## IssueTaskList
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G1215070200073 | BP.SUWITO | KP GAGA RT.1/3 KEL SEMANAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN: SD 0405 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08158720773 | 1 RUMAH PADAM ((R1/1300 VA) | DI PTT KONFIRMASI BERKALI-KALI TIDAK MENJAWAB-JAWAB | 2015-07-02 03:38 | 2015-07-02 02:06 | 2015-07-02 04:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:31
G1215070500019 | IBU ALIAH | JL. RAYA SRENGSENG GG. H. NASIR NO. 35 B RT2/2 KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN. | POSKO KEBON JERUK | 081510231057 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1300 VA). | MCB TURUN SELESAI DI NAIKAN | 2015-07-05 00:56 | 2015-07-04 23:10 | 2015-07-05 01:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:20
G1215070700415 | BP. ERWIN | PERUM. BUMI SERPONG DAMAI SEKTOR 1.2 JL. OLIANDER BLOK V NO. 8 KEL. RAWA BUNTUNG KEC. SERPONG. ACUAN : DIBELAKANG SEKOLAH SANTA URSULA BSD. | POSKO SERPONG | 081586500181 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2200 VA). | C.TEMPER | 2015-07-07 18:54 | 2015-07-05 18:30 | 2015-07-07 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:25
G1215070800452 | BP. IRWAN | JL JL ASEM RT1/11 KB JERUK - - RT-- / RW-- | POSKO KEBON JERUK | 085891166544 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300VA) | APP PRABAYAR RUSAK SELESAI DITOLONG | 2015-07-08 18:41 | 2015-07-08 15:01 | 2015-07-08 19:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:41
G1215070800563 | BP RIDWAN | JL KENARI III NO 7 - RT-007 / RW-05 KEC SENEN KEL KENARI ACUAN. DI DEKAT MASJID AL - MUA' WANAH | POSKO MENTENG | 085779804041 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1300) | joko p#541101861857/13000@aploper sr loskontak selesai diperbaiki pakai 1bh ccu 70/16 | 2015-07-08 20:24 | 2015-07-08 17:17 | 2015-07-08 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:32
G1215071200037 | BP YOSSI | JL. GALINDRA NO. 3 RT 010 RW 08 KEL. KEBON KOSONG KEC. KEMAYORAN JAKPUS (ACUAN: DEKAT SMP NEGRI 79) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087883020800 | SR KENDUR (PTL PADAM) | KABEL SR KENDUR S / DIPERBAIKI | 2015-07-12 03:46 | 2015-07-12 03:01 | 2015-07-12 04:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:24
G1215071200288 | BP ANTON | JL AGUNG RAYA II GG AGUS SALIM NO 93 RT 12 RW 07 KEL LENTENG AGGUNG KEC JAGA KARSA, ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLAH AL HADI | POSKO LENTENG AGUNG | 089689141439 | DISPLAY APP TERTERA REJECT ( SISA KWH 27.42 KWH ) | SALAH MENGISI TOKEN | 2015-07-12 18:41 | 2015-07-12 15:30 | 2015-07-12 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:38
G1415070200249 | IBU MAIMUNAH | JL. KH.MAULANA HASANUDIN RT.02/08 NO.115 KEL.CIPONDOH KEC.CIPONDOH KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081514204096 | 3 RUMAH PADAM. | Dicek kbl sr seri"an los kontak ditiang | 2015-07-02 16:25 | 2015-07-02 16:19 | 2015-07-02 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:00:07
G1415070200306 | BP EKO | TOKO INDOMARET, JL UTAN PANJANG III NO 6-7 RT 10 RW 3 KEL HARAPAN MULIA KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. DI DEKAT JEMBATAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085716199305 | APP MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | PERKAWATAN DALAMOK TERBAKAR S/ DIPERBAIKI | 2015-07-02 18:22 | 2015-07-02 18:50 | 2015-07-02 18:47 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ASAP CC.54.BERTO/20EYEYJ/089630236315/18:23 | Selesai | 0 00:25:22
G1415070200317 | BP ADRIAN | KOMPLEK BULOG II CLASTER ORIZA NO 34 KEL. JATI MELATI KOTA BEKASI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08161876460 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA TERPUTUS) | SETEMPAT POSKO BEKASI KOTA | 2015-07-02 18:40 | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 18:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:12
G1415070200321 | BP DICKDICK SODIKIN | JL KI HAJAR DEWANTARA NO D-38 RT 1 RW 3 KEL GONDRONG KEC CIPONDOH KOTA TANGERANG - BANTEN. DI DEKAT INDOMARET | POSKO CIKOKOL | 08161162255 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASE 3 JUS F TG 186A S/ NORMAL KEMBALI JAM 21:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070202754 | 2015-07-02 18:42 | 2015-07-02 19:08 | 2015-07-02 20:24 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 01:42:15
G1415070300161 | BP SARIFUDIN | JL BINTARA VI RT 02 RW 06 NO 39 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT KAB BEKASI DI PINGGIR TOL JL BINTARA | POSKO PONDOK KOPI | 085781899179 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | ib konslet | 2015-07-03 13:00 | 2015-07-03 13:30 | 2015-07-03 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:51
G1415070300242 | BP PURBA | PERUM DASANA INDAH BLOK SJ 10 NO 29 RT 04 RW 05 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA KOTA TANGERANG (DEKAT MASJID AL-JIHAD). | POSKO SERPONG | 085817921889 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | STP AREA POSKO CURUK | 2015-07-03 16:53 | 2015-07-03 16:43 | 2015-07-03 16:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:53
G1415070400018 | BP RIVAI | JL BHINEKA 4 NO 17 RT 5 RW 9 KP RUMBUT KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS.DIBELAKANG RADATUL JANNAH | POSKO CIRACAS | 08159141000 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-04 05:52 | 2015-07-04 06:20 | 2015-07-04 06:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:31
G1415070400061 | IBU DARMAWATI | JL PESANTREN RT 03 RW 04 KEL CIPADU KEC LARANGAN | POSKO BINTARO | 085880598404 | SR KENDUR DAN TERKELUPAS (PTL DIPADAMKAN) | Setempat area cileduk | 2015-07-04 08:52 | 2015-07-04 08:44 | 2015-07-04 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:18
G1415070400071 | BP HAMDI | JL. KECAPI II NO. 12 RT. 08 RW. 08 KEL. RAWA MANGUN KEC. PULO GADUNG KOTA JAKARTA TIMUR. LOK: DIBELAKANG PASAR RAWA MANGUN | POSKO RAWAMANGUN | 08159156458 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | SETEMPAT IB ANSLET SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-07-04 09:15 | 2015-07-04 09:04 | 2015-07-04 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:21
G1415070500081 | BP APANG | JL WIRU INDAH NO 103 RT 02 RW 01 | POSKO BINTARO | 085694675868 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP PRABAYAR BLANK) | APP EROR | 2015-07-05 10:44 | 2015-07-05 10:38 | 2015-07-05 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G1415070500129 | IBU ROSANA/BP RAMLI | JL RAYA MAUK KM 10 PERUM SEPATAN VIOLA BLOK G KEL. SEPATAN KEC SEPATAN KAB TANGERANG , SEBELUM PRIMAGAMA SEPATAN | POSKO SEPATAN | 085780136551 | 6 RUMAH PADAM | nh fuse 250A putus di gardu spt 11 phase 1 jrs A ,No. Lapor Referensai :G5415070501187 | 2015-07-05 12:40 | 2015-07-05 12:33 | 2015-07-05 14:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:25:08
G1415070500150 | BP GREK | PERUMAHAN PONDOK KOPI BLOK A7 NO 2 KEL: DUREN SAWIT KEC: PONDOK KOPI, JAKARTA TIMUR. DI DEPAN RS ISLAM | POSKO PONDOK KOPI | 081331765430 | APP TERBAKAR (PTL PADAM). | sr putus selesai di sambung kembali | 2015-07-05 13:55 | 2015-07-05 13:45 | 2015-07-05 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:29
G1415070800004 | BP TOTON JUNAIDI | JL KARYAWAN 2 NO 2A RT 03 RW 9 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH. DIDEKAT MASJID MUSLIHUN. | POSKO CILEDUK | 081513313653 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP TERTERA TULISAN PERIKSA) | Periksa prabayar-selesai ditamper | 2015-07-08 00:32 | 2015-07-08 01:01 | 2015-07-08 01:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:20
G1415070800007 | BP MUTAR | JL SIANTAN RAYA RT 8 RW 1 KEC.CINGKARENG BARAT KEL.CINGAKARENG KOTA JAKARTA.DIDEKAT PERUM RESINDEN | POSKO KALIDERES | 081585997135 | 2 RUMAH PADAM. | GARDU 52N P.AUM APTAK JTR TERBAKAR NORMAL JAM 02.00 WIB APKT EROR ,No. Lapor Referensai :G5415070800098 | 2015-07-08 00:55 | 2015-07-08 00:51 | 2015-07-08 01:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:39
G1415070800013 | IBU ERNAWATI | JL RAWADAS RT 10 RW 3 NO 171 KEL.PONDOK KOPI KEC.DUREN SAWIT , JKT TIMUR DEKAT MASJID AL FURQON | POSKO KALIMALANG | 08159806352 | 1 RUMAH PADAM | IDEM GPLN G 2315070800004 | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:54 | 2015-07-08 02:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:06
G1415070800281 | BP H. SUKARNO | JL. ROHIMIN RT.17 RW.3 NO.66C KEL. ULU JAMI KEC. PESANGGRAHAN DEPAN SMP267 JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 08568450488 | 1 RUMAH PADAM | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-08 17:26 | 2015-07-08 17:19 | 2015-07-08 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:57
G1415070800324 | BP SLAMET | JL. SIRSAK UJUNG GG. HAJI MALIK RT.2 RW.4 KEL. CIGANJUR KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DEPAN KOMPLEK KASMORA | POSKO LENTENG AGUNG | 085777812047 | 1 RUMAH PADAM | MCB 4A RUSAK GANTI 4A | 2015-07-08 18:38 | 2015-07-08 18:32 | 2015-07-08 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:04
G1415071100085 | IBU CHRISTIN | PERUM CITRA GARDEN BLOK C 2 NO 5 KEL OLOK GADING BARAT KEC TELUK BETUNG KAB BANDAR LAMPUNG/KOMPLEK PERUMAHAN | POSKO KALIDERES | 07218018131 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA) | CEK KWH PRABAYAR EROR SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG NORMAL | 2015-07-11 08:57 | 2015-07-11 08:46 | 2015-07-11 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:37
G1415071100116 | BP MAMAN | JL H SARMA RT 3 RW 1 KEL PARIGI LAMA KEC PONDOK AREN TANGERANG,. | POSKO BINTARO | 085695740624 | 1 RUMAH PADAM ( DISPLAY APP TERTERA PERIKSA ) | APP PERIKSA | 2015-07-11 10:28 | 2015-07-11 10:23 | 2015-07-11 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:53
G1415071200235 | BP RIO | KOMPLKE GRIYA SUTERA, PERUM ALAM SUTERA JL. GRIYA SUTERA III NO. 6 TANGERANG SELATAN. LOK: DEKAT LAPANGAN | POSKO SERPONG | 08158008023 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | IB | 2015-07-12 15:11 | 2015-07-12 15:05 | 2015-07-12 16:09 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA PUKUL 15.38 STATUS LAPORAN PENUGASA REGU, MOHON DIBANTU. (CC.53.DIRMAN) | Selesai | 0 00:58:22
G2315070100010 | IBU DWI | JL. PENDOWO BLOK B RT.03/09 KEL. LIMAU KEC. DEPOK KOTA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI H ITEM | POSKO CINERE | 081517516662 | 6 RUMAH PADAM | BERIKUT NH FHUSE F/D PHASE3 250 A PUTUS DITOLONG DIGANTI BARU DGN 300A TD 402 | 2015-07-01 05:24 | 2015-07-01 05:21 | 2015-07-01 07:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:47
G2315070100119 | BP LEMAN | JL. BATU TULIS RAYA NO. 32 RT 007 RW 03 KEL. KEBON KELAPA KEC. GAMBIR. ACUAN LOKASI : APP METER DI DEPAN INDOMART . | POSKO MENTENG | 085692406040 | KABEL APP METER TERBAKAR IDPEL 541100382527 B2 / 33000 ( PTL MENYALA) | setempat menanyakan akan di ganti kwh meter pelanggan sudah lapor ke loket | 2015-07-01 13:16 | 2015-07-01 13:08 | 2015-07-01 15:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:25
G2315070100156 | BP IYAN | JL WIRAGUNA PERUM BUNCIT UTAMA KAV 34 NO 17 RT 1 RW 5 KEL: RAGUNAN KEC: PASAR MINGGU. JAKARTA SELATAN.ACUAN:DIBELAKANG PEJATEN VILEX. | POSKO MAMPANG | 085717327554 | 1 RUMAH PADAM. IDPEL: 547102019108. DAYA: R3 / 7700 VA. | punya posko pasar minggu | 2015-07-01 16:22 | 2015-07-01 16:16 | 2015-07-01 16:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:17
G2315070200057 | BP JONI | JL TAMAN SARI VI NO. 16 RT 7/2 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARITAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : SAMPING HOTEL TAMAN SARI | POSKO GUNUNG SAHARI | 08161110058 | MCB LEMAH, MOHON MAAF PELANGGAN TIDAK TAHU DAYA / ID PEL TERKAIT NO LAP G5315070200082 | IB/BT | 2015-07-02 10:51 | 2015-07-02 10:43 | 2015-07-02 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:29
G2315070200100 | BPK KASYONO | JL PULO GEBANG RT.7 RW.6 NO.87 KEL.PULO GEBANG KEC.CAKUNG JAKARTA TIMUR.ACUAN : BERDEKATAN DGN MUSHOLA ''RIYADHUL JANNAH'' | POSKO PONDOK KOPI | 085697319137 | DISPLAY APP TERTERA ''PERIKSA'' (PTL PADAM) SISA STROOM TIDAK DIKETAHUI,NO.METER : 34020063425,R1T / 900. | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 13:55 | 2015-07-02 13:46 | 2015-07-02 13:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2315070200130 | BPK MARUDIN | JLN KURA SADI JLN KENANGAN KEL GONDRONG KEC CIPONDO NO 13 RT 05 RW 01, ACUAN : DI SEBELAH MUSOLAH DAN DI DEKAT RADIO RAMEGA | POSKO CIKOKOL | 085714862847 | 1 RUMAH PADAM, DISAY APP TERTERA PERIKSA SISA STROOM 16 KWH NO METER 14011916740 R1T / 1300 | Dicek App Prabayar timbul periksa | 2015-07-02 16:32 | 2015-07-02 16:26 | 2015-07-02 17:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:54
G2315070300136 | IBU POSMARITA | JL MAMPANG PRAPATAN XVIII KOMP BAPENAS NO D1 DUREN 3 JAKARTA SELATAN. LOKASI : DEKAT INDOMARET JL DUREN 3 RAYA | POSKO PASAR MINGGU | 0816777770 | 1 RUMAH PADAM, DISPLAY TERTERA SISA STROM 218 KWH. (ID METER: 32025404651, DAYA 3500VA) | MUTASI TRAFO PM 35 N PENYULANG SINGER RAWAN GANGGUAN (REMBES) 630 KVA KE 630 KVADIPADAMKAN PUKUL 13:42 | 2015-07-03 14:08 | 2015-07-03 14:02 | 2015-07-03 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:54
G2315070400240 | BP ADI | JL MADRASAH 1 NO 45 RT 3 RW 9 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK KOTA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 085888368738 | 2 RUMAH PADAM | BREIKUT GANGGUAN P.MAYANG DAN P.ULAM NORMAL JAM.00.15 ,No. Lapor Referensai :G5315070400828 | 2015-07-04 21:44 | 2015-07-04 21:38 | 2015-07-04 22:18 | 1 | PUKUL 22:13 PELANGGAN SUDAH MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MELAPORKAN BAHWA BANGUNAN MASIH DALAM KEADAAN PADAM, KARENA SEBELUMNYA SEMPAT TERJADI PADAM BANYAK RUMAH DAN KEMUDIAN PADA SAAT BANGUNAN LAINYA SUDAH MENYALA HANYA 2 RUMAH SAJA YG BLM MENYALA, DIBANTU PENANGANAN , PELANGGAN AKAN MENGHUBUNGI TERUS 15 MENIT SEKALI SEBELUM GANGGUANYA TERSELESAIKAN CC.53.NOVIISMAIL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:25
G2315070500077 | IBU LILIK RAHAYU | JL. TPU PONDOK RANGGON GANG KARET RT. 3 RW. 6 NO 43 KEL. HARJA MUKTI KEC. CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT TPU PONDOK RANGGON | POSKO CIRACAS | 085693504991 | TEMBOK, LANTAI BERTEGANGAN ARUS DAN PANAS PTL MENYALA. INFO PELANGGAN SAAT DI TESPEN BERTGANGAN ARUS. | TEMBOK LANTAI BERTEGANGAN ARUS DAN PANAS | 2015-07-05 11:57 | 2015-07-05 11:32 | 2015-07-05 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:27
G2315070600003 | BAPAK ARIF | JL PALAH KALI PERUM PUTRA MANDIRI REGENCY BLOK E NO 4 KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR KELURAHAN TANAH BARU | POSKO LENTENG AGUNG | 081555687305 | 3 RUMAH PADAM / MENYALA (NO METER: 01108601756) | RG 142 CUT OUT PHASE 2 PUTUS SELESAI DIGANTI FUSE LINK 25 A NORMAL 01.30 ,No. Lapor Referensai :G5415070600023 | 2015-07-06 01:14 | 2015-07-06 01:04 | 2015-07-06 01:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:33
G2315070900233 | BAPAK AGUS | JL SAWO KAMPUNG CIPADU RT 003 RW 06 NO 79 KEL CIPADU KEC LARANGAN KOTA TANGERANG SELATAN . KUBURAN KOBER | POSKO CILEDUK | 085716300186 | 1 RUMAH PADAM, DISPLAY APP METER TERTERA BLANK . SISA KWH TIDAK MENGETAHUI (NO METER : 14221121362 DAYA : R1T / 1300 | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-09 19:07 | 2015-07-09 18:59 | 2015-07-09 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:37
G2315071000011 | IBU ELI / BP JAYUDIN | JL BARU RT 001 RW 02 NO 14 KEL CIKOKOL KEC TANGERANG.ACUAN LOKASI TEPAT BERADA DITUKANG KEMBANG RUKO ATIP JAYA | POSKO CIKOKOL | 081519439677 | APP METER MENGELUARKAN BUNYI DAN BAU GOSONG,NO METER 86002387172,DAYA R1T / 900VA.PTL DIPADAMKAN | CEK SETEMPAT MCB 6A + TERMINAL MPB TERBAKAR/TG 131-TOLONG SEMENTARA VIA MCB | 2015-07-10 03:31 | 2015-07-10 03:17 | 2015-07-10 04:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:11
G2315071100031 | BPK AEP | PERUM NARADA CLUSTER SUTRA NARADA IV NO.27 RT.0 KEC SERPONG KEL -ACUAN LOKASI : MASUK PERUM ALAM SUTRA | POSKO SERPONG | 085695600643 | 1 RUMAH PADAM DISPLAY APP METER BLANK/PADAM NO METER : 86007507014 (R1T / 2200) SISA KWH : 100 KWH | NORMAL DI CEK | 2015-07-11 09:03 | 2015-07-11 08:56 | 2015-07-11 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:08
G2315071100037 | BPK KASIR | JL.DANAU KELAPA DUA X NO.22 RT.011 RW.05 KEL.KELAPA DUA KEC.KELAPA DUA - TANGERANG.ACUAN : BERSEBERANGAN DGN GEDUNG SERBAGUNA ''SATIA GRAHA''.MASUK KE DALAM SEKITAR 300 METER MENUJU PERSIL. | POSKO SERPONG | 085881864864 | MCB LEMAH (PTL PADAM) ID.PEL : 546102903600,R1 / 900. | IB | 2015-07-11 09:45 | 2015-07-11 09:37 | 2015-07-11 11:37 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI,PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINGINKAN UNTUK SEGERA DITINDAK LANJUTI.(CC.14.SARINANDE) | Selesai | 0 01:51:59
G2315071100145 | IBU SRI SUMIATI | JL. MALAKA GG. FLAMBOYAN RT. 5RW. 7 NO. 26 KEL. MUNJUL KEC. CIPAYUNG.ACUAN LOKASI : MASUK GG SEKITAR 200 METER, ADA PERTIGAAN KEMUDIAN BELOK KANAN | POSKO CIRACAS | 085715679234 | DISPLAY APP METER TERTERA PERIKSA. PTL MENYALA. NO METER : 14031164123/DAYA : 1300VA. SISA STROOM : TIDAK DIKETAHUI | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-11 16:19 | 2015-07-11 16:13 | 2015-07-11 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:15
G2315071300025 | BP CANAI | JL.MATARAMAN DALAM 2/JL.,DEMPO GG GOT RT.10 RW.8 NO.25 KEL.PEGANSAHAN KEC.MENTENG - JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI: DEPAN GANG ADA PROYEK BANGUNAN. | POSKO MENTENG | 085892133985 | KABEL SR TERJUNTAI (PTL MENYALA). PASCABAYAR. DAYA: 450VA | kabel sr putus di tengah selesai di perbaiki | 2015-07-13 06:57 | 2015-07-13 06:39 | 2015-07-13 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:26
G2315071300073 | IBU TIA | JL MONCO KERTO 9 NO 25 RT 3 RW 13 KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLA RAUDATUL JANNAH | POSKO RAWAMANGUN | 085810668680 | 1 RUMAH PADAM, ID PEL 544103292542. DAYA R1 / 450. | SETEMPAT LOST KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS BAYTULLOH CS TELEPONIS HASEP | 2015-07-13 11:06 | 2015-07-13 10:59 | 2015-07-13 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:30
G3215070100004 | BP YASA | JL JEND GATOT SUBROTO NO 44 TEPATNYA KANTOR BKPM JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 085885816404 | 1 KANTOR PADAM PASCABAYAR | PGC TRIP , SELESAI DI BANGUN KEMBALI PUKUL 00:35 | 2015-07-01 00:15 | 2015-07-01 00:10 | 2015-07-01 00:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:28
G3215070100271 | BP SLAMET | JL SEPAKAT 9 RT06/01 KEL.CILANGKAP KEC.CIPAYUNG JAKARTA TIMUR SESUDAH AGROWISATA | POSKO CIRACAS | 085712706886 | SR MENJUNTAI KETANAH (KURANG LEBIH 2 METER DARI TANAH) BERDASAR NO LAPOR SEBELUMNYA K3215070100199 DI LOKASI SR MASIH MENJUNTAI | MCB LEMAH 10A | 2015-07-01 18:15 | 2015-07-01 18:05 | 2015-07-01 19:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:36
G3215070200038 | BP MUH. RIZAL FAHLEVI | JL. BALONGAN NO. 140 RT. 7 RW. 12 KEL. TANAH BARU KEC. BEIJI KOTA DEPOK | POSKO LENTENG AGUNG | 02198950321 | PELANGGAN KESULITAN MELAKUKAN PENGINPUTAN TOKEN, TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PD (R1T/1300VA-R1T/2200VA) DAN SAAT INI PADA SISTEM DAYA TELAH BERUBAH MENJADI R1T/2200VA SEMENTARA DIAPP MASIH MENGGUNAKAN DAYA YANG LAMA YAITU R1T/1300VA SEHINGGA NO. TOKEN TELAH DIBELI TIDAK DAPAT DIMASUKKAN KE APP. DIKARENAKAN PERBEDAAN DAYA SEMENTARA SISA KWH SAAT INI 2.54 KWH | APP PRABAYAR PROSES PD | 2015-07-02 07:21 | 2015-07-02 07:08 | 2015-07-02 07:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:12
G3215070200108 | BP YANTO | PR DELMAN INDAH DELAPAN NO.11, ACUAN LOKASI: DEKAT REL TANAH KUSIR, DEKAT PEREMPATAN BELOK KIRI, TURUN KE BAWAH SEKITAR TAMAN, KEL.KEBAYORAN LAMA UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 085773977551 | SR TERBAKAR, PTL NORMAL | sr putus ditengah selesai ditolong dan dinormalkan setempat dari gardu KB285A | 2015-07-02 10:43 | 2015-07-02 10:36 | 2015-07-02 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:31
G3215070200128 | BP HENDRI | JL JAMBLANG RT 6 RW 16 NO 31 G, (SETELAH MASJID / SEKOLAH AL MUHLISIN), PEDONGKELAN BELAKANG CENGKARENG, JAK BAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081513648135 | MCB LOSS, 1 RUMAH PADAM, PASCABAYAR DENGAN ID PEL 546300430173, R1 / 1300 VA, PELANGGAN MELAPORKAN TIDAK ADA PENAMBAHAN ELEKTRONIK | DI HUBUNGI VIA TELEPON BEBEBRAPA KALI NOMOR TIDAK AKTIF | 2015-07-02 11:31 | 2015-07-02 11:58 | 2015-07-02 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:56
G3215070200316 | BP PETER | KOMP PANTAI MUTIARA BLOK ZH NO.11, KEL PENJARINGAN, JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 085647227827 | 1 RUMAH PADAM, MCB MELEMAH, DAYA 1300VA | MCB 3X20A RUSAK S/ DI GANTI MCB 3X20A | 2015-07-02 18:20 | 2015-07-02 18:13 | 2015-07-02 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:46
G3215070200377 | IBU SUSI | JL MUHAMAD KAFI 2 RT 2 RW 8 NO 1 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN, DEKAT SETU BABAKAN | POSKO LENTENG AGUNG | 085693998677 | 1 RUMAH PADAM | CGR 2, JTR TERBAKAR SELESAI DIJOIN CCO 70/70mm 2BH ,No. Lapor Referensai :G5415070203535 | 2015-07-02 20:39 | 2015-07-02 20:33 | 2015-07-02 20:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:49
G3215070300006 | BP RANGGA | JL.IR SOETAMI KRONJO TANGERANG KEC.KRONJO KEL.KRONJO | POSKO SEPATAN | 085695674344 | 1 RUMAH PADAM | alamat tidak jelas ditelp tidak aktip | 2015-07-03 02:06 | 2015-07-03 02:02 | 2015-07-03 03:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:56
G3215070300026 | BP MUHAMMAD | PONDOK CIBUBUR BLOK B 6 NO 12-13 KEL CISALAK PASAR KEC CIMANGGIS DEPOK. MASUK LEWAT JL RADAR AURI | POSKO CIRACAS | 02129886303 | SR TEKELUPAS (PTL NORMAL) | SR TEKELUPAS | 2015-07-03 07:11 | 2015-07-03 07:03 | 2015-07-03 08:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:21
G3215070300106 | BP AHMAD | ALFAMIDI GANDARIA, JL.GANDARIA 1 NO.77, KEL.KRAMAT PELA KEC.KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081510548358 | PADAM 1 PHASA, MCB ON, NO METER 14070924999 | los kontak ditiang selesai ditolong 2bh ccoh | 2015-07-03 10:37 | 2015-07-03 10:30 | 2015-07-03 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:32
G3215070300370 | BP SUGIYANTO | JL KENANGA KEL KALISARI RT 8/2 KEC PASAR REBU JAKARTA TIMUR, DEKAT VILLA KALISARI | POSKO CIRACAS | 085101784576 | MCB LOSS MENYEBABKAN 1 RUMAH PADAM (ID PEL 547200560205) | MCB LEMAH | 2015-07-03 21:06 | 2015-07-03 21:00 | 2015-07-03 22:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:34
G3215070400004 | BP GILANG | PERUM CILEDUK INDAH 2 BLOK E 24 NO 8 KEL PEDURENAN KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO BINTARO | 085692448785 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR SISA KWH 50.00 DISPLAY METER NORMAL NO METER 01116559764 | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400341 | 2015-07-04 01:33 | 2015-07-04 01:23 | 2015-07-04 01:33 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 1:34 AM 7/4/2015 CC.53.WAHYUDI BAHWA PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. MOHON LAPORAN UNTUK DIBATALKAN | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G3215070400045 | BP SONI | MESS POLISI KOLANTAS JL. MT. HARYONO DIBELAKANG KANTOR POLISI KOLANTAS DIBELAKANG MTMC KEL. CIKOKO KEC. PANCORA KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 085776578734 | ANGKA 8 DAN ANGKA 5 PADA KEYPAD APP PRABAYAR TIDAK BERFUNGSI SEHINGGA PELANGGAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGINPUTAN TOKEN SEMENTARA SISA KWH SAAT INI 18.95 KWH | NORMAL | 2015-07-04 09:57 | 2015-07-04 09:47 | 2015-07-04 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:27
G3215070400107 | IBU TUTI | JL. KINCANG GG HAJI AMUD SEBELAH BENGKEL KETOG MAGIG TEPATNYA TOKO SETIA HATI KEC. JATI BENING KAB. BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 08561261900 | TERTERA GAGAL SAAT PENGINPUTAN TOKEN, TERSISA 1.07 KWH | alamat tidak dtemukan , konsumen tidak bisa di hubungi | 2015-07-04 13:05 | 2015-07-04 12:53 | 2015-07-04 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:13
G3215070500002 | BP ASMAN | JL. KARYA BAKTI KP TANAH BARU RT 03 RW 04 KEC. BEIJI KOTA DEPOK ACUAN LOKASI ARAH KE PERUM. BEIJI PERMAI | POSKO LENTENG AGUNG | 085880697079 | 6 RUMAH PADAM | RG 100 NH FUSE RAK 3 PHASE 1 200A PUTUS DIGANTI FUSE 250A HU 112 A ,No. Lapor Referensai :G5315070400917 | 2015-07-05 00:15 | 2015-07-05 00:09 | 2015-07-05 00:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:57
G3215070500006 | IBU WINARNI | JL GANG MADRASAH RT 5/51 NO 51 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT DISAMPING KIRI TERMINAL KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081517458680 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR, LAYAR DISPLAY PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG[GARDU BC 206]SUDAH DI TOLONG SAMBUNG KEMBALI NORMAL | 2015-07-05 01:39 | 2015-07-05 01:28 | 2015-07-05 02:46 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA. | Selesai | 0 01:06:13
G3215070500051 | BP DEDE | WARUNG SEMBAKO JL. SILIWANGI RT. 04 RW. 04 KP. DOYONG KEL. ALAM JAYA KEC. JATI UWUNG KOTA TANGERANG | POSKO SEPATAN | 08567111703 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR, PADA DISPLAY METERAN TERTERA KET. PERIKSA SEJAK PUKUL 08:00 PAGI | tampilan periksa | 2015-07-05 10:03 | 2015-07-05 08:00 | 2015-07-05 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:14
G3215070500071 | BP SUGIANT0 | VILLA TOMANG BARU 1 BLOK D 6 NO 15 DS DELAM JAYA KEC PASAR KEMIS ACUAN LOKASI DEKAT KOLAM RENANG AMSTERDAM TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081514330279 | MCB BERBAU HANGUS , DAYA 2200 VA | pengawatan dalam bok OK terbakar | 2015-07-05 11:29 | 2015-07-05 11:22 | 2015-07-05 12:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:23
G3215070500123 | BP WANTO | JL. DAAN MOGOT KM 10 GG BETAWI 2 NO 2E BELAKANG ALFAMART KAMPUNG KALIMATI RT 02 RW 03 KEL. KEDAUNG KALI ANGKE KEC. CENGKARENG, JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085883309200 | 6 RUMAH PADAM | NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JUR D DIGANTI NH FUSE 300A+BC (TG 53) ,No. Lapor Referensai :G5415070501456 | 2015-07-05 16:23 | 2015-07-05 16:16 | 2015-07-05 16:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:39
G3215070600151 | BP EDI SUMITRO | JL. SASAK RAYA RT 002 RW 007 KEC. LIMO KOTA CINERE, ACUAN LOKASI : BELAKANG SEKOLAH LAZUARDI | POSKO CINERE | 085715670047 | 3 RUMAH PADAM SEJAK JAM 11 SIANG | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-06 14:00 | 2015-07-06 13:56 | 2015-07-06 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:58
G3215070600152 | BP BOBBY / IBU BOBBY | JL KEBON NANAS, KOMP SEKMEG NO 137, KEL PANUNGGANGAN UTARA, KEC PINANG | POSKO CIKOKOL | 085714690992 | DISPLAY TERTERA "PERIKSA", PTL NORMAL, ID METER 46001588907, R1T / 1300 VA | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA S/ NORMAL DG TEMPER | 2015-07-06 14:04 | 2015-07-06 13:56 | 2015-07-06 15:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:15
G3215070600202 | BP SUPRIANTO | GG H.KOPUN RT 1 RW 5 NO.175 KEC.BINTARA 9 KEL.BINTARA KOTA BEKASI BARAT ACUAN LOKASI : ALFA MIDI | POSKO PONDOK KOPI | 085714792236 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR TERTERA PERIKSA PADA APP METER NO.METER: 34001819654 | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-06 16:13 | 2015-07-06 16:06 | 2015-07-06 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:39
G3215070600224 | IBU YUSPITA | JL SIUNG 1 RT6/5 KEL SETU KEC CIPAYUNG NO 90, KOTA JAKARTA TIMUR, DEPAN KANTOR LURAH SETU | POSKO PONDOK GEDE | 085781849001 | SR YANG KE APP METER, MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DI LOKASI TIDAK PADAM ) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-06 17:10 | 2015-07-06 17:00 | 2015-07-06 17:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:17
G3215070600327 | BP. RICKY | JL. FLAMBOYAN INDAH BLOK MB NO.4, KEL PEJUANG, KEC MEDAN SATRIA, KAB BEKASI, DEKAT HOTEL SANTIKA | POSKO PONDOK UNGU | 085743269177 | 1 RUMAH PADAM, MCB LOSS, DENGAN NO.IDPEL : 545101284148 | normal | 2015-07-06 19:30 | 2015-07-06 19:23 | 2015-07-06 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:08
G3215070600390 | IBU ANI | JL. KRENDANG TENGAH NO.139 KEC.TAMBORA KEL.KRENDANG. DEKAT KRENDANG RAYA, JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 085891166099 | 2 RUMAH PADAM | NH 250 A PHASA 1/E PUTUS S/DI GANTI NH 250 A ( B 82 A) NORMAL 22.10 WIB | 2015-07-06 21:39 | 2015-07-06 21:29 | 2015-07-06 22:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:58
G3215070700003 | BP RIAN | JL. RAYA TENGAH KEL KP GEDONG KEC. PASAR REBO KOTA JAKARTA TIMUR. TEPATNYA ALFA MIDI RAYA TENGAH 1 | POSKO CONDET | 081514105663 | 1 RUMAH APP METER TERTERA REJECT IDMETER : 14070496956 (SISA KWH 1125) | DIMASUKAN TOKEN OLEH PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-07 00:16 | 2015-07-07 00:09 | 2015-07-07 00:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:12
G3215070700128 | IBU WINDA | JL PADANG PANJANG GANG PEMBINA NO 15 RT 008 RW 08 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIA BUDI KOTA JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI: DIDEKAT POM BENSIN MINANGKABAU, DISEBELAH SOTO BANG HUSEIN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085697113602 | TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGINPUTAN TOKEN DENGAN KETERANGAN GAGAL, SUDAH DICOBA BERULANG KALI, SISA KWH TERAKHIR 7, SEJAK TGL 05/07/2015, DENGAN NO METER 32024916978 | setempat alamat didatangin petugas konsumen tidak ada ditempat,rmh digembok.tunngu lapor ulang. | 2015-07-07 12:00 | 2015-07-07 11:54 | 2015-07-07 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:26
G3215070700134 | BP RIZKY | KARAOKE THE X JL. PERANCIS, KOSAMBI 2 KEL. KOSAMBI KOTA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 08158745717 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) TERTERA GAGAL | CEK NORMAL ( BC 111 ) | 2015-07-07 12:20 | 2015-07-07 12:13 | 2015-07-07 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:57
G3215070700193 | IBU HENGKI | JL.KEMANGGISAN ILIR 10 RT 7/8 NO.6 (DEKAT KOMPLEKS P DAN K )KEL.KEMANGGISAN KEC.PAA MERAH | POSKO KEBON JERUK | 085778830370 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR MCB ON | LOS KONTAK DIMIRTANG SELESAI DITOLONG | 2015-07-07 15:09 | 2015-07-07 15:00 | 2015-07-07 15:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:00
G3215070700215 | BP BUDI | JL. MENTENG JAYA RT 15 RW 08 NO. 17 SEBERANG POS RW 08, SEBELAH REL KEL. MENTENG KEC. MENTENG KOTA JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 02199187961 | MCB LEMAH SELAMA 1 MINGGU INI | agus# 900va# 541101667722#perkawtan mcb kendor selesai di perbaiki kembali | 2015-07-07 16:09 | 2015-07-07 16:01 | 2015-07-07 17:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:33
G3215070700328 | IBU YULIA | JL. MUNDU 1 NO. N7 KOMPLEKS PERTAMINA JATIRAWA MANGUN KEL.JATI KEC PULAU GADUNG. ACUAN LOKASI MASUK DARI JL. PEMUDA, DEKAT POM BBG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02122868169 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR (DAYA 6600) | STP NORMAL | 2015-07-07 21:07 | 2015-07-07 21:01 | 2015-07-07 21:30 | 1 | MOHON AGAR LAPPORAN DI BATALKAN, SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI.CC.54.ALDYN_K | Selesai | 0 00:23:26
G3215070800247 | IBU WIDI | JL. PONDOK INDAH ALAM ASRI 1 KAVLIN TK 38 KEL. PONDOK PINANG KEC. PONDOK INDAH KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 08561080386 | 1 RUMAH, PADAM 1 PHASA (R2/6600VA) | nh group box 35a phasa 2 putus selesai di tolong di ganti baru dengan daya yang sama | 2015-07-08 14:56 | 2015-07-08 14:48 | 2015-07-08 16:03 | 1 | MOHON PENANGANAN, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALICC.55.ERYCKA | Selesai | 0 01:07:00
G3215070800248 | IBU DIAN | JL. BINTARA 14 KEL. BINTARA KEC. BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 085890141115 | BNAYAK RUMAH PADAM | PEKERJAAN PARALONISASI PENYULANG DIRHAM PADAM PUKUL 10.12, NORMAL PUKUL 13.53 | 2015-07-08 14:57 | 2015-07-08 14:51 | 2015-07-08 15:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:35
G3215070800325 | BP DIDING | WARUNG ROKOK DIDING JL. RAYA SERANG KM. 10 | POSKO SERPONG | 085711947222 | SR TERPUTUS (PTL PADAM) SEJAK TGL 6/7/2015 | JTR PUTUS GARDU STU 19 NORMAL 18:39 ,No. Lapor Referensai :G5415070801949 | 2015-07-08 18:16 | 2015-07-08 18:41 | 2015-07-08 18:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3215070800392 | BP SALMAN | MUTIARA GADING CITY BLOK D 3 NO. 17 RT 2/1 DESA BABELAN KOTA KEC BABELAN BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 085692651671 | 15 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS DI GANTI BARU, GARDU BK154 PHASA1/B ,No. Lapor Referensai :G5415070803372 | 2015-07-08 21:03 | 2015-07-08 20:53 | 2015-07-08 21:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:12
G3215070800421 | BP HENDRI | JL. KELAPANGGA SELAT BANGKA 2 BLOK C NO 12. 13. KEL. DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081510349066 | 2 RUMAH PADAM | KABL JTR TERBAKAR SEMENTARA DI OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070804023 | 2015-07-08 22:57 | 2015-07-08 22:52 | 2015-07-08 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:51
G3215070900047 | IBU HIDA | PR BUKIT DAGO BLK F4 NO.21, ACUAN LOKASI: DARI ARAH CIPUTAT, JL.RAYA VIKTOR BELOK KIRI KE ARAH PASAR PARUNG. KEL.RAWA KALONG KEC.GUNUNG SINDUR KAB.BOGOR | POSKO PAMULANG | 08158751916 | TOKEN CEPAT HABIS, PTL NORMAL, TERSISA 70.10 KWH, NO METER 01108736164 | di cek normal | 2015-07-09 06:39 | 2015-07-09 06:26 | 2015-07-09 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:19
G3215070900155 | BP ROMI | PERUM.CIPONDOK MAKMUR BLOK M5 NO.36 JL.MAKMUR I RT.06/RW.08 KEL.CIPONDOK MAKMUR KEC.CIPONDOK KOTA TANGERANG DEKAT GOR | POSKO CIKOKOL | 085715000149 | MCB LEMAH | mcb 4 a di ganti dengan cadangan | 2015-07-09 11:05 | 2015-07-09 10:57 | 2015-07-09 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:59
G3215070900253 | BP WAGIYO | TOWN HOUSE LEMBAH AMPERA JL. RINI KAV D NO. 8 DIBELAKANG BANK DANAMON KEL. PASAR MINGGU KEC. PASAR MINGGU | POSKO MAMPANG | 085777458568 | 1 RUMAH PADAM (R3 / 7700 VA) | loskontak di tiang selesai di tolong ,No. Lapor Referensai :G5515070900238 | 2015-07-09 15:37 | 2015-07-09 15:30 | 2015-07-09 16:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:03:53
G3215070900380 | BU NURLIA | JL. NIRBAYA 2 KEC.MAKASSAR KEL.PINANG RANTI. DEKAT DENGAN TAMAN MINI LUBANG BUAYA PINTU 2 | POSKO PONDOK GEDE | 085782276456 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR (NO.METER 14032585581) | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-09 21:32 | 2015-07-09 21:25 | 2015-07-09 22:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:57
G3215070900387 | BP FAUZI | KOMP KAMTIB NO 7 DEPAN POS RW 02 KEC KEMBANGAN KEL JOGLO JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 085717475178 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR DARI GARDU CD156 - SEDANG DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-09 21:54 | 2015-07-09 21:48 | 2015-07-09 22:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:16
G3215071000154 | BP SONI | RUKO PINANGSIA BLOK G NO. 29, KARAWACI DEPAR HYPERMART KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 081511518818 | 1 RUKO PADAM DGN ID. PEL 546104151225 (B2/13200VA). | GANGGUAN IB | 2015-07-10 13:07 | 2015-07-10 13:01 | 2015-07-10 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:54
G3215071000235 | BP AJI | JL BUKIT CINERE PR GRAND LOKINA KAV B1 KEL GANDUL KEC CINERE, TEPATNYA ALFAMART GANDUL X414 | POSKO CINERE | 081585052854 | 1 RUMAH PADAM (NO METER 22100939721) PELANGGAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGINPUTAN TOKEN DI METERAN, SISA KWH 4.09 | DI CEK STP RUMAH KOSONG | 2015-07-10 16:37 | 2015-07-10 16:29 | 2015-07-10 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:50
G3215071000306 | BP FAUZI | KAVL PESONA PONDOK PERANGON RT 8/1 NO 66 KEL PONDOK SANGON KEC CIPAYUNG, TEPATNYA MASUK DI JALAN SWADAYA 1 | POSKO CIRACAS | 085782540960 | (NO METER 14031844237) TERTERA KETERANGAN PERIKSA DI DISPLAY METERAN | MPB ERROR | 2015-07-10 19:00 | 2015-07-10 18:54 | 2015-07-10 19:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:00
G3215071000389 | BP SUHENDRA | JL JABARUT KM 12 DESA SUKADAMAI KAMPUNG GEBANG RT 05 RW 01 KEC CIKUPA KAB TANGERANG. SEBELUM JEMBATAN TOL | POSKO CIKUPA | 085711068923 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR, APP PERIKSA DAN MCB LOSS | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-10 23:46 | 2015-07-10 23:38 | 2015-07-11 00:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:47
G3215071100093 | BP TASLAN | KAMPUNG KEBON KELAPA RT 1 RW 4 KEL PASAR UMIS KEC PASAR UMIS KAB TANGERANG (BELAKANG TOKO IYAN, RUMAH BP FAUZI) | POSKO SEPATAN | 085775854714 | 1 RUMAH PADAM, TOMBOL ANGKA 3 APP PRABAYAR TIDAK BERFUNGSI , TIDAK DAPAT MENGINPUT TOKEN, NO METER : 14215361420 | keypad angka no 3 tidak fungsi (kwh rusak) | 2015-07-11 10:24 | 2015-07-11 10:16 | 2015-07-11 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:29
G3215071100112 | IBU ANISA | JL KAMPUNG RAWA RT 4 RW 9 KEL KEBAYORAN LAMA KEC KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 085778054641 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 05.00 | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG 2BH CCOH | 2015-07-11 11:39 | 2015-07-11 12:07 | 2015-07-11 12:05 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI CC 123 KEMBALI (CC.53.VIANI) TANGGAL 11/07/2015 PKL. 11:42 UNTUK KOREKSI ID PEL YANG SEHARUSNYA ID PEL PELANGGAN 543103743651 . MOHON SEGERA KONFIRMASI PELANGGAN. | Selesai | 0 00:26:12
G3215071100194 | BP FENDI | KOMPLEK PDK RT 1/10 NO.24 (DIBELAKANG MESJID AL ISTIQOMAH) KEL.CIPONDO KEC.CIPONDO TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 085714354721 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR TERTERA PERIKSA PADA DISPLAY APP SEJAK PKL 16:00 | APP TERTERA PERIKSA DI TOLONG VIA MCB APLIKASI CLIR TEMPER ERORR | 2015-07-11 16:18 | 2015-07-11 16:48 | 2015-07-11 17:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:26
G3215071100310 | BP IWAN | KP KETAPANG RT 2 RW 4 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG. DEKAT RUMAH USTAD YUSUF MANSUR | POSKO CIKOKOL | 085770912387 | 2 RUMAH PADAM, TERKAIT NO LAPOR G5315071100474 | DI CEK KABEL SR SERIAN LOST KONTAK DI JTR | 2015-07-11 21:07 | 2015-07-11 21:00 | 2015-07-11 21:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:15
G3215071200003 | IBU SRI LILIS | KP LEUWIRANJI DESA SUKAMULIA N0 9 KEL SUKAMULYA KEC RUMPIN, KAB BOGOR | POSKO SERPONG | 085779903644 | 1 RUMAH PADAM PRABYAR DENGAN NO METER 32024788583 | C TEMPER | 2015-07-12 00:32 | 2015-07-12 00:25 | 2015-07-12 01:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:54
G3215071200019 | IBU ONI | PR TAMAN REMPOA INDAH BLOK F 28 RT 02/07 KEL. REMPOA KEC. CIPUTAT TANGERANG | POSKO BINTARO | 02173690009 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR DENGAN NO ID PEL 543104065421 | NH FUSE PHASE 1 FIDER A 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CP101 NORMAL KEMBALI JAM 4:35 ,No. Lapor Referensai :G5415071200215 | 2015-07-12 03:53 | 2015-07-12 03:43 | 2015-07-12 04:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:27
G3215071200021 | BP. FIRMAN | JL JAGAKARSA GANG RUKUN NO 80 RT4/1 KEL JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA. ACUAN: DEKAT MUSHOLA NURUL KOMAR. | POSKO LENTENG AGUNG | 02190662463 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/900 VA | DICEK UNIT MOTOR SR LOS KONTAK | 2015-07-12 04:02 | 2015-07-12 03:57 | 2015-07-12 06:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:30
G3215071200132 | BP SUTINO | JL.H.SUAIB NO.11 B RT 06 RW 02 KEL KRUKUT KEC LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 085885494900 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-12 12:28 | 2015-07-12 12:00 | 2015-07-12 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:52
G3215071200152 | BP TOYIB | PERUM GRIYA INSAN SUKAMANAH, JL. RAYA CADAS DAUN BLOK F NO.15 KEL. SUKAMANAH KEC. RAJEK KAB. TANGGERANG. LOK: DEKAT SDN 1 SUKA TANI | POSKO SEPATAN | 085892109150 | 1 RUMAH PADAM, TERTERA PERIKSA, NO METER: 36002578775 | kwh rusak | 2015-07-12 13:31 | 2015-07-12 13:13 | 2015-07-12 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:28
G3215071200153 | IBU YOHAN | JL.DURIAN DALAM NO.11 RT 02 RW 03 DEPAN SEKOLAH SENTOSA KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKBAR | POSKO CIKOKOL | 085716052781 | 3 RUMAH PADAM | STP BUKAN AREA CIKOKOL | 2015-07-12 13:35 | 2015-07-12 13:27 | 2015-07-12 14:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:36
G3215071200340 | BAPAK SUKATNO | JL H RIJJIN GG H NISA RT 3 RW 11 NO 129 KELAPA 2 TUGU KEL TUGU KEC CIMANGGIS KOTA DEPOK | POSKO CIRACAS | 08158864443 | 2 RUMAH PADAM DARI JAM SETENGAH 8 MALAM | TERKAIT GD 68 D ,No. Lapor Referensai :G5415071203014 | 2015-07-12 23:05 | 2015-07-12 22:57 | 2015-07-12 23:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3215071300203 | BP MAHMUD | JL RAYA PENGGILINGAN RT 7/8 (DEPAN PEMOTONGAN HEWAN, SEBELAH KANAN ATIKA HOTEL)KEL .PENGGILINGAN KEC .CAKUNG (DEKAT HOTEL ATIKA) | POSKO PONDOK KOPI | 085715380008 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR MCB ON SEJAK PAGI | SETELAH DITELEPON PETUGAS KONSUMEN TIDAK DILOKASI DAN TUNGGU KONFIRMASI ULANG | 2015-07-13 12:53 | 2015-07-13 12:47 | 2015-07-13 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:17
G5115070100162 | IBU LYDIA | PERUM HARAPAN BARU B8/20 KEL KALIBARU KEC MEDAN SATRIA , BEKASI BARAT // JEMBATAN KRANJI TURUN KE KIRI DEPAN INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 081520303232 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | SETEMPAT WILAYAH MEDAN SATRIA | 2015-07-01 08:52 | 2015-07-01 02:01 | 2015-07-01 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:03
G5115070100787 | BP KADIR | JL KALI BATA SELATAN NO 49 RT 11 RW 4 KEL KALI BATA KEC PANCORAN JAKSEL (RUMAH BP KETUA RT) | POSKO PASAR MINGGU | 085718893116 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | aploper jtr selesai di perbaiki petugas andi m ,agus s dan syamsudin ,heru s | 2015-07-01 17:57 | 2015-07-01 17:01 | 2015-07-01 20:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:50:27
G5115070100982 | BP IRHAM | JL SWADAYA 1 RT 2 RW 9 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 085715814199 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 34020253737 TERKAIT APP KETERANGAN PERIKSA,SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN.SISA PULSA SAAT INI TIDAK MENGETAHUI KWH.KONDISI SAAT INI PADAM | MPB periksa setempat ditemper normal petugas ; biran cs | 2015-07-01 20:43 | 2015-07-01 21:11 | 2015-07-01 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:50
G5115070200013 | IBU LIANI | PULAU DEWA BARAT BLOK O 7 NO 34 KEL KELAPA INDAH KEC TANGERANG KOTA TAMNGERANG | POSKO SEPATAN | 08161989513 | 7 RUMAH PADAM | di ptt wilayah ci kokol | 2015-07-02 05:46 | 2015-07-02 05:01 | 2015-07-02 08:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:53
G5115070200136 | IBU LINA | JL GEBANGSARI DALAM NO 61 RT 002 RW 05 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR LOKASI: DEKAT MUSHOLA ANNUR | POSKO CIRACAS | 085695989875 | 1 RUMAH PADAM ( PASCABAYAR) | MCB TURUN SELESAI DINAIK OLEH PETUGAS PTL SUDAH NORMAL | 2015-07-02 09:10 | 2015-07-02 06:05 | 2015-07-02 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:09
G5115070200526 | BP HANI | JL GG.MEBEL RT3/3 CIRACAS 0 RT-3 / RW-3 | POSKO CIRACAS | 085779161560 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR ( PTL TIDAK PADAM ) DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK, INFO PELANGGAN MCB APP LEMAH (1300 VA) DENGAN DURASI ( 2 MENIT ) SEKALI | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-02 12:14 | 2015-07-02 12:01 | 2015-07-02 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:06
G5115070200692 | BP RISKI | JL MANGGIS 3 BLOK B3 NO 47 KEC PINANG KAB TANGGERANG/ KOMPLEK KUNCIRAN MAS PERMAI TANGGERANG | POSKO SERPONG | 085691937475 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | JADWAL TRITMEN TRAFO GARDU TG 483 P.ASUH PADAM 12:55 NORMAL 14:11 ,No. Lapor Referensai :G5415070201291 | 2015-07-02 14:18 | 2015-07-02 14:10 | 2015-07-02 14:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5115070200715 | BP KRISNA/BP STEVANUS | PERUM THE SPRING CLUSTER CANARI BARAK 3 NO 26 KEC TANGERANG SELATAN SERPONG | POSKO SERPONG | 081556625555 | 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR) | STP CEK NORMAL | 2015-07-02 14:39 | 2015-07-02 14:02 | 2015-07-02 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:11
G5115070200733 | BP DAVID | JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK G NO 3 KEL. PASAR BARU KEC. SAWAH BESAR PATOKAN : DEKAT DGN EKSPEDISI MONAS JAYA | POSKO MENTENG | 081586362721 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NO METER 14221248702 TERKAIT APP KETERANGAN GAGAL , SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN. SISA PULSA SAAT INI46,2 KWH | Fauzi,Nurdin#541103071803/R2.3.500VA#Setempat Dalam Proses Perubahan Daya Dari 3.500 VA Ke Daya 6.600VA Kwh Meter Belum DiGanti Sementara DiSambung Langsung Via Mcb 16A# | 2015-07-02 14:59 | 2015-07-02 14:50 | 2015-07-02 18:16 | 0 |  | Selesai | 0 03:16:54
G5115070201018 | IBU ANNA | JL KELAPA PUAN 13 BLOK AF 6 NO 2 SEKTOR 1 A GADING SERPONG KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 081511988188 | MOHON PENANGANAN INFO PELANGGAN KWH METER BERASAP (DAN MENGELUARKAN BAU HANGUS) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK/ PTL DI PADAMKAN | CEK NORMAL | 2015-07-02 18:44 | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 19:31 | 1 | mohon penanganannya segera karena pelanggan sudah menghubungi kembali | Selesai | 0 00:46:36
G5115070201168 | BP KRISNA | KP CIJENGIR RT 5 RW 3 KEL BINONG KEC CURUG KAB TANGGERANG BANTEN DEKAT KANTOR KEL BINONG | POSKO CURUG | 089655062166 | PELANGGAN TIDAK BISA MELAKUKAN PENGISIAN PULSA DISEBABKAN APP PRABAYAR KEYPAD ANGKA PADA APP PRABAYAR (4,5,6,7,9 DAN ENTER) TIDAK BERFUNGSI. SISA 00 KWH PTL PADAM. ID METER 14205705545. | 99a HEXING KWH PRABAYAR KEYPAD ANGKA 4,5,6,7,9 DAN ENTER TIDAK BERFUNGSI | 2015-07-02 20:50 | 2015-07-02 20:40 | 2015-07-02 21:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:25
G5115070201176 | BU TRI | PONDOK UNGU PERMAI BLOK AL 10 NO 9 RT 13 RW 03 KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 085777461427 | PADAM 1 RUMAH PASCABAYAR | LOS KONTAK DI BOK OK | 2015-07-02 21:02 | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:44
G5115070300009 | IBU LISTI / BP KAMAL | JL KP BAHARI GG 3 RT-14 / RW-6 KOTA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081584206847 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT SEGERA (PTL PADAM) PELANGGAN MEMPUNYAI BAYI PELANGGAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN NON TAGLIS DAN PEMBELIAN PULSA DENGAN NO REGISTER 5451070001882 PADA JAM 12:16 DI (INTERNET BANGKING BCA, ATM BCA) | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-03 00:37 | 2015-07-02 23:55 | 2015-07-03 02:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:28
G5115070300459 | BP MAHMUDIN | JL TEGAL PARANG SELATAN 1 GG DEDE RT4 RW5 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PERAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081511031662 | 8 RUMAH PADAM | APL SR | 2015-07-03 14:05 | 2015-07-03 06:01 | 2015-07-03 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:11
G5115070300624 | BU FANIA//BP SUBAGIO | PR MUNJUL PERMAI BLOK D 12 A NO 6 KEC SOLEAR KAB TANGERANG // DAERAH JL RAYA MUNJUL ADA PASAR GUDANG TIGA RAKSA | POSKO CISOKA | 085883110222 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR)--LAYAR APP PADAM | PETUGAS AKAN KELOKASI DIKARENAKAN KENDARAAN BELUM PULANG KARENA SEDANG MENGUSUT GANGGUAN DILEUNGSIR VOLTAGE DROP | 2015-07-03 17:52 | 2015-07-03 14:01 | 2015-07-03 20:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:46:15
G5115070300880 | BPK IDA SIAHAAN | PERUM TALAGA BESTARI CLUSTEC THE HILS BH 30 BALARAJA TIMUR KAB TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081316548837 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER | 2015-07-03 21:23 | 2015-07-03 21:14 | 2015-07-03 22:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:10
G5115070400077 | BP JONI | PR CLUSTER JESISCA BLK B 6 RT-0 / RW-0 | POSKO CIKUPA | 081293346364 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMER METER 14032641368 TIDAK BISA ENTRY TOKEN. DENGAN KETERANGAN PERIKSA .SISA PULSA TIDAK NAMPAK | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-04 07:30 | 2015-07-04 07:23 | 2015-07-04 08:06 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI.(ALAMAT : PR CLUSTER JESISCA 1 NO B6 KEL PAMULIA KEC TANGERANG, DAERAH CITRA RAYA)/ CC.51.MEIGA | Selesai | 0 00:35:58
G5115070400768 | BP KUNTORO | KOMPLEK PONDOK BAHAR PERMAI JL.AREN I BLOK.M NO.12 KEL PONDOK BAHAR KEC.KARANG TENGAH CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085780759927 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR. B PUTUS (TG 62 E) S/ NORMAL JAM 19:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070402650 | 2015-07-04 18:55 | 2015-07-04 18:48 | 2015-07-04 19:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:31:09
G5115070400958 | IBU WINDI | KK. DUTA ASRI JATI 5 BLOK L NO 21 KEL CIBODAS KEC CIBODAS LOKASI: DIDEPAN RS ANISA | POSKO CIKOKOL | 08561466349 | 1 RUMAH PADAM, LPB TERTERA PERIKSA, NO METER 14032566904 | Dicek App Prabayar timbul periksa | 2015-07-04 22:23 | 2015-07-04 22:18 | 2015-07-04 23:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:20
G5115070500254 | BP ARIF | KP PASIR KALONG,CKP KEL CIBADAK KEC CIKUPA RT.4 RW.1 | POSKO CIKUPA | 085697554538 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 86013290738 TIDAK BISA ENTRY TOKEN DENGAN KETERANGAN REJECT SISA TOKEN 5.20 KWH DAN NOMOR METER 01116309608 TIDAK BISA ENTRY TOKEN DENGAN KETERANGAN GAGAL SISA TOKEN 13.08 KWH | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-05 09:59 | 2015-07-05 09:38 | 2015-07-05 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:08
G5115070500382 | BP RENALDI | PR CITRA RAYA BLOK D/PE R CITRA RAYA BLK D - - RT-- / RW-- | POSKO CIKUPA | 085811281477 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 01116314087 TIDAK BISA ENTRY TOKEN. DENGAN KETERANGAN GAGAL | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-05 12:20 | 2015-07-05 12:50 | 2015-07-05 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:28
G5115070500692 | BP KRISTIANTO | JL PATIMURA RT 1 RW 6 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA - JAKARTA UTARA (DEPAT PT YAHUNA) | POSKO MARUNDA | 085654881940 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | UP LOVER JTR TERBAKAR SELESAI DIATASI PASANG 2 BH JOIN AL 70/70 PK 138 | 2015-07-05 19:35 | 2015-07-05 19:00 | 2015-07-05 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:09
G5115070500781 | BP ABDUL FATAH | KOMPLEK SEKNEG PLUMPANG BLOK U NO 3, RT 2 RW 15, KEL TUGU UTARA KEC KOJA | POSKO MARUNDA | 08569062097 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 3 FEDEER C 300 A DIGANTI BARU 300 A GARDU PK 100 | 2015-07-05 22:36 | 2015-07-05 22:10 | 2015-07-05 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:52
G5115070600753 | IBU ARIANI | JL RAWA BENGKELRT 1 RW 7 | POSKO KALIDERES | 085782620429 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 32003271833 TERKAIT APP KETERANGAN PERIKSA,SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN.SISA PULSA SAAT INI TIDAK DIKETAHUI | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA.SUDAH DITOLONG SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG{APLIKASI CLEAR TAMPER ERROR} ,No. Lapor Referensai :G5415070602462 | 2015-07-06 18:25 | 2015-07-06 18:20 | 2015-07-06 18:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:30:33
G5115070600876 | BP NUR HUDA | GG MADI RT 8 RW 03 NO 14 KEL PONDOK RANGON KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 08158833776 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) SISA PULSA 16.43KWH DENGAN NO METER 14031878656 | MPB ERROR, DITEMPER NORMAL | 2015-07-06 20:58 | 2015-07-06 20:30 | 2015-07-06 21:58 | 1 | PELANGGAN MENELEPON KEMBALI JAM 21:16. CC.53.MANNU | Selesai | 0 01:00:21
G5115070700060 | BP YUSUF | JL TIPAR CAKUNG NO 3 KEL SUKAPURA KEC CILINCING KOTA JAKARTA UTARA (TEPATNYA DI ALFAMART) | POSKO MARUNDA | 081586444752 | 1 TEMPAT PADAM 1 PHASE | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER E DIGANTI 250 A DARI GARDU CK 15E | 2015-07-07 06:50 | 2015-07-06 06:39 | 2015-07-07 08:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:34
G5115070700068 | BP ROMANUS EDI | JL MANGGA 1 NO 206 RT 5 RW 5 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR //ACUAN: DEPAN KANTOR POS UTAN KAYU UTARA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081282966800 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NO METER 14031765580 , TERKAIT APP KET PERIKSA, SEHINGGA TDK BISA ENTRY TOKEN, SISA PULSA SAAT INI PELANGGAN INFORMASIKAN TADI MALAM SEKITAR 18 KWH. PELANGGAN INFORMASIKAN JIKA GAGAL ENTRY PULSA SENILAI RP 100.000 DENGAN KODE TOKEN : 1614-3400-1717-7874-2197. | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-07 07:18 | 2015-06-07 07:03 | 2015-07-07 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:44
G5115070700365 | BP MULYADI | JL SAAMAN NO 43 RT 13 RW 8 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU KOTA JAKARTA// DEKAT DEALER MOTOR HONDA | POSKO LENTENG AGUNG | 085697616609 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NO METER 14008627318 TIDAK BISA ENTRY TOKEN DENGAN KETERANGAN GAGAL , SISA PULA 230 KWH, PELANGGAN INFORMASIKAN PEMBELIAN PULSA SENILAI RP 30.000 PADA JAM 10.00 DI ALFAMART, DENGAN KODE TOKEN 2358 9082 5991 7376 7367 | SETEMPAT SALAH MASUKAN NOMOR TOKEN | 2015-07-07 12:00 | 2015-07-07 11:50 | 2015-07-07 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:41
G5115070800315 | IBU NOVIA | KOMPLEK SEKNEG PLUMPANG BLOK U NO 4 RT002/015 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA /TAMAN WALANG | POSKO MARUNDA | 08158244417 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | TRAFO 2 GI PLUMPANG TRIP,NORMAL KEMBALI 10:59 ,No. Lapor Referensai :G5415070800906 | 2015-07-08 10:35 | 2015-07-08 10:28 | 2015-07-08 10:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:39
G5115070800667 | IBU ZAHARA | JL. CIATER KP. MARUKA NO. 17 KEC. SERPONG KEL. CIATER, TANGERANG SAMPING MESJID AN NUR | POSKO PAMULANG | 085885667658 | PADAM 10 RUMAH | REVISI PENY INFRA CP 259 | 2015-07-08 15:40 | 2015-07-08 14:53 | 2015-07-08 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:19
G5115070800736 | BP ABDULOH | KEL LUBANG BUAYA RT 5 RW 11 GG LANGGAR KEC CIPAYUNG KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 085781046903 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | DIDATANGI PETUGAS PERSIL NORMAL | 2015-07-08 16:56 | 2015-07-08 08:50 | 2015-07-08 18:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:04
G5115070800988 | IBU DIANA | JL MONCOKERTO RAYA 3 NO.9A KEL HUTAN KAYU KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT MUSHOLA NURUL HUDA | POSKO RAWAMANGUN | 085814220961 | PADAM 1 RUMAH (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) SISA 90.00 KWH | SETEMPAT NORMAL (BAITULLOH CS)TLP.ROHMAN | 2015-07-08 21:05 | 2015-07-08 20:58 | 2015-07-08 21:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:54
G5115070801020 | IBU VIVI | KALISARI 3 NO 63 RT 001 RW 010 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02187713791 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-08 21:55 | 2015-07-08 19:00 | 2015-07-08 23:27 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG MENUNGGU PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI , MOHON BANTUANNYA SEGERA KARENA PELANGGAN TELAH MEMANGGIL INSTALATIR DAN TIDAK ADA GANGGUAN DI INSTALASI BANGUNAN (CC.51.SAFAAT) | Selesai | 0 01:31:30
G5115070900302 | IBU YENI | KEL SEMPER BARAT JL PEPAYA 7 NO 39 RT 02 RW 016 KEC CILINCING JAKARTA UTARA DEKAT DENGAN PURA BALI | POSKO MARUNDA | 081510315661 | 1 RUMAH PADAM PASCA BAYAR | LOS KONTAK DI BOX OK PASANG 1 BUAH JOIN AL 16/10mm | 2015-07-09 10:39 | 2015-07-09 03:00 | 2015-07-09 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:54
G5115070900330 | BP OJI | JL BULAK WANGI TIMUR KEL KEDAWUNG KEC PAMULANG RT 1/3 TANGGERANG. | POSKO PAMULANG | 085711292577 | 3 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DIMIRTANG | 2015-07-09 11:06 | 2015-07-09 11:00 | 2015-07-09 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:46
G5115070900424 | BP HARI | JL RAYA KOMPLEK SEKNEG RT 5 RW 2 NO B71 KEL PANUNGGANGAN UTARA KEC PINANG KOTA TANGERANG / BELAKANG TOKO MATERIAL | POSKO CIKOKOL | 089639353503 | PADAM 1 RUMAH.METER PASCA BAYAR | Dicek gangguan IB | 2015-07-09 12:37 | 2015-07-09 10:00 | 2015-07-09 15:16 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA , KARENA LISTRIK DIGUNAKAN UNTUK KANTOR DAN KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI /PETUGAS BELUM TIBA DI LOKASI (CC.51.MUDRIKAH) | Selesai | 0 02:38:18
G5115070900734 | BU SUSAN | PRUM PERMATA BUANA JLN ENYER 3 NO 11 RT6 RW 9 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215808115 | MOHON PENANGANAN SEGERA KWH MENGELUARKAN ASAP DI PERSIL TERSEBUT (PTL PADAM), DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | MCB 16A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-09 17:24 | 2015-07-09 17:16 | 2015-07-09 18:05 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. MOHON SEGERA DITANGANI | Selesai | 0 00:41:22
G5115071000818 | IBU DEPI | PAMULANG 2 JL BENDA TIMUR 6 BLOK E 64 NO 8 KEC PAMULANG KOTA JAKARTA | POSKO PAMULANG | 085779317279 | MOHON PENANGANAN SEGERA KWH METER MUNCUL PERCIKAN API DI ALAMAT TSB. | mcb lemah | 2015-07-10 18:56 | 2015-07-10 18:50 | 2015-07-10 19:36 | 1 | Mohon penanganan dan tindaklanjutnya, pelanggan menghubungi 123 kembali. Terimakasih | Selesai | 0 00:40:35
G5115071100008 | BP MUHAMMAD | KP .CANDULAN RT3 RW7 KEL PETIR KEC CIPONDOH KOTA TANGERANG (DEKAT MASJI AS SOLIHIN) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085891492746 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 36002835233 TERKAIT APP KETERANGAN PERIKSA .SISA PULSA SAAT INI TIDAK TERLIHAT KWH | MPB PADAM TAMPILAN PERIKSA, S/ DITOLONG NORMAL | 2015-07-11 00:30 | 2015-07-11 00:22 | 2015-07-11 01:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:55
G5115071100205 | BP SAMSIDIN | JL MASTAM NO 73 KP CIBODAS KECIL KEC KARAWACI / RS TIARA MASUK KE KANAN LAPANGAN BOLA | POSKO CIKOKOL | 081513611449 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) | APP TERTERA KACA MATA PUTUS DENGAN TEMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-11 09:18 | 2015-07-11 02:01 | 2015-07-11 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:42
G5115071100303 | IBU IRAWATI | JL KEBON MANGGA 3 NO 22A RT 10 RW 03 KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT PASAR KEBAYORAN LAMA) | POSKO BULUNGAN | 08159180371 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NO METER 14031222483 TERKAIT APP KETERANGAN PERIKSA, SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN. PULSA SAAT INI - KWH | SELESAI DITEMPER BERHASIL.NORMAL | 2015-07-11 11:09 | 2015-07-11 11:03 | 2015-07-11 12:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:01
G5115071101100 | BP TAUFIQ | JLN BENDUNGAN MLAYU GG GG HABI HIK RT 11 RW 1 KEL ROWO BADAK SELATAN | POSKO SUNTER | 085780264356 | 3 RUMAH PADAM | NH 250 A/250 A PASE 3/ F/B PK 137 A | 2015-07-11 23:59 | 2015-07-11 23:51 | 2015-07-12 00:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:05
G5115071200866 | IBU VERO | PR PURI TAMARIN TAHAP 2 BLOK E-1 NO.21 KEC.SEPATAN KAB.TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085890531378 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NM:86013820179 TERKAIT APP TANPA KETERANGAN, SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN.SISA PULSA SAAT INI 19,4 KWH. NO.TOKEN (4567 7746 5848 6455 6455) | . | 2015-07-12 14:58 | 2015-07-12 14:45 | 2015-07-12 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:30
G5115071201577 | BP YUDI | JL. KYAI HJ WAHID HASIM CIPADUK GANG MANDOR KECIL KEC. PONDOK ANREN TANGGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 02193100823 | MOHON PENANGANAN KABEL SR MEMERCIKAN API (PTL PADAM ) DI ALAMAT TERSEBUT, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | PERETAKAN JTR DARI GARDU BT176 - SEDANG DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-12 20:36 | 2015-07-12 19:45 | 2015-07-12 21:28 | 1 | ID TIKET C0F3TPH SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 20:54 12/07/15 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 00:51:52
G5215070100012 | BPK DWI | Perum VILLA RIZKI ILHAMI BLOK A-3 NO. 5 0 RT 3 / RW35 kel bojong nagka kec kelapa dua | POSKO CURUG | 085817504861 | Padam 1 rumah & Layar APP Tertulis "PERIKSA" | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA S/DITLONG DGN CLEAR TAMPER STP NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 02:45 | 2015-07-01 02:38 | 2015-07-01 03:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:36
G5215070100025 | Bp. Rudi | PERUM GANDA ASRI 2 JL.GALIAN NO.19 KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. | POSKO BINTARO | 085691487174 | 1 wilayah padam. | nh fuse 250a phasa 1 feder c putus dari gardu cd66 selesai diganti ,No. Lapor Referensai :G5415070100427 | 2015-07-01 03:55 | 2015-07-01 03:49 | 2015-07-01 04:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:02:33
G5215070100026 | BP.NURSATRIO | JL.HAJI RIDI NO.1 RT.15 RW.03 KEL.PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 085810849038 | Mohon penanganan segera "MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API, PTL DIPADAMKAN", dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan | Los kontak dioka-selesai ditolong | 2015-07-01 04:07 | 2015-07-01 03:53 | 2015-07-01 05:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:40
G5215070100101 | Ibu sunyoto/ Bp Bowo | Pr Telaga berstari Komplek the Hill Blok BF No 8 RT 06 RW 08 Ds wanakerta Kec sindangjaya kab tanggerang ( lokasi dekat dengan Musollah) | POSKO CIKUPA | 085715505105 | MCB tidak dapat di ON kan | DICEK KESELURUHAN NORMAL | 2015-07-01 08:44 | 2015-07-01 08:35 | 2015-07-01 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:05
G5215070100227 | Ibu Mariana | JL Nangka siman/ nangka 3 atas RT 2 RW 3 Kec Jatibening | POSKO PONDOK GEDE | 081585289220 | 1 rumah padam. Layar APP blank | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 11:50 | 2015-07-01 11:44 | 2015-07-01 13:27 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN YBS MENGINGINKAN SEGERA ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HASTUTIK (081585289220, 10EXJV5, TGL 01/07/15 ) | Selesai | 0 01:37:22
G5215070100253 | Bp. Sulistiawan | Jl. Mesjid Al Mujtaba No. 29 RT2/RW7 Kel. Durensawit Kec.Durensawit | POSKO KALIMALANG | 08551030852 | Mohon penanganan segera MCB pedah PTL normal , dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | MCB 6A RUSAK SLESAI DI GANTI DENGAN MCB 6A SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 12:24 | 2015-07-01 12:14 | 2015-07-01 13:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:02
G5215070100442 | BP. ERI | JL H RAUSIN No. 31 RT-2 / RW-8 Kebon Jeruk | POSKO KEBON JERUK | 08158173759 | Token Reject | SELESAI DIMASUKAN TOKEN | 2015-07-01 17:54 | 2015-07-01 17:47 | 2015-07-01 19:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:00
G5215070100495 | Bp rizki | JL pademangan 4 gang 36 No 7 Rt 16 Rw 1 Kel pademangan timur Kec pademangan | POSKO GUNUNG SAHARI | 081285627508 | 1 Rumah padam,display padam | kabel twist 3x70+50 fase 2 terbakar dari AB 61 ,No. Lapor Referensai :G5415070103500 | 2015-07-01 19:14 | 2015-07-01 19:06 | 2015-07-01 20:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:55:48
G5215070100562 | Ibu Cicilia | Komp. Bumi Makmur Jl. Merpati No.5 Rt.02 Rw.03 Kel. Jati Makmur Kec. Pondik Gede. Lokasi dekat dengan Pasar Pondok Gede dan Tip Top Supermarket. | POSKO PONDOK GEDE | 08151868662 | 1 wilayah padam (sejak 30 menit) | p. siaga trip padam 20.41 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5315070101220 | 2015-07-01 21:11 | 2015-07-01 21:03 | 2015-07-01 21:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070200006 | BP DANIEL | JL HAJI MAKSUM NO 3 RT 7 RW 10 KEL GANDARIA UTARA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081511102473 | 10 Rumah PAdam | penyulang striker trip, pukul 01:59G5415070200134 ,No. Lapor Referensai :G5415070200134 | 2015-07-02 02:02 | 2015-07-02 01:57 | 2015-07-02 02:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070200310 | Bp. Aven / Ibu Putri | Toko Alfamidi Adam Malik - Jl Haji Adam Malik Kav Deplu Kel Kreo Kec Larangan :: Dari Universitas Budi Luhur, bangunan berada di dekat Showroom Toyota | POSKO CILEDUK | 0816710593 | 1 bangunan padam | BERIKUT JADWAL PERBAIKAN CROSINGAN SUTM P.PALU ,No. Lapor Referensai :G5415070201763 | 2015-07-02 14:56 | 2015-07-02 14:48 | 2015-07-02 15:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:06:07
G5215070200376 | IBU INDAH | JL H ABDURRAHMAN KEL CIBUBUR RT-1 / RW-5 KEC.CIRACAS >> DI BELAKANG SEKOLAH SD ISLAM AMALIRIS | POSKO CIRACAS | 08567864982 | PTL PADAM MENYALA DI 3 RUMAH | NH FUSE TR PUTUS R8 Q3 300-300 HU 245 DARI GARDU GD 20 B ,No. Lapor Referensai :G5415070202045 | 2015-07-02 16:42 | 2015-07-02 16:35 | 2015-07-02 16:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070200384 | Bp Heru | Pamulang II RT 02 RW 08 Jl Arjuna Gang Rambutan Kel Pondok Benda Kec Pamulang Tangerang (dekat dengan Tower Masjid Al Furqon). | POSKO PAMULANG | 081511006730 | 4 rumah padam sejak pukul 09.00 WIB. | NH FUSE 250A PUTUSGARDU : CP 259 | 2015-07-02 17:00 | 2015-07-02 16:52 | 2015-07-02 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:38
G5215070200450 | Bp Amri | Jl Kebagusan 3 Rt 3 Rw 6 Kel Kebagusan Kec Pasar Minggu | POSKO LENTENG AGUNG | 08567875410 | 5 Rumah Padam. | RG 93, NH FUSE R1Q3 PUTUS 250A DIGANTI 250A HU:200A ,No. Lapor Referensai :G5415070202735 | 2015-07-02 18:34 | 2015-07-02 18:27 | 2015-07-02 18:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:09
G5215070200473 | Ibu Lati | Kav. Serpong Rt04 Rw04 No75 Kel. Serpong | POSKO SERPONG | 08159780098 | 1 Rumah Padam, layar prabayar blank | AFTAK JTR TERBAKAR GARDU SR 1P ,No. Lapor Referensai :G5415070202808 | 2015-07-02 18:51 | 2015-07-02 18:46 | 2015-07-02 18:51 | 1 | Pelanggan menghubungi kembali ke PLN123 dan menginformasikan belum ada konfirmasi dan tindak lanjut dari petugas. Mohon tindak lanjutnya. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070200620 | bp. hendri | jl.mangarai selatan kel. manggarai kec. tebet rt 16 rw 10 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08569890091 | 2 warung padam | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI.M1-SARKIM | 2015-07-02 23:19 | 2015-07-02 23:11 | 2015-07-02 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:10
G5215070300038 | Ibu Vivi | Jl. Cempaka No. 42 E RT 6 RW 7 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan. | POSKO CIPUTAT | 085719594442 | Mohon pengecekan, tombol / keypad pada kWh meter tidak berfungsi, PTL normal. | di cari tidak ketemu di tlp tidak bisa | 2015-07-03 06:35 | 2015-07-03 07:02 | 2015-07-03 07:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:28
G5215070300072 | Bp Roy | Ruko The Prominence 38 E No 55 Alam Sutra Tangerang (dekat Anita Salon) | POSKO SERPONG | 08158235486 | 1 rumah padam, sisa 143.76 kWh | NH FUSE 25A PUTUS | 2015-07-03 08:07 | 2015-07-03 07:59 | 2015-07-03 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:29
G5215070300154 | Ibu Atika | Jl. Kenali Asem Terusan No. 9 Rt 001 RW 18 Komp. Pertamina Persahabatan Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. | POSKO RAWAMANGUN | 0816954033 | 1 rumah padam, MCB dan Sekring ON. | setempat ib petugas dedi dan andrean teleponis heri w | 2015-07-03 10:07 | 2015-07-03 10:35 | 2015-07-03 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:38
G5215070300301 | ARIFIN | JL UTAN JATI RAYA RT 7/12 NO 209 KEL KALIDERES KEC KALIDERES (ALFAMART) | POSKO KALIDERES | 081586444621 | 1 Phasa padam | OVERLOAD | 2015-07-03 13:27 | 2015-07-03 13:20 | 2015-07-03 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:34
G5215070300440 | Ibu yofa | JL PANTI ASUHAN Kp ceger RT 3 RW 12 NO 81 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN. Pesantren haji sobran alquran | POSKO CILEDUK | 08161870741 | Padam 5 rumah. Mohon penanganan segera kabel SR jaringan terbakar , dikhawatirkan membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | BERIKUT PENGGANTIAN INDOOR CD280 SEDANG DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070301643 | 2015-07-03 17:05 | 2015-07-03 16:58 | 2015-07-03 17:09 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:04:13
G5215070300446 | Bp lukas | Kp pendaingan Rt 04 Rw 08 Kel cakung Kec cakung | POSKO PONDOK KOPI | 085719242335 | Mohon penanganan segera Kwh meter TERBAKAR di alamat tsb, dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | kbo selesai di perbaiki | 2015-07-03 17:13 | 2015-07-03 17:02 | 2015-07-03 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:24
G5215070300587 | BP BUDI | JL KOMARI 1 BLOK D NO.35 KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 087882281946 | 1 KOMPLEK PADAM | PENYULANG MENDUT TRIP, NORMAL JAM 22;08 ,No. Lapor Referensai :G5415070302944 | 2015-07-03 21:00 | 2015-07-03 20:54 | 2015-07-03 21:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070300610 | BP LANGGENG | JL MANGGA BESAR 9 NO 105 RT 4 RW 1 KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ALFAMART MANGGA BESAR) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081586444328 | Mohon penanganan segera KWh meter mengeluarkan asap di alamat tsb, dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan dan mengganggu distribusi tenaga listrik.1 minimarket padam. | PERKAWATAN OKA TERBAKAR | 2015-07-03 21:54 | 2015-07-03 21:44 | 2015-07-03 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:01
G5215070300628 | BP. HARI | JL. KARET SAWAH II GG. SANTAI NO.10. KEL KARET SEMANGGI KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN. | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 08158799701 | 20 Kamar Kos Padam. | kabel jtr phasa 1 terbakar selesai diperbaiki.kb.36H ,No. Lapor Referensai :G5415070303543 | 2015-07-03 22:55 | 2015-07-03 22:47 | 2015-07-03 23:15 | 1 | LAPOR ULANG TERKAIT NO LAPOR : 30EZ473 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI MOHON TINDAK LANJUTNYA CC.55.WILDAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:33
G5215070400061 | Bp. Adi Pernama | Jln AMD V No. 15 RT 4 RW 7 Kel Sawah Kec Ciputat // Jagal Sapi masuk ke dalam pabrik tahu, ada Mushola Al-Ikhlas. Tanya Rumah Bp.kamal | POSKO CIPUTAT | 085771419870 | Mohon pengecekan APP Prabayar tertera Periksa. Kondisi PTL padam. | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-04 08:25 | 2015-07-04 08:54 | 2015-07-04 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:39
G5215070400222 | Bp. Eko | KK AURI TAMAN JATISARI PERMAI BLOK CF 2/83 / PATOKAN DEKAT PANGKALAN ANGKOT KCA | POSKO PONDOK GEDE | 0816763486 | Terkait laporan dengan no lapor: G5315070400143, perihal KWH meter tertera periksa dan PTL padam | display periksa | 2015-07-04 13:25 | 2015-07-04 13:17 | 2015-07-04 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:38
G5215070400236 | Bp. Ganjar | Jl Nyiur 9 Blok AE12 No.13 Rt 4 Rw 13 Kel Duren Sawit Kec Pondok Kelapa | POSKO KALIMALANG | 08158306409 | 1 Wilayah padam. | KABEL SINGLE CORE TR DI CURI ORANG OPER HAR | 2015-07-04 13:50 | 2015-07-04 13:41 | 2015-07-04 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:09
G5215070400415 | IBU SHANTY | PERUM MODERN LAND TANGERANG BLOK O 7 KEL KELAPA INDAH KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081513039808 | 7 rumah padam. | PENORMALAN TAGLAKAN PJ 31 DIPADAMKAN PUKUL 18.40/NORMAL KEMBALI PUKUL 19,05 ,No. Lapor Referensai :G5415070402641 | 2015-07-04 18:50 | 2015-07-04 18:41 | 2015-07-04 18:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5215070400521 | Bp.Yandri | Kp. Jembatan Rt.8 Rw.17 Kel. Penggilingan Kec. Cakung | POSKO PONDOK KOPI | 085883284602 | Display APP Prabayar Tertera Gagal, Token Gagal Dimasukkan. | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-04 22:43 | 2015-07-04 22:36 | 2015-07-04 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:34
G5215070500003 | Bp Dodi | Masjid Baitulmal Jl. Kampus STAN Jurangmangu | POSKO BINTARO | 085717255586 | 1 Masjid Padam, MCB ON | MCB 16A RUSAK SEMENTARA DISAMBUNG LANGSUNG VIA KWH | 2015-07-05 00:25 | 2015-07-05 00:17 | 2015-07-05 01:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:46
G5215070500005 | Bp.Arif wibowo | Jalan Papanggo 2 C gang Mawar Kel.Papanggo RT.10 RW.3 Kec.Tanjung priok Jakut | POSKO SUNTER | 085710495025 | 6 rumah padam | nh fuse 250a putus di ganti baru phs 1/b pk 275 | 2015-07-05 00:38 | 2015-07-05 00:30 | 2015-07-05 01:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:48
G5215070500059 | Ibu Eli | Jl. Kyai H Hasyim Ashari Rt.1/4 No 97 Kel.Buaran Indah No. 97 Kota Kec. Tangerang Banten Kota Tangerang. Acuan lokasi Rs. Husada Insani lurus ada pombensin sebelah RM Sinar minang di belakang RM. | POSKO CIKOKOL | 081586605172 | Mohon penanganan segera MCB di KWH meter pecah di karenakan tertimpa tangga pada saat renovasi rumah, PTL Padam di alamat tsb, dikhawatirkan membahayakan keselamatan Pelanggan dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | MCB 6 RUSAK DI TOLONG DENGAN MCB 6 A CADANGAN NORMAL KEMBALI | 2015-07-05 08:34 | 2015-07-05 08:24 | 2015-07-05 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:44
G5215070500126 | BP UJANG SAIFULOH | JL SILANDAK KKO KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU (LAMPU TAMAN) | POSKO CINERE | 085711401133 | MCB sering turun | IB RUSAK | 2015-07-05 10:34 | 2015-07-05 10:24 | 2015-07-05 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:20
G5215070500168 | Ibu Nanang | Kp Jembatan No 48 RT 12 RW 1 Kel Penggilingan Kec Cakung :: Rumah bedinding keamik hijau berada di belakang Stasiun Buaran | POSKO PONDOK KOPI | 085717190804 | 1 rumah padam | PEKERJAAN PECAH BEBAN + PENAMBAHAN KABEL OPSTIQ DARI GARDU PG 393p PADAM JAM 09:19 DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070500887 | 2015-07-05 11:56 | 2015-07-05 11:49 | 2015-07-05 12:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:06:25
G5215070500176 | Ibu Emi | JL Dukuh 2 RT 2 RW 1 Kel Dukuh Kec Kramat Jati | POSKO CONDET | 085715196814 | MCB Lemah (penggunaaan alat elektronik sudah dikurangi namun MCB masih sering turun) | OVERLOAD DAYA 6A TERUKUR 6,8A | 2015-07-05 12:05 | 2015-07-05 11:56 | 2015-07-05 12:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:42
G5215070500187 | Bp. Eris | Jl.Raya Bogor KM 23 Kel.Susukan Kec.Ciracas. | POSKO CIRACAS | 08567155542 | Mohon pengecekan APP, APP tertera periksa. PTL padam. | MPB ERROR | 2015-07-05 12:20 | 2015-07-05 12:10 | 2015-07-05 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:04
G5215070500335 | bp dika | Jln H Taiman No 17 RT 4 RW 10 Kel Gedong Kec Pasarebo(Lokasi TOKO DINI) | POSKO CONDET | 085711145556 | 1 rumah padam. MCB On. | DICARI PETUGAS TIDAK KETEMU DAN DITLP TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-05 17:32 | 2015-07-05 17:25 | 2015-07-05 18:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:41
G5215070500348 | ibu dela/bp afandi | Jln Kebon Kopi RT 5 RW 4 Kel Pondok Betung Kec Pondok Aren | POSKO BINTARO | 085697157266 | 1 wilayah padam. | JTR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG 1 BH CCOH DARI GARDU KL67 SELESAI JAM 18:25 | 2015-07-05 18:14 | 2015-07-05 18:05 | 2015-07-05 18:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:37
G5215070500368 | Bp. Barkhim | Rt.8 Rw.3 Kp. Belakang Kel. Kamal Kec. Kalideres | POSKO TELUK NAGA | 085771440444 | 3-4 Rumah padam | KABEL JTR TERBAKAR GARDU ( BLK 3 ) | 2015-07-05 18:47 | 2015-07-05 18:40 | 2015-07-05 20:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:04
G5215070500465 | bp. atang | jl sumba 1 kel. sumurbatu kec.mayongan rt 7 rw 3 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081510548339 | Mohon pengecekan pada app prabayar tertera gagal | ALAMAT TIDAK JELAS DI TELPON TIDAK AKTIP | 2015-07-05 21:49 | 2015-07-05 21:38 | 2015-07-05 22:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:32
G5215070500474 | Bp Kuswanto | TANJUNG LENGKONG OTISTA RT 12/07 BIDARA CINA JATINERAGA KAMPUNG MELAYU | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085885328520 | 1 rumah padam mcb on | kwh meter prabayar rusak sementara di sambung langsung via mcb 10 A. m2-Rirudin01111716419 | 2015-07-05 22:09 | 2015-07-05 22:04 | 2015-07-05 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:45
G5215070500476 | Bp. Sukir | JL.PISANGAN LAMA RT 6 RW 8 Kel. Pisangan timur Kec. Pulogadung | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085707076633 | 2 Rumah Padam | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-05 22:15 | 2015-07-05 22:05 | 2015-07-05 22:20 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.ARIEF_RACHMAN 05/07/2015 50EZZMQ 082112834224 | Selesai | 0 00:04:15
G5215070500485 | bp dermawan | Villa melati mas blok M3 No 15 rt 14 rw 9 kel jelupang kec serpong utara | POSKO SERPONG | 081541403960 | 1 rumah padam | NH FUSE 3OOA FIDER B FASE 2 DI GANTI NH FUSE 315A GSRDU TG 330 NRMAL JAM 23:24 ,No. Lapor Referensai :G5415070502647 | 2015-07-05 23:07 | 2015-07-05 23:00 | 2015-07-05 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070600434 | Bp Zafrullah | Jl Sunter Agung Barat 42 Blok B 34 No 1 A Rt 006 RW 010 Kel. Sunter Agung Kec. Kemayoran | POSKO SUNTER | 085718606525 | 1 rumah padam | PENGGANTIAN SINGELKOR SD 10 DICURI ORANG | 2015-07-06 16:33 | 2015-07-06 16:26 | 2015-07-06 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:15
G5215070600435 | Ibu Jujun | JL Ancol Selatan RT 3 RW 2 No. 1 Kel Sunter Agung | POSKO GUNUNG SAHARI | 085711784489 | Layar KWH meter kosong, PTL normal | IB/BT | 2015-07-06 16:34 | 2015-07-06 16:28 | 2015-07-06 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:40
G5215070600639 | Ibu Suci | JL Persahabatan Gg.Batu Belah Ujung RT-1 / RW-4 Cipedak, Jagakarsa // rumah di sekitar Warung Sila | POSKO LENTENG AGUNG | 081517174087 | Token tidak bisa dimasukkan, tertera "gagal", 1 rumah padam | LAPORAN DIBATALKAN | 2015-07-06 21:03 | 2015-07-06 20:56 | 2015-07-06 21:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:17
G5215070700003 | Ibu lola | JL MERPATI RAYA gang sawo no 66 B RT 03/ 01 SAWAH LAMA . Dekat smp paramata unggulan | POSKO PAMULANG | 085813636641 | Mohon penanganan segera Kwh meter mengeluarkan percikan api dan berasap , dikhawatirkan membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | sr los kontak di mirtang ,No. Lapor Referensai :G5415070700019 | 2015-07-07 00:14 | 2015-07-07 00:07 | 2015-07-07 00:20 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG MENANYAKAN NO LAPOR. 70F0M1H/089615131053/12:15 AM/CC.54.MUHAJIR | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:05
G5215070700007 | Bp Johanes | GERYLOKA I JL MERBABU 4 BLOK I PER BUMI SERPONG NO14 | POSKO SERPONG | 0816737247 | 1 rumah padam mcb dan sekering on | NH FUSE 300A PUTUS DI GARDU DI GANTI NH FUSE315A FASE 1 FIDER B SR 118 | 2015-07-07 00:52 | 2015-07-07 00:45 | 2015-07-07 02:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:37
G5215070700396 | IBU YULI | JL SUWAKARSA 3 RT 10/3 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02186900069 | 1 wilayah padam | PENYULANG KOLOSAN TRIP PADAM : 14:08 NORMAL : 16:15 ,No. Lapor Referensai :G5415070701716 | 2015-07-07 16:13 | 2015-07-07 16:03 | 2015-07-07 16:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:34
G5215070700399 | Ibu Imas | Jl Buntu RT 3 RW 1 Desa Rawa Mekar Jaya Kec Serpong | POSKO SERPONG | 02194970275 | Mohon penanganan segera sebelumnya terdapat trafo mengeluarkan percikan api (saat ini tidak mengeluarkan percikan api) , bnayak bangunan padam di alamat tsb, dikhawatirkan membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | P.PAPAN TRIP PADAM 15:15 NORMAL 16:25 ,No. Lapor Referensai :G5415070701841 | 2015-07-07 16:17 | 2015-07-07 16:08 | 2015-07-07 16:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070700514 | Bpk. Fahrudin | Jalan Pondok Aren Gang Haji Garit Rt 03 / Rw 04 No. 37 Kel. Pondok Aren | POSKO BINTARO | 085780578652 | 2 rumah padam. | LOS KONTAK DI MIRTANG | 2015-07-07 19:25 | 2015-07-07 19:18 | 2015-07-07 19:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:30
G5215070700597 | Bp.Sukmo | Jalan Palila Kel.Halim Perdana Kusuma Rt.1 Rw.15 Kec.Makasar Kab.Jakarta Timur | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081511591900 | 2 rumah padam | NH FUSE 1X 300A PHASE 2 JURUSAN B PUTUS SELESAI DI GANTI 1X 300A DARI GARDU K.35B.M1-JHON ALEX | 2015-07-07 21:21 | 2015-07-07 21:13 | 2015-07-07 22:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:33
G5215070700632 | BP DIAN | KEL PINANG RANTI RT 11 RW 02 KMP MAKASAR | POSKO PONDOK GEDE | 08567047513 | Padam 1 rumah | mn 22p nh fuse tr putus 300a normal 23.23 | 2015-07-07 22:40 | 2015-07-07 22:35 | 2015-07-07 23:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:33
G5215070800340 | Bp Limas | Jl Komplek Pemda C14/1 Kel. Jatiasih Rt.7/11 Kec. Jati asih | POSKO PONDOK GEDE | 08161944060 | Mohon penanganan segera Boks Kwh panas, PTL di padamkan, dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan dan mengganggu distribusi tenaga listrik. | KWH METER TERBAKAR, SELESAI DIAMANKAN | 2015-07-08 16:16 | 2015-07-08 16:02 | 2015-07-08 17:45 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN ALAMAT : KOMPLEK PEMDA BLOK C14 NO.1 RT07 RW 011 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH ACUAN MASAJID MUHAJIRIN CC.54.TRI_WAHYUNI 08/07/15 80F1MR5 08161944060 | Selesai | 0 01:29:12
G5215070800440 | BP ARIF | JL DARUSALAM SELATAN II RT1/4 NO 55 KEL BATU SARI KEC BATU CEPER | POSKO CIKOKOL | 085714951990 | 1 WILAYAH PADAM | NH RFUSE PHASE 2 JURUSAN B 355A PUTUSS/ DI TOLONG NH FUSE 400ABC 42 ,No. Lapor Referensai :G5415070802689 | 2015-07-08 19:04 | 2015-07-08 18:59 | 2015-07-08 19:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:40:13
G5215070800521 | BP SAIFUL | JL IKAN PAUS RAYA BLOK E 232 RT 3 RW 13 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 0816905586 | 4 RUMAH PADAM | GARDU E 227 NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 3 NH 300A-400A HU: 105A NORMAL PUKUL : 21.47 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070803413 | 2015-07-08 21:18 | 2015-07-08 21:12 | 2015-07-08 21:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215070800553 | Bp Gito | Cempaka putih Rt 4 Rw 6 kampung Utan Ciputat Timur | POSKO BINTARO | 085773434555 | 1 kampung padam | P. LABUHAN TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070804081 | 2015-07-08 23:05 | 2015-07-08 22:59 | 2015-07-08 23:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:01
G5215070900011 | Bp Sukardi | Jl Pembangunan kel.karangsari kec.Neglasari Tangerang | POSKO CIKOKOL | 085710849072 | 1 wilayah padam | KABEL RANTAS TERBAKAR KURANG LEBIH 217 METER DAN S/DALAM PROSES PENGEBONAN KABEL BERIKUT ASESORISNYA,GARDU TG 148 ,No. Lapor Referensai :G5415070900235 | 2015-07-09 01:42 | 2015-07-09 01:37 | 2015-07-09 02:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:37:39
G5215070900037 | Ibu Ida | Jl. H. Ridi Gg Tabah Rt 16 Rw 03 No 81 Kel. Ulu Jami' Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan | POSKO CILEDUK | 081617083631 | 1 rumah padam. MCB ON | ALAMAT TIDAK KETEMU - VIA PTT NO TIDAK DAPAT DIHUBUNGI | 2015-07-09 06:30 | 2015-07-09 06:21 | 2015-07-09 07:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:53
G5215070900500 | Ibu Okta | Klinik Gigi Frendly Dental Care Jl. Danau Sunter Utara Blok C1 No. 4B Kel. Sunter Kec. Sunter Agung. | POSKO SUNTER | 0816879191 | Mohon penanganan segera. Terdengar suara ledakan dan mengeluarkan asap dari kwh meter, PTL padam 1 bangunan. Dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan dan mengganggu distribusi aliran listrik. | LOS KONTAK DI DAK STANDAR | 2015-07-09 21:41 | 2015-07-09 21:32 | 2015-07-09 23:33 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | Selesai | 0 01:52:15
G5215071000310 | Bp. Fauzi | Kp. Kramat Rt7 Rw15, Kel. Celilitan, Kec. Kramat Jati, Jkt Timur. Lokasi dekat Kantor Bank BCA Kramat Jati. | POSKO CONDET | 08568162058 | MCB sering turun. Sesuai informasi pelanggan, 2 hari yang lalu dilakukan penggantian MCB oleh petugas untuk gangguan MCB terbakar. | MCB 6A RUSAK TERBAKAR, SUDAH DILAKUKAN PENGGANTIAN MCB PADA TGL 07/07/2015. SUDAH DIJELASKAN KEPADA PELANGGAN UNTUK MENGATUR PEMAKAIAN. | 2015-07-10 15:07 | 2015-07-10 15:36 | 2015-07-10 15:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:56
G5215071100004 | Bp. Anang | Jl Pekojan III Rt.8/7 Kel. Pekojan Kec. Tambora | POSKO BANDENGAN | 085777431407 | 1 rumah padam, APP prabayar tertera PERIKSA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA S/ DI CLEAR TAMPER | 2015-07-11 00:27 | 2015-07-11 00:21 | 2015-07-11 01:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:16
G5215071100386 | Bp Budi | Komplek PERURI Jl. SInar II kav.56 No.61 RT 03 RW 10 Sudimara Timur Cileduk | POSKO CILEDUK | 085890590813 | 1 Rumah Padam, MCB ON | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-11 18:07 | 2015-07-11 17:58 | 2015-07-11 18:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:31
G5215071100496 | BP WATMAN | KAMPUNG RAWAGATEL DESA KETAPANG RT 5 RW 7 KEC CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 085775245723 | PADAM SEBAGIAN WILAYAH | GRONPLAT KEBAKAR PAS 1 DAN 2 CPD 73S. DI TOLONG DENGAN GROUND PLAT CADANGAN SATU JURUSAN NORMAL PUKUL 21.33 | 2015-07-11 21:22 | 2015-07-11 21:15 | 2015-07-11 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:02
G5215071200018 | IBU ANI | JLN FLAMBOYAN 12 B KEL CIPETE SELATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081297753752 | 1 WILAYAH PADAM | gangguan p.mentok trip. 03.06 normal kembali 04.36 | 2015-07-12 03:28 | 2015-07-12 03:20 | 2015-07-12 05:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:33
G5215071200019 | BP TULUS | JL BINTARA RAYA NO 48 RT 015/ RW 002 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081388734999 | 1 Wilayah padam | PEYULANG RINGGIT PADAM/TRIP 95 A GROUND VOLT MOMENT PUKUL 03.30 DALM PELAKSANAAN SISA 5 GARDU G5415071200178 ,No. Lapor Referensai :G5415071200178 | 2015-07-12 03:42 | 2015-07-12 03:35 | 2015-07-12 03:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215071200022 | BP ANGGA | PERUMAHAN TAMAN BUKIT KEMANG KAV C NO 2 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217206188 | 1 Wilayah padam | penyulang mentok trip pukul 03:06 ,No. Lapor Referensai :G5415071200243 | 2015-07-12 04:10 | 2015-07-12 04:04 | 2015-07-12 04:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:03
G5215071200139 | Bp Daniel | Jl Sewan mawar 3 No.39 rt.54/5 Kel. Negla sari Kec. Rawa Kucing (Di dekat bakmi koyan maju sedikit di kanan jalan ada gang masuk saja) | POSKO TELUK NAGA | 08161800140 | Display APP prabayar blank. PTL padam | CONEKTOR SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU NS 38 | 2015-07-12 10:26 | 2015-07-12 10:16 | 2015-07-12 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:28
G5215071200192 | Bp. Supardi | Pr. Pondok Maharta Blok D-2 No.21 Rt10 Rw11, Kel. Pondok Kancang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. | POSKO BINTARO | 085715091915 | Mohon pengecekan APP, token sudah dimasukkan ke kwh meter namun jumlah kwh tidak bertambah. Sesuai informasi pelanggan, alarm tidak berfungsi. Sisa kwh= 0.93. | SELESAI DI TEMPER ULANG | 2015-07-12 11:56 | 2015-07-12 11:43 | 2015-07-12 12:11 | 1 | ATAS INFO PELANGGAN SUDAH BERHASIL UNTUK MENGINPUTKAN NO TOKEN. CC. 55. LILIK | Selesai | 0 00:15:12
G5215071200214 | Bp Bari | Jl Blok R GG 3 rt.4/8 Kel. Senter Barat Kec. Cilincing | POSKO MARUNDA | 085711741536 | 4 rumah padam | los kontak di tiang | 2015-07-12 12:17 | 2015-07-12 12:08 | 2015-07-12 13:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:20
G5215071200244 | ibu nita | jl talang RT 5 RW 2 kel kejaksaan menteng jakarta pusat | POSKO MENTENG | 085695291158 | 4 rumah padam | #ahmad,s+marhali#541101558295#900 va #apploper sr los kontak pd tiang cb u/4rumah | 2015-07-12 12:48 | 2015-07-12 12:43 | 2015-07-12 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:14
G5215071200255 | Bp. Yudi | Jln Hj Misan RT-5 / RW-6 Kel Pedurenan Kec Jati Asih // Sebelah Agent Elpiji | POSKO PONDOK GEDE | 085781847109 | Mohon pengecekan App Prabayar tertera Periksa. | display periksa | 2015-07-12 13:06 | 2015-07-12 12:59 | 2015-07-12 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:40
G5215071200368 | Bp Munir | Jl Raya Lenteng Agung RT 6 RW 1 Kel Lenteng Agung Kec Jagakarsa | POSKO LENTENG AGUNG | 085781285677 | 1 rumah padam, MCB ON | DICEK UNIT MOTOR GANGGUAN DITIANG | 2015-07-12 16:32 | 2015-07-12 16:25 | 2015-07-12 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:15
G5215071300024 | Bp Risman | Jl Cipinang Pulau No 44 Rt 1 Rw 14 Kel Cipinang Besar Utara Kec Jatinegara Jakarta Timur | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085715153949 | 1 Wilayah Padam. | LOS KONTAK DI TIANG , SELESAI DI PERBAIKI PETUGAS : MUAMAR | 2015-07-13 04:23 | 2015-07-13 04:16 | 2015-07-13 05:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:12
G5315070100072 | BPK JERI | JL MANGGA BESAR 4 G NO 4 RT012 RW002 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARI (DEKAT MESJI) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081384443425 | 1 RUMAH PADAM MCB DALAM DAN MCB LUAR ON | aplper sr lose kontak | 2015-07-01 04:11 | 2015-07-01 01:01 | 2015-07-01 04:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:27
G5315070100077 | ibu FENY | GG. DUKUH 1 NO.76 RT.5/3 KEL. MEROTOK KEC. PINANG KOTA TANGERANG/DI SAMPING SEKOLAH BINA INSANI | POSKO CIKOKOL | 081510578162 | 1 PERSIL PADAM. MCB KWH METER DAN SIKRING DALAM POSISI ON | SR LOS KONTAK DIDAK STANDAR | 2015-07-01 04:21 | 2015-07-01 04:15 | 2015-07-01 06:32 | 1 | MOHON DITINDAKLANJUTI PERIHAL 1 RUMAH PADAM. MCB KWH METER DAN SIKRING DALAM POSISI ON, PETUGAS DAPAT MENGHUBUNGI YBS DI NO TLP 083898610999, CC.54.JUAN , 10EXC1W | Selesai | 0 02:11:26
G5315070100088 | BAPA FADLI | JT WARINGIN GG KEAHLIAN KEL JT CEMPAKA 59 NO 59 RT-6 / RW-5 KEC PONDOK GEDE BEKASI DEKATUNIVERSITAS ASAFIYAH | POSKO PONDOK GEDE | 02184995627 | 2 BNGUNAN PADAM | gardu pd 39 nh fuse putus selesai ganti baru normal jam 06.13 ,No. Lapor Referensai :G5315070100087 | 2015-07-01 05:04 | 2015-07-01 04:55 | 2015-07-01 05:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:49:24
G5315070100093 | BP BAHRUN | JL PONDOWO RAYA NO.2 BLOK B RT 09 RW 04 KEL LIMO KEC CINERE | POSKO CINERE | 087775594200 | 1 RUMAH PADAM. PEMBATAS ARUS DI KWH METER DAN SIKRING DALAM POSISI ON. IDPEL 543102157268 | NH FHUSE F/D PHASE3 250 A PUTUS DITOLONG DIGANTI BARU DGN 300A TD 402 ,No. Lapor Referensai :G5415070100518 | 2015-07-01 05:49 | 2015-07-01 05:00 | 2015-07-01 05:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:36
G5315070100244 | BAPAK JONI | PR. TUGU PERMAI BLOK B.1 /25 RT 05 RW 02 KEL.TUGU UTARA KEC.KOJA /DEPAN LAPANGAN | POSKO MARUNDA | 08159374048 | MCB KWH LEMAH. SETIAP MALAM MCB KWH TIBA-TIBA TURUN DENGAN PENGGUNAAN 2 AC, LEMARI ES DAN LAMPU SAJA. DAYA TERSAMBUNG DAYA 3500 VA. SETELAH DIHITUNG SIMULASI DAYA MENCUKUPI. PELANGGAN TIDAK ADA PENAMBAHAN ALAT ELEKTRONIK DAN SUDAH MENGGUNAKAN DAYA TSB BERTAHUN-TAHUN. GANGGUAN BARU TERJADI SEJAK 1 BULAN KEBELAKANG. TADI MALAM MCB KWH SAMPAI 4 X TURUN. MCB KWH PANAS.ID PEL : 545300067526MOHON DIBANTU | MCB 16 A RUSAK SEMENTARA DI LOS VIA KWH METER DARI GARDU PK 89 N | 2015-07-01 09:49 | 2015-07-01 09:29 | 2015-07-01 10:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:10
G5315070100254 | BP SAFII | PR MASNAGA JL KRAKATAU BLOK A1 NO 1 JK SAMPURNA BKSI BRT/ DKT MESJID BAITULROHIM | POSKO PONDOK KOPI | 0218840237 | LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM, SEJAK BARU SAJA TERDI SISA KWH 0 PTL PADAM IDPEL: 544100046546 MOHON DIBANTU | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI TEMPER NORMAL | 2015-07-01 09:57 | 2015-07-01 09:50 | 2015-07-01 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:02
G5315070100305 | BP AMAR | TOKO FELEP MDM, JL RS FATMAWATI NO 32 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK, DEPAN RS FATMAWATI | POSKO CINERE | 085715817518 | TERKAIT NO LAPOR KELUHAN K3215063000274. TGL 01/07/2015 PKL 10.39 : PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KETIGA KALINYA KARENA BELUM ADA PENYAMBUNGAN KEMBALI.MOHON DIBANTU | EX TUSBUNG BELUM DISAMBUNG | 2015-07-01 10:42 | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:42
G5315070100356 | BPK SAFEI | JL. KRAKATU BLOK. A1 NO. 1 KEL. JAKA SAMPURNA KEC. BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218209156 | 1 PERSIL PADAM. GANGGUAN LPB PERIKSA. MUNCUL SEBELUM INPUTKAN STROOM. NO METER: 86016900093 / ID PEL: 544100046546. SISA KWH : TDK TERLIHAT. PELANGGAN INGIN DI CEK KE LOKASI KRN TIDAK BISA INPUTKAN STROOM. MOHON BANTU. | mpb periKSA | 2015-07-01 11:02 | 2015-07-01 10:55 | 2015-07-01 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:54
G5315070100454 | Bp ADI | PR GREEN BSD BLOK A 1 NO 14 KEC CISAOK KEL CIBOGO / DEKAT MESJID | POSKO SERPONG | 085695047053 | 1 PERSIL PADAM SEJAK 3 HARI YANG LALU MCB KWH ON DAN SIKRING ON , SISA KWH MASIH ADA , ID PEL : 546202567601 | MCB 6A RUSAK GANTI CADANGAN | 2015-07-01 12:09 | 2015-07-01 12:02 | 2015-07-01 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:23
G5315070100601 | BP RIFKI | JL SENTRA KULINER 2 BLOK H BEKASI . RESTAURANT RICE BOWL / SAMPING BUMBU DESA | POSKO PONDOK UNGU | 02188866439 | PEMBATAS ARUS LEMAH TIDAK DAPAT DINAIKKAN KEMBALI MESKIPUN SEMUA ALAT ELEKTRONIK SUDAH DIMATIKAN. SEKRING DALAM NORMAL/ON. MOHON BANTUANNYA | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL. | 2015-07-01 14:20 | 2015-07-01 14:12 | 2015-07-01 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:13
G5315070100643 | BPK KRISTOP | KP RAWA BACANG RT1/18 NO 30 DS/KEL JATIRAHAYU KEC PONDOK MELATI KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02184978980 | KWH METER MENGELUARKAN BUNYI APABILA MENGGUNAKAN LAS LISTRIK (SUDAH DIEDUKASI UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN INSTALASI DAN DI KHAWATIRKAN LEBIH BEBAN.) PELANGGAN INGIN DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS KARENA DI KHAWATIRKAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK DAN MENGGANGGU KESELAMATAN.IDPEL : 547100948702 | VIA PTT 2 NO HP PELAPOR TDK ADA JAWABAN SUDAH DI HUBUNGI BERULANG-ULANG TUNGGU LAPOR ULANG | 2015-07-01 14:56 | 2015-07-01 14:46 | 2015-07-01 15:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:28
G5315070100664 | IBU.DEDE | KOMP.PEMDA BLOK B4 JL.YUDISTIRA NO.33 RT 5/1 KEL.JATIASIH KEC.JATIASIH BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218215254 | KABEL SR TERKELUPAS KARENA TERKENA GESEKAN RANTING POHON | LOST KONTAK DI TIANG SELESAI DI ATASI | 2015-07-01 15:17 | 2015-07-01 15:11 | 2015-07-01 16:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:39
G5315070100697 | BU KETUT | JL. TAMAN RATU UJUNG NO. 8 RT 7 RW 8 KEL. KEPADURI KEC. KEBON JERUK JAKARTA (PATOKAN : DKT POS PDI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085716367925 | SATU RUMAH PADAM | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 15:47 | 2015-07-01 15:39 | 2015-07-01 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:44
G5315070100813 | BPK ASNAWI | KP KALIPATEN RT 3 RW 4 KEL KADEMANGAN KEC KELAPA DUA KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 08138340013 | 1 PERSIL JETPAM PADAM PEMBATAS ARUS ON DARI PUKUL 16.20 | GANGGUAN IB | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 17:21 | 2015-07-01 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:40
G5315070100941 | IBU ENJEN | KP TEGAL VILA RT 3 RW 5 DESA CURUG WETAN KEC CURUG KAB TANGGERANG | POSKO CURUG | 085715590500 | 2 RUMAH PADAM | 07 KABEL SR SERIAN LOSKONTAK DITIANG | 2015-07-01 18:33 | 2015-07-01 17:45 | 2015-07-01 19:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:32
G5315070100978 | Bp sambas maulana | JL RAWABADAK RAYA BARAT JL ES GG J NO 28 RT 4 RW 5 KEC KOJA KEL RAWABADAK (DKT SD KINGKIR JALUR 02) | POSKO MARUNDA | 085711189850 | 1 RUMAH PADAM MCB ON-ON | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 1 FEEDER D DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 118 | 2015-07-01 18:48 | 2015-07-01 18:42 | 2015-07-01 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:23
G5315070100991 | BP YEPI | JL A NO 14 DURI TERUSAN TOL RT 5 RW 1 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK 11510 JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT KEDOYA | POSKO KEBON JERUK | 08161431977 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 1 FIDER B 300A PUTUS DIGANTI BARU KJ 51 NORMAL JAM 19:17 ,No. Lapor Referensai :G5415070103471 | 2015-07-01 18:55 | 2015-07-01 18:51 | 2015-07-01 18:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:34
G5315070101024 | BP RIO | JL GEMPOL GANG DAMAN 2 NO 3B RT 8 RW 2 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02184310669 | 1 RUMAH PADAM | MPB ERROR | 2015-07-01 19:11 | 2015-07-01 19:05 | 2015-07-01 20:39 | 1 | TERKAIT NO LAPOR K5315070101040, PELANGGAN MENGINFOMASIKAN BAHWA SEBELUMNYA KWH METER TERJADI GANGGUAN, DAN DARI INFO PETUGAS AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN ATAU PERGANTIAN SAMPAI MENUNGGU SISA KWH HABIS, NAMUN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA REALISASI UNTUK PERBAIKAN ATAU PERGANTIANNYA, MOHON KONFIRMASI PELANGGAN | Selesai | 0 01:27:55
G5315070101114 | INDRIYATI | JL MAWAR NO 12 RT 6 RW 5 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE KOTA BEKASI ACUAN GARDU LISTRIK | POSKO PONDOK GEDE | 0218471578 | PEMBATAS ARUS MENGELUARKAN PERCIKAN API PTL PADAM MOHON DI BANTU | MCB 10 A RUSAK | 2015-07-01 20:07 | 2015-07-01 20:01 | 2015-07-01 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:47
G5315070101131 | IBU SUSI | JL PADEMANGAN 4 RT 16 RW 1 NO 7 PADEMANGAN TIMUR KEC. PADEMANGAN / DEKAT SMK 55 | POSKO GUNUNG SAHARI | 085694236969 | MOHON DIBANTU PELANGGAN IDPEL 542101334417 KESULITAN MENGISI STROOM DIKARENAKAN APP PADAM (LAYAR BLANK). SISA STROOM 0 KWH. | kabel twist 3x70+50 fase 2 terbakar dari AB 61 ,No. Lapor Referensai :G5415070103500 | 2015-07-01 20:20 | 2015-07-01 20:13 | 2015-07-01 20:48 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN PTL SUDAH MENYALA NORMAL. LAPORAN DI BATALKAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:56
G5315070101174 | BU LINTAN | SUNTER GARDEN LOK D3 NO 18 SUNTER PODOMORO (MASUK DARI HANABANK ATAU KIA MOTOR) | POSKO SUNTER | 085888776033 | 1 RUMAH PADAM (PEMBATAS ARUS & SEKRING ON) | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-01 20:41 | 2015-07-01 20:00 | 2015-07-01 21:27 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA PUKUL 20.54,STATUS LAPORAN=LAPOR,MENURUT INFORMASI PELANGGAN:ADA ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. MOHON DIBANTU. (CC.53.DIRMAN) | Selesai | 0 00:45:29
G5315070101202 | IBU SRI RAHAYU | JL JANGKRIK NO 18 AGA CIGANJUR JAKARTA SELATAN 12630 ACUAN : SEBELUM WARUNG VILLA | POSKO LENTENG AGUNG | 02199687804 | TERKAIT NO LAPOR G5415070101179 , SAMPAI SAAT INI BELUM LISTRIK MASIH PADAM 1 BANGUNAN , SEDANGKAN YG LAIN SUDAH MENYALA DARI TADI SIANG , POSISI MCB DI APP METER DAN ZIKRING DI DALAM TETAP ON . | DI CEK UNIT MOTOR GANGGUAN DI TIANG | 2015-07-01 20:53 | 2015-07-01 20:48 | 2015-07-01 21:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:14
G5315070101214 | BP FAJAR | JL MANGGALA 1 RT.2/8 BLOK L4 NO.3 KEL CIPONDOH MAKMUR KEC CIPONDOH, KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081218540850 | TEGANGAN LISTRIK TIDAK STABIL 1 RUMAH. | VOLTASE DROP | 2015-07-01 20:58 | 2015-07-01 20:51 | 2015-07-01 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:08
G5315070101251 | IBU LILIS | JL SEPAKAT 4 RT 3/1 NO 61 KEL CILANGKAP CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ( DEKAT TELKOM / PESANTREN PUTRI AL HAMID ) | POSKO CIRACAS | 0218455150 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 | 2015-07-01 21:17 | 2015-07-01 21:00 | 2015-07-01 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:41
G5315070101257 | BU UCI | JL SEPAKAT LIMA RT 5 RW 1 NO 32 KEC CIPAYUNG KEL CILANGKAP JAKARTA TIMUR / DKT MESJID AL IMAN | POSKO CIRACAS | 0218452818 | 1 RUMAH PADAM . DARI 5 MENIT YANG LALU . MCB LUAR ON DAN MCB DALAM ON . | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 21:22 | 2015-07-01 21:16 | 2015-07-01 21:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070101273 | BP EKO | JL. SEPAKAT IV NO. 31 RT 3 RW 1 KEL. CILANGKAP KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (MASUK DARI GANG DISEBELAH KANTOR TELKOM JKT TIMUR) | POSKO CIRACAS | 0218446177 | PADAM 1 PERSILBARU SAJA TERJADIMCB ON/ON | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 21:31 | 2015-07-01 21:23 | 2015-07-01 21:31 | 1 | LAPOR ULANG, PTL MASIH PADAM | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070101309 | IBU NINA | JL. TANGKAS BARU NO.11 F RT.9 RW.2 KEL. KARET SEMANGGI KEC. SETIA BUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 08569950915 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR KARENA ANGKA KEYPAD PADA APP PRABAYAR (8) TIDAK BERFUNGSI. SISA KWH TINGGAL SEDIKIT DAN SDH BERBUNYI ALARM. ID METER 01103293153 (PTL HAMPIR PADAM ) | ILHAM @ KWH MTR PRABYR ANGKA KEYPAD 8 RUSAK SEMENTARA PAKAI MTR DUMMY ( POSKO KNG TRIMA ALAMAT TSB SDH 46 MENIT DURASI BERJALAN ) | 2015-07-01 21:56 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 23:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:58
G5315070101337 | BP ERIK | JL.ABDULRAHMAN RT.4/RW.5 NO.44. LOKASI : TK AMARILIS. | POSKO CIRACAS | 08159141516 | TERKAIT NOMOR LAPOR G5515062800290 DENGAN STATUS SELESAI DIKARENAKAN PELAPORAN BERULANG MOHON DIBANTU PENANGANAN SEGERA .1 RUMAH PADAM. NO METER : 14031105456 | NH FUSE TR PUTUS RAK 7 PHASE 3, 300A - 300A HU = 324A DARI GARDU GD 20 B ,No. Lapor Referensai :G5415070104680 | 2015-07-01 22:17 | 2015-07-01 22:09 | 2015-07-01 22:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070101388 | IBU KHOIRIAH | JL ANUGERAH RW 6/4KEBANTENANPR GRIYA SENA NO.8AJATI ASIHKEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 085697397897 | 5 RUMAH PADAM | GARDU JS 195 FEEDER A PHASA 3 DIPADAMKAN PUKUL : 23.14 WIB TERKAIT PENGGANTIAN GROUND PLAT RUSAK NORMAL KEMBALI PUKUL 23.22 WIB + NH TR 300A-300A HU: 201A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104841 | 2015-07-01 23:10 | 2015-07-01 23:06 | 2015-07-01 23:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070200020 | IBU. SINTIA | PR.PONDOK MITRA LESTARI JL.AKASIA BLOK C3 NO.3 RT15 RW13 KEL.JATI RASA KEC.JATI ASIH (DEPAN MESJID BINAUL UMAH) | POSKO PONDOK GEDE | 02182427716 | 1 RUMAH PADAM MCB LEMAHIDPEL: 547102898517 | DIDATANGI SETEMPAT NORMAL . PENANGANAN LAMA BANYAK MANUVER GARDU | 2015-07-02 03:51 | 2015-07-02 03:45 | 2015-07-02 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 07:00:25
G5315070200024 | BPK. DWI | KP.AREMAN RT9 RW8 KEL.TUGU KEC.CIMANGGIS KOTA DEPOK (KOMPLEK TIMAH) | POSKO CIRACAS | 08159156208 | 1 RUMAH PADAM DI LPB TERTERA TULISAN PERIKSA MCB LUAR ON MCB DALAM ONIDPEL: 34020326988/547201341425 | MPB ERROR | 2015-07-02 04:23 | 2015-07-02 04:16 | 2015-07-02 05:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:58
G5315070200041 | BAPA ARIS | PR BUMI ERASKA CIBUBUR BLOK D2 NO 25 KEC JATISAMPURNA KEL JATIRADEN/DEKAT PASAR KERANGGAN | POSKO PONDOK GEDE | 085719990574 | KWH METER TERBAKAR MENYEBABKAN PADAM PADA BANGUNAN SEJAK KEMARIN. DENGAN NO METER 14215374548. MOHON DIBANTU DAN KONFIRMAI PELANGGAN | APP TERBAKAR | 2015-07-02 07:16 | 2015-07-02 07:10 | 2015-07-02 09:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:18
G5315070200045 | IBU RITA | JL PERMATA RAYA NO 32 JATI WARINGIN NENTION KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE JAWA BARAT | POSKO PONDOK GEDE | 02184902405 | PEMBATAS ARUS SERING TURUN SEJAK SEMALAM SUDAH 7X -547301042422 | IB | 2015-07-02 07:28 | 2015-07-02 07:18 | 2015-07-02 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:53:23
G5315070200057 | BAPA SAFEI | KP PABUARAN RT. 21/3 DS JAYANTI KEC JAYANTI KAB TANGERANG MASUK JALAN RAYA SERANG KM.35 WARU DOYONG | POSKO CISOKA | 085771090990 | MCB OFF SIKRING ON PTL PADAM BARU SAJA TERJADI DAYA 900 VA DENGAN NO ID PEL 546400040017 MOHON DIBANTU | ALAMAT TIDAK DITEMUKAN KARENA TIDAK ADA ACUAN LOKASI | 2015-07-02 07:56 | 2015-07-02 07:47 | 2015-07-02 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:05
G5315070200073 | IBU AYU | JL.TK BUNGA MAWAR NO.11 RT.6/1 DS.CIPAYUNG KEC.CIPUTAT /LOKASI DKT YAYASAN AL KASIUN | POSKO CIPUTAT | 085717116999 | 1 RUMAH PADAM (GANGGUAN LPB PERIKSA) | MPB GLOMET KEDUDUKAN BAUT PATAH SEMENTARA VIA MCB | 2015-07-02 08:38 | 2015-07-02 04:00 | 2015-07-02 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:45
G5315070200080 | BP PURWANTO | JL KHASIM ASHARI KEL BUARAN NO 10 KEC SUKASARI KOTA TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 08159215559 | IDPEL 546105871662 SATU RUMAH PADAM DARI JAM 7 MALAM. MCB PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM KONDISI NORMAL. | Dicek gangguan IB konsumen, Tuk PLN Normal | 2015-07-02 08:49 | 2015-07-01 19:00 | 2015-07-02 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:03
G5315070200085 | IBU ROMI | JL SUWADAYA RT/RW 01/014 NO,53 KEC PONDOK GEDE KEL JATI BENING / DKT JEMBATAN JAIPONGAN | POSKO PONDOK KOPI | 085811906034 | PEMBATAS ARUS LOSS | ib konslet | 2015-07-02 08:58 | 2015-07-02 08:51 | 2015-07-02 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:10
G5315070200088 | BP ANDI | JL. RAYA RAJEK KP. TANJAKAN / DISAMPING SMK PERSADA, MAU KE ARAH MAUK TANJUNG GAIB, LOKASI: RUKO 3 LANTAI (TOKO INDO JAYA MOTOR) | POSKO SEPATAN | 081585310419 | TERKAIT NO LAPOR: K5315070200133 SULIT INPUT STROOM KET GAGAL NO METER: 14046252319 PEMBELIAN TGL 27/6/2015 NOMINAL RP 100.000 NO STROOM: 1241 7072 5603 1950 1649 (P2PAST SUDAH SESUAI, SEBELUMNYA ADA PENGAJUAN TAMBAH DAYA INFO PELANGGAN SUDAH REALISASI NAMUN PEMBELIAN TERSEBUT MASIH GAGAL DI INPUT KE METERAN), PTL MASIH MENYALA, ALARM SUDAH BERBUNYI, MOHON DI BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN. | YBS SUDAH DIKOMPERMASI ( SETEMPAT TIDAK PADAM ) DALAM PROSES TAMBAH DAYA ) LANJUT BUNG | 2015-07-02 09:01 | 2015-07-02 09:33 | 2015-07-02 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:24
G5315070200089 | IBU AIDAH | JL KEAHLIAN NO 17 RT 5/5 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218484003 | TERKAIT G5315061600163, PADA JAM 8:56 AM TGL 7/2/2015 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA SEJAK MELAPOR 5 HARI YANG LALU, BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG, 1 BANGUNAN PADAM. SISA KWH 0. TIDAK BISA INPUT STROOM, 5 HARI YANG LALU ADA KET=PERIKSA, HARI INI TIDAK TAU, BELUM DI CEK. | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-02 09:01 | 2015-07-02 08:51 | 2015-07-02 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:08
G5315070200123 | BAPAK EDI | JL TANGGUL NO 40 PR PURI HARAPAN KEL SETIA ASIH KEC TARUMAJAYA/LOKASI BENGKEL LAS/ACUAN DKT PASAR PURI HARAPAN | POSKO PONDOK UNGU | 02188980255 | 1 PERSIL PADAM SEJAK 1 MINGGU LALU. PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON. IDPEL 545200245902, INGIN DIKONFIRMASI JIKA ADA KEDATANGAN PETUGAS DIKHAWATIRKAN LOKASI BENGKEL KOSONG. | LOS KONTAK DI TIANG,SELESAI DIATASI. | 2015-07-02 09:53 | 2015-06-25 09:44 | 2015-07-02 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:23
G5315070200265 | GUNAWAN | JL.H.GEMIN NO 110 RT 01 RW 02 KEL.JATIKRAMAT KEC. JATIASIH / DEKAT CLUSTER JATIKRAMAT RESIDENCE | POSKO PONDOK GEDE | 02184973933 | 1 PERSIL PADAM SEJAK TADI PAGI MCB KWH ON DAN SIKRING ON | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK ADA JAWABAN | 2015-07-02 12:05 | 2015-07-02 11:59 | 2015-07-02 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:33
G5315070200413 | IBU NURUL | JL. SINGARAJA NO.102 RT 4/6 KEL. JAKASAMPURNA KEC. BEKASI BARAT / DEKAT SD JAKASAMPURNA 6 | POSKO PONDOK KOPI | 02188856546 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 1 SIANG. | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 13:45 | 2015-07-02 13:00 | 2015-07-02 13:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:35
G5315070200465 | BP. MUCHTAR | KP KRANJI RT 01/01 KEL KERANJI KEC BEKASI BARAT ACUAN FLY OVER KERANJI | POSKO PONDOK KOPI | 02198805414 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 14:17 | 2015-07-02 14:23 | 2015-07-02 14:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:26
G5315070200608 | YASKIMAN | JL BANGUN JAYA BLOK E NO 39A KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT (DKT SEKOLAH SD MADLATUL ULUM) | POSKO PONDOK KOPI | 08161304900 | PELANGGAN TIDAK BISA INPUT STROOM DENGAN KETERANGAN GAGAL. SISA KWH 59.36. NO METER 14224743642 (TERKAIT NO LAPOR K5315070200704) | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG LIRA TINGGAL 9 GARDU YANG PADAM G5415070201698 ,No. Lapor Referensai :G5415070201698 | 2015-07-02 15:40 | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 15:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070200615 | BP. ABDUL AZIS | JL. KH. NUR ALI KALI MALANG RUYKO DUTA PERMAI BLOK GII NO 24 PATOAKAN SAMPING MESJID ALZHAR BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK KOPI | 0218860450 | TERKAIT NOLAPOR 20EYA16 STATUS SELESAI PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 15:39 PM 7/2/2015 CC.53.WAHYUDI BAHWA PTL MASIH PADAM | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG LIRA TINGGAL 9 GARDU YANG PADAM G5415070201698 ,No. Lapor Referensai :G5415070201698 | 2015-07-02 15:48 | 2015-07-02 13:01 | 2015-07-02 16:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:10
G5315070200671 | BP ANDI | JL. KH. WAHID HASIM NO. 166 BLOK METRO TANAH ABANG TOKO ALFA MART KEL. KAMPUNG BALI KEC. TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT (SAMPING AUTO 2000) | POSKO MENTENG | 08558801323 | KWH METER MENGELUARKAN PERCIKAN API. PTL DIPADAMKAN | FREDY-YUDI#541101323553@PERKAWATAN OK PHASE 3 TERBAKAR | 2015-07-02 16:20 | 2015-07-02 16:13 | 2015-07-02 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:28
G5315070200672 | BP EDI | JL LINGKUNGAN 3 RT.4 RW.3 KEL TEGAL ALUR KEC KALI DERES JAKARTA BARAT. LOKASI: PADA ALFAMART LINGKUNGAN 3 | POSKO KALIDERES | 081586444302 | 1 PHASA PADAM. NO METER: 14070582813 | NH FUSE 300 A FASA 2 A PUTUS[GARDU TA 114 P]SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 300 A,NORMAL JAM 17;30 WIB | 2015-07-02 16:20 | 2015-07-02 16:10 | 2015-07-02 17:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:41
G5315070200706 | BP YUSAN | JL PONCOL JAYA RT.12/4 KEL KUNINGAN BARAT KEC MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL / LEWAT MASJID DARUSSALAM | POSKO BULUNGAN | 085782206190 | 1 RUMAH PADAM, ALAT PEMBATAS ARUS MENGELUARKAN ASAP. | pengawatan terbakar selesai ditolong | 2015-07-02 16:44 | 2015-07-02 16:37 | 2015-07-02 17:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:51
G5315070200871 | BP IVAN | JL LAYAR PERMAI 4A NO.56A RT.012/07 PIK JAKARTA UTARA (DIBELAKNG RS PANTAI INDAH KAPUK) | POSKO KAPUK | 08159211668 | 1 PERSIL PADAM | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN GRAUND PLAT DI GARDU MK 367 ,No. Lapor Referensai :G5415070202638 | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 18:14 | 2015-07-02 18:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:13
G5315070200932 | IBU NURKOLIS | JL.NURUL HUDA 9 NO 99 RT 1/15 KEL.BEKASI BARAT KEC.BEKASI BARATDEPAN KANTOR KELURAHAN JAKA SAMPURNA | POSKO PONDOK KOPI | 02188954327 | 1 BANGUNAN PADAM, LPB BLANK | PUNYA WILAYAH BEKASI KOTA G5415070202818 ,No. Lapor Referensai :G5415070202818 | 2015-07-02 18:43 | 2015-07-02 18:33 | 2015-07-02 18:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070201057 | BP SAMSUL | KP TANAH KOJA RT 11 RW 5 GG HARUS JATI KEL JATUNEGARA KAUM KEC PULOGADUNG/SAMPING FULL TAXI BLUE BIRD | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085695953837 | 1 RUMAH PADAM MCB KWH METER TERBAKAR | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-02 19:28 | 2015-07-02 19:20 | 2015-07-02 19:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:22
G5315070201152 | BP EKO | JL. CUCUR BARAT B2 NO 17 BLOK 2 BINTARO SEKTOR 4 KEL PONDOK AREN / DEKAT LAPANGAN | POSKO BINTARO | 08161983071 | PADAM SATU RUMAH, PEMBATAS ARUS KWH & SIKRING DALAM ON | BERIKUT NH FUSE PASA 1 FEDER A 250 PUTUS DIGANTI BARU 250A DARI GARDU CD66 ,No. Lapor Referensai :G5415070203395 | 2015-07-02 20:17 | 2015-07-02 20:11 | 2015-07-02 20:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:03
G5315070201245 | IBU ADINDA | PR. JATI AGUNG 1 BLOK B4 NO.3 RT.2/10 KEL. JATI BENING KEC. PONDOK GEDE KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218474311 | PADAM MENYALA 1 BANGUNAN SEJAK 2 HARI YANG LALU DAN SEBELUMNYA PERNAH MENGALAMI HAL YANG SAMA, MOHON DI BANTU | IB..SELESAI DI CEK | 2015-07-02 21:06 | 2015-07-02 20:57 | 2015-07-02 21:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:55
G5315070201306 | BP SONI | PONDOK MELATI RT 03 RW 06 NO 26 KEL JATIWARNA KEC PONDOK MELATI KOTA BEKASI / DKT SEKOLAH DAN LAPANGAN BULUTANGKIS | POSKO PONDOK GEDE | 082210064652 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT LANJUTAN PEKERJAAN EX GANGGUAN PENY. SIAGA ) | 2015-07-02 21:38 | 2015-07-02 12:01 | 2015-07-02 23:00 | 2 | 9:42 PM 2/7/2015 'PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI UNTUK MENGKLAIRIFIKASI ALAMAT DAN NO TELPONNYA MENJADI KP PONDOK MELATI RT 3 RW 6 NO 30 KEL JATIWARNA KEC PONDOK MELATI BEKASI (SEKOLAH DAN LAPANGAN BULUTANGKIS) DAN 082210064652.' CC.53.PINKY. 20EYJ98. | Selesai | 0 01:21:51
G5315070201355 | BP NANTO | JL BISMA 13 BLOK C 3 NO. 31 KEL. PAPANGGO SUNTER | POSKO SUNTER | 0216504980 | PADAM 1 RUMAH | LOS KONTAK D TIAANG 1 CCO | 2015-07-02 22:10 | 2015-07-02 22:01 | 2015-07-03 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:53
G5315070201390 | BPK RINTIS | PERUM 3 JL SINGOSARI RAYA 5 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA KAB TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 08567372486 | 3 RUMAH PADAM SEJAK 15 MENIT YANG LALU. MOHON BANTU DI TINDAK LANJUTI,. | S/DIGANTI DGN NH FUSE 400 A+ GROUND PALATE 400 A GARDU KC 446 NORMAL JAM 23:15 ,No. Lapor Referensai :G5415070204297 | 2015-07-02 22:34 | 2015-07-02 22:28 | 2015-07-02 23:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:35:14
G5315070201434 | BPK DIDIT / IBU SUKESIH | KP BULAK JALAN AL HIKMAT RT 7 RW 11 NO 38 KEL.JATI RAHAYU KEC.PONDOK MELATI BEKASI / KETUA RW 11 | POSKO PONDOK GEDE | 02184995459 | 1 RUMAH PADAM PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM KONDISI ON NO ID PEL 547101540921 | GARDU E 91 B NH ZIK TR PUTUS FEEDER D PHASA 3 NH 300A-300A HU: 162A NORMAL : 24.21 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070204408 | 2015-07-02 23:49 | 2015-07-02 23:31 | 2015-07-02 23:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:10
G5315070300038 | IBU RIANA | JL PAHLAWAN RT 2/9 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN (SAMPING ALFAMART) | POSKO CIPUTAT | 081219566249 | 1 BANGUNAN PADAM. PEMBATAS ARUS KWH METER DAN SIKRING ON. PADA MPB TERTERA "PERTK58" | KEDUDUKAN BAUT MPB PATAH SEMENTARA DITOLONG VIA MCB | 2015-07-03 07:14 | 2015-07-03 02:01 | 2015-07-03 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:13
G5315070300040 | BAPA TOMAS | JL KALISARI 2 RT 006 RW 2 KEC PASAR REBO KEL KALISARI JAKRTA TIMUR/RM AYAM BAKAR IBU MUJI | POSKO CIRACAS | 085714440068 | LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM, SISA KWH TIDAK MENGETAHUI. LAMPU INDIKATOR BERWARNA KUNING MENYALA. DENGAN NO METER 14004864824. MOHON DIBANTU DAN KONFIRMASI PELANGGAN | MPB ERROR | 2015-07-03 07:15 | 2015-07-03 07:08 | 2015-07-03 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:00
G5315070300192 | HARTADI | JL GALUH NO 12 JAKA PERMAI JAKA SAMPURNA BEKASI BARAT ACUAN : DERETAN JL PATRIOT, DIANTARA PERUM DEPNAKER DAN PERUM INKOPOL | POSKO PONDOK KOPI | 081275444406 | PADAM 1 RUMAH | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-03 10:15 | 2015-07-03 10:23 | 2015-07-03 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:33
G5315070300249 | BP ALI | JL NURUL IMAN V RT 3/18 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT / POSISI TIKUNGAN GG BUNTU | POSKO PONDOK KOPI | 085692273265 | 1 PERSIL PADAM , DISPLAY METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA MUNCUL SECARA TIBA-TIBA , POSISI PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON . NO METER 32002825613 . MOHON DIBANTU | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-03 11:07 | 2015-07-03 11:01 | 2015-07-03 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:06
G5315070300269 | BP ASIONG | JL AGUNG TENGAH 2 NO 87 KEL SUNTER KEC SUNTER / DEPAN PEMADAM KEBAKARAN | POSKO SUNTER | 085777170899 | LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM, PELANGGAN SULIT INPUT STROOM, PTL PADAM, SISA KWH 0, NO METER 32003359604/545102712566 DAYA 2200 VA. MOHON DIBANTU. | NORMAL DIMASUKKAN CLERTEMPER | 2015-07-03 11:24 | 2015-07-03 11:15 | 2015-07-03 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:01
G5315070300291 | BP PRAKARSA | SETEMPAT ALFAMIDI / JL MERDEKA RAYA KEL. PABUARAN KEC. KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 081510355612 | PADAM 1 PHASA, MCB KWH ON - SEKRING PEMBATAS ON. IDPEL 546100051451 | Dicek MCB 63 A terbakar pas 1 & 2 | 2015-07-03 11:42 | 2015-07-03 11:35 | 2015-07-03 14:55 | 0 |  | Selesai | 0 03:12:16
G5315070300440 | BP KHAERUL | PR VILLA MELATI MAS T7 NO 12 A RT56/8 KEL JULUPANG KEC SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 08161394491 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 14.00 | NHFUSE 160A PUTUS DI GANTI 200A PASE 1 FIDER D GARDU TG 230 ,No. Lapor Referensai :G5415070301237 | 2015-07-03 15:01 | 2015-07-03 14:56 | 2015-07-03 15:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070300469 | BP ALBERT | JL JEND BASUKI RAHMAT NO 27 RT 11/10 KEL CIPINANG BESAR SELATAN JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218250844 | MCB KWH METER MENGELUARKAN SUARA | MCB 6 A RUSAK SELESAI DIGANTI MCB 6 A. ULC2-IRWANSYAH544100748092 | 2015-07-03 15:41 | 2015-07-03 15:31 | 2015-07-03 16:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:27
G5315070300516 | IBU EVA | JL SWANTANTRA 1 RT 9/5 NO 105 | POSKO PONDOK GEDE | 081318100350 | PADAM 1 RUMAH DARI JAM 8 PAGI | APL SR LOST KONTAK DICEK ULC | 2015-07-03 16:24 | 2015-07-03 16:30 | 2015-07-03 19:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:57:33
G5315070300576 | IBU SILVIA | JL.CEMPAKA BULAK NO.6 RT.1 RW.4 KEL.JATI CEMPAKA KEC.PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218485041 | 3 RUMAH PADAM, SEJAK PUKUL 17:10 | PENY GANTANG TRIP 17.01. DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415070302425 | 2015-07-03 17:28 | 2015-07-03 17:10 | 2015-07-03 19:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:43:03
G5315070300586 | BP ARIF | JL H SIUN NO 62 RT04/01 KEL.CEGER KEC.CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218458268 | 6 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS 1X300A PHASE 3 RAK 3 HU : 117 DARI GARDU GD 238 | 2015-07-03 17:37 | 2015-07-03 15:01 | 2015-07-03 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:08
G5315070300604 | BP FAHRUL | JL RAWA INDAH NO.46/54 RT 7 RW 6 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02184901326 | 30EYXLTG5315070300548 TERKAIT DENGAN NO LAPOR TERSEBUT PELANGGAN INGIN DIKONFIRMASI LANGSUNG OLEH UNIT MOHON BANTUANNYA | p.gantang trip padam 17.01 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5315070300581 | 2015-07-03 17:50 | 2015-07-03 17:42 | 2015-07-03 17:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:26
G5315070300608 | IBU DEWI | PERUM TIGA RAKSA BLOK AF 21 NO.42 KEL TIGA RAKSA TANGERANG / DEPAN TELKOM | POSKO CIKUPA | 085772474607 | TERKAIT NO LAPOR K5315070300806 TUNGGAKAN REKENING SUDAH DILUNASI PADA TANGGAL 02-07-2015 DAN JAM 10:05:08 NAMUN PTL BELUM DISAMBUNG KEMBALI | PADAM EX TUNGGAKAN REKENING | 2015-07-03 17:51 | 2015-07-03 17:47 | 2015-07-03 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:23
G5315070300639 | BPK ALIM | RESTORAN RICHESE CTORY//JL RAYA JATI WARINGIN NO 185 RT01/09 KEL PONDOK GEDE KEC.PONDOK GEDE KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02184903765 | 1 PHASA PADAM UNTUK PEMBATAS ARUS DAN MCB DALAM KEADAAN ON, NO PELANGGAN 547301986875 | p.gantang trip padam 17.01 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5315070300581 | 2015-07-03 18:26 | 2015-07-03 18:18 | 2015-07-03 18:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070300656 | BP YANUAR | JL BALAI RAKYAT RT 7 RW 4 KEL CAKUNG KEC JAKARTA TIMUR / LOKASI ALFAMART BALAI RAKYAT CAKUNG | POSKO PONDOK UNGU | 08551428164 | 1 PHASA PADAM MCB LUAR ON / MCB DALAM ON SEJAK PUKUL 17.30 WIB | LOS KONTAK DI TIANG,SELESAI DIATASI. | 2015-07-03 18:42 | 2015-07-03 17:31 | 2015-07-03 19:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:38
G5315070300753 | BPK MULYANA | PR PONDOK CIPTA BLOK G NO.1A RT.6/11 BINTARA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 02188967044 | 3 RUMAH PADAM, MOHON DIBANTU PENORMALAN. | NH FUSE 1X300 A Q 3 JUR C PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X315 A DARI GARDU KD 54 E | 2015-07-03 19:48 | 2015-07-03 18:50 | 2015-07-03 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:12
G5315070300771 | IBU EMIL | JL KAPELIA RAYA AF5 NO 20 RT 1/13 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA | POSKO PONDOK GEDE | 0218445818 | 1 RUMAH PADAM, SEKRING DALAM DAN MCB LUAR ON, MOHON DIBANTU | PETUGAS SUDAH DI LOKASI DI HUBUNGI BERULANG TIDAK ADA JAWABAN DI KETUK TIDAK ADA TANGGAPAN | 2015-07-03 19:57 | 2015-07-03 09:01 | 2015-07-04 00:52 | 1 | 9:45 PM 7/3/2015. PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. PETUGAS BELUM TIBA. | Selesai | 0 04:55:26
G5315070300782 | BP ALEX | JL TAROGONG 3 NO.8 RT.10/10 KEL CILANDAK BARAT KEC.CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN / DARI KANTOR KELURAHAN 20 M ATAU RUMAH H SARMILI | POSKO PONDOK INDAH | 081280735485 | 1 RUMAH PADAM | kabel meter terbakar/selesai ditolong/daya 1300va/nyala | 2015-07-03 20:07 | 2015-07-03 19:31 | 2015-07-03 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:05
G5315070300788 | PARMO | POLSEK KRONJO PAMONG KEC KRONJO DESA KRONJO PAMONG KOTA TANGGERANG (WARNET) | POSKO CISOKA | 085814479427 | 2 RUMAH PADAM. BARU TERJADI . MOHON DIBANTU | KABEL JTR PUTUS 1 FASE ARAH GARDU CS 71 ,No. Lapor Referensai :G5415070302687 | 2015-07-03 20:13 | 2015-07-03 20:08 | 2015-07-03 20:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:22
G5315070300789 | BPK BUDI | RUKO GOLDEN BULOVARD BLOK O NO 12,SERPONG | POSKO SERPONG | 08557876688 | PADAM 1 RUKO | NH FUSE PUTUS FASE 1FIDER D 250A DI GANTI 300A GARDU SRP 137 NORMAL20:24 ,No. Lapor Referensai :G5415070302287 | 2015-07-03 20:14 | 2015-07-03 20:08 | 2015-07-03 20:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070300796 | BAPAK JERAL | JL RAWA INDAH NO 26 RT 5 RW 6 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE (DEPAN RUMAH BAPAK LURAH) | POSKO PONDOK GEDE | 0218464211 | 1 RUMAH PADAM. PEMBATAS ARUS KWH METER DAN SIKRING DALAM RUMAH ON | PENY GANTANG TRIP 17.01. DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5315070300773 | 2015-07-03 20:20 | 2015-07-03 20:13 | 2015-07-03 20:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070300940 | BP LANGGENG | JL MANGGA BESAR 9 NO 105 RT 4/1 KEL PINANGSIA KEC TAMANSARI. SETEMPAT ALFAMART MANGGABESAR 92 ACUAN BELAKANG LOKASARI | POSKO GUNUNG SAHARI | 085778121201 | MCB KWH METER MENGELUARKAN ASAP | PERKAWATAN OKA TERBAKAR | 2015-07-03 21:38 | 2015-07-03 21:31 | 2015-07-03 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:50
G5315070300995 | BP FIRMANSYAH | JL.BANTENG GG.NAYAR 2 RT.2/12 KEL.KRANJI KEC.BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 08158037528 | 1 PERSIL PADAM. MCB KWH DAN SIKRING DALAM POSISI ON. LAMPU INDIKATOR PADAM | lose kontak tiang selesai di perbaiki | 2015-07-03 23:16 | 2015-07-03 23:11 | 2015-07-04 00:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:11
G5315070400015 | BP PUWANTORO | KP GEBANG RT 2 RW 5 KEL CIKUPA KEC CIKUPA / DKT PT. SEHAN | POSKO CIKUPA | 08811680706 | 1 RUMAH PADAM LPB TERTERA PERIKSA NO METER 86013626212 / 546402860146 | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-04 01:29 | 2015-07-04 01:22 | 2015-07-04 02:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:01
G5315070400038 | BP AJIP | JL JATIROTO ATAS NO 12 RT 10 RW 07 KEL JATICEMPAKA KEC PONDOK GEDE BEKASI/ DKT MESJID DARUL HIKAM | POSKO PONDOK GEDE | 02184992919 | 1 RUMAH PADAM BARU SAJA TERJADI SISA KWH MASIH TERSEDIA SEBELUMNYA | (IB) INDUKSI BNGUNAN RUSAK | 2015-07-04 03:49 | 2015-07-04 03:41 | 2015-07-04 04:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:48
G5315070400085 | BP AHMAD ISMARWAN | PONDOK UNGU PERMAI BLOK AM 21 NO 24 RT03/12 KEL BAHAGIA KEC BABELAN/ DKT SDN 06 BAHAGIA ATAU MUSHALA AL-IKHLAS | POSKO PONDOK UNGU | 02188879580 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 04.00 KONDISI PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON. MOHON BANTU PENGECEKAN | Los kontak di bok ok selesai diatasi | 2015-07-04 07:58 | 2015-07-04 04:00 | 2015-07-04 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:34
G5315070400087 | IBU DIAH | JL SURYO NO 28 RT 0/0 KEL RAWA BARAT KEC KEBAYORAN BARU/SBLM LAPANGAN BLOK S DKT SENOPATI | POSKO BULUNGAN | 08159995550 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK 2 HARI YANG LALU. KONDISI MCB KWH DAN SIKRING ON | sr los kontak di tiang - selesaiditoong | 2015-07-04 08:04 | 2015-07-02 07:55 | 2015-07-04 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:21
G5315070400089 | BP DEDE BENYAMIN | JL. KELAPA HIBRIDA UTARA 14 BLOK GB 8 NO 2 SEKTOR 6 RT9/RW4 GADING SERPONG KEC. KELAPA DUA | POSKO SERPONG | 08161152485 | GANGGUAN LPB PERIKSA SEBELUM DI ISI STROOM, SISA 117.4 KWH | C.TEMPER | 2015-07-04 08:08 | 2015-07-04 08:00 | 2015-07-04 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:14
G5315070400198 | PA APID | KP SENTUL RT 3/3 KEC CURUG KULON KEL CURUG/DKT MESJID SENTUL | POSKO CURUG | 085891852871 | PADAM 1 BANGUNAN MCB LUAR DAN DALAM ON KETERANGAN PERIKSA | 99b SMART KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-04 10:46 | 2015-07-04 09:01 | 2015-07-04 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:56
G5315070400203 | ELIN | JL JEPARA KEL JATIASIH KEC JATIRASA KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218224859 | 2 PERSIL PADAM BARU SAJA | gardu js 66 nh fuse putus selesai ganti baru normal jam 13.04 wib | 2015-07-04 10:54 | 2015-07-04 10:49 | 2015-07-04 13:07 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI 11:26 AM 7/4/2015 CC.53.PUJI KARENA PTL MASIH PADAM. | Selesai | 0 02:13:19
G5315070400210 | IBU ENDAH | JL.RAYA PONDOK GEDE NO.28 KEL.LUBANG BUAYA KEC.CIPAYUNG JAKARTA TIMUR(SEBELAH INDOMARET/SETELAH LUBANG BUAYA) | POSKO PONDOK GEDE | 0218462204 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK TADI MALAM PUKUL 21.00.MCB KWH ON,DAN MCB DALAM ON.MCB KWH SERING TURUN DENGAN DURASI 5 MENIT SEKALI | DI HUBUNGIN PETUGAS MINTA SORE | 2015-07-04 11:02 | 2015-07-03 21:00 | 2015-07-04 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:08
G5315070400285 | BPK BENI | JL. RAYA CIPAYUNG NO 2 RT 8 RW 1 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02184307320 | KESULITAN MEMBELI STROOM. NO METER 32105884152, KETERANGAN PADA APLIKASI "SILAHKAN KIRIM DIL PREPAID KE P2APST !!!". TERKAIT NO LAPOR KELUHAN K5315070400354 | SETEMPAT SUDAH DIALIHKAN KE BAGIAN NIAGA | 2015-07-04 12:48 | 2015-07-04 12:41 | 2015-07-04 13:43 | 1 | LAPOR ULANG G5315070400285 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA PUKUL 1:30 PM 4/7/2015 KARENA BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KE LOKASI PRIHAL PELAPORAN KESULITAN MEMBELI STROOM. NO METER 32105884152, KETERANGAN PADA APLIKASI "SILAHKAN KIRIM DIL PREPAID KE P2APST !!!". TERKAIT NO LAPOR KELUHAN K5315070400354 CC.53.WIDA | Selesai | 0 00:54:45
G5315070400311 | IBU POPY | JL.H. MEAN NO.10 RT 2/7 KP.KEMANG KEL.JATIWARINGIN KEC.PONDOK GEDE/DKT PIGURA RW 07 | POSKO PONDOK GEDE | 02184977557 | SATU PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS ON DAN SKRING ON) | alamat di cari tidak ketemu di hubungin nomer tidak ada jawaban sementara di tinggal lanjut alamat lain | 2015-07-04 13:31 | 2015-07-04 13:24 | 2015-07-04 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:50
G5315070400321 | DWI SAPUTRI | JL PONDOK AREN GG MUSHOLA NO 23 RT 3/3 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN (BELAKANG POM BENSIN) | POSKO CILEDUK | 085778917448 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON/ON, SISA KWH 36. DAYA 2200 VA | AREA BINTARO SUDAH DIOPER | 2015-07-04 13:48 | 2015-07-04 13:40 | 2015-07-04 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:20
G5315070400331 | SUPRIADI | KSATRIAAN MARINIR BARAT , BATALYON INGTEY AMPHIBI 2 MARINIR JL.SUNGAI TIRAM , KEL.CILINCING UTARA ,MARUNDA | POSKO PONDOK UNGU | 085643500422 | 1 BANGUNAN PADAM MCB KWH ON DAN SIKRING ON , ID PEL : 545200730510 | los kontak di tiang pasang cco 35/16 | 2015-07-04 14:00 | 2015-07-04 13:53 | 2015-07-04 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:02
G5315070400357 | IBU NOVRIATNA | JL KRAMAT NO 76 RT2/8 KEL TANAH BARU KEC BEJI KOTA DEPOK (PATOKAN:DEKAT LAPANGAN VOLLY) | POSKO LENTENG AGUNG | 081584163756 | SATU PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS ON DAN SEKERING ON)ID PEL 547103632591 | INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-04 14:38 | 2015-07-03 11:00 | 2015-07-04 15:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:48
G5315070400361 | BP SLAMET | JL RAYA PEKAYON NO 1 KEL PEKAYON JAYA BEKASI SELATAN / BERADA DI SEBRANG GIANT PEKAYON | POSKO PONDOK GEDE | 02182436884 | PADAM 1 BANGUNAN BARU SAJA TERJADI PUKUL 14:39, POSISI SEKRING DAN MCB ON MOHON BANTU PENANGANAN KE LOKASI. | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK ADA JAWABAN | 2015-07-04 14:45 | 2015-07-04 14:39 | 2015-07-04 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:58:16
G5315070400368 | ALFIAN | KK RAYA HOSING KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218462194 | PADAM 1 PERSIL MCB LUAR SERING TURUN | DICARI TIDAK KETEMU, DIHUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN. PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER PERNORMALAN JARINGAN | 2015-07-04 14:58 | 2015-07-04 14:52 | 2015-07-04 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 03:49:56
G5315070400390 | IBU TORI | JL KAYU MANIS UTARA RT 06/01 NO 15 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR / KONTRAKAN PAK H NURDIN. DEKAT KANTOR PEGADAIAN | POSKO RAWAMANGUN | 087886752945 | PEMBATAS ARUS DAN SEKRING TURUN, SUDAH DICOBA MENCABUT SEMUA ALAT ELEKTRONIK TETAP TURUN. JUGA MENGELUARKAN PERCIKAN API. PELANGGAN PANIK DAN TAKUT UNTUK MENYALAKAN KEMBALI PEMBATAS ARUSNYA DAN MEMINTA PETUGAS PLN YANG DATANG KE LOKASI. MOHON DIBANTU | MCB 6A LEMAH SELESAI DIGANTI DENGAN YG SAMA PETUGAS ANWAR CS TELEPONIS HERI W | 2015-07-04 15:16 | 2015-07-04 15:13 | 2015-07-04 16:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:39
G5315070400423 | BP. DANU | KOMPLEK DKI BLOK A NO 3, RT 1 / RW 4, KEL JOGLO, KEC KEMBANGAN (DEKAT SD JOGLO) | POSKO CILEDUK | 08164842037 | 1 RUMAH PADAM. MCB KWH METER POSISI ON DAN SIKRING DALAM POSISI ON. KWH PASKABAYAR | SR LOS KONTAK DI TIANG- SELESAI DI TOLONG | 2015-07-04 16:05 | 2015-07-04 15:59 | 2015-07-04 16:52 | 1 | 4:17 PM 7/4/2015PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINFORMASIKAN BAHWA PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI | Selesai | 0 00:46:41
G5315070400464 | BAPAK PARMO | JL H NAWI RAYA NO 9 KEL CILANDAK KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (SAMPING MESJID NURUL HUDA) | POSKO PONDOK INDAH | 08161997783 | PHASA NOL BERTEGANGAN. PEMBATAS ARUS KWH METER DAN SIKRING DI OFF KAN NAMUN ARUS LISTRIK TETAP MASUK | LOST KONTAK DITIANG/SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 16:33 | 2015-07-04 16:24 | 2015-07-04 17:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:13
G5315070400571 | BP DALFIS | JL PENEGAK RT 4 RW 1 NO 17 KEC. MATRAMAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085770000310 | 1 BANGUNAN PADAM, MCB KWH ON - SEKRING PEMBATAS ON. SEJAK PUKUL 17.10 IDPEL 544101286974 | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. ULC1-YUSUF14205845044 | 2015-07-04 17:49 | 2015-07-04 17:42 | 2015-07-04 18:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:13
G5315070400608 | BP LEMAN | JALAN BUNI GG SALAK RT10/04 NO53 KEL MUNJUL KEC.CIPAYUNG KOTA BOGOR DIBELAKANG PERUMAHAN POLRI MUNJUL | POSKO CIRACAS | 02184594625 | DENGAN NO PELANGGAN 547103692084 UNTUK LAMPU INDIKATOR BERWARNA KUNING MENYALA DAN PELANGGAN INGIN DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS PLN TADI SEBELUMNYA SUDAH DIBERIKAN NO INSTALATIR NAMUN TIDAK BISA DIHUBUNGI | DI CEK PETUGAS STEMPAT NORMAL | 2015-07-04 18:31 | 2015-07-04 18:21 | 2015-07-04 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:08
G5315070400634 | BPK.AHMAD FAUZI | JL.CIPINANG ASEM RT.11 RW.4 NO.37 KEL.KEBON PALA KEC.MAKASAR DEKAT HALIM | POSKO CONDET | 08161191864 | 1 RUMAH PADAM | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-04 18:48 | 2015-07-04 12:00 | 2015-07-04 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:16
G5315070400652 | BP SAEFUL | PR TAMAN GANDARIA BLOK E NO 11 KEL KEBAYORAN LAMA (DEKAT MALL GANDARIA CITY) | POSKO BULUNGAN | 085781751342 | PADAM 1 PHASA SEJAK PUKUL 17.00 | kabel opstik rusak di gardu kb 357 dalam pelaksanaan di teglek | 2015-07-04 18:59 | 2015-07-04 18:52 | 2015-07-04 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:43
G5315070400656 | BPK.RUDI | JL.BINTARA JAYA I GG.FLAMBOYAN RT.2 RW.3 NO.38 KEL.BINTARA JAYA KEC.BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 085774713516 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300 A Q3 JUR D GARDU E 140 N PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X315 A HU : 65 A G5415070402634 ,No. Lapor Referensai :G5415070402634 | 2015-07-04 19:02 | 2015-07-04 18:30 | 2015-07-04 19:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:09
G5315070400665 | IBU JUNIA | JL BARITO 3 BLOK NO.627 RT 3/7PT MASNAGAJAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218228526 | 1 PHASE PADAM | VIA APKT MEMBATALKAN LAPORAN | 2015-07-04 19:06 | 2015-07-04 18:58 | 2015-07-04 20:03 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA PUKUL 19:15 MELAPORKAN BAHWA KONDISI RUMAH SUDAH MENYALA NORMAL DAN PELAPORAN DIBATALKAN | Selesai | 0 00:57:21
G5315070400771 | BP DAVID | JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.7B KEL.RAWA BELONG JAKARTA SELATAN /SBLM GEDUNG INDOPOS | POSKO BULUNGAN | 082123822246 | 1 GEDUNG PADAM. MCB KWH METER DAN SIKRING DALAM POSISI ON | penyulang mayang trip jam 19.46 ,No. Lapor Referensai :G5415070402971 | 2015-07-04 20:33 | 2015-07-04 20:27 | 2015-07-04 20:33 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5315070400800 | IBU NURHANAH | JLN TOMANG BANJIR KANAL NO 30 RT 01 RW 11 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (BELAKANG ROCKY SQUARE) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081585314826 | PELANGGAN KESULITAN INPUT NO STROOM KETERANGAN REJECT GAGAL, SISA KWH 1,8 KWH ALARM SUDAH BERBUNYI PTL HAMPIR PADAM MOHON BANTUANNYA | APP PRABAYAR ERROR DI CLEAR TAMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-04 21:00 | 2015-07-04 20:49 | 2015-07-04 22:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:27
G5315070400817 | BP HERI | JL KARYA DAMAI RT 5 RW 2 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215544031 | 2 RUMAH PADAM | Dicek kbl JTR putus terbakar, S/ Normal kembali pd jam 23.35. TG 149 P ,No. Lapor Referensai :G5415070403307 | 2015-07-04 21:19 | 2015-07-04 20:13 | 2015-07-04 23:11 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 01:51:42
G5315070400888 | bp satrio | JL BASUKI NO.1 A RT 4/6 KEL CILANGKAP KC.CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 02184308113 | 5 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 21.00 | NH FUSE TR PUTUS R4 Q1 300-300 HU 263 DARI GARDU GD 57B ,No. Lapor Referensai :G5415070403318 | 2015-07-04 22:44 | 2015-07-04 22:40 | 2015-07-04 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070400905 | BP. SAWON | PR. DUTA KERANJI JL. MERPATI 1 BLOK B NO. 204 RT 004/08 KEL. KERANJI KEC. BEKASI BARAT / DEKAT MUSHOLLAH AL-IMAN | POSKO PONDOK KOPI | 0218841155 | 1 RUMAH PADAM | ib konslet | 2015-07-04 23:20 | 2015-07-04 23:05 | 2015-07-04 23:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:52
G5315070400911 | BP BENI | JL. RAYA CIPAYUNG NO 2 RT 8 RW 1 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081399992368 | TERKAIT NO LAPOR G5315070400386 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI NAMUN BELUM ADA TINDAK LAJUT DARI PLN TERKAIT KE LOKASI KARENA SUDAH DATANG KELOKASI NAMUN TIDAK DATANG KEMBALI... | SETEMPAT DALAM PROSES TAMBAH DAYA 6A KE 10A | 2015-07-04 23:37 | 2015-07-04 23:24 | 2015-07-04 23:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:14
G5315070500017 | BP AGUS | (KONTRAKANP AK NAMIN H. UJANG) JL MASJID AR-RAHMAN RT 3 RW 4 KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK / PATOKAN : DEKAT MASJID AR-RAHMAN ATAU SMA KUSUMA BANGSA | POSKO LENTENG AGUNG | 081210540419 | 1 RUMAH PADAM , MCB KWH DAN SKRING ON. SEJAK PUKUL 00.00, LAYAR KWH METER BLANK. MOHON DIBANTU | APP PRABAYAR BLANK EX GANGGUAN BANYAK PADAM | 2015-07-05 01:10 | 2015-07-05 00:01 | 2015-07-05 01:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:26
G5315070500110 | IBU YULI | PR KRANGGAN PERMAI JL ANGGREK 15 BLOK AS 27 NO 12 KEL JATI SMPURNA KEC JATI SMPURNA | POSKO PONDOK GEDE | 0218440863 | KABEL SR MENJUNTAI SUDAH TERJANGKAU TANGAN DAN MENGELUARKAN ARUS LISTRIK. MOHON DIBANTU SEGERA KHAWATIR MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK | SR MENJUNTAI | 2015-07-05 07:54 | 2015-07-05 07:45 | 2015-07-05 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 03:49:33
G5315070500139 | BPK SUMARNO | JL PALEM 4 NO 964 RT 2 RW 8 KEL JAKA MULYA KEC BEKAI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218207607 | 1 RUMAH PADAM SEJAK KMR, MCB DALAM DAN LUAR ON. SISA KWH 15.6. NO METER: 14204931571 | IB | 2015-07-05 08:25 | 2015-07-05 08:18 | 2015-07-05 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:37
G5315070500251 | BAPAK.RIANTO | JL.ALAM RAYA 2 BLOK E1 NO.3 RT 006/ PERUM.PURI GADING KEL.JATI MELATI KEC.PONDOK MELATI | POSKO PONDOK GEDE | 02184308584 | TERKAIT NO LAPOR K5315070500117 PELAPOR MENGINFOKAN ADA BANGUNAN YANG SUDAH DIRUBUHKAN NAMUN MASIH ADA KWH METER DAN ALIRAN LISTRIK YANG TERSAMBUNG, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN WARGA SEKITAR MOHON DIBANTU DIPERBAIKI SERTA KONFIRMASI KEPADA PELAPOR. | APP + APL SR SELESAI DIAMANKAN | 2015-07-05 10:34 | 2015-07-05 10:26 | 2015-07-05 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:13
G5315070500261 | BPK SLAMET | JL : RAYA PEKAYON NO 1 KEL PEKAYON JAYA KEC BEKASI SELATAN - BEKASI / DI SEBRANG GIANT PEKAYON, BANGUNAN 'SODAGAR KOMPUTER' | POSKO PONDOK GEDE | 089606432082 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI 10:40 AM 7/5/2015 TERKAIT NO LAPOR G5315070400361 (SELESAI) PERIHAL 1 BANGUNAN PADAM. SEJAK KEMARIN PUKUL 14:39. POSISI PEMBATAS ARUS LUAR ON DAN SIKRING DALAM ON. DISPLAY KWH MTR BLANK. NO IDPEL 547300459121. MOHON BANTU PENGECEKAN. | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-05 10:44 | 2015-07-04 14:39 | 2015-07-05 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:07
G5315070500353 | IBU YANTI | KK GRIYA BINTARA BLOK JJ1 NO 30 KEC BEKASI BARAT/DKT INDOGROSIR BUNDERAN | POSKO PONDOK KOPI | 0218852784 | 1 PERSIL PADAM | los kontak ditiang | 2015-07-05 12:42 | 2015-07-05 08:00 | 2015-07-05 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:01
G5315070500387 | IBU OKTI OKTAVIA | JL. BAMBU PETUNG RT. 4 RW.5 NO. 59 KEL. BAMBU APUS KEC. CIPAYUNG / DKT SMP 237 | POSKO CIRACAS | 02184599895 | 1 PERSIL PADAM. SEJAK 4 HARI LALU. GANGGUAN LPB PERIKSA. MUNCUL SEBELUM INPUTKAN STROOM. NO METER | : 34020469192 / ID PEL: 547200827305. MOHON BANTU. | MPB ERROR | 2015-07-05 13:30 | 2015-07-05 13:24 | 2015-07-05 14:17 | 0 |  | Selesai
G5315070500488 | BP DIMAS | KOMP BUMI NASIO INDAH BLOK C2 NO.9 RT 2/15 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH PONDOK GEDE / DEPAN TOKO HELM | POSKO PONDOK GEDE | 02184993110 | 1 RUMAH PADAM MCB KWH LOSS DAN INSTALASI DALAM BANGUNAN TIDAK ADA MASALAH | ib | 2015-07-05 16:26 | 2015-07-05 16:17 | 2015-07-05 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:49
G5315070500499 | BP DEWI | KP GRUBUG RT 2 RW 05 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA LOKASI : DIDEPAN RUMAH PAK RT ARMAN | POSKO CURUG | 085885006829 | 1 RUMAH PADAM. APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. TIDAK BISA MEMASUKKAN PULSA.DENGAN ID METER : 14220530373 | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA S/DITOLONG DGN CLEAR TAMPER STP NORMAL KEMBALI (SIPAN/AGUS/EKO T/ROHIM) | 2015-07-05 16:46 | 2015-07-05 06:00 | 2015-07-05 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:06
G5315070500509 | IBU TITIN | JL SEHA 1 RT 10 RW 6 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA ELAKANG MESJID AL FURQON | POSKO BULUNGAN | 085778743700 | 1 RUMAH PADAM LPB TERTERA PERIKSA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGISIAN STROOM ALARM SUDAH BERBUNYI NO METER 14032660152 / 543104812103 | via temper berhasil.menyala | 2015-07-05 16:58 | 2015-07-05 16:50 | 2015-07-05 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:49
G5315070500531 | IBU SITI JAHROH | JL. RAYA GEMPOL GG. RAMBUTAN RT 7 RW 2 KEC. CIPAYUNG KEL. CEGER JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218456822 | LPB PERIKSA, SEBELUM INPUT TOKEN, ALARM SUDAH BERBUNYI, NO METER 14031823835 | MPB ERROR, DITEMPER NORMAL | 2015-07-05 17:18 | 2015-07-05 17:10 | 2015-07-05 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:32
G5315070500633 | BP MUGIONO | JL RAYA JATIWARINGIN NO 109 BPR AMANAH INSANI | POSKO PONDOK GEDE | 02184973338 | 1 BANGUNAN PADAM MENYALA, MCB NORMAL | e 160a nh fuse tr putus 250a selesai diganti baru normal 20.16 | 2015-07-05 19:04 | 2015-07-04 07:00 | 2015-07-05 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:55
G5315070500644 | BP FEBRI | JL CENGKEH 7/10 NO.88 KEL.PEKAYON KEC.PASAR REBO JAKARTA TIMURBELAKANG BRIGIF | POSKO CIRACAS | 085778639778 | 1 RUMAH PADAM , DARI SIANG MCB LOSS | MCB 2A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-05 19:19 | 2015-07-05 19:13 | 2015-07-05 20:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:04
G5315070500688 | PA H NASRUDIN | JL SUNTER JAYA NO.7A RT7/9 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK DKT CARFURE CEMPAKA BLKNG SEKOLAH DONBOSKU | POSKO SUNTER | 081511177811 | TERKAIT NO APORAN : K5315070500532 KABEL SR KENDOR MENUTUPI RUMAH SEBELAH DAN MENIMBULKAN 1 RUMAH TEGANGAN TURUN | KABEL SR KENDUR SELESAI DIATASI | 2015-07-05 20:16 | 2015-07-05 20:03 | 2015-07-05 21:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.FIRDAUS. 50EZZAG. 081282621882 TGL 05/07/15 | Selesai | 0 01:33:38
G5315070500745 | BP SYAMSUL | JL TILENG KP KRAMAT NO 34 RT 1 RW 4 KEL SETU KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DIDEKAT MABES TNI) | POSKO PONDOK GEDE | 08159758813 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK KAPANNYA KURANG MENGETAHUI. POSISI PEMBATAS ARUS APP ON DAN SEKRING ON. | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-05 21:40 | 2015-07-05 21:32 | 2015-07-05 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:49
G5315070500753 | IBU MARTINAH/BP. YONO | PR PERMATA HARAPAN BARU BLOK E2 NO.4 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI SAMPING PAKET KILAT | POSKO PONDOK UNGU | 0218881050 | KABEL SR MENJUNTAI KETANAH MOHON SEGERA DITANGANI DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN WARGA SEKITAR DAN MENGGANGGU ALIRAN LISTRIK | sr kendor selesai di atasi | 2015-07-05 21:50 | 2015-07-05 21:41 | 2015-07-05 22:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:09
G5315070600052 | IBU FEBI | JL JATIWARINGIN RAYA NO 54 KEL PONDOK GEDE KEC JATI CEMPAKA | POSKO PONDOK GEDE | 085100003891 | 1 PHASA PADAM DR HARI JUMAT DAN TERJADI BERULANG | naikan mcb setempat normal | 2015-07-06 06:45 | 2015-07-06 06:38 | 2015-07-06 07:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:58
G5315070600068 | HAERUDIN | KP MAJA RT 2 RW 4 DS MERAK KEC SUKAMULYA BALARAJA KAB TANGERANG/DKT MUSHOLA ABWABUL JANNAH | POSKO CISOKA | 085719765619 | LPB PERIKSA PTL PADAM NO METER 32002833898 | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-06 07:52 | 2015-07-06 07:00 | 2015-07-06 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:57
G5315070600077 | IBU WIWIN | JL. PULORIBUNG RAYA RUKO VILLA GALAXY BLOK AR-2 NO.21 KEL. JAKASETIA KEC. BEKASI SELATAN / DEKAT BANK MANDIRI | POSKO PONDOK GEDE | 02182417902 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 8 PAGI. KABEL KWH METER KE MCB PUTUS. | KBO | 2015-07-06 08:05 | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-06 09:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:32
G5315070600080 | IBU KELI | TELUK GONG JL S NO 102 RT 4 RW 8 KEC PENJARIGAN KEL PEJAGALAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216624592 | DISPLAY LPB MUNCUL PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM, SISA KWH KURANG DIKETAHUI, ALARM SEMPAT BERBUNYI, NO METER 14031868749, MOHON BANTUANNYA | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI SETTING | 2015-07-06 08:07 | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-06 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:41
G5315070600090 | BP IVAN | KK HARAPAN INDAH JL SAWO SO 17 | POSKO PONDOK UNGU | 02188875018 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 6 .MOHON DIBANTU DAN KONFIRMASI PELANGGAN | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-06 08:25 | 2015-07-06 08:19 | 2015-07-06 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:53
G5315070600107 | BPK ISMAIL | RUSUNNAWA DN WADUK PLUIT BLOK C LANTAI 2 NO 210 KEL PEJARINGAN KEC JAKARTA UTARA (PATOKAN:DEKAT POMPA WADUH PLUIT) | POSKO BANDENGAN | 08568078117 | SATU PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS ON DAN SEKERING ON) DAN GANGGGUAN LPB BLANK DISPLAY NYA.NO METER:32018438799/542102679651 | MCB 63A DI BOX PANEL TERBAKAR S/ DI GANTI, SEBELUMNYA PETUGAS MANUFER P TAMBUR | 2015-07-06 08:55 | 2015-07-06 08:01 | 2015-07-06 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 05:59:30
G5315070600111 | BPK IRMAN | JL. DUKU 3 NO.21 RT 3 RW 2 KEL. DUKUH KEC. KRAMAT JATI JAKTIM (SALON LADY) | POSKO CONDET | 085711070515 | KABEL SR TERPUTUS KARENA TERSANGKUT MOBIL TRUK SAMPAH MENYEBABKAN SATU PERSIL PADAM. SAAT INI KABEL SUDAH DIAMANKAN WARGA.MOHON DIBANTU SEGERA KHAWATIR MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN | KABEL SR PUTUS AKIBAT TERLANGGAR TRUK, SELESAI DISAMBUNG KEMBALI | 2015-07-06 09:01 | 2015-07-06 08:58 | 2015-07-06 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:57
G5315070600114 | BP YENRI | JL LINGKUNGAN KEL JATI RASA KEC JATI ASIH / DKT TANGGUL | POSKO PONDOK GEDE | 02182427118 | KESULITAN INPUT STROOM. PERSIL PADAM. MCB ON ON. PADA LAYAR KWH MPB ADA GAMBAR KABEL. ID METER : 34024750746 MOHON DIBANTU. | ALAMAT DICARI TIDAK DITEMUKAN, DIHUBUNGI BERULANGKALI UNTUK MEMPERJELAS ALAMAT TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-06 09:05 | 2015-07-06 08:55 | 2015-07-06 11:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:30
G5315070600133 | IBU DEWI | JL MESJID BAITURAHIM KP. PABUARAN BARAT RT/RW 2/7 NO 41 KEL PONDOK ARYA KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 085692306722 | TIDAK BISA MENGINPUT STROOM. LPB BLANK | APP EROR | 2015-07-06 09:20 | 2015-07-06 09:13 | 2015-07-06 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:02
G5315070600150 | ARYATI | KP.PENGGARUTAN RT 01 RW 27 NO.21DESA SETIAASIH KEC. TARUMAAJAYA KAB. BEKASI / KAV BATAK | POSKO PONDOK UNGU | 02188971011 | 1 PERSIL PADAM SEJAK 2 HARI YANG LALU MCB KWH ON DAN SIKRING ON SISA KWH 7 , NO METER : 45005571695 | konsumen minta di datangi jam 13.00 | 2015-07-06 09:41 | 2015-07-06 09:37 | 2015-07-06 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:47
G5315070600167 | IBU VERA | JL DAAN MOGOT KM2 NO 119 RUKAN ALDIRON BL A NO 17 DURI KEPA / BRILIAN MAHA KREASI | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08161802988 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 08:00. MCB KWH ON DAN SIKRING DI DALAM ON. MOHON BANTU ID PELANGGAN : 541200198211 | KLEM SPANING O TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-06 09:56 | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-06 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:58
G5315070600181 | BP SUKO | JL AZALEA 3 NO. 36 HARAPAN BARU REGENCY BEKASI BARAT/ SAMPING KOLAM RENANG | POSKO PONDOK KOPI | 081511333069 | 1 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN MALAM, MCB KWH TERASA PANAS, MOHON DI BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN. IDPEL: TIDAK MENGETAHUI (PASCABAYAR) | IB ANSLETDISARANKAN MENGHUBUNGI INSTALATIR | 2015-07-06 10:07 | 2015-07-06 10:00 | 2015-07-06 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:49
G5315070600192 | BP PHILIP | KK RUKO TAMAN GALAXI RAYA BL H2 20 /DKT PATUNG KUDA 1 /DKT RUKO Y2K | POSKO PONDOK GEDE | 0811803928 | 1 RUKO PADAM SEJAK HARI JUMAT. PADA LAYAR KWH MUNCUL KETERANGAN EROR. MOHON DIBANTU DAN KONFIRMASI PELANGGAN | DISPLAY APP PRABAYAR BLANK | 2015-07-06 10:19 | 2015-07-06 10:10 | 2015-07-06 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:43
G5315070600209 | BP RAHMAD ARIFIN | JL MONUMEN PANCASILA SAKTI GG LANGGAR 3 RT 3 RW 6 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR /BELAKANG MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH | POSKO PONDOK GEDE | 085694575958 | 1 PERSIL PADAM PEMBATAS ARUS APP METER LOSS SEJAK TGL 4/7/2015 | MCB LEMAH ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT MANUVER PENGURANGAN BEBAN PENY. GANTANG) | 2015-07-06 10:29 | 2015-07-04 10:20 | 2015-07-06 12:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:20
G5315070600212 | BP BUDI | JL DAMAI 1 NO4 RT 03 RW 20 KEC BEKASI UTARA KEL HARAPAN JAYA | POSKO PONDOK UNGU | 081286227731 | 1 RUMAH PADAM DIKARENAKAN KABEL DIDALAM METERAN TERLEPAS. KONDISI PEMBATAS ARUS ON. DENGAN NO METER 86004010913. MOHON BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN | los kontak di ok | 2015-07-06 10:32 | 2015-07-06 10:25 | 2015-07-06 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:46
G5315070600297 | BP ILAL | JL TIPAR CAKUNG RT 4/4 KEL SUKAPURA KEC CILINCING / DEPAN SMA 83 | POSKO MARUNDA | 085714659513 | 1 RUMAH PADAM. MCB ON ON. LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM. ID METER : 34009022947MOHON DIBANTU. | MPB PERIKSA | 2015-07-06 11:35 | 2015-07-06 11:28 | 2015-07-06 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:03
G5315070600439 | BPK YUDI HANTORO | JL RAYA ALTERNATIF CIBUBUR NO.39F RT 1 RT.10 JATISAMPURNA PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02184310120 | 5 RUKO PADAM | PEKERJAAN PECAH BEBAN GARDU JR 148 DALAM PEKERJAAN | 2015-07-06 13:54 | 2015-07-06 13:47 | 2015-07-06 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:38
G5315070600452 | BP SAIDI | JL INPRES NO 19 RT 01 RW 09 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN TANGERANG LOK : DEKAT ALFAMART | POSKO CILEDUK | 085774249745 | 1 PERSIL PADAM SEJAK PKL 13:00 SIKRING DALAM ON PA LUAR ON MOHON BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLNG | 2015-07-06 14:02 | 2015-07-06 13:01 | 2015-07-06 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:57
G5315070600464 | IBU DIAN | JL CIATER MARUGA NO.17 & 19 RT 3 RW 8 KEL.CIATER KEC.SERPONG | POSKO PAMULANG | 08561411709 | 2 PERSIL PADAM | berikut peretakan jtr | 2015-07-06 14:11 | 2015-07-06 10:00 | 2015-07-06 15:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:37
G5315070600467 | TOKO SEMBAKO RAMLAN | JL.PUTRI TUNGGAL HARJAMUKTI RT.3/5 DPN TUKANG PER DKT POM BENSIN | POSKO CIRACAS | 081286060484 | PADAM 1 RUMAH | SETEMPAT BLOCKING TOKEN,OPER LOKET | 2015-07-06 14:14 | 2015-07-06 14:20 | 2015-07-06 14:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:19
G5315070600504 | BP SRIANTA | JL LAPANGAN RT 3/11 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT (DKT LIA TEKSTILE) | POSKO PONDOK KOPI | 085647334133 | 1 BANGUNAN PADAM. GANGUAN LPB PERIKSA | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-06 14:36 | 2015-07-06 14:28 | 2015-07-06 15:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:01
G5315070600569 | BPK SUNARYA | JL GAMPRIT 1 GG. MANGGA 3 RT-3 / RW-14 KEL. PONDOK GEDE KEC. PONDOK GEDE / KONTRAKAN PA SUNARYA | POSKO PONDOK GEDE | 0218473638 | MCB KWH SERING TURUN NO METER 56501019709 DAN 36002990061 DAYA 900 | OVER LOAD DAYA 900 WATT HU 5.2A | 2015-07-06 15:29 | 2015-07-06 15:19 | 2015-07-06 17:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:07
G5315070600748 | IBU SAPTAWATI | PR TAMAN FASCO BLOK C6 NO.4KEL SERUAKEC CIPUTATPATOKAN BELAKANG WASKITO | POSKO PAMULANG | 085717434445 | LPB KETERANGAN PERIKSA | mpb periksa | 2015-07-06 17:37 | 2015-07-06 17:30 | 2015-07-06 18:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:32
G5315070600818 | BU NURMA | PR DUTA KRANJI JL GLATIK 1 BLOK C NO 712 RT 4/9 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT DEKAT KANTOR KELURAHAN KRANJI | POSKO PONDOK KOPI | 0218857246 | KABEL SR TERKELUPAS DAN BAU TERBAKAR, MOHON BANTUAN PENANGANAN AGAR TIDAK TERJADI HAL YANG TIDAK DIINGINKAN | KABEL SR LECET,SELESAI DIPERBAIKI. | 2015-07-06 18:33 | 2015-07-06 18:20 | 2015-07-06 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:11
G5315070600901 | BP RONI | PR. VICTORIA PARK BLOK C 6 NO. 1 RT1 RW10 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI/ DKT TAMAN TANAH KOSONG | POSKO CIKOKOL | 08558111365 | 1 PERSIL PADAM | APP PRABAYAR RILAY ERORR DITOLONG VIA MCB OPER TE | 2015-07-06 19:49 | 2015-07-06 17:31 | 2015-07-06 22:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:18
G5315070600910 | IBU SUNDARI | JL SWASEMBADA BARAT 5 RT 10 RW 9 KEL KEBUN BAWANG KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 081586134749 | PADAM 4 BANGUNAN. MOHON DIBANTU. | GROUND PLATE PH 2/FD D NGEFONG SELESAI DIATASI (PK 39C) ,No. Lapor Referensai :G5415070602876 | 2015-07-06 19:57 | 2015-07-06 19:50 | 2015-07-06 19:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070600920 | BP IPAL | JL BAMBU AMPEL KOMP PAMINDA BLOK D3 KEL. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 085779125862 | MCB KWH METER LOSS. MCB SIKRING DALAM POSISI | gangguan instalasi konsumen , di jelaskan ke konsumen ( amja dan sayno ) | 2015-07-06 20:07 | 2015-07-06 20:02 | 2015-07-06 20:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:51
G5315070600959 | IBU SINDY | DUTA ASRI JATI 5 BLOK L NO.21 CIBODAS/DPN RUMAH SAKIT ANNISA | POSKO CIKOKOL | 085885203977 | MUNCUL KETERANGAN PERIKSA. PTL MASIH MENYALA. | NORMAL DG TEMPER | 2015-07-06 20:56 | 2015-07-06 20:49 | 2015-07-07 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 03:05:56
G5315070601074 | BU DANIAR | JL TEBET UTARA III E NO5 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081519511254 | TIDAK BISA MEMASUKKAN NO STROOM, STROOM TIDAK BERTAMBAH, TIDAK ADA KETERANGAN PERIKSA. BARU KALI INI TIDAK BISA MEMASUKKAN NO STROOM, BU DANIAR TIDAK SUKA MENGGUNAKAN NKWH PRABAYAR KARENA BARU KALI INI MAU MEMASUKKAN NO STROOM TIDAK BISA. PELAPOR SANGAT TIDAK MENGERTI APA YG SUDAH CALL CENTER JELASKAN, PELANGGAN MERASA LEBIH TAHU. | NORMAL DI BANTU MASUKAN PULSA . M1-RENDI544100245715 | 2015-07-06 22:53 | 2015-07-06 22:37 | 2015-07-06 23:34 | 1 | SISA STROOM 16.18 KWH | Selesai | 0 00:40:32
G5315070700031 | BP AGUS | KK RAYA HAOUSING BLOK L NO 8 RT 6/1 KEL CATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02184975657 | LPB TERTERA PERIKSA | ALAMAT DI CARI TIDAK KETEMU DI HUBUNGI BERULANG TIDAk ADA JAWABAN DAN UNTUK KOMPLEK NYA HOUSING 1 ATAU HOUSING MOLEK | 2015-07-07 06:00 | 2015-07-07 05:52 | 2015-07-07 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 03:32:06
G5315070700043 | BAPAK SUHARTI | JL.KERTA MUKTI GG.TELAGA HIJAU NO.67 RT 3/8 KEL.PISANGAN KEC.CIPUTAT (DEKAT RS.HERMINA) | POSKO CIPUTAT | 089681387071 | KABEL SR TERPUTUS SEHINGGA MENYEBABKAN 1 BANGUNAN PADAM SEJAK KEMARIN | SR PUTUS | 2015-07-07 07:17 | 2015-07-06 07:10 | 2015-07-07 07:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:46
G5315070700048 | IBU PIPIT | PR TAMAN GALAKSI JL PULO SIRIH BARAT 3 BLOK F E 335 RT1/15 KEL JAKASETIA KEC BEKASI SELATAN KOTA BEKASI (PATOKAN LOKASI:DEAKT PASAR) | POSKO PONDOK GEDE | 0218205375 | SATU PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS ON DAN SEKERING ON) | KBO | 2015-07-07 07:24 | 2015-07-07 07:13 | 2015-07-07 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:33
G5315070700117 | BP BAMBANG | PR PANTAI MODERN BLOK C1 NO 45 KEL TARUMAJAYA KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 02188990682 | PADAM 1 BANGUNAN. IDPEL 545200424534 | LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-07 08:56 | 2015-07-07 06:01 | 2015-07-07 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:10
G5315070700121 | BP NENGAH | JL CEGER PERMAI NO 49 KEL CEGER KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. SAMPING KOMP JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL (JIKS) | POSKO CIRACAS | 02184312154 | PEMBATAS ARUS SERING TURUN SECARA BERKALA PER 3 MENIT, MESKIPUN TIDAK ADA PENAMBAHAN PEMAKAIAN. PELANGGAN MEMINTA PETUGAS DATANG MELAKUKAN PENGECEKKAN.MOHON DIBANTU | MCB 25A LEMAH SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-07 09:02 | 2015-07-07 08:51 | 2015-07-07 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:13
G5315070700125 | IBU IDA | PR HARAPAN BARU JL ASTER 7 NO 6 RT 12 RW 5 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT - KAB BEKASI / 3 RUMAH DARI GG ASTER 7 SEBELAH KANAN | POSKO PONDOK KOPI | 085718814532 | 1 BANGUNAN PADAM. SEJAK PUKUL 08.00. POSISI PEMBATAS ARUS LUAR ON DAN SEKRING DALAM ON. MOHON BANTU PENGECEKAN. | kbo selesai di perbaiki | 2015-07-07 09:06 | 2015-07-07 08:01 | 2015-07-07 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:23
G5315070700136 | BPK SOBAR | PR DASANA INDAH TA4 NO 9 RT 1/21 | POSKO CURUG | 085715166694 | PELANGGAN MELAPORKAN KABEL SR TERKELUPAS DAN DIKHAWATIRKAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SERTA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN WARGA. MOHON PENANGANAN SEGERA | 07 KABEL SR RANTAS STP DILOKASI TIDAK PADAM | 2015-07-07 09:20 | 2015-07-07 09:11 | 2015-07-07 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:20
G5315070700175 | BP RUDI | PERUM PALEM SEMI CLUSTER TAMAN BARCELONA NO 38 DS PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 08155111909 | LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM SEJAK 4 HARI YANG LALU, SISA KWH TIDAK MENGETAHUI, KONDISI ALARM BELUM BERBUNYI. MOHON PENGECEKAN DENGAN NO METER 14030747621 | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-07 09:50 | 2015-07-04 09:42 | 2015-07-07 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:20
G5315070700270 | IBU MUNIRI | JL ANGGREK BLOK PQ NO 21C KEL MEDAN SATRIA KEC PEJUANG (TOKO BAJU IMPORT) | POSKO PONDOK UNGU | 0218870001 | GANGGUAN LPB PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN STROOM. KONDISI PERSIL PELANGGAN SUDAH PADAM. NO METER 32006551777. | KWH METER PERABAYAR ERROR / PERIKSA | 2015-07-07 11:04 | 2015-07-07 10:56 | 2015-07-07 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:10
G5315070700271 | BPK APRIS | JL SIRNAGALIH 2 RT 02/08 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN KOTA DEPOK / DEKAT SMP MUHAMMADIYAH 29 | POSKO CIPUTAT | 085772684160 | TEGANGAN TURUN PADA I BANGUNAN, TERJADI SEJAK SEMALAM HINGGA SAAT INI.PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON-ON.IDPEL 538730293530 | VOLTAGE TIDAK STABIL | 2015-07-07 11:05 | 2015-07-07 10:55 | 2015-07-07 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:09
G5315070700280 | BP RONI | PR BKT GOLF CLUSTER ARCADIA PARK BLOK G-1 NO.12 / LOKASI ADALAH CLUSTER TERBARU | POSKO CIRACAS | 0218458898 | LPB PERIKSA, 1 RUMAH PADAM SEJAK 1 MINGGU YG LALU, MOHON DI BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN. NO METER: 34008925363 DAYA 1300 | MPB ERROR, DITEMPER NORMAL | 2015-07-07 11:11 | 2015-07-07 11:07 | 2015-07-07 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:22
G5315070700305 | BP MANUEL | JL. MURAY BLOK A NO. 200-A RT 1 RW 9 KEL. JAKA SETIA KEC. BEKASI SELATAN /DKT PR. TAMAN GALAXY | POSKO PONDOK GEDE | 0218208065 | PEMBATAS ARUS LEMAH | VIA PTT PETUGAS PELAPOR DI HUBUNGI DUA NO HP TDK ADA JAWABAN TUNGGU LAPOR ULANG | 2015-07-07 11:31 | 2015-07-07 11:25 | 2015-07-07 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:00
G5315070700331 | IBU LISA / BPK REZA | JL CEMPAKA PUTIH BARAT BLOK 2C NO 3A RT 03/03 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT / BLKG HOTEL CEMPAKA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08161699104 | KABEL SR TERKELUPAS, 1 BANGUNAN PADAM, SEJAK PUKUL 10.00. PEMBATAS ARUS ON DAN SEKERING DALAM ON. SISA KWH TIDAK MENGETAHUI, LAYAR KWH METER BLANK / PADAM, DGN NO METER 32005589588. MOHON DIBANTU PENGECEKAN | APLOFER SR LOSKONTAK S/ DIPERBAIKI | 2015-07-07 11:42 | 2015-07-07 11:29 | 2015-07-07 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:34
G5315070700443 | BP SOPIAN | PERUM PEJUANG JAYA BLOK 3 NO.207 RT3/RW11 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA KOTA BEKASIDKT DGN ALFAMART | POSKO PONDOK UNGU | 0218873885 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI BOK OK | 2015-07-07 13:27 | 2015-07-07 13:21 | 2015-07-07 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:04
G5315070700491 | BP DEDE | JL PULO GEBANG PERUM PULO GEBANGPERMAI RT 6 RW 10 BLOK A NO 12 | POSKO PONDOK KOPI | 085716232401 | SATU RUMAH PADAM DIKETAHUI KABEL MENUJU KWH METER TERPUTUS. MOHON DIBANTU PENGECEKAN. | SETEMPAT TIDAK MERASA LAPOR DI PTT TIDAK AKTIF | 2015-07-07 14:13 | 2015-07-07 14:02 | 2015-07-07 14:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:06
G5315070700522 | ROYANA | JL.RAYA SINCAN NO.37AJATI BENING | POSKO KALIMALANG | 081314389989 | PADAM 1 RUMAH | setempat di datangkan konsumen tidak ada | 2015-07-07 14:40 | 2015-07-07 14:48 | 2015-07-07 15:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:59
G5315070700643 | BP HASAN | JL PEKOJAN 2 GG 3 NO.33 RT.4/6 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA / DEPAN MUSHOLA NURUL YAKIN | POSKO BANDENGAN | 085717716399 | 1 RUMAH PADAM MCB KWH DAN DALAM ON | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2015-07-07 16:42 | 2015-07-07 16:35 | 2015-07-07 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:20
G5315070700651 | BP DADANG | JL H USMAN NO 47 RT 2/6 KEC CIPUTAT KEL CIPUTAT TANGERANG SELATAN / BLKG KORAMIL | POSKO PAMULANG | 085719467257 | 1 RUMAH PADAM | pengawatan meter kendor | 2015-07-07 16:52 | 2015-07-07 16:46 | 2015-07-07 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:13
G5315070700742 | BP BIMA | JL RAYA AKSES UI NO 79A KELAPA 2 DEPOK KEL.TUGU KEC.CIMANGGIS ,RESTORAN PECEL LELE LELA,DEKAT KAMPUS GUNA DARMA KELAPA 2 | POSKO CIRACAS | 085782294316 | 1 PERSIL PADAM PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM KEADAAN ON,NO PELANGGAN 547102357569 | DI CEK PETUGAS SUDAH NORMAL | 2015-07-07 18:06 | 2015-07-07 17:53 | 2015-07-07 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:57
G5315070700785 | BPK SWANDA | KP ANAMUI RT.4/RW.3 DS SURADITA KEC CISAUP /DEKAT SD ANAMUI | POSKO SERPONG | 085692486226 | LPB BLANK PADAM 1 RUMAH DARI PUKUL 16:00 DENGAN POSISI PEMBATAS ARUS KWH ON DAN SIKRING ONNOMETER 01101035960 / 546201879612 | DICEK SETEMPAT NORMAL | 2015-07-07 18:49 | 2015-07-07 16:00 | 2015-07-07 20:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:29
G5315070700800 | JAMALUDIN | KP PENGGARUTAN RT 3 RW 8 DS SETIA ASIH KEC TARUMAJAYA/PATOKAN DKT MUSHOLA ATTARBIAH | POSKO PONDOK UNGU | 08158723438 | LPB PERIKSA,PELANGGAN KESULITAN MELAKUKAN PENGISIAN STROOM SISA KWH TINGGAL SEDIKIT | TLU,NO TELPON KONSUMEN TIDAK BISA DI HUBUNGI | 2015-07-07 18:58 | 2015-07-07 18:51 | 2015-07-07 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:42
G5315070700819 | BPK.ISMAIL | JALAN OLAHRAGA 1 RT07/15 NO 14 KEL.CILILITAN KEC.KERMAT JATI JAKARTA TIMUR DEKAT PASAR KERMAT JATI | POSKO CONDET | 085738188925 | MCB PADA KWH METER TERBAKAR SAAT INI PTL PADAM MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI | ALAMAT DICARI TIDAK KETEMU DI HUBUNGI VIA PTT TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-07 19:23 | 2015-07-07 19:14 | 2015-07-07 20:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:40
G5315070700822 | IBU SUGIARTI / IBU TIMUN | JL.SUNTER JAYA 6A RT 2 RW 7 NO 53 C KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 081517533440 | PADAM SATU BANGUNAN. MCB ON-ON. MOHON DIBANTU | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-07 19:24 | 2015-07-07 17:30 | 2015-07-07 20:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:41
G5315070700845 | IBU FITRI | PERUM VILLA NUSA INDAH II BLOK DD7 NO.42 8/29 KEL.BOJONG PULUR KEC.GUNUNG PUTRIBELKANG SEKOLAH BUNDA | POSKO PONDOK GEDE | 08118604265 | 1 RUMAH PADAM, LPB PERIKSA | DISPLAY APP BLANK | 2015-07-07 19:52 | 2015-07-07 19:47 | 2015-07-07 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:43
G5315070700870 | BPK REDO | JALAN PALEM 6 BLOK H 4 NO7 PR.DUTA INDAH RT08/15 KEL.JATIMAHKMUR KEC.PONDOK GEDE ACUAN: DEKAT MASJID ALIKHLAS | POSKO PONDOK GEDE | 0218464957 | 1 PERSIL PADAM MCB PADA KWH METER LOSS , DAYA 1300 VA | mcb rusak 6A | 2015-07-07 20:11 | 2015-07-07 20:00 | 2015-07-07 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:37
G5315070700961 | BP DANI | PERUM PONDOK CIPTA BLOK A3 KEL BINTARA KEC.BINTARA BEKASI BARAT ALFAMART PONDOK CIPTA II | POSKO PONDOK KOPI | 02188966567 | 1 FASA PADAM 1 BANGUNAN PADAM | KABEL JTR TERBAKAR SELESAI DI JOIN CCO 1 BUAH DARI GARDU KD 54 D ,No. Lapor Referensai :G5415070703387 | 2015-07-07 21:29 | 2015-07-07 21:22 | 2015-07-07 21:39 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI BELUM ADA TINDAK LANJUT PETUGAS CC.53.DICKY 21.45 07072015 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:36
G5315070700983 | BP ISWANTO | PR TAMAN NUSA INDAH 1 DS SEGARA JAYA KEC TARUMAJAYA | POSKO PONDOK UNGU | 081333055101 | 6 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIATASI | 2015-07-07 21:48 | 2015-07-07 21:40 | 2015-07-07 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:45
G5315070700989 | IBU STEVI | JL PONDOK BAMBU RT 1 RW 7 GG H TAJIR KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT / DKT TIPTOP PONDOK BAMBU | POSKO KALIMALANG | 085774924904 | 1 RUMAH PADAM LAYAR KWH METER BLANK MCB KWH METER DAN SIKRING KONDISI ON NO METER 32018420284 / 544203547637 | MPB BLANK NORMAL SETELAH DI MASUKKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-07 21:56 | 2015-07-07 21:50 | 2015-07-07 22:24 | 1 | NO TELP LAINNYA: 088213599207 | Selesai | 0 00:28:32
G5315070700990 | IBU YANTI | JL MELON 2 BLOK SG NO 11 HARAPAN INDAH KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA | POSKO PONDOK UNGU | 02188987070 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS DI GARDU KP 9 PHASA2/B | 2015-07-07 21:56 | 2015-07-07 21:36 | 2015-07-07 22:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:20
G5315070700996 | IBU LISA | PR.HARAPAN INDAH BEKASI BLOK SB NO 12A KEL.MEDAN SATRIA KEC.MEDAN SATRIA KOTA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188881020 | 3 PERSIL PADAM | NH FUSE 250A PUTUS DI GARDU KP 9 ,No. Lapor Referensai :G5415070703550 | 2015-07-07 22:06 | 2015-07-07 22:01 | 2015-07-07 22:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:39
G5315070701006 | BP WAHIDIN | JL SAKURA RT 13/2 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO KALIDERES | 081585858881 | KABEL SR MENJUNTAI DAN MENGHALAGI JALAN | KABEL FIRST MEDIA | 2015-07-07 22:22 | 2015-07-07 22:18 | 2015-07-07 23:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:53
G5315070701018 | BP TISNA | PR HARAPAN INDAH BEKASI BLOK SG NO 3 KEL.PEJUANG KEC.MEDAN SATRIA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0218881021 | TERKAIT NO LAPOR G5315070700997,G5315070701012.STATUS APKT SELESAI.PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 23.00 WIB.SAAT INI KONDISI PTL MASIH PADAM.MOHON DIBANTU | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIATASI | 2015-07-07 23:07 | 2015-07-07 22:58 | 2015-07-07 23:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:29
G5315070701024 | IBU LIDYA | CATALIA 1 TOMANG RAYA KEL KOTA BAMBU KEC PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08161148718 | 3 RUMAH PADAM, NO. LAPOR TERAKHIR G5515070700350 STATUS LAPORAN NYALA | KABEL JTR PHASA 1 DAN 2 TERBAKAR DARI GARDU SP 39 ,No. Lapor Referensai :G5415070703773 | 2015-07-07 23:38 | 2015-07-07 16:01 | 2015-07-08 00:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:31:45
G5315070701026 | BAPAK HARUN | PR TAMAN HARAPAN BARU BLOCK D 10 RT3/22 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA KOTA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0218871603 | 3 RUMAH PADAM SEJAK 10 MENIT YANG LALU | Aploper jtr terbakar selesai diatasi ps.2 bh join 70/70 mm gardu BK 56 ,No. Lapor Referensai :G5415070704056 | 2015-07-07 23:52 | 2015-07-07 23:45 | 2015-07-08 01:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:24:07
G5315070800105 | IBU HARYANI | PARIAMAN DALAM RT 7 RW 2 NO 8 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIABUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085765241585 | 3 RUMAH PADAM SEJAK PK 04.00 | HENA@ APLOPER TIANG CB UNTUK 3 RUMAH LOS KONTAK,SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-08 08:39 | 2015-07-08 08:31 | 2015-07-08 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:20
G5315070800127 | BPK RIZKY | RUKO PERUM PURI GADING BLOK.PG2 NO. 2 KEL. JATI MELATI KEC. JATI ASIH BEKASI / TOKO ULITIMA STUDIO | POSKO PONDOK GEDE | 02184303753 | 1 PERSIL PADAM. SEJAK TADI PAGI. MCB DI KWH METER DAN SEKRING DALAM ON. MOHON BANTU. | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-08 09:02 | 2015-07-08 09:32 | 2015-07-08 12:05 | 2 | alamat yang seharusnya: RUKO PERUM PURI GADING BLOK.PG2 NO. 2 KEL. JATI MELATI KEC. PONDOK MELATI / TOKO ULITIMA STUDIO PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 8-7-2015 PKL 11:38 TERKAIT LAPORAN 1 PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS LUAR & SEKRING DALAM ON). MOHON KONFIRMASI PELANGGAN (cc.53.mita) | Selesai | 0 03:02:20
G5315070800178 | IBU HASIM | KOMP. PAM JL. TIRTA SARI 2 BLOK F NO. 331 RT.07/10 KEC. JATI ASIH KEL. JATI KRAMAT /DEKAT SMP 23 | POSKO PONDOK GEDE | 085782458326 | SATU RUMAH PADAM PEMBATAS ARUS DAN SIKRING ON ID PEL 547102543715 | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL HANYA NAIKAN MCB SAJA | 2015-07-08 09:48 | 2015-07-08 09:41 | 2015-07-08 12:13 | 1 | TERKAIT NO LAPOR 80F1CH1 / G5315070800178.PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI 10:01 AM 7/8/2015 UNTUK PEMBATALAN LAPORAN KARENA PTL SUDAH MENYALA. | Selesai | 0 02:24:30
G5315070800189 | BPK ERNANTO | JL CILANGKAP BARU NO 61 KEL PD RANGGON KEC CIPAYUNG/ DPN JL SEPAKAT 3 | POSKO CIRACAS | 02184300962 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 09:40. LAYAR KWH BLANK. MCB KWH ON DAN SIKRING DI DALAM ON. MOHON BANTU NO METER 14005234134 | SETEMPAT DIDATANGI PETUGAS NORMAL | 2015-07-08 09:56 | 2015-07-08 09:41 | 2015-07-08 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:37
G5315070800198 | BP SURYA | JL RADAR AURI RT 5/14 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS (DPN DEALER SUZUKI, MASUK KE DALAM) | POSKO CIRACAS | 02156118415 | 1 BANGUNAN PADAM. KESULITAN MENGINPUT STROOM, GANGGUAN LPB PERIKSA | MPB ERROR, DITEMPER NORMAL | 2015-07-08 10:02 | 2015-07-05 09:55 | 2015-07-08 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:00
G5315070800234 | IBU SRI | PR. PONDOK UNGU PERMAI AJ 6 NO 6 RT7/13 KEL BAHAGIA KEC. BABELAN/DKT CANDRA PAGA | POSKO PONDOK UNGU | 0218871558 | PEMBATAS ARUS KWH METER SERING TURUN SEJAK TADI PAGI, SIKRING DALAM ON, MOHON DIBANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN | MCB 6A RUSAK | 2015-07-08 10:31 | 2015-07-08 10:24 | 2015-07-08 11:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:52
G5315070800250 | BP ASIK | JL BETAWI KALIMATI RT3/RW9 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT KAB TANGERANG SELATANDKT DGN MESJID NURUL YAKIN | POSKO PAMULANG | 081296566327 | 1 RUMAH PADAMPEMBATAS ARUS TERBAKAR | MCB TERBAKAR | 2015-07-08 10:45 | 2015-07-08 06:31 | 2015-07-08 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:36
G5315070800281 | PURN KOLONEL BO KAIMANA | JL GAS ALAM PERAPATAN KARET TEPATNYA DIBELAKANG RUMAH MAKAN PADANG | POSKO CIRACAS | 081316184967 | PADAM 1 RUMAH | MCB 6A DI GANTI BARU DR MERK LAIN JD ABB. | 2015-07-08 11:16 | 2015-07-08 11:23 | 2015-07-08 12:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:26
G5315070800316 | BP YANTO | RT 10 RW 5 KP MELAYU KEC. JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085714464189 | PELANGGAN MEMINTA ALIRAN LISTRIK DI ALAMAT TERSEBUT DIPADAMKAN KARENA ADA KORSLETING YANG MEMBAHAYAKAN | alamat tidak jelas , telpon tidak bisa dihubungin . tunggu lapor ulang . ulc | 2015-07-08 11:49 | 2015-07-08 11:44 | 2015-07-08 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:32
G5315070800356 | IBU NOVI | PR MODERN LAND CLUSTER HAVANA BLOK CH2 NO 2 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081513503054 | PELANGGAN MELAPORKAN DI LAYAR KWH METER TERTERA TULISAN PERIKSA SEBELUM MENGINPUT STROOM. SAAT INI KONDISI PTL BELUM PADAM NAMUN PELANGGAN KESULITAN MENGINPUT STROOM. MOHON BANTUANNYA SEGERA | APP PRABAYAR ERORS/ NORMAL DENGAN TAMPER | 2015-07-08 12:21 | 2015-07-08 12:11 | 2015-07-08 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:34
G5315070800471 | IBU RIRI | JL RAYA SETU KEL SETU KEC CIPAYUNG RT 001/04 NO 2 A / DEPAN PUSTER | POSKO CIRACAS | 02184303757 | PEMBATAS ARUS SERING TURUN DAN PANAS. SEJAK 2 MINGGU LALU. PEMAKAIAN SAMA TIDAK ADA PENAMBAHAN. APABILA DINAIKKAN HANYA BERTAHAN SEMENTARA KEMUDIAN TURUN KEMBALI. SEKRING TETAP ON. MOHON BANTUANNYA | MCB LEMAH | 2015-07-08 14:19 | 2015-07-08 14:12 | 2015-07-08 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:47
G5315070800563 | BP REZA | JL TUGU 7 NO 72 RT 3 RW 10 JATI CEMPAKA PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08161409698 | LPB PERISKA | DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT MANUVER PENORMALAN JARINGAN EX PEKERJAAN DI AREA PONDOK GEDE ) | 2015-07-08 15:32 | 2015-07-08 14:01 | 2015-07-08 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:07
G5315070800564 | BPK.WASBI | KP.PINANG JL.H.ABDUL LATIF RT 8/2 DESA.PINANG GRIYA KEC.PINANG | POSKO PONDOK INDAH | 085721825220 | 5 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 10:00 | PUNYA POSKO CILEDUK | 2015-07-08 15:32 | 2015-07-08 10:01 | 2015-07-08 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:02
G5315070800653 | BP YANTO | PERUM PONDOK MARTA BLOK B 26 NO 1 RT 08 RW 010 KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN LOKASI: DARI MASJID KUBAH KEL PONDOK KACANG TIMUR KE UTARA ? 50M | POSKO BINTARO | 08159000831 | KABEL SR MENGELUPAS DAN KETIKA HUJAN MENGAKIBATKAN ADA ARUS LISTRIK | DICEK PETUGAS NORMAL SETEMPAT BERTEMU IBUNYA PELAPOR BP YANTO TIDAK DI TEMPAT | 2015-07-08 17:01 | 2015-07-08 16:49 | 2015-07-08 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:04
G5315070800698 | IBU. MUNIROH | JL.KARYAWAAN 1 ATAU 2 BIJANSUMARYAN RT3 RW9 KEL.KARANG TENGAH KEC.KARANG TENGAH KAB TANGGERANG (DEKAT MESJID AL MUKLIHUN) | POSKO CILEDUK | 085885390670 | 1 RUMAH PADAM MCB LUAR ON MCB DALAM ONIDPEL: 14046899432/543801299066 | ALAMAT DICARI TIDAK KETEMU DIPTT TIDAK DIANGKAT | 2015-07-08 17:36 | 2015-07-08 17:29 | 2015-07-08 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:53
G5315070800734 | BP RIKI | JL PONDOK DUTA RT 6/11 KEL KELAPA DUA KEC TUGU KOTA DEPOK (DEPAN BENGKEL MOBIL) | POSKO CIRACAS | 082336523872 | KABEL SR TERPUTUS DAN MENJUNTAI KEJALAN BARU SAJA TERJADI,1 BANGUNAN PADAM | SR PUTUS TERTABRAK TRUCK | 2015-07-08 18:27 | 2015-07-08 18:20 | 2015-07-08 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:47
G5315070800811 | BP SUBUR | JL. KAYU PUTIH SELATAN 6C RT 4 RW 5 KEL.PULO GADUNG KEC. PULO GADUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081291441644 | 2 BANGUNAN PADAM. SEJAK PUKUL 19.00 | NH 250A PHASE 2 RAK 3 GARDU ( PS 17) PUTUS,S/GANTI NH 250A ,No. Lapor Referensai :G5415070802917 | 2015-07-08 19:36 | 2015-07-08 19:31 | 2015-07-08 19:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:32
G5315070800847 | BP. HERU | CITRA 6 J5A NO.18 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALI DERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 08158713650 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 250 A DI BOX PHB PUTUS GARDU {KDR 36} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415070803045 | 2015-07-08 20:04 | 2015-07-08 19:53 | 2015-07-08 20:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:43
G5315070800852 | IBU NURUL ULMIATI | KP MERAK WETAN RT 02/03DS MERAK /DEKAT SD MERAK JLN KONBLOK | POSKO CISOKA | 08567254895 | 2 RUMAH PADAM NYALA DENGAN INTERVAL WAKTU 5 MENIT SEKALI DAN GANGGUAN INI SUDAH TERJADI SELAMA 3 HARI TERAKHIR ,MOHON PENANGANAN | DICEK KABEL SR SERI SERIAN TERBAKAR DITIANG DAN DIDAK STANDAR, DURASI PENGERJAAN TERLALU LAMA DIKARENAKAN PETUGAS MENANGANI GANGGUAN BANYAK PADAM DI P.PENGAWAL (NO.LAPOR G5415070803267) | 2015-07-08 20:06 | 2015-07-08 20:00 | 2015-07-08 23:47 | 0 |  | Selesai | 0 03:41:36
G5315070800913 | LIANA / RIDWAN | GG ANDARI KOMP DEPLU KAV.121 7/7 NO.7 KEC LARANGAN KEL CIPADU JAYA /SAMPING GANG PERUM TMN CIPULIR | POSKO CILEDUK | 02173886862 | PADAM SATU BANGUNAN MCB DALAM DAN LUAR ON. SEMPAT PADAM MENYALA SEBELUMNYA. | NH FUSE Q2/C 250A PUTUS - DIGANTI 250A KL155 NORMAL 20:58 ,No. Lapor Referensai :G5415070803278 | 2015-07-08 20:57 | 2015-07-08 21:26 | 2015-07-08 20:59 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:01:42
G5315070800918 | BP ZAENAL | JL.PANTI ASUHAN RT 3/12 NO 81 KEL.JURAMANGUN TIMUR KEC.PONDOK AREN TANGERANG SELATAN ACUAN BELAKANG PESANTREN AL QURANNIAH | POSKO CILEDUK | 081514180886 | KABEL SR TERPUTUS DENGAN LOKASI JL.PANTI ASUHAN RT 3/12 NO 81 KEL.JURAMANGUN TIMUR KEC.PONDOK AREN TANGERANG SELATAN ACUAN BELAKANG PESANTREN AL QURANNIAH MENYEBABKAN PADAM 1 BANGUNAN DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK. IDPEL 543400586971 | SR PUTUS - DITOLONG 1BH JOINT | 2015-07-08 21:03 | 2015-07-08 20:53 | 2015-07-08 21:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:40
G5315070800935 | BPK JONI | KOMP AL JL KAKAP BLOK E NO 121 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081310904580 | 1 RUMAH PADAM. MCB DALAM DAN LUAR ON. | GARDU E 227 NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 3 NH 300A-400A HU: 105A NORMAL PUKUL : 21.47 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070803413 | 2015-07-08 21:18 | 2015-07-08 21:12 | 2015-07-08 21:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070800940 | IBU LISA | JATIBENING INDAH AL BLOK E NO 112 JL.KAKAP RT 5/13 KEL.JATI KRAMAT KEC.JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218482146 | 2 RUMAH PADAM | GARDU E 227 NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 3 NH 300A-400A HU: 105A NORMAL PUKUL : 21.47 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070803413 | 2015-07-08 21:19 | 2015-07-08 21:12 | 2015-07-08 21:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070800942 | BP. ISMULYONO | JL. LUMBA-LUMBA BLOK E NO. 141 KOMP AL JATIBENING BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218472830 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 21.15 | GARDU E 227 NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 3 NH 300A-400A HU: 105A NORMAL PUKUL : 21.47 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070803413 | 2015-07-08 21:20 | 2015-07-08 21:14 | 2015-07-08 21:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315070800981 | BU NURJANAH | PR RUKEN JAYA 1 RT2/RW8 JL. TAMBUN RENGAS NO 2 KL. UJUNG MENTENG KC. CAKUNGWARUNG DEPAN KONTRAKAN 2 PINTU DKT POS RT2 | POSKO PONDOK UNGU | 085691917704 | 1 RUMAH PADAM, MCB KWH LOSS, MCB INSTALASI POSISI OFF, NO ID PEL 545101129266 | PENYULANG SAUNG TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070803491 | 2015-07-08 21:56 | 2015-07-08 21:49 | 2015-07-08 21:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:50
G5315070800996 | BP KRISTO | TAMAN RATU INDAH BLOK AA 2 NO 3 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08557897798 | KABEL SR MENGELUARKAN PERCIKAN API PELANGGAN KETAKUTAN MOHON DI LAKUKAN PENGECEKAN SEGERA KE LOKASI | APP PRABAYAR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-08 22:07 | 2015-07-08 22:01 | 2015-07-08 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:13
G5315070801007 | MADE | JL BATU MULIA III BLOK D NO:567 10/9 KEC BEKASI BARAT KEL JAKASAMPURNA /MASUKNYA DARI SEBRANG LIA GALAXY | POSKO PONDOK KOPI | 0811837818 | PPADAM SATU BANGUNAN SAJA MCB DALAM DAN LUAR DALAM KEADAAN ON | NH FUSE 1 X 250 Q2 FEDDER C PUTUS SELESAI DIGANTI DENGAN 1 X 250 A DARI GARDU E 149 S ,No. Lapor Referensai :G5315070801005 | 2015-07-08 22:27 | 2015-07-08 22:57 | 2015-07-08 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:12
G5315070801017 | BPK RANGGA | JL BATU MULIA 1 BLOK D NO 429A PERUM MAS NAGA JAKA SAMPURNA KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218860428 | 3 RUMAH PADAM. MCB DALAM DAN LUAR ON. | NH FUSE 1 X 250 Q2 FEDDER C PUTUS SELESAI DIGANTI DENGAN 1 X 250 A DARI GARDU E 149 S ,No. Lapor Referensai :G5315070801005 | 2015-07-08 22:34 | 2015-07-08 22:21 | 2015-07-08 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:56
G5315070801035 | BU HERA | KK.VILLA NUSA INDAH 3 KEL.BOJONG KULUR KEC.GN PUTRI KAB.BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 02182441874 | 5 BANGUNAN PADAM | JS 125 NH FUSE TR PUTUS 300A DIGANTI BARU 300A NORMAL 23.40 ,No. Lapor Referensai :G5415070803883 | 2015-07-08 23:01 | 2015-07-08 22:55 | 2015-07-08 23:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:11
G5315070801036 | BP EDI | VILLA NUSA INDAH 3BLOK KF 11 RT5/41/ KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 02182441912 | 5 RUMAH PADAM SEJAK 1 JAM YANG LALU MOHON DI BANTU | JS 125 NH FUSE TR PUTUS 300A DIGANTI BARU 300A NORMAL 23.40 ,No. Lapor Referensai :G5415070803883 | 2015-07-08 23:02 | 2015-07-08 22:56 | 2015-07-08 23:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:10
G5315070801045 | IBU YUNI | MUTIARA GADING CITY BLOK B1 NO 46 BABELAN BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 08562827281 | PADAM SEBAGIAN | BK 154, NH FUSE 300A PUTUS PHASA1/B | 2015-07-08 23:18 | 2015-07-08 23:16 | 2015-07-08 23:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:29
G5315070900087 | BU PRAMESTI | JL KUCICA NO E15 RT 04/05 KELAPA DUA CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 02154710072 | MCB DOL | SETEMPAT DI HUBUNGI TIDAK BISA | 2015-07-09 04:13 | 2015-07-09 04:20 | 2015-07-09 04:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:00
G5315070900113 | IBU PRAMESTI | JL.KUCICA E 15 RT4/5 KLAPA DUA CIMANGGIS DEPOK/ KOMPLEK HANKAM | POSKO CIRACAS | 085719112960 | 1 RUMAH PADAM, PEMBATAS ARUS KWH METER TDK DAPAT DINAIKKAN SAMA SEKALI, SIKRING DALAM ON. | MCB LEMAH | 2015-07-09 07:22 | 2015-07-09 07:14 | 2015-07-09 08:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:01
G5315070900123 | IBU DESI | GANG MURNI RT 06/07 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL (BAWAH POHON RAMBUTAN BESAR / BELAKANG POM BENSIN SHELL) | POSKO PONDOK INDAH | 081310227053 | TERKAIT NO.LAPOR G5415070900545, KETERANGAN SELESAI. NAMUN BELUM DITINDAK LANJUTI. PELAPORAN : MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.(PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DENGAN CC.53.RIDWAN PUKUL 7:24) | LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-09 07:33 | 2015-07-09 07:25 | 2015-07-09 08:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:46
G5315070900129 | BP SUGENG | JL ASAM BARIS RAYA GG G NO 5 RT 05 RW 06 KEL KEBON BARU KEC TEBET LOK : DEKAT KANTOR KELURAHAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085718028071 | 1 PERSIL PADAM SEJAK PKL 19:00 PA LUAR ON SIKRING DALAM ON NO METER 14224433111 LPB BLANK MOHON BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN | KWH METER PRABAYAR TERTERA BLANK SELESAI DI CLEAR TEMPER. ULC2-YUSUF14224433111 | 2015-07-09 07:47 | 2015-07-08 19:00 | 2015-07-09 08:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:20
G5315070900141 | BP DEDI | JL BINTARA RAYA KRANJI RUKO SENTRA KRANJI KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 02188960846 | 1 BANGUNAN PADAM MCB LUAR ON / MCB DALAM ON SEJAK PUKUL 10.30 WIB | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-09 08:05 | 2015-07-09 07:57 | 2015-07-09 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:44
G5315070900160 | BP SAAN | JL SMA 64 RT 2 RW 3 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 0218453348 | 1 PERSIL PADAM, PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON, LAMPU INDIKATOR TIDAK MENYALA, LPB TERTERA SISA KWH 30,03, NO METER 34025421404/547201403384 DAYA 900 VA. MOHON DIBANTU PENGECEKAN. | SETEMPAT DIDATANGI PETUGAS PTL NORMAL | 2015-07-09 08:21 | 2015-07-09 08:13 | 2015-07-09 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:43
G5315070900166 | IBU LANI SAMSUDIN | JL KARANG ASEM RAYA NO 31 RT 5/2 KEL KUNINGAN TIMUR KEC SETIABUDI /DKT GARDU | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215250372 | 1 PASHA PADAM. MCB ON SEMUA. MENURUT PELANGGAN DAYA YANG DIPAKAI 6600. MOHON DIBANTU. | HENA@APLOPER SR LOS KONTAK,SELESAI DIERBAIKI | 2015-07-09 08:29 | 2015-07-09 08:16 | 2015-07-09 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:20
G5315070900169 | BP JOJO | PLAZA PONDOK INDAH 3 BLOK A NO 1 JL TB SIMATUPANG / PINGGIR JLN TOL | POSKO PONDOK INDAH | 08161972484 | PADAM 1 PHASA DARI 3 PHASA SEJAK PKL 05:00. TIDAK DIKETAHUI TETANGGA TURUT PADAM. MOHON BANTU ID 543104434769 | nh box pembatas 3x80A/phase 3 putus/di akibatkan dari grounflat kendur/selesai di tolong/dapat dari gardu PP99 | 2015-07-09 08:34 | 2015-07-09 05:00 | 2015-07-09 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:26
G5315070900170 | BP FALAH | KP MALAHPAR RT 10/4 DESA DANGDANG KEC CISAUP TANGERANG | POSKO SERPONG | 085695781730 | 10 PERSIL PADAM | SEKUNDER KEBAKAR GARDU SR 28 | 2015-07-09 08:36 | 2015-07-09 03:01 | 2015-07-09 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:12
G5315070900182 | IBU MILA | JL KATALIA 1 TIMUR RT/RW 11/7 KEL KOTA BAMBU UTARA KEC JAKARTA BARAT / BLKG WISMA LAMPUNG APOTEK KEMANG INDAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085693933599 | GANGGUAN MCB LEMAH DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API. | MCB 6 A RUSAK SELESAI DIGANTI DENGAN MCB 6 A | 2015-07-09 08:48 | 2015-07-09 08:42 | 2015-07-09 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:52
G5315070900185 | IBU MULYANA | JL KEDAUNG KP BULAQ BARAT RT/RW 4/12 NO.75 KEC PAMULANG KEL KEDAUNG / BELAKANG MESJID AL HIKMAH | POSKO PAMULANG | 085780719517 | 1 RUMAH PADAM DENGAN ID PEL 543102727712 | sr los kontak di tiang | 2015-07-09 08:49 | 2015-07-09 04:00 | 2015-07-09 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:53
G5315070900208 | IBU FITRI | KP KRANGGAN PASAR RT.2/1 KEL JATISAMPURNA KEC JATISAMPURNA / LEWAT SMUN 7 LURUS, ATAU RUMAH A.N BPK BANGO | POSKO PONDOK GEDE | 085697443633 | 1 BANGUNAN PADAM. MCB LUAR/DALAM ON. LAMPU KUNING MENYALA. ADA TULISAN ERROR 02 DI LAYAR LPB. | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-09 09:04 | 2015-07-09 08:56 | 2015-07-09 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:05
G5315070900303 | IBU ENDANG | JL RAYA VETERAN GG RAJAWALI NO 16 RT 05 RW 02 BABAKAN/ SAMPING SMP 16 | POSKO CIKOKOL | 085778225866 | MCB KWH TIDAK DAPAT ONKAN, MCB DALAM: NORMAL, SUDAH DI KURANGI PEMAKAIN TETAP TURUN, PTL PADAM, MOHON DI BANTU PENGECEKAN. 546106188712 DAYA 1300 | Dicek gangguan IB, Tuk PLN Normal | 2015-07-09 10:27 | 2015-07-09 10:21 | 2015-07-09 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:01
G5315070900322 | BP RANTO | JL PONDOK SURYA MANDALA RT4 RW3 NO 140 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN / PINTU GERBANG SURYA MANDALA 20M LOKASI BANGUNAN DI SEBELAH KIRI | POSKO PONDOK GEDE | 0218228340 | PEMBATAS ARUS TIDAK BISA DINAIKKAN, MESKIPUN TIDAK ADA PEMAKAIAN, PTL PADAM, IDPEL 547103690773 DAYA 450 VA. MOHON DIBANTU PENGECEKAN. | IB | 2015-07-09 10:46 | 2015-07-09 10:32 | 2015-07-09 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:37
G5315070900331 | BPK. PHILIP | KK RUKO TAMAN GALAXI RAYA BL H2 20 /DKT PATUNG KUDA 1 | POSKO PONDOK GEDE | 02182437428 | TIDAK BISA MENGINPUTKAN NO STROOM KETERANGAN GAGAL KONDISI PERSIL MENYALA SISA KWH 4 ID METER : 32106174538 DAYA 5500VA | HANYA PULSA NYA SAJA HABIS | 2015-07-09 10:53 | 2015-07-09 10:39 | 2015-07-09 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:32
G5315070900340 | BPK RAJIMAN | JL RAYA JATI WARINGIN RUKO ASAM BARU NO 5-6 KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE BEKASI / KANTOR PEGADAIAN CABANG JATI WARINGIN | POSKO PONDOK GEDE | 02184996542 | MCB SERING TURUN SEJAK HARI SELASA, SEBAGIAN BANGUNAN PADAM,SIKRING TETAP POSISI ON, ID PEL 547101445942 | IB | 2015-07-09 11:05 | 2015-07-09 10:58 | 2015-07-09 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:48:56
G5315070900348 | BP SUDARNO | PR.KOMPLEK PEMDA JL KRESNA NO.9 KEL.JATI ASIH KEC.JATI ASIH (DEPAN MUSHOLA AL HIDAYAH) | POSKO PONDOK GEDE | 0218213985 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOSKONTAK | 2015-07-09 11:11 | 2015-07-09 09:01 | 2015-07-09 12:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:03
G5315070900352 | BP ROSAD | JL DEWI SARTIKA NO 1 RT1/4 - - RT-- / RW-- CIPAYUNG CIPUTAT / BLUE BIRD | POSKO CIPUTAT | 0217418999 | 1 BANGUNAN PADAM DENGAN NO ID PEL 543103041810 | NH FUSE PHASA 3 FEEDER D 250A PUTUS - 250A DARI GARDU CP 107 | 2015-07-09 11:15 | 2015-07-09 11:00 | 2015-07-09 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:46
G5315070900371 | BP DAVI | GEJERA CWC/GEJEJA SIDANG JEMAAH ALLAH KARAWACI OFFICE PARK BLOK I NO 20 LIPOO KARAWACI TANGERANG KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS | POSKO CIKOKOL | 081519993200 | PEMBATAS ARUS LEMAH DAYA 33000 VA ID PEL : 546104152243 | di cek mcb 50 a phase 2 rusak, di ganti dengan cadangan, normal | 2015-07-09 11:32 | 2015-07-09 11:22 | 2015-07-09 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:27
G5315070900394 | BPK TOBING | PR MODERN JL PULAU PUTRI 6 BLOK B6 NO 34 KEL KELAPA INDAH KEC TANGERANG (DKT KOLAM RENANG) | POSKO CIKOKOL | 0254403714 | PELANGGAN KESULITAN MELAKUKAN PEMBELIAN STROOM. KONDISI PERSIL MASIH MENYALA NAMUN ALARM SUDAH BERBUNYI (TERKAIT NO LAPOR K5315070900512). MOHON DIBANTU. | setempat bloking token, sudah normal dan bisa beli token | 2015-07-09 11:59 | 2015-07-09 11:53 | 2015-07-09 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:37
G5315070900410 | IBU ITA | JL. RAYA HANKAM GG. MASJID NO 1B RT 2 RW 6 KEL. PONDOK JATI MURNI KEC. PONDOK MELATI (ACUAN KABEL : DIBELAKANG GARDU INDUK PLN JATIRANGGON / DEKAT MASJID NURUL IMAN) | POSKO PONDOK GEDE | 02184304579 | TERKAIT K5315070700735, KABEL SR MENJUNTAI SEHINGGA MENGGANGGU AKTIVITAS KANTOR, PELANGGAN INGIN MERAPIHKAN KABEL SR TERSEBUT. ID PEL : 547300873749 DAYA : B2 / 53000 MOHON DIBANTU DAN KONFIRMASI PELANGGAN. | SETEMPAT SUDAH DI HUBUNGI DAN DI DATANGI KELOKASI SETEMPAT NORMAL UNTUK KABEL SR NYA | 2015-07-09 12:18 | 2015-07-09 12:06 | 2015-07-09 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:42
G5315070900416 | ARIYO | JL TASKA NO 38 RT 3/6 KEC PD GEDE KEL PD GEDE/DKT POS POLISI SEBELAH KIRI | POSKO PONDOK GEDE | 0218469742 | PADAM 1 BANGUNAN MCB LUAR DAN DALAM ON | lost kontak di tiang selaai di perbaiki | 2015-07-09 12:24 | 2015-07-09 07:01 | 2015-07-09 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 03:20:03
G5315070900465 | IBU LILI | JL RAYA JATIMAKMUR NO.8 RT 6 RW 8 KEL JATIMAKMUR KEC PONDOK GEDE BEKASI / PATOKAN : SIMPANG BOJONG | POSKO PONDOK GEDE | 02184990037 | 1 PERSIL PADAM , PADA SAAT NPUT NO STROOM PADA LAYAR KWH TERTERA USED , NO TOKEN 46110374042332842276 , NO METER 14021697330 | HANYA PULSANYA HABIS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-09 13:17 | 2015-07-09 13:03 | 2015-07-09 14:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:18
G5315070900499 | BPK FAUZAN | JL VILLA NUSA INDAH 2 RUKO VILLA NUSA INDAH BLOK W3 NO.26-27 | POSKO PONDOK GEDE | 02182431370 | PEMBATAS ARUS LEMAH | IB | 2015-07-09 13:42 | 2015-07-09 13:36 | 2015-07-09 14:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:48
G5315070900531 | BAPAK PARJI | JL AMD NO 28 RT 3/4 KEL BALEKAMBANG KEC KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 08161121314 | 1 PERSIL PADAM (LPB PERIKSA SETELAH MEMPERBAIKI LAMPU) NO METER 34008972688 | DI CARI PETUGAS TIDAK KETEMU DAN DITLP TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-09 14:03 | 2015-07-09 13:55 | 2015-07-09 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:34
G5315070900602 | BP BOWO | JL SUMUR BANDUNG 1 RT 3/2 KEL HARJA MUKTI KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 085715800912 | LPB PERIKSA, PTL PADAM, SEKRING DALAM DAN MCB LUAR ON, SISA KWH 69,63 KWH | MPB ERROR | 2015-07-09 15:39 | 2015-07-09 15:31 | 2015-07-09 16:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:47
G5315070900670 | BP YUSUF | JL MATRAMAN 1 NO 16 RT15/01 KEL KEBON MANGGIS KEC MATRAMAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085715141907 | 1 RUMAH PADAM MCB KWH DAN SEKERING ON | SETELAH DI CEK VIA PETUGAS INSTALASI BANGUNAN ANSLET IDPEL 544103506696 ULC- AMIR | 2015-07-09 16:57 | 2015-07-09 16:48 | 2015-07-09 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:02
G5315070900734 | IBU YULI | JL. KALIBARU TIMUR NO 1 RT 10 RW 3 KEL. KALIBARU KEC. CILINGCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 085771790977 | 5 RUMAH PADAM SEJAK PKL 17:45 | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 1 FEEDER D DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 166 | 2015-07-09 17:58 | 2015-07-09 17:51 | 2015-07-09 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:49
G5315070900741 | BP SRIYANTO | CIBINONG MELAYU RT 10 RW 2 NO 46 KEC MAKASAR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085883572116 | 1 BANGUNAN PADAM DIINDIKASIKAN MCB DI KWH METER LEMAH | ib konslet, ulc2;zulkurnain | 2015-07-09 18:10 | 2015-07-09 18:01 | 2015-07-09 18:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:53
G5315070900755 | BP SUMARNO | LORONG LIMA GANG O NO.10 RT 006 RW 09 KEL KOJA SELATAN KEC KOJA JAKUT. ACUAN LOKASI: KONTRAKAN IBU WATI / DEKAT JALAN MAMBO | POSKO MARUNDA | 085715330815 | 1 RUMAH PADAM | UPLOVER KABEL SR , PASANG 4 BUAH CCO 16/16mm | 2015-07-09 18:27 | 2015-07-09 16:00 | 2015-07-09 19:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:35
G5315070900859 | BP SUGINO | KP PEDONGKELAN BELAKANG NO.43 RT5/RW13 KEL KAPUK KEC CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081585560922 | 5 RUMAH PADAM | DI CEK SR LOSE KONTAK DI DAK STANDAR (TG 129) | 2015-07-09 19:27 | 2015-07-09 19:01 | 2015-07-09 20:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:26
G5315070900914 | IBU HELDA | JL JATI BARU 2 RT 1 RW 4 KEL KAMPUNG BALI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085716385568 | 3 RUMAH PADAM | KABEL JTR 3X70+50MM Q1 Q2 TERBAKAR DARI GARDU D. 94. GANGGUAN TAHAP 2. | 2015-07-09 20:03 | 2015-07-09 19:01 | 2015-07-09 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:36
G5315071000004 | BP SUHADA | JL. PLUIT PERMAI RAYA NO 1 PLUITSAMPING SPBU 34 144 16 | POSKO BANDENGAN | 081958107659 | MOHON PENANGANAN NO BERTEGANGAN, MCB KWH DAN INSTALASI SUDAH POSISI OFF NAMUN TETAP BERTEGANGAN, NO METER 14205354252 | KABEL SR PUTUS DI TENGAH S/ DI PERBAIKI | 2015-07-10 00:13 | 2015-07-10 00:05 | 2015-07-10 02:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:01
G5315071000054 | BP NELSON | PR JATINEGARA BARU BLOK AA 69 RT-5 / RW-16 JL GN KELUD KEL PENGILANG KEC CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 0816998146 | 1 BANGUNAN PADAM MCB KWH ON ,MCB DALAM= ON , SEJAK 04.00 IDPEL 544203950901 | MPB TERTERA PERIKSA | 2015-07-10 05:32 | 2015-07-10 04:01 | 2015-07-10 06:48 | 1 | LAPOR ULANG MOHON DITINDAK LANJUTIN PELANGGAN SUDAH MELAPORKAN KEMBALI KE CC 123G5315071000054 | Selesai | 0 01:16:08
G5315071000080 | BP TEDI | RUKO TAMAN GALAKSI BLOK G NO.4-5 KEL. JAKA SETIA KEC. BEKASI SELATAN, BEKASI (LOKASI TOKO ROSE BAKERY) (ACUAN : SBLH KANTOR BANK MANDIRI TAMAN GALAKSI) IDPEL. 547301495201 | POSKO PONDOK GEDE | 0218207658 | LPB TERTERA EROR02 SEJAK 30 MENIT YANG LALU, PELANGGAN KESULITAN MEMASUKKAN NO. STROOM, PERSIL PADAM, MOHON DIBANTU | MASUKAN TOKEN NORMAL | 2015-07-10 07:34 | 2015-07-10 06:57 | 2015-07-10 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:50
G5315071000102 | BU KAMISA | KP DUA RT.2/15 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT / KIOS DPN INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 0218859836 | KWH METER DISEGEL. PELANGGAN SUDAH MELUNASI TUNGGAKAN DARI BULAN MEI, DENGAN NO IDPEL 544101059994, PADA TANGGAL 7 JULI 2015. NAMUN HINGGA SAAT INI (10/7/2015) KWH METERNYA MASIH DISEGEL DAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. MOHON KONFIRMASI PELANGGAN. | setempat normal | 2015-07-10 08:13 | 2015-07-10 08:44 | 2015-07-10 09:05 | 1 | NO LAPOR TERKAIT : K5315071000072. | Selesai | 0 00:52:30
G5315071000124 | BP MARGONO | PR. TAMAN KEBON JERUK BLOK J3 NO. 5 RT. 2/12 KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT (ACUAN : DALAM PR. INTERCON ) IDPEL. 543102584236 | POSKO KEBON JERUK | 082124995099 | 1 RUMAH PADAM KONDISI MCB KWH ON SIKRING BANGUNAN ON, MOHON DIBANTU | kabel meter terbakar - selesai ditolong | 2015-07-10 08:38 | 2015-07-10 08:31 | 2015-07-10 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:02
G5315071000132 | BP IWAN | PR. CITRA GARDEN 2 EXTENSTION BLOK BA1 NO. 15 KEL. KALIDERES KEC. PEGADUNGAN / MASUK DARI POS 3 LURUS MENTOK KE KIRI | POSKO KALIDERES | 081584540966 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT KOSONG | 2015-07-10 08:47 | 2015-07-10 08:39 | 2015-07-10 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:09
G5315071000145 | BP. ADE | KP. RAWA BUAYA RT 05/01 KEL. RAWA BUAYA KEC.CENGAKARENG JAKARTA BARAT / DI DEKAT POOL TAKSI BLUE BIRD | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085692198479 | GANGGUAN LPB PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN NO STROOM,DENGAN NO METER 34020318746 , SISA KWH TDK MENGETHAUI , ALARM TDK BERBUNYI. PTL PADAM. MOHON DIBANTU | DI CEK SETEMPAT KWH MPB TERTERA PERIKSA DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPERPETUGAS: NANANG / ICHWAN | 2015-07-10 08:54 | 2015-07-10 08:46 | 2015-07-10 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:12
G5315071000146 | BP FITRIANTO | JL PENINGGARAN BARAT 3 RT 9/11 NO 86 KEBAYORAN LAMA UTARA / PATOKAN DEKAT MESJID AL MUJAHIDIN | POSKO PONDOK INDAH | 085777346367 | 1 PERSIL PADAM DIKARENAKAN PEMBATAS ARUS TIDAK DAPAT DINAIKKAN KEMBALI MESKIPUN TIDAK ADA PEMAKAIAN. SEKRING TERKADANG IKUT TURUN/TERKADANG TETAP ON. MOHON BANTUANNYA | IB di tinggal | 2015-07-10 08:54 | 2015-07-10 08:49 | 2015-07-10 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:17
G5315071000169 | BPK WIJAYA | ALFAMART HARAPAN INDAHRUKO HARAPAN INDAH BLOK EA NO 17 KEC MEDAN SATRIA KEL PEJUANG BEKASI BARAT | POSKO PONDOK UNGU | 081586445323 | PADAM I PHASA. TERJADI SEJAK PKL 06.30PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON-ON.IDPEL 545101487229.DAYA 16.500VA | LOS KONTAK DI TIANG,SELESAI DIATASI. | 2015-07-10 09:19 | 2015-07-10 06:30 | 2015-07-10 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:38
G5315071000249 | BPK TONO DARSONO | JL PEMUDA KAV 7H KRANJI BEKASI BARAT/ DPN TELKOM KRANJI | POSKO PONDOK KOPI | 0218854941 | MCB MENGELUARKAN ASAP DAN MENGAKIBATKAN PERSIL PADAM. MOHON DIBANTU. | ib konslet | 2015-07-10 10:01 | 2015-07-10 09:55 | 2015-07-10 10:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:56
G5315071000273 | IBU NANI | RUKO PURI JAYA BLOK AA NO 24-25 DS SUKAMANTRI KEC PASAR KAMIS TANGGERANG (DEPAN KANTOR PEMASARAN PURI JAYA) | POSKO SEPATAN | 085771138555 | PADAM 1 PHASA (TETANGGA TURUT PADAM) SEJAK PUKUL 09.00 WIB. NO METER: 14070262549. | nh fuse 250 amp putus di box tr | 2015-07-10 10:16 | 2015-07-10 10:09 | 2015-07-10 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:50
G5315071000279 | BPK.RAIMOND | KOMP.JATINEGARA INDAH CLUSTER POS 4 BLOK CC NO.27 RT 6/9 KEL.JATINEGARA KEC.CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 02188856460 | LISTRIK LANGSUNG PADAM APABILA MENYALAKAN 3 BUAH AC SAJA YG BERUKURAN (1 PK),POSISI PEMBATAS ARUS/MCB DAN SIKRING DALAM ON. | ib konslet | 2015-07-10 10:18 | 2015-07-10 10:07 | 2015-07-10 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:05
G5315071000316 | IBU RADI | KAMP. JEMBATAN RT 8/14 KEL. PENGGILINGAN KEC. CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 08561166902 | KABEL SR MENJUNTAI 2 METER SAMPAI TANAH. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK. | setempat normal | 2015-07-10 10:57 | 2015-07-10 10:48 | 2015-07-10 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:25
G5315071000321 | BPK SINAGA | PR. GRIYA YASA BLOK.H5 NO. 22 RT.4 RW. 6 KEL. PASIR GADUNG KEC. CIKUPA TANGERANG / MASUK PENGKOLAN PASIR GADUNG | POSKO CIKUPA | 085695768310 | 1 PERSIL PADAM. TIDAK BISA INPUTKAN STROOM, KRN KEYPAD ANGKA RUSAK. SISA KWH : 0. SEJAK TADI MALAM. ID PEL: 546401735314. MOHON BANTU. TLP : 085695768310 A.N IBU MULYONO | DICEK APP PERABAYAR KEY PED TIDAK BERFUNGSI /RUSAK STEMPAT SEMNTARI DI PASANGN KWH DUMMY UNTUK MENUNGGU PENGGANTIN KWH BARU OPER LG DITINDAK LANJUT P2TL | 2015-07-10 11:00 | 2015-07-10 10:54 | 2015-07-10 11:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:10
G5315071000326 | IBU RIA | JL. 103 TERUSAN NO. 16 C RT02/02 KEL. KEBON BAWANG KEC. TANJUNG PRIOK / BELAKANG DOKTER DIK DO | POSKO SUNTER | 08151672565 | MCB KWH METER TURUN TIDAK DAPAT DINAIKAN SIKRING ON ID PEL 545103037877/14040832322 | MCB 6A RUSAK SEMENTARA DI LOS VIA KWH METER | 2015-07-10 11:05 | 2015-07-10 10:59 | 2015-07-10 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:33
G5315071000329 | BPK MUKSIN | JL.RAYA PASAR KRANGGAN RT.1/ KEL.JATI SAMPURNA KEC.JATI SAMPURNA BEKASI / LOKASI DKT PASAR KRANGGAN | POSKO PONDOK GEDE | 02184592748 | GANGGUAN LPB PERIKSA | DISPLAY PERIKSA, PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER JARINGAN | 2015-07-10 11:07 | 2015-07-10 10:59 | 2015-07-10 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 03:32:51
G5315071000381 | ARTA | JL H NAMIN NO.28 RT 08/09 KEL CIPETE UTARA KEC CILANDAK JAKSEL ( ACUAN LOKASI DEKAT POM BENSIN SHELL ) | POSKO MAMPANG | 02182486257 | PEMBATAS ARUS KWH METER LEMAH. | setempat sudah diganti phase 3 mcb 10 a | 2015-07-10 12:18 | 2015-07-10 12:11 | 2015-07-10 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:31
G5315071000401 | BP BAGUS | KK RAYA HOUSING BLOK L NO 8 RT 6 RW 1 KEL JATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02184998453 | GANGGUAN LPB PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN NO STROOM, SEJAK TADI PAGI . DENGAN NO METER 14032750292, SISA KWH TIDAK MENGETAHUI, ALARM BELUM BERBUNYI . PTL MASIH MENYALA NAMUN DIKHAWATIRKAN SEGERA PADAM. MOHON DIBANTU | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT KOSONG DAN INFO TETENGGANYA SEDANG BERADA DI LUAR..DI HUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-10 12:50 | 2015-07-10 12:44 | 2015-07-10 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 04:01:01
G5315071000473 | BP IYAN | KK.MALAKA COUNTRY JL.MALAKA HIJAU 3 NO. 7 RT 13/10 KEL.PONDOK KOPI KEC.DUREN SAWIT/DKT LAPANGAN BADMINTON | POSKO PONDOK KOPI | 081517151724 | TIDAK BISA MEMASUKKAN STROOM (GAGAL) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-10 13:46 | 2015-07-10 13:38 | 2015-07-10 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:09
G5315071000521 | PAK BAMBANG WURANTO | JL.NURUL IMAN 1 RT 9 RW 1 KEL. JAKASAMPURNA KEC.BEKASI BARAT (LOKASI : REFLEXI KAKI)/ PATOKAN : MASUK DARI JL MERAK RAYA, LALU MASUK KE JL RAJAWALI 1,,LALU ADA JL AL IKHLAS TERUSAN LALU ADA JL NURUL IMAM 1 | POSKO PONDOK KOPI | 0218891482 | 2 BANGUNAN PADAM SEJAK PAGI INI | LOST KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-10 14:25 | 2015-07-10 07:01 | 2015-07-10 15:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:51
G5315071000629 | BP AJAT | JL TOMANG RAYA NO 40A ( PT JAGA CITRA INTI ) JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08159157298 | 1 BANGUNAN PADAM 1 PHASA | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-10 16:28 | 2015-07-10 16:17 | 2015-07-10 18:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:50
G5315071000683 | BP WIRYO | JL DURI KOSAMBI KP GUNUNG RT 04/08 KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085813514986 | LPB GAGAL, SISA 8 KWHNO STROOM 19740269738099994013 | DI CEK SETEMPAT KWH MPB TERTERA GAGAL DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPER | 2015-07-10 17:25 | 2015-07-10 17:00 | 2015-07-10 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:31
G5315071000758 | IBU YANI | JL. TOMANG BANJIR KANAL RT. 2 RW. 11 NO. 2B KEL. GROGOL KEC. PETAMBURAN ACUAN BELAKANG ROXY SQUARE | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085781154029 | 1 RUMAH PADAM MCB KWH METER LOSS | MCB 4 A RUSAK SELESAI DIGANTI DENGAN MCB 4 A | 2015-07-10 18:30 | 2015-07-10 17:30 | 2015-07-10 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:56
G5315071000842 | IBU NIKEN | KOMPLEK PEMDA BLOK C4 NO 19,JATIASIH | POSKO PONDOK GEDE | 0218214019 | 1 RUMAH PADAM | IB.SELESAI DI CEK | 2015-07-10 19:23 | 2015-07-10 19:17 | 2015-07-10 20:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:21
G5315071000883 | BP FAISAL | KP DUMPIT KEL. GANDASARI KEC. JATI UWUNG | POSKO CURUG | 085780929473 | TIDAK BISA MEMASUKKAN TOKEN (KET. GAGAL), PTL PADAM | 99a MEISYS KWH PRABAYAR TAMPILAN GAGAL STP PROSES TAMBAH DAYA DARI 2.200VA KE 3.500VA | 2015-07-10 20:06 | 2015-07-10 18:00 | 2015-07-10 21:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:26
G5315071000890 | BAPAK ALDI | KP BOGOR RT 2 RW 2 DS SETIA MULIA KEC TARUMAJAYA KAB BEKASI / SEBELAH BIDAN SUSI AMELIA | POSKO PONDOK UNGU | 085697106005 | LPB PERIKSA SEBELUM MENGINPUTKAN NOMOR STROOM, PERSIL MENYALA, SISA KWH 216 KWH | KWH PRABAYAR ERROR / PERIKSA | 2015-07-10 20:14 | 2015-07-10 20:06 | 2015-07-10 20:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:44
G5315071000915 | BP. IYUS | JL. RATNA NO. 88 B JATIMEKAR JATIASIH ( TOKO REMAJA GORDYN ) | POSKO PONDOK GEDE | 02184977565 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 20.30 | ZIK TR NH 300 A RAK 1 PHASA 1 PUTUS (JW 32) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 21.37 | 2015-07-10 20:46 | 2015-07-10 20:37 | 2015-07-10 21:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:06
G5315071000918 | BP RIZKY | JL TAMAN SURYA BUANA BLOK O NO 5 KEC LARANGAN KEL CIPADUH | POSKO CILEDUK | 081586404063 | TERTERA PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN STROOM SISA 3 KWH PTL MASIH MENYALA MOHON DIBANTU | PRABAYAR TERTERA PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-10 20:50 | 2015-07-10 20:43 | 2015-07-10 21:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:14
G5315071001022 | BP ARIF | PERUM GRAHA INDAH RT 12 RW 10 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN BEKASI (PENDOPO RT 12) | POSKO PONDOK GEDE | 08158750821 | 1 BANGUNAN PADAM. PEMBATAS ARUS APP ON DAN SEKRING ON. | apl sr lost kontak | 2015-07-10 22:17 | 2015-07-10 19:00 | 2015-07-11 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:55
G5315071100024 | BP JAMALUDIN | JL PAGELARAN GG DAMAI NO 83 RT 03/01 KEL SETU KEC CIPAYUNG / DEKAT MUSHOLA BAITURAHIM | POSKO PONDOK GEDE | 02184978933 | SATU RUMAH PADAM, MCB LUAR DALAM ON | apl sr lost kontak | 2015-07-11 01:41 | 2015-07-11 01:33 | 2015-07-11 02:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:05
G5315071100044 | BU WINDI | JL H ASMAWI RT6 RW1 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN/ BLKG PLN DURN TIGA | POSKO PASAR MINGGU | 085694400958 | KABEL SR TERBAKAR | penyulang tenor trip sudah normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5415071100211 ,No. Lapor Referensai :G5415071100284 | 2015-07-11 05:41 | 2015-07-11 04:01 | 2015-07-11 05:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:52
G5315071100062 | BP SUPARTO | PR PONODK UNGU PERMAI BLOK NN3 NO 12 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA / DKT ALFAMIDI | POSKO PONDOK UNGU | 02188870684 | 1 BANGUNAN PADAM MCB LUAR OFF SEKRING DALAM ON. MCB KWH METER PANAS DAN TIDAK BISA DINAIKAN | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-11 07:54 | 2015-07-11 07:42 | 2015-07-11 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:08
G5315071100074 | IBU ENDANG/IBU SUTARMI | JL. P UJUNG KEBON BARU RT 10/11 NO. 9 KEBON BARU TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02182412102 | 1 BANGUNAN PADAM ( PEMBATAS ARUS DI KWH METER DAN SEKRING DALAM ON ) - 544100503470 | Los kontak ditiang selesai diperbaiki/ Wagiran (M1) 544100503470 | 2015-07-11 08:15 | 2015-07-10 21:10 | 2015-07-11 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:12
G5315071100097 | BPK WOWO | PR. BINTARA RESIDENCE NO. QB 1 JL. RAYA BINTARA KEL.BINTARA KEC.KRANJI /DEPAN POM BENSIN | POSKO PONDOK KOPI | 02188955486 | MCB KWH METER LEMAH. MCB KWH SERING TURUN DALAM SATU HARI LEBIH DARI 3 X DLM WALAUPUN PEMAKAIANNYA SEDIKIT. MCB KWH METER PANAS. DALAM WAKTU DEKAT TIDAK ADA PENAMBAHAN ALAT ELEKTRONIK. NO ID PEL : 544203250390MOHON DIBANTU | MCB 10 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 10 A ABB | 2015-07-11 08:51 | 2015-07-11 08:43 | 2015-07-11 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:47
G5315071100111 | BP NASRUDIN | KOMPLEK PAM JL TIRTA BUANA 2 RT 3 RW 10 NO 141 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH KOTA BEKASI- BELAKANG MASJID AN NUR | POSKO PONDOK GEDE | 02184990459 | KABEL SR MENJUNTAI SUDAH BISA DIJANGKAU OLEH TANGAN DAN MENGHALANGI KENDARAANURGENT DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN | apl sr lepas dari strain klem | 2015-07-11 09:10 | 2015-07-11 08:59 | 2015-07-11 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:09
G5315071100216 | IBU VERA | KK PONDOK GEDE HOUSING 2 CC7 RT 1 RW 4 KEL JATIRAHAYU KEC PONDOK MELATI / PATOKAN : APOTIK PONDOK AGUNG | POSKO PONDOK GEDE | 02184900690 | 1 PERSIL PADAM SEJAK KEMARIN SORE , IDPEL 547100342345 | mcb rusak | 2015-07-11 11:12 | 2015-07-11 11:05 | 2015-07-11 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:28
G5315071100243 | BP HENDRA | PR PERMATA PURI LAGUNA JL DANAU LENGKONG BLOK B3 NO 20 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS | POSKO CIRACAS | 08568969491 | TIDAK BISA MEMASUKAN STROOM LPB PERIKSA. SISA STROOM 4.61 KWH. ALARM SUDAH BERBUNYI | SETEMPAT DIDATANGI PETUGAS NORMAL | 2015-07-11 11:36 | 2015-07-11 11:29 | 2015-07-11 13:20 | 1 | Mohon tindak lanjut dan penanganannya. Pelanggan telah menghubungi kembali dan menginformasikan no telp lain: 081519075491 | Selesai | 0 01:44:00
G5315071100256 | BPK WIGANGGO | KK MODERN HILL CLUSTER TRANQUILITY BLOK F2 NO 11 KEL PONDOK CABE UDIK KEC PONDOK CABE / DKT LAP GOLF PONDOK CABE | POSKO CIPUTAT | 0816773203 | LPB PERIKSA SUDAH SERING MUNCUL, BANGUNAN TIDAK PADAM, TIDAK MENGETAHUI SISA PULSA, ALARM TIDAK BERBUNYI, LAMPU WARNA ORANGE MENYALA, NO METER 14031195028, MOHON DI BANTU DAN KONFIRM PEL | MPB PERIKSA - DITEMPER NORMAL | 2015-07-11 12:01 | 2015-07-11 11:53 | 2015-07-11 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:25
G5315071100274 | IBU HELLY | JL RAYA KOMSEN GG ANUGERAH 2 RT2/RW6 JATIASIH (DKT SD JATIASIH 1) | POSKO PONDOK GEDE | 0218814676 | MCB KWH METER SELALU TURUN SEJAK 1 BULAN YANG LALU. NO IDPEL 547301240423. | mcb 4a rusak | 2015-07-11 12:27 | 2015-07-11 12:17 | 2015-07-11 14:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:21
G5315071100290 | BPK BAMBANG | JL BOJONG INDAH RT4 RW6 NO 38 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR / LOKASI DEPAN MASJID AL MARUF | POSKO KALIMALANG | 085691566729 | 1 RUMAH PADAM. GANGGUAN LPB PERIKSA. MUNCUL SETELAH INPUTKAN. SISA KWH : TDK TERLIHAT DENGAN ID METER : 34001814259. / ID PEL: 544300026283. MOHON BANTU. | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI MASUKKAN CLEAR TEMPER DAN TOKEN NORMAL | 2015-07-11 12:54 | 2015-07-11 12:49 | 2015-07-11 13:20 | 1 | KOREKSI : GANGGUAN LPB PERIKSA. MUNCUL SETELAH INPUTKAN STROOM (CC.53.FENNY) | Selesai | 0 00:25:40
G5315071100411 | IBU EMI | PURI BINTARA REGENCY BLOK N NO 5 PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 0218892669 | GANGGUAN INSTALASI BANGUNAN SEBELUMNYA PELANGGAN SUDAH MENGHUBUNGI INSTALATUR NAMUN TIDAK ADA YANG DAPAT MEMBANTU | ib konslet | 2015-07-11 15:37 | 2015-07-11 15:27 | 2015-07-11 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:14
G5315071100412 | BPK RIZKY | JL. BANGUNAN BARAT NO. 40 RT.5 RW. 6 KEL. KAYU PUTIH KEC. PULO GADUNG JAKARTA TIMUR / SBLM SMP FRANSISKUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214705951 | 1 PERSIL PADAM. SEJAK PUKUL 14:30. MCB DI KWH METER DAN SEKRING DALAM ON. MOHON BANTU. | PEKERJAAN PECAH BEBAN DARI GARDU PS 44 KE GARDU PS 188 PADAM JAM 15.30 | 2015-07-11 15:39 | 2015-07-11 14:31 | 2015-07-11 16:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:27
G5315071100439 | BP CECEP | JL PAGELARAN RAYA NO 7 A SUMIR PONDOK GEDE KEL JATIWARNA KEC PNDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 085778107764 | 1 RUMAH PADAM MCB ON/ON | apl sr lost kontak | 2015-07-11 16:28 | 2015-07-11 16:21 | 2015-07-11 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:48
G5315071100457 | BP RULLY | JL RAYA JATI MAKMUR NO 5 RT 01/11 (POOL BIS PARIWISATA) RUKO NO 1 KEL JATIMAKMUR | POSKO PONDOK GEDE | 02184900388 | 1 BANGUNAN PADAM (PEMBATAS ARUS & SEKRING ON) | apl sr lost kontak | 2015-07-11 16:57 | 2015-07-11 16:00 | 2015-07-11 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:07
G5315071100583 | IBU YANI | KOMP PERMATA HIJAU JL RUBI 1 NO 4 BLOK F 2 KEL. GROGOL UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA JAKSEL | POSKO BULUNGAN | 081514673665 | 4 RUMAH PADAM | nh fuse putus phase 1/b dari gardu sn 11 ,No. Lapor Referensai :G5415071102008 | 2015-07-11 19:07 | 2015-07-11 18:01 | 2015-07-11 19:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315071100595 | IBU DELLA | TAMAN HARAPAN BARU BLOK A2 NO.27 RT.9/26 KEL PEJUANG KEC.MEDANSATRIA | POSKO PONDOK UNGU | 02188880631 | KOMPONEN DI BAGIAN KWH METER ADA YANG GOSONG | DI DATANGI PETUGAS,SETEMPAT NORMAL. | 2015-07-11 19:24 | 2015-07-11 19:14 | 2015-07-11 19:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:00
G5315071100603 | BPK RISWAN | JL KARYA UTAMA GG H MIMING RT 002 / RW 003 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN / ACUAN LOKASI MASJID NURUL IMAN | POSKO KEBON JERUK | 085890800099 | 1 RUMAH PADAM | MCB IB TURUN SELESAI DINAIKKAN | 2015-07-11 19:36 | 2015-07-11 19:27 | 2015-07-11 20:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:20
G5315071100655 | BP EKO | PR SANGRILA INDAH 2 JL SAKTI 6 NO 12P RT 5 RW 6 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN / DKT LAPANGAN FUTSAL | POSKO CILEDUK | 085693339449 | 1 RUMAH PADAM (MCB METERAN KWH ON DAN SEKRING ON ) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI SAMBUNG DENGAN CCOH 70 X 10 MM | 2015-07-11 20:08 | 2015-07-11 20:01 | 2015-07-11 21:18 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYAINFO PELANGGAN DI LOKASI TERDAPAT 3 RUMAH PADAM | Selesai | 0 01:09:41
G5315071100660 | IBU YANTI | JL JATI MAKMUR BOJONG NO 19 RT02/08 KEC JATI MAKMUR KEL PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 085694246797 | 1 RUMAH PADAM MENYALA SEJAK 3 HARI YANG LALU (MCB KWH DAN SEKERING ON) | DISPLAY BLANK | 2015-07-11 20:13 | 2015-07-11 20:03 | 2015-07-11 21:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:54
G5315071100697 | BP SUGENG | JL MABES AL PINTU AL 2 KEL CILANGKAP KEC CILANGKAP | POSKO CIRACAS | 081554662562 | 2 RUMAH PADAM DAN SULIT MEMASUKAN STROOM SISA KWH SUDAH HABIS | DI HUB VIA POSKO BEBERAPA KALI TDK BISA,ALAMAT TDK JELAS | 2015-07-11 20:41 | 2015-07-11 20:32 | 2015-07-11 21:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:28
G5315071100702 | BP SUDARTO | JL SERUT KAV MANDIRI RT9/4 NO 10 KEL PONDOK RANGGON KEC CIPAYUNG (TIANG KE 7) | POSKO CIRACAS | 02184593465 | 1 RUMAH PADAM ADA PERCIKAN API DI MCB | SETEMPAT DI HUBUNGI VIA POSKO TIDAK BISA | 2015-07-11 20:43 | 2015-07-11 20:37 | 2015-07-11 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:36
G5315071100821 | BPK HERMAN | DANAU 2 SUNTER KEL SUNTER ( DEPAN KARYA BETON ) | POSKO SUNTER | 081574455773 | 1 BANGUNAN PADAM | ALAMAT TDK JELAS | 2015-07-11 23:44 | 2015-07-11 23:38 | 2015-07-11 23:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:50
G5315071200073 | IBU ANE | JL SEPAKAT 3 NO 33 RT 1 RW 1 KEL. CILANGKAP KEC. CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR / PATOKAN DEKAT FULL TAXI EXPRESS | POSKO CIRACAS | 0218440981 | MCB KWH METER MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN KETIKA MCB DALAM POSISI ON TERDENGAR BUNYI | MCB LEMAH | 2015-07-12 05:30 | 2015-07-12 05:18 | 2015-07-12 06:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:48
G5315071200078 | BP ANDRA | PR BUKIT GOLF ARCADIA BLOK.D5 NO.12A KEL.BOJONG NANGKA KEC.GUNUNG PUTRI | POSKO CIRACAS | 02184302695 | 2 RUMAH PADAM , SEJAK PUKUL 18.00 TGL 11/07/2015 | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-12 06:02 | 2015-07-11 18:00 | 2015-07-12 06:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:34
G5315071200113 | BP DWI | JL KP LOKOMOTIF GG H SAFAR RT 1/5 NO 23 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 02188982421 | 1RUMAH PADAM PKL 08.30 PEMBATAS ARUS ON ZIKRING ON, SISA STROOM 90,01KWH. NO METER 14010787118 | Los kontak di tiang selesai diatasi | 2015-07-12 08:53 | 2015-07-12 08:47 | 2015-07-12 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:22
G5315071200222 | RIKI | PR.HARAPAN INDAH BLOK AF NO.15 R 10 RW 19 KEL.PEJUANG KEC.MEDAN SATRIA / DEKAT CUCUIAN ORANGE ATAU SEKOLAH AL-KAFAH | POSKO PONDOK UNGU | 02188865769 | PADAM MENYALA 1 BANGUNAN SECARA PERIODIK SEJAK PUKUL 10.00 | LOS KONTAK DI TIANG PASANG CCO 35/16 | 2015-07-12 11:53 | 2015-07-12 11:44 | 2015-07-12 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:24
G5315071200247 | IBU KLINTA | PENGGILINGAN RT 13 RW 5 NO 82 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 085719242084 | TIDAK BISA MEMASUKAN STROOM, SETELAH MEMASUKAN STROOM ADA KETERANGAN PERIKSA PADA LAYAR LPB. STROOM BELUM BERTAMBAH DAN LISTRIK SUDAH PADAM. MOHON DIBANTU PENGECEKAN. | MPB BLANK | 2015-07-12 12:47 | 2015-07-12 12:40 | 2015-07-12 13:17 | 1 | Pelanggan menghubungi kembali. Mohon tindak lanjut dan penyelesaian. Mohon pelanggan dikonfirmasi | Selesai | 0 00:29:52
G5315071200271 | RAIZA | JL. KALIMALANG RAYARUKO KALIMALANG PLAZA No.8OGI BARBER SHOP & REFLEXY | POSKO PONDOK KOPI | 02188953639 | MCB SERINGN TURUN | ALAMAT POSKO KALI MALANG | 2015-07-12 13:25 | 2015-07-12 13:33 | 2015-07-12 14:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:58
G5315071200282 | BP AGUS SULAIMAN | JL MELATI TUGU 8 NO 32 RT12/9 KEL TUGU UTARA KEC KOJA/ DARI POS RW BELOK KE KANAN DEKAT WARUNG BELOK KIRI | POSKO MARUNDA | 08568033032 | ANGKA 3, 6, 9 DAN ENTER PADA KEYPAD TIDAK BERFUNGSI SEJAK KEMARIN MALAM, SISA KWH SAAT INI 2.60 KODISI LISTRIK SUDAH PADAM. MOHON BANTU PENGECEKAN DENGAN NO METER 14023360788 | keypad kwh mpb rusak sementara di pasang dummy | 2015-07-12 13:38 | 2015-07-11 13:31 | 2015-07-12 14:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:48
G5315071200313 | IBU LILI | JL. MASJID HIDAYATULLAH NO.23 RT 3/1 KEL. JAKASETIA KEC. BEKASI SELATAN / DEKAT MTS HIDAYATULLAH | POSKO PONDOK GEDE | 0218225629 | 2 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 8 PAGI. | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-12 14:32 | 2015-07-12 08:00 | 2015-07-12 16:43 | 1 | 3:46 PM 7/12/2015 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA PTL MASIH PADAM (CC.53.IHSAN) | Selesai | 0 02:10:08
G5315071200352 | IBU HJ NUR | JL TEBET TIMUR DALAM 1 M NO 9 RT-4 / RW-4 KEL TEBET KEC TEBET TIMUR JAKARTA SELATAN ( DEKAT MESJID LAMA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085717123755 | MCB LEMAH MENYEBABKAN 1 BANGUNAN PADAM | mcb 20 A rusak selesai diganti mcb 20 A. M1-RENDI14025529141 | 2015-07-12 15:29 | 2015-07-12 15:17 | 2015-07-12 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:28
G5315071200694 | BP WIJAYA | JL TEGAL SARI IV NO. 10 RT.4/11 KEL. SUKASARI KEC. TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08161607674 | MCB KWH TERBAKAR. IDPEL 546101312870 DAYA 4400 | MCB 20A LONCER | 2015-07-12 21:27 | 2015-07-12 21:20 | 2015-07-12 22:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:13
G5315071200709 | IBU TRISNA | JL.H.ALI NO 23 RT 5/7 KEL.BINTARO KEC.PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO BINTARO | 085694026687 | TIDAK BISA MEMASUKAN STROOM KET GAGAL.SISA KWH 4.61 | DI PTT SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-12 21:50 | 2015-07-12 21:36 | 2015-07-12 22:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:21
G5315071200718 | BP JEN | JL. SUKARELA 5 RT 4 RW 6 KEL. PENINGGILAN SELATANB KEC. CILEDUK KAB. TANGERANG (KONTARAKAN BPK H HOLILI UMAR) | POSKO CILEDUK | 085697799880 | KESULITAN MEMASUKKAN NO STROOM, TERTERA GAGAL. SISA KWH 0.34 NAMUN ALARM BELUM BERBUNYI. NAMUN DIKHAWATIRKAN AKAN SEGERA HABIS DAN PADAM. MOHON BANTUANNYA | PRABAYAR PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-12 21:57 | 2015-07-12 21:42 | 2015-07-12 22:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:58
G5315071200772 | BP ANDI | PR TAMAN HARAPAN BARU JL ALAMANDA 4 BLOK A4 NO 18 RT 9 RW 26 KEC MEDAN SATRIA KEL PEJUANG | POSKO PONDOK UNGU | 02188880636 | 1 BANGUNAN PADAM | NORMAL VIA TLP | 2015-07-12 22:42 | 2015-07-12 22:35 | 2015-07-13 09:25 | 1 | PUKUL 08:23 TGL 13/07/2015 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI MEMBATALKAN LAPORANNYA,KARENA LISTRIK SUDAH MENYALA KEMBALI (CC.53.DESI) | Selesai | 0 00:16:21
G5315071300095 | BPK TABRANI | JL MOCH KAHFI 2 GG MUAMALAH 6 NO 8 RT3 RW3 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA / DKT LAP BOLA ISPM | POSKO LENTENG AGUNG | 085779396868 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 06:00. MCB KWH METER HANGUS. SIKRING DI DALAM ON. SEMENTARA MCB KWH DAN SIKRING DI OFF KAN PELANGGAN. MOHON BANTU ID PEL 547100908012 | MCB 4A MULTI TERBAKAR SELESAI DIGANTI MCB 4A ABB | 2015-07-13 07:29 | 2015-07-13 06:01 | 2015-07-13 07:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:14
G5315071300118 | BP HENDRI | PR KRANGGAN PERMAI JL BOROBUDUR NO 20 KEL JATISAMPURNA KEC JATISAMPURNA | POSKO PONDOK GEDE | 081315936022 | 1 BANGUNAN PADAM MCB LUAR DALAM ON | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-13 08:19 | 2015-07-13 08:12 | 2015-07-13 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:07
G5315071300138 | IBU SAIFUL | JL SAWO 1 RT 3 RW 15 NO 111 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT / DEKAT TK MUTIARA DAN DEKAT KOMPLEK POLRI | POSKO PONDOK KOPI | 02188959572 | 1 RUMAH PADAM, MCB KWH METER LEMAH. | IB SELESAI DI CEK | 2015-07-13 08:39 | 2015-07-13 08:32 | 2015-07-13 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:44
G5315071300175 | IBU HERNI | JL. SALAMUN GG. MUSOLA RT.7 RW. 3 KEL. PONDOK RANGGON KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR / DKT POOL TAKSI EXPRESS / DKT INDOMART | POSKO CIRACAS | 02182483294 | 1 PERSIL PADAM, LPB PERIKSA SEBELUM INPUTKAN STROOM, MOHON DIBANTU PENGECEKAN KE LOKASI. ADA 3 IDPEL PELANGGAN TIDAK MENGETAHUI YANG MANA ADA TULISAN PERIKSA NYA.IDPEL 547201467849 , 547201476741, 547201476758 | MPB ERROR | 2015-07-13 09:15 | 2015-07-13 09:05 | 2015-07-13 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:20
G5315071300245 | BAPA HERU | JL RAYA CIPAYUNG GG PGRI NO 39 RT 02/02 KEL CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218451160 | 4 RUMAH PADAM MENYALA ( APABILA ADA ANGIN 3-4X TERJADI DALAM SEHARI TETAPI APABILA TIDAK ADA ANGIN TIDAK TERJADI ) SAAT INI SEDANG TERJADI PADAM SEJAK 1 MINGGU YANG LALU. DAYA 1300 VA SIKRING ON. MOHONDIBANTU | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-13 10:06 | 2015-07-13 09:57 | 2015-07-13 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:29
G5315071300299 | ENDYARWATI RAHAYU | GG LENGKONG KEL PONDOK RANGON KEC CIPAYUNG /DKT POL TAXI EXPRESS | POSKO CIRACAS | 0218453802 | PADAM 1 BANGUNAN TERJADI SEJAK HARI JUMAT, POSISI SEKRING DAN PEMBATAS ARUS ON, MOHON BANTU PENANGANAN KE LOKASI. | IB (INSTALASI BANGUNAN) | 2015-07-13 10:51 | 2015-07-13 10:45 | 2015-07-13 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:53
G5315071300324 | IBU JOHANES | KK CASA MERABELLA BLOK B NO.11 KEL CINERE GANDUL KEC DEPOK /PATOKAN : MASUK KK BPK 5 | POSKO CINERE | 08158925869 | TIDAK BISA MELAKUKAN PENGISIAN STROOM , SISA STROOM AKAN HABIS. ALARM SUDAH BERBUNYI, NO METER 14021976270/543201215755 | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-13 11:18 | 2015-07-13 11:01 | 2015-07-13 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:46
G5315071300350 | BAPAK APRIADI | CAWANG 3 RT 04 RW 11 KEL CAWANG KEC KRMAT JATI JAKRTA TIMUR / GG SAWO MASUK KE DALAM | POSKO CONDET | 085714871778 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK TANGGAL 10/7/2015,TERKAIT NO LAPOR K5315071000893 | SETEMPAT PADAM AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN KARENA TUNGGAKAN, NAMUN INFO PELANGGAN SUDAH MELUNASI. SUDAH DISAMPAIKAN KE BIDANG PENYAMBUNGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI | 2015-07-13 11:27 | 2015-07-10 11:15 | 2015-07-13 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:56
G5315071300362 | IBU NATALI | JL H TAHA NO 2K RT 4/3 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK/SAMPING ALFAMIDI. KONTARAK BP H MAKMUN | POSKO KEBON JERUK | 081513042399 | 1 PERSIL PADAM. KWH MPB BLANK. NO METER 86013392716 | NH Q I FIDER C 300A PUTUS DIGANTI BARU SP 248 NORMAL JAM 12:45 | 2015-07-13 11:33 | 2015-07-13 11:27 | 2015-07-13 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:50
G5315071300366 | IBU RIRI | KAYU PUTIH UTARA 3C NO 16 KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG JAKTIM / DPN MESJID AL GONI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08567948424 | PEMBATAS ARUS SERING TURUN DAN ADA BAU TERBAKAR. MOHON DIBANTU. | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-07-13 11:37 | 2015-07-13 11:31 | 2015-07-13 11:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:39
G5315071300369 | IBU SRI LESTARI | JL PERTANIAN RT 2/5 NO 49 KEL PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081514229558 | TIDAK DAPAT MEMASUKAN STROOM (LPB PERIKSA) DAN SUDAH BERBUNYI ALARM | APP PERIKSA | 2015-07-13 11:40 | 2015-07-13 11:35 | 2015-07-13 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:35
G5315071300467 | BP APING | KK PONDOK UNGU PERMAI BLOK D3 NO.2 RT 1/13 KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA / DKT POM BENSIN | POSKO PONDOK UNGU | 02188873462 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 12.30, MCB KWH LOSS TIDAK DAPAT DINAIKAN,DAYA 900VA, MOHON BANTU | MCB 4 A RUSAK | 2015-07-13 13:05 | 2015-07-13 12:59 | 2015-07-13 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:39
G5315071300482 | BP HERI | JL KRANGGAN RAYA GG SWADAYA 3 RT 4/6 KEL KRANGGAN KEC JATISAMPUNA //DEPAN SPBE SAMPING PR SERUNI HILL | POSKO PONDOK GEDE | 02184310001 | KABEL SR TERPUTUS MENYEBABKAN 2 RUMAH PADAM | APL SR PUTUS | 2015-07-13 13:17 | 2015-07-13 10:01 | 2015-07-13 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:05
G5315071300520 | BP NANA | PR PALEM BLOK B9 KEL SAWAH KEC CIPUTAT/ DKT POS SATPAM | POSKO PAMULANG | 08562996631 | TIDAK BISA MEMASUKAN STROOM LPB ERROR. SISA STROOM 1.56 KWH. ALARM SUDAH BERBUNYI | TDK BISA ISI PULSA | 2015-07-13 13:50 | 2015-07-13 13:42 | 2015-07-13 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:52
G5415070100004 | BP NANDAR | VILLA TANGERANG REGENCY 2 BLOK FD 12 NO 27 RT 07 RW 10 DS GELAM JAYA KEC PASAR KAMIS KAB TANGERANG ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID AT-TAQWA | POSKO SEPATAN | 08129941509 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 2200 VA) | di cek nh fuse 300a bc phase 2 jur / st114 | 2015-07-01 00:01 | 2015-06-30 23:53 | 2015-07-01 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:55
G5415070100007 | BP NGADIMAN | PERUM TAMAN ADILOKA JL PEMBANGUNAN 3 KEL KARANG SARI KEC NEGLASARI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215517777 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL DIADAMKAN DI ALAMAT TSB, | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-01 00:02 | 2015-06-30 23:55 | 2015-07-01 01:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:45
G5415070100021 | IBU MIRNA | GG BODONG CITY RT 02 RW 12 NO 03 KEL PADURENAN KEC KARANG TENGAH TANGERANG ACUAN LOKASI: DEKAT ASRAMA POLISI | POSKO CILEDUK | 085361592425 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 14031875470 | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-01 00:06 | 2015-07-01 | 2015-07-01 00:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:34
G5415070100036 | BP GEBI | GRAHA BINTARO BLOK GR 23 NO 72 KEL PONDOK AREN BINTARO TANGSEL ACUAN LOKASI : MASJID BAITURROHMAN | POSKO BINTARO | 081283510035 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG ,No. Lapor Referensai :G5415063004824 | 2015-07-01 00:13 | 2015-07-01 00:42 | 2015-07-01 00:14 | 1 | KOREKSI NAMA PELAPOR : IBU GEBICC.54.HABIB/081283510035 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:20
G5415070100048 | BP RONI | JL MASJID BAITURROHIM RT 02/03 NO.14 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGGERANG SELATAN. DEKAT SEKOLAH AL AZHAR | POSKO BINTARO | 08129015420 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDER B PUTUS DARI GARDU CD 66 SELESAI DIGANTI | 2015-07-01 00:17 | 2015-07-01 00:10 | 2015-07-01 00:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:09
G5415070100070 | BP PANJAITAN | JL PINANG MAS 1 NO 14 KEL PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA ( DEPAN MASJID PONDOK INDAH ) | POSKO PONDOK INDAH | 081287171972 | 1 RUMAH PADAM | lost kontak ditiang | 2015-07-01 00:24 | 2015-07-01 00:19 | 2015-07-01 01:35 | 1 | PKL 0:39 ID TICKET 10EXAIT : PELANGGAN KEMBALIMELAPOR, JIKA BELUM ADA PETUGAS YG TIBA DI PERSIL TSB. CC.54.HELMI | Selesai | 0 01:11:12
G5415070100091 | BP SANGKI WAHYUDIN | KP DUMPIT RT 05/01 KEL GANDASARI KEC JATI UWUNG KOTA TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMART | POSKO CIKOKOL | 081383100222 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH | SR TERBAKAR DILOKASI RUMAH YG TERBAKAR, YG LAIN NYA MASIH NORMAL/ NYALA | 2015-07-01 00:33 | 2015-07-01 00:25 | 2015-07-01 01:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:09
G5415070100118 | BP RINO | RUKO TOL BOULEVARD BLOK G NO 18 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG, ACUAN LOKASI : GEDUNG PGN | POSKO SERPONG | 085779111422 | 1 RUKO 2 PHASA PADAM | NH F 25A PUTUS DI BOX PANEL | 2015-07-01 00:42 | 2015-07-01 00:35 | 2015-07-01 01:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:44
G5415070100121 | IBU DESI | KP KETAPANG RT 04/05 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH (DEKAT PESANTREN DARUL QURAN) | POSKO CIKOKOL | 08891528746 | 2 RUMAH PADAM | GRONPLAT 400A + NH FUSE PUTUS, PHASE 2 JUS A DAN D + KABEL SCUDER TERAVO TERBAKAR. CPD 33 | 2015-07-01 00:44 | 2015-07-01 01:15 | 2015-07-01 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:26
G5415070100137 | BP MAMAN | JL BUDI MULIA RT 11 RW 6 GG U NO 6 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN ACUAN LOKASI : DEKAT SAMSAT JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081282571787 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM ) | SETEMPAT NYALA | 2015-07-01 00:49 | 2015-07-01 00:34 | 2015-07-01 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:01
G5415070100138 | IBU CIPTO | JL CEMPAKA PUTIH TENGAH 15 NO 65-A KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : (DEKAT SMAN 77) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081296633833 | 2 RUMAH PADAM | NH 250A PHASE 3 FEDEER C DARI GARDU TP 15N PUTUS,S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415070100136 | 2015-07-01 00:50 | 2015-07-01 00:44 | 2015-07-01 00:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100140 | IBU LENI | JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 15 NO 24 DAN 62 RT 02 RW 08 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH TIMUR JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214245763 | 2 RUMAH PADAM | NH 250A PHASE 3 FEDEER C DARI GARDU TP 15N PUTUS,S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415070100136 | 2015-07-01 00:51 | 2015-07-01 00:46 | 2015-07-01 00:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100158 | IBU RANI | SUNTER PERMAI JAYA 4 NO.8 KEL.SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA.DISEBERANG RS.SULIANTI SAROSO | POSKO SUNTER | 0818180764 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5.500 VA) | LOS KONTAK DIBOX OK PASANG 2BH JOINT | 2015-07-01 00:56 | 2015-07-01 00:42 | 2015-07-01 02:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:22
G5415070100159 | BP ARIZAL | JL LABU AIR ATAS NO B 26 BLOK L RT 01 RW 09 KEL CINERE KEC CINERE 16514 | POSKO CINERE | 0811134801 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 4400 | IB RUSAK | 2015-07-01 00:57 | 2015-07-01 00:51 | 2015-07-01 01:37 | 1 | MENAMBAHKAN INFORMASI: (ACUAN LOKASI: DIBELAKANG INFORMA). SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN KONFIRMASI DARI PETUGAS. CC.54.SARIYANTO, 0811134801, 10EXAX7, 01/07/15. | Selesai | 0 00:39:07
G5415070100164 | BP GUGUN | LOKASI : JL MANGGIS B9 RT 1 RW 6 KEL RAWAJATI KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0811119386 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | fuse panel turun | 2015-07-01 01:00 | 2015-07-01 00:54 | 2015-07-01 02:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:42
G5415070100170 | IBU SEPTI | PERUM TAMAN ADILOKA JL. PEMBANGUNAN 3 BLOK I NO.6 KEL. KARANG SARI KEC. NEGLASARI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155734504 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-01 01:02 | 2015-07-01 00:54 | 2015-07-01 01:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:14
G5415070100177 | BP TAKDIR | JL KAYU GEDE III NO 97 RT 2/22 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 081218585322 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C TEMPER | 2015-07-01 01:06 | 2015-07-01 01:00 | 2015-07-01 02:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:42
G5415070100179 | BP JOY SILALAHI | JL HANAFI/JL CIPINANG MUARA 2 NO 15 RT 11/02 GG ANGGREK UJUNG KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DI DEPAN CIPINANG INDAH. | POSKO KALIMALANG | 081318401817 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | MPB RUSAK SEMENTARA DI SAMBUNG DENGAN KWH DUMMY | 2015-07-01 01:07 | 2015-07-01 01:29 | 2015-07-01 01:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G5415070100186 | BP WINATA | JL JAMBU NO 23 RT 5/2 KEL GONDANGDIA KEC MENTENG JAK-PUS DEKAT GEDUNG MENTERI PERDAGANGAN | POSKO MENTENG | 08121187168 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR | #ahmad,s+marhali#ib/bt | 2015-07-01 01:10 | 2015-07-01 01:01 | 2015-07-01 01:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:00
G5415070100200 | IBU DINA | JL TEGAL PARANG SELATAN 5 NO 49 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 081287863366 | 1 RUMAH PADAM | nhfuse 250 a putuspm 157phasa 3 rak1 hu:129adiganti baru 250 a | 2015-07-01 01:20 | 2015-07-01 01:16 | 2015-07-01 02:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:08
G5415070100217 | BP SUMARDI | JL PRIMA GG 2 RT 8/11 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG ALFAMART. | POSKO KALIDERES | 081210406761 | 4 RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR{BC 43P}NORMAL JAM 02:43 ,No. Lapor Referensai :G5415070100156 | 2015-07-01 01:31 | 2015-07-01 01:27 | 2015-07-01 02:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:17
G5415070100223 | IBU LILI | LOKASI : JL MANGGIS B9 RT 1 RW 6 KEL RAWAJATI KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0818791329 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | fuse panel turun | 2015-07-01 01:35 | 2015-07-01 01:27 | 2015-07-01 02:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:55
G5415070100242 | BP RIKO | PERUMAHAN BUMI MAS RAYA BLOK D 5 NO 2CIKOKOL TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 081911071393 | 3 RUMAH PADAM | PJ 115 NH FUSE 315A PUTUS PAS 2 FEEDER A DIGANTI YG SAMA NORMAL JAM 02:10 ,No. Lapor Referensai :G5415070100220 | 2015-07-01 01:45 | 2015-07-01 01:41 | 2015-07-01 01:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100247 | BP DENI | JL GOTONG ROYONG KEL LARANGAN INDAH KEC LARANGAN SAMPING KLINIK HARYADI | POSKO CILEDUK | 02191562006 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY APP TERTERA ERROR (PTL PADAM) | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-01 01:50 | 2015-07-01 01:43 | 2015-07-01 02:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:01
G5415070100248 | BP MARYANTO | JL BASUKI RAHMAT RT 04/14 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA ACUAN DEPAN POS RW | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081219204256 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | SETEMPAT PJU SELESAI DI AMANKAN M2-WAGIRAN YONO | 2015-07-01 01:51 | 2015-07-01 01:45 | 2015-07-01 02:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:16
G5415070100253 | BP ALENG | MANGGA BESAR 4 I BLOK Z NO 11-12 KEL.TAMAN SARI KEC.TAMAN SARI.JAKARTA BARAT (SETEMPAT KOSTAN PARADISE/BELAKANG KORAMIL) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02180327280 | 1 RUMAH PADAM | GARDU AB 182 FUSE TM PTS 1PHASE | 2015-07-01 01:54 | 2015-07-01 02:21 | 2015-07-01 03:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:35
G5415070100263 | IBU ISTIQOMAH | JL KAV PEMDA 3 NO 224 KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 082176740176 | 5 RUMAH PADAM | APTAK JTR TERBAKAR. TGR 11. NORMAL 03.30 ,No. Lapor Referensai :G5415070100402 | 2015-07-01 02:01 | 2015-07-01 01:54 | 2015-07-01 02:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:07
G5415070100274 | IBU YETI | JL JEMBATAN DUA PADAMULYA 4 NO 14 RT 7 RW 8 KEC TAMBORA KEL ANGKE ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO BANDENGAN | 0216311577 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR ) | KWH MPB ERROR DAN KEYPAD TDK BERFUNGSI S/DIGANTI KWH METER DUMMY | 2015-07-01 02:07 | 2015-07-01 02:02 | 2015-07-01 02:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:21
G5415070100320 | IBU SOFIAH | JL MANGGA BESAR 4G NO 7 KEL TAMAN SARI MANGGA BESAR JAKARTA PUSAT. | POSKO GUNUNG SAHARI | 081349639624 | 2 RUMAH PADAM | GARDU AB 182 FUSE TM PTS 1PHASE | 2015-07-01 02:48 | 2015-07-01 02:43 | 2015-07-01 03:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:24
G5415070100322 | BP RAHMAT | PERUM BSD GIRI LOKA 3 BLOK W NO 43A KEL LENGKONG WETAN SERPONG BSD TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH AL - AZHAR | POSKO SERPONG | 0215379370 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | STP OPER LOAD | 2015-07-01 02:48 | 2015-07-01 02:41 | 2015-07-01 03:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:57
G5415070100333 | BP WARJITO | KP. KUKUN JL. RAYA RAJEG RT.1/1 KEL. MEKAR SARI KEC. RAJEG. DISAMPING SEKTOR RAJEG | POSKO SEPATAN | 085282854220 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | di cek kabel sr putus ketarik mobil | 2015-07-01 02:56 | 2015-07-01 02:51 | 2015-07-01 03:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:11
G5415070100341 | BP ZAINUDIN | JL KESADARAN 4 RT 6/1 NO 40A GG AL IKHLAS 2 KEL CIPINANG MUARA KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR SAMPING AL IKHLAS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0811165893 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | SETEMPAT DI CEK INSTALASI BANGUNAN,M2-WAGIRAN YONO.01116386184 | 2015-07-01 03:02 | 2015-07-01 02:56 | 2015-07-01 03:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:40
G5415070100364 | BP TARYONO | JL. BACANG NO. 28 RT 007/01 KEL. LUBANG BUAYA KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT MUSHOLA AL KHOIRIYAH | POSKO PONDOK GEDE | 0218411903 | 12 RUMAH PADAM | gardu e44e nh fuse putus selesai diperbaiki normal jqam 04 '26-- | 2015-07-01 03:14 | 2015-07-01 03:09 | 2015-07-01 04:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:37
G5415070100378 | IBU YANA | JL. TANJUNG NO. 3 RT 7 KEL. GONDANGDIA KEC. MENTENG ( DEKAT KPAI ) | POSKO MENTENG | 0213922836 | 1 RUMAH PADAM | PENYULANG CUACA TRIF ,No. Lapor Referensai :G5415070100348 | 2015-07-01 03:22 | 2015-07-01 03:15 | 2015-07-01 03:22 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BANYAK RUMAH PADAM. CC.54.JANTAN | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070100380 | IBU DEWI | PERUM ARCADIA BLOK C6 NO 17 RT 001/01 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER TANGERANG | POSKO KALIDERES | 02129006576 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | GANGGUAN DISISI PELANGGAN/IB | 2015-07-01 03:22 | 2015-07-01 03:16 | 2015-07-01 04:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:09
G5415070100381 | BP HERU | JL. MANGGA BESAR 4 NO. 20 RT 12/02 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI DARI KANTOR KLURAHAN SEKITAR 200 M ACUAN LOKASI MASUK DARI KANTOR PAJAK TAMAN SARI. (DISAMPING KANTOR RW) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216296365 | 29 RUMAH PADAM | GARDU AB 182 FUSE TM PTS 1PHASE | 2015-07-01 03:23 | 2015-07-01 03:16 | 2015-07-01 03:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:18
G5415070100399 | IBU IKE | JL. YUSUFIAH NO 33 RT 11 RW 1 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT RS GIGI & MULUT HALIM | POSKO PONDOK GEDE | 081314880708 | 2 RUMAH PADAM | gardu e44e nh fuse putus selesai diganti baru normal jam 04.26 ,No. Lapor Referensai :G5415070100364 | 2015-07-01 03:34 | 2015-07-01 03:29 | 2015-07-01 03:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100427 | IBU EKA | JL CUCUR BARAT 2 B2 17 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0811981617 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse 250a phasa 1 feder c putus dari gardu cd66 selesai diganti | 2015-07-01 03:48 | 2015-07-01 03:44 | 2015-07-01 05:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:40
G5415070100429 | BP RONAL | JL BACANG NO 29 RT 6 RW 01 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG PONDOK GEDE JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 081807803603 | 2 RUMAH PADAM | gardu e44e nh fuse putus selesai diganti baru normal jam 04.26 ,No. Lapor Referensai :G5415070100364 | 2015-07-01 03:49 | 2015-07-01 03:43 | 2015-07-01 03:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100439 | BP TAUFIK | JL PULAU NANGKA BARAT 2 RT 02 RW 16 GG MAKAM KEL KAYU PUTIH KEC PULOGADUNG. [ ACUAN LOKASI: DEKAT RUMAH RT 02 ] | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02199901343 | 2 RUMAH PADAM | NH 250A PHASE 2 FEDEER C DARI GARDU PS 58 PUTUS,S/ GANTI BARU | 2015-07-01 03:53 | 2015-07-01 03:48 | 2015-07-01 04:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:54
G5415070100483 | BP WAHYU | JL.VILLA KARYA LESTARI I RT 007/003 NO.3 KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217376390 | 4 RUMAH PADAM | nh fuse 250a phasa 1 feder c putus dari gardu cd66 selesai diganti ,No. Lapor Referensai :G5415070100427 | 2015-07-01 04:21 | 2015-07-01 04:17 | 2015-07-01 04:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100488 | IBU NITA | JL RAYA CEGER GG H SOLEH RT 02 RW 02 KEL CEGER | POSKO CIRACAS | 085695610061 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | MPB ERROR | 2015-07-01 04:27 | 2015-07-01 04:22 | 2015-07-01 05:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:28
G5415070100502 | IBU IRMA | JL BINA KARYA RT 7/1 NO.49 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT. DEKAT DENGAN MTS 21 | POSKO KALIMALANG | 08892569931 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | APP - PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 04:45 | 2015-07-01 04:39 | 2015-07-01 05:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:12
G5415070100507 | BP ADAM | JL JATI RAYA NO 4 RT 2/12 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ( ( DEKAT SMA 96 / DEKAT RS CAROLUS ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08128146390 | 2 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK SERIAN DI DAKSTANDAR S.DITOLONG S/NORMAL ( TG 62G ) | 2015-07-01 04:53 | 2015-07-01 04:48 | 2015-07-01 05:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:53
G5415070100509 | IBU YORI | PERUM JL GEBANG PERMAI BLOK I7 NO 27 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 081316156063 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | sekring ib turun selesai dinaukan kembali | 2015-07-01 04:56 | 2015-07-01 04:49 | 2015-07-01 06:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:15
G5415070100517 | IBU LINA | TAMAN PALEM LESTRARI BLOK C18 NO 9 RT 8/05 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO KALIDERES | 02160421404 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | PENGAWATATAN DALAM OKA TERBAKAR.SUDAH DITOLONG KEMBALI NORMAL | 2015-07-01 05:12 | 2015-07-01 05:08 | 2015-07-01 07:13 | 1 | CC.54.IQRATU.CSOI 10EXCCF 02160421404 TGL 01/07/15 PELANGGAN MENGKONFIRMASI UNTUK ESTISMASI WAKTU KEDATANGAN PETUGAS TELAH DIJELASKAN PELANGGAN MENGERTI | Selesai | 0 02:01:08
G5415070100520 | IBU JULITA | JL TEBET DALAM II E NO 9 RT 9/1 TEBET KAMPUNG MELAYU | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08111234590 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI CEK INSTALASI BANGUNAN.M1-SUHEDI | 2015-07-01 05:17 | 2015-07-01 05:12 | 2015-07-01 05:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:32
G5415070100525 | IBU MADE | JL. PENDOWO BLOK B 99 RT.4/9 KEL. LIMO DEPOK. ACUAN LOKASI : DEKAT SUTTET. | POSKO CINERE | 0217530580 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (R1T/1.300VA) | NH FHUSE F/D PHASE3 250 A PUTUS DITOLONG DIGANTI BARU DGN 300A TD 402 ,No. Lapor Referensai :G5415070100518 | 2015-07-01 05:23 | 2015-07-01 05:17 | 2015-07-01 05:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:57
G5415070100528 | BP ESA | JL BALI RAYA PERUM DM KUNCIRAN MAS PERMAI BLOK DM10 NO 20 RT 7/6 KEL KUNCIRAN KEC PINANG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0217304939 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | SR LOST KONTAK | 2015-07-01 05:29 | 2015-07-01 05:23 | 2015-07-01 09:59 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HARYATI 10EXEW4 0217304939 01/07/15 | Selesai | 0 04:29:31
G5415070100533 | BP JIMI | JL PENDOWO GG KOPO NO 108 CINERE KEL LIMO KEC LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 081210110385 | 2 RUMAH PADAM | NH FHUSE F/D PHASE3 250 A PUTUS DITOLONG DIGANTI BARU DGN 300A TD 402 ,No. Lapor Referensai :G5415070100518 | 2015-07-01 05:32 | 2015-07-01 05:27 | 2015-07-01 05:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:30
G5415070100534 | BP FAJRI | KP CEGER RT2/18 KEL.JAKASETIA KEC.BEKASI SELATAN DEKAT MUSHOLA AL IKHLAS | POSKO PONDOK GEDE | 0219832014 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY APP TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | DI CARI TIDAK KETEMU DI HUBUNGI TIDAK AKTIF, PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER JARINGAN | 2015-07-01 05:32 | 2015-07-01 05:26 | 2015-07-01 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 04:44:36
G5415070100537 | BP DEDE | JL MASJID BAITU ROHIM RT 02 RW 07 NO 41 KEL. PONDOK KARYA | POSKO BINTARO | 081388384708 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-01 05:37 | 2015-07-01 05:29 | 2015-07-01 06:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:49
G5415070100539 | BP TOMO | JLN PALAD RT 2/3 KEL.PULO GADUNG KEC.PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DIDEPAN FUTSAL PALAD | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0877762065 | APP MENGELUARKAN BUNYI ( PTL DIPADAMKAN ) | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 05:49 | 2015-07-01 05:35 | 2015-07-01 06:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:39
G5415070100540 | BP HANDOYO | JL TEUKU UMAR NO 16 MENTENG KEL MENTENG KEC GONDANGDIA JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN KOMNAS ANAK | POSKO MENTENG | 081513008422 | 1 RUMAH PADAM DAYA R3 / 7700 VA. | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 05:50 | 2015-07-01 05:44 | 2015-07-01 06:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:04
G5415070100545 | BP TANDI | JL MESJID NURUL KOMAR RT 02 RW 05 KEL SERUA | POSKO BINTARO | 081311371933 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. | DI PTT PROSES TAMBAH DAYA | 2015-07-01 06:05 | 2015-07-01 05:58 | 2015-07-01 06:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:34
G5415070100548 | BP ZAKARIA | JL RAYA BENDUNGAN JAGO NO 14 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082213786677 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | TLU ALAMAT TDK JELAS | 2015-07-01 06:15 | 2015-07-01 06:11 | 2015-07-01 06:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:00
G5415070100552 | IBU RITA | JL JIBAN II NO.7 RT 04 RW 01 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI PASAR KEBAYORAN | POSKO BULUNGAN | 02196460260 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | LOSE KONTAK DI TIANG, SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 06:22 | 2015-07-01 06:17 | 2015-07-01 07:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:42
G5415070100558 | BP.NANANG | PJMI BINTARO JL.DAHLIA 4 B 15 NO.3 KEL JURANG MANGGU TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : BINTARO SEKTOR 4/ AL AZHAR BINTARO. | POSKO BINTARO | 08567130450 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ) | APP PERIKSA SELESAI DITEMPER | 2015-07-01 06:40 | 2015-07-01 06:36 | 2015-07-01 07:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:02
G5415070100560 | IBU HARUMI HUTAGALUNG | JL PRAJA DALAM B NO 4 RT 09/01 KEL KEBAYORAN LAMA SELATAN KEC. KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT SERVICE SAMSUNG) | POSKO PONDOK INDAH | 0217250062 | 1 KAMAR KOST PADAM (APP TERPISAH) | MCB LEMAH DAYA 900 VA | 2015-07-01 06:42 | 2015-07-01 06:34 | 2015-07-01 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:04
G5415070100565 | BP AMAT | PR. PULOGEBANG INDAH BLOK J 12 NO. 4 KEL. PULOGEBANG KEC. CAKUNG (BELAKANG RUMAH SUSUN ) | POSKO PONDOK KOPI | 081281605765 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | lose kontak tiang selesai di perbaiki | 2015-07-01 06:51 | 2015-07-01 06:45 | 2015-07-01 07:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:41
G5415070100573 | BP ALEX | TELUK GONG JL K NO 3 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (SETEMPAT TOKO MISUNLI) | POSKO KAPUK | 0216613817 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | KONSUMEN MINTA DICEK JAM 09:00 | 2015-07-01 07:00 | 2015-07-01 06:55 | 2015-07-01 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:24
G5415070100577 | BP NURDIN | JL BOULEVARD RAYA BLOK CN 3 NO 3 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN LAPIASSA . | POSKO SUNTER | 02145840533 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | nh fuse putus di boxpanel 63A | 2015-07-01 07:09 | 2015-07-01 07:00 | 2015-07-01 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 03:52:23
G5415070100579 | BP NDANG | JL AL BARKAH NO 3 RT 01 RW 03 KEL RAWA BUAYA CENGKARENG JAK BAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215812687 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK GANGGUAN PADA IB ( ABD WAHAB/M/NUR) | 2015-07-01 07:10 | 2015-07-01 07:03 | 2015-07-01 07:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:19
G5415070100584 | IBU IDA | VILLA NUSA INDAH 2 BLOK HH1 NO.1 RT 03/09 KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI KAB BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 02182418294 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | IB | 2015-07-01 07:16 | 2015-07-01 07:11 | 2015-07-01 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:37
G5415070100586 | BP ARIFIN | JL STASIUN ANGKE GUDANG BANDUNG 25 RT-3 / RW-7 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02163860453 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR ERROR S/DICLEAR TAMPER | 2015-07-01 07:20 | 2015-07-01 07:11 | 2015-07-01 10:20 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS. CC.54.HIDAYAH_H,01/07/15,09:00,02163860453,10EXEHL | Selesai | 0 03:00:14
G5415070100588 | BP SOFIAN | JL H SIBI RT 6 RW 2 NO.54 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA | POSKO LENTENG AGUNG | 083871557578 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-01 07:22 | 2015-07-01 07:51 | 2015-07-01 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:47
G5415070100589 | BP MARDI | JL BOULEVARD BLOK AJ 10 NO 12 GADING SERPONG KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG, ACUAN : DERETAN BENGKEL AHONG MOTOR | POSKO SERPONG | 0215467563 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS LAPORAN YANG TELAH BERULANG KALI MELALUI PLN 123 PERIHAL 1 RUKO PADAM. | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-01 07:24 | 2015-07-01 07:17 | 2015-07-01 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:52
G5415070100599 | BP MUSA | JL RAYA H BAPING GG DAMAI KEL SUSUKAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : SETEMPAT RUMAH KONTRAKAN . | POSKO CIRACAS | 02192681451 | APP PRAABAYAR DISPLAY TERTERA EROR ( PTL PADAM ) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-01 07:32 | 2015-07-01 07:27 | 2015-07-01 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:24
G5415070100600 | BP JAMIRAN | KP MEDANG RT 05/02 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN ACUAN LOKASI DEKAT PABRIK BATAKO | POSKO SERPONG | 081317215855 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | NHF 250A PUTUS GANTI 250A PHASA 3 FEDER C GARDU KRG 2 NORMAL 11:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070100832 | 2015-07-01 07:32 | 2015-07-01 07:27 | 2015-07-01 10:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:49:34
G5415070100602 | IBU ILLA | JL PENJERNIHAN DALAM RT 02/07 NO.35B KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. (DISAMPING GARDU LISTRIK) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02191017022 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-01 07:33 | 2015-07-01 07:20 | 2015-07-01 08:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:45
G5415070100604 | BP ADI | PERUMAHAN YASMIN RESIDENCE BLOK C NO 7 RT 2 / 2 KEL JATI KERAMAT KEC JATI ASIH . | POSKO PONDOK GEDE | 02126605300 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR,. | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-01 07:34 | 2015-07-01 07:28 | 2015-07-01 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:06
G5415070100605 | BP MARYANTO | JL ASEM BARIS TEBET GG R 1 NO 29 KEL ASEM BARIS KEC TEBET JAKARTA SELATANACAUN: DEKAT KANTOR KELURAHAN ASEM BARIS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02171791151 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA ERROR (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT NORMAL DI CEK ULC1-ZULKURNAIN. | 2015-07-01 07:35 | 2015-07-01 07:30 | 2015-07-01 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:20
G5415070100609 | IBU NENENG | JL RADEN SALEH GANG H SANUSI RT 03/01 NO 73 KEL KARANG TENGAH KEC CILEDUG TANGERANG ACUAN LOKASI : DIDEKAT SPBU PERTAMINA | POSKO CILEDUK | 081387328082 | MCB LEMAH (1.300 VA) | Diukur kelebihan pemakaian-disarankan tambah daya | 2015-07-01 07:41 | 2015-07-01 07:33 | 2015-07-01 08:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:42
G5415070100612 | IBU LANA | PR SAKNA NUSANTARA JL NUSANTARA 6 BLOK E NO.20 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN : DEKAT KOMP TAMAN NYIUR / SEBERANG SUNTER MALL ) | POSKO SUNTER | 08551111481 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | NORMAL | 2015-07-01 07:43 | 2015-07-01 07:35 | 2015-07-01 17:04 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGASCC.54.MILAN. 08551111481. 01/07/15. 10EXFFF | Selesai | 0 09:20:53
G5415070100614 | IBU HARTANTI | PT MITRA BUSANA APARELINDO JL JAWA 4 BLOK C25 KEL. SUKAPURA KEC. CILINCING KBN CAKUNG | POSKO MARUNDA | 02144832161 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | NH FUSE PUTUS 300 A FASA 2 FEDEER C DIGANTI BARU 300 A GARDU KG 106 | 2015-07-01 07:46 | 2015-07-01 07:39 | 2015-07-01 08:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LNAJUT SETEMPAT MASIH PADAM (CC.54.YUNIARTI, 01/07/15, 10EXDTE) | Selesai | 0 00:50:20
G5415070100617 | IBU NIKEN | PERUM BUMI MUTIARA BLOK JI-1 NO.55 KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI. DEKAT POS SATPAM | POSKO PONDOK GEDE | 0218226091 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | MCB RUSAK, PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER JARINGAN | 2015-07-01 07:48 | 2015-07-01 07:42 | 2015-07-01 10:54 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.DWI_RINA, 0218226091, 10EXFK1, 01/07/15 | Selesai | 0 03:05:42
G5415070100623 | IBU ASMIRA | JL GUNUNG NO 6 RT007/08 KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DEPAN SMP) | POSKO BULUNGAN | 0217451724 | MCB 1 PHASA RUSAK DAYA 16.500 VA TERKAIT G5415061900718 | mcb 3x25 A rusak selesai ditolong | 2015-07-01 07:49 | 2015-07-01 07:42 | 2015-07-01 08:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:45
G5415070100632 | BP SAIDI | BENGKEL KARYA TEKNIK JAYA, JL RAYA KARAWACI LEGOK KM 6 KP CARANG KULANG NO 38 RT 05/02 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN TANGERANG | POSKO SERPONG | 02154220316 | 1 BENGKEL 1 PHASE PADAM DAYA 41.500 VA | DICEK SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 07:55 | 2015-07-01 08:24 | 2015-07-01 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:28
G5415070100634 | BP DWI | PERUM GELORA MUSTIKA ASIH BLOK A 1 NO 10 RT 9 RW 3 KEL GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 082122558148 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISOALY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | DI CEK DISPLAY TIMBUL PERIKSA AKIBAT PADAM | 2015-07-01 07:58 | 2015-07-01 07:51 | 2015-07-01 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:44
G5415070100645 | BP BUDI | PR PONDOK JATI MURNI BLOK K NO 16 RT 3/7 KEL JATI MURNI KEC PONDOK MELATI. ACUAN LOKASI : DEPAN GARDU E56A | POSKO PONDOK GEDE | 081293592972 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB RUSAK 10A | 2015-07-01 08:03 | 2015-07-01 07:54 | 2015-07-01 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:32
G5415070100646 | IBU NURTIKA | JL KAYU GEDE 3 RT 2/22 NO.95 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 081314185456 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-01 08:03 | 2015-07-01 07:58 | 2015-07-01 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:28
G5415070100648 | BU MARIA | JL CAKRAWALA NO.7 RT 12/1 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKTIM. (SETEMPAT KOS KOSAN) | POSKO CONDET | 085710271881 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DIINPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-01 08:06 | 2015-07-01 08:35 | 2015-07-01 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:09
G5415070100653 | IBU WIEKE ANGGARINI K SE | JL GAMPRIT 2 GG H NASAN , NO 107 , RT 06 RW 14 KEL : JATIWARINGIN PONDOK GEDE , BEKASI . ACUAN LOKASI: MASUK DARI LAPANGAN VOLLEY | POSKO PONDOK GEDE | 08128631835 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 08:10 | 2015-07-01 08:40 | 2015-07-01 09:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:44
G5415070100656 | IBU RENSI | JL. BINTARA RAYA NO 12A KEL. BINTARA KEC. BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 081279851660 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR 2.200 VA | KABEL SUTM PENYULANG DIRHAM PADAM PUKUL 08.15 KARENA TERKENA MATRIAL BANGUNAN NYALA PUKUL 09.17 G5415070100655 ,No. Lapor Referensai :G5415070100655 | 2015-07-01 08:11 | 2015-07-01 08:04 | 2015-07-01 08:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:30:43
G5415070100657 | BP SURONO | JL.SWADARMA II KOMPLEK BNI ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAK SEL KEL ULUJAMI NO.37 RT 1 RW 8 JAKARTA SELATAN. KOMPLEK BNI 46. ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID AL MUAWANAH | POSKO CILEDUK | 0215853811 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA R1 / 1300 VA) | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 08:11 | 2015-06-30 21:00 | 2015-07-01 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:14
G5415070100659 | BP JOKO | JL RAYA CIRACAS RT 7/3 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKTIM , DEPAN KEL CIRACAS | POSKO CIRACAS | 081296792955 | SR PUTUS (PTL PADAM) DIKARENAKAN TERTABRAK MOBIL | SR PUTUS SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-01 08:12 | 2015-07-01 08:05 | 2015-07-01 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:38
G5415070100667 | BP ISMED | JL. SEMERU GG.6 RT.5 /09 NO. 23, 26 DAN 16 KEL. GROGOL KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02195727830 | MOHON BANTUAN PENORMALAN PTL, SETEMPAT PASCA PENGAMANAN KEBAKARAN | ex pengaman kebakaran selesai di sambung kembali | 2015-07-01 08:15 | 2015-07-01 08:04 | 2015-07-01 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:06
G5415070100671 | BP IRWAN | JL. PLUIT KARANG CANTIK BLOK B4 BARAT NO. 35A CERAGEM KEL. PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 083807812920 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | APL SR LOSTKONTAK S/DIPERBAIKI | 2015-07-01 08:18 | 2015-07-01 08:11 | 2015-07-01 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:03
G5415070100672 | IBU YUNI | PER DUTA ASRI FLM 7 BLK A2 NO 6 | POSKO SEPATAN | 085213853209 | 1 RUMH PADM | DI CEK MCB 6A TIDAK KELUAR TEGANGAN AKIBAT RUSAK | 2015-07-01 08:20 | 2015-07-01 08:17 | 2015-07-01 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:05
G5415070100674 | BP MARDI | JL BOULEVARD BLOK AJ 10 NO 12 GADING SERPONG KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG, ACUAN : DERETAN BENGKEL AHONG MOTOR | POSKO SERPONG | 0215470865 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS LAPORAN YANG TELAH BERULANG KALI MELALUI PLN 123 PERIHAL 1 RUKO PADAM. | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-01 08:21 | 2015-06-30 11:01 | 2015-07-01 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:04
G5415070100677 | BP MULYADI | JL CEMPAKA BARU 9 NO.63 RT 006 RW 07 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214248352 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA (PASCABAYAR) | IB/BT | 2015-07-01 08:21 | 2015-07-01 08:11 | 2015-07-01 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:28
G5415070100678 | BP. YAHYA | JL. H. RASAM 1 RT.04/02 KEL.PONDOK AREN KEC. PONDOK AREN TANGERANG ACUAN LOKASI PEMANCINGAN BAWAL | POSKO BINTARO | 081388729873 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-01 08:22 | 2015-07-01 08:16 | 2015-07-01 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:39
G5415070100684 | BP MARTINUS | JL LODAN RAYA NO 36A RT 2/8 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216901515 | 2 RUMAH PADAM | aploper sr los kontak u/ 2 toko | 2015-07-01 08:24 | 2015-07-01 08:54 | 2015-07-01 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:32
G5415070100701 | BP RAMDON | KAVLING HANKAM JL RUDAL 1 NO 38 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 087881610975 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-01 08:30 | 2015-07-01 08:25 | 2015-07-01 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:03
G5415070100706 | BP. ROPAN | JL H. MATALIH RT 11/ 9 NO. C4 KEL. BINTARA KEC. BEKASI BARAT, DEKAT PANGKALAN TAKSI EXECUTIVE | POSKO PONDOK KOPI | 081380388284 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | KABEL SUTM PENYULANG DIRHAM PADAM PUKUL 08.15 KARENA TERKENA MATRIAL BANGUNAN NYALA PUKUL 09.17 G5415070100655 ,No. Lapor Referensai :G5415070100655 | 2015-07-01 08:33 | 2015-07-01 08:24 | 2015-07-01 08:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:43
G5415070100712 | BP JAJAT | JL MH TAMRIN WARUNG MANGGA RT 3/2 KEL PANUNGGANGAN KEC PINANG KOTA TANGERANG ( ACUAN : BELAKANG MASJID AT-TAQWA ) | POSKO CIKOKOL | 085716141655 | MOHON PERIKSA APP PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | STP AREA SERPONG | 2015-07-01 08:35 | 2015-07-01 08:27 | 2015-07-01 08:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:08
G5415070100713 | IBU HELENA | GADING NIRWANA 2 BLOK PF 4 NO 6 KEL KELAPA GADING PENGANGSAAN DUA | POSKO SUNTER | 02129669777 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | IB RUSAK | 2015-07-01 08:35 | 2015-07-01 08:13 | 2015-07-01 17:05 | 1 | MELANGKAPI LAPORAN ID PEL 545102648394, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT, CC.54.PRIO, 01/07/15, 02129669777, 10EXEBI | Selesai | 0 08:29:48
G5415070100715 | BP DANA | JL RUSA 7 RT 5/4 NO. 34 KEL. PD RANJI KEC. CIPUTATA TIMUR TANGERANG (DEKAT MUSOLA AT TAUFIK) | POSKO CIPUTAT | 082231511882 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | STP DI CEK NORMAL | 2015-07-01 08:35 | 2015-07-01 08:26 | 2015-07-01 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:08
G5415070100717 | BP JEPRI | CILEDUK RAYA NO 86 A KEL. SUDIMARA TIMUR CILEDUK TANGERANG DEPAN RAMAYANA / SEBELAH RS SARI ASIH BENGKEL | POSKO CILEDUK | 0217313158 | MCB LEMAH | DI UKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH ADAYA | 2015-07-01 08:36 | 2015-07-01 08:31 | 2015-07-01 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:53
G5415070100720 | BP SUTA LAKSANA | JL SOFA MARWA 3 NO.45 RT.07 RW.06 KEL.MEKARSARI KEC.CIMANGGIS DEPOK ACUAN : DEKAT MASJID BAITU RAHMAN | POSKO CIRACAS | 087882376396 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN , DISPLAY BLANK (PTL HAMPIR PADAM) | SESUAI INFO PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN KARENA PTL TELAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 08:37 | 2015-07-01 08:30 | 2015-07-01 09:05 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN KARENA PTL TELAH NORMAL KEMBALI, CC.54.ROHIMI.CSOI, 01/07/15, 087882376396, 10EXEJF | Selesai | 0 00:28:12
G5415070100724 | BP MUH ISYA | JL MENTENG ATAS SELATAN 2 RT 2/4 NO.12 KEL MENTENG ATAS KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: BELAKANG TAMAN RASUNA APARTEMEN) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218299652 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | AHMADI#541101089429@ MCB 6A LEMAH,SELESAI DIGANTI BARU DENGAN YANG SAMA | 2015-07-01 08:38 | 2015-07-01 08:28 | 2015-07-01 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:15
G5415070100727 | BP. DADANG | JL. TARUNA 5 NO. 38 RT 17 RW 03 KEL. SERDANG KEC. KEMAYORAN, JAKARTA PUSATACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN KANTOR KECAMATAN DAN POS RW 03 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214224741 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | IB/BT | 2015-07-01 08:38 | 2015-07-01 08:32 | 2015-07-01 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:53
G5415070100732 | BP SUMARDI | JL BOULEVARD BLOK AJ 10 NO 12 GADING SERPONG KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG, ACUAN : DERETAN BENGKEL AHONG MOTOR. | POSKO SERPONG | 02154205284 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS LAPORAN YANG TELAH BERULANG KALI MELALUI PLN 123 PERIHAL 1 RUKO PADAM. | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-01 08:40 | 2015-07-01 08:30 | 2015-07-01 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:14
G5415070100743 | BP ISKANDAR | JL KEBON MANGGA 4 RT 10/02 NO 1 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA ACUAN : DEPAN RAMAYANA | POSKO BULUNGAN | 02194063062 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MILIK TETANGGA TERLALU KENCANG DI PERSIL TSB, | SR selesai dikendurkan secukupnya | 2015-07-01 08:45 | 2015-07-01 08:37 | 2015-07-01 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:34
G5415070100744 | IBU CITRA | JL PELOPOR BLK O3 RT3/7 ( DEKAT PINTU AIR MENCENG DAN PEREMPATAN MENCENG. | POSKO KALIDERES | 0216342307 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | APP PRABAYAR ERROR[GARDU BC 43 P]SEMENTARA DI TOLONG DNG 1 BH KWH DUMMY | 2015-07-01 08:45 | 2015-07-01 08:36 | 2015-07-01 11:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM DITINDAKLANJUTI. CC.54.GINEUNG 0216342307 10EXHOH 11:02 01/07/15 | Selesai | 0 02:21:19
G5415070100745 | IBU INDRAS | JL.LARANGAN INDAH RAYA BARAT NO 2 RT 05/06 KEL LARANGAN INDAH KEC LARANGAN INDAH CILEDUK TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 081319814774 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10A LEMAH - SELESAI DI GANTI BARU 10A | 2015-07-01 08:45 | 2015-07-01 08:31 | 2015-07-01 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:44
G5415070100754 | BP. ARIF | JL. SALEMBA BLUNTAS GG H MURTADO 8 RT 18/06 NO. 673 KEL. PASEBAN KEC. SENEN JAKARTA PUSAT (DEKAT KUBURAN/DI PINGGIR KALI) | POSKO MENTENG | 081285056813 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN BUNYI (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | rahmat # meter mekanik terdengar suara oper P2TL. | 2015-07-01 08:47 | 2015-07-01 08:36 | 2015-07-01 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:51
G5415070100755 | IBU TRI | JL ROROTAN 9 RT 01/07 NO.1 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKUT (SAMPING INDOMARET / SETEMPAT KONTRAKAN WISMA KARYA) | POSKO PONDOK UNGU | 082311488977 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | KWH PRABAYAR EROR,SELESAI DIATASI. | 2015-07-01 08:47 | 2015-07-01 08:38 | 2015-07-01 09:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:40
G5415070100764 | IBU TITIN | JL BANGUN CIPTA SARANA GG L NO 46 RT002/05 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING JAKUT (ACUAN LOKASI: SEBELAH MAJLIS TAKLIM UST H AYADI) | POSKO SUNTER | 085697300454 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL PADAM) | IB RUSAK | 2015-07-01 08:49 | 2015-07-01 08:41 | 2015-07-01 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 08:16:02
G5415070100767 | BP. AHMAD MAHFUD | KK KORIAH TOYBAH SRENGSENG KAV A21RT001/1 KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN ACUAN : DEKAT MASJID ATTOIBAH | POSKO KEBON JERUK | 0215841271 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | mcb 10a rusak di ganti baru | 2015-07-01 08:51 | 2015-07-01 08:44 | 2015-07-01 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:59
G5415070100769 | IBU FRISKA | JL DUREN TIGA RAYA NO 133 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN ( DEKAT MESJID ) | POSKO PASAR MINGGU | 02179192128 | APP PRABAYAR MENGELUARKAN ASAP DAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | kbo terbakar selesai diperbaiki petugas; heru cs | 2015-07-01 08:52 | 2015-07-01 08:44 | 2015-07-01 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:06
G5415070100770 | BP SUGENG SUGIARTO | TAMAN KOTA BUMI BLOK C14 NO.18 RT.8 RW.12 KEL.KUTA BUMI KEC.PASAR KEMIS SETEMPAT JET PUMP C14 TAMAN KOTA BUMI | POSKO SEPATAN | 0218729569 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DI CEK MCB 6A LEMAH AKIBAT BEBAN | 2015-07-01 08:53 | 2015-07-01 08:41 | 2015-07-01 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:50
G5415070100771 | BP LULUS | JL DAMAI 3 RT 02/1 NO.50 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG. ACUAN : DEKAT GIANT PALEM SEMI | POSKO CIKOKOL | 085212188505 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PRA BAYAR PERIKSA | 2015-07-01 08:53 | 2015-07-01 08:48 | 2015-07-01 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:11
G5415070100772 | BP URIP/ BP SENA | BCA KCP DUTA GARDEN JL HUSEN SASTRA NEGARA RUKO DUTA GAREDENIA BLOK B NO 2 DAN 3 KEL JURU MUDI BARU KEC BENDA TANGERANG 15124 | POSKO KALIDERES | 02154370340 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB | DI CEK PETUGAS SR TERBAKAR[GARDU BC 241]SUDAH DI TOLONG SAMBUNG KEMBALI NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415070100679 | 2015-07-01 08:53 | 2015-07-01 08:44 | 2015-07-01 10:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:08:24
G5415070100773 | BP EDI | KP TEGAL RT. 09/04 KEL. TANJAKAN KEC. RAJEG TANGERANG SELATAN, ACUAN LOKASI: DEKAT RUMAH RW SARNEN | POSKO SEPATAN | 02190527180 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY BALANK (PTL HAMPIR PADAM) | DI CEK KIPET KWH TIDAK PERPUNGSI ( RUSAK )LANJUT BUNG | 2015-07-01 08:53 | 2015-07-01 08:45 | 2015-07-01 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:49
G5415070100776 | IBU NOVI | PERUMAHAN BUKIT PAMULANG INDAH BLOK A3 NO 1A KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG (SETEMPAT LAUNDRY SMART) | POSKO CIPUTAT | 02194340600 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | mpb periksa ditemper normal | 2015-07-01 08:54 | 2015-07-01 08:49 | 2015-07-01 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:09
G5415070100777 | IBU LUYA GULTOM | PERUMNAS 2 KARAWACI BARU JL. DANAU RANAU RAYA NO. 1 RT 5/5 KEL. BENCONGAN KEC. KELAPA DUA, TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081381181950 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6A LEMAH | 2015-07-01 08:54 | 2015-07-01 08:44 | 2015-07-01 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 03:15:57
G5415070100779 | BP HENDRI | JL HALIM PERDANA KUSUMA NO 88 KEL. JURUMUDI KEC. JURUMUDI LAMA SETEMPAT BENGKEL BUBUT | POSKO KALIDERES | 0215400620 | MCB RUSAK = 41.500 VA | DI CEK PETUGAS MCB 63 A FASA 1 RUSAK[GARDU BC 38 C]PENYULANG SUSU,SUDAH DI TOLONG KEMBALI NORMAL DNG MCB 63 A | 2015-07-01 08:55 | 2015-07-01 08:47 | 2015-07-01 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:47
G5415070100786 | BP RENALDY | LOKASI :PR PALEM GANDA SARI DUA CLUSTER DD BLOK P NO 9 KEL KARANG MULYA KEC KARANG MULYA JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 081282172905 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | app prababayar error selesai dimasukan temper | 2015-07-01 08:58 | 2015-07-01 08:45 | 2015-07-01 10:47 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYACC.54.RIRIN 10EXEG9 | Selesai | 0 01:49:25
G5415070100791 | BP BUDI | GG A LATIEF RT 5/7 KEL KP BARU KEC PASAR REBO JAKTIM | POSKO CIRACAS | 081218257375 | MCB RUSAK (900 VA) | MCB RUSAK DIGANTI BARU | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 08:51 | 2015-07-01 11:46 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA.ALAMAT: GG A LATIEF RT 5/7 KEL KP BARU KEC PASAR REBO JAKTIMACUAN: DIDEPAN KOMPLEK YEN 7CC.54.RIRIN 10EXER7 | Selesai | 0 02:45:41
G5415070100793 | BP HENGKI | PERUM PURI NUSA PALA BLOK G NO 22 KEL JATI LUHUR KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085104625575 | 1 RUMAH PADAM (PASKA BAYAR) | KBO | 2015-07-01 09:01 | 2015-07-01 08:51 | 2015-07-01 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:30
G5415070100794 | BP AGUS | JL. KALIBARU BARAT 4 RT.006 RW.07 NO.5 KEL. KALIBARU KEC. CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 082113890046 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB 6 A LEMAH SEMENTARA DILOS VIA KWH METER GARDU PK 102 | 2015-07-01 09:01 | 2015-07-01 08:53 | 2015-07-01 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:23
G5415070100796 | BP RAYSULI | JL KUCICA 7 BLOK JH8 NO 26 KEL BINTARO JAYA SEKTOR IX PONDOK AREN TANGSEL (ACUAN LOKASI: DEKAT MC DONALD SEKTOR IX) | POSKO BINTARO | 02129770900 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB LEMAH | 2015-07-01 09:03 | 2015-07-01 08:53 | 2015-07-01 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:14
G5415070100798 | IBU SINTA | JL PANTAI INDAH UTARA 2 KOMPLEK THE GALERY BLOK 8 EE PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA / SETEMPAT KANTOR WRAP AND PACK / SEBERANG BURGER KING | POSKO KAPUK | 02195410960 | MOHON TINDAKLANJUT DAN PENYELESAIANNYA. ATAS LAPORAN YANG TELAH DISAMPAIKAN BERULANG KALI MELALUI PLN 123 DENGAN NO LAPOR G5415062501238 ( P0EU77U, P0EU7ND, P0EU9XE, Q0EUKIL DAN Q0EUPPR) PERIHAL 1 KANTOR 2 PHASA PADAM DAYA B2T/16.500VA | SETEMPAT DITINJAU NORMAL KONSUMEN SUDAH DIJELASKAN OLEH PETUGAS | 2015-07-01 09:05 | 2015-07-01 08:50 | 2015-07-01 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:33
G5415070100801 | WIJAYA | JL. G. ASEM BARIS RT 5/6 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085786986331 | MPB DISPLAY BLANK | KWH METER DISPLAY BLANK SEMENTARA DIGANTI KWH DUMY. ULC 1 HASAN. NO. ID 14203340329 | 2015-07-01 09:07 | 2015-07-01 09:04 | 2015-07-01 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:44
G5415070100802 | BP PARTO | KP PULO JAHE GG SWADAYA RT 4/14 NO 33 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (CAUAN: DEKAT PASAR PULO JAHE DAN RUMAH SUSUN) | POSKO PONDOK KOPI | 02199912556 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KABEL SUTM PENYULANG DIRHAM PADAM PUKUL 08.15 KARENA TERKENA MATRIAL BANGUNAN NYALA PUKUL 09.17 G5415070100655 ,No. Lapor Referensai :G5415070100655 | 2015-07-01 09:07 | 2015-07-01 09:01 | 2015-07-01 09:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100806 | IBU PUTRI | PR CANDRA BAGA BLOK AF2 NO 12A KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI UTARA (DEKAT PONDOK UNGU PERMAI/ MARAKAS) | POSKO PONDOK UNGU | 082114222780 | MCB LEMAH (R1 / 900 VA) | INSTALASI BANGUNAN RUSAK | 2015-07-01 09:09 | 2015-07-01 09:38 | 2015-07-01 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:33
G5415070100810 | HERU | JL. ANEKA ELOK NO. 5 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082125677787 | MPB DISPLAY BLANK KENA AIR HUJAN | KWH METER PRABAYAR DISPLAY BLANK SEMENTARA DIGANTI KWH DUMY / ENDANG.P NO. ID 14215519274 | 2015-07-01 09:10 | 2015-07-01 09:06 | 2015-07-01 09:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:52
G5415070100812 | BP OMAN | RUKO NIAGA CIBODAS JL GATOT SUBROTO BLOK F 30-31 KEL CIBODAS KEC CIBODAS | POSKO CIKOKOL | 02155737325 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | DI CEK NH FUSE 300A PUTUS PHASE 2 JUS D KC 422 S/NORMAL KEMBALI JAM 10:00 | 2015-07-01 09:11 | 2015-07-01 09:06 | 2015-07-01 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:00
G5415070100816 | BP RAHMAN | PR METLAND (VALERIA) MENTENG KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR SETEMPAT TOWER BTS ACUAN DEKAT RUMAH BLOK C 3 | POSKO PONDOK UNGU | 02155777755 | 1 TOWER BTS PADAM ( APP PRABAYAR ) | KWH PRABAYAR EROR,SELESAI DIATASI. | 2015-07-01 09:13 | 2015-07-01 09:05 | 2015-07-01 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:45
G5415070100818 | IBU HERMANTO | KAVLING POLRI BLOK D-11 NO 1089 RT 6/1 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (BELAKANG SEKOLAH KRISTEN DHARMAJAYA HATI KUDUS) | POSKO KAPUK | 08121005658 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | KABEL SR DICEK AMAN, | 2015-07-01 09:14 | 2015-07-01 09:40 | 2015-07-01 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:04
G5415070100819 | BP JATMIKO | JL BIAK NO 1/B1 KEL CIDENG KEC CIDENG JAKPUS, DEKAT LAMPU MERAH /SEBELAH ATM PANIN BANK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216324578 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM DAYA 23.000 VA | APLOVER JTR DI GARDU D 41 T | 2015-07-01 09:15 | 2015-07-01 09:07 | 2015-07-01 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:53
G5415070100823 | BP. RUDI | JL. GADING INDAH UTARA INDAH BLOK NH14 NO. 4 KEL. PEGANGSAAN 2 KEL. KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02193933838 | MCB RUSAK DAYA 2200VA | IB RUSAK | 2015-07-01 09:17 | 2015-07-01 09:10 | 2015-07-01 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 07:45:14
G5415070100831 | BP RULI | JL CAKRAWALA NO 7 RT 12/01 KEL KEBON PALA HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT GEREJA KATOLIK AURI) | POSKO CONDET | 02164713130 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | DIHUBUNGI VIA TELP SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-01 09:19 | 2015-07-01 09:13 | 2015-07-01 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:39
G5415070100833 | BPK YUDI | JL H YUSUF RT 2/ 11 NO 57 KEL PENINNGGILAN KEC CILEDUK ( DEKAT MUSHOLAH NURUL YAKIN ) | POSKO CILEDUK | 0217310509 | 1 RUMAH PADAM R1T / 900 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 09:19 | 2015-07-01 09:11 | 2015-07-01 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:48
G5415070100837 | IBU RETNO | JL RAYA SERANG KM 18 CIKUPA TANGGERANGSETEMPAT PT KOREO TIMUR INDUSTRI | POSKO CIKUPA | 0215969955 | 1 KANTOR PADAM | P. GERBANG TRIP PUKUL 09:06 DALAM PELAKSANAAN PENGUSUTAN PETUGAS IDEM G5415070100811 ,No. Lapor Referensai :G5415070100811 | 2015-07-01 09:20 | 2015-07-01 09:14 | 2015-07-01 09:29 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:08:49
G5415070100843 | BP ROHMAT | BANK PANIN JL. BIAK NO. 14 - B2 CIDENG GAMBIR JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02163856681 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | APLOVER JTR DI GARDU D 41 T | 2015-07-01 09:22 | 2015-07-01 09:16 | 2015-07-01 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:40
G5415070100844 | BP TIKNO | ALKO MANDIRI JL RAYA SERANG KM 18.8 KAWASAN PURWAT I KENCANA ALAM KAV.13-14 CIKUPA (KAWASAN BONEN/ DEKAT SUNTEK) | POSKO CIKUPA | 02159400664 | 1 PABRIK PADAM | P. GERBANG TRIP PUKUL 09:06 DALAM PELAKSANAAN PENGUSUTAN PETUGAS IDEM G5415070100811 ,No. Lapor Referensai :G5415070100811 | 2015-07-01 09:22 | 2015-07-01 09:51 | 2015-07-01 09:29 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:07:07
G5415070100851 | BP SARDI | JL.PLUMPANG SEMPER KAMPUNG PLUMPANG B RT 03/04 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA ( DEKAT PASAR ULAR PLUMPANG ) | POSKO SUNTER | 0214354756 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-01 09:23 | 2015-07-01 09:13 | 2015-07-01 17:05 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT SETEMPAT A/N BP H. GATOT, CC.54.ROHIMI.CSOI, 01/07/15, 0214354756, 10EXFA8 | Selesai | 0 07:42:29
G5415070100854 | IBU YEL | RUKO PUSAT NIAGA CIBODAS JL GATOT SUBROTO KM 3 KEL CIBODAS KEC CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155762062 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA R1T/2200 VA) | DI CEK NH FUSE 300A PUTUS PHASE 2 JUS D KC 422 S/NORMAL KEMBALI JAM 10:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070100812 | 2015-07-01 09:25 | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 09:49 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:23:30
G5415070100857 | IBU SUGANDA | CIKONENG ILIR RT 5/2 DESA GANDASARI KEC JATI UWUNG TANGERANG (DEKAT MASJID AL FURQON) | POSKO CURUG | 087774103817 | 1 RUMAH PADAM (PASKA BAYAR) | 01b MCB 4A TERBAKAR SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 4A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 1 ( SIPAN,YANTO,ERNA ) | 2015-07-01 09:27 | 2015-07-01 09:19 | 2015-07-01 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:01
G5415070100858 | IBU LAILA | KOMP RUKO PTC BLOK A8 NO 57 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG CAKUNG KEL RAWA TERATAI | POSKO RAWAMANGUN | 02146834478 | MCB LEMAH DAYA 4.400VA | SETEMPAT DI CEK PETUGAS IB UNSLET ( ULC2=EDI S CS / TELEPHONIST FAJAR | 2015-07-01 09:27 | 2015-07-01 09:22 | 2015-07-01 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:42
G5415070100861 | BP DIDIN | JL BOLUEVARD RAYA BLOK TT-2 NO 12 - 16 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214530405 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | REVISI DI GARDU KG 1A ,No. Lapor Referensai :G5415070101064 | 2015-07-01 09:28 | 2015-07-01 09:22 | 2015-07-01 09:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070100862 | IBU HJ NURMALINI | KOMP DEPKES 1 JL HUSADA 5 NO.183 RT 5/9 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK KOPI | 0218647937 | BLANK ( tidka padam ) D | MPB BLANK DI RESTART DI SETTING TEMPER NORMAL | 2015-07-01 09:29 | 2015-07-01 09:18 | 2015-07-01 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:05
G5415070100863 | BP RICO | JL RAYA PANGKALAN JATI 1 NO 26 RUKO PG SQUARE SETEMPAT RICO SALON | POSKO CINERE | 081311161717 | 1 RUKO PADAM APP PRABAYAR | MCB 35A RUSAK | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 09:23 | 2015-07-01 10:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:17
G5415070100864 | IBU ALIAN | JL NIMUN RAYA NO 2 RT 12/10 KEL TANAH KUSIR KEC KEB LAMA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI BELAKANG MIE ACEH DAN PADA PAGAR TERTERA TULISAN RUMAH DIJUAL | POSKO PONDOK INDAH | 02129705400 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | selesai di kasih temper | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 09:24 | 2015-07-01 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:23
G5415070100868 | BP HERU HERMAWAN | JL KH HASYIM ASHARI GG JAMBU RT 2/5 NO 46 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08128114111 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL OK PUTUS (PTL 1 PHASA PADAM ) DI PERSIL TSB | SETEMPAT TDK BISA DIHUBUNGI U/DIKONFIRMASI | 2015-07-01 09:32 | 2015-07-01 09:22 | 2015-07-01 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:21
G5415070100874 | BP MAMAT | SETEMPAT SMK TIRA SARI SURYA,JL NANAS 1 RT 15/10 NO 10 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0218576111 | MCB LEMAH (DAYA 7.700 VA) | SETEMPAT DI CEK PETUGAS OVER LOAD DAN IB ( M2=JAJANG CS / TELEPHONIST FAJAR | 2015-07-01 09:35 | 2015-07-01 09:28 | 2015-07-01 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:57
G5415070100876 | IBU LIANA | PR VILLA MUTIARA PLUIT BLOK C 4 NO 12 A KEL PRIUK KEC PRIUK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 0215580015 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | DI CEK MCB 50A LEMAH AKIBAT BEBAN | 2015-07-01 09:36 | 2015-07-01 09:31 | 2015-07-01 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:43
G5415070100877 | BP HENDRIK | JL PETUKANGAN UTARA , GG. LIUN RT 10/11 NO 79 B KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANACUAN: DIBELAKANG SEKOLAH SMP | POSKO CILEDUK | 0216915683 | MCB LEMAH, DAYA (R1T / 1300 VA) | MCB 6A RUSAK - DI GANTI 6A | 2015-07-01 09:36 | 2015-07-01 09:28 | 2015-07-01 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:43
G5415070100878 | IBU FANY | LOKASI :JL BIAK RAYA 4B CIDENG KEC. GAMBIR JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : SEBERANG SEKOLAH PERADIDAN DEKAT GOA BILLIARD) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02163860232 | 1 RUMAH PADAM 1 PHASE | APLOVER JTR DI GARDU D 41 T | 2015-07-01 09:36 | 2015-07-01 09:29 | 2015-07-01 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:25
G5415070100882 | BP NUBLI | JL SAMSI RAYA BLOK B NO 47 KEL KELAPA DUA KEC KELP DUA TANGERANG KOMPLEK VILLA ILMHAMI | POSKO SERPONG | 082121590764 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-01 09:39 | 2015-07-01 09:33 | 2015-07-01 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 03:00:08
G5415070100884 | BP EDI | PERUM TAMAN REMPOA INDAH BLOK E NO. 9 KEC. CIPUTAT DEKAT ALFAMART | POSKO BINTARO | 0811955368 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R2 / 3500VA) | los kontak di ok | 2015-07-01 09:40 | 2015-07-01 09:32 | 2015-07-01 10:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUTCC.54.AMBARPRATIWI, 10EXG1M, TGL 01/07/15 | Selesai | 0 00:38:56
G5415070100902 | IBU RENATA | JL PENGADEGAN UTARA NO.10A RT 5 RW 2 KEL CIKOKO KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 089622236551 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | setempat di cek kelebihan beban hu 10,7 petugas; hertu cs | 2015-07-01 09:49 | 2015-07-01 09:42 | 2015-07-01 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 04:52:51
G5415070100904 | BP SUPRIYANTO | RUKO PUSAT NIAGA CIBODAS JL GATOT SUBROTO KM 3 BLOK D NO 46 - 48 KARAWACI CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155792808 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM 41500 VA | DI CEK NH FUSE 300A PUTUS PHASE 2 JUS D KC 422 S/NORMAL KEMBALI JAM 10:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070100812 | 2015-07-01 09:50 | 2015-07-01 09:43 | 2015-07-01 09:52 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:02:05
G5415070100910 | BP. FAIDI | LOKASI : JL SANDAYA 2 NO. 11 RT 02/08 KEL CIBODAS KEC CIBODAS TANGERANG (DEKAT MASJID AL BAROKAH) | POSKO CIKOKOL | 0215608450 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | DI CEK MCB 6A RUSAK | 2015-07-01 09:53 | 2015-07-01 09:45 | 2015-07-01 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:31
G5415070100912 | BP SUDIRMAN | TAMAN REMPOA INDAH JL PALEM INDAH 2 BLOK G NO 11 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT POM BENSIN REMPOA JL PAHLAWAN) | POSKO BINTARO | 0811144466 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | los kontak di ok | 2015-07-01 09:53 | 2015-07-01 09:45 | 2015-07-01 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:27
G5415070100916 | BP RAHMAT | PERUM PLUIT SAKTI 4 NO 33 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARAACUAN: DEKAT MEGA MALL | POSKO BANDENGAN | 081288599539 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DITINJAU NYALA NORMAL. | 2015-07-01 09:55 | 2015-07-01 09:49 | 2015-07-01 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:52
G5415070100918 | BP RAMALI HARAHAP/BP DEDI | JL SUMUR BATU NO.5 RT-19 / RW-7 NO 5 KEL.SUMUR BATU KEC.KEMAYORAN JAKARTA PUSAT SEBELAH KANTOR POLISI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142871706 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN OK LOST CONTAK, S/DIPERBAIKI | 2015-07-01 09:55 | 2015-07-01 09:49 | 2015-07-01 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:03
G5415070100923 | BPK JUL ALFINDO | JL. DAMAI MUSYAWARAH RT2/3 NO 9 A KEL PD LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN ( DEKAT MUSHOLAH ) | POSKO CINERE | 081284079993 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 14202959905 PADA DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | IB RUSAK | 2015-07-01 09:57 | 2015-07-01 09:49 | 2015-07-01 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:13
G5415070100927 | BP DEVIN | JL. JELAMBAR BARAT 2 G NO. 460 KEL TAMBORA KEC. PENJARINGAN (DEKAT BALFAMART) | POSKO KAPUK | 0216680592 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | BEBAN LEBIH | 2015-07-01 09:59 | 2015-07-01 09:53 | 2015-07-01 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:51
G5415070100930 | BP CHANDRA | JL CIBUBUR 8 RT 8/9 NO 34 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEPAN POHON PALM) | POSKO CIRACAS | 0218718395 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | SETEMPAT INDIKASI IB | 2015-07-01 09:59 | 2015-07-01 09:52 | 2015-07-01 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:29
G5415070100933 | IBU SITI | PR VILLA DAGO CLUSTER TAMPAK SIRING BLOK F 08 NO 34 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN, ACUAN : DEKAT POM BENSIN | POSKO PAMULANG | 02129050880 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 32003222141, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | periksa | 2015-07-01 10:00 | 2015-07-01 10:20 | 2015-07-01 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:02
G5415070100934 | BP GUNAWAN | JL. SUBANDI PERUM PABUARAN RESIDEN BLOK B 3 NO. 18 CIMONE TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0213919647 | MCB LEMAH ( DAYA 2200 VA ) | MCB 10A LEMAH CAT APKT LEMOT | 2015-07-01 10:00 | 2015-07-01 10:24 | 2015-07-01 12:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:19
G5415070100936 | BP IWAN | TAMAN PROVENCE BSD SEKTOR IIIA NO 83A SERPONG TANGGERANG | POSKO SERPONG | 085100871844 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4400 VA | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-01 10:01 | 2015-07-01 09:55 | 2015-07-01 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:24
G5415070100942 | BP EDI | JL CILILITAN KECIL GG HUMAIROH 4 NO 4 RT 12/ 7 KEL CILILITAN KECIL KEC KRAMAT JATIACUAN: DEKAT UNIVERSITAS BINAWAN | POSKO CONDET | 0218003657 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU DARI ABB- SCHNAIDER | 2015-07-01 10:02 | 2015-07-01 09:53 | 2015-07-01 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415070100952 | IBU BAMBANG | JL JATI RAWAMANGUN NO 9 KOMPLEK PERTAMINA RT 12/4 KEL JATI KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147865659 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | IB/BT | 2015-07-01 10:07 | 2015-07-01 09:50 | 2015-07-01 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:28
G5415070100956 | IBU NAFISA | JL ABADI RT.03 RW.04 NO.35 KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN , TANGERANG SELATAN ( DEKAT RUKO MULTIGUNA) | POSKO CILEDUK | 02194497886 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/2.200 VA | DI CARI ALAMAT TDK KETEMU DI PTT 3X TDK DI ANGKAT | 2015-07-01 10:08 | 2015-07-01 10:00 | 2015-07-01 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:57
G5415070100958 | IBU SARTONAH | JL RAYA SERANG KM 22 KEL CIBADAK KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 0215962261 | 1 PABRIK PADAM | P. SULTAN JADWAL REVISI GARDU DI CA 118 CA 126, MANUVER PRAPELAKSANAN, PASANG JUMPER OUTDOOR ARAH CA 126 PADAM PUKUL 10:25 NORMAL KEMBALI PUKUL 10:47 PADAM 2GARDU IDEM G5415070100957 ,No. Lapor Referensai :G5415070100957 | 2015-07-01 10:09 | 2015-07-01 10:04 | 2015-07-01 10:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:04:41
G5415070100961 | BP NARSIM | KP KRAMAT RT 3/4 KEL SETU KEC CIPAYUNG ACUAN LOKASI : DEKAT MABES TNI/DEKAT TOKO ANUGERAH | POSKO PONDOK GEDE | 0818870986 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | DI DATANGI SUDAH NORMAL | 2015-07-01 10:09 | 2015-07-01 10:03 | 2015-07-01 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:48
G5415070100968 | BP WALUYO | KP BAHARI GG 2 A 8 NO. 148 RT 6/5 KEL TANJUNG PRIOK KEC TANJUNG PRIOK (DEPAN KANTOR RW 5) | POSKO SUNTER | 082122804481 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-01 10:12 | 2015-07-01 10:04 | 2015-07-01 17:06 | 0 |  | Selesai | 0 06:53:27
G5415070100973 | IBU HERLINA | PR VILLA DAGO PAMULANG JL ALAM ASRI 2 BLOK I2 NO 5 RT 1 RW 23 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. DEKAT RS BERSALIN BUAH HATI DAN RS PERMATA PAMULANG/ DEKAT PLN PAMULANG | POSKO PAMULANG | 0217428102 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERCIUM BAU HANGUS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. PELANGGAN MENGINGINKAN SR DIGANTI | REVISI GARDU CP 139 B P. INFRA | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:10
G5415070100975 | IBU WIWIN / BP MULYADI | SETEMPAT PABRIK PT.PELINDA SARAN SUKSES JL.RAYA SERANG KM 18 KEL TELAGA KEC CIKUPA TANGGERANG ( DEKAT GIANT BOJONG) | POSKO CIKUPA | 0215960768 | 1 PABRIK PADAM | P. SULTAN JADWAL REVISI GARDU DI CA 118 CA 126, MANUVER PRAPELAKSANAN, PASANG JUMPER OUTDOOR ARAH CA 126 PADAM PUKUL 10:25 NORMAL KEMBALI PUKUL 10:47 PADAM 2GARDU IDEM G5415070100957 ,No. Lapor Referensai :G5415070100957 | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 10:09 | 2015-07-01 10:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:09:49
G5415070100977 | BP. AGUS | JL. BENDUNGAN JAGO NO. 3 RT 5/3 KEL. SERDANG KEC. KEMAYORAN, JAKPUS, DEKAT SMP 59 ATAU JEMBATAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02193008658 | 1 KOS PADAM APP PRABAYAR DAYA 900 VA | APLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 10:16 | 2015-07-01 10:09 | 2015-07-01 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:27
G5415070100980 | BP RUSDI | RUKO NEWTON PASKAL TIMUR NO 11 KEL. MEDANG KEC.GADING SERPONG . | POSKO SERPONG | 081213924700 | 1 RUKO PADAM | NH FUSE 25 A PUTUS DI TOLONG KEMBALI | 2015-07-01 10:17 | 2015-07-01 10:11 | 2015-07-01 16:11 | 0 |  | Selesai | 0 05:54:38
G5415070100983 | BP M AMIN | JL RAYA TENGAH GG BAING RT 3/9 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI (BELAKANG MESJID A'DAKWAH) | POSKO CONDET | 081282592733 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 900 VA | MPB BLANK SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DIINPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-01 10:17 | 2015-07-01 10:13 | 2015-07-01 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:11
G5415070100985 | BP AGUS | KP PULO JAHE NO.143 RT 12 RW 14 KEL JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 085729160661 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb perikSA | 2015-07-01 10:18 | 2015-07-01 10:12 | 2015-07-01 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:25
G5415070100986 | IBU SANTI | KOMP RUKO MAHKOTA MAS NLOK K NO.8 CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155774607 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL ( PTL TIDAK PADAM ) | SETEMPAT DALAM PROSES PD,MOHON DIOPER KEBAGIAN BUNGTER | 2015-07-01 10:18 | 2015-07-01 10:02 | 2015-07-01 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:09
G5415070100989 | BP HUSEIN | JL PLUIT PUTRI I NO 17 RT.006/04 KEL : PLUIT KEC : PENJARINGAN ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN LAPANGAN OLAH RAGA. | POSKO BANDENGAN | 02166602819 | 1 RUMAH 2 PHASA PADAM ( DAYA R3 / 13200 VA ) | APL SR PHASE 1 DFAN PHASE 2 PUTUS TERBAKAR | 2015-07-01 10:20 | 2015-07-01 10:14 | 2015-07-01 12:29 | 1 | KOREKSI ALAMAT : JL PLUIT PUTRI I NO 17 RT.003/04 KEL : PLUIT KEC : PENJARINGAN ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN LAPANGAN OLAH RAGA.CC.54.NOVI_YANNI ( 01 / 07 / 15 ). | Selesai | 0 02:09:15
G5415070100990 | BP ERI | PR PONDOK ARUM BLOK E1 NO 12 KEC KARAWACI TANGERANGACUAN : DEKAT GEREJA/MUSHOLLA PONDOK ARUM | POSKO CIKOKOL | 0214756779 | 1 RUMAH PADAM (1.300 VA) | MCB 6 A RUSAK DAN SR LOS KONTAK, DITIANGS/DIGANTI DGN MCB 6 A NORMAL | 2015-07-01 10:21 | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:31:49
G5415070100994 | IBU SILVI | JL DR NURDIN 2 NO 9 RT 04/07 KEL GROGOL KEC PETAMBURAN JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : BELAKANG GOR) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215657162 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | ALAMAT TIDAK KETEMU DI PTT TIDAK BISA | 2015-07-01 10:21 | 2015-07-01 10:11 | 2015-07-01 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:38
G5415070100997 | IBU TRIS | SETEMPAT KANTOR KEDUTAAN PERANCIS JL MH THAMRIN NO 20 JAKPUS ACUAN SAMPING SARINAH | POSKO MENTENG | 02131928093 | 1 KANTOR PTL SERING PADAM ( DAYA 690000 VA ) | padam sesaat akibat manuver jaringan tegangan menengah penyulang taiwan | 2015-07-01 10:22 | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:28
G5415070100998 | BP RANTO | GOLF RESIDENCE KEMAYORAN JL LANDASAN PACU KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN (DEPAN PRJ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081380514632 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 4.400 VA | nh di bok phb los kontak | 2015-07-01 10:22 | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:24
G5415070101001 | IBU TOTO | TAMAN PERMATA BUANA PULAU RAMBUT 1 C1 NO 27 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI: DEKAT WALIKOTA . | POSKO KEBON JERUK | 02158304252 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | kabel meter terbakar selesai di tolong | 2015-07-01 10:23 | 2015-07-01 10:16 | 2015-07-01 11:15 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA DARI PETUGAS. CC.54.INDRIANITGL : 01/07/15NO TELEPON : 02158304252NO ID TICKET : 10EXHAB | Selesai | 0 00:51:43
G5415070101004 | IBU YANTI | Jl Siwalan Kerto Utara II / 14 RT 5 RW 3 Kel Siwalan kerto Kec Wonocolo Surabaya >> Dekat dengan sekolahan Ammanatul Ummah | POSKO CIRACAS | 085604888204 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA | PELANGGAN DIHUBUNGI VIA TELP POSKO NOMOR TIDAK AKTIF | 2015-07-01 10:23 | 2015-07-01 10:53 | 2015-07-01 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:05
G5415070101008 | BP SUPRI | JL BUKIT SERPONG MAS BLOK BP NO 251 KEL SERPONG TANGERANG .ACUAN : DEKAT ALFMART . | POSKO SERPONG | 02141520017 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-01 10:24 | 2015-07-01 10:17 | 2015-07-01 13:48 | 4 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SITIMASRIATI_TGL 01/07/15_02141520017_10EXL4J | Selesai | 0 03:23:35
G5415070101010 | IBU RENI | JL LATU MENTEN NO 9 KEL TAMBORAN KEC ANGKE SETEMPAT PT SINAR JAYA SEJAHTERA BENGKEL BUBUT | POSKO BANDENGAN | 0216312062 | 1 BENGKEL 1 PHASE PADAM | SETEMPAT DI HUBUNGI SUDAH MENYALA | 2015-07-01 10:25 | 2015-07-01 10:17 | 2015-07-01 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 05:43:13
G5415070101011 | BP RICARD | JL RAYA MAUK PERUM PONDOK ARUM BLOK E 1 NO 11 KEL NAMBO KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 085215001538 | 1 RUMAH PADAM ( APP PASCA BAYAR ) | MCB 6 A RUSAK DAN SR LOS KONTAK, DITIANGS/DIGANTI DGN MCB 6 A NORMAL | 2015-07-01 10:26 | 2015-07-01 10:21 | 2015-07-01 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:09
G5415070101018 | BP UNTUNG | RUSUN KLENDER BLOK 22 LT 4 NO 16 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT (DEKAT LAPANGAN BOLA WIKA) | POSKO PONDOK KOPI | 02186611841 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 6 A | 2015-07-01 10:30 | 2015-07-01 10:24 | 2015-07-01 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:32
G5415070101020 | BP SOPANDI | JL SUNGAI BAMBU VI B 16 0 RT-3 / RW-8 KEL SUNGAI BAMBU KEC. TJ PRIOK. JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT PAUT CERIA | POSKO SUNTER | 082121202013 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-01 10:30 | 2015-07-01 10:22 | 2015-07-01 16:53 | 0 |  | Selesai | 0 06:22:38
G5415070101022 | BP SUKARTO | PR KERONCONG PERMAI BLOK AB2 NO. 2 KEL KERONCONG KEC JATI UWUNG TANGERANG | POSKO SEPATAN | 082111013325 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | PENGAWATAN DALAM OK YRTBAKAR AKIBAT BAUT KENDOR | 2015-07-01 10:30 | 2015-07-01 10:24 | 2015-07-01 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 03:05:00
G5415070101023 | BP SALMAN | PERUM BUKIT JATI BENING TOWNHOUSE JLN CEMERLANG 1 NO B1 KEL JATI BENING BARU BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0818859501 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (KONDISI PTL HAMPIR PADAM). TGL 22/06/15 PELANGGAN DATANG KE APL SETEMPAT UNTUK PENGAJUAN PERGANTIAN APP DIKARENAKAN SERING TERTERA PERIKSA. NAMUN HINGGA SAAT BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. | PROSES GANTI METER | 2015-07-01 10:30 | 2015-07-01 10:22 | 2015-07-01 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:16
G5415070101031 | BP MUSTAKIM | JL PROF DR LATUMENTEN NO 5 RT 8/8 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : DI SEBERANG MITSUBISHI ) | POSKO BANDENGAN | 081389198182 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | SETEMPAT DI HUBUNGI SUDAH MENYALA | 2015-07-01 10:32 | 2015-07-01 10:21 | 2015-07-01 16:10 | 0 |  | Selesai | 0 05:37:40
G5415070101039 | IBU WINDA | PAMULANG RAYA 2 B-10 NO 15 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG | POSKO PAMULANG | 0217405621 | 2 RUMAH PADAM | REVISI CP 139 B P.INFRA | 2015-07-01 10:35 | 2015-07-01 10:28 | 2015-07-01 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:25
G5415070101043 | BP ANDI | KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK PP NO. 6 KEL. KAPUK MUARA PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO KAPUK | 0216624927 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT KABEL TELKOM | 2015-07-01 10:37 | 2015-07-01 10:31 | 2015-07-01 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:44
G5415070101045 | BP WAHYU | JL OTISTA UNIT M PEJATEN NO 79 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 08118072809 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | setempat wilayah mampang | 2015-07-01 10:37 | 2015-07-01 10:30 | 2015-07-01 17:00 | 0 |  | Selesai | 0 06:22:52
G5415070101046 | BP EFENDI | JL KARET BELAKANG ANGGREK RT 10/1 NO 15 KEL KARET KUNINGAN KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN ( ACUAN LOKASI BELAKANG MESJID AT-TAQWA ) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215227089 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/2.200 VA | JADWAL RELOKASI GARDU KN 44,SEMENTARA DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-01 10:38 | 2015-07-01 10:31 | 2015-07-01 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:06
G5415070101047 | BP BUNYAMIN | KP BASMOL GANG SWADAYA IV RT 7/6 NO 66 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02195538063 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA ( APP PRABAYAR) | KWH MPB TAMPILAN CALL DITOLONG TEMPER. PETUGAS : IRWAN/WITO | 2015-07-01 10:38 | 2015-07-01 10:32 | 2015-07-01 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:42
G5415070101048 | IBU INDAH FAJAR | JL TARUNA JAYA 2 RT 14/02 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN ACUAN LOKASI MASJID AL IDROH ATAU BENDUNGAN JAGO | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214208754 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCA BAYAR MENGELUARKAN BUNYI (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 10:38 | 2015-07-01 10:32 | 2015-07-01 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:30
G5415070101049 | IBU. LISNAWATI | PR. HARAPAN BARU 1 JL. ANGGUR RAYA BLOK AC 1 NO. 1 A RT.05/04 KEL. KOTA BARU KC. BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 02188962936 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | mpb periksa | 2015-07-01 10:38 | 2015-07-01 10:32 | 2015-07-01 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:46
G5415070101050 | IBU RUSNA | ASRAMA POLISI KEMAYORAN JL KRAN RAYA RT 1 RW 9 NO 18 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC. KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085100253759 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | ib/bt | 2015-07-01 10:38 | 2015-07-01 10:33 | 2015-07-01 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:47
G5415070101054 | IBU SUTI | JL. SUTRA AMARILIS UTAMA NO 10 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 08559082121 | 2 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI GARDU PJ 94 P.MOSA PADAM 10:26 | 2015-07-01 10:39 | 2015-07-01 10:32 | 2015-07-01 12:45 | 2 | 2 RUMAH PADAM. CC.54.AYU.CSOI. 10EXK6I. 08559082121. 01/07/15. | Selesai | 0 02:06:21
G5415070101055 | IBU YANTI | JL. KECAPI RAYA NO 16 JAGKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217864205 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | MCB 35A RUSAK | 2015-07-01 10:39 | 2015-07-01 11:09 | 2015-07-01 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:27
G5415070101063 | BP SOBARUDIN | PERUM KUTA BUMI 5 BLOK C2 NO 15 KEL SUKA MANTRI KEC PASAR KEMIS TANGGERANG ( DEKAT KECAMATAN PASAR KEMIS) | POSKO SEPATAN | 02159373202 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | DI CEK YBS DALAM PROSES TURUN DAYA | 2015-07-01 10:42 | 2015-07-01 10:29 | 2015-07-01 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:51
G5415070101067 | IBU DINA | JL NURBAYA 4 RT 10/3 KEL PINANG RANTI KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG MASJID AT TIN | POSKO PONDOK GEDE | 081386136162 | MCB LEMAH DAYA (R1T / 1.300 VA) | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT (IB) PENANGANA TERLALU LAMA PELAPOR SEDANG ADA DI LUAR | 2015-07-01 10:42 | 2015-07-01 10:31 | 2015-07-01 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 05:39:34
G5415070101068 | IBU MUMUN | KP.LEDUK RT 1 RW 6 NO. 17 KEL. KRONCONG KEC. JATI UWUNG, TANGERANGACUA LOKASI: DEKAT DENGAN MATSAUL ANWAR | POSKO CIKOKOL | 081322382278 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | MCB 4A LEMAH | 2015-07-01 10:42 | 2015-07-01 10:34 | 2015-07-01 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:04
G5415070101078 | IBU RATNA | VILA ILHAMI JL SAMSI RAYA BLOK B NO. 47 KEL/KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 085218351276 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | NHF 250A PUTUS GANTI 250A PHASA 3 FEDER C GARDU KRG 2 NORMAL 11:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070100832 | 2015-07-01 10:45 | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 10:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101079 | IBU DEVI | JL ANGGREK RAYA NO 4A KEC.SETIA BUDI KEL KARET KUNINGAN KARET BELAKANG | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215262017 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR DAYA 1.300 VA | JADWAL RELOKASI GARDU KN 44,PINDAH BEBAN,SELESAI DIKERJAKAN ,No. Lapor Referensai :G5415070101046 | 2015-07-01 10:45 | 2015-07-01 10:38 | 2015-07-01 12:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:23:09
G5415070101081 | IBU CINDY | PERUM GADING KIRANA 2 BLOK H-14 NO 22 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT GRAHA REXO | POSKO SUNTER | 02129078943 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ) NO METER 14032737299 | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-01 10:45 | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 16:50 | 0 |  | Selesai | 0 06:05:09
G5415070101085 | BP GUNAWAN | (SETEMPAT PABRIK SANDAL) JL RAYA SERANG KM 18,6 KEL BOJONG KEC CIKUPA TANGERANG (BELAKANG INDOMART TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085278028720 | 1 PABRIK PADAM | P. SULTAN JADWAL REVISI GARDU DI CA 118 CA 126, MANUVER PRAPELAKSANAN, PASANG JUMPER OUTDOOR ARAH CA 126 PADAM PUKUL 10:25 NORMAL KEMBALI PUKUL 10:47 PADAM 2GARDU IDEM G5415070100957 ,No. Lapor Referensai :G5415070100957 | 2015-07-01 10:47 | 2015-07-01 10:41 | 2015-07-01 10:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070101088 | BP ADNAN | JL.ALTERI SUKABUMI UTARA GG MM NO.88 RT.05/09 KEL.SUKABUMI UTARA KEC. KEBUN JERUK JAKARTA BARAT SETEMPAT GUDANG SEMEN GRESIK | POSKO KEBON JERUK | 0215306671 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM DAYA (R3/23000 VA) | IB DITINGGAL | 2015-07-01 10:48 | 2015-07-01 10:41 | 2015-07-01 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:17
G5415070101089 | BP. ALEX | JL RAYA PLUIT SELATAN NO 2 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKUT(SEBERANG GEDUNG GUPI) | POSKO BANDENGAN | 02166604673 | 1 RUKO PADAM | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 10:48 | 2015-07-01 10:41 | 2015-07-01 10:59 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS APL SETEMPAT (1 RUKO PADAM DAYA 4.400 VA) TGL : 01/07/15, NO TLP : 02166604674, ID TIKET : 10EXH6CCC.54.NURJANAH.CSOI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:48
G5415070101091 | BP ABDURAHMAN | JL. CEMPAKA SARI 1 RT05/02 NO 8 KEL.CEMPAKA BARU JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085215324151 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | kwh prabayar timbul periksa selesai di masukan temper | 2015-07-01 10:48 | 2015-07-01 11:18 | 2015-07-01 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:13
G5415070101098 | BP SULASTIO | JL BIAK BLOK B NO 2 C KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI: SETEMPAT RUKO, DEKAT KAMPUS UNIVERSITAR KRISNA DUWIPAYANA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02163862996 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM ( DAYA B2T / 16500 VA) | APLOVER JTR PUTUS DI GARDU D 41 T | 2015-07-01 10:51 | 2015-07-01 11:01 | 2015-07-01 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:43
G5415070101100 | IBU IIN | KP TELAGASARI RT 10/2 KEL CIKUPA KEC CIKUPA (SETEMPAT RUMAH KONTRAKAN BP WAWAN) | POSKO CIKUPA | 082298744090 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | APP RPABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER | 2015-07-01 10:52 | 2015-07-01 10:43 | 2015-07-01 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:12
G5415070101104 | BP DIDI | JL SMA 57 RT 3/2 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ( DEPAN SMA 57/ SEBELAH TOKO LISTRIK ) | POSKO KEBON JERUK | 08561175222 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 34020258637 PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | APP PRABAYAR ERROR SELESAI DIMASUKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-01 10:53 | 2015-07-01 10:45 | 2015-07-01 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:56
G5415070101107 | IBU MAYA | JL CIPINANG PULO RT 6/12 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR. ACUAN : BELAKANG MASJID BAITUL HAQ / MASUK DARI BELAKANG LP CIPINANG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02141238751 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | MCB 6 A RUSAK SELESAI DIGANTI MCB 6 A. ULC2-ZUL14020199908 | 2015-07-01 10:54 | 2015-07-01 10:47 | 2015-07-01 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:24
G5415070101108 | IBU CAHAYA | SETEMPAT PT KAMILO PLAS JAYA MAKMUR JL AREA JAYA SENTIKA NO 18 TIGA RAKSA TNGGERANG | POSKO CIKUPA | 0215991902 | 1 KANTOR PADAM MENYALA ( PTL TIDAK PADAM) | P. SULTAN JADWAL REVISI GARDU DI CA 118 CA 126, MANUVER PRAPELAKSANAN, PASANG JUMPER OUTDOOR ARAH CA 126 PADAM PUKUL 10:25 NORMAL KEMBALI PUKUL 10:47 PADAM 2GARDU IDEM G5415070100957 ,No. Lapor Referensai :G5415070100957 | 2015-07-01 10:54 | 2015-07-01 10:47 | 2015-07-01 10:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070101111 | IBU SYARIFAH / BP SYARIF | JL PESANTREN RT 3 RW 4 NO 85 KEL KREO SELATAN KEC LARANGAN TANGERANG (ACUAN : DEKAT TOWER PLN) | POSKO CILEDUK | 02199051649 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DI UKUR KELEBIHAN PEMAKAAIN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-01 10:55 | 2015-07-01 10:47 | 2015-07-01 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:08
G5415070101113 | BP NURDIN | JL SAMSI RAYA BLOK B 47 RT6/6 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG ACUAN :DI DEKAT LIPPO | POSKO SERPONG | 0811844534 | 1 RUMAH PADAM R2T / 4400 VA | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN NORMAL 12:35 ,No. Lapor Referensai :G5415070100882 | 2015-07-01 10:56 | 2015-07-01 10:46 | 2015-07-01 12:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:38:15
G5415070101116 | BP ADOLF | JL KREO RT03/05 NO 78 KEL KREO TANGERANG (ACUAN LOKASI: JL PESANTREN BELAKANG ALFAMART) | POSKO CILEDUK | 081364918219 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 10:57 | 2015-07-01 10:50 | 2015-07-01 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:41
G5415070101122 | IBU NUR HASANAH | JL KALIBATA TENGAH RT 1/3 NO 45 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN / SETEMPAT RUMAH BP SARBINI/ DEKAT PURE | POSKO PASAR MINGGU | 02196984514 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1300 VA) | setempat normal pelanggan konfirmasi salah masukan token poucher pulsa | 2015-07-01 10:59 | 2015-07-01 10:51 | 2015-07-01 17:14 | 0 |  | Selesai | 0 06:15:21
G5415070101124 | BP. TONI | SETEMPAT GEREJA GBI JL. BAKTI NO. 26 RT.4/8 KEC. CILILITAN KEL. CILILITAN BESAR DEPAN BKN | POSKO CONDET | 082299635222 | 1 GEREJA PADAM (APP PRABAYAR) | instalasi bangunan terganggu sudah dijelaskan | 2015-07-01 10:59 | 2015-07-01 10:50 | 2015-07-01 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:12
G5415070101132 | IBU PUPUT | PERUM METLAND MENTENG METROPOLITAN JL. MENTENG PRIMA BLOK F 1 NO. 6 KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK UNGU | 085228157127 | 1 KANTOR PADAM ( APP PRABAYAR ) | PENYULANG PRISMA TRIP. | 2015-07-01 11:01 | 2015-07-01 11:30 | 2015-07-01 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:46
G5415070101138 | BP SANUSI | KP SUKADIRI RT10/4 DS PATRA MANGGALA KEC. KEMIRI TANGERANG | POSKO SEPATAN | 08158848524 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DISPLAY TIMBUL PERIKSA AKIBAT PADAM | 2015-07-01 11:02 | 2015-07-01 10:55 | 2015-07-01 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:51
G5415070101146 | BP KARSONO | JL KEMANG 1 NO 2 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN (SETEMPAT RESTORAN DIMSUM FESTIVAL) | POSKO MAMPANG | 087780008272 | 1 RESTORAN 1 PHASE PADA PADAM | LOST KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 11:04 | 2015-07-01 10:55 | 2015-07-01 11:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:17
G5415070101152 | BP EKO | JL. BENDUNGAN JAGO NO. 14 KEL HUTAN PANJANG KEC KEMAYORAN JAKPUS. ACUAN LOKASI: SETEMPAT MINI MARKET ALFA MIDI BENDUNGAN JAGO DAN DEKAT SMP 59 KIRA-KIRA 20 METER. NO TELP YANG DAPAT DIHUBUNGI 081585310290/BP EKO. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08159166095 | MINI MAREKET 1 PHASA PADAM (LAPORAN BERULANG) | APLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 11:05 | 2015-07-01 10:58 | 2015-07-01 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:34
G5415070101173 | BP ARI | JL PLUIT RAYA SELATAN NO 6 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. (SETEMPAT DEALER MITSUBISHI) | POSKO KAPUK | 02166606401 | 1 KANTOR PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:11 | 2015-07-01 11:07 | 2015-07-01 11:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101175 | IBU ELA | JL.PADA MULYA 5 NO.28 KEL.ANGKE KEC.TAMBORA JAKARTA | POSKO BANDENGAN | 081585595312 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, | 2015-07-01 11:11 | 2015-07-01 11:04 | 2015-07-01 16:13 | 1 | KOREKSI LAPORAN : BANYAK RUMAH PADAM SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL MASIH PADAMCC.54.INDAH_KARYANI 081585595312 10EXKF6 01/07/15 | Selesai | 0 05:01:41
G5415070101176 | IBU ARI | JL FAJAR NO.5 TELUK GONG KEC.PENJARINGAN KEL.PEJAGALAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02166691435 | 1 RUMAH PADAM (APP PASCABAYAR) | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:11 | 2015-07-01 11:05 | 2015-07-01 11:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101177 | BP YOHANES | JL RAYA PLUIT SELATAN NO 6 KEL/KEC PENJARINGAN JAKUT (SEDERETAN RS PLUIT) (SETEMPAT TENDA STORE) | POSKO BANDENGAN | 0216614059 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM (B2T / 23.000 VA) | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 11:12 | 2015-07-01 11:41 | 2015-07-01 12:58 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT (CC.54.YUNIARTI, 01/07/15, 10EXJTP) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:46:25
G5415070101178 | IBU SUSAN | PERUM TAMAN PERMATA INDAH 1 BLOK PJ NO 4 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT INDOMARET) | POSKO KAPUK | 0216610304 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:12 | 2015-07-01 11:07 | 2015-07-01 11:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101187 | BP MARYATNO | JL CEMPAKA PUTIH BARAT 20 NO 5 RT 5 RW 7 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT. ACUAN: DEKAT GARDU 37/ SAMPING LAPANGAN TENIS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214244191 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | kabel sr kendor selesai di perbaiki | 2015-07-01 11:12 | 2015-07-01 11:01 | 2015-07-01 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:51
G5415070101189 | IBU YUNI | JL FIKINI DALAM RT 03/02 KEL JURANGMANGU KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 02174861708 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-01 11:13 | 2015-07-01 11:04 | 2015-07-01 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:55
G5415070101198 | BP ARIF | KAV SEMPER JL SUNGAI MUSI NO 198 RT 4/1 SEMPER BARAT KEC CILINCING. DEKAT AETRA | POSKO MARUNDA | 081319382051 | 1 KANTOR PADAM DAYA 2.200 VA | MCB RUSAK DAYA 2200 VA SEMENTARA DILOS VIA KWH METER GARDU PK 231 | 2015-07-01 11:13 | 2015-07-01 11:06 | 2015-07-01 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:06
G5415070101221 | BP SONDANG | JL MESJID RT 03/02 NO 1 G KEL CINERE KEC CINERE DEPOK. DEKAT YAYASAN AL HIDAYAH | POSKO CINERE | 081210370578 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | APP PRABAYAR PADAM | 2015-07-01 11:16 | 2015-07-01 11:43 | 2015-07-01 11:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:48
G5415070101222 | BP KUWUS | JL TB SIMATUPANG NO 66 KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU ACUAN LOKASI ; SAMPING POM BENSIL EL NUSA | POSKO MAMPANG | 082146048471 | NOL BERTEGANGAN ARUS | APKT ERROR ALAMAT MASUK APKT MAMPANG DURASI SUDAH 4 JAM LEBIH | 2015-07-01 11:16 | 2015-07-01 11:08 | 2015-07-01 16:19 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI KARENA PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI. NO TELEPON LAIN: 087884258913. CC.54.RAHAYU_OCTAVIANTI, 087884258913, 10EXI4R ( 01/07/15 ) | Selesai | 0 05:03:45
G5415070101250 | IBU IKO/BP ROY | JL JAGAKARSA 1 GANG NUSA INDAH RT 04/02 NO 7 KEL JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DEKAT SEKOLAH SLB NURUL ABADI) | POSKO LENTENG AGUNG | 085880579993 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN KABEL DALAM INSTALASI PELANGGAN MENGELUARKAN ASAP | INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-01 11:19 | 2015-07-01 11:45 | 2015-07-01 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:43
G5415070101257 | IBU YANTI | JL LODAN RAYA NO 43 KEL.ANCOL ( ACUAN :DI SEBERANG GUDANG AQUA ) | POSKO KAPUK | 0216919630 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 11:14 | 2015-07-01 11:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:02
G5415070101267 | BP ANDO | TAMAN HARAPAN INDAH BLOK AA NO 1 KEL JELAMBAR BARU KEC. GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 02156940036 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:21 | 2015-07-01 11:15 | 2015-07-01 11:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101277 | BP RIZAL | KOMPLEK DOSEN UIN JL IBNU TAINIA IV NO 125 CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN, ACUAN: DI SAMPING TK KETILANG | POSKO CIPUTAT | 081219021670 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) ID METER 86004929435 | REVISI INSTALASI GARDU P. SAMDORIA TD 23 ,No. Lapor Referensai :G5415070101060 | 2015-07-01 11:23 | 2015-07-01 11:16 | 2015-07-01 12:29 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS , YBS MENGINGINKAN SECEPATNYA DITINDAKLANJUTI. CC.54.SITI 10EXJ2E | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 01:05:47
G5415070101290 | BP HERU | KOMPLEK BANGUN REKSA INDAH II NO F NO 8 RT 02/RW 06 KEL PONDOK PUCUNG KEC KARANG TENGAH CILEDUK | POSKO CILEDUK | 0217333873 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN METER TERBAKAR - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 11:24 | 2015-07-01 11:17 | 2015-07-01 12:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:59
G5415070101295 | BP EVI | JL ANGKE INDAH NO 37 RT 9/3 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. (MASUK DARI MISTSUBISHI SORUM ATAU DEKAT RUSUN RENOVASI) | POSKO BANDENGAN | 0216303868 | 1 RUMAH PADAM | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 11:25 | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 11:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101306 | BP H SUNARDI | JL TT NO 28 RT 5/10 KEL PALMERAH KEC PALMERAH (DEKAT KELURAHAN PALMERAH/SAMPING PUSKESMAS) | POSKO KEBON JERUK | 081386573320 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | LOS KONTAK DITIANG-SELESAI DITOLONG | 2015-07-01 11:26 | 2015-07-01 11:19 | 2015-07-01 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:20
G5415070101307 | IBU YUNI | JL TUBAGUS ANGKE KOMPLEK TAMAN HARAPAN INDAH BLOK A NO 19A KEL ANGKE KEC ANGKE JAKARTA BARAT / DEKAT RUMAH DUKA JELAMBAR | POSKO KAPUK | 087781703150 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 5500 VA) | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:26 | 2015-07-01 11:18 | 2015-07-01 11:26 | 1 | KOREKSI LAPORAN : SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT BANYAK RUMAH PADAM. CC.54.DWI_RINA, 087781703150, 10EXIMN, 01/07/15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101314 | BP NUR | JL MANGGA BESAR 13 RT 9 RW 4 NO.201 KEL MANGGA DUA KEC SAWAH BESAR. DEKAT STASIUN LAYANG JAYAKARTA. | POSKO GUNUNG SAHARI | 085888937063 | 1 RUMAH PADAM | APPLOPER SR LOS KONTAK | 2015-07-01 11:28 | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:41
G5415070101321 | IBU EKA | LOKASI :JL GARUDA NO 47 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN JAKPUS (SETEMPAT APOTIK KIMIA FARMA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214240510 | 1 APOTIK PADAM | IB/BT | 2015-07-01 11:29 | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:50
G5415070101328 | IBU AYU | JL KELAPA DUA NO 43 KEL CILINCING KEC CILINCING JAKARTA UTARA ACUAN : DIDEPAN JALAN KELAPA DUA( SETEMPAT WISMA INDONESIA ) | POSKO MARUNDA | 0214401502 | 4 RUMAH PADAM | PERGANTIAN PHB TR TRAFO 1 GARDU PK 68 A PEMYULANG MEDOK MULAI JAM 10:00 | 2015-07-01 11:31 | 2015-07-01 11:25 | 2015-07-01 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:17
G5415070101330 | IBU VITA | JL BIAK BLOK B NO 5A KEL CIDENG JAKPUS. ACUAN : DEKAT LAPANGAN PIJ | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02160455422 | 1 RUMAH PADAM | APLOVER JTR PUTUS DI GARDU D 41 T SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-01 11:31 | 2015-07-01 11:25 | 2015-07-01 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:09
G5415070101336 | BP IDRUS | JL JELAMBAR UTAMA RAYA NO 37 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02194406808 | BANAYK KANTOR PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:32 | 2015-07-01 11:25 | 2015-07-01 11:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101342 | BP RUDI | PERUM PILAR MAS RAYA BLOK G NO 12 RT 003/005 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK BELAKANG METRO TV | POSKO KEBON JERUK | 0215826682 | MOHON PEMERIKSAAN DAN PENORMALAN KEMBALI PTL (EX KEBAKARAN) DI ALAMAT TSB. SESUAI INFO PELANGGAN YBS TELAH MEMPUNYAI SURAT KETERANGAN AMAN UNTUK DILAKUKAN PENORMALAN DARI RT /RW SETEMPAT. | YBS DISARANKAN UNTUK MENUNJUKAN SURAT JAMINAN INSTALASI KE LOKET | 2015-07-01 11:33 | 2015-07-01 11:23 | 2015-07-01 12:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:33
G5415070101344 | IBU CETI | VILLA MUTIARA GADING 1 RT 4/14 BLOK G NO 1 KEL SETIA ASIH KEC TARUMA JAYA BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 089656676831 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA) | LOS KONTAK DI BOK OK,SELESAI DIATASI | 2015-07-01 11:33 | 2015-07-01 11:26 | 2015-07-01 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:53
G5415070101370 | BP PETER | JL JELAMBAR BARU RAYA RT 07/07 NO 39 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215679865 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:37 | 2015-07-01 11:31 | 2015-07-01 11:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101379 | IBU METI | ALAMAT LOKASI : TEBET TIMUR DALAM V I NO 21 A KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN. ACUAN : DIBELAKANG PASAR PSPT | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082111157051 | 1 RUMAH PADAM R1T / 2200 | instalasi bangunan setempat sudah di kerjakan oleh orang lain. ulc2-zul544100353559 | 2015-07-01 11:39 | 2015-07-01 11:34 | 2015-07-01 12:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:38
G5415070101385 | IBU RISKA | JL PENGADENGAN 3 NO 36 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN . ACUAN LOKASI: DIDEPAN PUSAT KHITANAN PARAMADINA. | POSKO PASAR MINGGU | 0217981975 | 1 RUMAH PADAM MENYALA ( PTL DIPADAMKAN) | instalasi bangunan selesai di jelaskan dan di tinggal | 2015-07-01 11:40 | 2015-07-01 11:32 | 2015-07-01 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 05:12:00
G5415070101393 | BP TASWAR | KOMPLEK MULYA DARMA NO 28 RT11/17 TELUK GONG PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 081213872958 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300VA) | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:42 | 2015-07-01 11:32 | 2015-07-01 11:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101407 | BP ERWIN | SETEMPAT TOKO PLASTIK JL RAYA RTM RT 6 RW 10 KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 081213448426 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR BLANK (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT MPB BLANK, PTL NORMAL OPER LOKET CIRACAS | 2015-07-01 11:45 | 2015-07-01 11:36 | 2015-07-01 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:58
G5415070101411 | IBU DWI | JL PROF DR LATUMENTEN RAYA KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT. ( APARTEMENT MENARA LATUMENTEN ) | POSKO KAPUK | 081318778727 | 1 APARTEMENT PADAM ( B3 / 1.525.000 VA ) | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 | 2015-07-01 11:46 | 2015-07-01 12:13 | 2015-07-01 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:14
G5415070101421 | IBU VITA | SETEMPAT PT DUNIA ANEKA SECURITY JL BIAK B NO 5 AA KEL CIDENG KEC ROXY JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216332338 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (B2/13.200 VA) | APLOVER JTR PUTUS DI GARDU D 41 T SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-01 11:47 | 2015-07-01 11:39 | 2015-07-01 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:51
G5415070101427 | BP PEBI | JL RAYA PULOGEBANG NO 44 RT 5/3 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG JAKTIM. ACUAN LOKASI : SEBELAH KANTOR KELURAHAN PULOGEBANG | POSKO PONDOK KOPI | 02148701834 | SR LEPAS DARI KLEM (PTL PADAM) | sr tertimpa pohon | 2015-07-01 11:49 | 2015-07-01 11:42 | 2015-07-01 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:10
G5415070101429 | IBU RITA | PR TAMAN KIRANA BLOK K41 NO. 19 RT. 06/12 KEL. SOLEAR KEC. CISOKA | POSKO CISOKA | 085310551640 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | KABEL SR LOST KONTAK DIATAS TIANG | 2015-07-01 11:49 | 2015-07-01 11:44 | 2015-07-01 12:33 | 1 | KOREKTIF ALAMAT : PR TAMAN KIRANA BLOK K41 NO. 19 RT. 06/12 KEL. SOLEAR KEC. CISOKA TANGERANG, SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ACUAN LOKASI : DEKAT ARAH CIBOGO CC.54.EVI_A,10EXJKX,085310551640 | Selesai | 0 00:44:27
G5415070101432 | BP SIGIT | JL KAYU GEDE 2 KEL PAKU JAYA SERPONG TANGGERANG | POSKO SERPONG | 02139838430 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ) | C.TEMPER | 2015-07-01 11:51 | 2015-07-01 11:50 | 2015-07-01 12:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:57
G5415070101445 | BP AMSIR | GG.KRESEK RT.6 RW.3 KEL.JATI MURNI KEC.PONDOK MELATI PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02180311694 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HMPIR PADAM ) NO METER = 14040715006 | ALAMAT DI CARI TIDAK KETEMU DI HUBUNGI BERULANG TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-01 11:52 | 2015-07-01 11:46 | 2015-07-01 16:10 | 0 |  | Selesai | 0 04:17:36
G5415070101447 | IBU LITA | JL BARU GG GEBRAS KOS - KOSAN SAM KEL SUSUKAN KEC CIRACASACUAN : DEPAN UHAMKA | POSKO CONDET | 083808050504 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) ID METER 14031771554 | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DIINPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-01 11:53 | 2015-07-01 11:44 | 2015-07-01 12:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:13
G5415070101451 | IBU ROS | PR GADING SERPONG SEKTOR 1 A KELAPA PUAN 19 BLK AH4 NO 7 SERPONG TANGGERANG | POSKO SERPONG | 0215467631 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM. | STP IB | 2015-07-01 11:53 | 2015-07-01 11:45 | 2015-07-01 15:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:12:19
G5415070101457 | BP SUPARNO | JL SUNTER 8 RT 11 / 01 PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ( BELAKANG GEDUNG GADING ICON ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081315111965 | MOHON BANTUAN PEMADAMAN SETEMPAT TERJADI KEBAKARAN . | SATU RUMAH TERBAKAR SELESAI DI AMANKAN | 2015-07-01 11:54 | 2015-07-01 12:24 | 2015-07-01 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:51
G5415070101460 | IBU EFELIN | TAMAN HARAPAN INDAH BLOK I NO 11 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 087885573000 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:54 | 2015-07-01 11:48 | 2015-07-01 11:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101471 | IBU LISA | JL BIAK B NO 7A RT 4/6 KEL CIDENG GROGOL JAKPUS (DEKAT LAPANGAN BOLA VIY) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081218658005 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM )ID METER 36002854226 | APLOVER JTR PUTUS DI GARDU D 41 T SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-01 11:56 | 2015-07-01 11:49 | 2015-07-01 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:38
G5415070101475 | BP JONATAN | JL JELAMBAR BARAT 3E NO 3A KEL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT. | POSKO KAPUK | 081289891377 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101413 | 2015-07-01 11:56 | 2015-07-01 11:51 | 2015-07-01 11:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101487 | BP SUMARKIAH | JL RAYA RAGUNAN NO 10 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU(DIDEPAN POLSEK PASAR MINGGU) | POSKO PASAR MINGGU | 081395121662 | 1 KANTOR PADAM | jadwal pergantian jtr rantas di gardu pm 62 n padam pukul 13.40 wib normal kembali pukul 15.00 wib ,No. Lapor Referensai :G5415070101252 | 2015-07-01 11:59 | 2015-07-01 11:54 | 2015-07-01 11:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070101490 | IBU MEGA | ALAMAT LOKASI : JL TUBAGUS ANGKE JEMBATAN 2 TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081318470780 | 1 GEDUNG PADAM | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 11:59 | 2015-07-01 11:52 | 2015-07-01 11:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101500 | BP DIAT | JL. KEMANG RT 06/10 KEL SUKATANI KEC TAPOS (MASUK DR JL. KAPITAN RAYA DAN PATOKAN MESJID AN-NUR) | POSKO CIRACAS | 081213438053 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-01 12:01 | 2015-07-01 12:31 | 2015-07-01 14:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:57
G5415070101512 | BP TEDI | JL PANGKALAN JATI RT 8/5 KEL MAKASAR KEC JATIWARINGIN , JAKARTA TIMURACUAN:DEKAT POSPOL | POSKO KALIMALANG | 02195400413 | MCB TERDENGAR SUARA (PTL TIDAK PADAM) | MCB 25A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 25A SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 12:03 | 2015-07-01 11:50 | 2015-07-01 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:45
G5415070101513 | BP FAJRI | KP CEGER RT 2/18 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 02198320144 | MOHON PERIKSA DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | display periksa | 2015-07-01 12:03 | 2015-07-01 11:55 | 2015-07-01 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:25
G5415070101517 | IBU YANTHI | JL KALISARI NO 41 RT 7/10 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 085691879316 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-01 12:04 | 2015-07-01 11:59 | 2015-07-01 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:12
G5415070101541 | BP ANGGUMAN | PERUM PONDOK ARUM BLOK E1 NO 11-12 KEL PABUARAN TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT GIANT CITY MALL/POM BENSIN | POSKO CIKOKOL | 085264686252 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6 A RUSAK DAN SR LOS KONTAK, DITIANGS/DIGANTI DGN MCB 6 A NORMA | 2015-07-01 12:09 | 2015-07-01 12:03 | 2015-07-01 12:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:59
G5415070101546 | BPK SAMUEL | PR VILA MUTIARA GADING 1 BLOK B2 NO 22 RT2/13 KEL SETIA ASIH TARUMAJAYA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081287307374 | NOL BERTEGANGAN ARUS(PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | LOS KONTAK DI TIANG,SELESAI DIATASI. | 2015-07-01 12:10 | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:58
G5415070101551 | BP.SOFYAN | JL.CIPETE RAYA NO 8A KEL.CILANDAK KEC,CIPETE SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT ABUBA STEAK(SETEMPAT CONTER IS MY CAKE) | POSKO MAMPANG | 0217699242 | 3 RUMAH PADAM | REVISI GARDU PEYULANG KALIMAS TAHAP 1 (TD 48,Td 420,Mp 189,Td 245) DALAM PELAKSANAAN PADAM PUKUL 11.12 normal 12.17 wib ,No. Lapor Referensai :G5415070101192 | 2015-07-01 12:11 | 2015-07-01 12:05 | 2015-07-01 12:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:44
G5415070101552 | BP BUDI | PR BLOK M KEL SUNTER AGUNG KEC SUNTER AGUNG. ACUAN : DEKAT APARTEMEN GREEN LAKE SELATAN | POSKO SUNTER | 02193476604 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN SETEMPAT AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN BOX PANEL. | NORMAL | 2015-07-01 12:11 | 2015-07-01 12:06 | 2015-07-01 17:14 | 0 |  | Selesai | 0 05:02:47
G5415070101554 | IBU AMI | JL ALADING GG TIMBUL RT 2/6 NO 5 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTRA | POSKO KAPUK | 02197967772 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101555 | 2015-07-01 12:12 | 2015-07-01 12:42 | 2015-07-01 12:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101560 | BP ALI | JL. UTAN PANJANG RT. 07/05 NO. 18 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT , ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLA AL MUNAWAROH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081281218352 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-07-01 12:13 | 2015-07-01 12:06 | 2015-07-01 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:21
G5415070101574 | BP DWI PAMBUDO | PR NUANSA ASRI JL PENDIDIKAN BLOK D 12 CINANGGKA SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 081384368727 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL. | YBS BELI TOKEN BLOM REKON | 2015-07-01 12:14 | 2015-07-01 12:02 | 2015-07-01 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:08
G5415070101578 | BP DEDI | JL SWADAYA RT 10/04 NO 70 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG ACUAN : KLINIK MITRA WARAS | POSKO PONDOK KOPI | 02190261182 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR LEPAS DARI KLEM DI PERSIL TSB, | KABEL SR LEPAS DARI STERNG CLAMP SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 12:14 | 2015-07-01 12:08 | 2015-07-01 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:48
G5415070101583 | BP HENDRIK | JL PETUKANGAN UTARA , GG. LIUN RT 10/11 NO 79 B KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANACUAN: DIBELAKANG SEKOLAH SMP | POSKO CILEDUK | 0216915682 | MCB LEMAH, DAYA (R1T / 1300 VA) | YBS MENGINGINKAN DITINDAKLANJUTI PADA HARI JUMAT TGL 03/07/15 SEBELUM DATANG PETUGAS DAPAT MENGHUBUNGI NO TELP 02198239801. | 2015-07-01 12:15 | 2015-07-01 12:07 | 2015-07-01 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:48
G5415070101593 | BP FIRMAN | JL JATI WARINGIN GANG KEAHLIAN NO 81 RT 5/5 KEL:JATI CEMPAKA KEC:PONDOK. | POSKO PONDOK GEDE | 085723099801 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | dicari tidak ketemu, dihubungi tidak aktif | 2015-07-01 12:17 | 2015-07-01 12:08 | 2015-07-01 14:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:00
G5415070101594 | IBU AYA | JL H SULAIMAN RT 11/2 NO 13 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081316187354 | MCB LEMAH | APLOPER JTR TERBAKAR JURUSAN C SELESAI DIPERBAIKI DENGAN 1 BUAH JOIN DARI GARDU KM.66. M2-RENDI | 2015-07-01 12:17 | 2015-07-01 12:11 | 2015-07-01 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:13
G5415070101598 | IBU NINDI | ALAMAT LOKASI : JL MASJID AL ABROR RT 08/01 NO 82 PONDOK KARYA PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. ACUAN : DEKAT MASJID AL ABROR | POSKO CILEDUK | 08561954554 | MCB LEMAH R1T / 900 | DI UKUR KELEBIHAN PEMAKAIAAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-01 12:18 | 2015-07-01 12:12 | 2015-07-01 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:57
G5415070101601 | BP ANDI | JL. JEMBATAN JAMBANG 2 NO. 5B RT 1/9 KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN JAKARTA UTARA, ACUAN: DEKAT POS RW 09 | POSKO BANDENGAN | 02183442100 | 1 RUMAH PADAM | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:19 | 2015-07-01 12:12 | 2015-07-01 12:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:07
G5415070101602 | IBU KOMPOL ICE | POLSEK PENJARINGAN KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0818760384 | 1 KANTOR PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101411 | 2015-07-01 12:19 | 2015-07-01 12:15 | 2015-07-01 12:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101606 | BP LUKMAN | JL SWADAYA 1 NO 71-B RT 07/10 PEJATEN TIMUR | POSKO PASAR MINGGU | 02178832318 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | alamat tidak ditemukan no ngacak dihubungi via telp tidak diangkat | 2015-07-01 12:19 | 2015-07-01 12:09 | 2015-07-01 17:42 | 0 |  | Selesai | 0 05:23:07
G5415070101643 | IBU DINI | (SETAMPAT DR MANO /IBU DINI) KOMPLEK REMPOA JL PALEM RAJA BLOK E NO 3 RT 007/2 KEL REMPOA TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217359546 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS SUDAH NORMAL | 2015-07-01 12:25 | 2015-07-01 12:19 | 2015-07-01 12:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:12
G5415070101646 | BP ANDOY | SUMARECON GADING SERPONG CLUSTER DARWIN BARAT 1 NO 1 KEL MEDANG KEC MEDANG TANGGERANG. | POSKO SERPONG | 081212677733 | 1 RUMAH PTL SERING PADAM MENYALA (PTL PADAM) | OVER LOAD | 2015-07-01 12:25 | 2015-07-01 12:17 | 2015-07-01 12:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:04
G5415070101659 | BP JOHANES | JL RAYA TANAH BARU RT01/08 NO.40 KEL: TANAH BARU KEC BEIJI KOTA DEPOK (DEKAT TUGU TANAH BARU) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217758630 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 1300 VA | DI CEK ULC DI TIANG | 2015-07-01 12:27 | 2015-07-01 12:21 | 2015-07-01 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:15
G5415070101665 | BP ADI NURHASAN | JL RAYA SERPONG KP BARU UTARA RT 03 RW 001 KEL PAKULONAN KEC SERPONG UTARA. DEPAN DEPO BANGUNAN. | POSKO SERPONG | 02194360804 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-01 12:28 | 2015-07-01 12:22 | 2015-07-01 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:57
G5415070101674 | BP HADI | JL MADIUN NO 9 KEL MENTENG KEC MENTENG, JAKPUS (ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID SUNDA KELAPA KE ARAH HALIMUN) | POSKO MENTENG | 085885513281 | SR TERASA PANAS DAN TERCIUM BAU HANGUS (PTL DIPADAMKAN) | kabel sr 4x10 bila di beban full panas daya terpasang 33000va | 2015-07-01 12:29 | 2015-07-01 12:19 | 2015-07-01 13:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:34
G5415070101675 | IBU MARTA | JL JEMBATAN GAMBANG 1 NO 47 RT12A RW1 KEL.PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216617579 | 1 RUMAH PADAM | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:29 | 2015-07-01 12:24 | 2015-07-01 12:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101676 | IBU MEGA | JL ARWANA 8 BLOK E NO 125 JEMBATAN 2 KEL PENJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216696737 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101411 | 2015-07-01 12:30 | 2015-07-01 12:26 | 2015-07-01 12:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101677 | IBU ENI | PR ALAM SUTRA CLUSTER RIVIERA ALAM SUTRA KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0818651515 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI GARDU PJ 94 P.MOSA PADAM 10:26 NORMAL 12:45 ,No. Lapor Referensai :G5415070101054 | 2015-07-01 12:30 | 2015-07-01 12:24 | 2015-07-01 12:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101697 | BP HERI | JL DELIMA NO 2A BLOK A KEL CINERE KEC CINERE ACUAN :SEBRANG MALL CINERE | POSKO CINERE | 0217545390 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | STP SUDAH DICEK TGL 30/06/2015 ( PELANGGAN SUDAH DIJELASKAN DAN DISARANKAN UNTUK ISI PL ) | 2015-07-01 12:33 | 2015-07-01 12:23 | 2015-07-01 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:24
G5415070101702 | BP AMRI | JL PETEKONG RT 02/011 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DISEKITAR MASJID RADEN SALEH) | POSKO BULUNGAN | 02196066229 | TARIKAN SR TERLALU KENCANG DAN TERDAPAT SAMBUNGAN | kabel sr sudah dinormalkan dan di rapikan | 2015-07-01 12:34 | 2015-07-01 12:59 | 2015-07-01 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:50
G5415070101706 | IBU SRI | (SETEMPAT BENGKEL MOBIL FAJAR KENCANA MANDIRI) JL DAAN MOGOT KM 13 NO 21 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215410789 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JUR E DIGANTI NH FUSE 300A (TG 130) PETUGAS : IRWAN/WITO | 2015-07-01 12:34 | 2015-07-01 12:29 | 2015-07-01 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:58
G5415070101713 | BP AHMAD SOFI | GG SWADAYA RT 12/14 NO 12 CIPINANG BESAR UTARA CIPINANG PULO JAKTIM (BELAKANG PENJARA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218510057 | MCB LEMAH 6A | OVER LOAD H.U= 6,7 A SELESAI DI CEK. ULC2-ZUL544101687738 | 2015-07-01 12:36 | 2015-07-01 12:29 | 2015-07-01 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:43
G5415070101723 | IBU MINI | TAMAN PALEM LESTARI BLOK B18 NO.55 CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 02155950399 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN PELANGGAN SALAH MENGINPUTKAN NO TOKEN TELAH DIJELASKAN DAN PELANGGAN MENGERTI | 2015-07-01 12:37 | 2015-07-01 12:30 | 2015-07-01 14:23 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN PELANGGAN SALAH MENGINPUTKAN NO TOKEN TELAH DIJELASKAN DAN PELANGGAN MENGERTI. CC.54.RATNA_N.CSOI. ID TIKET 10EXKKF. 02155950399. 01/07/15 | Selesai | 0 01:45:35
G5415070101726 | BP FERDIAN | JL KP ANGKE DURI PESING KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO BANDENGAN | 081280127778 | 1 RUMAH PADAM DAYA R3 / 7700 VA | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:38 | 2015-07-01 12:32 | 2015-07-01 12:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101731 | IBU IRMA | JL BENDA BARAT 10 B BLOK D 22 NO 24 KEL PONDOK BENDA KEC PAMULANG PERMAI 2 TANGERANG SELATAN ( DEKAT INDOMART) | POSKO PAMULANG | 02174634085 | 1 RUMAH PADAM | revisi cp 139 b p.infra ,No. Lapor Referensai :G5415070101673 | 2015-07-01 12:39 | 2015-07-01 12:33 | 2015-07-01 13:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:26:50
G5415070101738 | BP SURYA | JL PLUIT SELATAN 2 KEC PENJARINGAN KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216679785 | 1 HOTEL PADAM DAYA B3 / 414000 VA | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:40 | 2015-07-01 12:31 | 2015-07-01 12:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:31
G5415070101740 | IBU DIAN/BP PAUL | JL BAMBU ORI NO 26 RT 04/05 KEL RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215813074 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DICEK SETEMPAT GANGGUAN IB. | 2015-07-01 12:40 | 2015-07-01 12:25 | 2015-07-01 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:31
G5415070101741 | BP ZIA | RUKO 148 JL. RAYA BENHIL NO. 148 KEL. BENHIL KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ( DI SEBRANG HOKBEN ATAU DISAMPING PEGADAIAN ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02157905317 | NOL BERTEGANGAN ARUS | IB/BT | 2015-07-01 12:41 | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:18
G5415070101748 | BP ARI | JL BATANG AGAM DALAM NO 02 KOMP PLN DUREN 3 RT 10 / 01 PANCORAN DUREN TIGA | POSKO PASAR MINGGU | 02179191021 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 4.400 VA ) | nh fhuse 250 a putus selesai di ganti baru nh fhuse 300 a dari gardu pm 81 hu 210 a rak 3 phase 2 petugas heru s | 2015-07-01 12:42 | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:43:10
G5415070101752 | BP ADI SURAYADI | JL JAMBU NO 88 KEC MENTENG KEL GONDANGDIA LAMA JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 02131925261 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | pertemuan optic + kabel jtr terbakar /putus | 2015-07-01 12:42 | 2015-07-01 12:36 | 2015-07-01 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:15
G5415070101756 | BP SOLIHIN | PERUM GADING SERPONG BLOK CA 23 NO 9 KEL KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 081519488631 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | ALAMAT TIDAK JELAS, DI HUB TIDAK BISA (TLU) | 2015-07-01 12:42 | 2015-07-01 12:33 | 2015-07-01 15:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:19
G5415070101760 | IBU SITI UMYATI | KP ONOM RT 02/03 DS SINDANG SONO KEC SINDANG JAYA KAB TANGERANG (ACAUN LOKASI: DEKAT MUSHOLA NURUL IMAN) | POSKO CIKUPA | 02193012218 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-01 12:43 | 2015-07-01 12:37 | 2015-07-01 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:34
G5415070101771 | IBU FEBRI HARYANI | JL CEMPEDAK MALAKA RT 6/6 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT PERUM GRAND MALAKA | POSKO CIRACAS | 087775817442 | MOHON PERIKSA APP PABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-01 12:44 | 2015-07-01 12:37 | 2015-07-01 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:36
G5415070101776 | BP SAMSUARKI | JL CUT MUTIA 20 RT-5 / RW-9 | POSKO MENTENG | 081210246043 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | fredy / yudhy # 32024760210 # 2200 # kwh tertera periksa,, selesai di CT, normal kembali.. | 2015-07-01 12:45 | 2015-07-01 12:39 | 2015-07-01 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:55
G5415070101777 | IBU DIKA | JL RANDU KAV 125 NO 12 RT 5/9 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMIDI | POSKO PONDOK GEDE | 0811928865 | MCB LEMAH DAYA (R1T / 2.200 VA) | IB | 2015-07-01 12:45 | 2015-07-01 12:38 | 2015-07-01 14:45 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:14
G5415070101784 | BP BUDI | JL TUBAGUS ANGKE BLOK B4 NO. 20 KOMP RUKO ANGKE MEGAH KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL, ACUAN LOKASI: SEBELAH RUMAH DUKA JELAMBAR | POSKO KAPUK | 0818483412 | MCB LEMAH DAYA 23.000 VA | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101780 | 2015-07-01 12:46 | 2015-07-01 12:41 | 2015-07-01 12:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101796 | IBU IMA/IBU LELA | WISMA HARAPAN INDAH KEL CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 08128121177 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA ERROR - 02 (PTL PADAM) | MPB EROR | 2015-07-01 12:49 | 2015-07-01 12:42 | 2015-07-01 14:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:51
G5415070101799 | IBU LUSI | PERUM GRIYA LOKA JL. OLIANDER 3 BLOK U NO.5 BSD SEKTOR 1.2, SERPONG TANGERANG. | POSKO SERPONG | 0215376513 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | DICEK SETEMPAT RUMAH KOSONG VIA TELPON TIDAK BISA DIHUBUNGI | 2015-07-01 12:49 | 2015-07-01 12:45 | 2015-07-01 14:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:36
G5415070101810 | IBU SANTI | JL. I NO 24A KEL PEJAGALAN JAKARTA UTARA DEKAT DEKAT RUMAH DUKA JELAMBAR | POSKO BANDENGAN | 02193199589 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:50 | 2015-07-01 12:43 | 2015-07-01 12:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101816 | BP BAYU | JL.BANGKA RAYA NO.1 KEL.PELLA MAMPANG KEC.MAMPANG PRAPATAN ACUAN : DEKAT PEGADAIAN BANGKA | POSKO MAMPANG | 087875086000 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS | kabel sr ketarik mobil selesai tolong | 2015-07-01 12:50 | 2015-07-01 12:44 | 2015-07-01 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415070101818 | BP EDWIN | VILA TOMANG MAS BLOK D NO 17 RT03/11 KEL KEPA DURI KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT PEMAKAMAN DURI KEPA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0811995522 | MCB TERDENGAR SUARA PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | IB/BT | 2015-07-01 12:51 | 2015-07-01 12:42 | 2015-07-01 14:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:14
G5415070101826 | IBU JENI | JL JELAMBAR FAJAR,JL I NO 56 CD RT 17/8 KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN JAKARTA UTARAACUAN: DEKAT RUMAH DUKA JELAMBAR AGUNG | POSKO KAPUK | 02192345494 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101780 | 2015-07-01 12:52 | 2015-07-01 12:44 | 2015-07-01 12:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101834 | BP TEMOTIUS | PR TAMAN GRISENDA BLOK D 4 NO 18 A KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 081210494511 | 3 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101780 | 2015-07-01 12:53 | 2015-07-01 12:47 | 2015-07-01 12:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101837 | BP SUPARDI WIJAYA SALIM | JL.KAMPUNG JAWA KEBON SAYUR KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0213845678 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH DI WILAYAH TSB, | TERKAIT GFANGGUAN KEBAKARAN DI AMANKAN DARI GARDU B 67 N PADAM JAM 12.45 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:54 | 2015-07-01 12:48 | 2015-07-01 13:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:17:11
G5415070101841 | IBU HENI | PR PAMULANG 2 JL BENDA BARAT 14 DELTA 35 NO 45 KEL PONDOK BENDA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 0217499583 | 2 RUMAH PADAM | revisi cp 139 b p.infra ,No. Lapor Referensai :G5415070101673 | 2015-07-01 12:54 | 2015-07-01 13:23 | 2015-07-01 12:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070101854 | BP FIRMAN | JL KEAGUNGAN RT 3/10 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02156943915 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH DI WILAYAH TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | TERKAIT GFANGGUAN KEBAKARAN DI AMANKAN DARI GARDU B 67 N PADAM JAM 12.45 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 12:58 | 2015-07-01 12:53 | 2015-07-01 13:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:05
G5415070101866 | BP ANDI LEONARDO SILAEN | JL RAYA HANKAM RT 3/5 KEL JATI RANGGON KEC JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081318443350 | MOHON PERIKSA DISPLAY APP PRABAYAR BLANK (PTL TIDAK PADAM ) | APP PRABAYAR BLANK TERSAMBAR PETIR SEMENTARA DI BANTU NYALA VIA MCB 16 AMPERE SELESAI DI ATASI | 2015-07-01 13:02 | 2015-07-01 12:57 | 2015-07-01 16:49 | 0 |  | Selesai | 0 03:46:48
G5415070101870 | BP NARDIANSYAH | INDOMARET, JL RAYA KRONJO MAUK RT 03/02 KEL KRONJO KEC KRONJO TANGERANG (DIDEPAN BANK BRI KRONJO) | POSKO CISOKA | 02159390148 | 1 TOKO PADAM (APP PRABAYAR) | GANGGUAN BERADA DIINSTALASI BANGUNAN MILIK PELANGGAN | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 13:30 | 2015-07-01 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:32
G5415070101871 | IBU SRI RAHAYU | SETEMPAT MADRASAH NURUL HIDAYAH JL TANAH MERDEKA 6 RT 5/6 NO 2 KEL RAMBUTAN CIRACAS JAKTIM | POSKO CIRACAS | 02191872807 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM)ID METER 34025314534 | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 12:56 | 2015-07-01 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:39
G5415070101873 | BP RAHMAT | DISCOVERY TERA D1 BINTARO SEKTOR 9 . ACUAN LOKASI: DEKAT MCD | POSKO BINTARO | 0217450363 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2.20O VA | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 12:56 | 2015-07-01 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:36
G5415070101876 | BP MASDAR | PERM. BINTARO TERASE KAV 16 JL. H. SAWIL JOMBANG RAYA KEL. PERIGI LAMA KEC. PONDOK AREN ACUAN : DEKAT PERM PONDOK PUCUNG 2 | POSKO BINTARO | 02198922249 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA CALL (PTL PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-01 13:04 | 2015-07-01 12:57 | 2015-07-01 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:34
G5415070101896 | IBU ELA | KOMPLEK PAKUWON BLOK A NO 12 A KEL JELAMBAR SELATAN KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215636941 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101780 | 2015-07-01 13:06 | 2015-07-01 12:59 | 2015-07-01 13:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101902 | BP AYUNG | JL.KAPUK UTARA 2 NO 3 KEL KAPUK KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA SETEMPAT PERCETAKAN PT.MEGA INDAH | POSKO KAPUK | 0215452857 | 1 PABRIK PADAM DAYA 279000 VA | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101780 | 2015-07-01 13:09 | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101903 | BP MUNAWAR | PR DUTA ASRI 3 BLOK GB 5 NO. 4 KEL BUGEL KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081389551376 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA S/ NORMAL DG TEMPER | 2015-07-01 13:09 | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 15:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:47
G5415070101906 | BP BUNCU | JL MUHAMAD TOHA NO 43 PASAR BARU TANGERANG (ACUAN LOKASI: SAMPING PT ISTEM) | POSKO CIKOKOL | 081298382888 | 1 BENGKEL PADAM APP PASCABAYAR (DAYA 10.600 VA) | STP PEKERJAAN PENGANTIAN KUBIKEL MA 96 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070101496 | 2015-07-01 13:09 | 2015-07-01 13:02 | 2015-07-01 13:09 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070101909 | BP ZAKARIA | ALFA MIDI JL. BENDUNGAN JAGO NO. 14 KEL HUTAN PANJANG KEC. KEMAYORAN JAKPUS. DEKAT SMP 59 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081585310290 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM ( DAYA 33000 VA ) | IB/BT | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 13:38 | 2015-07-01 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:14
G5415070101910 | IBU IKA/ BP ROSID | JL CISADANE 2 NO 10 KEL. NUSA JAYA , KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215580262 | 1 RUMAH PADAM | TDK BISA DIKONFIRMASI,TLU | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:39
G5415070101914 | BP ADITYA | JL INERBANG RT 12/5 NO 41 KEL BATU AMPAR KRAMAT JATI JAKTIM (BELAKANG KOMP BULAK RAMPAI ) | POSKO CONDET | 089626058944 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU,SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:27
G5415070101916 | IBU ATI | JL RAYA GANDUL NO.2R PERUM.PEAK GARDEN GANDUL CINERE DEPOK, DEPAN KANTOR KEHAKIMAN | POSKO CINERE | 085211738739 | 4 RUKO PADAM | BERIKUT PENGANTIAN TIANG/ GARDU TD 197 PENY. SEPUPU ,No. Lapor Referensai :G5415070101887 | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 13:06 | 2015-07-01 13:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:36
G5415070101925 | IBU SILVIA | JL TMN PURI BINTARO PB 33 NO,157 RT.008 RW09 KEC.CIPUTAT KEL.SAWAH BARU TANGERANG | POSKO BINTARO | 02174861734 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | app eror | 2015-07-01 13:13 | 2015-07-01 13:05 | 2015-07-01 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:03
G5415070101928 | BP DULOH | KP BOJONG DS PS-AMPO KSK RT-2 / RW-1 | POSKO CISOKA | 081219916726 | MOHON PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | ALAMAT TIDAK LENGKAP DAN TIDAK DICANTUMKAN ACUAN LOKASI | 2015-07-01 13:13 | 2015-07-01 13:08 | 2015-07-01 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:52
G5415070101931 | BP MADUN | KP DUKUH PETE GG WARU RT 13/3 NO 51 KEL LEGOK KEC LEGOK TANGGERANG | POSKO SERPONG | 085694151436 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (KONDISI PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-01 13:14 | 2015-07-01 13:08 | 2015-07-01 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:20
G5415070101938 | IBU ANI | KOMPLEK GRAND PLAZA BLOK D 20 JL MERDEKA RAYA NO 45 KEL KARAWACI KEC KARAWACI TANGERANG / SETEMPAT SEKOLAH MUSIK YAMAHA PIANO JAYA | POSKO CIKOKOL | 0215524845 | MCB TERDENGAR SUARA (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-07-01 13:16 | 2015-07-01 13:09 | 2015-07-01 15:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:45
G5415070101939 | IBU MONIQ | RUKAN MEDITERANIA EXCLUSIVE BLOK H NO 1 BGM PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02156946019 | 1 RUKO PADAM (PASCABAYAR DAYA 11000 VA) | TRAFO 2 GI ANGKE TRIP 11:08 ,No. Lapor Referensai :G5415070101907 | 2015-07-01 13:16 | 2015-07-01 13:43 | 2015-07-01 13:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070101941 | BP JONI | JL REFORMASI RT05/02 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 081298064853 | MOHON PERIKSA DISPLAY APP PRABAYAR BLANK (PTL PADAM) | app periksa | 2015-07-01 13:17 | 2015-07-01 13:12 | 2015-07-01 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:39
G5415070101950 | BP LUCKY | JL. BUNCIT RAYA UJUNG NO. 18 KEL. JATI PADANG KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081219755271 | 1 KANTOR PADAM | setempat instalasi bangunan selesai dijelaskan | 2015-07-01 13:19 | 2015-07-01 13:13 | 2015-07-01 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 04:12:09
G5415070101954 | IBU LIANTI | WIHARA DAN YAYASAN JL MANGGA BESAR XI NO 95 RT 014/01 KEL TANGKI KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN : SEBERANG SEKOLAH RAMANI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216592535 | MCB LEMAH APP PRABAYAR DAYA 7.700 VA | ib/bt | 2015-07-01 13:19 | 2015-07-01 13:10 | 2015-07-01 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:03
G5415070101961 | BP HENDRIK | JL.KH ROYANI 1 NO 6 KEL.KARET KUNINGAN JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215962035 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL RELOKASI GARDU KN 44,PINDAH BEBAN,SELESAI DIKERJAKAN ,No. Lapor Referensai :G5415070101046 | 2015-07-01 13:21 | 2015-07-01 13:49 | 2015-07-01 13:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:41
G5415070101970 | IBU ASRINI | KAV.AGRARIA NO.74 RT.02/016 KEL.DUREN SAWIT KEC.DUREN SAWIT JAKARTA SAWIT ACUAN LOKASI DEPAN SUPERMARKET TOMANG/RS. HARUM | POSKO KALIMALANG | 08161398204 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | MCB 10A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 10A SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 13:23 | 2015-07-01 13:16 | 2015-07-01 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:09
G5415070101971 | IBU TOBING | JL RAYA GANDUL NO 68 RT 02/02 KEL PANGKALAN JATI BARU KEC CINERE KOTA DEPOK | POSKO CINERE | 081385224640 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PENGANTIAN TIANG/ GARDU TD 197 PENY. SEPUPU ,No. Lapor Referensai :G5415070101887 | 2015-07-01 13:23 | 2015-07-01 13:52 | 2015-07-01 13:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:17
G5415070101980 | IBU RINI | JL RASUNA SAID RT 2 / 4 KEL CIPETE KEC PINANG TANGERANG . | POSKO CIKOKOL | 02191759346 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | APP PRABAYAR DIDISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-01 13:26 | 2015-07-01 13:17 | 2015-07-01 15:44 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, CC.54.JOCELINE, 01/07/15, 02196631578, 10EXOIC | Selesai | 0 02:18:17
G5415070102003 | BP SUMARNO | JL CENDRAWASIH KAVLING DEPLU KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN, ACUAN: DEKAT TK NABILA | POSKO CILEDUK | 02141799694 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-01 13:30 | 2015-07-01 13:22 | 2015-07-01 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:49
G5415070102006 | BP YUSUF | KP BENCONGAN RT 4/1 KEL BENCONGAN INDAH KEC KELAPA DUA ACUAN LOKASI : DEKAT POM BENSIN HARKIT | POSKO CIKOKOL | 083878845977 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRA BAYAR PERIKSA | 2015-07-01 13:31 | 2015-07-01 13:26 | 2015-07-01 16:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:57:19
G5415070102019 | BP HERI /IBU WINDA | JL CILANDAK 12 NO 30-31 RT 02/03 KEL CILANDAK KEC CILANDAK JAKARTA SELATANACUAN LOKASI : DEKAT WISMA SUBUT PADAM | POSKO MAMPANG | 0217503211 | 1 RUMAH PADAM | REVISI GARDU PEYULANG KALIMAS TAHAP 2 (TD338.TD340.345) DALAM PELAKSANAAN PADAM PUKUL 13.18 normal 14.23 wib | 2015-07-01 13:35 | 2015-07-01 14:03 | 2015-07-01 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:35
G5415070102026 | BP SUDARYONO | JL NURUL AMAL 3 RT 2 RW 6 NO 7,KEL LARANGAN KEC LARANGAN SELATAN KOTA TANGERANGACUAN: DIBELAKANG SMP 111 | POSKO CILEDUK | 08121056841 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 13:37 | 2015-07-01 13:32 | 2015-07-01 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:33
G5415070102028 | BP PAUL | KK DEPT AGAMA JL PALAPA 3 NO 25 RT 2/1 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02163857542 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | DICEK SETEMPAT RUMAH KOSONG YBS TIDAK DILOKASI AKAN LAPOR ULANG | 2015-07-01 13:38 | 2015-07-01 13:30 | 2015-07-01 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:37
G5415070102035 | IBU SUKINAH | JL. JERUK GG KAWAT RT 8/1 KEL.JAGAKARSA JKEC. JAGAKARSA AKARTA SELATAN ( DEKAT SUTET ATAU DEKAT PABRIK UBIN ) | POSKO LENTENG AGUNG | 081210682015 | 3 RUMAH PADAM | DICEK ULC DI TIANG | 2015-07-01 13:40 | 2015-07-01 14:09 | 2015-07-01 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:40
G5415070102040 | IBU IRMA | JL IMPRES 7 RT 3/7 NO 12 KEL. LARANGAN KEC. LARANGAN UTARA ACUAN LOKASI DEKAT TPU | POSKO CILEDUK | 02153676060 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 450 VA ) | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 13:41 | 2015-07-01 14:10 | 2015-07-01 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:05
G5415070102047 | BP BAHARUDIN | JL MUHAJAR RT 5/2 NO 30C KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ( DEKAT DEALER TOYOTA) | POSKO BULUNGAN | 087880901375 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | app selesai ditolong temper | 2015-07-01 13:44 | 2015-07-01 13:38 | 2015-07-01 14:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:55
G5415070102048 | BP ANDRI | JL KAMBOJA GG MUSHOLLA RT06/01 NO 32 KEL GANDARI UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 088213349667 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | pengawatan meter terbakar selesai di tolong | 2015-07-01 13:44 | 2015-07-01 13:38 | 2015-07-01 14:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:25
G5415070102054 | BP RIZAL | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI PERUMAHAN JAKARTA GARDEN CITY JL RAYA CAKUNG CILINCING KM 5 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG . | POSKO PONDOK UNGU | 02197957065 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM ( DAYA 105.000 VA) | NH FUSE 160A PUTUS DI BOX PEMBATAS,SELESAI DIATASI. | 2015-07-01 13:46 | 2015-07-01 13:40 | 2015-07-01 14:19 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM TINDAK LANJUT.CC.54.RAHMAWATI01/01/150219795706510EXM73 | Selesai | 0 00:33:40
G5415070102060 | BP RAMHOT | PERUM BUKIT PERMAI BLOK B4 NO 2 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081389838696 | 1 RUMAH PADAM (R2/ 2.200 VA). | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 13:48 | 2015-07-01 13:40 | 2015-07-01 15:58 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:10
G5415070102061 | IBU NANI / IBU RINA | JL SALEMBA TENGAH 1 RT 7/4 NO. 203 C KEL PASEBAN KEC SENEN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOK : DEPAN SDN. 09 PAGI PASEBAN) | POSKO MENTENG | 02194353617 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 46002561507 | fredy / yudhy # 46002561507 # 1300 # kwh tertera periksa,, selesai di CT, normal kembali.. | 2015-07-01 13:48 | 2015-07-01 13:37 | 2015-07-01 14:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:55
G5415070102064 | IBU LESTARI | JL. NURUL AMAL RT 2/6 NO. 7 KEL. LARANGAN SELATAN KEC. LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081286071847 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | PERETAKAN JTR TERBAKAR - DALAM PELAKSASNAA DARI GARDU CD 96 | 2015-07-01 13:48 | 2015-07-01 14:17 | 2015-07-01 14:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:23
G5415070102068 | IBU RIA | JL PLUIT TIMUR RAYA NO 21 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT WADUK PLUIT | POSKO BANDENGAN | 02166693233 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM R3 / 53000 | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 13:49 | 2015-07-01 13:42 | 2015-07-01 13:49 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS APL SETEMPAT. TGL : 01/07/15, NO TLP : 02166693033, ID TIKET : 10EXM6DCC.54.NURJANAH.CSOI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102072 | BP AGUS | KOMPLEK DIP BEK ANG TNI AD BLOK E 10 KEL JATI RAHAYU KEC. PONDOK GEDE. | POSKO PONDOK GEDE | 02187910625 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 13:50 | 2015-07-01 13:44 | 2015-07-01 15:51 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 2:29 PM BAHWA SAMPAI SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG. MOHON DIBANTU DITINDAKLANJUTI. CC.53.FRISKA | Selesai | 0 02:01:46
G5415070102077 | BP HERMAN | PERUM CIPINANG INDAH 2 JL MERAK BLOK P NO 19 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218602401 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI MASUKKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-01 13:50 | 2015-07-01 13:42 | 2015-07-01 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:24
G5415070102094 | IBU NUR | JL BENDA RAYA NO 54 J KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217805457 | 1 RUKO PADAM | REVISI GARDU PEYULANG KALIMAS TAHAP 2 (TD338.TD340.345) DALAM PELAKSANAAN PADAM PUKUL 13.18 normal 14.23 wib ,No. Lapor Referensai :G5415070102019 | 2015-07-01 13:55 | 2015-07-01 13:50 | 2015-07-01 13:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102115 | BP PRATAMA | JL JAYA NEGARA RAYA NO 34 RT 2/7 KEL CIBODAS KEC CIBODAS TANGERANG (DISAMPING MASJID AL-IKHLAS ATAU DEKAT GARDU KC 249) | POSKO CIKOKOL | 02196352585 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 450 VA) | DI CEK STP NORMAL | 2015-07-01 14:01 | 2015-07-01 13:55 | 2015-07-01 16:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:04
G5415070102117 | BP OJI | JL PESANGGRAHAN RAYA NO 168 H KEMBANGAN SELATAN JAKARTA BARAT .ACUAN : RESTORAN BOILING FOOD . | POSKO KEBON JERUK | 02158303174 | 1 RUKO PADAM | BERIKUT OPSTIK TERBAKAR GARDU SP 111 NORMAL JAM 15:00 | 2015-07-01 14:01 | 2015-07-01 13:55 | 2015-07-01 15:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:56
G5415070102119 | BP USMAN | YAYASAN SUDIRMAN, JL RAYA BOGOR KM 24 RT 04/03 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (SETEMPAT SEKOLAH SOEDIRMAN) | POSKO CIRACAS | 0218400387 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA 41.500 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 14:01 | 2015-07-01 13:54 | 2015-07-01 16:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:07
G5415070102120 | IBU OLIVIA | JL JEMBATAN 2 SINAR BUDI NO 3 B KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA ( ACUAN LOKASI : POS RW 4 ) | POSKO BANDENGAN | 02193932308 | 1 PABRIK PADAM APP PACABAYAR DAYA 82.500 VA | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 14:02 | 2015-07-01 13:56 | 2015-07-01 14:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102128 | BP SUPRANO | JL.PONDOWO LEMBAH INDAH RRT.04 RW.09 KEL.LIMO KEC.LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 081383213962 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/900 VA | BERIKUT NH FUSE 250A PHASE I F/E PUTUS DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415070102099 | 2015-07-01 14:04 | 2015-07-01 13:57 | 2015-07-01 14:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:32:16
G5415070102129 | IBU AMSAH | KP BUNGAOK JENGKOL RT 05/01 KEL CARINGIN KEC LEGOK TANGERANG (DEKAT MASJID AL BARKAH) | POSKO CURUG | 081210318186 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | 19 MANUFERJARINGAN P.KIOS NORMAL KEMBALI JAM 12:30 TERKAIT G5415070101628 | 2015-07-01 14:04 | 2015-07-01 13:58 | 2015-07-01 14:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:02
G5415070102134 | IBU IMAS | JL HAJI NAWI RAYA NO 19 RT 09/10 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217205024 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP prabayar selesai di tolong | 2015-07-01 14:05 | 2015-07-01 13:59 | 2015-07-01 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:01
G5415070102139 | BP ALI | JL MAKMUR RT01/01 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 087883372918 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR - DALAM PELAKSASNAA DARI GARDU CD 96 ,No. Lapor Referensai :G5415070102040 | 2015-07-01 14:06 | 2015-07-01 14:00 | 2015-07-01 14:06 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070102146 | IBU TINI | RUKO MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO 22 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154350296 | MCB RUSAK DAYA 4.400 VA | PENGAWATAN MCB KENDOR SDH DITOLONG. PETUGAS : IVAN/KAINAN :: APKT LOADINGNYA LAMA | 2015-07-01 14:08 | 2015-07-01 14:07 | 2015-07-01 14:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:19
G5415070102151 | BP HARIS | JL NURUL HUDA RT 02/01 KEC CENGKARENG TIMUR JAKARTA BARATSAMPING MESJID NURUL HUDA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081380738664 | 1 RUMAH PADAM | EKS NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JUR E DIGANTI NH FUSE 300A (TG 130) :: KONSUMEN DI PTT BEBERAPA KALI TIDAK BISA DIHUBUNGI (TIDAK AKTIF) | 2015-07-01 14:09 | 2015-07-01 14:03 | 2015-07-01 14:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:11
G5415070102154 | BP GUNAWAN | LOKASI : JL CIPUTAT RAYA NO 33 KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KEBAYORAN LAMA. (DEKAT KANTOR KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA). | POSKO PONDOK INDAH | 0217230813 | MCB RUSAK (B2 / 53000 VA) | mcb rusak phase 2 35A selesai di tolong sambung langsung via meter | 2015-07-01 14:10 | 2015-07-01 14:01 | 2015-07-01 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:58
G5415070102156 | BP GUNAWAN WELLY | LOKASI :KP KRENDANG BEDENG NO 34A RT 3/7 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (DI PINGGIR KALI POS DURI/DEKAT TEMPAT JUAL BELI MOTOR BEKAS) | POSKO BANDENGAN | 08129221129 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT DI HUBUNGI TIDAK BISA ,ALAMAT KURANG JELAS MOHON KOMFIRMASI ULANG LAPORAN | 2015-07-01 14:10 | 2015-07-01 14:04 | 2015-07-01 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:58:17
G5415070102157 | IBU ARUM | PR NUANSA BINTARO RESIDENCE NO. A.10 RT 3/12 JL.ELANG RAYA KEL.KEDAUNG KEC.PAMULANG TANGSEL | POSKO PAMULANG | 085648372202 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM DAYA (R1T / 1300 VA) | IB DI TINGGAL | 2015-07-01 14:11 | 2015-07-01 14:04 | 2015-07-01 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:50
G5415070102163 | IBU SRI WIDIARTI | JL JEMBATAN BESI 2 RT 11/01 NO 6A KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKBAR DEPAN SEASON CITY HELLO SUSU | POSKO BANDENGAN | 081399299470 | 1 RUMAH PADAM | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 14:11 | 2015-07-01 14:04 | 2015-07-01 14:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102165 | IBU OEY | JL BANGAU 3 NO 66 RT 9 RW 3 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DI DEKAT BTS SATELINDO) | POSKO CINERE | 02175901582 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-01 14:11 | 2015-07-01 14:02 | 2015-07-01 14:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:30
G5415070102166 | BP HARDI | JL SETIA WARGA 9 NO 51A KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN (MELALUI SALON NAGOYA) | POSKO KAPUK | 081286663333 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (R2T/3.500 VA) | SETEMPAT DIHUB. TIDAK DITEMPAT ,No. Lapor Referensai :G5415070102131 | 2015-07-01 14:12 | 2015-07-01 14:01 | 2015-07-01 14:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102167 | BP ZULFIKAR | PERUM BUKIT DAGO BLOK E 15 NO 20 KEL RAWA KALONG KEC GUNUNG SINDUR BOGOR. | POSKO PAMULANG | 0217563213 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA SIMBOL TANGAN | KWH TIMBUL PERIKSA | 2015-07-01 14:12 | 2015-07-01 13:59 | 2015-07-01 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:00
G5415070102172 | BP NOVAL | GG MAKMUR RT 01/01 KEL LARANGAN UTARA TENGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 0218350432 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR - DALAM PELAKSASNAA DARI GARDU CD 96 ,No. Lapor Referensai :G5415070102040 | 2015-07-01 14:13 | 2015-07-01 14:09 | 2015-07-01 14:13 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070102184 | BP TIKA | PERUM PARADISE SERPONG CITY CLUSTER RASA MALA BLOK I 3 NO 75 BABAKAN SERPONG TANGGERANG | POSKO PAMULANG | 081293756159 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR. DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | KWH TIMBUL PERIKSA | 2015-07-01 14:16 | 2015-07-01 14:45 | 2015-07-01 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:30
G5415070102188 | BP LARDI / BP FAHMI | KOMPLEK KEJAKSAAN AGUNG PASAR MINGGU BLOK F NO 24 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217810502 | 1 RUMAH PADAM DAYA 16A | setmpat overloud 16,4a selesai dijelaskan pada pelanggan petugas; biran cs | 2015-07-01 14:17 | 2015-07-01 14:08 | 2015-07-01 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 03:18:48
G5415070102193 | BP. HENDRA | JL. TANJUNG SELOR NO.34 KEL : CIDENG KEC : GAMBIR ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN ROXY MAS. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02194051118 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB LEMAH DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL TIDAK PADAM ) DI ALAMAT TSB, | IB / BT | 2015-07-01 14:19 | 2015-07-01 14:13 | 2015-07-01 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:21
G5415070102201 | IBU EMA | LOKASI :JL LEMBAH INDAH GG LAPANGAN BLOK B NO 26 RT 4/9 KEL LIMO KEC LIMO KOTA DEPOK | POSKO CINERE | 081289977416 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | BERIKUT NH FUSE 250A PHASE I F/E PUTUS DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415070102099 | 2015-07-01 14:21 | 2015-07-01 14:13 | 2015-07-01 14:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:37
G5415070102202 | IBU LITA | SETEMPAT KANTOR PROPERTI JL M. KAHFI 1 NO. 39 KEL. JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DEPAN INDOMARET ATAU SEBELAH MESJID AL-AHYAR) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178894130 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | KBO TERBAKAR + MCB 20A RUSAK | 2015-07-01 14:22 | 2015-07-01 14:12 | 2015-07-01 15:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:38
G5415070102203 | IBU ERLINA | PERUM MEDANG LESTARI BLOK C6 C 21 RT 05/06 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN | POSKO SERPONG | 081289345924 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | SR LOS KONTAK | 2015-07-01 14:22 | 2015-07-01 14:06 | 2015-07-01 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:50
G5415070102204 | IBU EKA | JL PESANGGRAHAN RAYA NO 168 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN SELATAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI: SEBELUM MALL PURI INDAH / DEKAT FLY OVER | POSKO KEBON JERUK | 0215820270 | 1 RESTORAN DAN SEKITAR PADAM | BERIKUT OPSTIK TERBAKAR GARDU SP 111 NORMAL JAM 15:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070102117 | 2015-07-01 14:23 | 2015-07-01 14:13 | 2015-07-01 14:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:38
G5415070102205 | IBU RIKA | JL KRENDANG TENGAH NO 34 RT 10/3 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKBAR ACUAN DEKAT AGEN TELUR | POSKO BANDENGAN | 081513206979 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2/D PUTUS S/ DI GANTI NH 300A GARDU B 82 ,SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGAMANAN KEBAKARAN ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 14:23 | 2015-07-01 14:19 | 2015-07-01 14:23 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI SETEMPAT MASIH PADAM. CC.54.PRIHASTI. 10EXOH5. 081290756485. 01/07/15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102207 | BP AGUNG | PERUM PALEM GANDA ASRI 2 JL RADEN SALEH CLUSTER DD BLOK O NO 9 KEL KARANG MULYA KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO KEBON JERUK | 081212640117 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR ) | LOSKONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 14:24 | 2015-07-01 14:14 | 2015-07-01 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:13
G5415070102211 | BP H MAHDIN | JL BAMBU MAS RAYA BLOK D1 NO.1 RT.09/06 KEL.PONDOK BAMBU KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02151265355 | 1 RUMAH PADAM (APP PASCABAYAR) | LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 14:25 | 2015-07-01 14:19 | 2015-07-01 15:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:01
G5415070102214 | IBU AMATUL/BP GIBO | JL TAMBAK II NO 45 RT 8/5 KOMP POLRI KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG (DEKAT GEDUNG INKOPOL) | POSKO MENTENG | 081290400920 | MCB LEMAH DAYA R1T / 2200 VA | fredy / yudhy # 14220444476 # 2200 # beban lebih HU = 10,6A. | 2015-07-01 14:25 | 2015-07-01 14:16 | 2015-07-01 15:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:24
G5415070102215 | BP BENI | JL KERAJINAN KEBON SAYUR 1 RT 14/10 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN: DIDEPAN SMK 35) | POSKO BANDENGAN | 08161889298 | SR PUTUS (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | GANGGUAN EX KEBAKARAN B 67N DAN PENGAMANAN JTR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI KEMBALI NORMAL KEMBALI JAM 22.15 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070101827 | 2015-07-01 14:25 | 2015-07-01 14:17 | 2015-07-01 20:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 05:48:30
G5415070102228 | BP. YULISTIANTO | KOMP TNI AU JL MELATI BAKTI NO. 2A RT 9/9 PD BAMBU (DEKAT RESTO GUDEG BU CITRO) | POSKO KALIMALANG | 0218615767 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | SRAPP - KABEL PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI + MCB 10A TERBAKAR SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 10A ABB | 2015-07-01 14:30 | 2015-07-01 14:23 | 2015-07-01 15:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:38
G5415070102240 | IBU LULU | JL RAYA CENTEX GG KRAMAT RT 9/10 NO 32 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (DEKAT MUSOLAH AL GOFAR) | POSKO CIRACAS | 02198835669 | MCB RUSAK (DAYA 450 VA) | SETEMPAT DI HUBUNGI VIA POSKO SUDAH NORMAL | 2015-07-01 14:33 | 2015-07-01 14:25 | 2015-07-01 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:31:14
G5415070102241 | BP ROBI | SETEMPAT TOWER BTS JL TOMANG RAYA NO 40 KEL JATI PULO KEC PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215388588 | 1 TOWER 1 PHASE PADAM | APLOPER SR LOS KONTAK SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 14:33 | 2015-07-01 14:26 | 2015-07-01 15:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:37
G5415070102250 | IBU MAYA | JL BAYEM 1 RT 03/06 NO 47 KEL. PONDOK CABE ILIR TANGGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081210378841 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb timbul periksa di temper normal | 2015-07-01 14:35 | 2015-07-01 14:29 | 2015-07-01 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:25
G5415070102252 | IBU SARTONAH | JL RAYA SERANG KM 22 KEL CIBADAK KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 0215962125 | 1 PABRIK PADAM | MANUVER PRAPELAKSANAN, PASANG JUMPER OUTDOOR ARAH CA 126 PADAM PUKUL 10:25 NORMAL KEMBALI PUKUL 10:47 PADAM 2GARDU IDEM G5415070100957 ,No. Lapor Referensai :G5415070102246 | 2015-07-01 14:35 | 2015-07-01 15:05 | 2015-07-01 14:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070102253 | BP IMAN | JL RADIO DALAM RAYA NO 7B KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU | POSKO PONDOK INDAH | 02129305500 | PTL SERING PADAM | di ptt sudah menyala kembali | 2015-07-01 14:35 | 2015-07-01 14:25 | 2015-07-01 15:10 | 1 | KOREKSI KETERANGAN: DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR SUDAH 2 KALI PADAM). CC.54.RAHAYU_OCTAVIANTI | Selesai | 0 00:34:41
G5415070102260 | BP PUJI | JL PERSADA RAYA NO 70 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKARTA SELATAN (DEKAT BALAI SUDIRMAN SAHARJO/SAMPING AUTO 2000) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0816868794 | APP TERBAKAR | KWH METER PRABAYAR 3 PHASE TERBAKAR SEMENTARA DI GANTI KWH METER DUMMY YANG 3 PHASE. M1-SUHEDI14070510533 | 2015-07-01 14:37 | 2015-07-01 14:28 | 2015-07-01 15:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:11
G5415070102261 | IBU LISA | KJPP SUKARDI, ISRAR DAN REKAN, GEDUNG PEJATEN OFFICE PARK 79 BLOK H JL WARUNG BUNCIT KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU. SAMPING TIKI / DEKAT ACE HARDWARE / STEAK SURYO. | POSKO PASAR MINGGU | 085718832319 | MCB LEMAH (DAYA 6.600 VA) | di cek setempat wilayah mampang(pejaten barat) | 2015-07-01 14:37 | 2015-07-01 14:30 | 2015-07-01 17:08 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT OLEH PETUGAS. CC.54.WIDA02179186487TGL 01/07/15ID TIKET : 10EXQ4H | Selesai | 0 02:30:53
G5415070102269 | IBU FITRI | JL BISMA 18 BLOK C13 NO 9 RT 9/9 KEL PAPANGO KEC TANJUNG PRIOK | POSKO SUNTER | 0216503219 | 1 RUMAH PADAM (1.300 VA) | NORMAL | 2015-07-01 14:39 | 2015-07-01 14:32 | 2015-07-01 17:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:22
G5415070102276 | BP WINAR | RUKAN MEDITERANIA EXCLUSIVE BLOK H NO 1 BGM PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA (SETEMPAT RESTORAN) | POSKO BANDENGAN | 08111000588 | 1 RUKO PADAM B2 / 11.000 VA | GI.ANGKE TRAFO 2 TRIP, NORMAL 12.50, U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G5415070101229 | 2015-07-01 14:40 | 2015-07-01 14:32 | 2015-07-01 14:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102291 | BP WILLIAM | PERUM SUMARECON SERPONG CLUSTER THE SPRINGS KOMPLEK PARING BARAT 2 NO 31 | POSKO SERPONG | 085212661066 | MCB LEMAH 2200VA | STP OPER LOAD | 2015-07-01 14:43 | 2015-07-01 14:38 | 2015-07-01 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:21
G5415070102292 | BP EDO | JL KEBON JERUK 1 NO 21 RT 006/02 MAPHAR SAWAH BESAR JAKARTA BARAT (BELAKANG SAWAH BESAR/DEKAT GREEN MERCURE) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02162202334 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PADAM | setempat normal | 2015-07-01 14:43 | 2015-07-01 14:29 | 2015-07-01 16:19 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI CC.54.JUSNITA_s 02162202334 10EXPGK TGL 01/07/15 | Selesai | 0 01:35:19
G5415070102293 | BP BUDI | PERUM CANDRA BAGA BLOK AP-5 NO 19 BABELAN BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0215706297 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH PRABAYAR EROR,SELESAI DIATASI. | 2015-07-01 14:43 | 2015-07-01 14:37 | 2015-07-01 15:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:55
G5415070102299 | BP YUAN | JL KH DEWANTARA PR CIPUTAT BARU NO 24 RT 01 RW 05 KEL SAWAH LAMA KEC CIPUTAT TANGERANG. SETEMPAT COUNTER HP WANSEL | POSKO CIPUTAT | 02141666925 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | mpbh tidak bsa masuk pulsa | 2015-07-01 14:44 | 2015-07-01 14:34 | 2015-07-01 15:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:07
G5415070102305 | IBU DESMIWATI | PERUM GRIYA SURADITA INDAH BLOK J1 NO.33 DESA SURADITA KEC CISAUK KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 02157902966 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | STP DI CEK SUDAH NORMAL | 2015-07-01 14:45 | 2015-07-01 14:40 | 2015-07-01 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:33
G5415070102308 | IBU SISKA | JL. CILANDAK TENGAH DALAM NO 21AB,ACUAN LOKASI : BELAKANG CILANDAK TOWN SQUARE | POSKO MAMPANG | 02129124495 | MCB LEMAH DAYA R1T / 900 VA | MCB 4A RUSAK SELESAI DI TOLONG DI GANTI BARU | 2015-07-01 14:46 | 2015-07-01 14:38 | 2015-07-01 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:32
G5415070102327 | BP RIZKI | SETEMPAT BTS SMART KP BARU SELATAN JL RAYA SERPONG NO 45 RT 03/RW 2 KEL PAKULONAN KEC SERPONG KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 089634973394 | 1 BTS 1 PHASA PADAM (R2/ 6.600 VA) | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-01 14:49 | 2015-07-01 14:43 | 2015-07-01 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:38
G5415070102332 | BP WAHYU | JL PESANGGRAHAN RAYA NO 32 RT 01 RW 06 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215806151 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT OPSTIK TERBAKAR GARDU SP 111 NORMAL JAM 15:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070102117 | 2015-07-01 14:49 | 2015-07-01 14:43 | 2015-07-01 15:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:16
G5415070102337 | IBU RIKA | JL BINTARO RAYA NO 6 TANAH KUSIR KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217239129 | 1 RUMAH PADAM ( SETEMPAT BENGKEL ) | penyulang empang trip pukul 14:55 normal kembali pada pukul 15:47 ,No. Lapor Referensai :G5415070102322 | 2015-07-01 14:50 | 2015-07-01 14:44 | 2015-07-01 15:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:28:02
G5415070102340 | RIJAL | PER SEPATAN RESIDEN BLK N NO 11 | POSKO SEPATAN | 085219203622 | DISPLAY TIMBUL ERORR 2 | DI CEK DISPLAY TIMBUL ERORR 2 | 2015-07-01 14:51 | 2015-07-01 14:48 | 2015-07-01 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:58
G5415070102354 | IBU AMESTI | JL SWADARMA RAYA PR GREEN PERMATA RESIDEN BLOK PALEM NO 27 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN BINTAROAUAN : BELAKANG UNIVERSITAS TANTRI ABENG | POSKO CILEDUK | 0811981651 | MCB LEMAH (16 A) | DI UKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-01 14:52 | 2015-07-01 14:46 | 2015-07-01 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:03
G5415070102360 | BP. JUNAIDI | JL. RADEN FATAH PASAR LEMBANG CILEDUK RT.2/3 KEC. SUDIMARA KEL. SUDIMARA DEPAN TERMINAL AKAP | POSKO CILEDUK | 081286066294 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PEKERJAAN PGB DI GARDU CD 351 NORMAL JAM 15:26 ,No. Lapor Referensai :G5415070102312 | 2015-07-01 14:54 | 2015-07-01 14:47 | 2015-07-01 14:57 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN 1 RUMAH PADAM . SESUAI INFO PELANGGAN PTL SETEMPAT TELAH NORMAL KEMBALI. TERKAIT G5415070102360CC.54.HARYANI_DWIID TIKET 10EXO3X. 081286066294. TGL 01/07/15 | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:03:14
G5415070102364 | IBU NANI | JL KEPU BARAT NO 26A RT 12/02 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN: SEBERANG PENJAHIT SAFARI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214204290 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 14:55 | 2015-07-01 14:50 | 2015-07-01 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:52
G5415070102365 | BP RUDY TANU | JL. RAYA SERANG CIKUPA, TIGA RAKSA, TANGERANG ACUAN LOKASI: DI SEBERANG PERUM. CITRA RAYA | POSKO CIKUPA | 081361496662 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM). | MANUVER PRAPELAKSANAN, PASANG JUMPER OUTDOOR ARAH CA 126 PADAM PUKUL 10:25 NORMAL KEMBALI PUKUL 10:47 PADAM 2GARDU IDEM G5415070100957 ,No. Lapor Referensai :G5415070102246 | 2015-07-01 14:55 | 2015-07-01 14:50 | 2015-07-01 14:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070102370 | BP CHARLES | JL BATU AMPAR 1 NO 34 RT 10/04 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0218001935 | SKTM MENGELUARKAN ASAP (PTL TIDAK PADAM) | SUDAH DICEK OLEH PETUGAS PADA PUKUL 10:00. OPTIK TELKOM TERBAKAR,SELESAI DIAMANKAN OLEH PETUGAS | 2015-07-01 14:55 | 2015-07-01 14:45 | 2015-07-01 15:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:56
G5415070102376 | IBU MASANIH | JL. TANAH MERDEKA 6 RT.005/06 KEL : KP. RAMBUTAN KEC : CIRACAS ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN ALFAMART. | POSKO CIRACAS | 02191414214 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY " BLANK " (PTL PADAM) NO METER 34025314534. | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 14:56 | 2015-07-01 14:49 | 2015-07-01 17:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT, CC.54.PRIO, 01/07/15, 02191414214, 10EXPDF | Selesai | 0 02:54:21
G5415070102383 | BP JASMADI | JL. WARUNG NEK KP KARANG TENGAH RT. 02/02 KEL. KARANG TENGAH KEC. PAGEDANGAN, ACUAN LOKASI: DEKAT PT RIKAFIL | POSKO SERPONG | 082112200215 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C TEMPER | 2015-07-01 14:57 | 2015-07-01 14:51 | 2015-07-01 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:37
G5415070102399 | BP.SHOPIAN | JL. MESJID DARUSALAM RT 9/4 NO 5 KEL.KEDAUNG KEC. PAMULANG,ACUAN LOKASI : DEPAN MUSOLAH NURUL IKHLAS | POSKO PAMULANG | 089686982756 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA | SR LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-01 15:00 | 2015-07-01 14:56 | 2015-07-01 15:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:35
G5415070102401 | BP HENDRA | PERUM MELATI MAS BLOK SR27 NO 18 BSD SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081281909088 | 1 RUMAH PADAM (R2T/ 4.400 VA). | C TEMPER | 2015-07-01 15:01 | 2015-07-01 14:54 | 2015-07-01 16:44 | 1 | SEUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN.10EXP1Y; 081281909088; 1/7/15 CC.54.KARTIKA_PRATIWI | Selesai | 0 01:43:11
G5415070102404 | IBU MIA | KK PERMATA ARCADIA BL-C2 NO. 20 KEL SUKATANI TAPOS DEPOK ACUAN LOKASI DEPAN APOTIK AURA MEDIKA | POSKO CIRACAS | 085715545374 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 15:01 | 2015-07-01 14:54 | 2015-07-01 18:26 | 0 |  | Selesai | 0 03:25:05
G5415070102406 | IBU BINA | JL GUNUNG SAHARI RAYA RT 04/04 NO 42B KEL : GUNUNG SAHARI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811888879 | 1 RUMAH PADAM | apl sr los kontak | 2015-07-01 15:02 | 2015-07-01 15:32 | 2015-07-01 16:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:52
G5415070102411 | IBU DIANA | PERGUDANGAN MULTIGUNA DUTA INDAH IKONIK NO C 37 JL MH THAMRIN CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02150606779 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL HAMPIR PADAM ) | SETEMPAT DLM PROSES PD,M/DITINDAK LANJUT OLEH BAGIAN BUNG | 2015-07-01 15:03 | 2015-07-01 14:53 | 2015-07-01 15:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:06
G5415070102442 | BP AGUS JUL/BP HERI | JL POS PENGUMBEN RAYA NO 188H RT 06/07 KELAPA DUA KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215348732 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | LOS KONTAK DIMIRTANG - SEESAI DITOLONG | 2015-07-01 15:13 | 2015-07-01 14:59 | 2015-07-01 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:57
G5415070102443 | IBU PUJI | JL GANDARIA I NO 55 RT 2/3 KEL KRAMAT PELA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (SETEMPAT INDOMARET GANDARIA) | POSKO PONDOK INDAH | 089524232192 | 1 INDOMARET PADAM DAYA 33.000 VA | penyulang empang trip pukul 14:55 normal kembali pada pukul 15:47 ,No. Lapor Referensai :G5415070102322 | 2015-07-01 15:13 | 2015-07-01 15:03 | 2015-07-01 15:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:33
G5415070102450 | IBU SITI | KP KRONJO RT 03/02 KEL KRONJO KEC KRONJO KAB TANGERANG BANTEN ( DEKAT TK ALHAMID ) | POSKO CISOKA | 02159390155 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 86013523062 PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | ALAMAT TIDAK DITEMUKAN DAN SUDAH DIHUBUNGI TETAPI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-01 15:15 | 2015-07-01 15:09 | 2015-07-01 17:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:07
G5415070102460 | BP YULIANTO SETIAWAN | RUKAN MERUYA PLAZA DUA BLOK A NO.21-22 KEL KEMBANGAN KEC MERUYA UTARA (TAMAN MERUYA PLAZA) | POSKO KEBON JERUK | 0811967375 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | DI CARI TIDAK KETEMU DI PTT TIDAK BISA | 2015-07-01 15:18 | 2015-07-01 15:12 | 2015-07-01 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:18
G5415070102462 | BP.DAYAT | JL.JATIWARINGIN GG SAWO KEL.JATIWARINGIN PONDOK GEDE ACUAN LOKASI ACUAN DEPAN GIANT PONDOK GEDE GG SAWO | POSKO PONDOK GEDE | 02198039148 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | DI MASUKAN TEAMPER NORMAL | 2015-07-01 15:19 | 2015-07-01 15:06 | 2015-07-01 16:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:09
G5415070102470 | BP WARDOYO | JL PEDATI SELATAN / JL H. MUIN NO 59 RT 009/06 CIJANTUNG PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN DIBELAKANG MASJID BAITU TAQWA | POSKO CIRACAS | 081265606313 | MOHON PENANGANAN SEGERA TEMBOK SEKITAR APP TERASA SETRUM (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB | SETEMPAT KBO | 2015-07-01 15:20 | 2015-07-01 15:11 | 2015-07-01 16:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:23
G5415070102475 | BP IRWAN TANDIANUS | RUKAN MEDITERANIA EXCLUSIVE BLOK H NO 1 BGM PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA (SETEMPAT RESTORAN) | POSKO KAPUK | 0811862099 | 1 RUKO PADAM B2 / 11.000 VA | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-01 15:22 | 2015-07-01 15:17 | 2015-07-01 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:03
G5415070102485 | IBU IRMA | TAMAN PERMATA SUNTER 1 BLOK A2 NO 8 KEL.SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA ACUAN RS SULIANTI SAROSO | POSKO SUNTER | 02165830029 | APP PASKABAYAR TERKENA TETESAN AIR HUJAN (PTL DIPADAMKAN) | NORMAL | 2015-07-01 15:23 | 2015-07-01 15:03 | 2015-07-01 17:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:53
G5415070102487 | BP KAUSAR KASWARA | JL IRIGASI KP CIPONDOH RT 1/7 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08179868263 | APP PRA BAYAR 1 RUMAH PADAM | DI CEK APP PRA BAYAR SERING TIMBUL PERIKSA / RUSAK | 2015-07-01 15:23 | 2015-07-01 15:20 | 2015-07-01 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:48
G5415070102502 | IBU PASRAH/BP HANSEN | TAMAN SURYA 5 BLOK I.I 2 NO 36 KEL PEGADUNGAN KALIDERES JAKBAR DEKAT PASAR LARIS | POSKO KALIDERES | 081284665997 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 3500 VA | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415070102502, SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PADAM DIKARENAKAN SISA KWH HABIS. G5415070102502. 081284665997. 10EXPAY. CC.54.AKHIRUNNISA. 01/07/15. | 2015-07-01 15:27 | 2015-07-01 15:20 | 2015-07-01 16:01 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415070102502, SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PADAM DIKARENAKAN SISA KWH HABIS. G5415070102502. 081284665997. 10EXPAY. CC.54.AKHIRUNNISA. 01/07/15. | Selesai | 0 00:34:10
G5415070102508 | BP DARSONO/ IBU LENI | PERUM BONANA PERMAI BLOK B10 NO 8 KEL SUKA ASIH KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085718739167 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM0 | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-01 15:28 | 2015-07-01 15:21 | 2015-07-01 15:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:17
G5415070102511 | BP HASAN | JL SWADARMA RAYA NO.24 B RT 12 RW 03 KEL SRENGSENG KEC KABON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 081298420518 | PTL SERING PADAM (PTL NORMAL) | BERIKUT PEKERJAAN PGB DI GARDU CD 351 NORMAL JAM 15:26 ,No. Lapor Referensai :G5415070102312 | 2015-07-01 15:28 | 2015-07-01 15:15 | 2015-07-01 15:48 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:19:46
G5415070102512 | BP ANGGA | PR CLUSTER TAMAN BAMBU BLOK B 8 KEL BOJONG NAGKA | POSKO CURUG | 02199100223 | 2 RUMAH PADAM | 14 PENGGANTIAN GROUN FLATE 400A FASA 1 DAN 2 VIDER B GARDU SR 14A P.KERTANEGARA NORMAL JAM 15:49 ,No. Lapor Referensai :G5415070102472 | 2015-07-01 15:28 | 2015-07-01 15:23 | 2015-07-01 15:54 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN, SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI.ID TICKET :10EXOT4TELP :02199100223TGL : 01/07/15CC.54.OKTAVIANI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:54
G5415070102518 | BP ALEX | JL SD INPRES NO 51A RT 8/6 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR, DEKAT SD INPRES | POSKO PONDOK KOPI | 082373284787 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 32002785619, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA | 2015-07-01 15:29 | 2015-07-01 15:57 | 2015-07-01 16:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:42
G5415070102525 | IBU MARYANTI | JL KEBAGUSAN BESAR 3 NO 14 RT 5/ 6 KEL KEBAGUSAN BESAR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATANACUAN: DEKAT MASJID DARUS SAKIRIN | POSKO LENTENG AGUNG | 0218458622 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 2.200 VA ) | INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-01 15:31 | 2015-07-01 15:24 | 2015-07-01 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:11
G5415070102559 | BP OJI | JL MSJ ALFALAH RW BACANG 81 - RT-10 / RW-14 | POSKO PONDOK GEDE | 085214822752 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR 5.500 VA | LOST KONTAK DI TIANG DAN INDUKSI PADA ISTALASI RUMAH. | 2015-07-01 15:39 | 2015-07-01 15:34 | 2015-07-01 17:22 | 1 | KOREKSI ALAMAT: JL MESJID ALFALAH RT 01/014 KEL PONDOK MELATI KEC JATI RAHAYU PONDOK GEDE BEKASI. DEKAT MESJID ALFALAH CC.54.HARYANI_DWIID TIKET 10EXP6R. 085214822752. TGL 01/07/15 | Selesai | 0 01:43:12
G5415070102567 | BP HERI | BTS TELKOMSEL JL KERAJINAN I NO 8 RT 15/10 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 085215000545 | SR PUTUS (PTL PADAM) | pekerjaan penggantian kubikel rawan gangguan di gardu ab 34 bis di padamkan jam 12;30....dalam pekerjaan ,No. Lapor Referensai :G5415070102086 | 2015-07-01 15:40 | 2015-07-01 15:34 | 2015-07-01 16:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:16
G5415070102589 | IBU SARAH / BP. RIKI | JL. PETOJO VIY 2 NO. 20 KEL. GAMBIR KEC. CIDENG ACUAN : BELAKANG ITC ROXY MAS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087887823666 | MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | MCB 10 A RUSAK SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 15:46 | 2015-07-01 15:38 | 2015-07-01 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:38
G5415070102591 | IBU ANUN | JELAMBAR UTAMA 4 NO 10 RT 3/RW 8 KEL GROGOL KEC JELAMBAR GROGOL JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DIDEPAN TK ASIAH) | POSKO KAPUK | 0215638586 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1.300 VA) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 15:46 | 2015-07-01 15:40 | 2015-07-01 16:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:39
G5415070102592 | BP EDWIN | VILA TOMANG MAS BLOK D NO 17 RT03/11 KEL KEPA DURI KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT PEMAKAMAN DURI KEPA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08881871879 | MCB TERDENGAR BUNYI PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 15:46 | 2015-07-01 15:42 | 2015-07-01 16:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:10
G5415070102593 | BP KUMIS | SETEMPAT TOKO (MEBEUL) JL RAYA PRABU SILIWANGI KOMP MITRA INDO KEL PASIR JAYA KEC JATI UWUNG /KP. DOYONG NO 9 RT 1 RW 05 KEL ALAM JAYA KEC JATI UWUNG, TANGERANG.ACUAN LOKASI DEPAN TOSERBA / TOKO CAHAYA CITRA INDO | POSKO CIKOKOL | 0215903386 | 1 KIOS PADAM PRABAYAR DAYA 900 VA | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASE 3 JUS F TG 265 S/ NORMAL JAM 20:10 ,No. Lapor Referensai :G5415070103385 | 2015-07-01 15:46 | 2015-07-01 15:44 | 2015-07-01 19:06 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 03:19:09
G5415070102600 | IBU RINA | JL TAMAN KOTA RT16/05 NO.63 KEL: KEMBANGAN KEC KEMBANGAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082122542340 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | MCB 10 A RUSAK, DITOLONG VIA METER. GARDU DK 1 | 2015-07-01 15:48 | 2015-07-01 15:42 | 2015-07-01 17:08 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN YBS MENGINGINKAN SEGERA ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HASTUTIK (082122542340, 10EXP8Y, TGL 01/07/15 ) | Selesai | 0 01:19:46
G5415070102606 | IBU PUTRI | JL HANG JEBAT 3 KOMP DEPKES NO A13 RT 04/08 KEL.GUNUNG KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081282677016 | 1 RUMAH PADAM | loss kontak ditiang | 2015-07-01 15:50 | 2015-07-01 15:43 | 2015-07-01 17:26 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM 10EXQKF CC.54.DEDY_SUSANTO | Selesai | 0 01:36:05
G5415070102624 | BP ROMLI | KP KARANG TENGAH RT-1 / RW-7 NO 29 DS PUSAKA RAKYAT BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081281007076 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | LOS KONTAK DI BOK OK | 2015-07-01 15:55 | 2015-07-01 15:48 | 2015-07-01 16:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:39
G5415070102625 | BP DENI | JL TAMAN HIDAYAH I NO 1 RT 015/02 KEL BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02187707424 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL | SETEMPAT DALAM PROSES TAMBAH DAYA.KONSUMEN DI SARANKAN KE LOKET | 2015-07-01 15:55 | 2015-07-01 16:21 | 2015-07-01 16:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:06
G5415070102630 | IBU NENG | LOKASI : KP KADEMANGAN RT 3/5 DESA PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 02180266192 | APP MENGELUARKAN BUNYI (PTL PADAM) | PENGAWATAN APP TERBAKAR | 2015-07-01 15:57 | 2015-07-01 15:50 | 2015-07-01 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:09:37
G5415070102632 | IBU ANDI | JL TEROGONG RAYA RT.11/10 NO. 14 E KEC CILANDAK BARAT KEL CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN (ACUAN : DIBELAKANG KELURAHAN ATAU DEPAN HERO) | POSKO PONDOK INDAH | 0217690783 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 10.600 VA | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-07-01 15:58 | 2015-07-01 15:53 | 2015-07-01 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:11
G5415070102633 | BP YUS RIZAL | LOKASI : JL ZAITUN 2 BLOK B3 NO.11 ISLAMIC VILAGE KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215665683 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | KABEL LEPAS DARI WEAT | 2015-07-01 15:58 | 2015-07-01 15:48 | 2015-07-01 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:44
G5415070102649 | IBU JUMARIAH | JL CEMPAKA BARU TIMUR 4 NO 46 RT 4/5 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN (DEKAT ALFAMIDI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02192387210 | MCB RUSAK DAYA R1 / 900 VA | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 16:02 | 2015-07-01 15:56 | 2015-07-01 16:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:22
G5415070102652 | BP HENDRI | PD ABADI JAYA JL MANGGA UBI NO. 24B KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG ACAUN LOKASI: DEKAT STIR PENGUJIAN KENDARAAN KEDAUNG ANGKE | POSKO KAPUK | 085214664370 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA I2 / 197000VA) | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FIDER D PUTUS DARI GARDU MK 228 | 2015-07-01 16:03 | 2015-07-01 15:55 | 2015-07-01 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:03
G5415070102653 | BP AMIR/IBU AMIR | JL LAPANGAN TEMBAK NO 1 RT 10/2 CIBUBUR JAKARTA TIMUR. DEKAT JEMBATAN KALI CANGGLAK. | POSKO CIRACAS | 0811140459 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI HUBUNGI VIA POSKO SUDAH NORMAL | 2015-07-01 16:03 | 2015-07-01 15:54 | 2015-07-01 17:10 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.INDAH_KARYANI 0811140459 10EXPKH 01/07/15 | Selesai | 0 01:06:37
G5415070102654 | BP JOKO | JL PAHLAWAN RT 03/05 NO 79 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK 11560. JAKARTA BARAT | POSKO BULUNGAN | 081225522744 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | pengawatan meter terbakar | 2015-07-01 16:03 | 2015-07-01 15:58 | 2015-07-01 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:11
G5415070102656 | DANU | PER KRONCONG PERMAI BLK EP NO 7 | POSKO SEPATAN | 081311038960 | MCB LEMAH | DI CEK MCB 6A LEMAH AKIBAT BEBAN | 2015-07-01 16:04 | 2015-07-01 15:59 | 2015-07-01 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:45
G5415070102659 | BP. AWONG | MENCENG JL SEKOLAH BLOK M NO. 13A KEL. TEGAL ALUR KEC. CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 0216927869 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | DI CEK PETUGAS MENYALAH / NORMAL | 2015-07-01 16:04 | 2015-07-01 15:59 | 2015-07-01 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:41
G5415070102661 | BP SLAMET RUSMONO | JL.CEMPAKA RAYA RT.03 RW.03 NO.29 KEL.RENGAS KEC.CIPUTAT TIMUR TANGSEL | POSKO BINTARO | 02174711464 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN , DISPLAY TERTERA ERROR (PTL HAMPIR PADAM) ID METER : 14203520268 | APP PERIKSA EROR | 2015-07-01 16:04 | 2015-07-01 15:58 | 2015-07-01 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:15
G5415070102667 | IBU LUSIANA | JL PALMERAH BARAT RT01/07 NO.92B PALMERAH KEL GROGOL JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : (MEDIKA PRIMA) | POSKO BULUNGAN | 081311553998 | MCB LEMAH DAYA (R2T/5.500VA) | wil bonjer | 2015-07-01 16:06 | 2015-07-01 15:59 | 2015-07-01 17:45 | 2 | LAPOR ULANG, PELANGGAN MELPAOR KEMBALI, NMAUN SAAT DIDATA SESUAI INFO YBS PETUGAS BARU SAJA DATANG. CC.54.ERDIYANTO 01/07/15 10EXRHO 081311553998 | Selesai | 0 01:38:34
G5415070102671 | BP MUGI | KP PENINGGILAN GG H MUMAT RT 1/6 NO 86 KEL LARANGAN SELATAN KEC LARANGAN, TANGERANG KOTA. ACUAN LOKASI DEKAT MASJID RAYA | POSKO CILEDUK | 081319708323 | 5 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR - SELESAI DI TOLONG NORMAL JAM 16:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070102321 | 2015-07-01 16:07 | 2015-07-01 16:02 | 2015-07-01 16:07 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070102677 | IBU YANTI | KP.CIKONENG RT.02/02 DS.GANDASARI | POSKO CURUG | 085285712771 | CEK MCB DAYA 1.300VA | 01b MCB 6A RUSAK S/DITOLONG DENGAN CADANGAN MCB 6A 1bh STP NORMAL KEMBALI UPC 1 (SIPAN,AGUS,YANTO,ERNA) | 2015-07-01 16:09 | 2015-07-01 16:05 | 2015-07-01 16:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:28
G5415070102689 | BP FAHRUL | JL BUKIT DURI TANJAKAN JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082110696552 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, ID METER 14070493581, DISPLAY TERTERA REJECT (PTL PADAM) | SETEMPAT NORMAL VIA PETUGAS (PULSA SUDAH MASUK) IDPEL 14070493581 M1- RAHMAN | 2015-07-01 16:12 | 2015-07-01 16:37 | 2015-07-01 17:20 | 1 | SEBELUMNYA ADA PROSES UBAH TARIF (R3T/13200 VA - B2T/13200 VA) DENGAN NO AGENDA 544100521506294989 DAN NO REG 5441037000240 (CC.54.YUNIARTI) | Selesai | 0 01:07:12
G5415070102702 | BP HERMANTO | PERUMAHAN MUTIARA LEGOK BLOK A1 NO 15 KEL SARINGIN KEC LEGOK SERPONG TANGERANG ACUAN LOKASI : DARI GERBANG GANG PERTAMA BELOK KE KANAN/SETEMPAT BARU DIRENOVASI | POSKO CURUG | 081319415943 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA ERROR (PTL PADAM) DAYA 900 VA | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-01 16:17 | 2015-07-01 16:12 | 2015-07-01 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:22
G5415070102711 | BP HOTMA | JL MANGGA 17 BLOK A NO 7-8 DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA (SETEMPAT GEREJA KRISTEN INDONESIA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215684634 | 1 GEREJA PADAM. | APLOPER SR LOS KONTAK SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 16:19 | 2015-07-01 16:09 | 2015-07-01 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:39
G5415070102713 | IBU RINA | PERUM PURI BINTARA REGENCY BLOK G NO 8 KEL BINTARA BEKASI, ACUAN : DEKAT JALAN TOL BINTARA | POSKO PONDOK KOPI | 02199839039 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 34025212712, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA | 2015-07-01 16:19 | 2015-07-01 16:46 | 2015-07-01 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:43
G5415070102726 | BP OZI | DUKU PINGGIR 1 RT 3/5 NO 3 KEL KEBON MELATI TANAH ABANG | POSKO MENTENG | 081311495406 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP TERBAKAR (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | hadi#541101861442#450#mcb 2A rusak s/diganti baru | 2015-07-01 16:22 | 2015-07-01 16:17 | 2015-07-01 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:39
G5415070102732 | IBU HERAWATI | JL RADEN SALEH 2 GG 4 NO 17 C RT 10/3 KEL CIKINI KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : DEKAT RS CIKINI/ RM PADANG BESAR | POSKO MENTENG | 02190300011 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM). | joko p#46002339532/1300@setempat timbul periksa selesai di clear tamper no: 2887 7155 2782 0110 3498 | 2015-07-01 16:23 | 2015-07-01 16:16 | 2015-07-01 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:09
G5415070102735 | IBU LINA | JL PLUIT TIMUR RAYA NO.21 KEL.PENJARINGAN KEC.PENJARINGAN (DEPAN WADUK PLUIT) | POSKO BANDENGAN | 02166693033 | 1 SALON 1 PHASA PADAM | APL JTR S/ DI PERBAIKI DARI GARDU B 215 | 2015-07-01 16:24 | 2015-07-01 16:17 | 2015-07-01 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 03:10:18
G5415070102740 | BP RAYETNO | PER GOLDEN VIENA SATU BLOK B4 NO 5 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG, ACUAN LOKASI : BELAKANG RUKO GOLDEN VIENA | POSKO SERPONG | 085212366297 | 1 RUMAH PADAM | NH 25A PUTUS DI BOX PANEL | 2015-07-01 16:25 | 2015-07-01 16:52 | 2015-07-01 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:39
G5415070102758 | BP HADI | KP DADAP KEL RAWA BUNTU RT-3 / RW-1 RAWA BUNTU TANGSEL | POSKO SERPONG | 081807424011 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA EROR 03 (PTL PADAM) | REVISI GARDU CP 415 ,No. Lapor Referensai :G5415070102612 | 2015-07-01 16:29 | 2015-07-01 16:24 | 2015-07-01 16:29 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALICC.54.FACHRUROZI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102765 | IBU DEVI | GANG JAMBU RT 1/5 NO.25 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG (A.N. AGUS ARIANTO, DEKAT ISI ULANG ULANG EFA) | POSKO CIKOKOL | 08568829220 | MCB RUSAK 900 VA | DI CEK MCB 4 A RUSAK | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 16:25 | 2015-07-01 17:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.SUSILAWATI123 NO TELP 0215547246 (TGL 01/07/15) ID TIKET 10EXQ5D | Selesai | 0 00:52:39
G5415070102767 | BP DAHYONO | PR PAMULANG PERMAI 2 BLOK B17 NO 11 KEL PONDOK BENDA KEC PAMULANG TANGSEL ACUAN : BENDA BARAT 15 MASUK DEKAT MESJID | POSKO PAMULANG | 08128695851 | 1 RUMAH PADAM | sr los kontak ditiang | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 16:24 | 2015-07-01 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:22
G5415070102773 | BP FIKI | KOMPLEK DUTA BINTARO CLUSTER KINTAMANI B 2 NO 36 KEL KUNCIRAN KEC PINANG TANGERANG. ACUAN LOKASI: DEKAT TAMAN | POSKO SERPONG | 02125558879 | MCB LEMAH R1 / 1300 VA PTL TIDAK PADAM | STP OPER LOAD | 2015-07-01 16:31 | 2015-07-01 16:58 | 2015-07-01 17:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:34
G5415070102776 | BP KENI | JL SUNTER MAS BARAT BLOK C NO.5 KEL. SUNTER JAYA KEC TG PRIOK JAKARTA UTARA, ACUAN LOKASI: DEKAT ALFAMART | POSKO SUNTER | 0216505057 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI ATASI | 2015-07-01 16:32 | 2015-07-01 16:26 | 2015-07-01 18:57 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.CATUR (0216505057) 01/07/15 10EXRRH | Selesai | 0 02:25:53
G5415070102781 | IBU LUSI | KP CISAUK CILEUTIK RT 01/03 DS/KEC CISAUK TANGERANG. ACUAN : DEKAT BSD | POSKO SERPONG | 08128967874 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA RELAY TERPUTUS (PTL HAMPIR PADAM) | C TEMPER | 2015-07-01 16:32 | 2015-07-01 16:21 | 2015-07-01 17:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:23
G5415070102789 | IBU FERA | JL SEMANGKA NO 9 KEMBANGAN SRENGSENG JAKARTA BARAT. DEKAT LAPANGAN BOLA DAN DEKAT KELURAHAN SRENGSENG | POSKO KEBON JERUK | 08129252901 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | KWH PRABAYAR EROR SELESAI DI MASUKAN TEMPER | 2015-07-01 16:34 | 2015-07-01 16:28 | 2015-07-01 17:03 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI, CC.51.KARTIKA / G5415070102789 | Selesai | 0 00:28:36
G5415070102792 | IBU NUKE | JL LEMBANG BARU 1 RT 1/10 NO 39 CILEDUK SUDIMARA BARAT TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 0217304120 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT GANGGUAN BUTAU TRIP - DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070102725 | 2015-07-01 16:35 | 2015-07-01 16:28 | 2015-07-01 16:35 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070102793 | BP IFAN | JL MAMPANG PRAPATAN 8 RT 2/2 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN / BELAKANG WARTEG LATIFAH | POSKO PASAR MINGGU | 0217941054 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | normal | 2015-07-01 16:36 | 2015-07-01 16:28 | 2015-07-01 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:11
G5415070102805 | BP MULYADI | KP KELAPA DUA RT 04/01 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGGERANG (DEKAT MASJID JAMI NUR ROHMAN GG ASEM) | POSKO SERPONG | 089621661966 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | SR LOS KONTAK | 2015-07-01 16:38 | 2015-07-01 16:31 | 2015-07-01 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:55:54
G5415070102809 | BPK GUNAWAN | KOSAMBI TIMUR NO 10 DADAP TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 087809895617 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | NH 250 A PHASA 3 FIDER D PUTUS DI GARDU ( KSB 188 ) | 2015-07-01 16:38 | 2015-07-01 16:32 | 2015-07-01 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:54
G5415070102811 | BP AZIS | JL RAYA BINTARA RT3/2 NO.101 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT POOL MIKROLET | POSKO PONDOK KOPI | 02186615344 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 16:39 | 2015-07-01 16:33 | 2015-07-01 17:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:00
G5415070102813 | IBU AYU | JL KETAPANG RT 5/6 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG DEPAN SD KETAPANG | POSKO CIKOKOL | 02197554855 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 01 (PTL PADAM) | DI CEK APP PRA BAYAR EROR /RUSAK | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 16:34 | 2015-07-01 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:45
G5415070102839 | BP SUADI | KAMPUNG BUNGAO JL GANG NANGSIH RT 4/2 KEL DESA KEMUNING KEC LEGOK TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT BENGKEL MOTOR | POSKO CURUG | 081385981478 | 1 RUMAH PADAM | 99b SANXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:39 | 2015-07-01 18:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:54
G5415070102843 | BP FUAD | JL PANJANG CIDODOL RT 4/4 NO 9B KEL SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK JAK-BAR DEKAT WORKSHOP EXPRESS TAXI | POSKO BULUNGAN | 08128434868 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | kelebihan pemakaian disarankan PD | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:36 | 2015-07-01 18:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:10
G5415070102845 | BP INDRA | KK APARTEMEN PERMATA EKSLUSIF LNT 2 JL POS PENGUMBEN RAYA KELAPA DUA KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02153679265 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH 3X80A PHASE 1 PUTUS - SELESAI DITOLONG | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:38 | 2015-07-01 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:40
G5415070102850 | BP EDI | JL. KOMP DEPARTEMEN AGAMA GG. KEMANDORAN 4 RT 08/09 KEL. KEDAUNG KEC. PAMULANG TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO PAMULANG | 02192026200 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 1.300 VA) | LOS KONTAK DI MIRTANG | 2015-07-01 16:46 | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:37
G5415070102868 | BP JAJA | PERUMAHAN VIOLET GARDEN BLOK F NO 1 JL BARU KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT, ACUAN LOKASI : STASIUN KRANJI / INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 081284728574 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR( PTL PADAM ) | KELEBIHAN BEBANDISARANKAN TAMBAH DAYA ATAU MENGATUR PEMAKAIAN | 2015-07-01 16:51 | 2015-07-01 17:20 | 2015-07-01 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:05
G5415070102871 | BP AHMAD | KP CIATER BARAT RT 06/02 KEL CIATER KEC SERPONG TANGERANG SELATAN. ACUAN : BELAKANG PESANTREN AINUR ROHMAH | POSKO SERPONG | 081380041941 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | REVISI GARDU CP 415 ,No. Lapor Referensai :G5415070102612 | 2015-07-01 16:52 | 2015-07-01 16:46 | 2015-07-01 16:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070102873 | IBU PIPIN | JL CAMAN RAYA HJ NOSAN NO.94B RT7/3 KEL JATIBENING KEC PONDOK KELAPA | POSKO PONDOK GEDE | 081291213739 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DIMASUKAN TEAMPER NORMAL | 2015-07-01 16:53 | 2015-07-01 16:48 | 2015-07-01 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:17
G5415070102881 | BP.ANDRI | JL. GADING 6 NO 11 RT 4/5 KEL.KELAPA GADING BARAT KEC. KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 082122605414 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | IB RUSAK | 2015-07-01 16:54 | 2015-07-01 16:47 | 2015-07-01 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415070102897 | BP TONI ISMAIL | JL CURUG RAYA JL. GANESHA NO. 5 KEL. PONDOK KELAPA KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI: DEKAT PIKO CATERING | POSKO KALIMALANG | 02186909696 | MCB RUSAK DAYA R2T / 4400 | SRAPP - KABEL PENGAWATAAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 16:56 | 2015-07-01 16:50 | 2015-07-01 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:53
G5415070102903 | BP SUROTO | JL KETAPANG GG MASJID RT 5/5 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG. ACUAN LOKAIS : DEKAT MASJID JAMI NURUL HUDA | POSKO CIKOKOL | 087877199125 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA S/ NORMAL DG TEMPER | 2015-07-01 16:57 | 2015-07-01 16:52 | 2015-07-01 18:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:37
G5415070102912 | IBU RIGA | JL LEBAK RT 4 RW 9 NO 174 KEL TUGU KEC CIMANGGIS KOTA DEPOK, DEKAT MASJID AL-MALMUR BRIMOB | POSKO CIRACAS | 081281979047 | MCB LEMAH DAYA R1T 1300 VA | MCB LEMAH | 2015-07-01 16:59 | 2015-07-01 16:49 | 2015-07-01 18:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:37
G5415070102915 | BP ANDRI | ALAMAT LOKASI : JL GADING 6 NO 11 RT 04/05 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT BALAI RW | POSKO SUNTER | 081315088523 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 | IB RUSAK | 2015-07-01 16:59 | 2015-07-01 16:53 | 2015-07-01 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:50
G5415070102922 | BP HERI | JL KOTA BUMI TERITI RT 4/6 TERITI (SAMPING KLINIK SARANA MEDIKA, DEKAT PLANET BAN) | POSKO SEPATAN | 081310922879 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | DI CEK DISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-01 17:00 | 2015-07-01 16:52 | 2015-07-01 19:08 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL TERTERA PERIKSA. CC.54.AMIRUDIN 10EXSL9 | Selesai | 0 02:07:32
G5415070102923 | IBU LINDA | KEBON KOSONG GG 18 NO 169 KEL KEBUN KOSONG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART DAN INDOMART | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214225810 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR | IB / BT | 2015-07-01 17:00 | 2015-07-01 16:54 | 2015-07-01 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:58
G5415070102927 | IBU KIKI | PERUMPUNG TENGAH 4 RT 07/05 NO 1 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT SDN 10 PAGI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082298223003 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 2.200 VA | KABEL SR PUTUS DI TENGAH , SELESAI DI PERBAIKI DI JOIN I BH ULC1- ALIMAN NO,METER 14006602552 | 2015-07-01 17:01 | 2015-07-01 16:55 | 2015-07-01 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:55
G5415070102931 | IBU NOVA | JL WARUNG JATI BARAT NO 16 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKSEL (SETEMPAT KLINIK RH SKIN) | POSKO PASAR MINGGU | 02178834477 | 1 KLINIK 1 PHASE PADAM | nh fhuse putus 250 a selesai di ganti baru nh fhuse 250 a dari gardu pm 93 phase 3 rak 2 hu;167 a petugas johan dan dodo | 2015-07-01 17:01 | 2015-07-01 16:50 | 2015-07-01 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:56
G5415070102940 | BP GUNAWAN | JL HAYAM WURUK NO 111X RT 003/009 KEL MAPAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN: DEKAT HALTE BUS MANGGA BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 02190429507 | 4 RUKO PADAM | nh 250A di box phb fase 1 putus selesai diganti | 2015-07-01 17:04 | 2015-07-01 16:59 | 2015-07-01 18:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:23
G5415070102944 | IBU NURUL | KP PERTANIAN TENGAH RT 1/2 NO.11 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DI DEKAT SMA 12 DAN DI DEPAN MUSHOLA AL-MUTTAQIEN) | POSKO KALIMALANG | 085310501037 | 1 RUMAH PADAM | MCB - MCB 2A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 2A SNEIDER | 2015-07-01 17:04 | 2015-07-01 16:58 | 2015-07-01 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:06
G5415070102954 | BP SIAHAAN | JL TEGAL PARANG SELATAN NO. 9 RT 05/07 KEL. TEGAL PARANG KEC. MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLLAH ALHITIHADIAH | POSKO PASAR MINGGU | 0811941284 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 5.500 VA) | aploper sr lost kontak petugas m biran dan sofyan oper unit petugas agus dan andi m | 2015-07-01 17:08 | 2015-07-01 17:02 | 2015-07-01 18:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:10
G5415070102960 | BP YULIYANTO | PRAJA DALAM F RT 8/2 NO 31B KEL. KEBAYORAN LAMA SELATAN KEC. KEBAYOARAN LAMA ACUAN LOKASI DIBELAKANG HOLLAND BAKERY ARTERI PONDOK INDAH | POSKO PONDOK INDAH | 08129073991 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA R1/900 | mcb 4a rusak selesai diganti baru | 2015-07-01 17:09 | 2015-07-01 17:03 | 2015-07-01 17:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:02
G5415070102970 | IBU NITA | JL DEWI SARTIKA NO 327DE RT 008/04 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. SETEMPAT GEDUNG GRAHA NITA | POSKO CONDET | 0218010302 | 1 GEDUNG PADAM | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU,SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-01 17:10 | 2015-07-01 17:03 | 2015-07-01 17:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:02
G5415070103027 | IBU RANTI | PERUM PONDOK MAKMUR JL SUBUR 8 BLOK C2 NO 6 RT 6/4 KEL JATI UWUNG KEC PRIUK | POSKO SEPATAN | 0215901216 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | DI CEK MCB 6A LEMAH AKIBAT BEBAN | 2015-07-01 17:21 | 2015-07-01 17:11 | 2015-07-01 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:47
G5415070103032 | BP EKO | JL PENDIDIKAN 3 NO2 RT 7/6 KEL.CIJANTUNG KEC. PASAR REBO JAK-TIM ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH SLAMET RIYADI DAN GEREJA | POSKO CIRACAS | 081315986971 | MCB TERDENGAR BUNYI PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | SETEMPAT KBO DAN MCB LEMAH 6A SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-01 17:22 | 2015-07-01 17:14 | 2015-07-01 18:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:48
G5415070103035 | BP WIKE | CLASTER BATAVIA JL GAJAH MADA3 BLOK AD5 NO 35 GADING SERPONG TANGGERANG BANTEN | POSKO SERPONG | 085780656336 | MCB RUSAK DAYA 11.000 VA | MCB RUSAK | 2015-07-01 17:23 | 2015-07-01 17:52 | 2015-07-01 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:24
G5415070103036 | BP DEDEN | JL TEBET BARAT DALAM 9 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02131743637 | 1 RUMAH PADAM | MCB 25 A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 25 A. SARKIM . | 2015-07-01 17:23 | 2015-07-01 17:19 | 2015-07-01 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:58
G5415070103045 | BP SONI | PR TALAGA BESTARI BLOK M14 NO 12 DESA WANA KERTA KEC SINDANG JAYA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081293577910 | DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-01 17:25 | 2015-07-01 17:21 | 2015-07-01 17:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:39
G5415070103049 | BP MARNAN SALEH | JL KARTINI 13 RT 2 RW 1 NO.33 KEL KARTINI KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT BINAPORA MASUK MELALUI GANG BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 02190354739 | MCB RUSAK 450 VA | mcb 2A rusak | 2015-07-01 17:26 | 2015-07-01 17:19 | 2015-07-01 18:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:17
G5415070103063 | BP RIDWAN | KP RAWAN BUNTU KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG (ACUAN : JL MASJID) | POSKO SERPONG | 081329653827 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA EROR 03 (PTL PADAM) NO METER : 14220530118 | C TEMPER | 2015-07-01 17:29 | 2015-07-01 17:23 | 2015-07-01 19:56 | 1 | PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA . CC.54.TITIN TGL 01/07/15 081329653827 10EXSN4. | Selesai | 0 02:26:31
G5415070103090 | IBU UDIYONO | KOMP KIMIA FARMA PARUNG SERAP CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081317103468 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT GANGGUAN BUTAU TRIP - DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-01 17:35 | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 18:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:21
G5415070103095 | BP ANTONIUS | PR GRIYA SUMBER MAS JL KI HAJAR DEWANTORO BLOK A NO. 3 RT. 07/04 KEL GONDRONG KEC CIPONDOH, TANGERANG (ACUAN : DEPAN KANTOR KEL. GONDRONG) | POSKO CIKOKOL | 087878736108 | MCB LEMAH (R1 / 1300 VA) | MCB 6A LEMAH | 2015-07-01 17:36 | 2015-07-01 18:01 | 2015-07-01 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:53
G5415070103116 | IBU WAHYUNI | JL ABADI RT 06/01 NO 99 KEL. KEBON BESAR KEC. BATU CEPER TANGGERANG | POSKO KALIDERES | 0215522820 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4.400 VA) | DI CEK PETUGAS KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {BC 17} DI TOLONG NORMAL | 2015-07-01 17:40 | 2015-07-01 17:32 | 2015-07-01 19:55 | 1 | MOHON UNTUK SEGERA DITINDAK LANJUTI. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG UNTUK MENINDAK LANJUTICC.54.AHLIG5415070103116021552282010EXSRP | Selesai | 0 02:14:56
G5415070103149 | IBU DINA | JL LARANGAN INDAH KREO GG MAKMUR RT 1/1 NO 90A LARANGAN INDAH, ACUAN: DEKAT GIANT CILEDUK | POSKO CILEDUK | 02198776119 | 3 RUMAH PADAM | BERIKUT GANGGUAN BUTAU TRIP - DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070103090 | 2015-07-01 17:46 | 2015-07-01 17:39 | 2015-07-01 17:46 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070103154 | IBU FARAH | JL BENDA NO 54 J KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT TPU JERUK PURUT) SETEMPAT BUTIK MECANISM ZASKIA MECA | POSKO MAMPANG | 0217818405 | 1 RUKO PADAM DAYA 13200 VA | loskontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-01 17:46 | 2015-07-01 17:37 | 2015-07-01 19:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:26
G5415070103171 | BP MASZUKI | JL NANGKA GG LANGGAR RT7 RW6 NO 61 KEL TJ BARAT KEC JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 02141767592 | 4 RUMAH PADAM | RG 64, NH FUSE R3Q1 PUTUS 250A DIGANTI 250A HU:214A | 2015-07-01 17:49 | 2015-07-01 17:44 | 2015-07-01 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:54
G5415070103174 | BP CHARLIE | TAMAN SURYA 5 BLK OO-2 NO 29 PEGADUNGAN KALIDERES JAK-BAR | POSKO KALIDERES | 08111801754 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | DI CEK PETUGAS PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR DI TOLONG NORMAL | 2015-07-01 17:49 | 2015-07-01 17:41 | 2015-07-01 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:50
G5415070103191 | IBU LILI | PERUM CITRA GARDEN 7 CLUSTER EDELWEIS BLOK C6 NO.2 KEL.CENGKARENG KEC.KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02154372306 | MCB RUSAK (DAYA 4400VA) | MCB RUSAK. PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAKLANJUT PADA HARI JUMAT TGL 03/07/15 PUKUL 17:00,PELANGGAN BERSEDIA MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI DAN MOHON PADA SAAT PELAKSANAAN, MENGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU DIKARENAKAN SETEMPAT KOSONG. | 2015-07-01 17:51 | 2015-07-01 17:38 | 2015-07-01 18:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:54
G5415070103215 | IBU SITOHANG | PERUM PEJUANG JAYA RT7/11 NO 92 KEL PEJUANG JAYA KEC MEDAN SATRIA | POSKO PONDOK UNGU | 081316284939 | MCB LEMAH | BEBAN LEBIH | 2015-07-01 17:55 | 2015-07-01 18:23 | 2015-07-01 18:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:27
G5415070103264 | BP KARIJAN | JL D NO 14 RT 05/09 KEL. RAWABADAK UTARA KEC. KOJA JAKARTA UATARA UJUNG JALAN CIBADAK | POSKO MARUNDA | 08161175840 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 1 FEEDER D DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 118 | 2015-07-01 18:05 | 2015-07-01 18:00 | 2015-07-01 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:56
G5415070103267 | BP HENDY | PERUM KEBON JERUK INDAH III BLOK B NO 4 KEL.KEMBANGAN KEC KEBON JERUK ACUAN : APARTEMEN DELMON | POSKO KEBON JERUK | 0215853579 | 1 RUMAH PADAM | NH BOX PUTUS - SELESAI DITOLLONG | 2015-07-01 18:06 | 2015-07-01 18:35 | 2015-07-01 18:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:28
G5415070103289 | BP AGUS NURDIN | JL KP JAWA PAREG RT006/09 KEL KEAGUNGAN KEC TAMANSARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02163866562 | MOHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENORMALAN EX KEBAKARAN | GANGGUAN EX KEBAKARAN B 67N DAN PENGAMANAN JTR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI KEMBALI NORMAL KEMBALI JAM 22.15 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070101827 | 2015-07-01 18:10 | 2015-07-01 17:58 | 2015-07-01 18:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103310 | BU.AURILIA | GG.H.NITIN RANCO INDAH DALAM RT 5/6 NO.95 TANJUNG BARAT JAGA KARSA JAKARTA SELATAN.DEKAT TK AMIR | POSKO LENTENG AGUNG | 081212450995 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | RG 64, NH FUSE R3Q1 PUTUS 250A DIGANTI 250A HU:214A ,No. Lapor Referensai :G5415070103171 | 2015-07-01 18:12 | 2015-07-01 18:42 | 2015-07-01 18:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:34
G5415070103311 | BP RIKO | JL. RAYA CIPARI DESA CIAKAR KEC. PANONGAN TANGERANG. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG PERUM CITRA RAYA | POSKO CIKUPA | 02129663814 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-01 18:12 | 2015-07-01 18:08 | 2015-07-01 18:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:34
G5415070103321 | BP SAPRUDIN | KPSUMUR RT 05/05 KEL. WANAKARTA KEC. SINDANG JAYA TANGERANG DEKAT PR TELAGA BESARI | POSKO CIKUPA | 085211061130 | SR PUTUS TERTIMPA POHON (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB | DICEK KBL SR PUTUS TENGAGAH AKIBAT POHON | 2015-07-01 18:15 | 2015-07-01 18:10 | 2015-07-01 18:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:08
G5415070103331 | BP STEFANO | JL KEMANG SELATAN RAYA NO 99B KEC MAMPANG PRAPATAN | POSKO MAMPANG | 081210287609 | 1KANTOR 1 PASSA PADAM | di ptt tidak di angkat alamat tidak jelas di cari tidak ketemu di tinggal | 2015-07-01 18:18 | 2015-07-01 18:12 | 2015-07-01 19:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:38
G5415070103352 | IBU RANI | JL KETING BLOK G NO1A RT10/12 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN. ACUAN: DEPAN GEREJA LAMA. | POSKO KAPUK | 02195598378 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER A PUTUS DARI GARDU B355 | 2015-07-01 18:22 | 2015-07-01 18:14 | 2015-07-01 19:09 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT OLEH PETUGAS HINGGA SAAT INI. PTL PADAM. CC.54.SRI_YOHANNA TGL 01/07/15 10EXSTD 02195598378 | Selesai | 0 00:46:37
G5415070103356 | BP TAUFIK | JL DEPSOS RAYA KAV H M NASIR RT 003 RW 001 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. | POSKO BINTARO | 0217374507 | 4 RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE PASA 1 FEDER C 250A DIGANTI 250A DARI GARDU BT296 ,No. Lapor Referensai :G5415070103350 | 2015-07-01 18:23 | 2015-07-01 18:18 | 2015-07-01 18:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:46
G5415070103360 | BP SUYATNO | JL MUSHOLLA NURUL HIKMAH NO 33 RT 5/17 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH BEKASI (ACUAN LOKASI : DEKAT SMP 34 SEBELUM LAPANGAN FUTSAL) | POSKO PONDOK GEDE | 02191258125 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | apl sr kendur | 2015-07-01 18:23 | 2015-07-01 18:17 | 2015-07-01 19:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:15
G5415070103362 | BP HASAN | JL PEKAPURAN 2 GG SONGSI 3 RT 8/6 KEL TANAH SEREAL TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216347433 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | DI TINJAU KE LOKASI TIDAK ADA KABEL KEBAKAR DI HUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN SEBELUMNYA PETUGAS PENGAMANAN KEBAKARAN DAN MELOKALISIR DI GARDU B 67 N | 2015-07-01 18:23 | 2015-07-01 18:18 | 2015-07-02 00:04 | 0 |  | Selesai | 0 05:41:18
G5415070103363 | BP WINARKO | JL RC VETERAN NO 27 RT 08/01 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN (SETEMPAT RESTORAN PIZZA HUT) | POSKO BINTARO | 08113248820 | 1 RESTORAN PADAM | BERIKUT NH FUSE PASA 1 FEDER C 250A DIGANTI 250A DARI GARDU BT296 ,No. Lapor Referensai :G5415070103350 | 2015-07-01 18:23 | 2015-07-01 18:18 | 2015-07-01 18:45 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN KONFIRMASI, PTL MASIH PADAM. PTL SERING PADAM DI WILAYAH TSB (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 2 KALI PADAM) CC.54.ERDIYANTO TGL 01/07/16 10EXT1S 08113248820 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:15
G5415070103367 | BPK RIZKI | JL KARYA UTAMA RT 3/3 KEL SRENGSENG KEMBANGAN JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 089668215994 | 1 INDOMART PADAM | IB DITINGGAL | 2015-07-01 18:24 | 2015-07-01 18:19 | 2015-07-01 19:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:11
G5415070103381 | BP RUDI SUTANTO | JL KETING/19 NO.84 RT 007/010 TELUK GONG JAKUT (ACUAN LOKASI: DEKAT JEMBATAN DUA/DI BELAKANG PASAR TELUK GONG) | POSKO KAPUK | 0216693989 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER A PUTUS DARI GARDU B355 ,No. Lapor Referensai :G5415070103352 | 2015-07-01 18:26 | 2015-07-01 18:21 | 2015-07-01 18:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:48
G5415070103386 | IBU LINA | JL. KETING NO.52 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG PASAR TELUK GONG | POSKO KAPUK | 02197692759 | 4 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER A PUTUS DARI GARDU B355 ,No. Lapor Referensai :G5415070103352 | 2015-07-01 18:27 | 2015-07-01 18:22 | 2015-07-01 18:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:17
G5415070103391 | BP TOMO | JL PALAD RT 2/3 KEL. PULO GADUNG KEC.PULOGADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DI DEPAN FUTSAL PALAD | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087776206549 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASKA BAYAR MENGELUARKAN BUNYI ( PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM. TERKAIT G5415070100539 | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 18:29 | 2015-07-01 18:23 | 2015-07-01 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:12
G5415070103394 | BPK YOGI | JL K BLOK S NO 15 (DEKAT GEREJA AKBP)KEL PENJAGALAN KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 085780731919 | 1 RUMAH PADAM (APP PASCABAYAR) | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN GRAUND PLAT DI GARDU B 147N | 2015-07-01 18:29 | 2015-07-01 18:24 | 2015-07-01 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:05
G5415070103405 | BP ADE | JL BINTARO SEKTOR 9 PR CLUSTER EMERAL VIEW BLOK D1 NO.01 KEL BINTARO TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08118072688 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( HAMPIR PADAM ) | APP PERIKSA | 2015-07-01 18:30 | 2015-07-01 18:24 | 2015-07-01 18:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:41
G5415070103418 | BP MARTAYA | JL ANGKASA 2 NO 116 ACUAN GREJA DAN RM MAKAN BUNDO KEL MAKASAR KEC HALIM JAKTIM | POSKO CONDET | 081213533733 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-01 18:33 | 2015-07-01 18:28 | 2015-07-01 19:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:28
G5415070103419 | BP MISTAHUDI | KP JEMBATAN JL JENDRAL BASUKI RAHMAT RT 9 RW 10 NO 25 KEL CIPINANG BESAR SALATAN KEC JATINEGARA ACUAN DEKAT PASAR GEMBRONG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02191968128 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI APP SELESAI DI PERBAIKI IDPEL544101441999 | 2015-07-01 18:33 | 2015-07-01 18:25 | 2015-07-01 18:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:23
G5415070103439 | BP DASTONO | PERUM BONANA PERMAI BLOK B10 NO 8 KEL SUKA ASIH KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085312088244 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM0 | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-01 18:36 | 2015-07-01 18:28 | 2015-07-01 19:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:51
G5415070103440 | BPK ASUD | JL INDUSTRI 3 DALAM RT 1/14 NO 8 KEL PADEMANGAN BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 082111609159 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | mcb terbakar | 2015-07-01 18:36 | 2015-07-01 18:29 | 2015-07-01 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:49
G5415070103447 | BU SRI RATNA | JL JATI BARU BENGKEL NO 25 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI KANTOR PU/KP KERETA API | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0213521609 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 18:37 | 2015-07-01 18:29 | 2015-07-01 19:31 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI PTL MASIH PADAM. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. CC.54.SUTANTO. 10EXTZH. 0213521609 | Selesai | 0 00:54:04
G5415070103452 | BP ARIS | PERKAMPUGAN INDUSTRI KECIL BLOK B 1 NO 153 RT 3 RW 10 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0811877619 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | DATA TIDAK DI TEMUKAN | 2015-07-01 18:37 | 2015-07-01 18:13 | 2015-07-01 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:17
G5415070103460 | BP RIZAL | JL MASJID ARRIYADH GG RAMBUTAN RT 3/4 NO.98 KEL CIPAYUNG KEC CIPUTAT, ACUAN LOKASI: BELAKANG CAREFOUR CIPUTAT | POSKO CIPUTAT | 081213131622 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | kelebihan pemakaian | 2015-07-01 18:38 | 2015-07-01 18:32 | 2015-07-01 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:14
G5415070103461 | BP SUM BUDI | KOMPLEK PJKA RT 01 RW 02 NO.34 JL.STASIUN SERPONG KEL SERPONG KEC SERPONG TANGERANG SELATAN ( ACUAN LOK : DEKAT STASIUN KERETA API SERPONG | POSKO SERPONG | 081281636400 | MCB RUSAK 1300VA (PTL PADAM) | PENGAWATAN APP TERBAKAR | 2015-07-01 18:38 | 2015-07-01 18:33 | 2015-07-01 19:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:45
G5415070103468 | IBU YANI | JL D RT 2 RW 6 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN KOMPLEK 25 | POSKO KAPUK | 0216697165 | 5 RUMAH PADAM. DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 BULAN TERAKHIR 2X PADAM). | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN GRAUND PLAT DI GARDU B 147N ,No. Lapor Referensai :G5415070103396 | 2015-07-01 18:40 | 2015-07-01 18:36 | 2015-07-01 18:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:57
G5415070103475 | IBU SRI | JL RAYA JATI BENING NO 47 RT 07/02 KEL ATI BENING KEC PONDOK GEDE BEKASI. ACUAN LOKASI: DEKAT TOL KELUAR JATI BENING +- 200 METER | POSKO PONDOK KOPI | 0218648012 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | KELEBIHAN BEBAN | 2015-07-01 18:40 | 2015-07-01 18:35 | 2015-07-01 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:56
G5415070103482 | BP IRWAN | KP NEGLASARI JL. SURYA DARMA RT 02/07 KEL NEGLASARI BATU CEPER TANGERANG SETEMPAT ALFAMART NEGLASARI | POSKO TELUK NAGA | 081585460756 | 1 TOKO ALFAMART 1 PHASE PADAM | 250 A PHASA 1NH FIDER D PUTUS DI GARDU ( NLS 28 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070103420 | 2015-07-01 18:42 | 2015-07-01 18:34 | 2015-07-01 18:42 | 2 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORANNYA, SESUAI INFORMASI YBS PTL TELAH NORMAL KEMBALI. 10EXUL4/081585460756/7:55 PM/CC.54.MUHAJIR | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103488 | IBU LILI | PERUM HARAPAN INDAH JL NUSA INDAH 2 NO 29 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA | POSKO PONDOK UNGU | 08388355691 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA ( APP PRABAYAR ) | KWH METER PRABAYAR ERROR / PERIKSA | 2015-07-01 18:42 | 2015-07-01 18:35 | 2015-07-01 19:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:22
G5415070103500 | IBU ANTIYA | JL PADEMANGAN TIMUR 4 GG 36 NO.22 RT-14 / RW-1 KEC PADEMANGAN TIMUR PADEMANGAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811120117 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA R1T / 1300 VA | kabel twist 3x70+50 fase 2 terbakar dari AB 61 dalam perbaikan | 2015-07-01 18:44 | 2015-07-01 18:38 | 2015-07-01 20:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:20
G5415070103505 | BP TARTO | JL KOTA BAMBU SELATAN II NO. 42 RT 8/8 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PAL MERAH (ACUAN LOK : DEKAT INDOMART DAN MESJID BAITUROHMAN) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082114604472 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PRABAYAR PERIKSA SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 18:45 | 2015-07-01 18:39 | 2015-07-01 19:52 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SEKITAR BULAN LALU PETUGAS MENYARANKAN AGAR DI LAKUKAN PERGANTIAN APP BILA PERIHAL GANGGUAN APP NYA TERJADI KEMBALI. | Selesai | 0 01:07:19
G5415070103509 | BP NANDAR | JL MARSEKAL SURYA DARMA NO.108 KEC NEGLASARI TANGERANG ACUAN LOKASI : (DEKAT ALFAMART) | POSKO TELUK NAGA | 02155912479 | 1 TOKO PADAM (LAYANAN PASCABAYAR) | 250 A PHASA 1NH FIDER D PUTUS DI GARDU ( NLS 28 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070103420 | 2015-07-01 18:45 | 2015-07-01 18:39 | 2015-07-01 18:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103514 | IBU MELAN | JL RAYA SURYA DARMA KM 2 RT 3/7 KEL NEGLASARI KEC NEGLASARI TANGERANG. ACUAN LOKASI : MASUK DARI GG POLSEK NEGLASARI | POSKO TELUK NAGA | 02155912489 | 2 RUMAH PADAM | 250 A PHASA 1NH FIDER D PUTUS DI GARDU ( NLS 28 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070103420 | 2015-07-01 18:46 | 2015-07-01 18:40 | 2015-07-01 18:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103518 | BP SAMSUDIN | JL.CILANDAK 5 UJUNG KAV 8 RT 02/03 KEL.CILANDAK BARAT KEC.CILANDAK .JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081212488242 | 1 RUMAH PADAM MENYALA APP PRABAYAR (DAYA 2.200 VA) | di cek normal berikut penormalan jaringan penyulang jalak | 2015-07-01 18:46 | 2015-07-01 19:13 | 2015-07-01 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:13
G5415070103549 | IBU RANI | PERUM EMERALD VIEW BLOK A1 NO 8 KEL PERIGI LAMA KEC PERIGI LAMA BINTARO TANGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT TAMAN) | POSKO BINTARO | 083898081500 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | app periksa | 2015-07-01 18:51 | 2015-07-01 18:45 | 2015-07-01 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:35
G5415070103553 | IBU REGINA | PERUM PURI METLAND BLOK H4 NO 19 KEL PETIR KEC GONDRONG TANGERANG. ACUAN LOKASI :DEKAT DIKLAT PLN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08129999976 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 211) ,No. Lapor Referensai :G5415070103614 | 2015-07-01 18:52 | 2015-07-01 18:45 | 2015-07-01 19:28 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN SETEMPAT NORMAL CC.54.ANAS | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:36:17
G5415070103556 | BP AHONG | JL KERAJINAN DALAM NO 59 RT 009/02 KEC TAMAN SARI KEL KRUKUT. JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02199955214 | 4 RUMAH PADAM | GANGGUAN EX KEBAKARAN B 67N DAN PENGAMANAN JTR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI KEMBALI NORMAL KEMBALI JAM 22.20 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070103302 | 2015-07-01 18:52 | 2015-07-01 19:22 | 2015-07-01 18:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103558 | IBU SASKIANA | PR GRIYA PRATAMA I BLOK 8 NO.07 RT01/02 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : (DEKAT SEKOLAH) | POSKO SUNTER | 085694405299 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1/2.200VA) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI ATASI | 2015-07-01 18:52 | 2015-07-01 18:44 | 2015-07-01 21:11 | 2 | MENAMBAHKAN INFORMASI: SESUAI INFORMASI SETEMPAT ADA BAYI. DAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN KONFIRMASI DARI PETUGAS. CC.54.SARIYANTO, 085694405299, 10EXU3Z, 01/07/15. | Selesai | 0 02:18:14
G5415070103564 | IBU LUSI | JL GRIYA PRATAMA BLOK 8 NO.7 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING. ACUAN LOKASI: DEKAT PINTU 1 PEGANGSAAN, SEBERANG SEKOLAH RAFLESS | POSKO SUNTER | 082260083477 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI ATASI | 2015-07-01 18:53 | 2015-07-01 18:46 | 2015-07-01 21:11 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN KONFIRMASI DARI PETUGAS. CC.54.SARIYANTO, 082260083477, 10EXUVO, 01/07/15. | Selesai | 0 02:18:03
G5415070103569 | IBU SITI | JL ANGREK RT01 RW 04 NO. 31 KEL . PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN | POSKO CILEDUK | 02173887346 | 1 RUMAH PADAM | DI CARI ALAMAT TDK KETEMU DI PTT 3X TDK DI ANGKAT | 2015-07-01 18:55 | 2015-07-01 18:50 | 2015-07-01 19:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:52
G5415070103573 | IBU NINA | RUKO CROWN GOLF MEDITERANIA BLOK B 10-11 PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA DEKAT RS PIK | POSKO KAPUK | 02129525880 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | ZIK DI BOX PHB PUTUS TERBAKAR | 2015-07-01 18:55 | 2015-07-01 18:47 | 2015-07-01 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:52
G5415070103576 | BP YEGI | KK METLAND PURI BLOK H2 NO 33 KEL CIPONDOH KEC PETIR TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02155775110 | 5 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 211) ,No. Lapor Referensai :G5415070103614 | 2015-07-01 18:55 | 2015-07-01 18:49 | 2015-07-01 19:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:29
G5415070103584 | BP HIL AHMADI (PETUGAS DAMKAR) | KARANG ANYAR JL F GANG 8 KEL KARANG ANYAR PASAR BARU JAKPUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 02163858213 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH | selesai diamankan dari apl | 2015-07-01 18:56 | 2015-07-01 18:50 | 2015-07-01 19:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:46
G5415070103595 | IBU LINDA | JL KETING NO 52A KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMARET | POSKO KAPUK | 02198887852 | 4 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER A PUTUS DARI GARDU B355 | 2015-07-01 18:59 | 2015-07-01 18:53 | 2015-07-01 19:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:43
G5415070103596 | BU SANI | GRAND CITY SEPATAN BLOK B NO 16 SEPATAN BANTEN | POSKO SEPATAN | 081219729949 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. PELANGGAN DENGAN NOMOR ID METER : 86004056726 TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN TOKEN NAMUN SAAT DIMASUKKAN TOKEN REJECT. SISA KWH = 13.81 KWH (PTL HAMPIR PADAM). | SALAH PEMBELIAN NO TOKEN PULSA | 2015-07-01 18:59 | 2015-07-01 18:50 | 2015-07-01 20:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:14
G5415070103597 | BP HENDRA | MUTIARA LEGOK RT 2/1 KEL LEGOK KEC LEGOK BANTEN | POSKO CURUG | 02194206500 | 2 RUMAH PADAM | 99b 2 ITRON KWH PRABAYAR BLENG | 2015-07-01 18:59 | 2015-07-01 18:53 | 2015-07-01 20:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:43
G5415070103601 | BU IMEL | JL TAMAN MALAKA SELATAN BLOK A 14 NO 7 RT 5/11 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 02130021055 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 19:00 | 2015-07-01 18:48 | 2015-07-01 19:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:53
G5415070103607 | IBU LINA | JL KAMPUNG KELAPA RT 05/03 BELAKANG PERUMAHAN BMR KEL KELAPA INDAH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02160240839 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE GRONPLAT 400A + NH FUSE PUTUS PHASE 3 JUS 3 JUS D PJ 56 S/ NORMAL KEMBALI JAM 19:50 ,No. Lapor Referensai :G5415070103361 | 2015-07-01 19:02 | 2015-07-01 18:58 | 2015-07-01 19:23 | 2 | PTL KEMBALI PADAM 3 RUMAH CC.54.BAGUS | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:21:32
G5415070103610 | IBU HARTINAH | PERUMAHAN HARAPAN BARU 1 JL DURIAN RAYA RT 08 RW 21 NO 03 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 02190414809 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | LOST KONTAK DI SERI-SERIAN | 2015-07-01 19:02 | 2015-07-01 18:56 | 2015-07-01 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:17
G5415070103612 | IBU SUSILAWINATA | CITRA RAYA BLOK K1 NO 24 R KEL PANONGAN KEC CIKUPA TANGERANG (SETEMPAT INDOMARET) | POSKO CIKUPA | 02159405480 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | NH FUSE 35A PUTUS DIBOK PANEL DINORMALKAN DG NH FUSE 35A CAD. | 2015-07-01 19:02 | 2015-07-01 18:54 | 2015-07-01 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:50
G5415070103629 | BP.FUJI | TANAH MERDEKA No. 8 RT 1 RW 3 KEL.RAMBUTAN KEC.CIRACAS DEKAT UHAMKA | POSKO CONDET | 089606200094 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | MPB PROSES TAMBAH DAYA DARI 6A KE 10A BELUM ADA REALISASI. SUDAH DIBANTU DENGAN CODING TOKEN, TOKEN BARHASIL | 2015-07-01 19:04 | 2015-07-01 19:29 | 2015-07-01 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:43
G5415070103645 | IBU EMAWATI | JL SAHABAT BARU NO 57A RT 07/01 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK-JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02197226005 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 1 FIDER B 300A PUTUS DIGANTI BARU KJ 51 NORMAL JAM 19:17 ,No. Lapor Referensai :G5415070103471 | 2015-07-01 19:07 | 2015-07-01 19:01 | 2015-07-01 19:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:41
G5415070103646 | BP HADI | KP DADAP RAWA BUNTU RT 1/3 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG ACUAN:SEKOLAH ORA ET LABORA | POSKO SERPONG | 087771632960 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR KARENA DISPLAY APP TERTERA EROR 03 (PTL PADAM) | C TEMPER | 2015-07-01 19:07 | 2015-07-01 18:59 | 2015-07-01 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:52
G5415070103648 | BP IWAN | PURI KEMBANGAN RT 1/4 KP PONDOK CABE KEL KEMBANGAN UTARA KEMBANGAN JAKBAR. ACUAN LOKASI: DIBELAKANG PERUSAHAN ADIMIK | POSKO KEBON JERUK | 02196466655 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL PTL PADAM . NOMOR TOKEN 2968 5235 5608 0458 7384 | APP PRABAYAR ERROR - SELESAI DIMASUKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-01 19:07 | 2015-07-01 19:33 | 2015-07-01 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:05
G5415070103650 | IBU ELVI | METLAND PURI BLOCK H 2 RT 8 RW 6 KEL PETIR KEC CIPONDOH DURI KOSAMBI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02155775014 | 4 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 211) ,No. Lapor Referensai :G5415070103614 | 2015-07-01 19:08 | 2015-07-01 19:03 | 2015-07-01 19:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:01
G5415070103653 | BP AKBAR | KOMP ANGKASA PURA JL SAMSUDIN NUR BLOK B7 NO.08 KEL KARANG ANYAR KEC NEGLA SARI | POSKO CIKOKOL | 0215505347 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | NH FUSE 35A DIBOK PANEL PUTUS. NS 4 | 2015-07-01 19:09 | 2015-07-01 19:02 | 2015-07-01 22:10 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:35
G5415070103659 | BP WILLY | PERUMAHAN PURI METROPOLITAN BLOK G1 NO 20 KEL GONDRONG PETIR KEC CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0818110727 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 211) ,No. Lapor Referensai :G5415070103614 | 2015-07-01 19:09 | 2015-07-01 19:03 | 2015-07-01 19:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:29
G5415070103661 | BP DARU | JL KRT RADJIMAN WIDYONINGRAT NO 155 ( POOL BIS ARION) CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 0214602094 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | MCB TURUN | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 19:06 | 2015-07-01 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:19
G5415070103665 | BP RAHMAT | JL RAYA PREPEDAN GG JAMBU NO 10 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES (DEKAT CITRA 5) | POSKO KALIDERES | 02192027105 | 1 PABRIK PADAM | DI CEK PETUGAS NOL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {BC 137P} DI TOLONG NORMAL | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 19:04 | 2015-07-01 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:02
G5415070103668 | BU.SRI UTAMI | JL.SERENGSENG SAWAH RT 006/06 NO.28 KEL.SERENGSENG SAWAH KEC.JAGA KARSA JAKARTA SELATAN.DEKAT MATRIAL AULIA | POSKO LENTENG AGUNG | 085312016828 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-01 19:11 | 2015-07-01 19:39 | 2015-07-01 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:05
G5415070103675 | BP NDIN | JL H MANSUR RT.01/05 KEL.GONDRONG UDIK KEC.CIPONDOH TANGERANGACUAN LOKASI : SEBELUM GREEN LAKE CITY/ DEKAT MASJID AL MUJAHIDIN | POSKO CIKOKOL | 085223595883 | SR PUTUS TERTARIK MOBIL PROYEK (PTL PADAM) | SR PUTUS DI JTR KETARIK MOBIL | 2015-07-01 19:12 | 2015-07-01 19:05 | 2015-07-01 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:47
G5415070103685 | BP H SOMA 4 | KP GEBANG RT 3/3 SANGIANG JAYA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081222129520 | APP PRA BAYAR PERIKSA | DI CEK APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA S/ NORMAL DG TEMPER | 2015-07-01 19:13 | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 20:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:58
G5415070103691 | BP SUHAITI | JL KEMANGGISAN RT 06/15 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT UNIV BINUS | POSKO KEBON JERUK | 089653619378 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA LOG OUT (PTL PADAM) | LOS KONTAK DARI MIRTANG KE MIRTANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-01 19:14 | 2015-07-01 19:06 | 2015-07-01 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:00
G5415070103694 | IBU KRISWATI | PR NUSA LOKA JL KALIMANTAN 1 BLOK E2 NO 14 KEL LENGKONG GUDANG TIMUR KEC SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215384062 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T / 2200 VA) | NH F 250A PUTUS GANTI NH F 300A GARDU SRP 153 | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:46
G5415070103695 | BP FRANS/BP JOSEPH | JL SWASEMBADA TIMUR 9 NO 24 RT 10 RW 10 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14320 | POSKO SUNTER | 02143938636 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | NORMAL | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:09 | 2015-07-01 20:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:22
G5415070103696 | BP SUJAI | KP SERPONG RT 1/1 NO 78 KEL SERPONG KEC SERPONG TANGSEL | POSKO SERPONG | 02192908493 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 900VA | STP ALAMAT TIDAK JELAS, DI HUB TIDAK BISA (TLU) | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:44 | 2015-07-01 21:24 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL YANG SAMA.MOHON DITINDAK LANJUTI.CC.54.HEPPY.CSOI/8:17 PM 7/1/2015 | Selesai | 0 02:08:53
G5415070103702 | BP JOKO | JL KALIMANTAN 1 BLOK E 8 NO 8 RT01/06 KEL BENGKONG GUDANG TIMUR KEC SERPONG ( DEKAT DENGAN GEREJA GKY ) | POSKO SERPONG | 081365311366 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR DAYA 5.500 VA ) | NH F 250A PUTUS GANTI NH F 300A GARDU SRP 153 ,No. Lapor Referensai :G5415070103694 | 2015-07-01 19:16 | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 19:55 | 1 | 10EXV02LAPOR ULANG TERKAIT G5415070103702CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:39:02
G5415070103704 | BP FANULI | JL M KAHFI 1 NO 10 RT 03 RW 04 KP KANDANG JAGAKARSA JAKSEL ACUAN LOKASI : DEPAN TOKO SINAR GOLF 1000 | POSKO LENTENG AGUNG | 02199788217 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T/3.500 VA | KWH PRA BAYAR BLANK | 2015-07-01 19:16 | 2015-07-01 19:08 | 2015-07-01 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:13
G5415070103722 | BP WILIAM / BU AGNES | PERUMAHAN METLAND PURI BLOK G 3 NO 7 KEL PETIR KEC CIPONDOH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08113437416 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 211) ,No. Lapor Referensai :G5415070103614 | 2015-07-01 19:19 | 2015-07-01 19:08 | 2015-07-01 19:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:36
G5415070103728 | BP EKO | JL RAJAWALI SELATAN 1 NO 63 RT 006/02 KEL GUNUNG SAHARI UTARA KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (ACUAN : DEPAN APARTEMEN EDELWEIS) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164714724 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI ALAMAT TSB | setempat PJU | 2015-07-01 19:20 | 2015-07-01 19:45 | 2015-07-01 19:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:47
G5415070103738 | BP YADI | JL WR SUPRATMAN KP UTAN GG MASJID AL ISTIQOM,AH RT.001/006 NO 33 KEL.CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR ACUAN DEKAT MASJID | POSKO CIPUTAT | 087774682121 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | sr los kontak di mirtang | 2015-07-01 19:21 | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:54
G5415070103741 | BP ARIFIN | JEMBATAN 2 SINAR BUDI NO 3 RT 013/04 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 082110611061 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | GANGGUAN LEDAKAN DI MVCELL DI GARDU B 68 C PLUS REVISI KUBIKEL P.ARA NORMAL KEMBALI JAM 20.50 WIB U/APKT JARINGAN LEMOT/LAMBAT ,No. Lapor Referensai :G3215070100190 | 2015-07-01 19:22 | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:44
G5415070103750 | BP RAFIQ | KALIBATA SELATAN NO 27 RT 03 RW 04 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAK-SEL | POSKO PASAR MINGGU | 081296616071 | 10 RUMAH PADAM | aploper jtr selesai di perbaiki petugas andi m ,agus s dan syamsudin ,heru s ,No. Lapor Referensai :G5115070100787 | 2015-07-01 19:23 | 2015-07-01 19:19 | 2015-07-01 19:57 | 1 | PELANGGAN MENELPON KEMBALI NAMUN MASIH BELUM ADA TINDAK LANJUT PTL MINTA DI NORMALKAN SECEPATNYA CC.54.ANAS | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:59
G5415070103756 | BP MARHADI | JL B LAGOA TERUSAN GG 2 C2 RT9/1 NO.36 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT KAFE TANGKER | POSKO MARUNDA | 081284629320 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB PERIKSA | 2015-07-01 19:25 | 2015-07-01 19:18 | 2015-07-01 20:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:40
G5415070103759 | BP SODAKOH | JL IKPN NO 27 RT 4/12 KEL BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN (DEPAN STP BINTARO) | POSKO BINTARO | 02173885724 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | los kontak di tiang | 2015-07-01 19:26 | 2015-07-01 19:22 | 2015-07-01 20:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:54
G5415070103770 | BP SYARIFUDIN | PERUM SUMARECON SERPONG JL. CINTIA GADING SERPONG CLUSTER DARWIN KEL. PAGEDANGAN KEC. PAGEDANGAN SERPONG TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT UMN | POSKO SERPONG | 02129443094 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | MCB TRIP | 2015-07-01 19:28 | 2015-07-01 19:21 | 2015-07-01 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:11
G5415070103771 | IBU NUR | JL TANAH SEREAL 10 NO 12 RT 10/11 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU JEMBATAN LIMA) | POSKO BANDENGAN | 08161407561 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | JTR TC TERBAKAR S/ DI PERBAIKI DARI GARDU B 43N NORMAL KEMBALI JAM 22.20 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070103690 | 2015-07-01 19:28 | 2015-07-01 19:21 | 2015-07-01 19:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103786 | IBU FATMA ISKANDAR | TEBET BARAT 4 NO 15 RT 16 RW 04 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKSEL ACUAN LOKASI: DEPAN SMA NEGRI 26 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218303321 | MCB RUSAK DAYA 4400 VA ( PTL PADAM ) | LOS KONTAK DITIANG DAN ISNTALASI BANGUNAN M2- WAYAN IDPEL 544100181402 | 2015-07-01 19:32 | 2015-07-01 19:24 | 2015-07-01 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:28
G5415070103794 | IBU JESSIE | PERUM MUARA KARANG BLOK F 4 SELATAN NO 18 RT 5 RW 3 KEL PENJARINGAN KEC PEJARINGAN JAKARTA UTARA ,ACUAN : DEKAT YOHANESS BRIDAL SALON | POSKO BANDENGAN | 087877539859 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT PERIKSA S/ DI TAMPER KEMBALI | 2015-07-01 19:34 | 2015-07-01 19:29 | 2015-07-01 22:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:55
G5415070103798 | BP DIMAS | JL TEBET UTARA DALAM NO 2 RT 07/02 KEL TEBET KEC TEBET ACUAN: BELAKANG SMP 115 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 089651987375 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | ALAMAT TIDAK KETEMU ,DI HUBUNGI TIDAK AKTIF ULC1- AMIRUDIN | 2015-07-01 19:35 | 2015-07-01 19:31 | 2015-07-01 20:19 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI SETEMPAT BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS PLN.10EXV1H 089651987375 8:16 PM 7/1/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai | 0 00:44:37
G5415070103819 | IBU HENI | JL BOTET GG H TOMPEL RT 1/5 KEL LARANGAN KEC CILEDUK TANGGERANG (DEKAT POM BENSIN) | POSKO CILEDUK | 085219514141 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (KEYAPAD ANGKA 1,4,7 DAN HAPUS TIDAK BERFUNGSI DAN PTL PADAM) | PRABAYAR KEYPAD RUSAK DI TOLONG DI SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 1300 | 2015-07-01 19:39 | 2015-07-01 19:32 | 2015-07-01 20:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:29
G5415070103851 | BP BOBY | JL MUSTIKA RATU RT 1/4 NO 17A KEL. CIRACAS KEC. CIARACAS DEKAT PT MSUTIKA RATU / PASAR CIRACAS | POSKO CIRACAS | 087885841349 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R3 Q2 300-300 HU 252 DARI GARDU GD 5A ,No. Lapor Referensai :G5415070103825 | 2015-07-01 19:45 | 2015-07-01 19:40 | 2015-07-01 19:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103852 | IBU DESI/BP FRANS | JL.MIRA ELOK NO.5 RT 17/02 KEL.CIPINANG MUARA JAKARTA TIMUR.DIDEPAN KELURAHAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082208225285 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | NORMAL SETELAH DI TEMPER VIA PETUGAS M1- RAHMAN IDPEL 34009065961 | 2015-07-01 19:45 | 2015-07-01 20:12 | 2015-07-01 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:44
G5415070103858 | IBU IDA | JL KEMBANG MOLEK 3 BLOK J6 NO 5 KEL PURI INDAH KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0811873904 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP HANGUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | KLEM SPANING TERBAKAR - SELESAI DITOLONG VIA MCB 25A | 2015-07-01 19:47 | 2015-07-01 19:40 | 2015-07-01 20:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:33
G5415070103873 | BP YOSEA | KOMP BI PASAR MINGGU BLOK KEL PASAR MINGGU KEC PASANG MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN DEKAT SEKOLAH AKADEMI PERIKANAN | POSKO PASAR MINGGU | 08128139978 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 RUMAH MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DI PADAMKAN) | kabel pengawatan terbakar selesai di perbaiki petugas m biran dan sofyan | 2015-07-01 19:49 | 2015-07-01 20:12 | 2015-07-01 20:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:07
G5415070103883 | BP DERI | JL. CENDRAWASIH RAYA KOMPLEK RAJAWALI 1 HALIM PERDAKUSUMA WALI 1 HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 087781121485 | 2 TOWER BTS PADAM ( SETEMPAT TOWER FIRST MEDIA DAN TOWER TEKOMSEL TOWER ) DAN APABILA TIDAK DITINDAKLANJUTI DALAM 2 JAM YBS AKAN MEMUAT KE MEDIA MASSA. | DICEK PETUGAS SETEMPAT BTS SENGAJA DIPUTUS OLEH PIHAK KOPRASI HALIM KARENA ADA MASALAH ADMINISTRASI SEWA LAHAN. PETUGAS PLN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MENYALAKAN SEBELUM ADMINISTRASI TSB LUNAS. | 2015-07-01 19:52 | 2015-07-01 20:18 | 2015-07-01 20:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:40
G5415070103885 | BP SOLIHIN | JL SUKARELA RT 1/1 NO 8 KEL PENINGGILAN KEC CILEDUK ACUAN: DEKAT TOWER BTS | POSKO CILEDUK | 02194528893 | 3 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG DI TOLONG 1BH CCOH | 2015-07-01 19:53 | 2015-07-01 19:49 | 2015-07-01 20:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:09
G5415070103912 | BP JALALUDIN | JL MUSTIKA RATU 1 RT 1 RW 4 KEL CIRACAS KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 081380259527 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R3 Q2 300-300 HU 252 DARI GARDU GD 5A ,No. Lapor Referensai :G5415070103825 | 2015-07-01 19:58 | 2015-07-01 19:53 | 2015-07-01 19:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103917 | BP JALALUDIN | JL MUSTIKA RATU RT 1/4 KEL CIRACAS KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 081219669436 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R3 Q2 300-300 HU 252 DARI GARDU GD 5A ,No. Lapor Referensai :G5415070103825 | 2015-07-01 19:59 | 2015-07-01 19:56 | 2015-07-01 19:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103923 | BP SUWADI | JL H KASAN RT 5/4 NO 18 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN KEBON JERUK ACUAN LOKASI DEKAT PR DPR 4 DEPAN MERCUBUANA | POSKO KEBON JERUK | 081385236482 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/1300VA | MCB 6A RUSAK - DIGANTI BARU | 2015-07-01 20:00 | 2015-07-01 19:55 | 2015-07-01 21:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:26
G5415070103927 | IBU BUNGA | JL MANGGA BLOK D 1 NO 31 KEL KOJA KEC LAGOA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081311009556 | 3 RUKO PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER D DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 53N | 2015-07-01 20:00 | 2015-07-01 20:31 | 2015-07-01 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:28
G5415070103933 | BP YANTO | PERUMAHAN SERPONG GRAND PARK JL PALAPA RT 07/RW BLOK E NO.7 DESA SERUA KEC CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 081388341419 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | pengawatan meter terbakar | 2015-07-01 20:02 | 2015-07-01 19:56 | 2015-07-01 20:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:48
G5415070103938 | BP. M. SAFEI / IBU INTAN | JL. PRAMUKA BAKTI 1 RT10/9 NO. 15A KEL. UTAN KAYU UTARA KEC. MATRAMAN JAKTIM ACUAN : DEKAT MASJID ATTAUFIK, DIBELAKANG POS POLISI | POSKO RAWAMANGUN | 02191774839 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | METER ORABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DITEMER.(MARUKOH CS)TELEPONIS ROCHMAN | 2015-07-01 20:02 | 2015-07-01 19:55 | 2015-07-01 20:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:11
G5415070103942 | BP SAMUEL | JL KALIMANTAN BLOK E 11 NO 3 RT 3 RW 6 KEL LENGKONG GUDANG TIMUR KEC SERPONG TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI SEBRANG SEKOLAH URSULA/KANTOR POS) | POSKO SERPONG | 08129211261 | 3 RUMAH PADAM | NH F 250A PUTUS GANTI NH F 300A GARDU SRP 153 ,No. Lapor Referensai :G5415070103694 | 2015-07-01 20:03 | 2015-07-01 19:58 | 2015-07-01 20:03 | 1 | SETEMPAT ADA ORANG SAKIT JANTUNG | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070103949 | IBU NURLAILIA | JL BINTARA IV RT-4 / RW-1 NO.9 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT. ACUAN : BELAKANG INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 02191497198 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA | 2015-07-01 20:06 | 2015-07-01 20:01 | 2015-07-01 20:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:55
G5415070103955 | BP ZAINURI | KARANG TENGAH PERMAI JL H SIPIN RT 02/04 KEL KARANG TIMUR KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 02199691869 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG DI TOLONG 1BH CCOH 16/70MM | 2015-07-01 20:08 | 2015-07-01 20:04 | 2015-07-01 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:59
G5415070103966 | IBU ADE | JL RAYA PANONGAN KEL PANONGAN KEC PANONGAN DERPAN PERUMAHAN GMC SAMPING ALFAMART | POSKO CIKUPA | 081290608121 | MCB RUSAK DAYA R1T / 2200 VA | MCB 10 A RUSAK TERBAKAR DINORMALKAN DG MCB 10 A CADANGAN. | 2015-07-01 20:10 | 2015-07-01 20:02 | 2015-07-01 20:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:07
G5415070103967 | BP.IRSAN | JL.KEBAGUSAN 3 NO.98 U KEL.KEBAGUSAN KEC.PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN.ACUAN:ARAH JL.TIMAN ENOR | POSKO LENTENG AGUNG | 081228662091 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | NOL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 20:10 | 2015-07-01 20:38 | 2015-07-01 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:33
G5415070103970 | IBU TRISE | JL KALIBESAR RT 8/8 NO 5 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT, DI DEPAN PABRIK KUANTUM | POSKO KALIDERES | 081513813897 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | DI CEK PETUGAS GANGGUAN PADA SISI KONSUMEN INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-01 20:11 | 2015-07-01 20:05 | 2015-07-01 21:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:29
G5415070103975 | IBU FINA | JL.H SITIN NO 40 RT 02/04 KEL.KARANG TIMUR KEC.KARANG TENGAH KOTA TANGERANG.CILEDUK. ACUAN : DISEBERANG SEKOLAH BUDI MULYA DEKAT RS MEDICAL LESTARI | POSKO CILEDUK | 0217316327 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG DI TOLONG 1BH CCOH 16/70MM | 2015-07-01 20:12 | 2015-07-01 20:07 | 2015-07-01 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:27
G5415070103977 | IBU ATUN | JL BINTARA 8 RT 4 RW 3 NO 111 KEL BINTARA KEC BEKASI TIMUR ACUAN DEKAT KEL BINTARA | POSKO PONDOK KOPI | 082210385810 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-01 20:13 | 2015-07-01 20:05 | 2015-07-01 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G5415070104048 | BP NARTO | JL NANGKA 3 ATAS RT.2/3 KEL JATI BENINIG BARU KEC PD GEDE (DEPAN RUMAH PAK SAYADI SELAKU KETUA RW) | POSKO PONDOK GEDE | 082113548947 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) NO METER : 32003258871 | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 20:28 | 2015-07-01 20:20 | 2015-07-01 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:06
G5415070104059 | BU HANI | ALAM SUTRA CEMARA 2 NO 12 KEL PONDOK JAGUNG KEC SERPONG | POSKO SERPONG | 0215399976 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASKABAYAR BERBUNYI (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | NH F 25A PUTUS DI BOX PANEL | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 20:23 | 2015-07-01 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:38
G5415070104064 | IBU AJIUW | JL KRENDANG TIMUR NO 15 RT 006/001 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEKAT POS HANSIP RW 006 / LEWAT SEKOLAH BINEKA) | POSKO BANDENGAN | 085283477777 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA (2.200VA) | DI CEK S/ BAGIAN IB (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PERBAIKAN JTR DI TERATE DARI GARDU B 423 ) | 2015-07-01 20:32 | 2015-07-01 20:25 | 2015-07-02 01:50 | 2 | 20EXZ4BLAPOR ULANG TERKAIT G5415070104064CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai | 0 05:18:41
G5415070104065 | IBU ASMADI | JL KARET KARYA 2 RT 09 RW 05 NO 4A KEL KARET KARYA KEC SETIA BUDI ACUAN LOKASI: SEBELAH KOST-KOSTAN PASADENA | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081319033183 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | AFLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DIPERBAIKI. | 2015-07-01 20:32 | 2015-07-01 20:25 | 2015-07-01 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:11
G5415070104070 | BP SURADIKUN | PERUM WISMA HARAPAN BLOK B 13 NO 9 RT 1/9 KEL GEMBOR KEC PRIOK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02159303006 | 3 RUMAH PADAM | aftak jtr terbakar ,No. Lapor Referensai :G5415070103803 | 2015-07-01 20:33 | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:41:36
G5415070104094 | BP WILLIAM | JL TANAH SEREAL 10 NO 7 DAN NO 8 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 083808914153 | 2 RUMAH PADAM | JTR TC TERBAKAR S/ DI PERBAIKI DARI GARDU B 43N NORMAL KEMBALI JAM 22.20 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070103690 | 2015-07-01 20:37 | 2015-07-01 20:31 | 2015-07-01 20:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104106 | BP KAMAL | PERUM GRACIA RESIDEN BLOK P09 JL GRAHA BINTARO RAYA PONDOK KACANG ACUAN DEKAT MESJID RAYA IMANUDIN | POSKO BINTARO | 081298259777 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA SAAT DIINPUT TERTERA GAGAL ( PTL HAMPIR PADAM) | APP GAGAL SETEMPAT PROSES PD SEMENTARA DI SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB | 2015-07-01 20:39 | 2015-07-01 20:33 | 2015-07-01 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:03
G5415070104111 | BP TRI | JL HALIMAH NO 56 RT 12/3 KEL, ULU JAMI KEC. PESANGGRAHAN ACUAN LOKASI BELAKANG ITC CIPULIR MAS | POSKO CILEDUK | 02158908234 | 2 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR DI TOLONG 1BH CCOH GARDU KL 102 NORMAL JAM 21:05 | 2015-07-01 20:42 | 2015-07-01 20:38 | 2015-07-01 21:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:08
G5415070104129 | BPK DEDEH | JL RAYA KELAPA KAPYOR BLOK BA 2 NO 9 KELAPA GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 085215752435 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-01 20:45 | 2015-07-01 20:38 | 2015-07-01 21:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:32
G5415070104137 | BU DEDE | GADING GRIYA LESTARI JL CEMARA 1 BLOK C1 NO 37 KEL SUKAPURA KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 0214406145 | MCB RUSAK DAYA 5.500 VA | IB RUSAK | 2015-07-01 20:46 | 2015-07-01 20:37 | 2015-07-01 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:17
G5415070104151 | BP RUDI | PERUMAHAN PURA MELATI INDAH JL RAYA HANKAM PONDOK GEDE JAKTIM | POSKO PONDOK GEDE | 08119992390 | 1 KOMPLEK PADAM | p.siaga trip padam 20.41 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5415070104112 | 2015-07-01 20:48 | 2015-07-01 20:44 | 2015-07-01 20:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104164 | BPK ANDI/IBU YANTI | KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG RT 01/08 NO 94 PEDAENGAN JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 081291218801 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 20:50 | 2015-07-01 20:42 | 2015-07-01 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:13
G5415070104166 | BP HERI | JL JELAMBAR BARU RT 13/10 KELJELAMBAR BARU KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKBAR ACUAN : DEKAT PESANTREN | POSKO KAPUK | 02199487352 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | ALAMAT TIDAK JELAS | 2015-07-01 20:51 | 2015-07-01 20:41 | 2015-07-01 22:42 | 1 | NO TIKET 10EXWRW , TERKAIT G5415070104166 , PELANGGAN MELAPOR ULANG SUDAH BISA PENGISIAN TOKEN. PTL NORMAL , PELANGGAN MEMINTA DIBATALKAN LAPORAN . CC.54.SAIFUL | Selesai | 0 01:51:22
G5415070104205 | IBU MERY | SUMARECCON CLUSTER DARWIN RT 1/18 DARWIN BARAT NO 6 KEL CURUG TANGERANG | POSKO SERPONG | 085102527655 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | MCB TRIP | 2015-07-01 20:57 | 2015-07-01 20:50 | 2015-07-01 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:05
G5415070104214 | BP HANDI / IBU YANTI | KP PEDAENGAN RT1 RW 8 NO 94 BELAKANG MESJID ASSALAM KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG ( MOHON KONFIRMASI KEPADA IBU YANTI : 085710021254 ) | POSKO PONDOK KOPI | 081909081471 | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 20:58 | 2015-07-01 20:49 | 2015-07-01 21:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:26
G5415070104216 | BP MUHIDIN | JL TIPAR CAKUNG GG SALON RT 04/03 KEL SUKAPURA KEC CLINCING ACUAN LOKASI DEKAT KOMATSU. SETEMPAT KONTRAKAN H NASIR. | POSKO MARUNDA | 0811886230 | 2 RUMAH PADAM | SECOON KABEL TEGLEKAN TERBAKAR 95/70 SELESAI DI ATASI/PK 127A ,No. Lapor Referensai :G5415070104141 | 2015-07-01 20:59 | 2015-07-01 20:51 | 2015-07-01 21:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:49:32
G5415070104219 | BP BUDI | KOMP PONDOK MITRA LESTARI BLOK A9 NO 11 RT 5/2 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 0214370516 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | GARDU JS 66 FEEDER A PHASA 1 GROUND PLAT RUSAK DIPADAMKAN PUKUL 22.56 WIB NORMAL KEMBALI PUKUL 23.09 WIB + NH TR 300A-300A HU: 155A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) | 2015-07-01 21:00 | 2015-07-01 20:55 | 2015-07-01 23:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:21
G5415070104220 | 547101376943 | PERUMAHAN LEMBAH HIJAU RT. 4/14 NO. 32 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 0811847899 | MCB LEMAH (LAYANAN EMAIL) | SETEMPAT PUNYA TUNGGAKAN | 2015-07-01 21:00 | 2015-07-01 20:56 | 2015-07-01 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:38
G5415070104225 | IBU FENI | JL PEKAYON RAYA KK PONDOK MITRA LESTARI RUKO BLOK A1 NO 8 A KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN ACUAN LOKASI : SEBRANG PERUM GRAND GALAXI | POSKO PONDOK GEDE | 02192917272 | 1 RUMAH PADAM DAYA B1 / 2200 VA | GARDU JS 66 FEEDER A PHASA 1 GROUND PLAT RUSAK DIPADAMKAN PUKUL 22.56 WIB NORMAL KEMBALI PUKUL 23.09 WIB + NH TR 300A-300A HU: 155A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104219 | 2015-07-01 21:01 | 2015-07-01 20:53 | 2015-07-01 22:28 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM TIBA DILOKASI. CALL 10.59 TGL 01/07/15 CC.54.MADINAH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:27:04
G5415070104237 | BP ANOMSUROTO | JL M KAHFI 1 RT 2 RW 6 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (SETEMPAT SPBU) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178843175 | 1 SPBU 1 PHASA PADAM | KBO+ MCB 3 X20A RUSAK | 2015-07-01 21:03 | 2015-07-01 20:57 | 2015-07-01 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:39
G5415070104255 | IBU PUSPA | PONDOK GADING RESIDENCE 2 NO 4 RT 7, JL PENDIDIKAN GG CENDANA KP BULAK CINANGKA, SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 0817828987 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM). | mpb periksa | 2015-07-01 21:05 | 2015-07-01 21:34 | 2015-07-01 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:41
G5415070104266 | IBU FITRI | JL CIPINANG MUARA III RT 03 RW 15 NO 04 GANG MUSHOLLA KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAK-TIM. LOKASI DEKAT MUSHOLLA AMALIA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081513005764 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | NH FUSE PHASE 3 JURUSAN A PUTUS 1 X 250A SELESAI DI GANTI 1 X 400A HU: R=90 S = 130 T=170 NOL=45 ULC ALIMAN CS DARI GARDU K 183 B | 2015-07-01 21:08 | 2015-07-01 21:03 | 2015-07-01 21:49 | 1 | CC.54.YONATAN 01/07/2015 10EXWXY PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DENGAN PERIHAL YANG SAMA | Selesai | 0 00:41:49
G5415070104267 | BP AGUS | JL BENTENG BETAWI RT05/03 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG BELAKANG ASRAMA POLRES (KONTRAKAN BP H SUYATNO) | POSKO CIKOKOL | 082111952304 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA DENGAN TEMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 21:08 | 2015-07-01 21:00 | 2015-07-01 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:42
G5415070104278 | BP GIBRAN | MUARA ANGKE JL PASAR JAYA RT 10 RW 11 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO BANDENGAN | 083878197858 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERDENGAR SUARA LEDAKAN DAN TERBAKAR (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, | APL OPSTYG PHASE 3 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (MK 308) NORMAL 01.45 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGECEKAN DI GARDU & PENGUSUTAN JARINGAN ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104241 | 2015-07-01 21:09 | 2015-07-01 21:03 | 2015-07-01 23:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:38:54
G5415070104279 | IBU MELISA | JL HH NO 2 RT 2/015 KEL CIPINANG MUARA KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218199948 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 3 JURUSAN A PUTUS 1 X 250A SELESAI DI GANTI 1 X 400A HU: R=90 S = 130 T=170 NOL=45 ULC ALIMAN CS DARI GARDU K 183 B | 2015-07-01 21:09 | 2015-07-01 21:03 | 2015-07-01 21:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB MASIH PADAM. PUKUL 21.31 WIB. CC.54.LERMIN. G5415070104279 | Selesai | 0 00:40:37
G5415070104289 | BP PRIATNO | JL CISEPAKAT VI BLOK A5 RT.01/1 KEL.CILANGKAP KEC.CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 081586348234 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R2 Q1 300-300 HU 235 DARI GARDU GD 57 A, DAN APL JTR TERBAKAR,PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104287 | 2015-07-01 21:11 | 2015-07-01 21:08 | 2015-07-01 21:11 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PERIHAL 3 RUMAH PADAM , BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.HENDI, TGL 01/07/15, ID TICKET 10EXX3U | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104297 | BP MULYONO | JL KP BABAKAN RAWA KALONG RT 4/8 NO.11 KEL CURUG KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 081390669010 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R2 Q1 300-300 HU 235 DARI GARDU GD 57 A, DAN APL JTR TERBAKAR,PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104287 | 2015-07-01 21:12 | 2015-07-01 21:06 | 2015-07-01 21:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104314 | BP CARYONO | JL SEPAKAT 4 RT 3/1 NO 70 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG ACUAN LOKASI DEKAT TAXI EXPRESS | POSKO CIRACAS | 082312782169 | 1 RUMAH PADAM R1 / 900VA | NH FUSE TR PUTUS R2 Q1 300-300 HU 235 DARI GARDU GD 57 A, DAN APL JTR TERBAKAR,PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104287 | 2015-07-01 21:14 | 2015-07-01 21:06 | 2015-07-01 21:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104317 | BP TOMO | PD MITRA LESTARI RUKO BLOK A1 NO. 3 KEL.JAKA SETIA KEC. JATI ASIH BEKASI KOTA (SEBRANG PR GRAND GALAXY CITY) | POSKO PONDOK GEDE | 02190377390 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | GARDU JS 66 FEEDER A PHASA 1 GROUND PLAT RUSAK DIPADAMKAN PUKUL 22.56 WIB NORMAL KEMBALI PUKUL 23.09 WIB + NH TR 300A-300A HU: 155A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104219 | 2015-07-01 21:14 | 2015-07-01 21:08 | 2015-07-01 22:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:49:31
G5415070104324 | BP EKO | KK GRANDSIUM MERAPU BLOK A RT 5/1 KEL CIRACAS KEC CILANGKAP JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081297034268 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R2 Q1 300-300 HU 235 DARI GARDU GD 57 A, DAN APL JTR TERBAKAR,PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104287 | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 21:10 | 2015-07-01 21:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104325 | BP EKO | JL MARUNDA MAKMUR GG PONCOL RT 03/02 NO 22 KEL SEGARA MAKMUR KEC TARUMA JAYA KAB BEKASI. DEKAT KAWASAN INDUSTRI MARUNDA CENTRE | POSKO PONDOK UNGU | 085959283198 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA DAN RELAY TERPUTUS (PTL PADAM) | KWH METER PRABAYAR ERROR / PERIKSA | 2015-07-01 21:16 | 2015-07-01 21:10 | 2015-07-01 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:56
G5415070104333 | BP ARIFIN | JL KEMANGGISAN PULO 2 NO 23 KEL PAL MERAH KEC PAL MERAH JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT PEMAKAMAN KOBER | POSKO KEBON JERUK | 081310207073 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA ERROR (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | app prabayar rusak selesai ditolong dummy | 2015-07-01 21:16 | 2015-07-01 21:10 | 2015-07-01 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:12
G5415070104345 | BP MULYONO | KP BABAKAN RAWA KALONG RT 4 RW 8 NO 11 KEL CURUG KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 082112654532 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL 10EXXLO 082112654532 10:12 PM 7/1/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | 2015-07-01 21:18 | 2015-07-01 21:10 | 2015-07-01 22:19 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI, MOHON PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL10EXXLO 082112654532 10:12 PM 7/1/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai | 0 01:01:19
G5415070104352 | BP MILI | JL SEPAKAT 5 NO 80 RT 09/1 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG ACUAN: DEKAT PESANTREN AL HAMID PUTRI | POSKO CIRACAS | 081389515845 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 21:19 | 2015-07-01 21:14 | 2015-07-01 21:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104356 | BP BAYU | JL TALANG NO 18 KEL MENTENG KEC PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT KLINIK MATA TALANG | POSKO MENTENG | 08170078818 | 3 RUMAH PADAM | pergantian grond plat di gardu T 296 pase 1 dan 3 selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5415070104121 | 2015-07-01 21:19 | 2015-07-01 21:14 | 2015-07-01 21:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104360 | IBU YAYA | PR PONDOK KOPI BLOK A 5 NO 1 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 08128204115 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 2200) | SR PUTUS DI TENGAH | 2015-07-01 21:20 | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:35
G5415070104365 | BP HIDAYAT | PURI MANSION JL EDINBURG 1 NO 20 RT10/01 KEL KEMBANGAN UTARA | POSKO KEBON JERUK | 02129025925 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT DICEK NORMAL | 2015-07-01 21:20 | 2015-07-01 21:13 | 2015-07-01 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:48
G5415070104368 | IBU YANTI | JL CIPULIR 5 NO 5 RT 3/8 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : JL PANJANG, DI DEKAT MASJID AL-IRSYAD/ALFA MIDI. | POSKO BULUNGAN | 0217267010 | MCB TERASA PANAS (DAYA 2200 VA) PTL PADAM | mcb 10A rusak ssementara di tolong via kwh | 2015-07-01 21:21 | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:01
G5415070104373 | BP RUHUT | JL PELUMPANG SEMPER NO 41 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA, ACUAN LOKASI : SAMPING POS POLISI SEMPER | POSKO SUNTER | 081296722949 | MOHON PENANGANAN SEGERA BOX PHANEL MELEDAK DAN TERBAKAR (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, | BOX PANEL PJU TER BAKAR SUDAH DI AMAN KAN | 2015-07-01 21:21 | 2015-07-01 21:13 | 2015-07-01 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:21
G5415070104386 | BP TOTO | JL SEPAKAT 8 RT 5 RW 1 NO.24 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT ALFAMIDI CILANGKAP/BELAKANG KANTOR KARANG TARUNA) | POSKO CIRACAS | 0818470657 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R2 / 4.400 VA) | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 21:23 | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 21:23 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS DAN PTL PADAM CC.54.SRI_WAHYUDI 01/07/1508131025070010EXXXJ | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104393 | BP INDRA | JL GANDARIA BUNTU NO 50 RT 10/02 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKSEL. BELAKANG BENS RADIO ANTARA ALFAMART DAN INDOMARET | POSKO LENTENG AGUNG | 087888829481 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | RG 7 NH FUSE R3Q2 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 250A HU 202A ,No. Lapor Referensai :G5415070104298 | 2015-07-01 21:24 | 2015-07-01 21:16 | 2015-07-01 21:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:21
G5415070104394 | BP ASNAWI | JL KARYA BAKTI RT 2/8 KEL PARUNG SERAB KEC CILEDUK TANGERANG ACUAN LOKASI : MASUK DARI PERUM WALIKOTA JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 02151142578 | BEBERPA RUMAH PADAM | NH FUSE Q 2/ A 250A PUTUS DI TOLONG DI GANTI DENGAN YANG SAMA GARDU CD 63 | 2015-07-01 21:24 | 2015-07-01 21:55 | 2015-07-01 22:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:16
G5415070104409 | IBU MAYA | KOMPLEK PERMATA CENGKARENG INDAH RT 01/07 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081519424312 | BEBERAP RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE + GROUNDOALT 400A TERBAKAR PHASA 1 JURUSAN A (TG 63D) | 2015-07-01 21:26 | 2015-07-01 21:21 | 2015-07-01 22:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:34
G5415070104431 | IBU DWI/BP MARWAN | JL GARDU GG SWADAYA RT.3/7 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG ACUAN : DEKAT ASRAMA SENI/PASAR GARDU | POSKO PONDOK GEDE | 089679040179 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | apl sr lost kontak selesai diperbaiki ( penanganan gangguan terhambat akibat pengusutan dan penormalan gangguan peny. siaga trip dari pukul 20.31 wib sampai dengan normal pukul : 22.41 wib ) | 2015-07-01 21:29 | 2015-07-01 21:22 | 2015-07-01 23:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:01
G5415070104436 | BP YUAN | JL SAWO NO 8 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI TOKO EDI | POSKO KEBON JERUK | 081312422028 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | ib ditinggal | 2015-07-01 21:30 | 2015-07-01 21:23 | 2015-07-01 23:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:59
G5415070104441 | BP ILHAM | KOMP ZENI AD BLOK B RT 004 RW 003 NO 10 KEL RAWA JATI KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI MASJID HISBUL WATON | POSKO PASAR MINGGU | 081807379982 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | pengawatan dalam ok terbakar selesai deperbaiki petugas; heru/ syamsudin | 2015-07-01 21:31 | 2015-07-01 21:26 | 2015-07-01 22:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:27
G5415070104509 | BP SYAMSUL | JL KELUIRAHAN 5 RT 11/ 01 NO 30/31 KEC DUREN SAWIT KEL DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081280744323 | 2 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:39 | 2015-07-01 21:36 | 2015-07-01 21:58 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BANYAK RUMAH PADAM. 10EXXVO/CC.54.IRWANSYAH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:52
G5415070104515 | BP SAEFUDIN | JL MENCONG 5 RT 01/02 NO 7 KEL SUDIMARA TIMUR KEC LARANGAN CILEDUK, (ACUAN LOKASI: DEKAT ALFA MIDI) | POSKO CILEDUK | 081219207171 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-01 21:39 | 2015-07-01 21:32 | 2015-07-01 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:08
G5415070104531 | BPK JOKO | KK DUREN SAWIT BARU BLOK 9 NO.11 KEL.DUREN SAWIT KEC.DUREN SAWIT JAK TIM | POSKO KALIMALANG | 0218628174 | 3 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:41 | 2015-07-01 21:37 | 2015-07-01 22:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:10
G5415070104546 | IBU HAIDIR | JL LAUT BANDA D1 NO 2 RT 8/17 (DEKAT KEL DUREN SAWIT ) KEL DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218620228 | 1 RUMAH PADAM (APP PASCABAYAR) | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 21:37 | 2015-07-01 22:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:02
G5415070104550 | BP HANIMARKUS VERO | JL LAUT BANDA BLOK DD1 NO.12 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 0811174319 | 1 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 21:34 | 2015-07-01 22:13 | 1 | 10EXYB1 PELANGGAN MELAPOR ULANG PTL BELUM NORMAL.CC.54.EKO_MULYA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:30
G5415070104552 | BP USMAN | JL LAUT BANDA RT 01 RW 01 DUREN SAWIT JAK-TIM | POSKO KALIMALANG | 085101271121 | 4 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 21:38 | 2015-07-01 22:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:54
G5415070104553 | IBU HENI | JL RAYA KODAU KK BUMI ALAM INDAH BLOK B 10 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI | POSKO PONDOK GEDE | 081297396388 | BANAYK RUMAH PADAM | penyulang siaga trip padam 20.41 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5415070104456 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 21:40 | 2015-07-01 21:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104566 | BP RANO | JL KEMANG SELATAN RAYA NO 99B KEC MAMPANG PRAPATAN ACUAN LOKASI : DEKAT KAFE DIALOG ATAU DEKAT PIKA DILI KAFE | POSKO MAMPANG | 082121738099 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | ib di tinggal | 2015-07-01 21:45 | 2015-07-01 21:38 | 2015-07-01 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:20
G5415070104569 | IBU UUM | KP LIO RT.11/3 NO 51 KEL.JATINEGARA KEC CAKUNG JAKTIM ACUAN DEKAT MESJID MUJAHIDIN | POSKO RAWAMANGUN | 02193851748 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | NHFUSE FUTUS 250A PHASE S FEEDER D TRAFO 2 SELESAI DIGANTI DENGAN YG SAMA 250A DARI GARDU RM 22 A PETUGAS MARULLOH DAN NURDIN TELEPONIS HERI W | 2015-07-01 21:45 | 2015-07-01 21:39 | 2015-07-01 23:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:15
G5415070104572 | BP MUNTOWIS | JL C NO 37 RT005/08 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT DEKAT KANTOR POS TANAH 80 / DARI DUREN SAWIT SETELAH STO | POSKO KALIMALANG | 08111882263 | 1 RUMAH PADAM PASCA 3.500VA | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 21:41 | 2015-07-01 23:19 | 2 | 10EXXXX PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.EKO_MULYA | Selesai | 0 01:33:15
G5415070104574 | BP MUSLIH | KOMPLEK SERPONG TERACE BLOK E 8 NO 20 BUARAN SERPONG | POSKO SERPONG | 081287677751 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 21:41 | 2015-07-01 22:28 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.MIFTAHUL_F 10EXXKN 22:11 TGL 01/07/15 | Selesai | 0 00:42:04
G5415070104575 | BP. DIDIT | JL NANGKA 1 NO.25 RT 006/005 PERUM ARCANIA RESIDENCES TOWN HOUSE. KAV G KEL. TANJUNG BARAT KEC. JAGAKARSA. ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH | POSKO PASAR MINGGU | 08888008880 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) | pengawatan dalam ok terbakar selesai deperbaiki petugas; heru/ syamsudin | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 21:37 | 2015-07-01 22:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:32
G5415070104580 | BPK DORI | JL PERJUANGAN PERUM TAMAN KEDOYA PERMAI BLOK A16 NO.22 KEL.KEBON JERUK KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DIDEKAT RCTI | POSKO KEBON JERUK | 0811516905 | 1 RUMAH PADAM | kabel meter terbakar selesai ditolong | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 21:40 | 2015-07-02 00:21 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI. PUKUL 23.37 WIB. CC.54.LERMIN. G5415070104580 | Selesai | 0 02:34:29
G5415070104585 | IBU LINDA | DUREN SAWIT BARU BLOK C 5 NO 25 KALIMALANG | POSKO KALIMALANG | 0218610248 | 3 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:47 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 22:37 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT BANYAK RUMAH PADAM DAN SETEMPAT ADA BAYI. CC.54.SARIYANTO, 0218610248, 10EXXGD, 01/07/15. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:49:52
G5415070104592 | BP DARMAWAN | PERUM DUREN SAWIT BARU BLOK C 8 NO 5 RT 07/01 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT. BELAKANG KEL DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218628354 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:48 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 22:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:54:55
G5415070104594 | IBU RINI | LOKASI JL SWADAYA 9 NO 29 RT 12/1 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT DEKAT DENGAN PENGOBATAN GUSMUH ATAU KECAMATAN | POSKO KALIMALANG | 081293149097 | 2 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:48 | 2015-07-01 22:17 | 2015-07-01 22:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PADAM DIBEBERAPA RUMAH. SETEMPAT MASIH PADAM. CALL 10.47 TGL 01/07/15 CC.54.MADINAH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:55:09
G5415070104595 | IBU MEIKE | DUREN SAWIT BARU BLOK C5 NO 30 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT (ACUAN LOKASI: DEKAT RS DUREN SAWIT) | POSKO KALIMALANG | 08161977640 | 3 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:48 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 22:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:59:27
G5415070104598 | BP CHANDRA | JL KELURAHAN RAYA NO 26 RT 1/11 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. DEPAN KELURAHAN DUREN SAWIT. | POSKO KALIMALANG | 087880713003 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2200 VA ) | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:48 | 2015-07-01 21:42 | 2015-07-01 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:00:36
G5415070104599 | IBU HALIK HARUN | KOMPLEK MAIN RESIDENCE JL KARYAWAN I RT.02/02 KEL.KARANG TIMUR KEC KARANG TIMUR CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 082370000073 | 3 RUMAH PADAM | PERGANTIAN GRONT PLAT RUSAK KL 94 NORMAL JAM 23.30 | 2015-07-01 21:48 | 2015-07-01 21:44 | 2015-07-01 23:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:57
G5415070104606 | BPK IGUN | JL HALIMAH RT 4/3 NO 39 KEL ULU JAMI KEC PESANGGRAHAN (DEKAT BELAKANG ITC CIPULIR) | POSKO CILEDUK | 081314268722 | 1 RUMAH PADAM (APP PASCABAYAR) | VIA PTT SDH NORMAL | 2015-07-01 21:49 | 2015-07-01 21:42 | 2015-07-01 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:02
G5415070104614 | BP AGUS | JL PROF. DR SATRIO KAV 11 RT 03 RW 03 KEL KARET SEMANGGI KEC SETIA BUDI JAKSEL SETEMPAT KANTOR SARANA ANEKA PANCAR | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02152921695 | 1 KANTOR PADAM (B2 / 197000 VA) | ALWI @ NH 300A ? 3 PUTUS DISIKKAS SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-01 21:50 | 2015-07-01 21:43 | 2015-07-01 22:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:02
G5415070104629 | IBU HARDONO | KOMPLEK POMAD JL KALIBATA TENGAH 2 NO 3 RT02/06 KEL KALIBATA KEC PANCORAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217980504 | 3 RUMAH PADAM | nh fhuse 250 a putus selesai di ganti baru nh fhuse 250 a rak 6 phase 1 hu;135 a petugas memed dan saeful | 2015-07-01 21:52 | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 22:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:38
G5415070104634 | IBU KAROLIN | DUREN SAWIT BARU BLOK C9 NO 18 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. DEKAT RS DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 081905030271 | BEERAPA RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:52 | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 22:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:55:35
G5415070104680 | BP RAHMAN | JL.MANGGA 1 RT 007/009 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02141318296 | 8 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 7 PHASE 3, 300A - 300A HU = 324A DARI GARDU GD 20 B | 2015-07-01 21:56 | 2015-07-01 21:52 | 2015-07-01 23:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:24
G5415070104690 | BU MARLINA | JL KEL V NO 1B RT 011/01 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02190274925 | 5 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 21:56 | 2015-07-01 21:52 | 2015-07-01 23:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:05:37
G5415070104704 | BP. RAHMAT | JL. PANTAI INDAH KAPUK RUKAN GOLD COST BLOK B NO.26-29 KEL. KAPUK KEC. KAPUK KOTA JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02129429292 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2015-07-01 21:58 | 2015-07-01 22:27 | 2015-07-02 00:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:31
G5415070104737 | IBU WINDA | JL. ABDUL RAHMAN NO.64 RT 04/05 KEL. CIBUBUR KEC. CIRACAS JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT SD ISLAM AL-AZHAR 20 | POSKO CIRACAS | 08118418887 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 7 PHASE 3, 300A - 300A HU = 324A DARI GARDU GD 20 B ,No. Lapor Referensai :G5415070104680 | 2015-07-01 22:02 | 2015-07-01 21:57 | 2015-07-01 22:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104749 | IBU JOKO | JL LAUT BANDA BB 2 NO 4 KOMP KIMIA FARMA KEL DUREN SAWI DEKAT RS DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 02182421299 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T / 5500 VA | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 22:03 | 2015-07-01 21:53 | 2015-07-01 23:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:03:17
G5415070104752 | BP BAMBANG | PD MITRA LESTARI A9 NO 2 KEL JAKASETIA KEC BEKASI SELATAN ACUAN: DEPAN GALAXI | POSKO PONDOK GEDE | 081250918118 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | GARDU JS 66 FEEDER A PHASA 1 GROUND PLAT RUSAK DIPADAMKAN PUKUL 22.56 WIB NORMAL KEMBALI PUKUL 23.09 WIB + NH TR 300A-300A HU: 155A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104219 | 2015-07-01 22:03 | 2015-07-01 21:58 | 2015-07-01 22:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:32:02
G5415070104753 | BP GLENN | KOMPLEK PATRIA JAYA JL. KINIBALU 2 BLOK B 2 NO. 16 KEL JATIRAHAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081289416181 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL KEMBALI NORMAL | p.siaga trip padam 20.41 normal 22.31 ,No. Lapor Referensai :G5315070101249 | 2015-07-01 22:03 | 2015-07-01 21:58 | 2015-07-01 22:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104756 | BP ALEX | RUKO BEBEK UMMI JL BOULEVARD RAYA BLOK TA2 NO 12 KEL KELAPA GADING TIMUR KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0811171372 | 1 RUMAH PADAM | IB RUSAK | 2015-07-01 22:04 | 2015-07-01 21:57 | 2015-07-01 23:47 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KE PLN 123 MENANYAKAN PENINDAKLANJUTAN PETUGAS.CC.54.RAMDANNO TLP PELANGGAN:0811171372/085959342828TGL TRANSAKSI: 01/07/15ID TIKET:10EXXXL | Selesai | 0 01:43:42
G5415070104773 | BP FERDI | KOMPLEK PERUM KARYAWAN DKI BLOK A1 NO 1 KEL PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR. | POSKO KALIMALANG | 081318370909 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-01 22:06 | 2015-07-01 22:00 | 2015-07-01 23:24 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KE PLN 123 MENANYAKAN PENINDAKLANJUTAN PETUGAS.SESUAI INFO PELANGGAN DIINFORMASIKAN BAHWA AKAN DILAKUKAN PERGANTIAN APP PRABAYAR OLEH PETUGAS.CC.54.RAMDANNO TLP PELANGGAN:081318370909TGL TRANSAKSI: 01/07/15ID TIKET:10EXYOF | Selesai | 0 01:18:18
G5415070104782 | BP MARWAN | JL GARDU GG SWADAYA RT 3 RW 7 NO 62 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG | POSKO PONDOK GEDE | 02193003575 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA ( APP PASCABAYAR) | apl sr lost kontak selesai diperbaiki ( penanganan gangguan terhambat akibat pengusutan dan penormalan gangguan peny. siaga trip dari pukul 20.31 wib sampai dengan normal pukul : 22.41 wib ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104431 | 2015-07-01 22:07 | 2015-07-01 21:57 | 2015-07-01 22:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:47
G5415070104789 | IBU NOVITA | JL GANDARIA 1 NO 7-8 RT 10/RW 02 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA | POSKO LENTENG AGUNG | 081317122016 | 2 RUMAH PADAM | DIKONFIRMASI SETEMPAT NORMAL | 2015-07-01 22:08 | 2015-07-01 22:04 | 2015-07-01 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:18
G5415070104793 | BP TOTO | JL MANGGA 1 RT.7/9 CIBUBUR CIRACAS | POSKO CIRACAS | 085218155747 | 8 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 7 PHASE 3, 300A - 300A HU = 324A DARI GARDU GD 20 B ,No. Lapor Referensai :G5415070104680 | 2015-07-01 22:08 | 2015-07-01 22:04 | 2015-07-01 22:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104796 | BP IDIR/BP PURWANTO | JL MATRAMAN RAYA NO.119 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (ACUAN:DIDALAM SEKOLAH ANTONIUS) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085921500047 | 1 KANTOR PADAM DAYA S2T / 16.500 VA | PENYULANG TEKUKUR TRIP JAM : 21.43 SUDAH NORMAL KEMBALI JAM : 22.09 ,No. Lapor Referensai :G5415070104775 | 2015-07-01 22:08 | 2015-07-01 21:55 | 2015-07-01 22:08 | 1 | KOREKSI = SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. CC.54.IRWANSYAH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104804 | BP KERI | PR TIGARAKSA BLOK AI 1 E 15/10 KEL MARGASARI KEC TIGARAKSA. | POSKO CIKUPA | 02199192941 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | DI CEK SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-01 22:09 | 2015-07-01 22:04 | 2015-07-01 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:04
G5415070104807 | BP SUTANTO | KOMP 15 JL KRENDANG SELATAN NO.15J RT 15/06 KEL TAMBORA JAKARTA BARAT, (ACUAN LOKASI: DEKAT PINGGIR KALI) | POSKO BANDENGAN | 081399266225 | 1 RUMAH PADAM | APL SR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2015-07-01 22:11 | 2015-07-01 22:06 | 2015-07-02 02:07 | 1 | LAPOR ULANG.HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS SETEMPAT.CC.54.ISMUNANJADI.CSOI.TELP 081399266225 TICKET 10EXYGE | Selesai | 0 03:56:45
G5415070104812 | BP MINAR | JL SEPAKAT 5 RT 2/1 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 082111215385 | 5 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 22:11 | 2015-07-01 22:06 | 2015-07-01 22:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104814 | BP MIRZAN | PONDOK MITRA LESTARI BLOK A 13 NO 7 KEL PEKAYON JAYA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 08111330385 | 3 RUMAH PADAM | GARDU JS 66 FEEDER A PHASA 1 GROUND PLAT RUSAK DIPADAMKAN PUKUL 22.56 WIB NORMAL KEMBALI PUKUL 23.09 WIB + NH TR 300A-300A HU: 155A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104219 | 2015-07-01 22:11 | 2015-07-01 22:04 | 2015-07-01 22:39 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM NORMALCC.54.MLUTFI/10EXYIR/23:09 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:37
G5415070104824 | BP ARYANTO | GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK A NO 9 JAKUT | POSKO GUNUNG SAHARI | 085283725112 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | setempat normal | 2015-07-01 22:13 | 2015-07-01 22:06 | 2015-07-02 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:25
G5415070104825 | IBU SUPARDI | CIPINANG ELOK 2 BLK O NO 12 RT 5/10 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA, ACUAN LOKASI : BELAKANG POM BENSIN / SEBELAH TOKO LENTERA. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185902351 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL PADAM) | Setempat dicek IB Nya/M2,Wayan | 2015-07-01 22:13 | 2015-07-01 22:07 | 2015-07-01 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:21
G5415070104840 | BP TUGIMIN | JL BUNUT RT 9/4 NO.4 KEL PONDOK RANGGON KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR, SETEMPAT KONTRAKAN BP.SUMARNO, | POSKO CIRACAS | 081213159148 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-01 22:14 | 2015-07-01 22:08 | 2015-07-01 23:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:57
G5415070104841 | BP YANDRA | JL ANUGERAH KOMSEN PERUMAHAN GRAM RESIDENCE KEL JATI ASIH KEC PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081235056053 | 5 RUMAH PADAM | GARDU JS 195 FEEDER A PHASA 3 DIPADAMKAN PUKUL : 23.14 WIB TERKAIT PENGGANTIAN GROUND PLAT RUSAK NORMAL KEMBALI PUKUL 23.22 WIB + NH TR 300A-300A HU: 201A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) | 2015-07-01 22:14 | 2015-07-01 22:09 | 2015-07-01 23:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:37
G5415070104852 | IBU SUSTIYO | JL PISANG KOMPLEK PENINGGILAN PERMAI | POSKO CILEDUK | 081285052566 | 8 RUMAH PADAM | ALAMAT KURANG JELAS VIA PTT TIDAK AKTIP | 2015-07-01 22:15 | 2015-07-01 22:09 | 2015-07-01 22:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:30
G5415070104854 | BP DRAJAT MULYONO | JL RAYA KODAL PERUM BUMI ALAM INDAH KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI RT 23 RW 05 NO C2 BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081381991517 | 1 KOMPLEK PADAM | p.siaga trip padam 20.41 normal 22.31 ,No. Lapor Referensai :G5315070101249 | 2015-07-01 22:16 | 2015-07-01 22:11 | 2015-07-01 22:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104877 | BP DARYONO | KAMPUNG KEBON JAHE RT 20/03 NO 77 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT STEAM MOTOR. | POSKO KAPUK | 02195431334 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 900 VA | KABEL JTR PUTUS, MK 329 | 2015-07-01 22:18 | 2015-07-01 22:12 | 2015-07-02 00:15 | 1 | CC.54.YONATAN 01/07/2015 10EXYDD PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DENGAN PERIHAL YANG SAMA | Selesai | 0 01:56:27
G5415070104881 | IBU FANI | JL PEDURENAN MESJID III NO.58A rt 11/4 KEL. KARET KUNINGAN KEC.SETIA BUD JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02198775757 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | A.JAENUDIN @ KWH MPB TERTERA GAGAL SEMENTARA PAKAI KWH MTR DUMMY ( POSKO KNG TERIMA TSB PENGALIHAN DR POSKO LAIN SDH 32 MNT DURASI BERJALAN ) | 2015-07-01 22:19 | 2015-07-01 22:45 | 2015-07-01 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:47
G5415070104883 | BP WARTO | JL KEMANG TIMUR IV 24 NO 9 RT-5 / RW-4 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN ACUAN: SETEMPAT KOST | POSKO MAMPANG | 082114226066 | 5 RUMAH PADAM | aplover SR terbakar selesai ditolong | 2015-07-01 22:19 | 2015-07-01 22:14 | 2015-07-01 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:35
G5415070104887 | BP RATNO | JL RAYA BEKASI KM 17 GG RH ISMAIL KAMP LIYO RT 8 RW 3 NO.24 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN : SEBERANG PULL MAYASARI) | POSKO RAWAMANGUN | 02146820257 | 2 RUMAH PADAM | PEYULANG TEKUKUR TRIP JAM 21:49 ,No. Lapor Referensai :G5415070104876 | 2015-07-01 22:20 | 2015-07-01 22:12 | 2015-07-01 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:28:55
G5415070104889 | BP SAMSUL | JL YUSUF ADIWINATA NO 16 RT 02/01 KEL GONDANGDIA KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI: BELAKANG RUMAH MANTAN PRESIDEN (BP SOEHARTO) | POSKO MENTENG | 081310125313 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | ahmad / marali # IB / BT | 2015-07-01 22:20 | 2015-07-01 22:11 | 2015-07-01 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:17
G5415070104903 | BP EKO | KK GREENSIUM MERAPU BLOK A RT 5/1 KEL CIRACAS KEC CILANGKAP JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 08179972967 | 2 RUMAH PADAM, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL MASIH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 22:21 | 2015-07-01 22:16 | 2015-07-01 22:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104916 | IBU ISMA | JL ANUGERAH KAMPUNG KEBANTENAN RT 05/06 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081318056581 | 5 RUMAH PADAM | GARDU JS 195 FEEDER A PHASA 3 DIPADAMKAN PUKUL : 23.14 WIB TERKAIT PENGGANTIAN GROUND PLAT RUSAK NORMAL KEMBALI PUKUL 23.22 WIB + NH TR 300A-300A HU: 201A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104841 | 2015-07-01 22:23 | 2015-07-01 22:19 | 2015-07-01 22:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:01
G5415070104928 | BP HENDRO | KOMP DKI BLOK E NO. 3 RT. 11/04 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 085716142002 | 3 RUMAH PADAM | NH PUSE PUTUS PAS 3 / A315 A GANTI 315 A KL 22 | 2015-07-01 22:24 | 2015-07-01 22:52 | 2015-07-01 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:00
G5415070104969 | BP. I GUSTI NGURAH HARKIN. MU | ALAMAT LOKASI DAN DOMISILI : PR GREEN VIEW MARAPU JL. SEPAKAT VIII RT. 05/01 NO. B-4 KEL. CILANGKAP KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT MESJID NURUL IMAN) | POSKO CIRACAS | 08119914911 | BEBERPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK2 Q1 + JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 A,NORMAL JAM 22:30 ,No. Lapor Referensai :G5315070101251 | 2015-07-01 22:32 | 2015-07-01 23:01 | 2015-07-01 22:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070104970 | IBU PUTRI | JL KEDAUNG GG. H. IMANG NO. 94 RT. 04/02 KEL. LARANGAN INDAH KEC. LARANGAN, TANGERANG (ACUAN : DEKAT KANTOR KEC. LARANGAN) | POSKO CILEDUK | 085714321663 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 4400 VA) | NH PUSE PUTUS PAS 3 / A315 A GANTI 315 A KL 22 ,No. Lapor Referensai :G5415070104928 | 2015-07-01 22:33 | 2015-07-01 22:59 | 2015-07-01 22:33 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070104987 | IBU JUNARIAH | PR SAKURAN JL PONDOK SERUT 1 RT 01/010 BLOK C NO 4 KEL PONDOK KACANG BARAT KEC PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 02196812484 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM). | APP PRIKSA SELESAI DI TEMPER | 2015-07-01 22:37 | 2015-07-01 22:31 | 2015-07-01 23:40 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN. CC.54.ERDIYANTO TGL 01/07/15 10EXYKE 02196812484 | Selesai | 0 01:02:42
G5415070104998 | BP IYAN | PR GRIYA SENA JL.ANUGRAH RT 4/6 KEL.JATI ASIH KEC.JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082146299209 | 4 RUMAH PADAM | GARDU JS 195 FEEDER A PHASA 3 DIPADAMKAN PUKUL : 23.14 WIB TERKAIT PENGGANTIAN GROUND PLAT RUSAK NORMAL KEMBALI PUKUL 23.22 WIB + NH TR 300A-300A HU: 201A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104841 | 2015-07-01 22:39 | 2015-07-01 22:34 | 2015-07-01 22:42 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 01/07/15 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET 10EXYKWCC.54.AGUSTANA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:30
G5415070105004 | BP NASARUDIN | JL. UTAN PANJANG 3 RT 11 / 7 NO. 23 KEL. UTAN PANJANG KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ( DEKAT MASJID AT TAQWA ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081218575525 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDENGAR SUARA PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-07-01 22:40 | 2015-07-01 22:32 | 2015-07-01 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:36
G5415070105008 | IBU EVI | JL TIPAR SELATAN NO 29 RT 09 RW 05 KEL SEMPER KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 081284122088 | 3 RUMAH PADAM | SECOON KABEL TEGLEKAN TERBAKAR 95/70 SELESAI DI ATASI/PK 127A ,No. Lapor Referensai :G5415070104141 | 2015-07-01 22:40 | 2015-07-01 22:34 | 2015-07-01 22:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:17
G5415070105016 | IBU ITA | JL KRAKATAU 1 BLOK A2 NO.2 RT02/06 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT RS IMC | POSKO BINTARO | 085715185598 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1/1300 VA) | nh fuses phasa 2fider C.250a.ganti dengan yg sama250a dari gardu CP48 | 2015-07-01 22:41 | 2015-07-01 22:36 | 2015-07-01 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:47
G5415070105017 | IBU LILIS | PERUM DAAN MOGOT BARU JL TAMPAK SIRING BARAT 2 NO 28 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081286174977 | 1 RUMAH 1 FASE PADAM DAYA 13200 VA | DI CEK PETUGAS GANGGUAN IB | 2015-07-01 22:42 | 2015-07-01 22:38 | 2015-07-01 23:51 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. CC.54.SUTANTO. 10EXYQO. 081286174977 | Selesai | 0 01:09:49
G5415070105024 | BP RAHMAT HIDAYAT | JL. ANUGRAH RT 7/6 NO.47 KEL JATIASIH KEC JATIASIH BEKASI (ACUAN LOKASI: DI DEKAT POOL TAXI PRIMA JASA DAN PINTU TOL JATI ASIH) | POSKO PONDOK GEDE | 081280140283 | 3 RUMAH KONTRAKAN PADAM | GARDU JS 195 FEEDER A PHASA 3 DIPADAMKAN PUKUL : 23.14 WIB TERKAIT PENGGANTIAN GROUND PLAT RUSAK NORMAL KEMBALI PUKUL 23.22 WIB + NH TR 300A-300A HU: 201A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENGUSUTAN DAN PENORMALAN GANGGUAN PENY. SIAGA TRIP PUKUL 20.41 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 22.31 WIB ) ,No. Lapor Referensai :G5415070104841 | 2015-07-01 22:43 | 2015-07-01 22:38 | 2015-07-01 22:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:37
G5415070105041 | BP AGUS | JL RAMBUTAN KP JAHA RT 9/11 NO 82 KEL. JATI MEKAR KEC. JATI ASIH DEKAT FUTSAL DELTA 1 | POSKO PONDOK GEDE | 081310090127 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT MASUKKIN PULSA NORMAL | 2015-07-01 22:45 | 2015-07-01 22:37 | 2015-07-01 23:45 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PERIHAL PERIHAL BELUM ADA PENANGANAN. 10EXYFU/081310090127/11:02 PM/CC.54.MUHAJIR | Selesai | 0 00:59:53
G5415070105072 | BP HARI | JL PETA BARAT GG LANGGAR NO 170 KALIDERES BELAKANG PERUM PURI GARDENA | POSKO KALIDERES | 08551414141 | 5 RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1B PUTUS 300A SUDAH DI TOLONG NORMAL.KDR 48 | 2015-07-01 22:51 | 2015-07-01 22:47 | 2015-07-01 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:59
G5415070105081 | BP FEDRIK HUTOMO | JL BRANTAS RAYA BLOK DJ NO.3 RT02/15 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 089654128993 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | PELANGGAN MEMINTA DILAKUKAN PENANGANAN ESOK HARI | 2015-07-01 22:53 | 2015-07-01 22:45 | 2015-07-01 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:36
G5415070105095 | IBU DR MURLIATY | JL JOMBANG RAYA NO 33 RT 7 RW 2 KEL PONDOK PUCUNG INDAH II KEC PONDOK AREN TANGSEL | POSKO BINTARO | 0217455048 | 2 APP PADAM (RUMAH DAN MASJID) | nh fuses phasa 2fider C.250a.ganti dengan yg sama250a dari gardu CP48 | 2015-07-01 22:56 | 2015-07-01 22:51 | 2015-07-01 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:08
G5415070105100 | IBU ARTA | JL LANCAR 1 RT 09/07 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DIBELKANG MASJID | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081286908993 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR | IB/BT | 2015-07-01 22:57 | 2015-07-01 22:49 | 2015-07-01 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:42
G5415070105105 | IBU DIANA | KOMPLEK MERPATI JL ANGKASA 1 NO 26 RT 01 RW 10 KEL GUNUNG SAHARI KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI BMKG) | POSKO GUNUNG SAHARI | 08161120979 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | AB 184 NH FUSE ? 2 250A PUTUS , SELESAI DI GANTI NH FUSE 250A | 2015-07-01 22:58 | 2015-07-01 23:26 | 2015-07-01 23:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:44
G5415070105117 | BP EKO | GG WAHID RT 8/4 NO 23 KEL. KEDAUNG KEC. PAMULANG ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL MUHAJIRIN | POSKO PAMULANG | 081289215514 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900VA | loss kontak ditiang | 2015-07-01 23:00 | 2015-07-01 22:54 | 2015-07-01 23:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:17
G5415070105120 | BP TRIANTO | JL. TABING BLOK N, NO. 51, RT. 02 RW 10 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYOYAN JAKPUS ACUAN LOKASI: DIBELAKANG SEKOLAH LUAR BIASA / DEKAT POS RW | POSKO GUNUNG SAHARI | 02165850030 | 2 RUMAH PADAM | AB 184 NH FUSE ? 2 250A PUTUS , SELESAI DI GANTI NH FUSE 250A ,No. Lapor Referensai :G5415070105105 | 2015-07-01 23:01 | 2015-07-01 22:55 | 2015-07-01 23:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:01
G5415070105121 | BPK BAYU | SETEMPAT COUNTER HP URC TRONIC D/A JL JATI KRAMAT 2 RT.05 RW.11 NO.58 KEL.JATI KRAMAT KEC.JATIASIH BEKASI. ACUAN LOKASI : ARAH MENUJU SMP 123 | POSKO PONDOK GEDE | 081380944911 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA LOCK OUT (PTL TIDAK PADAM). | DIDATANGI PETUGAS, PERSIL NORMAL | 2015-07-01 23:01 | 2015-07-01 22:53 | 2015-07-01 23:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:29
G5415070105126 | IBU MARLIANI | KOMP ANGKASA PURA JL TABING BLOK N NO.50 KEL GUNUNG SAHARI UTARA KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT, ACUAN LOKASI : BELAKANG SEKOLAH GANDI SCHOOL | POSKO GUNUNG SAHARI | 085950102037 | 1 RUMAH PADAM | AB 184 NH FUSE ? 2 250A PUTUS , SELESAI DI GANTI NH FUSE 250A ,No. Lapor Referensai :G5415070105105 | 2015-07-01 23:02 | 2015-07-01 22:56 | 2015-07-01 23:17 | 1 | NO TIKET 10EXYVM , TERKAIT G5415070105126 , PELANGGAN MELAPOR ULANG BELUM DITANGANI OLEH PETUGAS . CC.54.SAIFUL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:01
G5415070105150 | BP SUKARTO | PR KERONCONG PERMAI BLOK AB2 NO. 2 KEL KERONCONG KEC JATI UWUNG TANGERANG | POSKO SEPATAN | 087871522223 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA. TERKAIT G5415063001543, G5415070101022, DAN G5415070103636 | sr lost kontak di tiang | 2015-07-01 23:07 | 2015-07-01 23:00 | 2015-07-02 00:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:28
G5415070105151 | IBU ERNI | JL TERATAI GG 5 NO 40 B RT 02/03 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA (ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH PEMULIAN BUNDA) | POSKO BANDENGAN | 08998988828 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR PHASE 3 & 2 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI ( B 423 ) NORMAL 01.15 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGECEKAN DI GARDU & PENGUSUTAN JARINGAN ) ,No. Lapor Referensai :G5415070103831 | 2015-07-01 23:07 | 2015-07-01 23:01 | 2015-07-02 00:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:13:16
G5415070105153 | BP YONO | DESA CURUG WETAN RT 02/03 DESA CURUG WETAN KEC CURUG TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT BALAI DESA, DEKAT KELURAHAN | POSKO CURUG | 087809408568 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | 07 KABEL SR LEPAS KETARIK MOBIL S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI (YOSI, NALIH, ISWANTORO, NURUDIN) | 2015-07-01 23:07 | 2015-07-01 23:03 | 2015-07-02 00:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:04
G5415070105155 | BP LILIS | PERUM DAAN MOGOT BARU JL TAMPAK SIRING BARAT 2 NO 28 KEL/KEC. KALI DERES, JAKARTA BARAT (ACUAN : SEBERANG SEKOLAH DIAN HARAPAN DAN RS HERMINA) | POSKO KALIDERES | 087880799333 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM (R3/13.200 VA) | DI CEK PETUGAS GANGGUAN IB | 2015-07-01 23:07 | 2015-07-01 23:34 | 2015-07-01 23:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:26
G5415070105158 | BP SLAMET/BU.DARMAWAN | PANTAI MUTIARA BLOK B NO.24 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN. DEKAT PLUIT SAMUDRA | POSKO BANDENGAN | 0216606429 | 1 RUMAH PADAM | LAPOR ULANG : MOHON PEMBATALAN LAPORAN INI, SETEMPAT SUDAH NORMAL DITANGANI TEKNISI SETEMPAT. CC.54.ERDIYANTO | 2015-07-01 23:08 | 2015-07-01 23:34 | 2015-07-02 01:02 | 1 | LAPOR ULANG : MOHON PEMBATALAN LAPORAN INI, SETEMPAT SUDAH NORMAL DITANGANI TEKNISI SETEMPAT. CC.54.ERDIYANTO 01/07/15 10EXYNK 0216606429 | Selesai | 0 01:53:54
G5415070105168 | IBU NILA | PR KOSAMBI BARU BLOK BX2 NO 12 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0811920560 | 1 RUMAH PADAM | DI PTT KONFIRMASI SETEMPAT SUDAH MENYALA NORMAL KEMBALI | 2015-07-01 23:10 | 2015-07-01 23:06 | 2015-07-01 23:17 | 1 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN PTL KEMBALI NORMAL CC.54.BAGUS | Selesai | 0 00:06:32
G5415070105173 | BP WILLY | JL. TERATAI NO. 2 B RT 15/04 KEL. JEMBATAN 5 KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT (DEKAT STASIUN KERETA API ANGKE ) | POSKO BANDENGAN | 08121310608 | SR KENDUR DAN TERASA PANAS (PTL PADAM) | APL JTR PHASE 3 & 2 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI ( B 423 ) NORMAL 01.15 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGECEKAN DI GARDU & PENGUSUTAN JARINGAN ) ,No. Lapor Referensai :G5415070103831 | 2015-07-01 23:11 | 2015-07-01 23:07 | 2015-07-02 00:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:13:04
G5415070105179 | BP RIDWAN | JL F2 RT07/10 NO.26 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT SEBELAH MASJID AL ISTIQOMAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08111881496 | 1 RUMAH PADAM | NH 300A PHASE 3 RAK 5 TRAFO 2 GARDU ( TP 7A) PUTUS,S/GANTI NH300A ,No. Lapor Referensai :G5415070105177 | 2015-07-01 23:13 | 2015-07-01 23:09 | 2015-07-01 23:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:46
G5415070105183 | IBU WATI | PERUM TAMAN ROYAL JL MAHAGONI BLOK A KEL BATU CEPER KEC TANAH TINGGI | POSKO CIKOKOL | 081296738843 | APP PRABAYAR TERTERA ERROR 01 ( PTL PADAM ) | ALAMAT TIDAK JELAS | 2015-07-01 23:13 | 2015-07-01 23:04 | 2015-07-01 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:18
G5415070105211 | BP HERMAN | SETEMPAT JASA RAHARJA GERBANG TOL KAMAL 1 GARDU PIK 15 | POSKO KAPUK | 081318641012 | MCB RUSAK DAYA 63 A | DALAM PENGUSUTAN | 2015-07-01 23:21 | 2015-07-01 23:18 | 2015-07-02 01:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:27
G5415070105219 | BP MUSLIH | KOMPLEK SERPONG TERACE BLOK E 8 NO 20 BUARAN SERPONG | POSKO SERPONG | 087776288987 | 1 RUMAH PADAM TERKAIT G5415070104574. SEBELUMNYA PETUGAS SUDAH DATANG NAMUN BELUM ADA PENANGANAN. | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-01 23:23 | 2015-07-01 23:19 | 2015-07-02 00:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:29
G5415070105228 | BP SOLIHIN | KP BUARAN RT 10/2 KEL. CAKUNG TIMUR KEC. CAKKUNG JAKTIM ACUAN LOKASI TOWER | POSKO PONDOK KOPI | 02192654266 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | NH FUSE 1 X 300 A FASE 2 FEDER C PUTUS.DIGANTI 1 X 300 A.DARI GARDU PG,129 B | 2015-07-01 23:27 | 2015-07-01 23:22 | 2015-07-01 23:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:31
G5415070105238 | BP INDRA | JL RAWA INDAH RT 6 RW 3 NO 90 KEL PEGANGSAAN 2 KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. | POSKO MARUNDA | 02191147183 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | KABEL SR TERBAKAR | 2015-07-01 23:31 | 2015-07-01 23:24 | 2015-07-02 00:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:29
G5415070105247 | BP LISON | SETEMPAT BENGKEL KURSI JL. SAWO KECIK KP KUDA KEC. CAKUNG JATIM | POSKO PONDOK KOPI | 081287119298 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA | 2015-07-01 23:33 | 2015-07-01 23:22 | 2015-07-02 00:04 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CALL 11.41 TGL 01/07/15 CC.54.MADINAH | Selesai | 0 00:30:28
G5415070105248 | BP SEMBIRING | JL SALAM RAYA 2 B RT 9/3 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBUN JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081387715526 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) NO METER 34020362090 | dicari tidak ketemu ditlp diluar jangkauan | 2015-07-01 23:34 | 2015-07-01 23:26 | 2015-07-02 00:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:59
G5415070105258 | IBU JOIS | KOMP TIMAH BB 1 NO 7 RT 12/4 KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOKACUAN: LAPANGAN TENIS | POSKO CIRACAS | 0214895753 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | APL SR PUTUS | 2015-07-01 23:37 | 2015-07-01 23:28 | 2015-07-02 00:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM DATANG KELOKASI. PUKUL 23.46 WIB. CC.54.LERMIN. G5415070105258 | Selesai | 0 01:00:41
G5415070105266 | BP RAHMAT | PERUM DISCOVERY VERA BLOK D NO.1 BINATARO JAYA SEKTOR PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 081315630999 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 2200VA) | app periksa selesai di temper | 2015-07-01 23:39 | 2015-07-01 23:33 | 2015-07-02 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:28
G5415070105282 | BPK MARGONO | JL CIPADU RAYA GG BAMBU RT.5 RW.9 KEL.JURAMANGU TIMUR KEC.PONDOK AREN TANGSEL. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG ALFAMART | POSKO CILEDUK | 081220867636 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-01 23:46 | 2015-07-01 23:37 | 2015-07-02 00:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:03
G5415070105289 | BP DEWA | KAVLING AL JL LAUT BANDA BLOK DD 1 NO 10 DUREN SAWIT JAK TIM | POSKO KALIMALANG | 0218620319 | 2 RUMAH PADAM | KABEL SINGLE CURE TR DI CURI ORANG OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415070104496 | 2015-07-01 23:48 | 2015-07-01 23:41 | 2015-07-01 23:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070105301 | BP WIBOWO | HARAPAN INDAH CLUSTER IVOLIA 2 BLOK HY 16 NO 18 KEL TARUMAJAYA HARAPAN INDAH BEKASI. | POSKO PONDOK UNGU | 081311421999 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 4.400 VA | los kontak di tiang | 2015-07-01 23:54 | 2015-07-01 23:48 | 2015-07-02 00:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:54
G5415070200020 | BP YANWAR | JL GUNUNG SAHARI 9 DALAM RT 09 RW 04 NO.60 KEL GUNUNG SAHARI UTARA KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT. DEKAT DUNKIN DONUT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216016962 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA ) | APLOPER SR LOSKONTAK | 2015-07-02 00:08 | 2015-07-02 00:01 | 2015-07-02 01:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:30
G5415070200021 | BP ABDUL RAUF | JL PANGERAN ANTASARI GG. CEMPAKA 3 RT. 08/06 NO. 30 KEL. CIPETE UTARA KEC. KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT SEKOLAH SD 05) | POSKO MAMPANG | 082211666682 | MCB LEMAH (R1/1.300 VA) | MCB 6 A DOL SELESAI DIGANTI YANG SAMA | 2015-07-02 00:09 | 2015-07-02 00:33 | 2015-07-02 01:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:58
G5415070200033 | IBU MERI | KP SAWAH PANGUDILUHUR PABUARAN | POSKO PONDOK GEDE | 081290349965 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL PADAM) | setempat diptt tdk angkat, alamat dicari tdk ketemu, penangganan terlambat karna ada manuver pengurangan beban diarea pondok gede | 2015-07-02 00:15 | 2015-07-02 00:10 | 2015-07-02 06:12 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGASNO HP BU MERI : 081213596300CC.54.GUNADI20EXZIY | Selesai | 0 05:56:29
G5415070200044 | BP MARWAN | SEKOLAH TK BINA INSAN MANDIRI JL MARWAH KOMPLEK PERUMAHAN KORIYAH TYOYIBAH BLOK C KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN LETAK GARDU DI SMK | POSKO KEBON JERUK | 0215856864 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | kabel sr putus dari tiang selesai diamankan | 2015-07-02 00:20 | 2015-07-02 00:14 | 2015-07-02 00:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:52
G5415070200049 | BP GATOT | JL KELAPA CABE 5 GG SAWI RT 3 RW 5 NO 112 KEL PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG TANGERANG (DEKAT GEDUNG SERBAGUNA MU) | POSKO CIPUTAT | 081297169277 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-02 00:21 | 2015-07-02 00:15 | 2015-07-02 00:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:35
G5415070200052 | IBU HERLIN | KK ROLLING HILLS JL NGLEWOOD NO 16 LIPO KARAWACI TANGGERANG ACUAN : DEKAT SEKOLAH PERITA HARAPAN | POSKO CURUG | 0818731876 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | 01a NH FUSE DI BOX PANEL TMD PUTUS S/ DI TOLONG DENGAN DI BENDENG STP NORMAL KEMBALI (NGANTO, RUHYAT, ISWANTORO, NURUDIN) | 2015-07-02 00:24 | 2015-07-02 00:18 | 2015-07-02 01:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:28
G5415070200057 | BP EDI | KAV TIPAR CAKUNG SELATAN KEC KOJA KEL SEMPER BARAT JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02198091587 | 4 RUMAH PADAM | nh fuse 300a putus phase 3 feeder d/pk 127a | 2015-07-02 00:28 | 2015-07-02 00:24 | 2015-07-02 00:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:39
G5415070200066 | BP IMRON | JL. LESTARI 7 RT 01/10 KEL. SUKAPURA KEC. CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 085778302432 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 300a putus phase 3 feeder d/pk 127a | 2015-07-02 00:31 | 2015-07-02 00:27 | 2015-07-02 00:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:50
G5415070200086 | IBU RITA | PR UBUD VILLAGE BLOK G II NO. 3 LARANGAN CILEDUG DEKAT RAMAYANA CILEDUG | POSKO CILEDUK | 02129431204 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) SISA 18 KWH | SELESAI DITEMPER | 2015-07-02 00:48 | 2015-07-02 00:41 | 2015-07-02 01:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:35
G5415070200090 | BP RALIK | JL PULAU PUTRI BLOK O KEL KELAPA INDAH MODERN LAND KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02196421129 | 8 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FHASA 1/G PUTUS. PJ 31. NORMAL PKL 01.20 ,No. Lapor Referensai :G5415070200108 | 2015-07-02 00:50 | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 01:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:26
G5415070200104 | IBU FORA | JL KETAPANG UTARA 1 NO 142 RT 7/7 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02163865768 | 2 RUMAH PADAM | APL SR TERBAKAR U/ 2 RMH S/ DI PERBAIKI | 2015-07-02 01:16 | 2015-07-02 01:07 | 2015-07-02 02:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:22
G5415070200105 | BP ADI | JL JEMBATAN BESI RAYA | POSKO BANDENGAN | 02193026883 | 5 RUMAH PADAM 14217553792 | NH FUSE 300A PHASE 2 / D PUTUS S/ DI GANTI NH 300A (B 403) NORMAL 02.25 ,No. Lapor Referensai :G5415070105143 | 2015-07-02 01:16 | 2015-07-02 01:08 | 2015-07-02 02:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:02:34
G5415070200108 | IBU JULIA | PR KOTA MODERN LAND BLOK O 5 NO 11 KEL KELAPA INDAH KEC CIKOKOL, TANGERANG, (ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH HARAPAN BANGSA) | POSKO CIKOKOL | 081297735045 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FHASA 1/G PUTUS. PJ 31 | 2015-07-02 01:17 | 2015-07-02 01:46 | 2015-07-02 01:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:16
G5415070200117 | BP.RAMA | JL.RAWAMANGUN MUKA BARAT NO.D6 RT.9/12 KEL.RAWAMANGUN KEC.PULOGADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 088211891320 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200VA) | SETEMPAT IB PETUGAS KARSUM DAN AWE TELEPONIS HERI W | 2015-07-02 01:30 | 2015-07-02 01:21 | 2015-07-02 02:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:57
G5415070200152 | BP DIAN ISTIANTO | PRUM 1 JL SAWI 1 NO 20 RT 7/8 KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS TANGGERANG ACUAN : DEKAT PASAR MALABAR | POSKO CIKOKOL | 081298887711 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | KABEL SR TERBAKAR SUDAH DINORMALKAN KEMBALI | 2015-07-02 02:12 | 2015-07-02 02:07 | 2015-07-02 03:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:27
G5415070200157 | BU TATI | JL RADIO LIMA NO 11 RT 03/04 KEL KRAMAT PELA KEC KEBAYORAN BARUACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL MUTAKIM ATAU APARTEMEN LAMOISON | POSKO BULUNGAN | 08119780694 | 1 RUMAH PADAM DAYA 23.000 VA (APP PRABAYAR) | penyulang striker trip, pukul 01:59G5415070200134 ,No. Lapor Referensai :G5415070200134 | 2015-07-02 02:21 | 2015-07-02 02:14 | 2015-07-02 02:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200171 | BP DAHLAN | JL MASJID AL IKHLAS KP UTAN RT 3/4 NO 43 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR. DEKAT MASJID AL IKHLAS | POSKO CIPUTAT | 081213083548 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 02:42 | 2015-07-02 02:35 | 2015-07-02 03:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:21
G5415070200173 | BP ACHMAD SAPRUDIN | JL PLUIT DALAM RT 1/8 NO 48 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MUSOLAH NURUL IKHSAN | POSKO BANDENGAN | 02166601564 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM | APL SR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2015-07-02 02:52 | 2015-07-02 03:18 | 2015-07-02 03:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:01
G5415070200177 | BP NUR | JL SLAWI 1 NO 10 PERUMNAS 1 RT 07/08 KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS ( PASAR MALABAR ) | POSKO CIKOKOL | 0215910957 | MOHON PENANGANAN SEGERASR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM)DI PERSIL TSB, | KABEL SR TERBAKAR SUDAH DINORMALKAN KEMBALI | 2015-07-02 02:55 | 2015-07-02 02:49 | 2015-07-02 03:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:14
G5415070200181 | BP WASITO | JL H ASNIH KOMP KOPTI RT 11/11 SEMANAN KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT HOME INDUSTRI TAHU TEMPE | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081284886577 | SR PUTUS TERTARIK TRUK TRONTON (PTL PADAM) | DI CEK KABEL SR PUTUS TERTARIK MOBIL (DK 163) | 2015-07-02 03:04 | 2015-07-02 02:58 | 2015-07-02 04:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:05
G5415070200182 | BP SUYANTO | PERUM VILLA NUSA INDAH 3 RT 1/1 NO 40 KP BOJONG KULUR KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI KAB BOGOR. ACUAN : DEKAT SD 2 BOJONG KULUR | POSKO PONDOK GEDE | 089629476307 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA CALL (PTL PADAM) | DI CARI TIDAK KETEMU DIHUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN, PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER JARINGAN | 2015-07-02 03:06 | 2015-07-02 02:56 | 2015-07-02 09:46 | 1 | ID METER 01328074438 | Selesai | 0 06:40:50
G5415070200186 | BP MUDI | KOMP KOPTI JL MUHAMMAD ASNI RT 11/11 NO 103 KEL SEMANAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT KANTOR RW 11 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085946621088 | SR PUTUS TERTARIK TRUK (PTL PADAM) | DI CEK KABEL SR PUTUS TERTARIK MOBIL (DK 163) | 2015-07-02 03:16 | 2015-07-02 03:09 | 2015-07-02 04:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:53
G5415070200190 | IBU TARMUJI/BP TARMUJI | PERUM MUNJUL PERMAI BLOK F14 NO.26 RT 02/05 KEL MUNJUL KEC SOLEAR TANGERANG | POSKO CISOKA | 081284470338 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | DICEK PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-02 03:20 | 2015-07-02 03:13 | 2015-07-02 07:03 | 0 |  | Selesai | 0 03:42:43
G5415070200193 | BP RINTO | JL.PADEMANGAN 2 GG.4 RT 09/06 NO 40A KEL.PADEMANGAN TIMUR KEC.PADEMANGAN JAKUT ACUAN : DEKAT MASJID AL HUDA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216410432 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | APP PRABAYAR RUSAK TERBKAR | 2015-07-02 03:32 | 2015-07-02 03:27 | 2015-07-02 04:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:17
G5415070200194 | IBU TRIANA | JL SUNGAI BAMBU 8 NO 8 RT 004/008 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (DEKAT RS PURI MEDIKA) | POSKO SUNTER | 081320055732 | 1 RUMAH PADAM | TIDAK KETE,MU | 2015-07-02 03:35 | 2015-07-02 04:04 | 2015-07-02 07:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM TIBA DILOKASI DAN YBS MEMINTA AGAR DAPAT SEGERA DITINDAK LANJUTI. 081320055732 CC.54.RAHMATIKA 2/7/15 PUKUL 06.59 20EY04O | Selesai | 0 03:26:46
G5415070200198 | IBU SULASNO / BP SULASNO | PERUM TAMAN GANDARIA BLOK F NO 21 RT 2/5 KEBAYORAN LAMA UTARA ACUAN LOKASI BELAKANG GANDARIA CITI DEPAN ONE PARK RESIDEN | POSKO BULUNGAN | 081212214085 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | sr los kontak di tiang - selesai ditolong | 2015-07-02 03:40 | 2015-07-02 04:08 | 2015-07-02 04:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:32
G5415070200201 | BP DODI | GG KAPUK RT 07/02 NO 30 KEL BALE KAMBANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081295225800 | MCB BERTEGANGAN ARUS (PTL PADAM) | DICARI TIDAK KETEMU DIHUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-02 03:48 | 2015-07-02 03:39 | 2015-07-02 04:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:40
G5415070200204 | BP SUHAR / IBU TIA | JL TIPAR TIMUR RT 03/04 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 085311385790 | 3 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI DAK STANDAR PASANG 1 BUAH JOINT 16/16 | 2015-07-02 03:58 | 2015-07-02 03:51 | 2015-07-02 05:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:00
G5415070200212 | BP SUKAMTO | JL RAYA PONDOK KELAPA KAV DKI BLOK C11 NO 13 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACAUN LOKASI KLINIK SAPTA MITRA | POSKO KALIMALANG | 081286061873 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | APP - KLEM SPANING TERBAKAR SEMENTARA DI SAMBUNG DENGAN MCB 4 A | 2015-07-02 04:11 | 2015-07-02 04:06 | 2015-07-02 04:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:15
G5415070200216 | BP EKI | JL SWASEMBADA BARAT 19 NO.22 RT 007/03 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK JAKUT. ACUAN : DEKAT MASJID BAITURROHMAN | POSKO SUNTER | 081221618070 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1.300 VA | PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL NORMAL KEMBALI PERIHAL 4:33 02/07/2015, 20EXZOG, CC.54.CANDRA.CSOI | 2015-07-02 04:16 | 2015-07-02 04:07 | 2015-07-02 06:53 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL NORMAL KEMBALI PERIHAL 4:33 02/07/2015, 20EXZOG, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai | 0 02:37:22
G5415070200217 | AGUS WINARNO | JL. TARUNA JAYA, RT007/05, KEL CIBUBUR, KEC CIRACAS, JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 08567598510 | MOHON PENANGANAN SEGERA | VOLTAGE DROP | 2015-07-02 04:18 | 2015-07-02 04:13 | 2015-07-02 05:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:26
G5415070200218 | IBU NONA | JL. CIKINI 1 BLOK SG 6 NO 15 KEL PONDOK AREN TANGGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08161162860 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | APP PRIKSA SELESAI DI TEMPER | 2015-07-02 04:18 | 2015-07-02 04:10 | 2015-07-02 04:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:43
G5415070200222 | BP SAMSUL RIZAL | JL. TEBET BARAT DALAM 2 NO 5A KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARATA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08151836414 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SETEMPAT DI CEK NORMAL.ULC-BUDI.C | 2015-07-02 04:26 | 2015-07-02 04:20 | 2015-07-02 04:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:17
G5415070200225 | IBU TUMINAH | JL KAYU BESAR RT 002/011 NO A52 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT KLINIK SERUNI) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085216724981 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK SR PUTUS DITENGAH S/DITOLONG S/NORMAL ( MK 187 ) | 2015-07-02 04:28 | 2015-07-02 04:58 | 2015-07-02 05:53 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PERIHAL MENGINGINKN AGAR SEGERA DILAKUKAN PENANGANANYA. CC.54.RAKA | Selesai | 0 01:24:37
G5415070200227 | BP TRI | JL LAPAN RT 7 KEL PEKAYON KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR SETEMPAT TOKO NASIWA COLLECTION | POSKO CIRACAS | 082124656571 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | SETEMPAT HANYA SALAH INPUT TOKEN, PTL NORMAL | 2015-07-02 04:30 | 2015-07-02 04:20 | 2015-07-02 05:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:10
G5415070200228 | BP ARIS | KP. CICINGIR RT07/03 KEL BINONG KEC CURUG TANGGERANG | POSKO CURUG | 08999706710 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | 99b ITRON TAMPILAN PERIKSA S/ DI TOLONG DENGAN CLEAR TEMPER STP NORMAL KEMBALI (MUSLIM, SONY, ISWANTORO, NURUDIN) | 2015-07-02 04:32 | 2015-07-02 04:27 | 2015-07-02 06:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:52
G5415070200229 | IBU NURHASANAH | JL MAMPANG PRAPATAN 11 RT 9 RW 01 NO.36 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217940894 | 4 RUMAH PADAM | nh fuse putus 250Aphasa 2rak 5gardu PM192A selesai di ganti baru 250Apetugas: memed cs | 2015-07-02 04:32 | 2015-07-02 04:28 | 2015-07-02 04:59 | 1 | 20EXZOV. 0217940894 PELANGGAN MELAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG CC.54.ARROZI | Selesai | 0 00:26:44
G5415070200230 | BP STEVEN | JL KRENDANG TENGAH GG 3 NO 163 RT 13/ 03 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0216332489 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASE 2 / D PUTUS S/ DI GANTI NH 300A (B 82) NORMAL 05.20 ,No. Lapor Referensai :G5415070200207 | 2015-07-02 04:33 | 2015-07-02 04:28 | 2015-07-02 04:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:49
G5415070200241 | IBU ITA | JL.CURUG KULON RT 03/01 NO.77 KEL CURUG KULON KE CURUG TANGERRANG (DEKAT PASAR CURUG/SAMPING BIDAN ASIH) | POSKO CURUG | 0215986892 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | 07 SR TERKELUPAS DI TENGAH S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI (NGANTO, RUHYAT, ISWANTORO, NURUDIN) | 2015-07-02 04:52 | 2015-07-02 04:45 | 2015-07-02 06:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:14
G5415070200245 | BP WALUYO | JL. PERDATA 3 BLOK B7 NO 11 KEL SUKASARI KEC CIPONDOH TANGGERANG BELAKANG PENGADILAN DAN PLN TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 089670994116 | 1 RUMAH PADAM | GANGGUAN IB | 2015-07-02 04:58 | 2015-07-02 04:49 | 2015-07-02 06:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:42
G5415070200251 | IBU SULASNO | PERUM TAMAN GANDARIA BLOK F NO.21 RT 2/5 KEL KEC KEBAYORAN LAMA UTARAA JAKSEL (DIBELAKANG GANDARIA CITY/DEPAN ONE PARK RESIDENCE) | POSKO BULUNGAN | 081212215702 | MOHON PENANGANAN SEGERA SIKRING PEMBAGI MENGELUARKAN PERCIKAN API. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | nh box phasa 2 putus - selesai ditolong | 2015-07-02 05:11 | 2015-07-02 05:01 | 2015-07-02 05:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:18
G5415070200253 | IBU SRI SUPAMI | MERUYA ASRI 1 C6 NO 6 KELSUKAMULYAKEC CIKUPA TANGGERANG | POSKO CIKUPA | 082299500075 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | APKT ERROR JAM 05:07 SAMPAI 07:15 RESPONT TIME TERGANGGU, DI CEK MCB 4A RUSAK | 2015-07-02 05:14 | 2015-07-02 05:09 | 2015-07-02 07:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:56
G5415070200256 | IBU DEWI/BP JEFRI | KOMP BOULEVARD HIJAU RUKO CENTRA NIAGA 1 BLOK D NO 2 KEL PEJUANG KEC BEKASI BARAT (BELAKANG KANTOR PEMASARAN BCA) | POSKO PONDOK UNGU | 02197774385 | 1 RUKO PADAM | los kontak di ok | 2015-07-02 05:19 | 2015-07-02 05:47 | 2015-07-02 06:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:48
G5415070200260 | IBU MINI/ BP WISNU | JL SMEA 6 NO 7 RT 8/9 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKTIM ACUAN : (DEKAT PASAR JAMBUL) | POSKO CONDET | 0218091284 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP METER MENGELUARKAN BUNYI (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-02 05:30 | 2015-07-02 05:22 | 2015-07-02 06:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:59
G5415070200263 | BU SRI SUPARNI | PERUM MULIA ASRI 1 D5 NO 6 KEL SUKA MULYA KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081385088012 | BOX APP TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | APKT ERROR JAM 05:07 SAMPAI 07:15 RESPONT TIME TERGANGGU, DI CEK MCB 4A RUSAK | 2015-07-02 05:37 | 2015-07-02 05:32 | 2015-07-02 07:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:31
G5415070200264 | IBU ENDANG | KK PURI GADING BLOK PGR NO.162 KEL.JATI MELATI KEC.PONDOK MELATI BEKASI. ACUAN LOKASI : DI JL UTAMA PERUMAHAN / DI DEKAT SPORT CENTER | POSKO PONDOK GEDE | 085101259360 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | dalam proses penggantian meter,penanganan lama terkendala ada manuver persiapan jadwal pekerjaan | 2015-07-02 05:41 | 2015-07-02 05:36 | 2015-07-02 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:24:55
G5415070200266 | BP SARWONO | PT TERTRA PAK JL RAYA PULO GEBANG KM 3 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI SEBELAH WALIKOTA JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 02146833830 | 1 PABRIK PADAM | PGDB TRIP DARI GARDU PG 125 SELESAI DIMASUKAN (NYALA) | 2015-07-02 05:49 | 2015-07-02 05:43 | 2015-07-02 06:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:36
G5415070200275 | BP RINO | JL GURU MUGNI NO 10 KEL KARET SEMANGI JAKARTA SELATAN ACUAN DIBELAKANG GD KARTIKA CHANDRA | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087737995528 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH PRABAYAR T.PERIKSA,S/DICLEAR TEMPER KEMBALI | 2015-07-02 06:19 | 2015-07-02 06:13 | 2015-07-02 07:19 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT 6:50 02/07/2015, 20EY02U, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai | 0 01:00:00
G5415070200277 | BP TEGUH | KP RAWA INDAH RT-2 / RW-3 KELAPA GADING NIAS | POSKO MARUNDA | 087775073900 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA SAAT PENGINPUTAN TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | SETEMPAT SALAH MASUKAN TOKEN | 2015-07-02 06:25 | 2015-07-02 06:17 | 2015-07-02 06:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:32
G5415070200278 | IBU YULI | PERUM VIKTORIA PARK JL SHINTA RAYA BLOK D1 NO 9 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI KOTA MADYA TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT PRAPATAN MC DONALD | POSKO CIKOKOL | 02155771256 | 1 RUMAH PADAM | Dicek MCB 10 A rusak | 2015-07-02 06:31 | 2015-07-02 07:01 | 2015-07-02 10:45 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.WIDYA_PUTRI 02155771256, 20EY0NF, TGL 02/07/15 | Selesai | 0 04:14:18
G5415070200284 | BP HERMAN | JL. GAGA RT1/03 KEL SEMANAN JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08159537958 | BEBERPAA RUMAHA PADAM | DI CEK SR PUTUS DI TIANG (DK 35) | 2015-07-02 06:38 | 2015-07-02 06:34 | 2015-07-02 08:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:40
G5415070200285 | BP. BILY | JL BULEVARD BARAT BLOK SB NO 1 DAN 2 KEL DAN KEC KELAPA GADING ACUAN : DEKAT BUNDARAN BULEVARD SETEMPAT HONDA OTOLEND | POSKO SUNTER | 0214501866 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH FUSE 1X250A PUTUS PHASA 3/E DI GANTI YANG SAMA DARI GARDU KG 243 APKT BARU NORMAL KEMBALI | 2015-07-02 06:39 | 2015-07-02 06:36 | 2015-07-02 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 04:50:29
G5415070200294 | IBU RAHMIATI | JL HIDUP BARU NO 88C RT 012/03 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217209535 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | mcb 20a rusak selesai ditolong | 2015-07-02 06:53 | 2015-07-02 06:47 | 2015-07-02 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:11
G5415070200295 | BP IPI | JL BUMI MAS VII NO.18 - 17 KAWASAN INDUSTRI CIKUPA MAS KEL : TALAGA TANGERANG SETEMPAT PT. DHK PUTRA JAYA ( ACUAN LOKASI: SEBELAH RPADHK ATAU GARDU CKP 159 ) | POSKO CIKUPA | 02159409219 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM | DIECK SR LOSE KONTAK DITIANG | 2015-07-02 06:56 | 2015-07-02 06:51 | 2015-07-02 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:16
G5415070200303 | BP EFENDI SIRAIT | JL WARINGIN 2 NO 39 RT 06/08 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR (DIBELAKANG SEKOLAH FRANSISKUS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085286089000 | 1 RUMAH PADAM (APP DISPLAY TERTERA PERIKSA) | APP PRABAYAR PERIKSA,STP NORMAL DIMASUKAN TAMPER | 2015-07-02 07:14 | 2015-07-02 07:06 | 2015-07-02 07:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:46
G5415070200310 | BP M SUERI | JL KARYAWAN 1 GG BIDAN SUMARYAM RT 003/05 NO.36 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH BELAKANG MASJID AL-MUFLIHUN | POSKO CILEDUK | 081211222336 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | Los kontak dimirtang-selesai ditolong | 2015-07-02 07:24 | 2015-07-02 07:54 | 2015-07-02 08:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:04
G5415070200316 | BP ANAS | CLUSTER DAHLIA UTAMA BLOK A NO. 5 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN ACUAN: MASUK MC DONALD SEKTOR 9.JL MALEO | POSKO BINTARO | 081234511177 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-02 07:29 | 2015-07-02 07:24 | 2015-07-02 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:17
G5415070200322 | BP DENI | PR GREEN GARDEN BLOK K3 NO 1 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215818938 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R2/ 5500 VA) | DI CEK SETEMPAT SR LOS KONTAK DI TIANGPETUGAS: NANANG / ICHWAN | 2015-07-02 07:32 | 2015-07-01 17:00 | 2015-07-02 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:56
G5415070200324 | BU AMIR | JL TB SIMATUPANG NO 1 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU RSUD PASAR MINGGU ACUAN LOKASI SEBELAH DEPARTEMAN PERTANIAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0818114514 | 1 KANTOR PADAM | DIKOMNFIRMASI SUDAH ADA YANG MEMPERBAIKI (INSTALASI BANGUNAN) | 2015-07-02 07:34 | 2015-07-02 07:28 | 2015-07-02 08:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:07
G5415070200328 | BP ROBI | RUMAH SUSUN KEMAYORAN BOING 1 A LT 4 NO 416 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. | POSKO GUNUNG SAHARI | 081584488887 | MCB LEMAH (DAYA 10 A) | ib/bt | 2015-07-02 07:36 | 2015-07-02 07:27 | 2015-07-02 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:56
G5415070200335 | IBU MAHDA SIAGIAN | PERUMAHAN ADIYASA BLOK O12 NO 17 SOLEAR BANTEN TANGGERANG | POSKO CISOKA | 081315982776 | 1 RUMAH PADAM | GANGGUAN BERADA DIINSTALASI BANGUNAN MILIK PELANGGAN | 2015-07-02 07:39 | 2015-07-02 07:34 | 2015-07-02 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:16
G5415070200340 | BP DADANG WAHYUDIN | JL TALIB II RT 15 RW 05 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI ACUAN DEPAN MASJID JAMI AL-AMAN | POSKO BANDENGAN | 02192841861 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB 6 A LONCER ,S/DIGANTI MCB 6 A DAYA 1300 VA. | 2015-07-02 07:44 | 2015-07-02 07:38 | 2015-07-02 10:13 | 1 | LOKASI : JL TALIB II RT 15 RW 05 NO.20 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI ACUAN DEPAN MASJID JAMI AL-AMAN (IBU SAN-SAN) CC.54.TRI_WAHYUNI | Selesai | 0 02:29:22
G5415070200349 | IBU DIAH | RUKO COSHANO JL TAPAK SIRING RUKO DAAN MOGOT BARU BLOK KJD NO 15 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT , ACUAN LOKASI DIBELAKANG BANK BNI | POSKO KALIDERES | 02129405368 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | CEK PETUGAS PENGAWATN DALAM OK TERBAKAR BERIKUT SR 3 METER 2X16 DAYA 50A SUDAH DITOLONG NORMAL | 2015-07-02 07:50 | 2015-07-02 07:42 | 2015-07-02 09:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:20
G5415070200358 | IBU SULIANA | JL MANGGA BESAR RAYA 28D JAKARTA BARAT (DEKAT BANK VICTORIA/RM SEDERHANA) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216297613 | MCB LEMAH DAYA 6.600VA | setempat beban tidak rata (ib/bt) | 2015-07-02 07:55 | 2015-07-02 07:45 | 2015-07-02 08:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:54
G5415070200359 | BP HERI | PERM BUANA GARDENIA BLOCK A 3 NO 11 KEL PIANNG KEC PINANG TANGERANG ( PASAR BENGKOK ) | POSKO SERPONG | 08129614695 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | C.TEMPER | 2015-07-02 07:55 | 2015-07-02 07:50 | 2015-07-02 08:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:47
G5415070200364 | BP THOMAS | JL TARUNA JAYA NO.3 KEL: CIBUBUR KEC CIRACAS (DEKAT CIBUBUR JUNCTIONS) | POSKO CIRACAS | 02187703649 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-02 07:59 | 2015-07-02 07:53 | 2015-07-02 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:30
G5415070200373 | IBU ROMIATUN | PERUM DASANA INDAH BLOK RM 2 NO 3 KEL BOJONG NANGKA KEC. KELAPA DUA. TANGERANG | POSKO CURUG | 087779015384 | 1 RUMAH PADAM (900 VA) | 08 DI CEK GANGGUAN DI SISI KONSUMEN / IB REGU ULC 1 ( EKO.Y,YUSUP,EKO.T,ERNA ) | 2015-07-02 08:06 | 2015-07-02 08:01 | 2015-07-02 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:18
G5415070200374 | IBU TUMINAH | JL KAYU BESAR RT 002/011 NO 162 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT KLINIK SERUNI) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081398897931 | 1 RUMAH PADAM ( R1T / 1300 VA ) | di cek setempat kwh mpb tertera periksa di tolong dengan cleaqr tamperpetugas: irwan / wito | 2015-07-02 08:06 | 2015-07-02 07:55 | 2015-07-02 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:01
G5415070200375 | BP HJ GUNALDI | GG TELAGA RATNA 4 RT 06/01 NO 28 KEC SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK DEKAT MADRASAH AL HIDAYAH | POSKO SUNTER | 08129580126 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | LOS KONTAK OKA | 2015-07-02 08:06 | 2015-07-02 08:01 | 2015-07-02 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 03:27:37
G5415070200381 | IBU IRMA | JL GAMPRIT 1 GANG KARTIKA RT 3/14 KONTRAKAN HJ BP SUNARYA KEL.JATIWARINGIN KEC.PONDOK GEDE DEKAT GIANT DAN MASJID AT TAQWA | POSKO PONDOK GEDE | 082110063678 | MCB LEMAH (DAYA 900VA) | MCB RUSAK | 2015-07-02 08:10 | 2015-07-02 08:02 | 2015-07-02 09:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:11
G5415070200388 | BP ANGGI | JL HAYAM WURUK BLOK Q NO. 111 KEL. MAPAR KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT ( SETEMPAT PT INDUSTRIAL MULTIFEN) ACUAN: DEKAT HOTEL ANTONI DAN STADIUM HOTEL | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216252756 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | perkawatan mcb kendur..selesai di perbaiki | 2015-07-02 08:13 | 2015-07-02 08:01 | 2015-07-02 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:42
G5415070200392 | IBU KUSRIATI | PR: HARAPAN KITA KARAWACI JL DWIYO SUGONDO BLOK B1 NO.14 KEC:KELAPA DUA KARAWACI TANGERANG (DEKAT KETOK MAGIC) | POSKO CIKOKOL | 02155651568 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | Dicek petugas ganggguan IB, ybs tdk dilokasi yg ada bibi nya, tuk PLN Normal | 2015-07-02 08:18 | 2015-07-02 08:09 | 2015-07-02 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:43
G5415070200403 | BP SUDARSO | JL. ARIA PUTRA GG SUKMA RT 4/1 NO. 47 KEL SERUA KEC. CIPUTAT TANGERANG SELATAN. DEKAT PR BUKIT NUSA INDAH | POSKO PAMULANG | 081287763612 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 08:25 | 2015-07-02 08:18 | 2015-07-02 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:07
G5415070200404 | IBU ENING | VILLA BOUGENVILL BLOK F2 KEL TUGU KEC CIMANGGIS KOTA DEPOK (MASUK DARI GG RTM SADAR) | POSKO CIRACAS | 08159484926 | MOHON PERIKS APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-02 08:28 | 2015-07-02 08:58 | 2015-07-02 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:36
G5415070200409 | IBU YASMIN | JL HAJI AMBAS NO 19 RT.6 RW.7 KEL. CIPETE SELATAN KEC. CILANDAK | POSKO MAMPANG | 0217664906 | MCB LEMAH (DAYA 6.600 VA ) | ib di tinggal | 2015-07-02 08:34 | 2015-07-02 08:28 | 2015-07-02 09:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:47
G5415070200411 | BP HARIS | PT IMORO MAKMUR JL PINANGSIA TIMUR NO.2C KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI (ACUAN: DEPAN BAKMI PINANGSARI) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216260018 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 66000 VA) | APLOPER SR TERBAKAR | 2015-07-02 08:34 | 2015-07-02 08:28 | 2015-07-02 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:46
G5415070200415 | IBU MARIA KARTINI | RUKAN ROYAL PALACE JL DR SUTOMO NO 178A BLOK A1 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DISEBERANG KANTOR KECAMATAN TEBET / DISEBERANG KANTOR MC DONALD | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218280577 | 1 KANTOR PADAM DAYA 16.500 VA | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. M1-RENDI544103626053 | 2015-07-02 08:36 | 2015-07-02 08:25 | 2015-07-02 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:52
G5415070200416 | IBU NANI | PR CIRARAB RESIDENCE BLOK A2 NO. 3 DESA CIRARAB KEC. LEGOK TANGERANG. | POSKO CURUG | 081318948996 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | 08 SETEMPAT RUMAH KOSONG MINTA DI CEK JAM 13:00 | 2015-07-02 08:36 | 2015-07-02 08:29 | 2015-07-02 08:56 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, SETEMPAT KOSONG KARENA YBS BEKERJA. YBS AKAN MEMINTA BANTUAN TETANGGA UNTUK MENDAMPINGI PETUGAS. | Selesai | 0 00:19:57
G5415070200421 | BP LESI MAHENDRA | MODERN HILL PONDOK CABE JL BUKIT RAYA UTARA 2 CLUSTER THE PALM BLOK B 8D NO. 18 KEL. PONDOK CABE TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081282508896 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10A RUSAK | 2015-07-02 08:40 | 2015-07-02 08:33 | 2015-07-02 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:28
G5415070200423 | JAENUDIN | KP LAKSANA RT01/02 DS KPY | POSKO SEPATAN | 081296528382 | 1RP PDAM | DISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 08:41 | 2015-07-02 08:38 | 2015-07-02 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:56
G5415070200426 | BP KOMARUDIN | JL NEAN UJUNG RT.2 RW.2 KEL.KARANG TIMUR KEC.KARANG TENGAH , BINTARO TANGERANG ( DEKAT SEKOLAH BINA INSAN) | POSKO CILEDUK | 02197063559 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA | ALAMAT DICARI TIDAK KETEMU DIPTT TIDAK DIANGKAT | 2015-07-02 08:44 | 2015-07-02 08:37 | 2015-07-02 09:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:18
G5415070200434 | IBU ENNY DARMAWATI/BP UMAR | JL PLUIT RAYA 5A NO 4-5 PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA SAMPING FUTSAL | POSKO BANDENGAN | 0216626030 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 2 FIDER A PUTUS,S/DIGANTI NH 250 A (GARDU B 194 ) | 2015-07-02 08:48 | 2015-07-02 08:38 | 2015-07-02 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:02
G5415070200435 | IBU ARYANI | PERUM CITRA GARDEN 5 BLOK C 6 NO 12 KEL KAMAL KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (DEPAN POS SATPAM SEBELAH KIRI) | POSKO KALIDERES | 02155954555 | 1 PHASA 1 MCB LEMAH (DAYA 6.600 VA) | CEK MCB 10A LEMAH SEMENTARA DISAMBING LANGSUNG NIRMAL | 2015-07-02 08:48 | 2015-07-02 08:42 | 2015-07-02 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:41
G5415070200440 | BP HERI | JL KARYAWAN 1 GG BIDAN SUMARYAM RT 003/05 NO.36 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH BELAKANG MASJID AL-MUFLIHUN | POSKO CILEDUK | 0217982014 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-02 08:50 | 2015-07-02 08:45 | 2015-07-02 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:59
G5415070200442 | IBU LELI | JL KELAPA HIBRIDA X BLOK RA29 26C KELAPA GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 087884961915 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 08:52 | 2015-07-02 09:20 | 2015-07-02 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:25
G5415070200443 | BP SARKANI | KAMP RANGKONG RT 1 / 02 DESA SUKA MURNI BALARAJA TANGGERANG ( ACUAN LOKASI DEKAT AP CISOKA ) | POSKO CISOKA | 083807468771 | MOHO PERIKSA DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-02 08:53 | 2015-07-02 08:48 | 2015-07-02 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:48
G5415070200448 | BP TAMA | JL RAJEG RAYA RT 06/05 NO 6 DESA SINDANG PANON KEC:SINDANG JAYA PASAR KEMIS. KAB TANGERANG. DEPAN PABRIK CINGLU. | POSKO CIKUPA | 0215678072 | 1 RUMAH PADAM DAYA 23.000 VA | APKT ELOR DICEK SR LOSE KONTAK DITING SUDAH DINORMLKAN KEMBLI DENGN CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-02 08:54 | 2015-07-02 08:48 | 2015-07-02 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:36
G5415070200450 | BP ABDULAH | PERUM THE GREEN PARK 2 BLOK E2 KEL SERUA INDAH KEC CIPUTAT (DEPAN JL SUKABAKTI 1) | POSKO PAMULANG | 02174633745 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA (PTL PADAM) | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 08:55 | 2015-07-02 08:47 | 2015-07-02 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:32
G5415070200452 | BP IKSAN | JL PULO GADUNG NO 32 KAWASAN INDUSTRI KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN POS POLISI/ LINGKARAN PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 0214608836 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM ( DAYA 197 KVA) | Nhfuse 300A putus phase t di box panel App selesai diganti dengan yg sama 300A petugas fajar arif dan thomas teleponis heri w | 2015-07-02 08:56 | 2015-07-02 08:50 | 2015-07-02 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:24
G5415070200454 | BP SURAHMAN | KOMPLEK KIMIA FARMA BLOK E3 NO 84 RT 02/01 KEL PARUNG SERAB KEC CILEDUG | POSKO BINTARO | 0217311566 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | MCBLEMAH | 2015-07-02 08:57 | 2015-07-02 08:43 | 2015-07-02 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:40
G5415070200455 | BP. ARI | KP DUMPIT RT.02 / RW. 04 KEL. KARANG ANYARNEGLASARI | POSKO CIKOKOL | 081284690675 | APP PRABAYAR PERIKSA ( PTL PADAM ) | Dicek App Prabayar timbul call | 2015-07-02 08:57 | 2015-07-02 08:47 | 2015-07-02 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:42
G5415070200456 | BP SUTIONO | JL BOULEVARD CITY PARK RUKO CBD BLOK A1 NO 01 MUTIARA PALEM CENGKARENG TIMUR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122522161 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL HAMPIR PADAM ) | DI CEK SETEMPAT HANYA MASUKAN TOKEN SETEMPAT NORMALPETUGAS: IRWAN / WITO | 2015-07-02 08:58 | 2015-07-02 08:51 | 2015-07-02 10:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:12
G5415070200457 | BP EKI | VILLA GRAND TOMANG ZONA RIVIERA BLOK A5 NO 22 RT 8/1 KEL PRIUK KEC PRIUK KOTA TANGERANG | POSKO SEPATAN | 08129680661 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | display timbul periksa ( akibat padam ) | 2015-07-02 08:58 | 2015-07-02 08:53 | 2015-07-02 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:16
G5415070200458 | BP ABDUL ROZAK | KOMPLEK DARMIS MUARA ANGKE RT9/11 NO 123 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081310730008 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300VA) | APL SR PHASE NOL PUTUS,S/DIPERBAIKI. | 2015-07-02 08:59 | 2015-07-02 08:47 | 2015-07-02 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:03
G5415070200459 | IBU ELA | KP BENDUNGAN MELAYU JL MUNDARI NO 89 RT 8/1 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 087877935059 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL TIDAK PADAM) | NORMAL DI MASUKKAN CLERTEMPER | 2015-07-02 08:59 | 2015-07-02 08:46 | 2015-07-02 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:44
G5415070200460 | BP AKBAR | JL BATU JAYA II BLOK B7 NO 8 RT10/07 KEL KARANG ANYAR KEC NEGLA SARI TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT LAPANGAN VOLLI) | POSKO CIKOKOL | 081343758002 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | Dicek NH Fuse 25 A putus di box panel NH | 2015-07-02 08:59 | 2015-07-02 08:53 | 2015-07-02 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:39
G5415070200462 | BP AGUS AMIR | JL GG H LIMIN RT 11/3 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT TOWER) | POSKO KAPUK | 02154394081 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-02 09:00 | 2015-07-02 08:52 | 2015-07-02 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:43
G5415070200467 | IBU BUDI | KP PABUARAN RT 5/3 NO 61 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 081311082612 | MCB LEMAH (450 VA) | MCB 2A RUSAK | 2015-07-02 09:01 | 2015-07-02 09:27 | 2015-07-02 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:32
G5415070200468 | BP SUKARDI | PULAU PUTRI 7 O2 NO 29 MODERLAND KEL KELAPA INDAH KEC CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215528630 | 8 RUMAH PADAM | Dicek NH Fuse 355 A putus pas 2 Jur H, S/ dinormalkan kembali dgn NH Fuse 400 A cadangan pd jam 09.15. PJ 31 ,No. Lapor Referensai :G5415070200252 | 2015-07-02 09:01 | 2015-07-02 08:55 | 2015-07-02 09:17 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:15:19
G5415070200471 | BP RIMBA | PERUM HABITAT TERACE JL MASJID BLOK A8 CIATER SERPONG | POSKO PAMULANG | 081346356370 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | MPB BLENK | 2015-07-02 09:03 | 2015-07-02 08:58 | 2015-07-02 10:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:26
G5415070200477 | IBU. NENDEN/BP. NASRUL | JL. ANUGERAH 1 NO. 99 RT 002/004 KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08118116601 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | OVER LOAD | 2015-07-02 09:05 | 2015-07-02 08:49 | 2015-07-02 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:20
G5415070200478 | BP SUKARI | JL CISAUK SINYAL SASAK 7 RT 02/03 NO. 26 KEL CISAUK KEC CISAUK TANGERANG (ACUAN : DARI RESTORAN NIRWANA ADA GANG, MASUK KE GANG TSB NAIK KE ATAS BELOK KIRI) | POSKO SERPONG | 02192811918 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. | C.TEMPER | 2015-07-02 09:05 | 2015-07-02 09:01 | 2015-07-02 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:06
G5415070200479 | IBU FIKA | JL PERTENGAHAN GG KRAMAT 1 RT 14/RW 3 NO 39 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DIDEPAN TOKO MURNI) | POSKO CIRACAS | 081310743700 | MCB LEMAH (R1/1.300 VA) | PELANGGAN DIDATANGI PETUGAS MINTA DIDATANGI MALAM | 2015-07-02 09:05 | 2015-07-02 09:00 | 2015-07-02 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:21
G5415070200480 | IBU SUSIN | JL SUNTER AGUNG UTARA PERUM SEGITIGA SMASH BLOK I/23 KEL TJ PRIOK KEC SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DIBELAKANG ACE HARDWARE | POSKO SUNTER | 0216410715 | MCB LEMAH, DAYA (R1 / 2200 VA) | IB RUSAK | 2015-07-02 09:05 | 2015-07-02 08:59 | 2015-07-02 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:42
G5415070200490 | BP HENDRI | JL.TERATAI 7 NO 113A KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT ( DEPAN STASIUN ANGKE) | POSKO BANDENGAN | 0216327629 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 1.300 AV | APP PRABAYAR ERROR S/DICLEAR TAMPER | 2015-07-02 09:09 | 2015-07-02 09:02 | 2015-07-02 12:06 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN UNTUK PERIHAL TSB HINGGA SAAT INI BELUM DITINDAKLANJUTI DAN MOHON AGAR SEGERA DIKONFIRMASI SECEPATNYA. TGL LAPOR ULANG 02/07/15ID TICKET 20EY4LPNO TLP 081213328026CC.54.FITRI_Y.CSOB | Selesai | 0 02:57:06
G5415070200492 | BP IWAN | JL DELI LORONG 28 NO 21 RT 007 RW 03 KEL KOJA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02190460835 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA CALL (PTL PADAM) | CLEAR TEMPER | 2015-07-02 09:10 | 2015-07-02 09:37 | 2015-07-02 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:36
G5415070200496 | BP NELSON | JL.SWADAYA 9 RT 09/01 NO 36 KEL.DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 08112407999 | 1 RUMAH KEBAKARAN | LAIN-LAIN - 1 RUMAH EX KEBAKARAN INSTALASI MASIH BERMASALAH SELESAI DI JELASKAN KEKONSUMEN + KWH METER TERBAKAR | 2015-07-02 09:12 | 2015-07-02 09:08 | 2015-07-02 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:41
G5415070200498 | BP KRISTIAN | SETEMPAT BANK UOB INDONESIA, JL ASEMKA NO.32-36 KEL PINANGSIA KEC PINANGSIA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0212601055 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM. | ZIK TR NH 250 A PHASE 1 FIDER E PUTUS S/DIGANTI NH 250 A (GARDU B 167 ) | 2015-07-02 09:13 | 2015-07-02 09:07 | 2015-07-02 11:10 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.SOPAH.20EY4JI.0216301884.02/07/15. | Selesai | 0 01:57:11
G5415070200500 | BP AGUNG | PERUM PALEM GANDA ASRI 2 JL RADEN SALEH CLUSTER DD BLOK O NO 9 KEL KARANG MULYA KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO KEBON JERUK | 02195119902 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T/1300 VA) | app prabayar eror selesai di tolong | 2015-07-02 09:13 | 2015-07-02 09:08 | 2015-07-02 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:07
G5415070200502 | IBU SITI NURAINI | JL RAYA RAJEG MULYA RT 3/3 KEL RAJEG KEC RAJEG TANGERANG DEKAT INDOMARET | POSKO SEPATAN | 085692011882 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | display timbul periksa akibat padam | 2015-07-02 09:13 | 2015-07-02 09:09 | 2015-07-02 11:58 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.DESFIANI 085692011882 02/07/15 | Selesai | 0 02:44:14
G5415070200505 | IBU DAMARA | PER PURI ANGKASA BLK S5 NO 42 | POSKO SEPATAN | 08111078786 | DISPLAY TIMBUL PERIKSA | YBS SUDAH DIKOMPERMASI ( SETEMPAT TIDAK PADAM ) DALAM PROSES TAMBAH DAYA ) LANJUT BUNG | 2015-07-02 09:15 | 2015-07-02 09:10 | 2015-07-02 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:45
G5415070200512 | IBU DIAH | JL.DOKTER SUSILO 2E NO 106 RT 3/4 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ( BELAKANG TERMINAL GROGOL) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215682872 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | IB/BT | 2015-07-02 09:19 | 2015-07-02 09:12 | 2015-07-02 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:46
G5415070200514 | BP HADI | JL H. SOLEH 2 NO 24 RT10/2 KEL SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO BULUNGAN | 081213717351 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM | nh bok 300a putus Q2 selesai di ganti yg sama 300a | 2015-07-02 09:19 | 2015-07-02 09:12 | 2015-07-02 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:33
G5415070200517 | BP TOMO | JL MUARA KARANG BLOK D8 BARAT NO 97 RW 12 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DARI GG SUPER BANGUNAN) | POSKO BANDENGAN | 0216697564 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | DITINAJU SETEMPAT NORMAL. | 2015-07-02 09:21 | 2015-07-02 09:13 | 2015-07-02 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:24
G5415070200518 | BP RAHMAT | PR TERATAI GRUYA ASRI BLOK H3 NO.14 RT19/04 KEL: LEGOK KEC: LEGOK | POSKO CURUG | 081290846129 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL PADAM) | 08 DI CEK GANGGUAN IB REGU ULC 2 ( WIDODO,RUHYAT,EKO.T,ERNA ) | 2015-07-02 09:22 | 2015-07-02 09:15 | 2015-07-02 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:46
G5415070200521 | BP AMIR | (SETEMPAT KANTOR WADAH KREASI UTAMA) JL MAWAR RT 006 RW 07 NO 23 H KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN ( DEKAT SPBU/PERCETAKAN) | POSKO CIPUTAT | 0217410568 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | MPB TIMBUL PERIKSA SELESAI DITEMPER | 2015-07-02 09:22 | 2015-07-02 09:17 | 2015-07-02 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:17
G5415070200522 | BP HAMDI | JL POS PENGUMBEN NO 10 RT 10/04 KEL SUKA BUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT INDO POS) | POSKO KEBON JERUK | 02153666634 | MCB LEMAH (DAYA 3.500 VA) | MCB 10A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-02 09:23 | 2015-07-02 09:17 | 2015-07-02 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:10
G5415070200523 | BP JAJANG | JL PANCAWARGA 6 RT 10/01 NO 2A KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA (DEKAT SD PUTRA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081932360167 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER. ULC2-ZUL14032540602 | 2015-07-02 09:23 | 2015-07-02 09:18 | 2015-07-02 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:41
G5415070200525 | IBU NURUL | PR PERMATA BUANA JL PULAU MATAHARI 2 BLK A 6 NO 15 A KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 02158353565 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | nh bok putus selesai di tolong | 2015-07-02 09:24 | 2015-07-02 09:16 | 2015-07-02 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:17
G5415070200527 | BP. NURWIS | JL. KERAMAT PULO DALAM 1 NO. 29. RT. 6/5 | POSKO MENTENG | 085782778850 | 1 RUMAH PADAM | apploper sr los kontak selesai diperbaiki | 2015-07-02 09:25 | 2015-07-02 09:20 | 2015-07-02 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:25
G5415070200528 | BP HARJANTO SETIAWAN | PERUMAHAN CITRA GARDEN 6 BLOK H8 NO 5 JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02129405020 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK (PTL PADAM) | CEK NORMAL | 2015-07-02 09:26 | 2015-07-02 09:20 | 2015-07-02 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:52
G5415070200530 | IBU ANI | GG GOLOK DS CENGKLONG NO 28 KEC KOSAMBI TANGERANG (DIKAWASAN PABRIK KARTON) | POSKO TELUK NAGA | 02193033866 | MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN JARINGAN KELISTRIKAN DI ALAMAT TSB | GARDU SIPIL KOTOR ( KSB 91 ) | 2015-07-02 09:26 | 2015-07-02 09:46 | 2015-07-02 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:00
G5415070200531 | BP JOHAN | PERUM TAMAN NURI KOMPLEK GRAHA BATAVIA BLOK NC NO.20 KEL.SUKATANI KEC.SUKATANI TANGERANG | POSKO SEPATAN | 088808476372 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 09:26 | 2015-07-02 09:54 | 2015-07-02 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:15
G5415070200532 | IBU ELI | GG. KEBON KACANG 32 NO. 9 KEL. KEBON KACANG KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT, SETEMPAT KOST IBU SARI/ BELAKANG PLAZA INDONESIA | POSKO MENTENG | 02123584400 | SR PUTUS (PTL PADAM) | parijo#541100660406#sr 4x16 putus selesai diperbaiki | 2015-07-02 09:27 | 2015-07-02 09:20 | 2015-07-02 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:39
G5415070200536 | BP HERI | SETEMPAT KOMPLEK RUKO DUTA MAS PLAZA JL. GATOT SUBROTO BLOK E NO.1 TAMAN CIBODAS TANGGERANG (KOMPLEK PASAR LARIS ATAU DIBELAKANG TIP TOP) | POSKO CIKOKOL | 02155738999 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM DAYA 13.200 VA) | APP PRABAYAR ERRORS/DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-02 09:28 | 2015-07-02 09:55 | 2015-07-02 12:23 | 1 | MOHON BANTUAN PENORMALAN ATAS LAPORAN BERULANG CC.54.NUKA 02/07/15 20EY4Z6 02155738999 | Selesai | 0 02:54:33
G5415070200545 | BP SIGIT | JL RAYA JATI ASIH GALAXY RT2/2 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN SETEMPAT TOKO BURUNG (ACUAN LOKASI: DEPAN PR SURYA MANDALA) | POSKO PONDOK GEDE | 081802728850 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SR KENDUR | 2015-07-02 09:32 | 2015-07-02 09:28 | 2015-07-02 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:13
G5415070200550 | IBU SUNI | JL KETING BLOK G 2 C NO 68A RT 10/012 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (KANTOR SINAR DELIMA) | POSKO KAPUK | 02166605982 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER A PUTUS, B 355 ,No. Lapor Referensai :G5415070200537 | 2015-07-02 09:36 | 2015-07-02 09:29 | 2015-07-02 09:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:56
G5415070200553 | IBU DWI | KP BARU 1 JL MARGAMULYA RT 6 RW 5 NO 29 KEL HALIM KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. DEKAT SEKOLAHAN SDN 01 HALIM DAN DEKAT KANTOR KELURAHAN HALIM | POSKO CONDET | 085692239039 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | MCB 6A TERBAKAR DIGANTI BARU DARI ABB KE SCHNEIDER | 2015-07-02 09:36 | 2015-07-02 10:05 | 2015-07-02 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:53
G5415070200555 | BP YANDI | VILLA MELATI MAS BLOK P6 NO 2 KEL JELUPANG SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 08811689850 | 1 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK | 2015-07-02 09:38 | 2015-07-02 09:36 | 2015-07-02 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:55
G5415070200561 | IBU SUSAN | RUKO GREAT WESTERN JL MH THAMRIN KM 2.7 BLOK A1 NO 15 RT 04/02 KEL PINANG PENUNGGANGAN TANGERANG, ACUAN LOKASI: DEKAT ISTANA NELAYAN MASUK DARI TEMPAT TSB. | POSKO CIKOKOL | 02155747793 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | Dicek kelebihan beban | 2015-07-02 09:39 | 2015-07-02 09:00 | 2015-07-02 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:20
G5415070200564 | BP RAIDI | JL BARKAH 3 RT12/ 02 NO 43 KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID ASSYAFIIYAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218350083 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | SETEMPAT NORMAL TELAH DI BANTU MASUKAN TOKEN. ULC1-IRWANSYAH01111715445 | 2015-07-02 09:40 | 2015-07-02 09:36 | 2015-07-02 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:26
G5415070200568 | IBU NOVI | JL DR PROF LATUMENTEN RAYA NO 17C RT 7/8 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARATACUAN: DEKAT ALFAMART | POSKO BANDENGAN | 0216318451 | TARIKAN SR TERLALU KENCANG (PTL TIDAK PADAM) | DITINJAU SETEMPAT AMAN.DIBONKAN MATERIAL U/PENGGANTIAN KABEL SR.SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PERBAIKAN KABEL JTR DI MB 36 | 2015-07-02 09:40 | 2015-07-02 09:31 | 2015-07-02 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 03:55:31
G5415070200569 | IBU SUSANTI | JL RAYA PERANCIS KOMP MUTIARA KOSAMBI 1 BLOK C3 NO.28 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG ( ACUAN LOKASI GUDANG BESI ) | POSKO TELUK NAGA | 0216011179 | 1 GUDANG PADAM APP PASCABAYAR | CONEKTOR SR LOS KONTAK DI TIANG ( TN 154 ) | 2015-07-02 09:41 | 2015-07-02 10:09 | 2015-07-02 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:41
G5415070200570 | IBU LINDA | JL. GARUDA GG. MANGGA RT 03/06 NO.262 B KEL. GUNUNG SAHARI SELATAN KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (SETEMPAT RUMAH BP MAMAT/DEKAT ALFAMART) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142876123 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | IB/BT | 2015-07-02 09:41 | 2015-07-02 09:32 | 2015-07-02 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:02
G5415070200572 | BP NADI | LOKASI :JL JATINEGARA TIMUR 1 NO 6 RT 10/2 KEL RAWABUNGA KEC JATINEGARA JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218516965 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | KABEL SEKUN RUSAK SELESAI DIPERBAIKI DENGAN 1 BUAH JOIN + GROUND PLAT 1X250 RUSAK DI BOX PANEL SELESAI DIGANTI GROUND PLAT 1X250 A. ULC2-ZUL544103280600 | 2015-07-02 09:42 | 2015-07-02 09:36 | 2015-07-02 11:13 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. 20EY49J/0218516965/TGL 02.07.15CC.54.TRI_SEPTIYANA | Selesai | 0 01:31:12
G5415070200574 | IBU SIFA | KARAWACI RESIDENCE D2 NO 2 RT 004/032 KEL BOJONG NANGKA KELAPA DUA | POSKO CURUG | 02129312365 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL IDAK PADAM) | 99a KWH PRABYAR TAMPILAN TIDAK JELAS TOMBOL KEYPAT TIDAK BERFUNGSI SEMENTARA DI GANTI KWH DUMMY LANJUT TE/P2TL REGU ULC 2 ( WIDODO,RUHYAT,EKO.T,ERNA ) | 2015-07-02 09:42 | 2015-07-02 09:36 | 2015-07-02 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:10
G5415070200577 | BP RISKI | PT SUPER TEKNIK, JL TURI 1 GG H RAWIN RT 4/3 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT, MASUK PERUM VILLA BANDARA | POSKO TELUK NAGA | 081286898134 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM DAYA 41.500 VA | DI CEK KABEL SR LOS KONTAK DI TIANG TN 130 | 2015-07-02 09:43 | 2015-07-02 09:33 | 2015-07-02 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:57
G5415070200585 | BP YOGA | JL TONGKOL NO 2 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA (DIBAWAH KOLONG TOL PADEMANGAN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216904815 | PINTU DAN JENDELA BERTEGANGAN ARUS (PTL TIDAK PADAM) | IB/BT | 2015-07-02 09:47 | 2015-07-02 09:38 | 2015-07-02 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:16
G5415070200587 | BP HENDRIYANTO | JL SUNGAI BAMBU RAYA NO.12A KEL SUNGAI BAMBU KEC KEBON BAWANG. DEKAT RS PURI MEDIKA | POSKO SUNTER | 02199119188 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | IB RUSAK | 2015-07-02 09:47 | 2015-07-02 09:40 | 2015-07-02 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 03:30:38
G5415070200588 | BP KOMAR | JL RAYA PLUIT SELATAN NO 10 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA . ACUAN LOAKSI: DI DEPAN POLSEK PENJARINGAN. | POSKO BANDENGAN | 0216604372 | 1 SPBU PADAM MENYALA | ZIK TR NH 250 A PHASE 2 FIDER A PUTUS,S/DIGANTI NH 250 A (GARDU B 194 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070200434 | 2015-07-02 09:48 | 2015-07-02 09:41 | 2015-07-02 09:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200589 | IBU MEGA | RUKO NEWTON BARAT NO 10 GADING SERPONG KEL CURUG SANGERENG KEC KE;LAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 02198739881 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | DICEK SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 09:48 | 2015-07-02 10:17 | 2015-07-02 10:56 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, TERKAIT G5415070200589.CC.54.SIWI (02198739881), TGL 02/07/15, ID TIKET 20EY46F | Selesai | 0 01:08:29
G5415070200596 | BP SANJAYA | PR TAMAN SURYA 2 BLOK D1 NO.12 RT 07/15 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 0215402671 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 2.200 VA ) | CEK SR LOSKONTAK NORMAL | 2015-07-02 09:52 | 2015-07-02 10:21 | 2015-07-02 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:55
G5415070200597 | BP IWAN | TMN KEBON JERUK BLOK J-XI NO.28 KEC.KEMBANGA KEL.SRENGSENG JAKBAR ( DEKAT LAPANGAN TENIS / DEKAT PLN ) | POSKO KEBON JERUK | 0811135357 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 3500 VA | MCB 16A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-07-02 09:52 | 2015-07-02 09:42 | 2015-07-02 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:33
G5415070200603 | IBU MONIKA | PERUM SUNTER MAS JL ALAMANDA 2 BLOK C2 NO 11 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA, DEKAT HOTEL DANAU SUNTER DAN DEKAT RUKO TAMAN SUNTER INDAH | POSKO SUNTER | 081295851990 | APP TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | LOS KONTAK DI OKA | 2015-07-02 09:55 | 2015-07-02 09:48 | 2015-07-02 13:23 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS APL SETEMPAT. CC.54.INDAH_KARYANI 20EY7BZ 08129486381 02/07/15 | Selesai | 0 03:28:06
G5415070200604 | IBU YULIA | TOKO KIM SUN JL RE MARTADINATA RUKO PERMATA ANCOL BLOK G NO 11 KEL PADEMANGAN JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 087777998994 | 1 RUKO PADAM DAYA 7.700 VA | IB/BT | 2015-07-02 09:57 | 2015-07-02 09:49 | 2015-07-02 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:52
G5415070200605 | IBU FITRI | KP PICU JL RAYA PASAR KEMIS RAJEG KM 9 NO 89 RT6/5 KEL PASAR KEMIS KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02159319518 | 1 KANTOR PADAM | YBS DIKOMPERMASI SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-02 09:57 | 2015-07-02 09:50 | 2015-07-02 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5415070200606 | BP SUMITRO | JL WALANG SARI II RT-2 / RW-7 | POSKO MARUNDA | 081284618892 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | CLEAR TEMPER | 2015-07-02 09:57 | 2015-07-02 09:42 | 2015-07-02 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:49
G5415070200608 | IBU RAHMI | JL SD III RT 4/8 NO 16 PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT SEKOLAH SDN 05-07 PONDOK PINANG) | POSKO PONDOK INDAH | 0217651648 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 1300 VA) | ybs membatalkan laporan | 2015-07-02 09:59 | 2015-07-02 09:51 | 2015-07-02 10:21 | 1 | MOHON TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN PEMBATALAN LAPORAN 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR TERKAIT G5415070200608. YBS AKAN MELENGKAPI DATA TERLEBIH DAHULU DAN BERSEDIA MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI.// CC.54.DINA.CSOI | Selesai | 0 00:22:28
G5415070200616 | BP HUTAURUK | ALAMAT LOKASI : JL TEBET BARAT VI H NO 20 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN. (ACUAN LOKASI : SMA 26) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218290603 | MOHON BANTUAN PENORMALAN KELISTRIKAN DI PERSIL TSB | LOS KONTAK DI TIANG CB SELESAI DIPERBAIKI. M1-RENDI544100309438 | 2015-07-02 10:04 | 2015-07-02 09:46 | 2015-07-02 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:53
G5415070200618 | BP ARBA | JL. TIPAR CAKUNG GG BAROKAH RT. 01/04 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA SAMPING POS FBR | POSKO MARUNDA | 087883772356 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | CLEAR TEMPER | 2015-07-02 10:06 | 2015-07-02 10:00 | 2015-07-02 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:25
G5415070200621 | BU YULI | JL HADIAH 2 BLOK D 13 NO 1159 RT 005/ 01 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN ACUAN: SEBELAH ALFAMART | POSKO KAPUK | 081293291599 | MCB RUSAK DAYA 11.000VA | MCB 50A SEDANG DALAM PROSES PENGEBONAN | 2015-07-02 10:06 | 2015-07-02 09:54 | 2015-07-02 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:20
G5415070200626 | BP SILAEN | JL TEBET TIMUR 1 NO 16A KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT MASJID MUHAMMADIYAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218350861 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA (PTL TIDAK PADAM) | MCB 16 A MERK SCHNEIDER RUSAK SELESAI DIGANTI MCB 16 A MERK SCHNEIDER. M1-RENDI544103580127 | 2015-07-02 10:08 | 2015-07-02 10:00 | 2015-07-02 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:55
G5415070200627 | BP. SURYA | JL ABDURRAHMAN RT 15 RW 5 NO. 1 KEL. CIBUBUR KEC. CIRACASACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN SEKOLAH AL-AZHAR DAN MASJID NURUL FATONAH | POSKO CIRACAS | 081318754971 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | SETEMPAT DIDATANGI PETUGAS NORMAL | 2015-07-02 10:08 | 2015-07-02 10:00 | 2015-07-02 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:06
G5415070200628 | BP ARYA | JL CIPETE 7 NO 83 RT 003/04 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0212310258 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | DI DATANGI PETUGAS TIDAK MERASA LAPOR | 2015-07-02 10:08 | 2015-07-02 09:56 | 2015-07-02 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:01
G5415070200631 | BP HUSEIN/IBU SITI FATIMAH | JL MATRAMAN JAYA RT 04/04 NO 33A KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG | POSKO MENTENG | 02198593820 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | mcb 6a rusak selesai diganti baru mcb 6a | 2015-07-02 10:09 | 2015-07-02 10:01 | 2015-07-02 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:57
G5415070200632 | IBU DEDE | JL PONDOK JATI UTARA GG BUNDER RT 04/03 NO 17 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN (DEKAT SD CORDOVA) | POSKO CILEDUK | 02197186497 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | SR KENDUR - SELESAI DITARIK KEMBALI | 2015-07-02 10:10 | 2015-07-02 09:53 | 2015-07-02 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:55
G5415070200635 | BP AGUNG/IBU PIHARTANTI | JL MUSYAWARAH RT 4/4 KEL. SAWAH KEC. CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 02129043814 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | periksa | 2015-07-02 10:12 | 2015-07-02 10:05 | 2015-07-02 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:51
G5415070200636 | BP TRI SETIO WIDODO | KP BULAK TEKO RT 10/ 11 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. DEKAT PR CITRA GARDEN 1 | POSKO KALIDERES | 083899995050 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) ID METER 14030688353 | SULIT DIHUBUNGI | 2015-07-02 10:13 | 2015-07-02 10:05 | 2015-07-02 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:10
G5415070200637 | BP AWAN | ALAMAT LOKASI : JL TEBET BARAT DALAM 2 NO 5A KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARATA SELATAN (ACUAN LOKASI : DEKAT SEVEL ATAU DEKAT MUSOLLAH) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183789405 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) LAPORAN BERULANG | KWH METER PRABAYAR TERTERA EROR 02 SELESAI DI CLEAR TEMPER. ULC1-IRWANSYAH14031590699 | 2015-07-02 10:13 | 2015-07-02 09:44 | 2015-07-02 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:25
G5415070200650 | BP IR TISNA | TIGA RAKSA KOTA EMAS WARUNG PUTRI KEL/KEC TIGA RAKSA TANGERANG. | POSKO CIKUPA | 085782883711 | MOHON PENANGANAN SEGERA TARIKAN SR TERLALU KENCANG (PTL TIDAK PADAM) | ALAMAT TIDAK JELAS DITELPON DAN DI SMS TIDAK DIRESPON MENUNGGU LAPORAN ULANG | 2015-07-02 10:18 | 2015-07-02 09:59 | 2015-07-02 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:47
G5415070200653 | BP JUMHARI | JL.KAYU BESAR RT.4/11 CENGKARENG TIMUR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02194044558 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK SETEMPAT KWH MPB TERTERA PERIKSA DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPER | 2015-07-02 10:19 | 2015-07-02 10:16 | 2015-07-02 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:48
G5415070200660 | BP. MASLAN | JL. PAJAJARAN "BENGKEL MOTOR" | POSKO CIPUTAT | 081382113343 | 1 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG 2BH JOINT | 2015-07-02 10:22 | 2015-07-02 10:20 | 2015-07-02 10:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:32
G5415070200662 | BP YERI | JL RS FATMAWATI KAV 5 GEDUNG PLAZA MEUBEL KEL.GANDARIA KEC.CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217506370 | 1 KANTOR 2 PHASA PADAM (DAYA 13.200VA) | los kontak ditiang selesai ditolong setempat dari gardu TD.277 | 2015-07-02 10:22 | 2015-07-02 10:15 | 2015-07-02 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:01
G5415070200663 | BP RASTIK | JL RAWA SIMPRUK GANG III NOMER 29 KEL GROGOL SELATAN RT3 RW9 KEC KEBAYORAN LAMA JALAKRTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081314105580 | 1 RUMAH PADAM R3/33.000 | los kontak di tiang selesai di tolong 2bh ccoh | 2015-07-02 10:22 | 2015-07-02 10:17 | 2015-07-02 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:24
G5415070200667 | BP SANUSI SETIAWAN | JL MASJID AL ABROR RT.8 RW.1 NO.82 KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN ,TANGERANG | POSKO CILEDUK | 02198646283 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) ID METER 32004683457 | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-02 10:25 | 2015-07-02 10:18 | 2015-07-02 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:47
G5415070200669 | BP PAIMO | PR HARVEST RESIDENCE JL WR SUPRATMAN BLOK A 06 NO. 88 KP UTAN CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART KP UTAN | POSKO BINTARO | 087809438298 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-02 10:26 | 2015-07-02 10:21 | 2015-07-02 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:12
G5415070200671 | IBU TATI | JL PEGANGSAAN 2 KM 4,2 NO. 299 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA (SETEMPAT PT CENTRAL BUANA INDONESIA) ACUAN LOKASI : SEBELAH KIRI JALAN SEBELUM LAMPU MERAH ORCHAT, DEPAN POOL TAXI BLUE BIRD | POSKO MARUNDA | 0818930830 | 1 KANTOR PADAM APP PASCABAYAR DAYA 33.000 VA | LOS KONTAK DI TIANG PASANG 1 BUAH CCO 35/16mm | 2015-07-02 10:26 | 2015-07-02 10:20 | 2015-07-02 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:05
G5415070200674 | BP ATE | SENTRA PEMUDA KAV 8 JL. PEMUDA NO 61 KEL RAWA MANGUN KEC.PULOGADUNG JAKARTA TIMURSETEMPAT KANTOR AAMAI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147861351 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | IB/BT | 2015-07-02 10:27 | 2015-07-02 10:19 | 2015-07-02 10:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:57
G5415070200675 | BP NORMAN | PERUM VILLA SODONG BLOK B NO 13 CIKUPA TANGGERANG | POSKO CIKUPA | 081296067200 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | DICEK APP PERABYAR TERTREA PERIKSA SUDAH DINORMALKAN KEMBLI DENGN CLER TEMPER | 2015-07-02 10:27 | 2015-07-02 10:23 | 2015-07-02 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:04
G5415070200676 | BP JAIN | JL LOMBOK KEL GONDANGDIA KEC MENTENG JAKARTA PUSAT SETEMPAT RUKO | POSKO MENTENG | 0213843066 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SETEMPAT SEDANG TERJADI PEMBONGKARAN | amsyani,sonjaya#541100564466/1300#pencabutan kwh meter yang terkena gusuran penertiban dari pemda | 2015-07-02 10:29 | 2015-07-02 10:21 | 2015-07-02 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:20
G5415070200680 | BP NADIN | PERUM GRAND BINTARO ASRI JL KH DEWANTARA KEL KAMPUNG SAWAH KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN (SETEMPAT POS SATPAM ) | POSKO PAMULANG | 081287689507 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | periksa | 2015-07-02 10:31 | 2015-07-02 10:26 | 2015-07-02 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:52
G5415070200681 | IBU AYU | JL KS TUBUN 3 NO 4 KEL SLIPI KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (ACUAN: DEKAT ASRAMA BRIMOB GEGANA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02153674895 | 1 KANTOR PADAM APP PASKABAYAR DAYA 1.300 VA | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-02 10:31 | 2015-07-02 10:24 | 2015-07-02 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:46
G5415070200682 | BP EDI | JL BB No. 9 A RT 6 RW 5 KEL KARET KEC SETIA BUDI SETEMPAT MASJID AL JIHAD | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087884094515 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | ROJALI@MPB TERTERA PERIKSA,SELESAI DI TEMPER KEMBLI | 2015-07-02 10:31 | 2015-07-02 10:14 | 2015-07-02 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:03
G5415070200685 | IBU DIAN | JL HIBRIDA RAYA KOMP KELAPA GADING NIRWANA PF18 NO. 35 KEL.KELAPA GADING KEC.KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 081513827000 | 4 RUKO PADAM | REVISI GARDU 121 | 2015-07-02 10:32 | 2015-07-02 10:26 | 2015-07-02 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:37
G5415070200686 | BP ZAELANI | JL CIPEUCANG 3 NO 30 RT 07 RW 13 KEL KOJA KEC KOJA JAKARTA UTARA, DEKAT RS KOJA / MESJID AL- MUKHLISIN. | POSKO MARUNDA | 081514734490 | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL PADAM) | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN SELESAI DI ATASI | 2015-07-02 10:32 | 2015-07-02 10:25 | 2015-07-02 11:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:26
G5415070200693 | BP MASKUR | JL JOMAS III RT.02/05 NO. 35E KEL. MERUYA UTARA KEC. KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 081382008333 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR RUSAK SELESAI DITOLONG DUMMY | 2015-07-02 10:34 | 2015-07-02 10:28 | 2015-07-02 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:55
G5415070200697 | BP SUMARSONO | JL AGRICOLA CLUSTER MICHELLIA KEL: CURUG SANGERENG KEC: CURUG SANGERENG | POSKO SERPONG | 02194883116 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-02 10:35 | 2015-07-02 10:29 | 2015-07-02 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:29
G5415070200702 | IBU SWISTI / BP MARUDUT | JL PINTU AIR NO 31B RT 015/009 KEL KAPUK KEC CENGKARENG. ACUAN DEKAT GARDU | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02155957569 | APP TERBAKAR | DI CEK SETEMPAT GANGGUAN INSTALASI PELANGGAN PETUGAS: IRWAN / WITO | 2015-07-02 10:36 | 2015-07-02 10:16 | 2015-07-02 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:13
G5415070200703 | BP ADI | JL SOLEH II NO.24 RT 10 RW 02 SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK SETEMPAT LOUNDRY | POSKO BULUNGAN | 085778067514 | 1 PABRIK 1 PASA PADAM | nh bok 300a putus Q2 selesai di ganti yg sama 300a | 2015-07-02 10:37 | 2015-07-02 10:27 | 2015-07-02 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:50
G5415070200705 | BP DODI | SETEMPAT PABRIK PRALON PIPA PPC JL TERITI DESA KARET RT 1/03 KEL KARET KEC SEPATAN TANGGERANG (BELAKANG SEKOLAH PERINTIS) | POSKO SEPATAN | 0215925221 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | SR LOST KONTAK DITIANG AKIBAT TC SR KENDOR | 2015-07-02 10:38 | 2015-07-02 11:07 | 2015-07-02 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:06
G5415070200708 | IBU YETI | BENGKEL BUBUT KARYA BUNA JL MELATI NO 26 RT 2 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI KANTOR IMIGRASI/PEMADAM KEBAKARAN | POSKO MARUNDA | 0811953149 | 1 BENGKEL PADAM DAYA 23.000 VA | IB RUSAK | 2015-07-02 10:38 | 2015-07-02 10:31 | 2015-07-02 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:48
G5415070200709 | BP. GANI | JL. KARANG ANYAR RAYA NO. 53-54 KOMPL. KARANG ANYAR PERMAI BLOK E NO. 23 KEL. KARANG ANYAR KEC. SAWAH BESARACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN STASIUN KERETA API DAN MANGGA BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 02162310645 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | NH DI BOK PHB LOS KONTAK | 2015-07-02 10:39 | 2015-07-02 10:33 | 2015-07-02 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:42
G5415070200711 | IBU HENI | JL. LAGOA TERUSAN GG. III C1 RT 6/2 NO. 8A KEL. LAGOA KEC. KOJA, JAKUT, DARI PASAR WARU LURUS | POSKO MARUNDA | 083808386533 | APP TERDAPAT SARANG SEMUT (PTL PADAM) | MPB TERDAPAT SARANG SEMUT SEMENTARA DI PASANG KWH DUMMY | 2015-07-02 10:39 | 2015-07-02 10:31 | 2015-07-02 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:03
G5415070200714 | BPK PRIO | JL SUKARELA RT 1/3 NO 57 KEL PENINGGILAN KEC CILEDUK TANGERANG ( DEKAT PERUM JAPOS/ DEKAT TOWER TELKOMSEL ) | POSKO CILEDUK | 081290698261 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 86013470272 PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-02 10:41 | 2015-07-02 10:28 | 2015-07-02 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:26
G5415070200723 | BP RUSTAM | KMPLEK ARDION HERO JL. DAANMOGOT NO.119 BLOK B NO.8 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK (SEBELUM INDOSIAR) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215600333 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB 16 A LEMAH | 2015-07-02 10:44 | 2015-07-02 10:35 | 2015-07-02 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:54
G5415070200725 | BP NASIR | JL.KEBUN KACANG 32 NO.9 RT.07/04 KEL.TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI BELAKANG SOGO GI | POSKO MENTENG | 082114161413 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | parijo#541100660406#sr 4x16 putus selesai diperbaiki ,No. Lapor Referensai :G5415070200532 | 2015-07-02 10:44 | 2015-07-02 10:37 | 2015-07-02 10:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200727 | BP HADI | LOKASI :KOMP PERGUDANGAN MUARA KARANG BLOK C SELATAN NO 26 - 28 PLUIT PENJARINGAN MUARA KARANG JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216696223 | 0 BERTEGANGAN ARUS | KABEL JTR PHASA 0 TERBAKAR S/DIPERBAIKI ( MB 36 ) | 2015-07-02 10:44 | 2015-07-02 10:36 | 2015-07-02 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:55
G5415070200729 | IBU RIMA JUWITA | KOMP KOSTRAD JL PRAJA DALAM E NO 37 RT 005/005 KEL KEBAYORAN LAMA SELATAN KEC KEBAYORAN JAKARTA SELATAN. | POSKO PONDOK INDAH | 081314755228 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( 3.500 VA ) | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-07-02 10:45 | 2015-07-02 10:38 | 2015-07-02 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:14
G5415070200731 | BP GANA | JL GATOT SUBROTO NO 85 RT 09/01 KEL MAMPANG PRAPATAN KEC KUNINGAN BARAT JAKARTA SELATAN (ACUAN: DIBELAKANG MENARA JAMSOSTEK) | POSKO BULUNGAN | 081285121948 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY APP TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | setempat di cek petugas sudah normal kembali | 2015-07-02 10:45 | 2015-07-02 10:25 | 2015-07-02 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:42
G5415070200734 | BP GUNAWAN | JL GATOT SUBROTO KM 4 JL RAYA CIBODAS BLOK C NO.15 KEL: SANGIANG JAYA KEC PRIUK (DEKAT MASJID) | POSKO CIKOKOL | 0215527427 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DI KARENAKAN TERTABRAK MOBIL (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN DALAM OK BERADU AKIBAT TERTARIK MOBIL | 2015-07-02 10:46 | 2015-07-02 10:39 | 2015-07-02 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:18
G5415070200741 | IBU SUSI | KP BULAK JL. ARAN BAWAH RT 5/3 NO. 126 KEL. JATIASIH KEC. JATIASIH , BEKASI, DEKAT PASAR JATIASIH | POSKO PONDOK GEDE | 081316545416 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | IB | 2015-07-02 10:48 | 2015-07-02 10:42 | 2015-07-02 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 03:47:56
G5415070200742 | IBU LILI | JL KH. ZAENAL KOMP KETAPANG INDAH BLOK A1 NO. 6 KEL KRUKUT KEC KRUKUT, JAKARTA BARA.ACUAN LOKASI: DEKAT JL GAJAH MADA | POSKO BANDENGAN | 0216332954 | MCB APP TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | MCB 50 A RUSAK TIDAK MENGELUARKAN TEGANGAN .SEMENTARA DI SAMBUNG LANGSUNG DULU UNTUK PENGEBONAN MATRIAL DI PLN | 2015-07-02 10:48 | 2015-07-02 10:42 | 2015-07-02 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:54:50
G5415070200746 | BP RUDI | JL SEMERU RAYA NO 5-6 RT 17 RW 15 KEL GROGOL PETAMBURAN KEC GROGOL JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215671200 | 1 KANTOR 2 PHASA PADAM 197 VA | TERBALIK PHASA DARI GI , SUDAH DI NORMALKAN KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415070200712 | 2015-07-02 10:50 | 2015-07-02 10:43 | 2015-07-02 11:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:02:17
G5415070200747 | BP EDISON | JL BANDAR 2 NO 22 RT 6/6 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARAACUAN: DEKAT MASJID AL-MUHAJIRIN | POSKO MARUNDA | 082110162464 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | LOS KONTAK DI TIANG PASANG 1 BUAH CCO,35/16mm | 2015-07-02 10:51 | 2015-07-02 10:45 | 2015-07-02 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:56
G5415070200748 | BP. ADAM | JL MALABAR NO 1&3 RT 07/01 KEL GUNTUR SETIA BUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218303672 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA GAMBAR TANGAH ( PTL TIDAK PADAM ) | JUMED CS @ MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAM TAMPER DAN NORMAL | 2015-07-02 10:51 | 2015-07-02 10:38 | 2015-07-02 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:33
G5415070200750 | BP HENDRI | JL.SEMERU 5 NO 1 RT 2/9 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ( DEKAT ALFAMART) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156943878 | 1 PHASE ARUS TERBALIK (PTL TIDAK PADAM) | TERBALIK PHASA DARI GI , SUDAH DI NORMALKAN KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415070200712 | 2015-07-02 10:51 | 2015-07-02 10:43 | 2015-07-02 11:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:01:20
G5415070200751 | BP LIUY LIN CIN | JL PADAMULYA 9 RT 7/9 NO 25 KEL ANGKE KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 0216309441 | MOHON BANTUAN PENORMALAN KEMBALI PTL DIWILAYAH TSB EKS KEBAKARAN. | PENGAMANA EX KEBAKARAN .MATERIAL SEDANG DALAM PENGEBONAN DI PLN | 2015-07-02 10:51 | 2015-07-02 10:44 | 2015-07-02 15:10 | 0 |  | Selesai | 0 04:19:00
G5415070200756 | IBU KRISTIANA | TAMAN PALEM LESTARI BLK B 11. NO.11 CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 08881886318 | MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | CEK MCB 10A FHASE 1 DAN 3 LEMAH LANJUT P2TL SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG NORMAL | 2015-07-02 10:53 | 2015-07-02 10:47 | 2015-07-02 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:36
G5415070200762 | BP ANDI | JL PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK 26 BLOK A NO 24 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR. ACUAN SEBELUM STASIUN JAYAYAKARTA / DAIHATSU DAN BANK BCA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216296232 | 2 KANTOR PADAM | AB 92 KABEL DI BOK PHB TERBAKAR PHS 1....DAN NH 300 A PHS 1...SELESAI DI PERBAIKI DAN SELESAI DI GANTI NH 300 A | 2015-07-02 10:54 | 2015-07-02 10:47 | 2015-07-02 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:16
G5415070200765 | BP SIDIG | JL ANGGREK CAKRA NO 1A RT 7/9 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02198350798 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | app prabayar eror selesai di tolong | 2015-07-02 10:55 | 2015-07-02 10:49 | 2015-07-02 12:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:11
G5415070200768 | BP YUDI | JL. PALAPA 5 NO.2 KOMPLEK PERTANIAN PALAPA PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217892353 | 1 RUMAH PADAM | PM 318, JADWAL PENGGANTIAN GROUND PLAT 2 BUAH, FUSE TR 5 X 300A, PECAH BEBAN, PENAMBAHAN RAK TR KEONG, PADAM1040, NORMAL 1130 ,No. Lapor Referensai :G5415070200878 | 2015-07-02 10:56 | 2015-07-02 10:46 | 2015-07-02 11:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:34
G5415070200777 | BP RIFAI | JL AMD PENGANTEN ALI KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKTIM | POSKO CIRACAS | 081316670637 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK, SELESAI | 2015-07-02 10:57 | 2015-07-02 11:25 | 2015-07-02 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:49
G5415070200785 | IBU TITI | JL TANJUNG BARAT RT 002/002 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA. ACUAN: BELAKANG PR RANCO | POSKO LENTENG AGUNG | 0217892061 | MOHON PERIKSA APP PTABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | ALAMAT DICARI TDK KETEMU,KONSUMEN DIHUBUNGI TDK MAU KELUAR | 2015-07-02 11:00 | 2015-07-02 10:53 | 2015-07-02 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:08
G5415070200790 | BPK DONI SUPARNO | PERUM CIBUBUR VILLA 3 BLOK C NO 57 PONDOK RANGON DEPOK ( DEKAT TPU PONDOK RANGON ) | POSKO CIRACAS | 085313338886 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 34008893728 PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-02 11:02 | 2015-07-02 10:53 | 2015-07-02 13:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:49:06
G5415070200791 | IBU OCA | JL SENAYAN BLOK S NO 16A KEL KEB BARU KEC MAMPANG PRAPATAN JAKSEL, DEPAN HOTEL JUSENI | POSKO BULUNGAN | 0217223134 | MCB LEMAH DAYA 33.000 VA | batal via call center | 2015-07-02 11:02 | 2015-07-02 10:55 | 2015-07-02 11:26 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN =SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT TELAH NORMAL KEMBALI DIKARENAKAN KELEBIHAN PEMAKAIAN. CC.54.AMELIA. 0217223134. 20EY5AR ( TGL 02/07/15 ) | Selesai | 0 00:23:28
G5415070200795 | BP URIP | JL H JIAN NO 20 KEL CIPETE KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081295154352 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | IB DI TINGGAL | 2015-07-02 11:04 | 2015-07-02 10:59 | 2015-07-02 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:09
G5415070200796 | BP AMOS | JL RAYA BULUNGAN NO 14 A KEL MELAWAI KEC KEBAYORAN BARUDEKAT DEKAT RESTORAN BORNASETEMPAT ATM BRI BULUNGAN | POSKO BULUNGAN | 08988866808 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) SISA = 0 ID METER 14203507349 | setempat di cek petugas kosong tdk ada yg bersangkutan | 2015-07-02 11:04 | 2015-07-02 10:55 | 2015-07-02 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:59
G5415070200806 | BP FERI | PERUM PREMIER PARK II BLOK L NO 9 RT1/12 KEL CIKOKOL KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02129671703 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS DI BOKS PANEL | 2015-07-02 11:05 | 2015-07-02 11:34 | 2015-07-02 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:49
G5415070200808 | BP DIKI | JL RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK.AA NO 15 KEL JATI KEC PULO GADUNG JAKTIM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08111740920 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | ALIH POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-02 11:06 | 2015-07-02 11:34 | 2015-07-02 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:56
G5415070200812 | BP FEBRI | JL KEBAYORAN LAMA NO 226 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA. ACUAN: DEKAT DEALER YAMAHA | POSKO BULUNGAN | 02124101317 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong 2bh ccoh | 2015-07-02 11:07 | 2015-07-02 11:00 | 2015-07-02 12:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:32
G5415070200815 | IBU MIRA | JL FLAMBOYAN RAYA NO 2A RT 03/03 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TANGERANG ACUAN DEKAT ALFAMART TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217352709 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-07-02 11:07 | 2015-07-02 11:00 | 2015-07-02 11:58 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI APL TERKAIT CC.54.NURHAJIZAG.CSOI, 0217352709, 20EY62S, TGL 02/07/15 | Selesai | 0 00:50:39
G5415070200819 | BP HAU HAN | JL LAUTSE RAYA NO 59 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSATACUUA: DIBELAKANG METRO PASAR BARU | POSKO MENTENG | 0216256417 | 1 RUMAH PADAM | REVISI GAEDU S29B ,No. Lapor Referensai :G5415070200679 | 2015-07-02 11:09 | 2015-07-02 11:03 | 2015-07-02 11:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200821 | IBU RUDI | JL.JOGLO RAYA KOMPLEK GO KAMTIP NO 1A RT7/2 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (DIDEPAN SEKOLAH SD 10) | POSKO CILEDUK | 02158903638 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM (DAYA 23.000 VA) | SR LOS KONTAK DITIANG - DITOLONG 1BH CCOH | 2015-07-02 11:09 | 2015-07-02 11:03 | 2015-07-02 11:53 | 1 | MOHOBN BANTUAN PENORMALAN ATAS LAPOR ULANG PELANGGAN. CC.54.NUKA 02/07/15 02158903638 20EY5L9 | Selesai | 0 00:43:51
G5415070200828 | BP MARWAN | PEDONGKEALAN BELAKANG RT.6/13 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087875870999 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK SETEMPAT KWH MPB TERTERA PERIKSA DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPERPETUGAS: KAINAN / IVAN | 2015-07-02 11:11 | 2015-07-02 11:07 | 2015-07-02 11:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:44
G5415070200829 | IBU INGE | PERUM GADING SERPONG JL JANUR KUNING 1 BD3 NO.27 KEL PADEMANGAN KEC SERPONG ( ACUAN LOKASI DEPAN MCD ) | POSKO SERPONG | 0215471062 | 5 RUMAH PADAM | JADWAL PECAH BEBAN GARDU KC 355 P.SEWU PADAM 10:37 NORMAL 12:33 | 2015-07-02 11:13 | 2015-07-02 11:08 | 2015-07-02 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:42
G5415070200832 | BP AGUS MULYONO | KOMP PERKANTOR BUNGUR BASAR RAYA NO 40 I KEL GUNUNG SAHARI KEC. GUNUNG SAHARI SELATAN JAKPUS ACUAN DEKAT GOLDEN TRULI | POSKO MENTENG | 0214211930 | APP MELEDAK DAN MENGELLUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | amsyani,sonjaya#541300796/11000#perkawatan dalam ok terbakar | 2015-07-02 11:14 | 2015-07-02 11:42 | 2015-07-02 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:21
G5415070200838 | BP HENDRA | PERUM PLATINUM VILLAGE JL H JAIM RT 1/8 NO A1 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI ACUAN : DEKAT MUSOLAH | POSKO PONDOK GEDE | 081288688515 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | IB | 2015-07-02 11:15 | 2015-07-02 11:10 | 2015-07-02 13:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:12
G5415070200844 | IBU KRISTIN | JL KAMAL MUARA IX NO 3A KEL KAPUK MUARA KEC KAPUK ACUAN : BELAKANG PINGUIN | POSKO KAPUK | 0215882769 | 1 GUDANG PADAM ( DAYA 2200 VA) | ALAMAT KURANG JELAS,KONSUMEN DIHUB. TIDAK MENJAWAB | 2015-07-02 11:17 | 2015-07-02 11:10 | 2015-07-02 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:06
G5415070200845 | BP PAULUS | PERUM PREMIER PARK 2 BLOK L NO 9 KEL CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02198964634 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | NH FUSE PUTUS DI BOKS PANEL | 2015-07-02 11:17 | 2015-07-02 11:11 | 2015-07-02 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:15
G5415070200846 | BP HARIMAN | JL GRIYA HIJAU RAYA KEL PAKU ALAM KEC SERPONG UTARA TANGERANG ( SETEMPAT KANTOR PENGELOLA PERUM ALAM SUTRA ) | POSKO SERPONG | 02153125672 | 1 KANTOR PADAM ( DAYA : B2 / 33000 VA ) | JADWAL REVISI GARDU SRP 42 P.PELAJAR PADAM 11:04 NORMAL 11:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070200780 | 2015-07-02 11:17 | 2015-07-02 11:09 | 2015-07-02 11:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200850 | BP TOMI | JL GONDRONG PETIR RAYA NO 10 RT 1/RW 1 KEL PETIR KEC CIPONDOH TANGERANG (ACUAN LOKASI : DIDEKAT PERUMAHAN PURI METROPOLITAN) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02191585806 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI INSTALASI GARDU DK 45 A DAN GARDU DK 45 B P PITUNG PADAM 10:47 | 2015-07-02 11:18 | 2015-07-02 11:11 | 2015-07-02 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:24
G5415070200851 | BP AMIN | JL MUADI RAYA NO 9 KEL GROGOL PETAMBURAN JAKBAR (SETEMPAT PERCETAKAN PELANGI INDAH/ DEKAT PASAR GROGOL) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156981124 | PHASA TERBALIK DAYA 66.000 VA | TERBALIK PHASA DARI GI , SUDAH DI NORMALKAN KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415070200712 | 2015-07-02 11:18 | 2015-07-02 11:11 | 2015-07-02 11:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:59
G5415070200856 | BP TATANG | JL SANUR INDAH I NO 1 RT 09/07 KOMP BUKIT GADING VILLA KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085100050098 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | REVISI GARDU KG 377,KG 121, KG 373, KG 268 ,No. Lapor Referensai :G5415070200722 | 2015-07-02 11:19 | 2015-07-02 11:13 | 2015-07-02 11:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200860 | IBU NELI | JL. SEKOLAH BLOK M2 NO. 13 RT 11/11 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 089603978771 | DISPLAY TERTERA PERIKSA | SULIT DIHUBUNGI | 2015-07-02 11:21 | 2015-07-02 11:09 | 2015-07-02 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:01
G5415070200861 | BP NURSAHID | KP CIBADAK DESA SUKANAGARA RT 07 RW 01 KEL SUKANAGARA KEC CIKUPA TANGERANG. ACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN DEKAT KAWASAN INDUSTRI BONEN | POSKO CIKUPA | 08991744173 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DICEK STEMPAT APP PARABAYAR TERTERA PERIKSA SUDAHDINORMALKAN KEMBLI DENGN CLERTEMPER | 2015-07-02 11:21 | 2015-07-02 11:00 | 2015-07-02 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:47
G5415070200862 | BP ANDRI | TMN PINANG INDAH BLK I NO 25 RT 5/4 KEL. NEROKTOK KEC. PINANG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLLA AL SOBIRIN | POSKO CIKOKOL | 081291033990 | APP MENGELUARKAN BUNYI (PTL PADAM) | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKARS/ DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-02 11:21 | 2015-07-02 11:14 | 2015-07-02 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:26
G5415070200866 | IBU EVA | PERUM KELAPA NIAS 4 BLOK PA 13 NO. 1 KEL. PEGANGSAAN 2 KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA ( BELAKANG RASENE SEAFOOD) | POSKO SUNTER | 0214500885 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | REVISI GARDU KG 377,KG 121, KG 373, KG 268 ,No. Lapor Referensai :G5415070200722 | 2015-07-02 11:23 | 2015-07-02 11:09 | 2015-07-02 11:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200868 | BP FERIANSYAH | JL TEGALAN SALEMBA UTAN BARAT GANG U RT 06/07 NO 2 KEL.PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKARTA TIMURACUAN LOKASI SBERANG GRAMEDIA/SAMPING RESTO SEDERHANA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081310355475 | MOHON PENANGANAN SEGERA | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI. M1-RENDI | 2015-07-02 11:24 | 2015-07-02 11:17 | 2015-07-02 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:42
G5415070200871 | IBU WINARTI | JL. KELAPANIAS 4 PA 13 NO. 9 KEL. PEGANGGSAAN DUA KEC. KELAPA GADING (DEKAT MALL KELAPA GADING) | POSKO SUNTER | 085103079098 | 1 RUMAH PADAM | REVISI GARDU KG 377,KG 121, KG 373, KG 268 ,No. Lapor Referensai :G5415070200722 | 2015-07-02 11:25 | 2015-07-02 11:19 | 2015-07-02 11:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:07
G5415070200879 | BP MARIO | JL HALIMUN RAYA NO 29 KEL GUNTUR KEC SETIA BUDI. ACUAN SEBERANG GARDU PLN / SEBERANG SEKOLAH PENABUR | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085101978588 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | ROJALI@DIDATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 11:27 | 2015-07-02 11:18 | 2015-07-02 12:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:52
G5415070200881 | BP YANTO | KOMP RASA SAYANG BLOK MC NO.5 PETAMBURAN GROGOL JAKARTA BARAT. DEKAT BANK MANDIRI | POSKO KAPUK | 0215661715 | MCB RUSAK DAYA 7.700 VA | MCB 35A LONCER | 2015-07-02 11:27 | 2015-07-02 11:20 | 2015-07-02 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:15
G5415070200883 | BP KOMARUDIN | KOMP METRO PERMATA BLOK M1 NO 61 KEL PONDOK PUCUNG KEC KARANG TENGAH | POSKO CILEDUK | 02196306996 | MOHON PENANGANAN SEGERA PANEL TERBAKAR DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | BOX TR TERDAPAT TIKUS YANG SUDAH PADAM,DICEK GARDU AMAN ,No. Lapor Referensai :G5415070200867 | 2015-07-02 11:28 | 2015-07-02 11:54 | 2015-07-02 11:55 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:27:27
G5415070200886 | BP ADIT | JL A NO 27 KARANG ANYER KEL SAWAH BESAR | POSKO MENTENG | 02162305389 | 1 KANTOR PADAM | REVISI GAEDU S29B ,No. Lapor Referensai :G5415070200679 | 2015-07-02 11:28 | 2015-07-02 11:22 | 2015-07-02 11:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200890 | BP KAMTO | JL KUTAI RAYA NO 1 RT20/04 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG ( DEKAT JL PRAPATAN DOYOK / DEKAT SEKOLAH AKBID ) | POSKO CIKOKOL | 02155655372 | 1 RUMAH PADAM R2 / 4400 VA | MCB 20A TERBAKAR BERIKUT PENGAWATAN DALAM OKS/ DI TOLONG DENGAN MCB 20 CADANGAN | 2015-07-02 11:29 | 2015-07-02 11:20 | 2015-07-02 14:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:28
G5415070200892 | BP KERY | PERUM METRO PERMATA 1 BLOK M1 NO 61-62 KEL KARANG TENGAH TANGGERANG (ACUAN: DIDEPAN TAMAN / DEKAT CAFE KARINDA) | POSKO CILEDUK | 02158356651 | BOX PANEL MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI ALAMAT TSB | BOX TR TERDAPAT TIKUS YANG SUDAH PADAM,DICEK GARDU AMAN ,No. Lapor Referensai :G5415070200867 | 2015-07-02 11:30 | 2015-07-02 11:22 | 2015-07-02 11:57 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:27:41
G5415070200894 | IBU FARAH | JL DURI SELATAN RAYA NO 25 TAMBORA JAKARTA BARAT ACUAN : DEKAT PASAR DURI SETEMPAT PEGADAIAN | POSKO BANDENGAN | 02163851176 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | MCB 10A TERBAKAR SEMENTARA DISAMBUNG LANGSUNG | 2015-07-02 11:30 | 2015-07-02 11:22 | 2015-07-02 12:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:38
G5415070200895 | BP SOLIHIN | JL WIJAYA 3A BLOK D102 PERUM KEBAYORAN VIEW KEC BINTARO JAKARTA SELATAN | POSKO BINTARO | 082349341778 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA GAMBAR TANGAN (KONDISI PTL HAMPIR PADAM). | APP PERIKSA | 2015-07-02 11:30 | 2015-07-02 11:25 | 2015-07-02 12:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5415070200898 | IBU PARDEDE | JL CIGANJUR RAYA NO 5 RT 004/001 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 08121028273 | 1 RUMAH PADAM | CGR1 ARAH RG38P,PEKERJAAN LEPAS JUMPER OUTDOOR,PADAM 11.20 NORMAL 11.50 | 2015-07-02 11:33 | 2015-07-02 11:27 | 2015-07-02 12:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BEBERAPA RUMAH PADAM CC.54.FIKA/02/07/15/08121028273/20EY5SK | Selesai | 0 00:28:23
G5415070200899 | BP EKA | RUKO TALAG BESTARI BLOK F 10 KEL PINDANG JAYA KEC WANA KERTA. TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081218145034 | MCB RUSAK (PTL PADAM). | DICEK MCB 4A RUSAK STEMPATSUDAH DINORMALKANKEMBLI DENGN 1BH MCB 4A CADANGAN | 2015-07-02 11:33 | 2015-07-02 11:25 | 2015-07-02 12:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:31
G5415070200905 | IBU WATI/ BP DINDIN | JL NURDIN 1 NO.8 RT.8 RW.7 KEL.GROGOL PETAMBURA KEC.GROGOL JAKBAR ( DEKAT GOR) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215670131 | MOHON PENANGANAN SEGERA PHASA TERBALIK (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | TERBALIK PHASA DARI GI , SUDAH DI NORMALKAN KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415070200712 | 2015-07-02 11:34 | 2015-07-02 11:24 | 2015-07-02 12:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:17
G5415070200907 | BP VINO | JL PANCAR RAYA KP IRIAN RT 16/06 NO 14 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN, DEKAT MESJID AL IKHLAS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02197503718 | MCB RUSAK | MCB RUSAK S/ DIGANTI BARU | 2015-07-02 11:34 | 2015-07-02 11:28 | 2015-07-02 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:35
G5415070200909 | IBU TANG MEH WA | JL A GG1 NO 1 RT 12/3 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216251929 | 2 RUMAH PADAM | SETEMPAT DAPAT DARI GARDU JARINGAN POSKO MENTENG S 29 B | 2015-07-02 11:35 | 2015-07-02 11:27 | 2015-07-02 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:51
G5415070200912 | IBU DAMPIT | JL AMB RT 1/6 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (SEBELAH JL TOL JAGORAWI) | POSKO CIRACAS | 081296110846 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | APL SR LOST KONTAK, SELESAI | 2015-07-02 11:36 | 2015-07-02 11:30 | 2015-07-02 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:01
G5415070200915 | BP WAHYU | KP JATAKE DESA JATAKE RT 05/02 KEC PAGEDANGAN TANGERANG (DEKAT SEKOLAH MTSN LEGOK) | POSKO SERPONG | 085280054599 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-02 11:37 | 2015-07-02 12:06 | 2015-07-02 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:42
G5415070200941 | BP RUBEN | JL KH MUHAJAR RT5/2 NO 30C KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DARI DEALER TOYOTA MASUK KEDALAM) | POSKO BULUNGAN | 085714261795 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | nh fuse Q1/d 315a putus selesai di tolong di ganti yg sama 315a normal jam sekarang.dari gardu kb 139 | 2015-07-02 11:42 | 2015-07-02 11:36 | 2015-07-02 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:27
G5415070200943 | BP. HADI | JL. MADIUN NO. 9, MENTENG, JAKARTA PUSATACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN MASJID SUNDA KELAPA | POSKO MENTENG | 081908914174 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | REVISI GAEDU S29B ,No. Lapor Referensai :G5415070200679 | 2015-07-02 11:43 | 2015-07-02 11:34 | 2015-07-02 11:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070200954 | IBU LESLI / BP REYMOND | JL OTISTA 3 NO 19 RT 008/009 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218190063 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X315 A PHASE 1 JURUSAN E PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X400 A + GROUND PLAT 1X400 A TERBAKAR SELESAI DIGANTI GROUND PLAT 1X630 A DARI GARDU K.93. M1-RENDI ,No. Lapor Referensai :G5415070200911 | 2015-07-02 11:45 | 2015-07-02 11:35 | 2015-07-02 11:52 | 1 | 2 RUMAH PADAM (ID PEL 544101566683 DAN 544100100926) SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA. CC.54.AYU.CSOI. 20EY877. 0218190063. 02/07/15. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:34
G5415070200959 | IBU LEONORA | PERUM TAMAN ASRI BLOK E7 NO 11 RT 1/1 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN 15155, BELAKANG SUPERINDO / DEPAN BENGKEL | POSKO CILEDUK | 0217317817 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL TIDAK PADAM ) | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN - SELESAI DITOLONG | 2015-07-02 11:47 | 2015-07-02 11:21 | 2015-07-02 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:12
G5415070200960 | BP JUNE | TAMAN ALFA INDAH BLOK C1 NO 30-31 KEC PESANGGRAHAN KEL PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 0215850607 | 2 RUKO PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG - DITOLONG 1BH CCOH | 2015-07-02 11:47 | 2015-07-02 11:42 | 2015-07-02 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:38
G5415070200971 | BP TULUS | JL MAWAR PERUMAHAN GRAHA SANTIKA NO B12A KEC JATIASIH KEL PEDURENAN BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081285887800 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | IB | 2015-07-02 11:51 | 2015-07-02 11:45 | 2015-07-02 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:18
G5415070200985 | BP H SUTIYONO | JL BERDIKARI NO.25 RT 01/09 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKBAR ( ACUAN LOKASI DEKAT MESJID ASSAFA ) | POSKO KEBON JERUK | 081282782867 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-02 11:54 | 2015-07-02 12:22 | 2015-07-02 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:21
G5415070200990 | BP HERMAN | JL H KARIM GG. KENI GAYO RT05/05 NO 69 KEL. SETU CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 081288680610 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | CT NORMAL | 2015-07-02 11:58 | 2015-07-02 11:52 | 2015-07-02 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:31:50
G5415070200994 | BP ANTON | JL PENGUKIRAN 3 NO 87 RT12/2 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA DEKAT MASJID ANNAWIR DAN SMPN 32 | POSKO BANDENGAN | 0216915514 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | MCB 6 A TIDAK KELUAR TEGANGAN,S/DISAMBUNG LANGSUNG. | 2015-07-02 11:59 | 2015-07-02 11:51 | 2015-07-02 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:57
G5415070200998 | BP BONI | MARUNDA BARU RT 4/4 NO 17 KEL MARUNADA KEC CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI: DEKAT PERTIGAAN MARUNDA | POSKO PONDOK UNGU | 081331000977 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM DAYA 82.500 VA | LOSKONTAK DI TIANG.... | 2015-07-02 12:00 | 2015-07-02 11:53 | 2015-07-02 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:36
G5415070200999 | BP LIEM HOK HIN | JL WIJAYA KUSUMA 2 BLOK UU NO 1B RT 009/4 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02156951639 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-02 12:00 | 2015-07-02 11:54 | 2015-07-02 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:41
G5415070201002 | BP PETER | PR. CITRA RAYA BLOK M 1 NO. 32 KEC. CIKUPA KEL. DUKU DEKAT SUPERINDO | POSKO CIKUPA | 02159402432 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | DICEK STEMPAT SR LOSE KONTAK DITIANG SUDAH DINORMALKAN KEMBLI DENGN CCO 35-10M CADANGAN | 2015-07-02 12:01 | 2015-07-02 11:54 | 2015-07-02 12:28 | 1 | PELANGGAN A/N BP PETER MELAPOR KEMBALI PERIHAL GANGGUAN 1 RUMAH PADAM MENYALA, CC.54.NANDA 20EY6HM | Selesai | 0 00:27:00
G5415070201003 | BP STEVEN | JL PASAR KEMIS KP GELAM DESA KUTA JAYA TANGERANG (PABRIK PT DALIDO DAN, GARDU PE 15) | POSKO SEPATAN | 0215903394 | 1 PABRIK ( LAYANAN PASCA BAYAR ). | JADWAL PMT GI ( GI PASAR KEMIS PENYULANG PEDAGANG ) APD ,No. Lapor Referensai :G5415070200986 | 2015-07-02 12:02 | 2015-07-02 11:57 | 2015-07-02 12:02 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070201008 | BP KELVIN | JL RAYA KEBON JERUK 8 RT 4/13 KEL/KEC KEBON JERUK .DEPAN SMPN 229 | POSKO KEBON JERUK | 0215493229 | 1 RUMAH PADAM | SR PUTUS DITENGAH SELESAI DITOLONG | 2015-07-02 12:04 | 2015-07-02 12:33 | 2015-07-02 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:48
G5415070201013 | BP ERIK | PR PERMATA INDAH 2 BLOK N NO 11 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216680768 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FIDER D PUTUS, B 186 | 2015-07-02 12:05 | 2015-07-02 11:59 | 2015-07-02 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:40
G5415070201024 | BP PRAWOTO | JL MANGGA BESAR 3 NO 28 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: DEKAT KELURAHAN MANGGA BESAR. | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216014186 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | IB/BT | 2015-07-02 12:09 | 2015-07-02 12:03 | 2015-07-02 12:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:08
G5415070201032 | IBU EVI | JL RAYA BEKASI NO 81 KM 21-22 RT 1/5 KEL RAWA TERATE KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR 13920 (DEPAN HALTE BUSWAY) | POSKO MARUNDA | 02129479518 | SR PUTUS TERTIMPA POHON (PTL PADAM) | SETEMPAT WILAYAH PONDOK KOPI | 2015-07-02 12:12 | 2015-07-02 12:05 | 2015-07-02 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:53
G5415070201036 | BP DINA MUNTAHAR | PERUM BUKIT GOLF BLOK G2 NO 18 KEL LUI NANGGUNG | POSKO CIRACAS | 02199282070 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PADAM ) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-02 12:13 | 2015-07-02 12:07 | 2015-07-02 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:53
G5415070201049 | BP BRT | KP MUARA BAHARI GANG PELITA 6 RT.12/15 NO.10 KEL. TANJUNG PRIOK KEC. TANJUNG PROIUK (DEKAT SOLO BONE ATAU VOLKER) | POSKO SUNTER | 0214351100 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | MCB 4A RUSAK SEMENTARA DI LOS VIA KWH METER | 2015-07-02 12:19 | 2015-07-02 12:45 | 2015-07-02 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:05
G5415070201052 | IBU SASTRA | KEMNG TIMUR 9 NO 14 RT 09/3 KEL BANGKA KEC MAMPAG PRAPATAN | POSKO MAMPANG | 081318438866 | MOHON PERIKSA DISPLAY APP PRBAYAR TERTERA ERROR (PTL TIDAK PADAM) | APP PRABAYAR ERORR SELESAI DI TAMPER KEMBALI | 2015-07-02 12:20 | 2015-07-02 12:14 | 2015-07-02 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:00
G5415070201062 | IBU AGIOK | JL KEDOYA RAYA NO 60 RT 010/05 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215801360 | 1 RUMAH PADAM (PASKA BAYAR) | SETEMPAT POSKO KEBON JERUK | 2015-07-02 12:22 | 2015-07-02 12:16 | 2015-07-02 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:11
G5415070201064 | IBU MEMEY | JL KERAJINAN DALAM KP JAWA NO 59 RT9 RW2 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DIBELAKANG STM / KOMPAS | POSKO BANDENGAN | 0216337902 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR DAYA 2.200 VA | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-02 12:22 | 2015-07-02 12:14 | 2015-07-02 15:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG.0216337902, 02/07/15, 20EY86ZCC.54.SITI_NURHAYATI | Selesai | 0 02:43:43
G5415070201073 | IBU RINI | TEBET TIMUR DALAM 6 H NO.10 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN . DEKAT PSPT | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218302085 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TRCIUM BAU HANGUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. ULC1-IRWANSYAH544100249316 | 2015-07-02 12:26 | 2015-07-02 12:54 | 2015-07-02 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:50
G5415070201078 | BP SUBHAN | JL DUREN BANGKA RT 1/2 NO 56 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (DEKAT MUSOLAH AL HIKMAH) | POSKO MAMPANG | 088801142973 | 5 RUMAH PADAM | UPLOPER SR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-02 12:28 | 2015-07-02 12:22 | 2015-07-02 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:56
G5415070201084 | IBU EVA | GG PLN NO 20 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (DEKAT KANTOR WALIKOTA JAKARTA UTARA) | POSKO SUNTER | 0214305339 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | PENGAWATAN KLEMSPANING TERBAKAR SEMENTARA DI LOS VIA MCB 6A | 2015-07-02 12:31 | 2015-07-02 12:24 | 2015-07-02 14:54 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM DITINDAKLANJUTI OELH PETUGAS/CC.54.KERIDA.CSOI/20EY98D/0214305339 (TGL 02/07/15) | Selesai | 0 02:23:01
G5415070201085 | BPK SURYA | PERUM BINTARO ASRI JL KI HAJAR DEWANTARA NO E 11 KEL SAWAH KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN ( DEKAT SMA 1 CIPUTAT TANGSEL ) | POSKO PAMULANG | 082112177012 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 36002505661 PADA DISPLAY TERTERA SIMBOL TANGAN ( PTL TIDAK PADAM ) | PEMBATALAN LAPORAN G5415070201085 | 2015-07-02 12:31 | 2015-07-02 12:21 | 2015-07-02 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:36
G5415070201097 | IBU ROS | SALON OCHA, JL GOTONG ROYONG LARANGAN KREO TANGERANG. DEKAT ALFAMART | POSKO CILEDUK | 0217310510 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-02 12:34 | 2015-07-02 12:27 | 2015-07-02 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:58
G5415070201104 | IBU NUR FAUZIAH | JL KB KELAPA NO 16 G RT 12/9 KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN JAKTIM | POSKO RAWAMANGUN | 089662395064 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb tertera periksa ditemper normal kembali petugas anwar dan heri s teleponis heri w | 2015-07-02 12:38 | 2015-07-02 12:32 | 2015-07-02 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:58
G5415070201107 | IBU FITRIAH UMAMI | PERUM BUMI CIMANGGIS INDAH BLOK A2 NO.20 KEL. SUKATANI KEC. TAPOS DEPOK. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMIDI PEKAPURAN | POSKO CIRACAS | 081387099116 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | MPB ERROR | 2015-07-02 12:40 | 2015-07-02 12:34 | 2015-07-02 15:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:38
G5415070201119 | BP ARIF | PR TAMAN ALFA INDAH BLK J1 NO 29/30 RT 10/07 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGRAHAN (SETEMPAT TOKO ALFA) | POSKO CILEDUK | 02158904241 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG - DITOLONG 1BH CCOH | 2015-07-02 12:44 | 2015-07-02 12:38 | 2015-07-02 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:04
G5415070201123 | IBU PRISKA | GREEN LAKE CITY CLUSTER AMERIKA WEST COAST 6 NO 6 SEMANAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081318018899 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI INSTALASI GARDU KDR 83 DAN GARDU KDR 82 | 2015-07-02 12:45 | 2015-07-02 12:36 | 2015-07-02 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:01
G5415070201125 | BP WIMBO | KP TEREP NO 228 RT 006/002 KEL SUKAHARJA KEC SINDANG JAYA TANGERANG. ACUAN: DEKAT MUSHOLA NURUL IMAN / BENGKEL | POSKO CIKUPA | 081383788467 | SR TERBAKAR | DICEK STEMPAT SR TERBAKAR DITIANG STP SUDAH DINORMALKAN KEMBLI DENGN 2BHCCO 35-10MM CDANGAN | 2015-07-02 12:45 | 2015-07-02 12:35 | 2015-07-02 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:23
G5415070201127 | IBU ELEONORA | PR TAMAN ASRI BLOK E7 NO 11 RT 1/1 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN, TANGERANG15155, BELAKANG SUPERINDO / DEPAN BENGKEL | POSKO CILEDUK | 081294662861 | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL DIPADAMKAN ) | APP HAMPIR COPOT - SELESAI DITOLONG | 2015-07-02 12:46 | 2015-07-02 12:32 | 2015-07-02 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:09
G5415070201140 | BP HABIBI | KOMPL. VILA DAGO PAMULANG CLUSTER TAMPAK SIRING BLOK F 0744 KEL. BENDA BARU KEC. BENDA BARU, PAMULANGACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN SPBU | POSKO PAMULANG | 087876207034 | 1 RUMAH PADAM | setempat di cek normal | 2015-07-02 12:51 | 2015-07-02 12:46 | 2015-07-02 13:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:53
G5415070201145 | BAPAK SANJAYA | KMP KEHAKIMAN JALAN PERDATA RAYA BLOK B3 NO 18 | POSKO CIKOKOL | 087771021983 | APP PRABAYAR PERIKSA | APP PRABAYAR RUSAKS/ DI TOLONG SEMENTARA VIA MCB OPER TE | 2015-07-02 12:54 | 2015-07-02 12:50 | 2015-07-02 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:17
G5415070201151 | IBU HUSEN/BP RIDO | JL BATU 1 RT 14/5 KEL.PEJATEN KEC.PASAR MINGGU DEKAT MASJID AL BARQAH | POSKO PASAR MINGGU | 081803936184 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL HAMPIR PADAM) | normal di coding token | 2015-07-02 12:57 | 2015-07-02 12:30 | 2015-07-02 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:17
G5415070201152 | BP WAHYONO | JL PISANGAN LAMA III GG. JAKSA RT. 10/2 NO. 13 A KEL. PISANGAN TIMUR KEC. PULOGADUNG. DEKAT MASJID NURUL AMAL. | POSKO RAWAMANGUN | 082136073079 | 1 RUMAH PADAM | di cek petugas setempat ib petugas thomas dan fajar teleponis heri w | 2015-07-02 12:57 | 2015-07-02 12:49 | 2015-07-02 13:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:12
G5415070201164 | IBU YULI | JL HADIAH 2 BLOK D 13 NO 1159 RT 005/ 01 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN ACUAN: SEBELAH ALFAMART | POSKO KAPUK | 02129336959 | MCB RUSAK DAYA 11.000VA | SETEMPAT BELUM DINORMALIN DIKARENAKAN STOK MCB 50A KOSONG ,SEDANG DALAM PROSES PENGEBONAN | 2015-07-02 13:02 | 2015-07-02 12:54 | 2015-07-02 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:31
G5415070201174 | BP RUSTAM | JL GUNUNG SAHARI RAYA NO 85A KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (DEKAT ANGKATAN LAUT), DEKAT LAMPU MERAH | POSKO MENTENG | 0214251946 | MOHON BANTUAN PENORMALAN PTL KEMBALI DIKARENAKAN SETEMPAT TELAH SELESAI DILAKUKAN RENOVASI TERKAIT G5415061003665. | amsyani,sonjaya#541100970171/2200#kwh meter dipasang dan dinaikan kembali setelah di amankan karena bangunan rubuh | 2015-07-02 13:03 | 2015-07-02 12:51 | 2015-07-02 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:36
G5415070201179 | DEDY WAHYUDI | JL H ILYAS CIKUNIR JAKAMULYA NO 25 RT 01 RW 012 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN. ACUAN LOKASI: DEKAT PENGOBATAN PATAH TULANG H ILYAS/ BP PEPEN | POSKO PONDOK GEDE | 081380172411 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | TRAFO 2 GI PD KELAPA DIKELUARKAN. PADAM 13.01 | 2015-07-02 13:04 | 2015-07-02 12:01 | 2015-07-02 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:20
G5415070201181 | BP WAHID | KP RONCONG JATI UWUNG RT3/5 KEC: JATI ACUAN LOKASI DEKAT OSRAM MASUK UTARA | POSKO SEPATAN | 081939020678 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | display timbul periksa | 2015-07-02 13:04 | 2015-07-02 12:56 | 2015-07-02 13:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:08
G5415070201184 | F.H MANDROVS | SMPG JL KAV PEMDA 11GG BUNTUSETEMPAT KONTRAKAN BAPAK YERMIA | POSKO CIKOKOL | 081213153888 | 1R/ PADAM | APP PRABAYAR TIMBUL REC 1S/ DI TOLONG SEMENTARA VIA MCB OPER TE | 2015-07-02 13:05 | 2015-07-02 13:02 | 2015-07-02 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:43
G5415070201204 | BP LUDI | JL.ELANG INDUK PURA B1 NO 23 RT5/8 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 08111010871 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:08 | 2015-07-02 13:01 | 2015-07-02 13:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:39
G5415070201205 | BP PRAPTO | JL PELITA 6 NO 23 RT 8/4 KEL JATI PULO KEC PALMERAH. ACUAN : SEKITAR TANGGUL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156973873 | 2 RUMAH PADAM | KAMI HUBUNGI SETEMPAT SUDAH MENYALA | 2015-07-02 13:08 | 2015-07-02 13:03 | 2015-07-02 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:58
G5415070201209 | IBU ATIK | JL WIRAJASA BLOK ZN NO 1 RT 10 RW 007 KOMPLEK AURI KEL CIPINANG MELAYU KEC CIPINANG MELAYU. JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02129483780 | 1 RUMAH PADAM. | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:09 | 2015-07-02 13:01 | 2015-07-02 13:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201235 | BP DIDIT | JL BALITUNG 1 NO 21 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. DI BELAKANG SALON ROGER SENOPATI. | POSKO BULUNGAN | 0811133663 | 2 RUMAH 1 PHASE PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong 2bh ccoh | 2015-07-02 13:12 | 2015-07-02 13:05 | 2015-07-02 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:01
G5415070201248 | IBU LUSI | JL A KARANG ANYAR GG 2 KARTINI NO.21 RT 002/07 KEL KARTINI KEC SAWAH BESAR JAKPUS (ACUAN : DEKAT RM MEDAN) | POSKO MENTENG | 02129923100 | MCB RUSAK | mcb 2a rusak selesai ganti baru mcb 2a | 2015-07-02 13:15 | 2015-07-02 13:09 | 2015-07-02 13:50 | 1 | MELENGKAPI : NO TLP 089660075568.CC.54.RISKA_APRILIA, TGL 02/07/15. | Selesai | 0 00:34:35
G5415070201260 | BP G. HERMANSYAH SILALAHI | GEREJA JATIWARINGIN KOMP. KODAM AD JL. KARTIKA EKA PAKSI NO. 3 KEL. CIPINANG MELAYU KEC. MAKASAR, JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 0218611172 | 1 GEREJA PADAM | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:17 | 2015-07-02 13:11 | 2015-07-02 13:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201272 | BP BUYUNG | RUKO TAMAN SEMANAN INDAH BLOK H NO 24 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG ACUAN LOKAIS : SAMPING BCA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215408293 | MOHON PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY TERTERA CALL (PTL PADAM) | PETUGAS SUDAH DI LOKASI SETEMPAT RUKO KOSONGPETUGAS: KAINAN / IVAN | 2015-07-02 13:19 | 2015-07-02 13:49 | 2015-07-02 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:19
G5415070201277 | BP SAIFUDIN | KP KALANG ANYAR DESA KRAMAT RT 02/013 KEL KRAMAT KEC PAKU HAJI TANGERANG, | POSKO SEPATAN | 081212918909 | 7 RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR AKIBAT TC JTR KENDOR KRM 2S PENYULANG KRETEK | 2015-07-02 13:19 | 2015-07-02 13:13 | 2015-07-02 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:49
G5415070201280 | BP IBRAHIM | Gg KANCIL 3 RT 5/2 NO.82 LT AGUNG | POSKO LENTENG AGUNG | 081290828125 | MCB LEMAH 1300VA | MCB 6A RUSAK | 2015-07-02 13:20 | 2015-07-02 13:17 | 2015-07-02 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:42
G5415070201284 | BP RIRIS | JL JAGAKARSA RAYA NO.32 RT 02/07 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ( ACUAN LOKASI SETEMPAT BRI KCP KEBAGUSAN ) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217871702 | 1 KANTOR PADAM MENYALA | PM 133,NH FUSE R4 Q2 300A PUTUS | 2015-07-02 13:21 | 2015-07-02 13:51 | 2015-07-02 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:27
G5415070201294 | BP ARIADI | JL RAYA TJ BARAT RT 11 RW 8 KEL PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU JAKSEL. ACUAN : GEDUNG PAN SISTEM. | POSKO LENTENG AGUNG | 02198388162 | 1 RUMAH PADAM | ALAMAT POSKO MINGGU,OPER MINGGU | 2015-07-02 13:23 | 2015-07-02 13:13 | 2015-07-02 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:22
G5415070201300 | BP ZAKIR | JL MPR RAYA NO.27A RT 11/6 KEL CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK. JAKARTA SELATAN.( ACUAN LOKASI: DEKAT ABUBA STEAK ) | POSKO MAMPANG | 0217501834 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1/2200 VA) | BERIKUT REVISI GARDU P. KALIMAS TAHAP KE II DI GARDU TD 25N, TD 71 & TD 297 | 2015-07-02 13:23 | 2015-07-02 13:17 | 2015-07-02 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:46
G5415070201308 | IBU FANI | JL JATIWARINGIN RAYA BLK H NO 7 RT 9/7 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR | POSKO KALIMALANG | 081293443391 | 1 RUMAH PADAM DAYA R3 / 10600 VA | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:24 | 2015-07-02 13:17 | 2015-07-02 13:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:12
G5415070201331 | IBU ENDANG | KOMPLEK AURI WARINGIN PERMAI JL WIRAJASA 3 NO 6A JATIWARINGIN JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081296080440 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4.400 VA) | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:28 | 2015-07-02 13:21 | 2015-07-02 13:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:44
G5415070201341 | BP SAAT | KP. CIRARAP RT 03 / RW 03 KEL CIRARAP KEC LEGOK, KAB TANGERANG | POSKO CURUG | 087871088684 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR DAYA 900 VA | 99b ITRON KWH PRABAYAR TAMPILAN BLANK DI TOLONG CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 1 ( EKO.Y,YUSUP,EKO.T,ERNA ) | 2015-07-02 13:30 | 2015-07-02 13:26 | 2015-07-02 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:03
G5415070201342 | BP.FIRMAN | PERUM PONDOK MAHARTA BLOK B 26 NO.2 KEL.PONDOK KACANG TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0213905650 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 13:30 | 2015-07-02 13:22 | 2015-07-02 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:50
G5415070201355 | IBU FANI | PERKANTORAN PURI SENTRA NIAGA BLOK A 17 JL RAYA KALI MALANG KEL KP MAKASAR KALI MALANG , DISAMPING R.S HARUM | POSKO KALIMALANG | 0218616424 | 1 KANTOR PADAM APP PRABAYAR | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:33 | 2015-07-02 13:27 | 2015-07-02 13:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:33
G5415070201359 | BP ARI | JL H MURSAN RT 2/5 KEL BLENDUNG KEC BENDA TANGERANG. | POSKO KALIDERES | 083812859332 | 1 TOWER SMARTFREN PADAM | SULIT DIHUBUNGI | 2015-07-02 13:33 | 2015-07-02 13:28 | 2015-07-02 15:12 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS. CC.54.SAFITRIANA, 20EYAZ9, 083812859332, 02/07/15 | Selesai | 0 01:39:19
G5415070201364 | BP BENI NUGROHO | JL TEBET BARAT DALAM V A RT 6/3 NO 38 TEBET JAKARTA SELATAN. DEKAT MASJID NAMIRA. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083891687888 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. M1-RENDI544100296276 | 2015-07-02 13:33 | 2015-07-02 13:25 | 2015-07-02 14:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:23
G5415070201367 | IBU MULYANI | JLN RAYA UPE KAMPUS UPE GG BUKU DIKRAMA RT 5/4 NO 34 A KEL: SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA ACUAN LOKASI DIBELAKANG WARTEG MARCEL ATAU MASUK DARI GG MUHAMAD | POSKO LENTENG AGUNG | 0217867620 | MCB RUSAK DAYA R1 / 1300 VA | MCB 6A RUSAK | 2015-07-02 13:34 | 2015-07-02 13:26 | 2015-07-02 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:24
G5415070201368 | BP SURYA | JL RAYA KALIMALANG BLOK F NO.17 BC KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT POLSEK DUREN SAWIT ( SETEMPAT BIMBEL ) | POSKO KALIMALANG | 0218604892 | 1 KANTOR PADAM | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:34 | 2015-07-02 13:28 | 2015-07-02 13:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201372 | BP MAX | JL RAYA KRAMAT PULO GANG 9 BLOK 2C RT 07 RW 04 KEL KRAMAT KEC SENEN JAKARTA PUSAT ( DEKAT INDOMART ) | POSKO MENTENG | 085281115590 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | setempat dihubungi petugas sudah menyala ,No. Lapor Referensai :G5415070201229 | 2015-07-02 13:35 | 2015-07-02 13:27 | 2015-07-02 13:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201375 | IBU SITI | KOMP BINTARA PERMAI BLOK A NO 16 RT 1/11 KEL BINTARA JAYA KEC BINTARA | POSKO PONDOK KOPI | 0218657525 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 2200 VA) | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 13:35 | 2015-07-02 13:29 | 2015-07-02 13:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201376 | BP ADIS | JL PANGERAN ANTASARI KEL KEMANG JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 08881855467 | 1 BTS PADAM | BERIKUT REVISI GARDU P. KALIMAS TAHAP KE II DI GARDU TD 25N, TD 71 & TD 297 KELUAR PUKUL 12.48 SELESAI PUKUL 13.51 ,No. Lapor Referensai :G5415070201357 | 2015-07-02 13:35 | 2015-07-02 13:29 | 2015-07-02 13:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201388 | IBU ARI | GRAHA PURNA WIRA JL DARMAWANGSA III NO 2 KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN, BELAKANG POLRES | POSKO MAMPANG | 0217251725 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | BERIKUT REVISI GARDU P. KALIMAS TAHAP KE II DI GARDU TD 25N, TD 71 & TD 297 KELUAR PUKUL 12.48 SELESAI PUKUL 13.51 ,No. Lapor Referensai :G5415070201357 | 2015-07-02 13:38 | 2015-07-02 13:31 | 2015-07-02 13:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:08
G5415070201392 | IBU YAYAH/BP KHOTIM | JL GEDE 2 NO 87 RT 01/22 PERUMNAS 1 TANGERANG KEL. CIBODAS SARI KEC. CIBODAS ACUAN LOKASI DEKAT PASAR MALABAR | POSKO CIKOKOL | 02155796813 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB LEMAH DAYA 1.300 VAS/ DI GANTI MCB 6A CADANGAN | 2015-07-02 13:38 | 2015-07-02 13:32 | 2015-07-02 14:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:39
G5415070201393 | IBU ARIF RAHMAN | JL.NURUL IMAN NO 10A RT 06/03 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ( DEKAT MUSHOLLAH AL IHADIAH) | POSKO PASAR MINGGU | 0217822775 | 1 RUMAH PADAM | SR PUTUS DI TENGAH | 2015-07-02 13:39 | 2015-07-02 13:33 | 2015-07-02 14:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:16
G5415070201394 | BP FAULUS NATAN | JL ABDUL GANI NO 79 RT 06/005 KEL CEMPAKA PUTIH KEC KP BULAK DEKAT BMKG | POSKO PONDOK KOPI | 087878742500 | 3 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 13:39 | 2015-07-02 13:34 | 2015-07-02 13:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:16
G5415070201402 | IBU MIRA | JL SEULAWAH RAYA B10 KOMP AURI WARINGIN KEC CIPINANG MELAYU KEL. MAKASAR JAKARTA TIMUR 13620 | POSKO KALIMALANG | 0818810657 | 1 RUMAH PADAM | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG RIBU TRIF JAM 13:05 NORMAL KEMBALI JAM 13:55 (ALAMAT DITERIMA POSKO SUDAH 55 MENIT APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415070201176 | 2015-07-02 13:40 | 2015-07-02 13:32 | 2015-07-02 13:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:41
G5415070201410 | BP REGE | KP SURADITA RT.01 RW.01 KEL. CISAUK KEC. CISAUK TANGERANG | POSKO SERPONG | 02195153025 | 1 RUMAH PADAM | OVER LOAD | 2015-07-02 13:41 | 2015-07-02 13:34 | 2015-07-02 14:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:05
G5415070201422 | BP SONI | JL DEPLU 4 NO 17 DAN 5 CIPETE CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217691424 | 5 RUMAH PADAM | BERIKUT REVISI GARDU P. KALIMAS TAHAP KE II DI GARDU TD 25N, TD 71 & TD 297 KELUAR PUKUL 12.48 SELESAI PUKUL 13.51 ,No. Lapor Referensai :G5415070201357 | 2015-07-02 13:43 | 2015-07-02 13:33 | 2015-07-02 13:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201448 | BP EPRIYADI | JL HJ ABDUL GANI RT 06/05 NO 79 KEL.CEMPAKA PUTIH CIPUTAT SELATAN | POSKO BINTARO | 085946345828 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 13:48 | 2015-07-02 13:43 | 2015-07-02 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:49
G5415070201453 | IBU NOVI | JL. DEPLU 4 NO.12 RT. 005 RW 011 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK JAKARTA SELATAN ACUAN : POS POLISI / RESTORAN ABU BASTIK | POSKO MAMPANG | 02175912472 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR | BERIKUT REVISI GARDU P. KALIMAS TAHAP KE II DI GARDU TD 25N, TD 71 & TD 297 KELUAR PUKUL 12.48 SELESAI PUKUL 13.51 ,No. Lapor Referensai :G5415070201357 | 2015-07-02 13:48 | 2015-07-02 13:43 | 2015-07-02 13:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201455 | BAPAK TARIGAN | PERM TAMAN ROYAL 3 JALAN MAHOGANI RAYA BLOK A23RT 2/9 NO 1 | POSKO CIKOKOL | 082112849077 | 1R/ PADAM APP PRABAYAR TIMBUL ERR 01 | APP PRABAYAR JADI SARANG SEMUTS/ DI BERSIHKAN DAN SUDAH NORMAL KEMBALI DENGAN TAMPER | 2015-07-02 13:49 | 2015-07-02 13:44 | 2015-07-02 14:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:59
G5415070201457 | BP TOPAN | PR BUKIT DAGO BLOK C 3 NO 7 PAMULANG | POSKO PAMULANG | 081219320772 | MOHON PERKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | KWH TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 13:49 | 2015-07-02 13:43 | 2015-07-02 14:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:11
G5415070201463 | BP IRSAN | SETEMPAT GUDANG GENSET DS CIAPUS RT 003/005 KEL BUDIMULYA KEC TANGERANG KAB PENDARAYA | POSKO CIKUPA | 085360689888 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA REJECT (PTL PADAM) SISA = 0, ID METER 14070510434 | DICEK STEMPAT PENEGISIN TOKEN TIDAK BERHASIL STEMPT SUDAH DINORMALAKN KEMBLI DENGN CLERE TEMPER | 2015-07-02 13:50 | 2015-07-02 13:42 | 2015-07-02 14:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:04
G5415070201464 | IBU YULI | JL PANGERAN ANTASARI NO 23 KEL CILANDAK BARAT | POSKO MAMPANG | 081385492821 | 1 KANTOR PADAM DAYA 33.000 VA | BERIKUT REVISI GARDU P. KALIMAS TAHAP KE II DI GARDU TD 25N, TD 71 & TD 297 KELUAR PUKUL 12.48 SELESAI PUKUL 13.51 ,No. Lapor Referensai :G5415070201357 | 2015-07-02 13:50 | 2015-07-02 13:44 | 2015-07-02 13:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:42
G5415070201479 | BP JOKO | KOMPLEK PONDOK INDAH KARTIKA UTAMA 3 BD 3 KEL PONDOK PINANG JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 081318105931 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | los kontak ditiang selesai ditolong setempat dari gardu pp 16 | 2015-07-02 13:51 | 2015-07-02 13:47 | 2015-07-02 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:28
G5415070201480 | BP MAHMUD | JL CEGER RAYA NO 99 BLOOM RESIDENCE KEL JURANG MANGUN BARAT SETEMPAT PEDAGAIAN | POSKO CILEDUK | 0217317808 | 1 RUKO PADAM | DICEK PETUGAS AREA BINTARO SUDAH DIOPER | 2015-07-02 13:52 | 2015-07-02 13:46 | 2015-07-02 14:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:16
G5415070201481 | BP SURYANSYAH | JL RAYA CONDET GG. MELATI RT2/16 NO.23 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI (ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLA BABUL JANNAH) | POSKO CONDET | 081316775599 | APP MENGELUARKAN SUARA (PTL TIDAK PADAM) | DICEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 13:52 | 2015-07-02 13:46 | 2015-07-02 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:14
G5415070201489 | BP BAHARUDIN | PERUM MALAKA COUNTRY, JL MALAKA MERAH 5 NO 6 RT 7/10 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMURACUAN: DEKAT BKT DAN DEKAT RSI PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 0218619362 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 13:53 | 2015-07-02 13:45 | 2015-07-02 13:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201498 | IBU WULAN | JL MANGGA BESAR 2 NO 7A KEL TAMAN SARI KEC MANGGA BESAR JAKARTA BARAT (ACUAN: SETEMPAT ADALAH INDOMARET MANGGA BESAR 2) | POSKO GUNUNG SAHARI | 083811009488 | MCB LEMAH DAYA 23.000 VA | S/ DI UKUR BEBAN LEBIH | 2015-07-02 13:55 | 2015-07-02 13:48 | 2015-07-02 14:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:53
G5415070201503 | BP DANI | JL ANDARA UJUNG NO. 25 KEL. PANGKALAN JATI BARU PONDOK LABU DEPOK | POSKO CINERE | 02192750498 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 13:56 | 2015-07-02 13:40 | 2015-07-02 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:30
G5415070201506 | BP ENCEP | JL KESEHATAN NO 15 KEL TANAH ABANG KEC TANAH ABANG SETEMPAT ANDRAYA TOUR | POSKO MENTENG | 0213505099 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | mcb 20a rusak selesai diganti baru mcb 20a | 2015-07-02 13:56 | 2015-07-02 13:48 | 2015-07-02 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:17
G5415070201507 | IBU ROS | PERUM TAMAN KEDOYA BARU JL AKASIA 8 BLOK B10 NO.12 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215813501 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM DAYA 10.600 VA | DIPTT PETUGAS SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-02 13:56 | 2015-07-02 13:50 | 2015-07-02 16:08 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN SUDAH ADA PENANAGANAN DARI PETUGAS.CC.54.TRI_WAHYUNI 02/07/150 0215813501 20EYBM6 | Selesai | 0 02:11:21
G5415070201514 | IBU LISA | PERUM VILLA MELATI MAS BLOK M 9 NO 12 A RT 043 /9 KEL PONDOK JAGUNG KEC SERPONG TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02155782401 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM ) | SR KENDUR SUDAH DITOLONG SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-02 13:58 | 2015-07-02 13:52 | 2015-07-02 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:30
G5415070201515 | BP YOSEP | PR RAFLES HILLS BLOK P3 NO. 9 KEL. CIMANGGIS KEC. CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 081210511111 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | MCB PANEL TURUN SELESAI DI NAIKAN | 2015-07-02 13:58 | 2015-07-02 13:50 | 2015-07-02 15:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:58
G5415070201518 | IBU NUNUNG LAILA | KP RANCA GEDE RT 04/02 DESA MUNJUL KEC SOLEAR TANGERANG | POSKO CISOKA | 08170927786 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | PEMAKAIAN PELANGGAN MELEBIHI DAYA TERPASANG | 2015-07-02 13:58 | 2015-07-02 13:51 | 2015-07-02 14:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:14
G5415070201526 | IBU FARIDA | JL TARUNA JAYA RT9/5 NO.36 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS (ACUAN LOKASI: BELAKANG RM PADANG/ BENGKEL) | POSKO CIRACAS | 081283112639 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-02 13:59 | 2015-07-02 13:52 | 2015-07-02 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:38
G5415070201541 | BP AGUS | PT. JS UTAMA ASTC ALAM SUTRA TOWN CENTRE BLOK D10 NO 19 JL BOULEVARD ALAM SUTRA SERPONG (DEKAT LIVING MALL) | POSKO SERPONG | 02129008610 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB 1 PHASE TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | MCB RUSAK | 2015-07-02 14:02 | 2015-07-02 13:53 | 2015-07-02 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:26
G5415070201548 | BP AMSYORI | J. IR H. JUANDA RT. 3/01 NO. 27F KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT TANGERANG (DEKAT BELAKANG BIILIARD DAN PEMOTONGAN AYAM) | POSKO CIPUTAT | 02174705375 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | DI CEK NORMAL | 2015-07-02 14:03 | 2015-07-02 13:56 | 2015-07-02 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:16
G5415070201549 | BP ANDI | JL BOULEVARD TIMUR KEL KELAPA GADING KEC PEGANGSAAN 2 JAKARTA UTARA (SETEMPAT AL-AZHAR) | POSKO SUNTER | 02145845044 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-02 14:04 | 2015-07-02 13:59 | 2015-07-02 15:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:56
G5415070201553 | BP DANI | PR BINTARA ALAM PERMAI KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 08569933988 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 14:04 | 2015-07-02 13:59 | 2015-07-02 14:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201557 | IBU LORIZA | JL LESTARI KV 93A RT 7/ 7 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN TANGERANG SELATAN (DEKAT CIPULIR STATE) | POSKO CILEDUK | 0217341888 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | BERIKUT JADWAL PERBAIKAN CROSINGAN SUTM P.PALU ,No. Lapor Referensai :G5415070201550 | 2015-07-02 14:05 | 2015-07-02 13:58 | 2015-07-02 14:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070201565 | BP ZAINAL ABIDIN | JL PRUMPUNG TENGAH 2 RT 07/06 NO 07 KELCIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID HAYITUL ISLAM. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185903067 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | LOS KONTAK DI TIANG , SELESAI DI PERBAIKI IDPEL 544100750370 ULC ZULKURNAIN | 2015-07-02 14:06 | 2015-07-02 14:00 | 2015-07-02 15:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:15
G5415070201567 | IBU TERY | RUKO GRIYA INTI SENTOSA BLOK N3 NO. 49 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0216404159 | 3 RUKO PADAM | WILAYAH GUNUNG SAHARI | 2015-07-02 14:07 | 2015-07-02 14:01 | 2015-07-02 15:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:32
G5415070201583 | BP TONI | TOKO JAYA RAYA, RUKO PONDOK UNGU PERMAI BLOK BB1 NO 23B KEL KALIABANG TENGAH BEKASI JAWA BARAT. (DEKAT DONS BURGER) | POSKO PONDOK UNGU | 081210428455 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH PRABAYAR ERORR,SELESAI DIATASI. | 2015-07-02 14:11 | 2015-07-02 14:00 | 2015-07-02 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:52
G5415070201589 | BP NASRUL | JL KEBAGUSAN DALEM RT-9 / RW-4 KEL KABAGUSAN KEC PASAR MINGGU | POSKO LENTENG AGUNG | 087889597749 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-02 14:13 | 2015-07-02 14:08 | 2015-07-02 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:56
G5415070201601 | BP SUPRAPTO | KK PONDOK BAHAR PERMAI JL CENDRAWASIH BLOK J1 NO 1 RT 1/5 KEL. PONDOK BAHAR KEC KARANG TENGAH (DEPAN MUSOLAH AS SOBIRIN) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081293763840 | MCB RUSAK | DI CEK SETEMPAT MCB 6 A LONCER SEMENTARA DI TOLONG DENGAN VIA METER [DK 66]PETUGAS: IKSAN / USEP | 2015-07-02 14:17 | 2015-07-02 14:06 | 2015-07-02 15:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:01
G5415070201609 | IBU AMI | PR KARINA SAYANG BLOK K 1 NO. 4 RT05/10 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG (ACUAN LOKASI: DEKAT GEREJA KATOLIK) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215809532 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | PASANG GROUND FLAT TG 102 B | 2015-07-02 14:18 | 2015-07-02 14:11 | 2015-07-02 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:21
G5415070201614 | IBU LIPIN | JL SAWAH LIO 5 NO 73 RT 014/005 KEL. JEMBATAN LIMA KEC. TAMBORA ACUAN LOKASI DEKAT PASAR BUAH SETEMPAT WIHARA BERBUDI | POSKO BANDENGAN | 082310565899 | 1 WIHARA PADAM DAYA 7.700 VA | ZIK TR NH 250 PUTUS FHASE 1 FIDER C SELESAI DI GANTI BARU DENGAN NH 250 .DARI GARDU 423 | 2015-07-02 14:19 | 2015-07-02 14:13 | 2015-07-02 14:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:37
G5415070201615 | BP HARSONO | JL MERTILANG 16 BLOK KC 2 NO.18 BINTARO SEKTOR 9 KEL. PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : BELAKANG MC DONALD | POSKO BINTARO | 0217454217 | 1 RUMAH PADAM | PENGAWAATN METER TERBAKAR | 2015-07-02 14:19 | 2015-07-02 14:12 | 2015-07-02 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:25
G5415070201617 | IBU YATI | SUNTER PARADISE 8 F14 NO.15 KEL. SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA. (DISEBELAH RS. ROYAL) | POSKO SUNTER | 02192864998 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4.400 VA) | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-02 14:19 | 2015-07-02 14:10 | 2015-07-02 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:01
G5415070201640 | BP RIDO | KAWASAN INDUSTRI CENTRAL KOSAMBI JL CENTRAL KOSAMBI BLOK I2 NO 22 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG (ACUAN: SETEMPAT PABRIK KOSMETIK) | POSKO TELUK NAGA | 02129423367 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM (DAYA 41.500 VA) | NH 250 A PHASA 2 FIDER C PUTUS DI GARDU (KSB 71) | 2015-07-02 14:24 | 2015-07-02 14:16 | 2015-07-02 15:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:11
G5415070201641 | BP ZAITON | JL MADU NO 1A RT 6/8 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT INDOMARET) | POSKO KALIMALANG | 02185910336 | 1 RUMAH PADAM (PASKA BAYAR) | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-02 14:24 | 2015-07-02 14:18 | 2015-07-02 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:31
G5415070201642 | BP EDWIN | JL KK DEPLU KAV 94 RT3/7 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN (ACUAN LOKASI: SEBERANG KAMPUS BUDI LUHUR) | POSKO CILEDUK | 0217371776 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | DICEK PETUGAS AREA BINTARO SUDAH DIOPER | 2015-07-02 14:25 | 2015-07-02 14:19 | 2015-07-02 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:27
G5415070201647 | IBU YU SHU ENG | KOMPLEK PLN JL AGUNG UTARA 6D BLOK A 9 NO 3 RT 1/8 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08129146333 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN ( PTL PADAM) | DI SARANI KE LOKET | 2015-07-02 14:25 | 2015-07-02 14:14 | 2015-07-02 16:22 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG KEMBALI BELUM ADA TINDAKLANJUT DAN PTL HAMPIR PADAM. CC.54.AINI.CSOI. TGL 02/07/15. 08129146333. ID TIKET 20EYC34. | Selesai | 0 01:56:56
G5415070201656 | BP FAISAL | JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.4A KEL. GUNUNG SAHARI UTARA KEMAYORAN KEC. SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 085716267774 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, | APLOPER SR PUTUS | 2015-07-02 14:29 | 2015-07-02 14:22 | 2015-07-02 14:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:05
G5415070201659 | IBU ITA | JL H .THOLIB RT 2/10 KEL KEBAYORAN BARU KEC KEBAYORAN BARU | POSKO MAMPANG | 082311256272 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-02 14:30 | 2015-07-02 14:22 | 2015-07-02 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:00
G5415070201670 | BPK GIMAN | JL ELANG KANESIA BLOK C2 NO 8 KOMP CURUG INDAH JATI WARINGIN KOMP TNI AU KEC MAKASAR CIPINANG MELAYU JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 0811213540 | 1 RUMAH PADAM R2T / 4400 VA | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 14:33 | 2015-07-02 14:23 | 2015-07-02 14:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201684 | BP ROFIKUN | JL BINTARA 8 GG. KUTILANG RT. 5/3 NO. 42 KEL. BINTARA KEC. PONDOK KOPI. DEKAT PEMBANGUNAN RUMAH. | POSKO PONDOK KOPI | 081219796979 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | TRAFO 2 GI PONDOK KELAPA TRIP JAM 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070201166 | 2015-07-02 14:36 | 2015-07-02 14:29 | 2015-07-02 14:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201687 | IBU DINA | JL.H.HANAFI GG.CEMPAKA RT 10/02 NO 67 KONTRAKAN GINTING | POSKO KALIMALANG | 081298664802 | 1 RUMAH PADAM | LAIN-LAIN - MPB PADAM HABIS PULSA DIMASUKKAN TEMPER DAN TOKEN PULSA BERHASIL | 2015-07-02 14:36 | 2015-07-02 14:33 | 2015-07-02 14:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:17
G5415070201691 | BP D NUROHMAN | JL CEGER RAYA RT 05 RW 02 KEL JURANG MANGU KEC PONDOK AREN TANGERANG (ACUAN : DEKAT PERUMAHAN KOMPLEK JURANG MANGU PERMAI) | POSKO BINTARO | 089654223060 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SETEMPAT WILAYAH CILEDUK | 2015-07-02 14:37 | 2015-07-02 14:31 | 2015-07-02 14:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:24
G5415070201694 | BP DADANG/IBU YENI | PR CITRA RAYA CLUSTER LAGGON VILLE BLOK:J1 NO 40 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGGERANG | POSKO CIKUPA | 081291377912 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (KONDISI PTL TIDAK PADAM) | DICEK SR LOSE KONTAK DITIANG SUDAH DINORMALKAN KEMBLI DENGN CCO 35-10M CADANGAN | 2015-07-02 14:37 | 2015-07-02 14:33 | 2015-07-02 15:05 | 1 | PETUGAS BELUM DATANG. 081291377912, 20EYAR3. TGL 02/07/15. CC.54.GANDA.CSOI | Selesai | 0 00:28:04
G5415070201701 | BP SUMANTRI | JL KAYU MANIS UTARA RT 02/01 NO 54 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN JAKARTA TIMURACUAN: DEKAT MASJID JAMI' AL-FALAH | POSKO RAWAMANGUN | 082111638542 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | setempat dalam pengusutan | 2015-07-02 14:38 | 2015-07-02 14:34 | 2015-07-02 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:16
G5415070201715 | BP LIMAR | PERUM BINONG PERMAI BLOK B22 NO 11A KEL BINONG KEC CURUG TANGGERANG ( DEKAT INDOMART) | POSKO CURUG | 0215987573 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | 01b MCB 4A LONCER SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 4A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( WIDODO,RUHYAT,EKO.T,ERNA ) | 2015-07-02 14:42 | 2015-07-02 14:36 | 2015-07-02 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:15
G5415070201730 | BP WANDA | JL.WIBAWA MUKTI II NO 81 KEL JATI ASIH BEKASI (AQUARIUM RESTO ) | POSKO PONDOK GEDE | 02193980005 | 1 RESTORAN PADAM (5.500 VA) | APL SR LOST KONTAK..SELESAI DI PERBAIKI (PELAKSANAAN LAMA SEBELUM NYA PETUGAS CEK PHASA GARDU TERLEBIH DAHULU) | 2015-07-02 14:46 | 2015-07-02 14:38 | 2015-07-02 19:36 | 0 |  | Selesai | 0 04:50:08
G5415070201733 | BP IBNU | PER GREEN GALAXY CITY CLUYSTER VICTORIA GARDEN 3 NO 8 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 087780621322 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY ERROR 02 ( PTL PADAM ) NO METER 14011341709 | DIMASUKAN TEAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 14:47 | 2015-07-02 14:41 | 2015-07-02 16:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT HINGGA SAAT INI.CC.54.JUWITA02/07/1520EYBKR02129571084 | Selesai | 0 01:46:07
G5415070201746 | BP IDAM / BP HARI | KOMPLEK PERUM KARYAWAN DKI BLOK N4 NO 24 RT.016 RW.02 KEC DUREN SAWIT KEL PONDOK KELAPA JAKTIM (DEKAT KANTOR KELURAHAN /DEKAT GEDUNG PERTEMUAN) | POSKO KALIMALANG | 08129799365 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | LAIN LAIN - SETEMPAT ALAMAT TIDAK KONFIRMASI ALAMAT TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-02 14:50 | 2015-07-02 14:39 | 2015-07-02 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:16
G5415070201750 | IBU MIRA | JL PERANCIS 288 PERGUDANGAN MUTIARA KOSAMBI 2 BLOK B2 NO. 15 KEL. KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 0215504933 | 1 GUDANG PADAM | CONEKTOR SR LOS KONTAK DI TIANG ( TN 141 P ) | 2015-07-02 14:51 | 2015-07-02 14:44 | 2015-07-02 16:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:11
G5415070201767 | BP WURI | RUSUN KONVER KEMAYORAN 4 D NO 206 KEL KEBON KOSONG | POSKO GUNUNG SAHARI | 0818855778 | 1 RUMAH PADAM | NH DI BOX PHB PUTUS | 2015-07-02 14:55 | 2015-07-02 14:49 | 2015-07-02 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:33
G5415070201789 | BP RISKI | JL KEBON BAWANG 6 NO 57 RT 4 RW 6 KEBON BAWANG TANJUNG PRIUK JAKUT | POSKO SUNTER | 089531505609 | SR LEPAS DARI KLEM ( PTL TIDAK PADAM ) DI PERSIL TSB | MINTA DILAYANI BESOK | 2015-07-02 14:59 | 2015-07-02 14:50 | 2015-07-02 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:26
G5415070201794 | IBU AJENG | JL KEMANG UTARA 9 NO 41 KEL BANGKA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081288377759 | 1 RUMAH PADAM | NH Fuse box grup putus 63A selesai di tolong di ganti baru dapet dari Mp 17 ,No. Lapor Referensai :G5415070201664 | 2015-07-02 15:00 | 2015-07-02 14:52 | 2015-07-02 15:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:38
G5415070201795 | IBU DINA | KOMPL. PTB DUREN SAWIT BLOK R4 NO. 12 RT 10 RW 8 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT, JAKARTA TIMURACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN CARREFOUR BUARAN DAN MC DONALDS JL BARU | POSKO KALIMALANG | 02146827706 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | LAIN LAIN - SETEMPAT ALAMAT TIDAK KONFIRMASI ALAMAT TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-02 15:00 | 2015-07-02 14:54 | 2015-07-02 15:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:37
G5415070201799 | BP HENDI | JL MASJID RAYA NO 68 KAMP PENINGGILAN RT 03/6 LARANGAN SELATAN (DEPAN TUKANG KUSEN KAYU) | POSKO CILEDUK | 02129342150 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-02 15:01 | 2015-07-02 14:54 | 2015-07-02 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:37
G5415070201803 | IBU TATI | KP SENTUL RT 3 KEL. CURUG KULON KEC.CURUG (LEWAT MAKAM/ DEKAT MASJID JAMI SENTUL) | POSKO CURUG | 0215981815 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | 08 DI CEK KE LOKASI KONSUMEN TIDAK DI KENAL DI TELPN TIDAK DAPAT DI HUBUNGI REGU UNIT CRG 1 ( SRIYADI,DWI,EKO.T,ERNA ) | 2015-07-02 15:02 | 2015-07-02 14:46 | 2015-07-02 15:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:03
G5415070201806 | IBU DIBYORAHARJO | JL BALITUNG 1 NO 5 RT 06/03 KEL SELONG KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 02172789761 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | peretakan JTR dari kb 74 A selesai ditolong 4 bua ccoh | 2015-07-02 15:03 | 2015-07-02 14:56 | 2015-07-02 15:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:52
G5415070201808 | BP RENDRA | JL CIMANDIRI 2 NO 4 RT 3/11 CIPAYUNG CIPUTAT TANGERANG SELATAN (BELAKANG TIPTOP) | POSKO CIPUTAT | 02194271687 | MCB LEMAH = 1.300 VA | DI CEK STP KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-02 15:03 | 2015-07-02 14:58 | 2015-07-02 15:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:43
G5415070201809 | IBU HELDA | KOMPLEK DUTA MAS JL RS FATMAWATI NO 39 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02172790888 | 1 MOL PADAM | dalam pengecekan | 2015-07-02 15:04 | 2015-07-02 14:56 | 2015-07-02 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:35
G5415070201812 | BP SAMSUDIN | JL RAYA TANJUNG BARAT GG PERIKANAN NO 129 RT 14/4 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. SETEMAPAT PT SWATAMA. ACUAN : DEKAT UNIV TAMA JAGAKARSA. | POSKO PASAR MINGGU | 02178830701 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | nh fhuse 300 a putus selesai di ganti baru nh fhuse 300 a dari gardu pm 135 s rak 1 phase 2 hu 115 a petugas indra dan syamsudin ,No. Lapor Referensai :G5415070202020 | 2015-07-02 15:04 | 2015-07-02 14:55 | 2015-07-02 15:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:35
G5415070201814 | IBU DEDE | KP CANDULAN RT 2 RW 7 NO 41 KEL PETIR KE CIPONDOH. ACUAN: DEKAT PERUM PURI METROPOLITAN/ PEMAKAMAN WARGA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02195736064 | 1 RUMAH PADAM. | JADWAL REVISI INSTALASI GARDU DK 45 A DAN GARDU DK 45 B P PITUNG PADAM 10:47 | 2015-07-02 15:05 | 2015-07-02 14:58 | 2015-07-02 15:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:54
G5415070201827 | BP. LILI | JL. BHAKTI RT 03/07 CILANDAK STP. WARUNG INDOMIE MANG LILI | POSKO CINERE | 087837231719 | LAMPU PADAM | MCB 6A RUSAK | 2015-07-02 15:08 | 2015-07-02 15:04 | 2015-07-02 15:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:11
G5415070201834 | BP ANUNG | PERUMAHAN GRAHA RAYA CLUSTER CARISSA BLOK G NO 36 KEL PONDOK JAGUNG TIMUR KEC SERPONG UTARA TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02129494200 | MOHON PEIRKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | C TEMPER | 2015-07-02 15:10 | 2015-07-02 15:38 | 2015-07-02 15:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:59
G5415070201854 | IBU MERI | PT OLAGA FOOD INDUSTRI JL RAPT OLAGA FOOD INDUSTRI JL INDUSTRI RAYA BLOK H NO 14 KAWASAN INDUSTRI JATAKE KEL. PASIR JAYA KEC. JATI UWUNG NO 14 (TRAFO 1 GARDU TG47) TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215923999 | 1 PABRIK PADAM | MANUVER PENORMALAN PENYULANG PENELITI | 2015-07-02 15:15 | 2015-07-02 15:08 | 2015-07-02 15:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:23
G5415070201856 | IBU FITRI | JL KEMANG UTARA 9 NO 48 RT 02/05 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN ACUAN LOKASI ; BELAKANG BANK BRI | POSKO MAMPANG | 085811329760 | 2 RUMAH PADAM | NH Fuse box grup putus 63A selesai di tolong di ganti baru dapet dari Mp 17 ,No. Lapor Referensai :G5415070201664 | 2015-07-02 15:16 | 2015-07-02 15:15 | 2015-07-02 15:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:30
G5415070201873 | BP SOLIHIN/ IBU ZAENAB | JL BATU JAMRUD NO.140 RT.15 RW.5 KEL.BATU AMPAR KEC.KRAMAT JATI JAKTIM (DEKAT PEMADAM KEBARAN/ DEKAT SMA 51) | POSKO CONDET | 085251199685 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | APL SR LOST CONTACT SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 15:19 | 2015-07-02 15:11 | 2015-07-02 16:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HARYATI 20EYC2J 085251199685 02/07/15 | Selesai | 0 01:00:11
G5415070201874 | BP MARIYADI | JL. HANGLEKIR 2 NO 26 KRAMAT PELA JAKARTA SELATAN ( DEKAT HOTEL TULIP ) | POSKO BULUNGAN | 081286100945 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM ( DAYA 23000 VA ) | batal via call center | 2015-07-02 15:19 | 2015-07-02 15:13 | 2015-07-02 15:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:29
G5415070201884 | BP ASIANG | PERUM CARINA SAYANG BLOK Q NO.19 KEL.RAWA BUAYA KEC.CENGKARENG ACUAN LOKASI : DI DEPAN SEKOLAH CARINA SAYANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02183833006 | 1 PABRIK ARUS TERBALIK (PTL TIDAK PADAM) | DI CEK SETEMPAT PUTARAN PHASA NYA TERBALIK SUDAH DI TOLONG NORMALPETUGAS: AGUNG / NASIM | 2015-07-02 15:22 | 2015-07-02 15:17 | 2015-07-02 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:56
G5415070201897 | BP ANDRE | JL PANTAI MUTIARA BLK ZH NO 12 A KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN DEKAT KANTOR PLN | POSKO BANDENGAN | 081245100303 | MCB LEMAH DAYA 13.200 VA | KERUSAKAN BAGIAN IB | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 15:18 | 2015-07-02 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:41
G5415070201908 | IBU TITIN | PERM PORIS INDAH BLOK D NO 474 | POSKO CIKOKOL | 081911217833 | 1R/ PADAM APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | APP PRABAYAR ERRORS/ DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-02 15:29 | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:07
G5415070201912 | BP FRANKY | JL MANGGA 1 NO.2 O RT 08/08 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ( ACAUN LOKASI SEBRANG BAKMI 8G ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215640035 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM ( DAYA 13.200 VA ) | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 15:31 | 2015-07-02 15:59 | 2015-07-02 16:34 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA DAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN.DAN YBS MENGINGINKAN AGAR DILAKUKAN PENANGANAN SEBELUM PUKUL 17:00 WIB DIKARENAKAN SETEMPAT RUKO/KANTOR.CC.54.HABIB/0215640035/20EYCO6 | Selesai | 0 01:03:08
G5415070201916 | BP YULIUS | ASRAMA BRIMOB KELAPA DUA RT13/3 NO.13 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS (ACUAN LOKASI: DEKAT SD TUGU) | POSKO CIRACAS | 081314581974 | 1 RUMAH PADAM | MPB ERROR | 2015-07-02 15:33 | 2015-07-02 15:24 | 2015-07-02 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:10
G5415070201919 | BP SURASTO/IBU SURASTO | PR BUMI BINTARO PERMAI JL BINTARO PUSPITA V BLOK FF NO 7 KEL PESANGGRAHAN | POSKO BINTARO | 0217362369 | 1 RUMAH PADAM | APP PERIKSA | 2015-07-02 15:34 | 2015-07-02 15:22 | 2015-07-02 16:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:21
G5415070201934 | BP NOCOBIRIN | JL HOS COKROAMINOTO BLOK A2 NO 5 CBD CILEDUK KEL KARANG TENGAH CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081906454100 | 1 RUKO PADAM DAYA 4.400 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-02 15:37 | 2015-07-02 15:31 | 2015-07-02 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:57
G5415070201946 | IBU VERA | BSD SEKTOR 12 KENCANA LOKA BLOK A4 NO 38 KEL.RAWA BUNTU KEC.SERPONG DEKAT SEKOLAH CIKAL HARAPAN | POSKO SERPONG | 08161132876 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | PENGAWATAN APP TER BAKAR | 2015-07-02 15:39 | 2015-07-02 15:32 | 2015-07-02 16:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:45
G5415070201947 | IBU TARMUJI | PR MUNJUL PERMAI BLOK F14 NO 26 KEL MUNJUL KEC SOLEAR TANGERANG (DEKAT CERIA MART) | POSKO CISOKA | 0215991133 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | PENGAWATAN DALAM OKA TERBAKAR | 2015-07-02 15:39 | 2015-07-02 15:33 | 2015-07-02 16:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:08
G5415070201951 | BP RANTO | JL GIRI KENCANA RT 6/2 NO 102 KEL CILANGKAP | POSKO CIRACAS | 08129450471 | MPB TERTERA PERIKSA | MPB ERROR | 2015-07-02 15:40 | 2015-07-02 15:37 | 2015-07-02 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:17
G5415070201956 | BP DANIEL | RUKO MARINA TAMA BLOK C NO 11 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN ACUAN l: DISEBERANG WTC MANGGA 2 | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129903068 | MCB TERBAKAR DAYA 7.700 VA (PTL DIPADAMKAN) | PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-07-02 15:41 | 2015-07-02 15:35 | 2015-07-02 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:41
G5415070201972 | BP SUGIANTO | JL KEMANG UTARA 9 NO 48 RT2/5 KEL DUREN 3 KEC PANCORAN | POSKO MAMPANG | 0217988818 | 2 RUKO PADAM | NH Fuse box grup putus 63A selesai di tolong di ganti baru dapet dari Mp 17 ,No. Lapor Referensai :G5415070201664 | 2015-07-02 15:44 | 2015-07-02 15:38 | 2015-07-02 15:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070201986 | IBU SUJANA/ BP SLAMET | KK PERDAGANGAN JL PERDAGANGAN 5 NO.15 RT7/7 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN (DEKAT SEKOLAH NAGAI KASARI) | POSKO BINTARO | 081311232887 | MCB 1 PHASA LEMAH | MCB LEMAH | 2015-07-02 15:47 | 2015-07-02 15:39 | 2015-07-02 16:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:53
G5415070201989 | IBU IHA | GG H LANCONG JL SUNAN GUNUNG JATI RT 3/8 NO. 7 KEL PENINGGILAN SELATAN CILEDUG TANGERANG 15153, ACUAN LOKASI: DEKAT ALFAMART/KOMP JAPOS | POSKO CILEDUK | 0217301243 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | SR LOS KONTAK DI MIRTANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-02 15:48 | 2015-07-02 15:40 | 2015-07-02 16:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:47
G5415070201997 | BP ROLIS | JL KAYU MANIS IV BARU 39 A RT 05/03 | POSKO RAWAMANGUN | 02196979048 | MCB LEMAH DAYA R1T/1.300 VA | setempat normal via telp | 2015-07-02 15:49 | 2015-07-02 15:44 | 2015-07-02 16:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:17
G5415070201998 | BP MIKAIL | JL JENDRAL SUDIRMAN SCBD LOT 8 KAVLING 52-53 JAKARTA SELATAN, DI DEKAT PASIFIC PLACE (SETEMPAT CAFE BIR GARDEN). | POSKO BULUNGAN | 0215153557 | 1 CAFE PADAM | peretakan jtr terbakar selesai di tolong 4bh ccoh dari gardu kb 74a normal jam ,No. Lapor Referensai :G5415070201906 | 2015-07-02 15:50 | 2015-07-02 15:43 | 2015-07-02 15:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:20
G5415070202000 | IBU NITA | JL SALEMBA BELUNTAS NO 8 RT 5/5 KEL PASEBAN KEC SENEN JAKPUS (DEPAN TK AISIAH) | POSKO MENTENG | 081280811901 | MCB LEMAH (5.500 VA) | fredy / yudhy # 541100556756 # 5.500VA # ib/bt. | 2015-07-02 15:50 | 2015-07-02 15:45 | 2015-07-02 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:33
G5415070202001 | IBU MARIA | KOMPLEK BNI 46 JL SWADARMA 6 , NO 34 RT 002 RW 008 KEL : ULU JAMI KEC: PETUKANGAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL MUWAWANAH | POSKO CILEDUK | 02158901579 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API | PENGAWATAN METER TERBAKAR - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-02 15:50 | 2015-07-02 15:42 | 2015-07-02 16:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:21
G5415070202002 | BP ATUNG | JL GUDANG PELURU BLOK J NO 244 RT 5/3 KEL KEBON BARU KEC TEBET JAKARTA SELATANACUAN : DEKAT ALFAMIDI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02191357733 | 1 RUMAH PADAM | lost kontak ditiang selesai diperbaiki ulc oper melayu 1. m1/ a rachman | 2015-07-02 15:51 | 2015-07-02 15:44 | 2015-07-02 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:02
G5415070202013 | IBU MAYA | JL. KENANGA NO.35 KEL. CIPETE UTARA KEC. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (SEBELUM RS IBU DAN ANAK BRAWIJAYA/DIPILAR 48) | POSKO MAMPANG | 08118088246 | MCB LEMAH (DAYA 3.500 VA) | di cek Ib di tinggal | 2015-07-02 15:54 | 2015-07-02 15:39 | 2015-07-02 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:49
G5415070202014 | IBU INDRA YULIASTUTI / BP SUPARMAN | JL WARU BUNTU NO.3 RT 1/9 KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 081314723476 | 1 RUMAH PADAM | setempat di cek petugas IB ( m1= jajang cs / telephonis Ruslan E | 2015-07-02 15:55 | 2015-07-02 16:22 | 2015-07-02 16:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:32
G5415070202015 | BP AGUNG | PERMATA TAMAN PALEM BLOK D1 NO.38 KEL. CENGKARENG KEC KALIDERES (DEKAT SUPERINDO) | POSKO KALIDERES | 08118885347 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | DI CEK PETUGAS MCB TURUN,SUDAH DI NAIKAN KEMBALI NORMAL | 2015-07-02 15:55 | 2015-07-02 15:48 | 2015-07-02 17:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:03
G5415070202017 | IBU WIDYA | JL. PROFESOR DR SATRIO 89 KUNINGAN CASABLANKA JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02180392338 | KABEL OK PUTUS (PTL 1 PHASE PADAM) | paber#541102532567@ kabel ok putus,selesai diperbaiki | 2015-07-02 15:55 | 2015-07-02 15:47 | 2015-07-02 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:45
G5415070202024 | BP ISKANDAR SALIM | PR DADAP INDAH BLOK C9 NO 5 RT 024/024 KEL KOSAMBI TIMUR KEC KOSAMBI | POSKO TELUK NAGA | 087782567246 | 1 RUMAH PADAM | CONEKTOR SR LOST KONTAK DITIANG ( TN 24 ) | 2015-07-02 15:57 | 2015-07-02 15:52 | 2015-07-02 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:59
G5415070202028 | BP AHMAD YANI | PT METROX GLOBAL JL.KEBAYORAN LAMA NO.396 KEL.SUKABUMI UTARA KEC KEBUN JERUK JAKARTA BARAT. DI DEPAN ALFAMART | POSKO KEBON JERUK | 02153676330 | BOX PANEL TERBAKAR (PTL PADAM) | NH PEMBATAS 3X80A Q3 PUTUS SELESAI DI TOLONG | 2015-07-02 15:59 | 2015-07-02 15:52 | 2015-07-02 17:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:50
G5415070202030 | BP MARJOKO | KOMP DEPARTEMEN AGAMA NO.14 KEL GANDARIA JAKARTA SELATAN. DEKAT TAMAN GANDARIA | POSKO PONDOK INDAH | 083867922660 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2.200 VA | dicek petugas normal selesai ditolong | 2015-07-02 16:00 | 2015-07-02 15:53 | 2015-07-02 16:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:28
G5415070202034 | IBU SUBIYANTORO | KOMPL. TAMAN MERUYA ILIR BLOK B 10 NO. 9 RT 15 RW 4 KEL. MERUYA UTAR KEC. KEMABANGAN JAKARTA BARATACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN PASAR MERUYA ILIR | POSKO KEBON JERUK | 0215863007 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | KABEL JTR TERBAKAR AKIBAT TERTIMPA POHON SELESAI DI TOLONG SP 85 NORMAL JAM 17.20 ,No. Lapor Referensai :G5415070201813 | 2015-07-02 16:01 | 2015-07-02 15:53 | 2015-07-02 16:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:23
G5415070202037 | BP IMAM | JELAMBAR KEBON PALA KP GUSTI RT 6/14 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02190490735 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | KWH PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 16:02 | 2015-07-02 15:48 | 2015-07-02 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:27
G5415070202041 | IBU KUSTIANI | JL PERMATA NO.12 RT.7 RW.5 KEL.KEBON PALA KEC.MAKASAR JAKTIM | POSKO CONDET | 081290392352 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-02 16:03 | 2015-07-02 15:53 | 2015-07-02 16:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:33
G5415070202050 | IBU SISILIA | RUKAN EXCLUSIVE BLOK G NO 62 PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02160602889 | 1 RUMAH PADAM | ZIK DI BOX PHB PUTUS TERBAKAR | 2015-07-02 16:05 | 2015-07-02 15:58 | 2015-07-02 17:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:38
G5415070202056 | BP HERI IRAWAN | JL PONDOK KACANG TIMUR NO 85 RT 02/01 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 02197642605 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-02 16:08 | 2015-07-02 16:02 | 2015-07-02 16:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:35
G5415070202096 | BP SAFE'I | JL DARMAWANITA 5 RT7/ 1 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI DIDEPAN PABRIK SPIDOL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02194255405 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI CEK SETEMPAT KEH MPB TERTERA PERIKSA DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPER PETUGAS: JALI / KHOLIS | 2015-07-02 16:20 | 2015-07-02 16:49 | 2015-07-02 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:55
G5415070202102 | IBU RATNA | GUNUNG SARI 11 RT 6 RW 3 NO 7 KEL SAWAH BESAR KEC SAWAH BESAR ACUAN : SAPING PENERBAT/BANK DKI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216250221 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOSKONTAK | 2015-07-02 16:21 | 2015-07-02 16:07 | 2015-07-02 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:00
G5415070202103 | IBU AGUS/BP ARDI | LOKASI : PERUM BUKIT CIKASUNGKA BLOK BFF20 NO.2 RT 006/12 KEL CIKASUNGKA KEC SOLEAR TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT STASIUN TIGARAKSA | POSKO CISOKA | 02195083152 | 1 RUMAH PADAM | GANGGUAN BERADA DIINSTALASI BANGUNAN MILIK PELANGGAN | 2015-07-02 16:21 | 2015-07-02 16:11 | 2015-07-02 16:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:59
G5415070202105 | BP AHMAD | PORIS INDAH BLOK A NO.91 JL. CEMARA 2 RT. 2 RW.2 KEL. CIPONDOH KEC. CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 081284607016 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | Dicek App Prabayar timbul periksa | 2015-07-02 16:21 | 2015-07-02 16:12 | 2015-07-02 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:01
G5415070202111 | BP SUJIONO | PR CITRA GARDEN 3 BLOK A7 NO. 21 KEL PEGADUNGAN KEC, KALIDERES, CENGKARENG, JAKARTA BARAT (ACUAN : DEPAN KOMP TSB ADA INDOMARET/DARI POS LURUS MENTOK BELOK KANAN RUMAH KEDUA) | POSKO KALIDERES | 02155950739 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SEGERA MCB DALAM (R1/2.200 VA) MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN SUARA (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | MCB DALAM (DAYA 2.200 VA) MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN SUARA (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, PLN 123 TELAH MENJELASKAN PERIHAL KEWENANGAN, YBS TETAP INGIN DITANGANI PETUGAS PLN.DI HUBUNGI KEMBALI YBS MEMBATALKAN LAPORAN KARENA AKAN MENCARI INSALATIR | 2015-07-02 16:22 | 2015-07-02 16:13 | 2015-07-02 16:47 | 1 | SESUAI INFO PELANGGA HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA. CC.54.DEWI_P. 081929388388. 20EYCVL. TGL 2/7/15 | Selesai | 0 00:24:22
G5415070202122 | IBU WIWI | JL. PEDONGKELAN RT 03/16 KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087881575831 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 315A PUTUS PHASA 1 JURUSAN C (TG 62H) | 2015-07-02 16:24 | 2015-07-02 16:54 | 2015-07-02 17:47 | 1 | CC.54.YONATAN 02/07/2015 20EYDUX PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DENGAN PERIHAL YANG SAMA | Selesai | 0 01:22:21
G5415070202134 | BP ABI MANTONO | JL.MATARAM NO 49 RT 02 RW 06 KEL.JAKA SAMPURNA KEC.BEKASI BARAT ACUAN LOKASI : BELAKANG MASJID AL-IKSAN | POSKO PONDOK KOPI | 0218840963 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG LIRA TINGGAL 7 GARDU YANG PADAM ,No. Lapor Referensai :G5415070202047 | 2015-07-02 16:29 | 2015-07-02 16:22 | 2015-07-02 16:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070202137 | BP SOMBIRING | JL TARUNA JAYA RT 4/5 NO 11 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKTIM | POSKO CIRACAS | 089654770732 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R8 Q3 300-300 HU 245 DARI GARDU GD 20 B ,No. Lapor Referensai :G5415070202045 | 2015-07-02 16:30 | 2015-07-02 16:25 | 2015-07-02 16:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070202141 | BP GUSTI | JL KAKAP 1 NO 169 RT05/09 KEL KARAWACI BARU KEC CIMONE TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT RUKO YAMAHA) | POSKO CIKOKOL | 0215583280 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | Dicek gangguan IB, tuk PLN normal | 2015-07-02 16:31 | 2015-07-02 16:23 | 2015-07-02 17:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:32
G5415070202145 | BP DONI | JL MUSHOLA AT TAQWA NO 1-X RT 8/8 KEL GANDUL KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 02175907398 | 3 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG,DITOLONG 2 BH JS ( TD 197 PNY. SEPUPU ) ,No. Lapor Referensai :G5415070202086 | 2015-07-02 16:32 | 2015-07-02 16:25 | 2015-07-02 16:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:17
G5415070202153 | IBU DIAN | JL KEMBANG AGUNG 1 BLOK F 1 NO 33 RT 01 RW 05 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0212510483 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | DI DATENGIN SETEMPAT RUMAH KOSONG | 2015-07-02 16:34 | 2015-07-02 17:04 | 2015-07-02 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:00
G5415070202174 | BP AHMAD | JL WIBAWA MUKTI 4 RT 02/01 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH BEKASI (BELAKANG SMP N 34) | POSKO PONDOK GEDE | 089622810426 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL TIDAK PADAM) | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 16:38 | 2015-07-02 16:31 | 2015-07-02 18:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:47
G5415070202179 | IBU RIRI | KP JATI PULO RT 003/008 KEL.JAATI PULO KEC.PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02195703980 | 1 RUMAH PADAM ( PRABAYAR ) | APP PRABAYAR ERROR.OVER TE | 2015-07-02 16:38 | 2015-07-02 16:33 | 2015-07-02 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:22
G5415070202185 | BP SETIAWAN | JL DWIJAYA 1 NO 33 GANDARIA UTARA KEBAYORAN BARU - JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 02172794982 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM NYALA ) . ALAMAT TSB | sr ditarik dan normalkan selesai ditolong | 2015-07-02 16:40 | 2015-07-02 16:32 | 2015-07-02 17:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:36
G5415070202187 | BP SUPARNO | JL KUBIS IV NO 11 RT 4/5 KEL PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : (DEKAT PANTI ASUHAN AL MUNASAROH) | POSKO CIPUTAT | 0811800825 | LAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 00 (PTL TIDAK PADAM) | STP MPB EROR 02 | 2015-07-02 16:41 | 2015-07-02 16:34 | 2015-07-02 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:02
G5415070202197 | BP RIDWAN | KP DUA JL PATRIOT KEL KAYU RINGIN KERANJI BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081315656268 | 1 RUMAH PADAM | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG LIRA TINGGAL 7 GARDU YANG PADAM ,No. Lapor Referensai :G5415070202172 | 2015-07-02 16:42 | 2015-07-02 16:32 | 2015-07-02 16:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:45
G5415070202200 | IBU YANTI | JL WIJAYA KUSUMA GG TAIB NO 125 RT 7/12 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082111608211 | DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. | DI CEK KWH MPB TAMPILAN PERIKSA (TG 197P) | 2015-07-02 16:43 | 2015-07-02 16:38 | 2015-07-02 17:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:53
G5415070202209 | BP H LISADI | JL SUNAN GIRI GANG KRAMAT KP PONDOK BAHAR RT 02/01 KEL PONDOK BAHAR KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 0217327125 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-02 16:45 | 2015-07-02 16:39 | 2015-07-02 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:18
G5415070202211 | BP IBAN | JL RAYA BONJOL RT 2/7 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN ACUAN DEKAT TAMBAL BAN BAHO | POSKO BINTARO | 081317489033 | MOHON PERKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | APP PERIKSA | 2015-07-02 16:46 | 2015-07-02 16:41 | 2015-07-02 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:36
G5415070202217 | IBU RENA | JL.MASJID MUJAHIDIN KP KEBON RT 001/006 NO.85 KEL.SAWANGAN KEC.DEPOK DEPOK (DEKAT TK AL ZIHADI ) | POSKO CIPUTAT | 082119389882 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP. DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | MPB PRIKSA | 2015-07-02 16:50 | 2015-07-02 16:45 | 2015-07-02 17:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:54
G5415070202221 | BP YOGI | JL BUKIT HIJAU 8 NO 14 RT 9 RW 13 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI: DIDEKAT SEKOLAH RAFLESS | POSKO PONDOK INDAH | 02175912776 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-07-02 16:50 | 2015-07-02 16:43 | 2015-07-02 17:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:48
G5415070202225 | BP WIJOYO | JL CILANDAK 1 NO 105 RT 2 RW 1 KEL CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK BARAT. JAKSEL . ACUAN : DIBELAKANG CITOS | POSKO MAMPANG | 08989800586 | MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | MCB 16A dol fasa 2 selesai di tolong di ganti baru 16A | 2015-07-02 16:52 | 2015-07-02 16:46 | 2015-07-02 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:02
G5415070202233 | IBU RIKA | JL PULAU DEWA 2 BLOK P2 NO 32 PERUM MODERN TANGGGERANG KEL KP KELAPA KEC KP KELAPA TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215667148 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | Dicek kedudukan kwh patah | 2015-07-02 16:54 | 2015-07-02 16:45 | 2015-07-02 19:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:16
G5415070202234 | BP HOTMAN | PERUM GALERI BINTARO BLOK A3 NO.1 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. ACUAN : DEKAT PERUM PONDOK KACANG PRIMA | POSKO BINTARO | 081298405899 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM). | APP PERIKSA DI TEMPER | 2015-07-02 16:55 | 2015-07-02 17:24 | 2015-07-02 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:14
G5415070202236 | IBU ROS | JL.H BAIM RT 006/010 NO.4 KEL.KELAPA DUA WETAN KEC.CIRACAS JAKARTA TIMU | POSKO CIRACAS | 0218710116 | 1 RUMAH PADAM ( PRABAYAR ) | MPB BLANK SEMENTARA DI DUMY | 2015-07-02 16:55 | 2015-07-02 16:51 | 2015-07-02 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:43
G5415070202237 | BP SAUD | KAV PEMDA 4 NO 207 RT 04/05 KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS TANGERANG (ACUAN: DEKAT POM BENSIN / DEKAT HOTEL OLIF) | POSKO CIKOKOL | 0215530441 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | Dicek MCB 4 A rusak | 2015-07-02 16:55 | 2015-07-02 16:49 | 2015-07-02 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:29
G5415070202241 | BP ASMIN | JL LINGKUNGAN 3 RT 1 RW 3 NO 1 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES. | POSKO KALIDERES | 0215552283 | 2 TOKO PADAM | NH FUSE 300 A FASA 2 A PUTUS[GARDU TA 114 P]SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 300 A,NORMAL JAM 17;30 WIB ,No. Lapor Referensai :G5315070200672 | 2015-07-02 16:57 | 2015-07-02 17:27 | 2015-07-02 17:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:12
G5415070202243 | BP YASIN | JL TALAPA KAV PTB E 10 NO 13 RT 12/06 KEL TEGAL ALUR JAKARTA BARATACUAN LOKASI:SEBERANG SEKOLAHAN YADIKA | POSKO KALIDERES | 02155967984 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 16:58 | 2015-07-02 16:47 | 2015-07-02 17:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:06
G5415070202266 | BP ZAINUDIN | JL KELAPA GADING BOULEVEARD RAYA BLOK TB 2 NO 23 KEL KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02199991948 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. | proses tambah daya | 2015-07-02 17:04 | 2015-07-02 16:52 | 2015-07-02 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:16
G5415070202275 | BP ARMAN | JL BAMBU ORI 3 NO 40 RT 2/11 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. | POSKO PONDOK KOPI | 081266269782 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG LIRA TINGGAL 7 GARDU YANG PADAM ,No. Lapor Referensai :G5415070202172 | 2015-07-02 17:06 | 2015-07-02 16:43 | 2015-07-02 17:06 | 1 | MOHON DALAM PELAKSANAAN DAPAT MENGHUBUNGI YBS TERLEBIH DAHULU, CC.54.OBED | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070202296 | BP SURIPTO | PERUM VILLA MELATI MAS BLOK M 9 NO 6 KEL PELUMPANG KEC SERPONG TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT GARDU PLN | POSKO SERPONG | 081212037612 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS | PENGAWATAN APP DLM OK TERBAKAR | 2015-07-02 17:10 | 2015-07-02 17:02 | 2015-07-02 19:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:42
G5415070202312 | BP MIFTAH | JL BANGKA 2F NO 21 RT 4/13 KEL PELA MAMPANG KEC JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0811100202 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | app priksa selesai di tolong tamper | 2015-07-02 17:13 | 2015-07-02 17:09 | 2015-07-02 18:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:42
G5415070202319 | IBU OKTA | JL PERTANIAN 3 NO 53 B KEL LEBAK BULUS KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN, ACUAN DEKAT SEBERANG ACE HARDWARE/PLN BONA | POSKO CINERE | 0217517007 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PECAH BEBAN GARDU TD 329 - TD 280 ( PNY. IPAR ) ,No. Lapor Referensai :G5415070202317 | 2015-07-02 17:13 | 2015-07-02 17:07 | 2015-07-02 17:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:20:24
G5415070202321 | IBU LIA/BP SABAR | JL KALI BARU TIMUR DALAM NO 23 KEL BUNGUR KEC SENEN (KANTOR PERCETAKAN) JAKARTA PUSAT.SETEMPAT TOKO ERA LAMINATING | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214242974 | 1 TOKO PADAM | NH 80A PHASA 3 DI BOX PEMBATAS PUTUS S/ DI GANTI BARU | 2015-07-02 17:14 | 2015-07-02 17:07 | 2015-07-02 17:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:00
G5415070202328 | IBU RAHMA/BP EDWARD | JL KELAPA DUA WETAN PERUMAHAN CIBUBUR INDAH BLOK E1 NO 5 KEL KELAPA DUA WETAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : SETEMPAT KLINIK HEWAN MARK ANIMAL CLINIC | POSKO CIRACAS | 085101561352 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN BAU HANGUS (PTL PADAM) DAYA 4.400 VA DI PERSIL TSB, | APL LOST KONTAK | 2015-07-02 17:15 | 2015-07-02 17:06 | 2015-07-02 18:26 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. CC.54.NOVIYANTO - 20EYDUT - 085101561352 - 02/07/15. | Selesai | 0 01:11:27
G5415070202330 | BP UJANG | JL BERINGIN RAYA KP BARU RT 06/4 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI TANGERANG (DEKAT TOWER TELKOMSEL) | POSKO CIKOKOL | 081290125969 | MCB RUSAK DAYA 900 VA APP PRABAYAR | Dicek kbl sekunder trafo terbakar, S/ dalam pelaksanaan pengebonan material. KC 377 | 2015-07-02 17:15 | 2015-07-02 17:09 | 2015-07-02 20:14 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. CC.54.MIFTAHUL_F 17:22 TGL 02/07/15 | Selesai | 0 02:58:26
G5415070202331 | IBU SULIS | JL MAWAR 2 GANG JAMAN RT 03/14 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN . ACUAN LOKASI: DEKAT AGEN TRIWIJAYA | POSKO BINTARO | 081380290281 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | app gagal | 2015-07-02 17:15 | 2015-07-02 17:07 | 2015-07-02 17:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:51
G5415070202340 | BP TARTO | JL KOTA BAMBU SELATAN II RT 8/8 NO 43 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PAL MERAH JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT MASJID BAITU ROHMAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085100079634 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI CLEAR TAMPER | 2015-07-02 17:17 | 2015-07-02 17:10 | 2015-07-02 18:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:09
G5415070202347 | BP TARTO | JL KOTA BAMBU SELATAN II NO. 42 RT 8/8 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PAL MERAH (ACUAN LOK : DEKAT INDOMART DAN MESJID BAITUROHMAN) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215711234 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS LAPORAN APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI CLEAR TAMPER | 2015-07-02 17:18 | 2015-07-02 17:09 | 2015-07-02 18:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:53
G5415070202349 | IBU ASIH | PR BINTARA LOKA INDAH BLOK QQ7 NO. 27 KEL.BINTARA KEC.BEKASI BARAT BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081328842325 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM). | GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 PENYULANG LIRA NORMAL JAM 17.18 G5315070200737 ,No. Lapor Referensai :G5315070200737 | 2015-07-02 17:18 | 2015-07-02 17:10 | 2015-07-02 17:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070202352 | IBU NOVI | KANTOR GAIDO JL KEBON KACANG 41 NO. 11 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213155346 | MCB LEMAH DAYA 5500 VA ( SETEMPAT KANTOR ) | YUDI-FREDY#541100985172@MCB 25A RUSAK | 2015-07-02 17:19 | 2015-07-02 17:11 | 2015-07-02 19:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:15
G5415070202354 | BP PRASETYO | GG MASJID II PONDOK KACANG RT 1/11 NO 45 KEL SUDIMARA SELATAN CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081290165824 | MOHON PERKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ) | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-02 17:19 | 2015-07-02 17:14 | 2015-07-02 18:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:50
G5415070202379 | IBU TONI | PERUM BANJAR WIJAYA BLOK B 21 NO 15 PORIS PLAWAT CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081318427035 | MCB RUSAK DAYA 2200 VA | Dicek MCB 10 A rusak | 2015-07-02 17:24 | 2015-07-02 17:19 | 2015-07-02 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:39:54
G5415070202396 | BP ERAWAN | KP KEBON NANAS RT 06/7 PANUNGGANGAN BONANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 083807784902 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 17:27 | 2015-07-02 17:15 | 2015-07-02 20:45 | 2 | MOHON DALAM PELAKSANAAN DAPAT BERTEMU PELANGGAN TERLEBIH DAHULU DI JEMBATAN PENYEBRANGAN IRMAS. CC.54.JANTAN | Selesai | 0 03:18:18
G5415070202399 | BP ARI | KP SANGIANG RT 3/5 KEL SANGIANG JAYA KEC PRIUK TANGERANG DEKAT SEKOLAHAN MTS ALHIDAYAH | POSKO SEPATAN | 081383025801 | MCB LEMAH DAYA 900 VA ( PTL TIDAK PADAM) | DI CEK MCB 4 AMPER LEMAH DAPAT DARI GARDU MA 20P PENYULANG VIONA | 2015-07-02 17:27 | 2015-07-02 17:17 | 2015-07-02 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:19
G5415070202414 | BP SUPARNO | JL PEDONGKELAN RT 11/16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 081386104060 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL TIDAK PADAM) DAYA 900 VA | SELESAI DI TOLONG PULSA LISTRIK SUDAH MASUK | 2015-07-02 17:30 | 2015-07-02 17:24 | 2015-07-02 18:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:54
G5415070202416 | IBU ELLI | KOMP PERURI JL SINAR RAYA KAVLING 54 NO. 40 KEL SUDIMARA TIMUR KEC CILEDUK, TANGERANG.ACUAN LOKASI: DEKAT GEDUNG PERTEMUAN PERURI | POSKO CILEDUK | 087809267931 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-02 17:31 | 2015-07-02 17:25 | 2015-07-02 18:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:15
G5415070202443 | IBU LISA | TAMAN KEDOYA BARU BLOK F NO 34 KEL. KEDOYA SELATAN KEC. KEBON JERUK JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 0215800214 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | NH BOX PUTUS - SELESAI DITOLONG | 2015-07-02 17:38 | 2015-07-02 17:33 | 2015-07-02 18:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:56
G5415070202447 | IBU YUSDIANA | JL SRENGSENG SAWAH PRATAMA RT 6/6 NO.23 KEL SRENGSAWAH KEC JAGAKARSA (DEPAN ALFA PRATAMA) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178884846 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERPUTUS (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, | SR PUTUS | 2015-07-02 17:38 | 2015-07-02 17:29 | 2015-07-02 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:39
G5415070202454 | BP BUDI | JL UJUNG NO 10 HG 2 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT (SETEMPAT PT TRAN DANA PRO FITRI)ACUAN: PEREMPATAN PANGKALAN JATI | POSKO KALIMALANG | 02129483699 | 1 MCB 1 PHASA LEMAH DAYA B2T / 13200 VA | KELEBIHAN BEBAN | 2015-07-02 17:40 | 2015-07-02 17:30 | 2015-07-02 18:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:24
G5415070202459 | BP PAUL/BP AHOK | KK DEPT AGAMA JL PALAPA 3 NO 25 RT 2/1 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081335670999 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PRABAYAR ERROR - SELESAI DIMASUKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-02 17:41 | 2015-07-02 17:33 | 2015-07-02 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:44
G5415070202462 | BP YOSEP | JL RAWA INDAH 2 NO 30 A RT 2/10 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE BEKASI. | POSKO PONDOK GEDE | 082123175164 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 17:41 | 2015-07-02 17:33 | 2015-07-02 18:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:02
G5415070202463 | BP TOPIK | JL. PUPAN RT 10/08 NO. 68 PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKSEL ACUAN: DI BELAKANG MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI | POSKO PONDOK INDAH | 081380146649 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | normal masukan temper selesai ditolong | 2015-07-02 17:42 | 2015-07-02 18:10 | 2015-07-02 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:37
G5415070202464 | IBU LIDIA | PERUMNAS KELAPA 2 JL LAYAR 5 NO 24 KEL KELAPA DUA RT 5/7 KEC KELAPA DUA TANGGERANG | POSKO SERPONG | 0215465317 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 RUMAH NOL BERTEGANGAN ARUS DI PERSIL TSB, YBS MINTA PENANGANAN HARI SABTU 04/0715 PUKUL 9 PAGI KARENA SETEMPAT KOSONG DAN YBS BERSEDIA MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI UNTUK KONFIRMASI. | MINTA DI CAK HARI SABTU | 2015-07-02 17:42 | 2015-07-02 17:33 | 2015-07-02 18:57 | 1 | LAPOR ULANG : TERKAIT G5415062702294. CC.54.ERDIYANTO 02/07/15 | Selesai | 0 01:15:19
G5415070202473 | BP YANTO | JL RAYA PRABU KIAN SANTANG NO.29 RT 1/1 KEL PERIUK KEC TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081399228885 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DI CEK MCB 6 A LEMAH DAPAT DARI GARDU MA 107P PENYULANG VIONA | 2015-07-02 17:43 | 2015-07-02 18:13 | 2015-07-02 19:47 | 1 | 20EYEDQ PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.EKO_MULYA | Selesai | 0 02:03:19
G5415070202476 | BP DANI | JL SURYA KENCANA GANG HAJI HAMJA RT.7/5 NO.26 KEL PAMULANG BARAT | POSKO PAMULANG | 087878145437 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 1300 VA. DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 3X PADAM). | sr los kontak di tiang | 2015-07-02 17:45 | 2015-07-02 17:40 | 2015-07-02 18:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:51
G5415070202482 | BP ALAY | PRUM CITRA GARDEN 3 BLOK A7 NO 21 KEL KALIDERES KEC CENGKARENG ACUAN : DEKAT INDOMART | POSKO KALIDERES | 081929388388 | MCB DALAM (DAYA 2.200 VA) MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN SUARA (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | GANGGUAN PADA INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-02 17:46 | 2015-07-02 17:41 | 2015-07-02 19:37 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DARI POSKO TERDEKAT.CC.54.ERWIN.CSOIID TIKET 20EYEPATGL 02/07/15JAM 18.15 | Selesai | 0 01:51:15
G5415070202488 | BP EFENDI | JL BINTARA 9 RT 9/2 KEL BINTARA JAYA KEC KRANJI BEKASI BARAT DEKAT TOKO JAMU | POSKO PONDOK KOPI | 085311434810 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR LEPAS DARI KLEM DAN KABEL KENDUR MENJUTAI KEBAWAH (PTL PADAM) | Kabel sr lepas dari stringclamp selesai ditarik kembali | 2015-07-02 17:48 | 2015-07-02 17:42 | 2015-07-02 18:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:15
G5415070202492 | IBU PRAPTI/BPK SITORUS | JL PAHLAWAN KOMARUDIN RT 1/5 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG(DEKAT KANTOR FBR) DAN BIDAN ROMA) | POSKO PONDOK KOPI | 081298099376 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (TERSANGKUT TRUCK DAN PENGEMUDI DITAHAN DILOKASI) (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR PUTUS TERTABRAK TRUK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 17:49 | 2015-07-02 17:40 | 2015-07-02 18:54 | 1 | MOHON UNTUK SEGERA DITANGANI. CC.54.HERU_UTOMO 081298099376 20EYEWI | Selesai | 0 01:05:24
G5415070202501 | IBU EDI | JL GARUDA NO 40 RT 5 RW 1 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0818133331 | MCB TERDENGAR SUARA PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DAYA 2.200 VA | PERKAWATAN DALAMOK TERBAKAR S/ DIPERBAIKI | 2015-07-02 17:51 | 2015-07-02 17:46 | 2015-07-02 18:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:32
G5415070202507 | BP BIBI | KOMP PLN JL AGUNG UTARA 6D BLOK A11 NO 3 RT1/8 KEL AGUNG SUNTER PODOMORO KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA (ACUAN:BELAKANG SEKOLAH DASAR 05 SUNTER AGUNG) | POSKO SUNTER | 02183225852 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN | proses TD di sarani ke loket | 2015-07-02 17:52 | 2015-07-02 17:29 | 2015-07-02 18:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:44
G5415070202509 | IBU DENA | TAMAN SARI PERSADA BLOK 10 NO 20 JATI BENING BEKASI ACUAN : DEKAT JALAN TOL / SEKOLAH AL AZHAR | POSKO PONDOK KOPI | 081288377765 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN PADA DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM). | SETEMPAT WILAYAH BEKASI KOTA ,No. Lapor Referensai :G5415070202440 | 2015-07-02 17:52 | 2015-07-02 18:21 | 2015-07-02 17:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070202516 | IBU JEN | PERUM BSD CITY CLUSTER GRIYA LOKA SEKTOR 1.4 JL CEMPAKA 1 BLOK H3 NO 35 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG SELATAN, ACUAN LOKASI DIBELAKANG TOKO ONDERDIL. | POSKO SERPONG | 0215384017 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN | SR LEPAS DARI WIDE DI TOLONG KEMBALI | 2015-07-02 17:54 | 2015-07-02 17:42 | 2015-07-02 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:49
G5415070202529 | IBU EUIS | JL TEBET TIMUR DALAM 2 NO 16 KEL /KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02191204430 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | NH FUSE PUTUS 1 X 315 SELESAI DI GANTI 1 X 400A PHASE 1 JURUSAN E DARI GARDU PM 24 AULC1- AMIR | 2015-07-02 17:56 | 2015-07-02 17:49 | 2015-07-02 18:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:09
G5415070202563 | BP KUNCORO | JL PURI MUTIARA III NO 17 A RT 004/001 KEL CIPETE JAKARTA SELATAN. | POSKO MAMPANG | 0811159219 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | app prabayar periksa selesai di tolong tamper | 2015-07-02 18:04 | 2015-07-02 17:59 | 2015-07-02 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:23
G5415070202570 | IBU MARYATI | PULO MAS TIMUR 2 A NO 17 RT1/12 KEL KAYU PUTIH PULOGADUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214713912 | 1 RUMAH PADAM | IB / BT | 2015-07-02 18:05 | 2015-07-02 17:59 | 2015-07-02 18:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:37
G5415070202579 | IBU DANI | JL TEBET TIMUR DALAM 2 G NO 3 RT:01/04 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN ACAUAN LOKASI : DEKAT SEBRANG SMP PGRI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218303413 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 1 X 315 SELESAI DI GANTI 1 X 400A PHASE 1 JURUSAN E DARI GARDU PM 24 AULC1- AMIR ,No. Lapor Referensai :G5415070202505 | 2015-07-02 18:07 | 2015-07-02 18:03 | 2015-07-02 18:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:17
G5415070202594 | BP IAN | JL TEBET TIMUR DALAM NO 29 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN (SETEMPAT : RESTORAN RASANE) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08159992880 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | NH FUSE PUTUS 1 X 315 SELESAI DI GANTI 1 X 400A PHASE 1 JURUSAN E DARI GARDU PM 24 AULC1- AMIR ,No. Lapor Referensai :G5415070202505 | 2015-07-02 18:11 | 2015-07-02 18:02 | 2015-07-02 18:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:01
G5415070202595 | BP LUKMAN | PONDOK BENDA TIMUR JL ARIMBI CLUSTER ARIMBI MAS BLOK A1 NO 1 KEL PAMULANGACUAN LOKASI LAP FOOTSAL | POSKO PAMULANG | 02192345975 | MOHON PENANGANAN SEGERA | nol los kontak di tiang | 2015-07-02 18:11 | 2015-07-02 18:03 | 2015-07-02 18:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:22
G5415070202596 | IBU YEPITA | JL ISKANDAR MUDA NO 8 RT 5 RW 2 KEL SELAPAJANG JAYA KEC NEGLAG SARI - TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 081290350125 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA ( APP PRABAYAR ) | NH FUSE 250 A PHASA 3 JUR. A PUTUS DIGARDU ( GH 173 ) | 2015-07-02 18:11 | 2015-07-02 18:06 | 2015-07-02 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:39
G5415070202604 | BP ADE | JL SWADAYA RAYA RT 02/021 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT (KONTRAKAN ABU-ABU). ACUAN LOKASI: MUSHOLLA AL MUNAWAROH | POSKO PONDOK KOPI | 087888476200 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | TEMPER NORMAL | 2015-07-02 18:13 | 2015-07-02 18:07 | 2015-07-02 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:10
G5415070202638 | BP RENAL | PERMH. PANTAI INDAH KAPUK LAYAR PERMAI 4 A NO 80 A KEL PENJARINGAN KEC KAPUK MUARA JAKARTA UTARA ACUAN : DIBELAKANG RUMAH SAKIT PANTAI INDAH KAPUK | POSKO KAPUK | 08121178099 | 1 RUMAH PADAM (R2T / 5500 .VA ) | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN GRAUND PLAT DI GARDU MK 367 | 2015-07-02 18:20 | 2015-07-02 18:48 | 2015-07-02 19:23 | 2 | 20EYGC9 PELANGGAN MELAPOR ULANG PTL BELUM NORMAL CC.54.EKO_MULYA | Selesai | 0 01:03:32
G5415070202641 | IBU LISIA | JL LAYAR PERMAI 4A NO 59 RT 012 RW 007 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN, JAKUT, ACUAN : BELAKANG RS PIK | POSKO KAPUK | 08197203910 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DISPLAY BLANK) DAYA 4.400 VA | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN GRAUND PLAT DI GARDU MK 367 ,No. Lapor Referensai :G5415070202638 | 2015-07-02 18:20 | 2015-07-02 18:14 | 2015-07-02 18:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:10
G5415070202645 | BP ASEP | JL. RAYA KOSAMBI RT 27 RW 14 NO 15 KEL CENGKLONG KEC KOSAMBI TANGERANG. ACUAN LOKASI: MUSHOLA BAITUL ROHIM | POSKO TELUK NAGA | 085719065493 | 3 RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR ( TN 56 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070202504 | 2015-07-02 18:20 | 2015-07-02 18:15 | 2015-07-02 18:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:38
G5415070202661 | IBU YOLANDA/IBU DEAN | JL SKIP UJUNG RT 11 RW 7 NO 13 KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR. DEKAT KANTOR KELURAHAN PISANGAN BARU | POSKO RAWAMANGUN | 0216459874 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | setempat di cek petugas over load daya 900 va hasil ukur 4,5a ulc2=dony cs / telephonist Ruslan E | 2015-07-02 18:23 | 2015-07-02 18:13 | 2015-07-02 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:08
G5415070202663 | BP BUDI | TEBET TIMUR DALAM 2 NO 23 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02195039733 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA R3 / 23000 VA | NH FUSE PUTUS 1 X 315 SELESAI DI GANTI 1 X 400A PHASE 1 JURUSAN E DARI GARDU PM 24 AULC1- AMIR ,No. Lapor Referensai :G5415070202505 | 2015-07-02 18:24 | 2015-07-02 18:17 | 2015-07-02 18:34 | 1 | CC.54.YONATAN 02/07/2015 20EYFDP SESUAI INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:18
G5415070202668 | BP EKO | JL CENA RAYA KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING (ACUAN : SETEMPAT MASJID AS-SUHADA) | POSKO MARUNDA | 085959997181 | 1 MESJID PADAM | PERGANTIAN GROUNPLAT FASA 3 FEDEER A TRAFO 1 GARDU PK 129 | 2015-07-02 18:24 | 2015-07-02 18:53 | 2015-07-02 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:05
G5415070202676 | IBU TIAS | JL GANG SEPUR 4 DALAM RT 7/5 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089664882479 | 1 RUMAH PADAM | IB / BT | 2015-07-02 18:25 | 2015-07-02 18:20 | 2015-07-02 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:06
G5415070202677 | IBU NINING | JL. H JENIH NO. 28 RT 06/01 KEL. RAMBUTAN KEC. CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0218400087 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | MCB TURUN SELESAI DINAIKKAN KEMBALI | 2015-07-02 18:25 | 2015-07-02 18:19 | 2015-07-02 18:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:02
G5415070202722 | BP ACONG | JL, H. MUSTOFA RT. 02 / RW. 03 KAMP PORIS GAGA BARU | POSKO CIKOKOL | 082213910303 | APP PRABAYAR PERIKSA | Dicek App Prabayar timbul periksa | 2015-07-02 18:29 | 2015-07-02 18:26 | 2015-07-02 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:10
G5415070202727 | IBU MUJIONO SURAJI | JL SEDAP MALAM 2 NO.103 RT 04 RW 07 PERUMNAS 1 KARAWACI NUSA JAYA TANGGERANG. | POSKO CIKOKOL | 02197700223 | 4 RUMAH PADAM | Dicek kbl sekunder trafo terbakar | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 18:22 | 2015-07-02 19:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:07
G5415070202735 | BP ANDI | JL PERDAMAIAN NO 138 RT 4/6 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 081210600123 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200VA) | RG 93, NH FUSE R1Q3 PUTUS 250A DIGANTI 250A HU:200A | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 18:26 | 2015-07-02 19:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:31
G5415070202738 | BP PENDI | JL ALBAIDO 2 RT 1 RW 10 NO 64 B SWADAYA MURNI KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKTIM ACUAN : BELAKANG TAMAN MINI | POSKO PONDOK GEDE | 02191165626 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | ZIK TR NH 300A RAK 1 PHASA 3 PUTUS(MN 26) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 19.30 | 2015-07-02 18:31 | 2015-07-02 18:26 | 2015-07-02 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:32
G5415070202751 | IBU HETI | JL BANTAR JATI NO 51 RT 8 RW 2 KEL SETU KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT KEL SETU | POSKO PONDOK GEDE | 0818846175 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | APL SR LOST KONTAK ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT LANJUTAN PEKERJAAN EX GANGGUAN PENY. SIAGA ) | 2015-07-02 18:32 | 2015-07-02 18:26 | 2015-07-02 22:35 | 0 |  | Selesai | 0 04:03:11
G5415070202752 | IBU YULIANA | JL. BERINGIN RAYA BLOK 42 NO. 88 DAN 87 KEL KARAWACI BARU KEC KARAWACI BAR TANGERANG. SEBERANG FOTO ONE | POSKO CIKOKOL | 0215583231 | 2 RUMAH PADAM | Dicek kbl sekunder trafo terbakar, S/ dalam pelaksanaan pengebonan material | 2015-07-02 18:32 | 2015-07-02 18:28 | 2015-07-02 19:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:20
G5415070202753 | BP TEGUH | JL SISWARAYA RT.01/07 KEL.BELENDUNG KEC BENDA TANGERANG | POSKO KALIDERES | 08128051826 | 5 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A FASA 3 A PUTUS[GARDU BDA 32]SUDAH DI TOLONG KEMBALI DNG NH FUSE 300 A,NORMAL JAM 19;25 WIB | 2015-07-02 18:32 | 2015-07-02 19:03 | 2015-07-02 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:29
G5415070202754 | IBU TRI | JL K HAJAR DEWANTORO GONDRONG SEBERANG RT03/02 NO 27 KEL GONDRONG KEC CIPONDOH KOTA TANGGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT LAPANGAN SEGE) | POSKO CIKOKOL | 089624410179 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT INSTALASI MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASE 3 JUS F TG 186A S/ NORMAL KEMBALI JAM 21:00 | 2015-07-02 18:32 | 2015-07-02 18:25 | 2015-07-02 21:09 | 1 | TERKAIT : 20EYF57 A/N IBU TRI HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CC.54.FUADY. | Selesai | 0 02:37:10
G5415070202755 | BP AGUS | JL TELUK MENANJUNG KOMPLEK BE CUKAI NO 1 KEL.SUKAPURA KEC.CILINCING JAKARTA UTARA ACUAN RS FIRDAUS | POSKO MARUNDA | 02193887856 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | MPB PERIKSA NORMAL CT GARDU CK 34 A | 2015-07-02 18:32 | 2015-07-02 18:27 | 2015-07-02 19:24 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. TERKAIT : G5415070202755.CC.54.BUDIYOSO.20EYG7N | Selesai | 0 00:52:22
G5415070202769 | IBU. LILI | KOMPLEK UKA BLOK A RT 01/ 08 KEL TUGU UTARA KEC KOJA KOTA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214374015 | 6-7 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 1 FEDEER B 250 A DIGANTI BARU 250 A GARDU PK 65 A | 2015-07-02 18:33 | 2015-07-02 18:29 | 2015-07-02 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:28
G5415070202770 | IBU ROSYANTI | JL PAPANGGO 1 NO. 18B RT. 5 RW. 2 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKUT ( ACUAN LOKASI : DEPAN MESJID AL JIHAD ) | POSKO SUNTER | 082114247961 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP LEPAS DARI KEDUDUKAN (JATUH KELANTAI DAN PECAH) (PTL DIPADAMKAN) DIPERSIL TSB . DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | konsumen tidak di lokasi | 2015-07-02 18:33 | 2015-07-02 18:23 | 2015-07-02 19:42 | 1 | KOREKSI LAPORAN :MOHON PENANGANAN SEGERA APP LEPAS DARI KEDUDUKAN (JATUH KELANTAI DAN PECAH) (PTL DIPADAMKAN) DIPERSIL TSB . DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. (SETEMPAT SEDANG RENOVASI RUMAH) | Selesai | 0 01:08:28
G5415070202788 | IBU JUWITA | KP TANAH 80 RT 02/08 NO 2 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR TELKOM) | POSKO KALIMALANG | 02186606480 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250A PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A | 2015-07-02 18:35 | 2015-07-02 18:31 | 2015-07-02 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:03
G5415070202802 | BP AHMAD RIFAI | JL WARAKAS 3 GG 9 NO 13A RT 10/03 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN : DISEBELAH MUSHOLAH AL-HASANAH | POSKO SUNTER | 08114108009 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCABAYAR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | didadagi konsumen lagi sholat traweh tunggu lapor ulang | 2015-07-02 18:36 | 2015-07-02 18:26 | 2015-07-02 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:36
G5415070202813 | BP NANI | KLENDER JL CIPINANG MUARA III RT 007/04 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT ACUAN LOKASI DEKAT APOTIK KIMIA FARMA | POSKO KALIMALANG | 081280705463 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) NO METER 36003034638 | SETEMPAT DI KONFIRMASI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-02 18:37 | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:25
G5415070202816 | IBU IRA | JL CINANGKA RAYA NO 20 PERUM SERUA RESIDENCE BLOK B1 H18 KEL SERUA KEC BOJONG SARI DEKAT POMBENSIN | POSKO CIPUTAT | 0811123213 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) SISA 12 KWH | STP PEROSES TAMBAH DAYA | 2015-07-02 18:37 | 2015-07-02 18:28 | 2015-07-02 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:59
G5415070202820 | IBU DESI | LOKASI : KOMPLEK TNI AL JL GADING RAYA 2 RT 1/5 KEL KELAPA GADING BARATSEBELAH MASJID ARRAHMAN | POSKO SUNTER | 08990198149 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | normal via clear tamper | 2015-07-02 18:38 | 2015-07-02 18:30 | 2015-07-02 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:39
G5415070202829 | IBU LINA | JL JELAMBAR JAYA 4 RT3/3 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT. | POSKO KAPUK | 02193640274 | 10 RUMAH PADAM | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN SINGLE CURE DI GARDU DI 11 ,No. Lapor Referensai :G5415070202785 | 2015-07-02 18:39 | 2015-07-02 18:35 | 2015-07-02 18:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:15
G5415070202839 | IBU JUWITA | PERUMAHAN JATIBENNG 2, JL. NANGKA 3 ATAS RT. 02 RW. 03 NO 89 A, KEL. JATIBENING BARU KEC. PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081383109965 | 4 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK4 PHASA 3 PUTUS (E 182) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 19.26 | 2015-07-02 18:40 | 2015-07-02 18:35 | 2015-07-02 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:01
G5415070202842 | IBU BALQIS | KAVLING SERPONG RT 2/4 NO 67 KEL SERPONG KEC SERPONG TANGSEL (DEPAN PASAR SERPONG) | POSKO SERPONG | 085945850690 | 4 RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR GARDU SR 1P ,No. Lapor Referensai :G5415070202808 | 2015-07-02 18:40 | 2015-07-02 18:35 | 2015-07-02 18:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070202858 | IBU SUTINI | JL. MASJID ALJADID 1 NO. 25 RT 04/09 KEL. BARU KEC. PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT MESJID AL JADID) | POSKO CIRACAS | 08128113736 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA) | NH FUSE TR PUTUS R4 Q2 300-300 HU 160 DARI GARDU GD 40 | 2015-07-02 18:42 | 2015-07-02 18:35 | 2015-07-02 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:30
G5415070202881 | BP MULYONO | JL KERAJINAN NO.15 A RT 3/10 KEL. KEAGUNGAN KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02191622263 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB, | SETEMPAT APL SR TERBAKAR S/DITOLONG | 2015-07-02 18:44 | 2015-07-02 18:38 | 2015-07-02 22:04 | 0 |  | Selesai | 0 03:19:50
G5415070202887 | BU RACHEL | KOMPLEK JATIBENING 2 JL NANGKA III ATAS NO 93 RT 2/3 JATI BENING BARU BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081293991421 | 4 RUMAH PADAM | PENGURANGAN BEBAN GI PONDOK KELAPA TRAFO 2 ,No. Lapor Referensai :G5415070202673 | 2015-07-02 18:44 | 2015-07-02 18:38 | 2015-07-02 19:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:35:40
G5415070202907 | BP ANDRI | JL RAYA JAMBORE PR TAMAN RIMBUN KEL CIBUBUR KEC CIBUBUR JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT FITNESS "ADERAI" | POSKO CIRACAS | 08993557075 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-02 18:45 | 2015-07-02 18:39 | 2015-07-02 19:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:47
G5415070202908 | BP DODI | KETAPANG 2 RT 7/5 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG SAMPING PABRIK ROTI | POSKO PAMULANG | 0217420812 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A F.B Q2 PUTUS DARI GARDU CP.337 ,No. Lapor Referensai :G5415070202626 | 2015-07-02 18:45 | 2015-07-02 18:38 | 2015-07-02 18:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:22
G5415070202917 | IBU DEWI | LOKASI : JL.NANGKA 3 ATAS NO 4 RT 2 RW 5 KEL.JATI BENING BARU KEC.PONDOK GEDE ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL IKHMAH | POSKO PONDOK GEDE | 02184994117 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK4 PHASA 3 PUTUS (E 182) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 19.26 | 2015-07-02 18:46 | 2015-07-02 18:41 | 2015-07-02 19:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:49
G5415070202957 | BP HENDRA | RT4/6 JL SIMANNOR KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02185417512 | 6 RUMAH PADAM | RG 93, NH FUSE R1Q3 PUTUS 250A DIGANTI 250A HU:200A ,No. Lapor Referensai :G5415070202735 | 2015-07-02 18:50 | 2015-07-02 18:45 | 2015-07-02 19:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:21
G5415070202969 | BP ZAENAL | JL MASJID NURUL IMAN 1 RT 8 RW 2 NO 31 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG ACUAN : MASJID NURUL IMAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081218176132 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | DICEK SETEMPAT GANGGUAN IB. | 2015-07-02 18:52 | 2015-07-02 18:47 | 2015-07-02 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:25
G5415070202972 | BP MARIONO | JL GATOT TUNGGARA 1 RT 10 RW 11 NO 16 KEL KRAMAT JATI KEC. KRAMAT JATI JAKTIM. SMUN 62 | POSKO CONDET | 0218000453 | 1 RUMAH PADAM | APLOVER SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 18:53 | 2015-07-02 18:48 | 2015-07-02 19:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:15
G5415070202987 | BP AAN | JL. DEWI SARTIKA GG WARU RT 5/4 NO.28 KEL. CAWANG KEC. KERAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081281119679 | 3 RUMAH PADAM | APL SR LOST CONTACT SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 18:55 | 2015-07-02 18:51 | 2015-07-02 19:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:37
G5415070203011 | BP FREDI | JL H CEPE KEL PINANG PINANG RT 1/1 TANGGERANG | POSKO SERPONG | 087808232280 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C TEMPER | 2015-07-02 18:58 | 2015-07-02 18:54 | 2015-07-02 19:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:43
G5415070203018 | BP BUDI | PERM. SURYA KENCANA JL. KETAPANG 2 RT 7/5 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG | POSKO PAMULANG | 02174715039 | 3 RUMAH SERING PADAM | NH FUSE 250A F.B Q.2 PTSGARDU : CP 337 | 2015-07-02 18:59 | 2015-07-02 19:29 | 2015-07-02 19:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:22
G5415070203020 | BP RIZAL | JL CIRENDEU RAYA NO. 45 RT. 4 RW 6 KEL CIRENDE KEC. CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN ACUAN : JEMBATAN PDK/ SETEMPAT KAFE SASA | POSKO CIPUTAT | 085695300735 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE FEEDER B PHASE 2 250A PUTUS DARI G. 91ES ,No. Lapor Referensai :G5415070202925 | 2015-07-02 18:59 | 2015-07-02 18:54 | 2015-07-02 19:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:36:09
G5415070203041 | IBU EVITA | KOMPLEK DEPLU JL CENDRAWASIH 2 KAVLING 265 B RT 07/07 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH CENDRAWASIH | POSKO CILEDUK | 0217371602 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE Q1/A 250A PUTUS - DI GANTI 250A DARI GARDU KL 197 NORMAL JAM 19:20 ,No. Lapor Referensai :G5415070203024 | 2015-07-02 19:02 | 2015-07-02 18:58 | 2015-07-02 19:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:09:56
G5415070203053 | BP BRANTAS | KOMP DEPLU JL.CENDRAWASIH 1 KAV 264 RT 007/07 KEC.CIPADU JAYA KEL.LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 0816928080 | 1 RUMAH PADAM ( PRABAYAR ) | NH FUSE Q1/A 250A PUTUS - DI GANTI 250A DARI GARDU KL 197 NORMAL JAM 19:20 ,No. Lapor Referensai :G5415070203024 | 2015-07-02 19:03 | 2015-07-02 18:57 | 2015-07-02 19:03 | 1 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL.20EYGDL 0816928080 7:11 PM 7/2/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415070203057 | IBU TALIA | JL LAYAR PERMAI IV C NO 52 KEL PENJARINGAN KEC KAPU MUARA JAKUT ACUAN : PANTAI INDAH KAPU | POSKO KAPUK | 081932109364 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 3.500 VA | DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN GRAUND PLAT DI GARDU MK 367 ,No. Lapor Referensai :G5415070202638 | 2015-07-02 19:04 | 2015-07-02 18:57 | 2015-07-02 19:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:43
G5415070203088 | BP YAHYA | JL LUMUT HIJAU 1 NO F 26 BLOK L RT 07/09 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK 16512 (MASUK DARI JL JAKARTA) | POSKO CINERE | 0811844597 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 | MCB 10A LONCER | 2015-07-02 19:11 | 2015-07-02 19:04 | 2015-07-02 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:59
G5415070203093 | BP AKIYANG | JL KEDOYA UTARA GG ASAM NO 61 C RT 07 RW 06 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK DIBELAKANG GREEN GARDEN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02158301058 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | DICEK SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 19:11 | 2015-07-02 19:04 | 2015-07-02 20:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:26
G5415070203098 | BP NGADIMIN | JL KRENDANG RAYA DURI UTARA 3 NO 33A RT 12/01 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216318501 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT PERIKSA S/ DI TAMPER KEMBALI | 2015-07-02 19:11 | 2015-07-02 19:05 | 2015-07-02 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:47
G5415070203121 | IBU TIA | JL HAJI MUHI 12 NO 24 KEL PONDOK PINANG KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DIDEPAN KALI PESANGGRAHAN | POSKO PONDOK INDAH | 08111998242 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-07-02 19:15 | 2015-07-02 19:08 | 2015-07-02 20:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:50
G5415070203141 | IBU IRENE | PONDOK GADING UTAMA JL PEGANGSAAN INDAH BLOK G NO.7 KEC.KELAPA GADING KEL.KLP GADING TIMUR ( DEKAT RS GADING PLUIT BELOK KE KANAN ) | POSKO SUNTER | 0214521294 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 2200 VA) | konsumen tidak di lokasi minta di layani besok pagi | 2015-07-02 19:18 | 2015-07-02 19:10 | 2015-07-02 20:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:23
G5415070203142 | BPK AHMAD SUHAERI | KP KADEMANGAN RT-2 / RW-5 NO.52 KEL.PAKULONAN BARAT KEC.KELAPA DUA KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 081283354611 | MCB 2 A RUSAK | MCB RUSAK | 2015-07-02 19:18 | 2015-07-02 19:10 | 2015-07-02 19:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:47
G5415070203174 | IBU PURI | JL DURIAN DALAM KP RAWA BEBEK BENDUNGAN RT 2 RW 8 NO 21 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 081367909272 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-02 19:24 | 2015-07-02 19:17 | 2015-07-02 20:10 | 1 | PKL 19:55 ID TIKET 20EYH9J : IBU PURI KEMBALI MELAPOR, JIKA BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. (BUZZER ALARM SUDAH BERBUNYI). CC.54.HELMI | Selesai | 0 00:45:20
G5415070203175 | IBU LIE DEVILIE | PERUM DASANA KP BAMBU RT 2/8 NO 133 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AL HIKMAH DAN DIBELAKANG WARTEK | POSKO CURUG | 081388619838 | MCB LEMAH (R1T / 1300) PTL TIDAK PADAM | 05 OVERLOAD (KELEBIHAN BEBAN ) | 2015-07-02 19:24 | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:38
G5415070203181 | BP.SUKARDI | TAMAN DUREN SAWIT BLOK B1/25 | POSKO KALIMALANG | 08161429814 | 1 RUMAH PADAM | SRAPP - KBO SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 19:26 | 2015-07-02 19:21 | 2015-07-02 19:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:13
G5415070203182 | BP HERRIS | KAV SERPONG RT 4/4 NO 75 KEL.SERPONG TANGSEL | POSKO SERPONG | 0217560705 | 2 RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR GARDU SR 1P ,No. Lapor Referensai :G5415070202808 | 2015-07-02 19:27 | 2015-07-02 19:22 | 2015-07-02 19:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070203195 | BP. ALI | JL UNIVERSITAS PANCASILA GG CEMARA RT 2/4-14 SRENGSENG SAWAH, BELAKANG ALFAMART | POSKO LENTENG AGUNG | 0857165951 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6A RUSAK | 2015-07-02 19:29 | 2015-07-02 19:24 | 2015-07-02 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:32
G5415070203201 | IBU LIA | JL NURUL HUDA 9 NO 99 RT 15/1 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 087878217792 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 900VA | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-02 19:30 | 2015-07-02 20:00 | 2015-07-02 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:09
G5415070203204 | IBU PUJI ASTUTI | JL.ALMADANIAH I RT.8/2 NO.24 | POSKO KALIMALANG | 087881588834 | APP PRABAYAR KEYPAD TIDAK BERFUNGSI | LAIN LAIN APP PARABAYAR KEYPAD TIDAK BERFUNGSI SEMENTARA DIGANTI DENGAN METERAN DUMI | 2015-07-02 19:31 | 2015-07-02 19:26 | 2015-07-02 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:44
G5415070203209 | IBU DENA/BP WAWAN | TAMAN SARI PERSADA BLOK 10 NO 20 JATI BENING BEKASI ACUAN : DEKAT JALAN TOL / SEKOLAH AL AZHAR | POSKO KALIMALANG | 02186909573 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN PADA DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM).PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PETUGAS BELUM DATANG DAN STATUS DI APKT SELESAI TERKAIT G5415070202509 | LAIN LAIN - APP PRABAYAR TERTERA ERROR 02 DIMASUKKAN CLEAR TEMPER NORMAL | 2015-07-02 19:33 | 2015-07-02 19:26 | 2015-07-02 20:49 | 1 | NO TIKET 20EYICK , TERKAIT G5415070202509 , G5415070203209 , PELANGGAN MELAPOR ULANG BELUM DITANGANI OLEH PETUGAS. CC.54.SAIFUL | Selesai | 0 01:16:10
G5415070203210 | BP JOSHUA | GARDENIA ESTATE CIPUTAT BLOK B5 NO 27 RT 2/14 KEL CIPAYUNG KEC CIPUTAT DEKAT DENGAN PUSTEKOM | POSKO CIPUTAT | 081388285889 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 2200 VA | KBL SKTR 1 PASE RUSAK | 2015-07-02 19:33 | 2015-07-02 19:22 | 2015-07-02 20:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:51
G5415070203219 | BP RAMLAN | PERUM WAHANA PD GEDE BLOK P4 NO. 8 RT 11/5 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082369030166 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 19:35 | 2015-07-02 19:28 | 2015-07-02 20:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:53
G5415070203221 | BP MOCH ICHWAN | JL RAWA BEBEK RT2/10 KEL KALI BARU KEC MEDAN SATRIA, ACUAN LOKASI : MASJID ALFALAH | POSKO PONDOK KOPI | 0817726854 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-02 19:35 | 2015-07-02 19:28 | 2015-07-02 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:38
G5415070203224 | IBU DESI | KOMPLEK TNI AL JL GADING RAYA 2 RT 1 RW 5 KEL KELAPA GADING BARAT JAK UT ( SEBELAH MESJID AR RAHMAN / SAMPING GARDU ) | POSKO SUNTER | 089524427883 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | normal via clear temper | 2015-07-02 19:37 | 2015-07-02 19:30 | 2015-07-02 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:34
G5415070203255 | IBU RIKA | JL KRENDANG TENGAH NO 34 RT 10 RW 3 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKARTA BARAT ACUAN : AGEN TELOR | POSKO BANDENGAN | 081290756485 | 2 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3/D PUTUS S/ DI GANTI NH 300A GARDU B 82 | 2015-07-02 19:44 | 2015-07-02 19:40 | 2015-07-02 20:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:48
G5415070203263 | BP HERMAN | JL. TABANAS RAYA RT 11 RW 17 NO 5 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI: DEKAT YAYASN AL MATIN ( SETEMPAT KONTARAKAN TINGKAT ) | POSKO PAMULANG | 02199222179 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERISKA PTL PADAM | di cek sudah normal | 2015-07-02 19:45 | 2015-07-02 19:38 | 2015-07-02 20:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:32
G5415070203270 | BP BUDI | JL TALI 6 NO.39 RT.1/9 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKBAR (DIBELAKANG RS. KANKER DARMAIS) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215655341 | 1 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 19:46 | 2015-07-02 19:40 | 2015-07-02 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:24
G5415070203279 | BP RINO | PR BUKIT INDAH BLK D 18 NO 3 RT04/06 KEL SERUA KEC CIPUTAT ACUAN: DEKAT SD SERUA 3 | POSKO PAMULANG | 081808722678 | 3 RUMAH PADAM | nh 250A putus phase 2 / D putus CP.50 | 2015-07-02 19:49 | 2015-07-02 19:44 | 2015-07-02 20:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:36
G5415070203284 | IBU PUTRI | PERUM BANJAR WIJAYA CLUSTER NUSANTARA B37 NO 26 KEL CIPETE PINANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08118600440 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT DALAM PROSES PD (R1T/2200VA-R2T/3500VA) BUNGTER | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 19:37 | 2015-07-02 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:27
G5415070203285 | BP NEO | JL BAKTI RT 03/13 NO. 85 KEL KEBON BAWANG KEC. TANJUNG PRIUK, JAKARTA UTARA (ACUAN : DEPAN LAPANGAN KOSONG) | POSKO SUNTER | 02191005264 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN ASAP DAN MELELEH (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | los kontak di dak standar | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 20:18 | 2015-07-02 21:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:10
G5415070203286 | IBU AMI | JL. PASAR KERANGGAN GG SAWO 2 RT 2/04 NO.142 KEL. JATI SAMPURNA KEC. JATI SAMPURNA. ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR KERANGGAN | POSKO PONDOK GEDE | 081288941998 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 450 VA) | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 19:44 | 2015-07-02 20:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:37
G5415070203288 | BP.SUPARDI | JL.DAMAI 2 GG.PINANG RT 6/2 KEL.CIGANJUR KEC.JAGA KARSA JAKARTA SELATAN.DIDEKAT MUSOLLAH AL-KODARIAH | POSKO LENTENG AGUNG | 082111747436 | 3 RUMAH PADAM | SR LOSTKONTAK SELESAI DIPERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5415070203360 | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 19:45 | 2015-07-02 20:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:28
G5415070203291 | IBU ANI | JL PETOGOGAN 1 GG 2 RT 10 RW 11 NO 11 GANDARIA UTARA KEBAYORAN BARU DEKAT MASJID NURUL MUBIN | POSKO PONDOK INDAH | 081280474714 | 1 RUMAH PADAM | ybs membatalkan laporan | 2015-07-02 19:51 | 2015-07-02 19:48 | 2015-07-02 20:33 | 1 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL.20EYHUE 081280474714 8:21 PM 7/2/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai | 0 00:41:54
G5415070203303 | IBU VERA | PORESTA CLUSTER GIARDINA BLOK E3 NO.3 BSD SERPONG | POSKO SERPONG | 02150554586 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA REJECT (PTL TIDAK PADAM) | STP PROSES TAMBAH DAYA | 2015-07-02 19:52 | 2015-07-02 19:38 | 2015-07-02 20:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:56
G5415070203304 | IBU IMELDA | KAVLING SERPONG RT 002 RW 004 NO 1 KEL SERPONG KEC SERPONG TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 081213468829 | 4 RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR GARDU SR 1P ,No. Lapor Referensai :G5415070202808 | 2015-07-02 19:52 | 2015-07-02 19:45 | 2015-07-02 19:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070203320 | BP.LILI | PR VILA NUSA INDAH 2 BL.Z-1 12 RT-5 / RW-26 KEL.BOJONG KULUR GUNUNG PUTRI BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 082124665154 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR BLANK | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-07-02 19:55 | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:40
G5415070203336 | IBU ILA | PR REGENCY MELATI MAS BLOK C1 NO. 16 KEL SERPONG KEC TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 081916201945 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN APP TERBAKAR | 2015-07-02 19:57 | 2015-07-02 19:51 | 2015-07-02 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:08
G5415070203360 | IBU RINI | JL DAMAI 2 RT 6/2 NO 7 KEL CIGANJUR JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 081389320922 | 3 RUMAH PADAM | SR LOSTKONTAK | 2015-07-02 20:00 | 2015-07-02 19:56 | 2015-07-02 21:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:01
G5415070203365 | IBU RIA | PR VILLA PERMATA GADING BLOK A5 1 KEL TUGU SELATAN KEC JAKUT | POSKO SUNTER | 02196309996 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 4400) | nh fuse 32 A putus d bok panel kg 304 | 2015-07-02 20:01 | 2015-07-02 19:56 | 2015-07-02 22:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:24
G5415070203370 | BP AGUNG | JL TALI 9 NO 12 RT 1/9 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH, ACUAN LOKASI : SAMPING RS HARAPAN KITA / DEPAN BIDAKARA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081310174004 | 1 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 20:02 | 2015-07-02 19:57 | 2015-07-02 20:57 | 1 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG(CC.54.ANDRI_FEBRIANA) | Selesai | 0 00:55:26
G5415070203373 | BPK FIRMAN | PERUM PONDOK MAHARTA BLOK B26 NO 2 KEL PONDOK KACANG TIMUR PONDOK ARENG TANGSEL | POSKO BINTARO | 0217312189 | SR TERKELUPAS DAN SEMPAT MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | SR TERKELUPAS SELESAI DITOLONG | 2015-07-02 20:02 | 2015-07-02 19:50 | 2015-07-02 20:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:00
G5415070203395 | BP AGUNG | JL.CUCUR BARAT 2 BLOK B2 NO.17 KEL.BINTARO SEKTOR 4 TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217363547 | 1 RUMAH PADAM(R1 / 2200) | BERIKUT NH FUSE PASA 1 FEDER A 250 PUTUS DIGANTI BARU 250A DARI GARDU CD66 | 2015-07-02 20:05 | 2015-07-02 20:01 | 2015-07-02 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:06
G5415070203405 | BP ILHAM/BP NURDIN | JL. BENDUNGAN HILIR RAYA GG BERINGIN RT. 5/1 NO. 289 KEL. BENDUNGAN HILIR KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02140101646 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL TIDAK PADAM) | PENYULANG PATUH TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070203598 | 2015-07-02 20:07 | 2015-07-02 19:53 | 2015-07-02 20:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:38:46
G5415070203412 | BP ARUL | JL RAWA SENGON BLOK D RT4/22 NO.71 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AL-IKHLAS | POSKO SUNTER | 081311363717 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T/1300 VA) | los kontak d tiang 1 cco | 2015-07-02 20:09 | 2015-07-02 20:05 | 2015-07-02 22:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:02
G5415070203422 | BP ASIONG | JL AGUNG TENGAH 2 NO 87 BLOK C 18 JAKARTA UTARA. LOKASI: DEPAN PEMADAM KEBAKARAN / KANTOR POS | POSKO SUNTER | 081519614888 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). LAPORAN BERULANG | los kontak d OK, 1 joint | 2015-07-02 20:11 | 2015-07-02 20:05 | 2015-07-02 22:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:00
G5415070203444 | BP RUDI | KENCANA INDAH 4 NO. 6 PONDOK PINANG PONDOH INDAH JAKSEL ACUAN : DEKAT PONDOK INDAH MALL | POSKO PONDOK INDAH | 0217695775 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | mcb rusak selesai dinormalkan | 2015-07-02 20:16 | 2015-07-02 20:42 | 2015-07-02 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:11
G5415070203451 | BP ALI | JL TAMBAK RAYA NO 16 A KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG KOTA JAKARTA PUSAT. SETEMPAT RESTORAN HADRA MAUT . ACUAN RS IBU DAN ANAK TAMBAK | POSKO MENTENG | 02131934286 | MCB LEMAH ; DAYA; 33 KVA | Fauzi,Nurdin#541100779495/B2,33.000VA#Setempat Beban Tidak Rata# | 2015-07-02 20:17 | 2015-07-02 20:11 | 2015-07-02 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:18
G5415070203459 | IBU EKSI | PONDOK KARYA PONDOK AREN JURANG MANGU TANGSEL | POSKO BINTARO | 08111814898 | 6 RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE PASA 1 FEDER A 250 PUTUS DIGANTI BARU 250A DARI GARDU CD66 ,No. Lapor Referensai :G5415070203395 | 2015-07-02 20:19 | 2015-07-02 20:13 | 2015-07-02 20:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:50
G5415070203488 | BAPAK BENI | JL RAYA M TOHA SAMPING ROXY CELLULAR | POSKO CIKOKOL | 08561669144 | 1R/ PADAM | STP ALAMAT TIDAK JELAS DI PTT TIDAK BISA | 2015-07-02 20:27 | 2015-07-02 20:25 | 2015-07-02 21:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:37
G5415070203495 | BP MOTO | JL KERAJINAN 4 NO 32 RT 4/10 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. SETEMPAT RUMAH WARNA KUNING. | POSKO BANDENGAN | 02163866461 | 2 RUMAH PADAM | SETEMPAT EKS KEBAKARAN BELUM BISA DINYALAHKAN | 2015-07-02 20:28 | 2015-07-02 20:19 | 2015-07-02 22:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:46
G5415070203509 | IBU KRISTIN | LOKASI : PERUM CITRA GARDEN 3 BLK B18 NO 20 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES. | POSKO KALIDERES | 02151411722 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY APP TERTERA PERIKSA. | DI CEK PETUGAS SETEMPAT MENYALAH / NORMAL HANYA TERTERA PERIKSA SAJA... | 2015-07-02 20:32 | 2015-07-02 20:26 | 2015-07-02 22:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:03
G5415070203515 | BP HENDRIK | JL RAYA BEKASI KM. 19 NO 30 KLENDER JAKARTA TIMUR. DEKAT PASAR TRADISONAL PULOGADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 089653515015 | 1 RUKO PADAM (DAYA 2.200 VA) | SETEMPAT MASUK WILAYAH CEMPAKA PUTIH, SDH KAMIMINFORMASIKAN KE POSKO CEMPAKA PUTIH | 2015-07-02 20:34 | 2015-07-02 20:27 | 2015-07-02 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:55
G5415070203523 | BP DARMAN LUBIS | JL. WARUNG BUNCIT RAYA KALIBATA PULO RT 5/5 NO. 44 KEL. PANCORAN KEC. KALIBATA (WARUNG UCOK) | POSKO PASAR MINGGU | 08129802760 | MCB RUSAK (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU MCB 6 A DARI ABB KE SNEDHER NO ID ;547102372669 PETUGAS SYAMSUDIN DAN INDRA | 2015-07-02 20:36 | 2015-07-02 20:28 | 2015-07-02 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:43
G5415070203537 | BP MISWAN | PERUM SARI BUMI INDAH BLOK D22 RT 11/17 NO 17 KEL BINONG KEC CURUG TANGERANG (DEKAT MASJID AL-FALAH) | POSKO CURUG | 02151200242 | 1 RUMAH PADAM 450 VA | 08 STP VIA TLP GANGGUAN IB | 2015-07-02 20:40 | 2015-07-02 20:29 | 2015-07-02 20:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:19
G5415070203539 | BPK MUHIDIN | KOMPLEK JATI BENING 2 JL NANGKA SIMAN KEL JATI BENING BARU KEC PONDOK GEDE RT 2/3 (MUSHOLA AN NUR) | POSKO PONDOK GEDE | 081221263105 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT LANJUTAN PEKERJAAN EX GANGGUAN PENY. SIAGA ) | 2015-07-02 20:40 | 2015-07-02 21:03 | 2015-07-02 22:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:34
G5415070203546 | BP AHMAD SAID/BP AWAL | JL KALI BATA UTARA 1 GG MASJID RT 6/2 NO 27 KEL DUREN 3 KEC PANCORANACUAN:MASJID NASRUMINALLAH | POSKO PASAR MINGGU | 081289053344 | MCB RUSAK DAYA R1T / 1300 VA | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU MCB 6 A DARI ABB KE ABB PETUGAS ROHMAT CS | 2015-07-02 20:43 | 2015-07-02 20:37 | 2015-07-02 21:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:58
G5415070203564 | IBU SUKRIA | JL BAKTI 9 NO 29 30 31 RT 3/6 KEL CILINCING KEC CILINCING DEKAT SMP 143 | POSKO MARUNDA | 02144940948 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 250 A DIGANTI BARU 300 A FASA 1 FEDEER D GARDU PK 161 | 2015-07-02 20:46 | 2015-07-02 20:41 | 2015-07-02 22:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:32
G5415070203568 | IBU AYU | JL PETOJO UTARA 1 RT. 13/3 NO. 53 C KEL. PETOJO UTARA KEC. GAMBIR | POSKO MENTENG | 083879210362 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA) | kabel sr putus d tengah | 2015-07-02 20:47 | 2015-07-02 20:41 | 2015-07-02 21:58 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA DAN YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN.CC.54.HABIB/085718495182/20EYIED | Selesai | 0 01:10:48
G5415070203577 | BP IDRIS | JL RAYA RAJEG KEL RAJEG TANJAKAN KEC RAJEG TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 081212194845 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL HAMPIR PADAM) NO METER 14046252319 | proses tambah daya | 2015-07-02 20:48 | 2015-07-02 20:34 | 2015-07-02 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:45
G5415070203580 | BP ERWIN | JL KENARI GOLF II NO 11 KEL MUARA BARU KEC ANGKE ACUAN DEKAT FRESHMARKET | POSKO KAPUK | 02156949101 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA(PTL PADAM) | KWH TIMBUL PERIKSA SELESAI DI TOLONG DENGAN CLEAR TEMPER | 2015-07-02 20:49 | 2015-07-02 20:43 | 2015-07-02 21:56 | 1 | LAPOR ULANG TERKAIT G5415070203580, 20EYJ0Y, CC.54.BUDI_RIYANTO | Selesai | 0 01:06:14
G5415070203605 | IBU TOHA SETIAWAN | JL SEKTOR 5 RT 3 RW 7 DEPAN GEDUNG PAGUYUBAN KEL SUDIMARA JAYA KEC CILEDUK TANGERANG. | POSKO CILEDUK | 02192709273 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, DISPLAY APP TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | DI CEK STEMPAT SALAH BELI TOKEN | 2015-07-02 20:55 | 2015-07-02 20:47 | 2015-07-02 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:32
G5415070203615 | IBU RITA SIREGAR | JL WARINGIN NO 20 RT 004/01 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN.DEPAN KORAMIL | POSKO RAWAMANGUN | 08159456350 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR ULC2= DONI CS / TELEPHONIST RUSLAN E | 2015-07-02 20:58 | 2015-07-02 20:53 | 2015-07-02 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:37
G5415070203616 | BP TUNTAK | JL KRAMAT RAYA NO 27 U ( DEPAN KOMPLEKS RUKAN INKOPAL ) KEL KRAMAT KEC SENEN | POSKO MENTENG | 0811997308 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DIPADAMKAN ) DI ALAMAT TSB | SIGIT#PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-02 20:58 | 2015-07-02 20:51 | 2015-07-02 21:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:14
G5415070203646 | BP USMAN | JL INDUSTRI TAYA 4 BLOK AD NO 10 JATAKE KEL BUNDER KEC CIKUPA GARDU KC 88 | POSKO CIKUPA | 087773437119 | 1 PABRIK PADAM | DICEK PGDB KC 118 TRIP DINORMALKAN KEMBALI MASUK AMAN | 2015-07-02 21:03 | 2015-07-02 20:57 | 2015-07-02 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:52
G5415070203647 | BP HANDRI | JL NUSA INDAH 2 GG1 NO 256 RT 10 RW 13 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT ACUAN DIBELAKANG BANK BNI | POSKO PONDOK KOPI | 081280328908 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 6 A ABB | 2015-07-02 21:04 | 2015-07-02 21:30 | 2015-07-02 21:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:03
G5415070203651 | BP DEDEN | LOKASI : JL KS TUBUN RAYA NO 28B RT 5/2 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH. ACUAN : DEKAT MASJID AN-NUR. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02193931482 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2.200VA | PENYULANG PATUH TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070204015 | 2015-07-02 21:04 | 2015-07-02 20:56 | 2015-07-02 21:06 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN, SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL (CC.54.ZIKRI) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:59
G5415070203673 | BP DANI | (SETEMPAT RUKO ALADIN INDAH) JL JELAMBAR ALADIN NO 3B - 3C RT 005/006 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN : DISEBERANG RUMAH DUKA JELAMBAR AGUNG | POSKO KAPUK | 08999946883 | 1 RUMAH PADAM | B 111 NH FUSE 300A FEEDER F ? 1 PUTUS . SELESAI DI GANTI NH FUSE 300A ,No. Lapor Referensai :G5415070203664 | 2015-07-02 21:08 | 2015-07-02 21:00 | 2015-07-02 23:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:31:46
G5415070203685 | BP IMAN | JL H THOLIB NO 22 RT 10/01 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 085813955440 | 1 RUMAH PADAM | di ptt sudah normal | 2015-07-02 21:10 | 2015-07-02 20:59 | 2015-07-02 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:22
G5415070203691 | BP ANDRA | JL H GARIE KOMP BUTERFLY RESIDENCE KAV 20 RT 4/2 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. | POSKO CILEDUK | 08176008181 | DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. | PRABAYAR TERTERQA P;ERIKSA DI TOLONG DI TEMPER | 2015-07-02 21:11 | 2015-07-02 21:06 | 2015-07-02 22:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:25
G5415070203705 | BP HENDRA | KP BULAK KECIL RT 6/13 KEL TUGU UTARA KEC KOJAACUAN: BELAKANG RAMAYANA SEMPER | POSKO MARUNDA | 085319654953 | 4 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG PASANG 1 BH CCO 35/16 MM GARDU PK 65 A | 2015-07-02 21:14 | 2015-07-02 21:09 | 2015-07-02 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:36
G5415070203713 | BP DEDE IRAWAN | POOLL TAKSI BINTARO SEKTOR 9 SETEMPAT WARTEG HARAPAN KITA KEL PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 087808037490 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR( PTL 1 RUMAH PADAM NYALA DAYA 900 VA ( APP PASCABAYAR ) ) DI ALAMAT TSB . | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 21:16 | 2015-07-02 21:07 | 2015-07-02 22:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:46
G5415070203714 | BP BUDI | JL. H. SIDI RT 4 RW 7 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLA AN NUR | POSKO CONDET | 02193214393 | 2 RUMAH PADAM .SESUAI INFO PELANGGAN PADAM DIWILAYAH TERSEBUT SEJAK PUKUL 3 SORE, PELANGGAN MENGINGINKAN PTL SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. | APL SR LOST CONTACT SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 21:16 | 2015-07-02 21:11 | 2015-07-02 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:06
G5415070203723 | IBU RATNA | LOKASI : JL H HASAN RT 4/2 NO 12 KEL BARU KEC PSR REBO JAKTIM. ACUAN : DEPAN SALON TWIN. | POSKO CIRACAS | 085289699789 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-02 21:18 | 2015-07-02 21:11 | 2015-07-02 22:45 | 3 | G5415070203723,PELANGGAN INFO PETUGAS BELUM DATANG ( MOHON SEGERA )CC.54.ZAKARIAAWUD | Selesai | 0 01:27:45
G5415070203736 | IBU DEVI | PERTOKOAN CIPADU SUTRA JL KH WAHID HASYIM NO 94K KEL CIPADU LARANGAN TANGERANG. (SEBELAH BTN) | POSKO CILEDUK | 0217343158 | 1 RUKO PADAM DAYA 1300 VA (APP PRABAYAR) | PERETaKAN JTR TERBAKAR DI TOLONG 1BH CCOH 70/70MM GARDU KL 59A (DALAM PELAKSANAAN) | 2015-07-02 21:20 | 2015-07-02 21:14 | 2015-07-02 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:00
G5415070203755 | IBU RICE | JLN CIPUTAT RAYA NO 19 RT 04 /010 KEL /KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DIDEKAT KODAM TANAH KUSIR 3 | POSKO PONDOK INDAH | 082111338868 | MCB RUSAK (R1 / 2200) PTL PADAM | mcb 10a rusak selesai diganti baru | 2015-07-02 21:24 | 2015-07-02 21:50 | 2015-07-02 22:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:16
G5415070203760 | BP TASRIF | JL. AL-HIDAYAH RT 3/7 NO 1, KEL PEJATEN BARAT, KEC PASAR MINGGU. ACUAN LOKASI DEKAT PEJATEN VILLAGE | POSKO PASAR MINGGU | 081299396931 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | KABEL PENGAWATAN TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI PETUGAS SYAMSUDIN DAN INDRA | 2015-07-02 21:25 | 2015-07-02 21:19 | 2015-07-02 21:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:29
G5415070203767 | BP SUHADI | PERUM TAMAN ADIYAKSA BLOK A 15 NO 30 RT.002/05 KEL : CIKASUNGKA KEC : SOLEAR KAB TANGERANG. | POSKO CISOKA | 082260665556 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | DICEK PENYULANG KERAS TRIP 160 A GF ,No. Lapor Referensai :G5415070203386 | 2015-07-02 21:26 | 2015-07-02 21:21 | 2015-07-02 21:31 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:04:48
G5415070203782 | IBU SORTAP/ BP TUMPAL | JL KAMPUNG BULAK III GG KUNIR NO 7 RT 3/2 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO BINTARO | 0217432936 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 21:22 | 2015-07-02 22:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:36
G5415070203787 | IBU SHERLY | PERUM PAMULANG LESTARI BLOK K NO 17 KEL PAMULANG BARAT | POSKO PAMULANG | 082114087474 | MOHON BANTUAN SETEMPAT PADAM | via ptt dan di cek stp masuk wilayah AREA SAWANGAN | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 21:57 | 2015-07-02 22:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:33
G5415070203789 | BP FAISAL | JL H JAAN KP KEBON RT-3 / RW-7 | POSKO CIPUTAT | 085287823962 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB PRIKSA | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 21:24 | 2015-07-02 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:53
G5415070203791 | IBU DITA | PERUM UBUD VILLAGE RESIDENT BLOK KINTAMANI C3 NO 9 KEL SUDIMARA TIMUR KEC CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081284793180 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | selesai di temper | 2015-07-02 21:30 | 2015-07-02 21:25 | 2015-07-02 22:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:32
G5415070203793 | IBU NIA | RD 04 NO.12 PERUM DASANA INDAH KEL BOJONG NANGKA KEC KLAPA DUA TANGERANG | POSKO CURUG | 02154202678 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | 08 KONSUMEN SAMPAI LOKASI STP SUDAH NORMAL KEMBALI,MCB DALAM KONSUMEN TURUN UPC 1 (MUSLIM,SONY,YANTO,IIN) | 2015-07-02 21:30 | 2015-07-02 21:22 | 2015-07-02 22:14 | 2 | 20EYJMV | Selesai | 0 00:43:54
G5415070203798 | BP RUSLAN | JL MENJANGAN 1 B RT 03/01 NO 6 B KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TANGERANG : DEKAT UNIVERSITAS UIN /KOMPASA BINTARO/DEKAT STASIUN PONDOK RANJI | POSKO CIPUTAT | 081295415221 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | MPB KYPED ANGKA 123 TIDAK BERPUNGSI | 2015-07-02 21:31 | 2015-07-02 21:20 | 2015-07-02 21:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:24
G5415070203801 | IBU KUMALA | JL WARU 2 NO 9A KEC CENGKARENG INDAH KEL KAPUK JAKARTA BARAT DEKAT SMU BINTANG KEJORA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215416255 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 2200 VA | DI CEK MCB 10A RUSAK (TA 68) APKT EROR LOADING LAMA | 2015-07-02 21:32 | 2015-07-02 21:27 | 2015-07-02 22:51 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CALL 10.42 TGL 02/07/15 CC.54.MADINAH | Selesai | 0 01:19:21
G5415070203802 | IBU SUSANA | JL JAMBLANG GG GEMAR 1 NO 26 RT 11/2 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081293358566 | 2 RUMAH PADAM | NH 250 A PUTUS PHASE 2/F S/ DI GANTI NH 250 A GARDU D 25 BIS NORMAL JAM 11.30 ,No. Lapor Referensai :G5415070203742 | 2015-07-02 21:32 | 2015-07-02 21:28 | 2015-07-02 21:58 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM.CC.54.KARMA, 02/07/15, 081293358566, 20EYL4Q | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:33
G5415070203807 | BP FAISAL | KP KEBON CINANGKA, JL HAJI JAAN RT. 3/7 KEL. SAWANGAN KEC. SAWANGAN (ACUAN LOKASI : DIBAWHA SUTET) | POSKO CIPUTAT | 081298626113 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). NO ID METER : 86013745491 | MPB PRIKSA | 2015-07-02 21:33 | 2015-07-02 21:27 | 2015-07-02 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:00
G5415070203808 | IBU INDAH | JL H RUNA RT 01/02 NO 54 KEL PENINGGILAN UTARA KEC CILEDUK TANGERANG ( ACUAN LOKASI SEBELUM PR TAMAN MUTIARA ) | POSKO CILEDUK | 0217325464 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1300) | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-02 21:33 | 2015-07-02 21:28 | 2015-07-02 22:42 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN KONFIRMASI, PTL MASIH PADAM. CC.54.ERDIYANTO TGL 02/07/15 20EYKJV 0811242626 | Selesai | 0 01:09:02
G5415070203817 | BP DARMI | JL KALIBARU BARAT 2B RT 02/08 NO 23 KEL KALIBARU KEC CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI: DEKAT KAPOLSEK KP 3PELABUHAN KAYU | POSKO MARUNDA | 081284022209 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN TERPUTUS (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR TERBAKAR | 2015-07-02 21:34 | 2015-07-02 21:27 | 2015-07-02 22:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:49
G5415070203822 | BP PRIANTO | KOMPLEK PONDOK MAHARTA JL MAHARTA 12 BLOK B27 NO. 9 RT 07/ 10 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 02173449553 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM)DI PERSIL TSB | SR TERKELUPAS RUSAK SELESAI DIGANTI BARU SR 20M 2X10 | 2015-07-02 21:35 | 2015-07-02 21:28 | 2015-07-02 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:57
G5415070203823 | BP YAMIN | KP BOJONG RANGKONG RT 8 RW 8 PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081399577568 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | TEMPER NORMAL | 2015-07-02 21:35 | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 22:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:49
G5415070203827 | IBU RABIAH | JL PRIMA DALAM BLOK S 1 NO 2 RT 6/5 KEL TEGAL LAUR KEC KALIDERES ACUAN LOKASI DEKAT MESSJID ATTAQWA ATAU BALAI WARGA RW 5 | POSKO KALIDERES | 02199399699 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL OFSTIK TERBAKAR GARDU {KDR 6} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH JOINT KIT 70/95 mm NORMAL KEMBALI JAM 23:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070203771 | 2015-07-02 21:36 | 2015-07-02 21:31 | 2015-07-02 22:10 | 1 | LAPOR ULANG TERKAIT G5415070203827, SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PADAM BEBERAPA RUMAH PADAM, 20EYKJI, CC.54.BUDI_RIYANTO | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:53
G5415070203835 | BP JIMI | KELAPA LILIN 7 NI 3 NO 12 RT 31/12 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 0214528794 | 1 RUMAH PADAM 2.200 VA | LOS KONTAK D OK, 1 JOINT | 2015-07-02 21:37 | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 23:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:30
G5415070203836 | BP DANIEL | KOMP PINANG GRIYA PERMAI BLOK E 1254 JL ANGGREK RAYA RT 14/16 KEL PINANG KEC PINANG TANGERANG ACUAN : DEKAT MASJID | POSKO SERPONG | 081906080789 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 2OOA DI GANTI NH FUSE 300A FASE 1 FIDER D GARDU TG 232A NORMAL JAM 22:57 ,No. Lapor Referensai :G5415070203829 | 2015-07-02 21:37 | 2015-07-02 21:33 | 2015-07-02 21:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:33
G5415070203840 | BP DANIEL | JL PEMBANGUNAN 3 RAYA KEL. PETOJO UTARA KEC. GAMBIR JAKPUS ACUAN : DEKAT SEKOLAH PENABUR | POSKO MENTENG | 081934924562 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | irwan-ruki#32024618715/2200@setempat bloking token | 2015-07-02 21:39 | 2015-07-02 22:06 | 2015-07-02 23:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:55
G5415070203850 | IBU INA | JL TK RIA RT.9/2 NO.32 KEL.KAMPUNG KEC.KRAMATJATI | POSKO CONDET | 085211618811 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-02 21:40 | 2015-07-02 21:35 | 2015-07-02 21:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:46
G5415070203859 | IBU YANA | JL KP DURI GANG GERINDO 3 RT 03/04 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: DEKAT ROXY | POSKO BANDENGAN | 081289614885 | 4 RUMAH PADAM | NH 250 A PUTUS PHASE 2/F S/ DI GANTI NH 250 A GARDU D 25 BIS NORMAL JAM 11.30 ,No. Lapor Referensai :G5415070203742 | 2015-07-02 21:41 | 2015-07-02 21:36 | 2015-07-02 22:16 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI SETEMPAT MASIH PADAM20EYKW0 081289614885 10:59 PM 7/2/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:35:03
G5415070203865 | BP SARIFUDIN | JL KELAPA PLN KAMPUNG KELAPA RT 01/04 NO 44 KEL KELAPA INDAH KEC TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT SDN CIKOKOL / DEKAT TPU CIKOKOL/ BELAKANG KONVEKSI PT MASA BARU | POSKO CIKOKOL | 085214511068 | 2 RUMAH PADAM | DI CVEK NH FUSE 400 PUTUS PHASE 3 JUS D PJ 56 S/ NORMAL KEMBALI JAM 22:25 ,No. Lapor Referensai :G5415070203722 | 2015-07-02 21:43 | 2015-07-02 21:35 | 2015-07-02 21:51 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:08:10
G5415070203872 | BP FERRY SIREGAR | JL GIRI KENCANA RT 0/0 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKTIM (DEKAT DANAU/BELAKANG MABES) | POSKO CIRACAS | 081283943577 | LAYAR DISPLAY TERTERA REJECT (PTL HAMPIR PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-02 21:44 | 2015-07-02 21:35 | 2015-07-02 22:35 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN APP PRABAYAR SUDAH NORMAL DAN TOKEN SUDAH BISA DIINPUT. CC.54.NOVIYANTO - 081283943577 - 20EYJP6 - 02/07/15. | Selesai | 0 00:50:56
G5415070203885 | IBU ASRI | JL PAJAK RAYA NO 1A RT 4 / RW 3 KEL CIPADU JAYA, KEC LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 02173457439 | 2 RUMAH PADAM, DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM 1 MINGGU 1 KALI PADAM | PERETaKAN JTR TERBAKAR DI TOLONG 1BH CCOH 70/70MM GARDU KL 59A (DALAM PELAKSANAAN) | 2015-07-02 21:48 | 2015-07-02 21:44 | 2015-07-02 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:47
G5415070203913 | BP ADE | JL RAYA JOMBANG NO.46 RT03/03 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN ACUAN LOKASI:DEPAN KANTOR NOTARIS HOTMARUDUT SAMOSIR | POSKO BINTARO | 085286981234 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA/GAMBAR TANGAN (PTL PADAM) | SETEMPAT DI CEK PETUGAS KERUSAKAN ADA DI INSTALASI BANGUNANNYA | 2015-07-02 21:53 | 2015-07-02 21:48 | 2015-07-02 22:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:11
G5415070203916 | BP ZULKARNAEN | PERUM RUKO MELIA RESIDENCE BLOK X 01 57R KEL MEKAR BAKTI PANONGAN | POSKO CIKUPA | 0811165912 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-02 21:53 | 2015-07-02 22:21 | 2015-07-02 22:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:34
G5415070203932 | IBU YETI | KP PORIS PLAWAD RT 1/ 3 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081313818188 | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA ( HAMPIR PADAM ) | APP PRABAYAR DIDISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-02 21:56 | 2015-07-02 21:44 | 2015-07-02 23:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:04
G5415070203933 | BP ALDI | JL H TEN KOMPLEK BULOG BLOK B NO 8 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214753423 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PEMBAGI TERASA PANAS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | IB/BT | 2015-07-02 21:56 | 2015-07-02 21:48 | 2015-07-02 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:27
G5415070203937 | BP ERLANGGA | JL KP IRIAN GG 13 NO 16 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAKRTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082122770234 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-07-02 21:57 | 2015-07-02 21:51 | 2015-07-02 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:45
G5415070203939 | BP YASIN | JL PRIMA BLOK D3 NO 12 KAVLING MENCENG KEL KALIDERES KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215556095 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL OFSTIK TERBAKAR GARDU {KDR 6} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH JOINT KIT 70/95 mm NORMAL KEMBALI JAM 23:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070203771 | 2015-07-02 21:57 | 2015-07-02 21:52 | 2015-07-02 22:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:43:15
G5415070203942 | IBU SITI ROHANA / BP IWAN | JL. KALI BARU RT RT 2 RW 8 KEL KALI BARU KEC CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI: DI PINGGIR JALAN RAYA | POSKO MARUNDA | 081315862113 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR TERBAKAR | 2015-07-02 21:58 | 2015-07-02 21:52 | 2015-07-02 22:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:09
G5415070203950 | IBU MARISA / IBU VIVI | JL DURI SELATAN 5 NO.25 RT11/02 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02192888880 | 4 RUMAH PADAM | NH 250 A PUTUS PHASE 2/F S/ DI GANTI NH 250 A GARDU D 25 BIS NORMAL JAM 11.30 ,No. Lapor Referensai :G5415070203742 | 2015-07-02 21:59 | 2015-07-02 21:55 | 2015-07-02 22:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:17:14
G5415070203965 | BP MISLAN | JL MELATI 2 RT 01 RW 02 NO.102 KEL TANAH TINGGI KEC TANGERANG KOTA TANGERANG (ACUAN : DEPAN GEREJA/SAMPING MUSHOLAH NURUL SALAM) | POSKO CIKOKOL | 02197023857 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | GANGGUAN IB | 2015-07-02 22:02 | 2015-07-02 21:52 | 2015-07-02 23:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:56
G5415070204013 | BP JOKO | JL. SWADAYA 2C NO.46B KEL. TANJUNG BARAT KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID BAITUL ROHMAN / BELAKANG SMA KARISWA WITA | POSKO PASAR MINGGU | 082114280506 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA : 2.200 VA) | NORMAL | 2015-07-02 22:10 | 2015-07-02 22:04 | 2015-07-02 22:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:13
G5415070204018 | BP ANDI | KP CEGER RT 02/12 KEL. JAKA MULYA KEC. BEKASI SELATAN ACUAN : DEKAT PENGOBATAN H LIAS | POSKO PONDOK GEDE | 082163144608 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | PROSES TURUN DAYA, DIBANTU SETTING OLEH PETUGAS GANGGUAN, PERSIL KEMBALI NORMAL | 2015-07-02 22:10 | 2015-07-02 22:38 | 2015-07-02 23:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS cc.54.tri_yudha20EYK6E/082163144608/22:17 | Selesai | 0 01:14:35
G5415070204029 | IBU YATI | JL MENPO DALAM RT 6/10 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081388525808 | 10 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL OFSTIK TERBAKAR GARDU {KDR 6} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH JOINT KIT 70/95 mm NORMAL KEMBALI JAM 23:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070203771 | 2015-07-02 22:12 | 2015-07-02 22:07 | 2015-07-02 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:31:49
G5415070204030 | IBU LILIS | PERUM BOJONG INDAH JL BUNCIS RAYA NO 20 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: DEKAT GEREJA TOMAS RASUL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215812748 | 4 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE + GROUNDPLAT 400A TERBAKAR PHASA 2 JURUSAN D (TG 102) NORMAL 22:56 APKT EROR LOADING LAMA ,No. Lapor Referensai :G5415070203995 | 2015-07-02 22:12 | 2015-07-02 22:06 | 2015-07-02 22:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:30:17
G5415070204058 | BP IKHSAN | JL RP SUROSO NO 16 KEL CIKINI KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : SAMPING MES ACEH/SETEMPAT RESTORAN BUNGA PEPAYA | POSKO MENTENG | 081298611185 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MELEDAK (PTL PADAM) DAYA 41.500 VA DI PERSIL TSB, | JOKO#541100470712/41500@ APP TERBAKAR SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 3 X 63 A | 2015-07-02 22:17 | 2015-07-02 22:12 | 2015-07-03 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:37
G5415070204059 | IBU DEWI | KOMPLEK PINANG GRIYA PERMAI JL ANGGREK RAYA NO 9 KEL PINANG KEC PINANG | POSKO SERPONG | 081210982390 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 2OOA DI GANTI NH FUSE 300A FASE 1 FIDER D GARDU TG 232A NORMAL JAM 22:57 ,No. Lapor Referensai :G5415070203829 | 2015-07-02 22:17 | 2015-07-02 22:11 | 2015-07-02 22:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:24
G5415070204062 | BP KHOLIL | LAGOA TERUSA GG 2 C 2 KEL LAGOA KEC KOJA ACUAN : DEPAN BOGA SARI | POSKO MARUNDA | 081519212924 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 2 FEEDER D DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 219 | 2015-07-02 22:17 | 2015-07-02 22:12 | 2015-07-02 23:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:29
G5415070204066 | BP.DENI | PURI SERPONG BLOK AH.9 NO.25 KEL.BABAKAN KEC.SETU TANGSEL | POSKO PAMULANG | 085100774663 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL. | kesalahan nomor meter | 2015-07-02 22:17 | 2015-07-02 21:34 | 2015-07-02 22:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:02
G5415070204069 | BP FREDI HARYANA | JL. KACANG MERAH NO. 32 RT 7/8 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKBAR. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0816978604 | 5 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE + GROUNDPLAT 400A TERBAKAR PHASA 2 JURUSAN D (TG 102) NORMAL 22:56 APKT EROR LOADING LAMA ,No. Lapor Referensai :G5415070203995 | 2015-07-02 22:18 | 2015-07-02 22:13 | 2015-07-02 22:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:28:07
G5415070204085 | BP FRANS | PERUMAHAN CITRA GARDEN 2 BLOK A4 NO 10 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215404521 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASE 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU {BC 179} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL KEMBALI JAM 23:00 | 2015-07-02 22:21 | 2015-07-02 22:16 | 2015-07-02 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:04
G5415070204092 | BP RUDY | JL KACANG MERAH NO 24 RT 07/08 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02158355293 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE + GROUNDPLAT 400A TERBAKAR PHASA 2 JURUSAN D (TG 102) NORMAL 22:56 APKT EROR LOADING LAMA ,No. Lapor Referensai :G5415070203995 | 2015-07-02 22:22 | 2015-07-02 22:18 | 2015-07-02 22:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:59
G5415070204094 | IBU MANHA | PERM CITRA 2 BLOCK B 9 NO 6 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES ( SD KEMURNIAN3 ) | POSKO KALIDERES | 02154391422 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASE 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU {BC 179} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL KEMBALI JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070204085 | 2015-07-02 22:22 | 2015-07-02 22:51 | 2015-07-02 22:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:06
G5415070204108 | BP CANDRA | PELABUHAN KALI BARU NO 2 RT 002/08 KEL KALIBARU CILINCING | POSKO MARUNDA | 087882104563 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | KABEL SR TERBAKAR | 2015-07-02 22:24 | 2015-07-02 22:15 | 2015-07-02 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:06
G5415070204111 | IBU ADE PUTRI | PERUM BANJAR WIJAYA CLUSTER NUSANTARA B37 NO 26 KEL CIPETE PINANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08119992065 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | SETEMPAT PADAM,S/DITOLONG DGN SETINGAN,U/PENGGANTIANNYA DARI PETUGAS BUNGTER | 2015-07-02 22:25 | 2015-07-02 22:14 | 2015-07-02 23:29 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.MIFTAHUL_F 20EYKOL TGL 02/07/15 | Selesai | 0 01:03:42
G5415070204112 | IBU ANGEL | PERUM CITRA GARDEN 2 BLOK A-1 NO 29 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT SD KEMURNIAN | POSKO KALIDERES | 02154376556 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASE 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU {BC 179} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL KEMBALI JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070204085 | 2015-07-02 22:25 | 2015-07-02 22:20 | 2015-07-02 22:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:04
G5415070204113 | IBU HENI SUTANTO | TAMAN MARINA INDAH B 3D NO 3 KEL PADEMANGAN KEC ANCOL BARAT JAKARTA UTARA ACUAN : DEKAT APT ASTON | POSKO GUNUNG SAHARI | 085903118999 | 1 RUMAH PADAM | kabel d box phb ? 1 rusak . selesai di perbaiki | 2015-07-02 22:25 | 2015-07-02 22:18 | 2015-07-02 23:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:07
G5415070204121 | BU MEY | JL KADEMANGAN CURUG RT 3/11 KEL KADEMANGAN TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02190271407 | 4 RUMAH PADAM | DI CEK STP SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415070203988 | 2015-07-02 22:26 | 2015-07-02 22:19 | 2015-07-02 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:26
G5415070204123 | BP.SURYA | JL.PRIMA BLOK D8 NO.14 RT.10/11 KEL.TEGAL ALUR KEC.KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 08161388866 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL OFSTIK TERBAKAR GARDU {KDR 6} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH JOINT KIT 70/95 mm NORMAL KEMBALI JAM 23:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070203771 | 2015-07-02 22:27 | 2015-07-02 22:22 | 2015-07-02 23:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:38:29
G5415070204124 | BP SUGANDA | CITRA 2 BLOK B8 NO 11 KEL KALIDERES KEC PEGADUNGAN ACUAN: SEKOLAH SD KEMURNIAN | POSKO KALIDERES | 08111048887 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | DI CEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASE 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU {BC 179} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL KEMBALI JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070204085 | 2015-07-02 22:27 | 2015-07-02 22:22 | 2015-07-02 22:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:52
G5415070204127 | BP ERWIN | PERUM GRIAY MERPATI MAS BLOK C 41 D NO 34 GEMBOR PRIUK | POSKO SEPATAN | 081218561756 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4A rusak | 2015-07-02 22:28 | 2015-07-02 22:23 | 2015-07-02 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:54
G5415070204134 | IBU ANJAR | SETEMPATNYA INDOMARET, JL RAYA SILIWANGI RT 01 RW 05 KEL. PASIR JAYA KEC. JATI UWUNG, TANGERANG (ACUAN : DEKAT MESJID GEDE GEMBOR / SEKOLAH KEBIDANAN YAKSI) | POSKO CIKOKOL | 085771398464 | 1 TOKO PADAM (B2T / 16500 VA) | S/DIGANTI DGN NH FUSE 400 A+ GROUND PALATE 400 A GARDU KC 446 NORMAL JAM 23:15 ,No. Lapor Referensai :G5415070204297 | 2015-07-02 22:29 | 2015-07-02 22:57 | 2015-07-02 23:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:43:50
G5415070204135 | BP.DEDI IRAWAN | POOLL TAKSI BINTARO SEKTOR 9 SETEMPAT WARTEG HARAPAN KITA KEL PONDOK AREN TANGSEL | POSKO BINTARO | 081902341001 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR( PTL 1 RUMAH PADAM NYALA DAYA 900 VA ( APP PASCABAYAR ) ) DI ALAMAT TSB . | SR KENDUR | 2015-07-02 22:30 | 2015-07-02 22:22 | 2015-07-02 23:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:50
G5415070204137 | BP ANDIFA | JL KETAPANG II RT 07 RW 05 NO 15 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG ACUAN LOKASI : BELAKANG SEKOLAH MUHAMMADIYAH | POSKO PAMULANG | 081219851055 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | mpb periksa | 2015-07-02 22:30 | 2015-07-02 22:25 | 2015-07-02 22:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:09
G5415070204138 | BP SANDI | PR CITRA GARDEN 2 BLOK B1 NO 18 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081510103623 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR DAYA (3.500VA) | DI CEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASE 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU {BC 179} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL KEMBALI JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070204085 | 2015-07-02 22:30 | 2015-07-02 22:19 | 2015-07-02 22:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:43
G5415070204152 | IBU NINA | JL SINGOSARI RAYA NO 50 PERUMNAS III - KARAWACI KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA- TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215915649 | 4 RUMAH PADAM | S/DIGANTI DGN NH FUSE 400 A+ GROUND PALATE 400 A GARDU KC 446 NORMAL JAM 23:15 ,No. Lapor Referensai :G5415070204297 | 2015-07-02 22:33 | 2015-07-02 22:30 | 2015-07-02 23:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:37:09
G5415070204161 | BP TITO | JL WIDELIA RAYA BLOK AIE NO 3 KEL TIGARAKSA KEC TIGARAKSA TANGERANG DEPAN INDOMARET | POSKO CIKUPA | 081318280629 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2/B DIGARDU TS 54 IDEM G5415070204089 | 2015-07-02 22:35 | 2015-07-02 22:30 | 2015-07-02 22:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:10
G5415070204165 | BU.AYU | PERUM.CITRA 2 BLOK A6 NO.22 KEL.PEGADUNGAN KALIDERES JAKARTA BARAT.ACUAN:DEKAT HAIPERMAT | POSKO KALIDERES | 081319466622 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | DI CEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASE 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU {BC 179} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A NORMAL KEMBALI JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5415070204085 | 2015-07-02 22:36 | 2015-07-02 22:30 | 2015-07-02 22:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:42
G5415070204184 | IBU DEVI | PERUM MUSTIKA BLOK B4 NO.21 A KEL PASIR NANGKA KEC TIGARAKSA | POSKO CIKUPA | 082311044225 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA R1 / 1300 VA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-02 22:39 | 2015-07-02 22:33 | 2015-07-02 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:44
G5415070204188 | IBU YULIANA | JL. BIAK NO. 17 RT.2 RW.5 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085888196799 | 2 RUMAH PADAM ; SETEMPAT ADA BAYI | PENYULANG PATUH TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070204015 | 2015-07-02 22:40 | 2015-07-02 22:35 | 2015-07-02 22:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070204193 | BP JONATHAN | JL. TAMAN TORAM 12 NO. 33 RT 1/10 KEL. TEGAL ALUR KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215553415 | 4 RUMAH PADAM. | DI CEK PETUGAS KABEL OFSTIK TERBAKAR GARDU {KDR 6} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH JOINT KIT 70/95 mm NORMAL KEMBALI JAM 23:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070203771 | 2015-07-02 22:41 | 2015-07-02 22:36 | 2015-07-02 23:19 | 1 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 3 KALI PADAM).MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI LAPORAN BERULANG TGL 02/07/15 CC.54.BAYOE | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:38:40
G5415070204203 | BP AHMAD | GANG MADRASAH RT 03/01 NO 34 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081311334229 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM (PTL PADAM) DAYA 2.200 VA | DI CEK PETUGAS KWH PRABAYAR SR LOST KONTAK DI DAK STANDART GARDU {BC 12P} DI TOLONG NORMAL | 2015-07-02 22:43 | 2015-07-02 22:37 | 2015-07-02 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:31
G5415070204207 | BP RIJAL | JL. MADRASAH 1 RT. 4/10 NO. 40 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR(DEKAT MADRASAH AL-WATONIYAH 1) | POSKO KALIMALANG | 081382350049 | 1 RUMAH PADAM | LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-02 22:44 | 2015-07-02 22:36 | 2015-07-02 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:55
G5415070204210 | BP SARTONO | PINANG GRIYA PERMAI JLN KEMUNING Y 24 /D1035 RT 010 / 06 KEL PINANG KEC PINANG | POSKO SERPONG | 087882287901 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 2OOA DI GANTI NH FUSE 300A FASE 1 FIDER D GARDU TG 232A NORMAL JAM 22:57 ,No. Lapor Referensai :G5415070203829 | 2015-07-02 22:45 | 2015-07-02 23:15 | 2015-07-02 22:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070204219 | IBU ERICK/BP ANDRE | JL TOMANG TINGGI 1 NO 29 RT01/06 KEL GROGOL KEC PETAMBURAN JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215662807 | 2 RUMAH PADAM | PENYULANG PATUH TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070204015 | 2015-07-02 22:48 | 2015-07-02 22:43 | 2015-07-02 22:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070204223 | BP WIDODO | JL TOMANG TINGGI 1 NO. 7 RT. 01/06 KEL. TOMANG KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT (ACUAN : DI BELAKANG KAMPUS TRISAKTI / MASUK DARI JL TAWAKAL 6 MENTOK BELOK KIRI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081314122874 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | PENYULANG PATUH TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070204015 | 2015-07-02 22:48 | 2015-07-02 23:14 | 2015-07-02 22:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070204227 | BP BOBBY | JL PONDOK RANDU RT6/2 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLLA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081282892393 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T/900 VA) | DI CEK KWH MPB TAMPILAN PERIKSA + SAKLAR PUTUS (TG 132A) | 2015-07-02 22:49 | 2015-07-02 22:39 | 2015-07-02 23:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:19
G5415070204233 | BP GANDI | PR ERA MAS BLOK A3 NO 22 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 02148700404 | MCB LEMAH DAYA R1T/3500 VA (PTL TIDAK PADAM) | LOST KONTAK DITIANGSELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-02 22:50 | 2015-07-02 22:42 | 2015-07-02 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:06
G5415070204242 | IBU FITRI | JL MESJID DARUSALLAM RT 9 RW 4 NO 53 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. SETEMPAT WARUNG (ACUAN : DEKAT YAYASAN YATIMPIATU PAMASRA) | POSKO PAMULANG | 0217400922 | 2 RUMAH PADAM | nh putus gardu td23q ,No. Lapor Referensai :G5415070204289 | 2015-07-02 22:53 | 2015-07-02 22:49 | 2015-07-02 22:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:21
G5415070204251 | BP VALDI | BSD PR FORESTA CLUSTER STUDENTO BLOK L 11 NO 6 SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 085921230090 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA (4.400VA) | IB | 2015-07-02 22:56 | 2015-07-02 22:47 | 2015-07-03 00:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL SAAT INI MASIH PADAM / PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI. CC.54.SARO. 02/07/15. 085921230090. 20EYKZX. | Selesai | 0 01:10:15
G5415070204252 | BP TARNO | JL CILEDUK RAYA NO.3 KEL. LARANGAN UTARA KEC. TANGERANG. ACUAN LOKASI : SETEMPAT PT WARNA MEDIA TEX / DEKAT PERUM PURI BETA | POSKO CILEDUK | 081311119305 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | alamat kurang jelas via ptt tidak di angkat | 2015-07-02 22:57 | 2015-07-02 22:52 | 2015-07-02 23:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:05
G5415070204253 | BP JOS | JL KIHAJAR DEWANTARA GG H GARA RT 1/3 KEL GONDRONG KEC CIPONDOH TANGERANG (DEKAT INDOMART) | POSKO CIKOKOL | 083890055717 | 4 RUMAH PADAM. | DICEK NH FUSE 160 A PHASA 2 FIDER B PUTUS DIGARDU DK 237 S,S/DIGANTI DGN NH FUSE 315 A NORMAL JAM 23:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070204286 | 2015-07-02 22:57 | 2015-07-02 22:51 | 2015-07-02 23:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:53
G5415070204262 | BP KHAIRUL | PERUM UBUD VILLAGE RESIDENT KINTAMANI BLOK C3 NO 9 KEL SUDIMARA TIMUR KEC CILEDUK TANGERANG ,ACUAN LOKASI : DEKAT POM BENSIN | POSKO CILEDUK | 081311162620 | MOHON PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | selesai di temper | 2015-07-02 22:58 | 2015-07-02 22:51 | 2015-07-02 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:18
G5415070204267 | IBU YULIA | PERUMAHAN BOJONG INDAH JL SALAM 2 NO. 20 RT 04 RW 04 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DI DEKAT GEREJA KATOLIK / PASAR BOJONG INDAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215813078 | 1 RUMAH PADAM R2 / 4400 VA | DI PTT KONFIRMASI SETEMPAT GANGGUAN INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-02 23:00 | 2015-07-02 22:55 | 2015-07-02 23:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:35
G5415070204278 | IBU ROSMAWARNI | JL PRIMA BLOK L 3 NO 23 RT 9 RW 11 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081380905345 | 3 RUMAH PADAM, DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM. | DI CEK PETUGAS KABEL OFSTIK TERBAKAR GARDU {KDR 6} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH JOINT KIT 70/95 mm NORMAL KEMBALI JAM 23:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070203771 | 2015-07-02 23:03 | 2015-07-02 22:58 | 2015-07-02 23:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:08
G5415070204283 | IBU WINDARI | JL ARYA PUTRA RT5/15 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG | POSKO PAMULANG | 02193537970 | 4 RUMAH PADAM | nh putus gardu td23q ,No. Lapor Referensai :G5415070204289 | 2015-07-02 23:04 | 2015-07-02 22:58 | 2015-07-02 23:10 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG. CC.54.ABDULRAHMAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:51
G5415070204302 | IBU NURIDA | SETEMPAT LAPAS WANITA TANGERANG, JL MOH. YAMIN RT. 01/04 KEL. BABAKAN KEC. CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02198575917 | 6 RUMAH PADAM | NH FUSE 315A + GRONPLAT 400A PHASE 3 FIDER E TG 42A S/ NORMAL KEMBALI JAM 00:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070204300 | 2015-07-02 23:11 | 2015-07-02 23:39 | 2015-07-02 23:40 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALICC.54.RAMDANI081317916461/30EYLJ9/00:39WIB | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:29:15
G5415070204309 | BP SYAIFUL BACHRI | LOKASI : JL.KAMBOJA GANG PERMATA INDAH 4 NO. 88 RT 7/2 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT TEMPAT ISI ULANG AIR MINERAL) | POSKO CIRACAS | 08113597597 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KBO | 2015-07-02 23:13 | 2015-07-02 23:08 | 2015-07-02 23:50 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCABAYAR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | Selesai | 0 00:37:02
G5415070204317 | BP SUYETNO | KOMPLEK LP WANITA JL MOH YAMIN RT 4/2 KEL BABAKAN KEC BABAKAN TANGGERANG ( DEKAT STEAM MOBIL ALDI ) | POSKO CIKOKOL | 0215523594 | LP WANITA TANGERANG 1 PHASA PADAM | NH FUSE 315A + GRONPLAT 400A PHASE 3 FIDER E TG 42A S/ NORMAL KEMBALI JAM 00:40 ,No. Lapor Referensai :G5415070204300 | 2015-07-02 23:16 | 2015-07-02 23:10 | 2015-07-02 23:58 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:42:36
G5415070204319 | IBU HERNY | JL HARAPAN JAYA 1 NO 17 RT 8/11 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. (ACUAN:DEKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR / MASJID AL IKHLAS / JL BUDI HARAPAN 5) | POSKO KALIMALANG | 0218629288 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR DAYA (2.200VA) | NH FUSE 1X250 PHASE 3 JURUSAN B PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN NH FUSE 1X250A GARDU KD 124 ,No. Lapor Referensai :G5115070201290 | 2015-07-02 23:16 | 2015-07-02 23:09 | 2015-07-02 23:23 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL.CC.54.FUAD/0218629288 / 20EYL8N/2/07/2015 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:56
G5415070204321 | IBU WIRA | JL ANGGUR 3 NO 29 RT 12/6 KEC CILANDAK KEL CIPETE SELATAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI: DEKAT PUSKESMAS | POSKO MAMPANG | 0217695403 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | loskontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-02 23:17 | 2015-07-02 23:12 | 2015-07-03 00:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:01
G5415070204326 | IBU SISKA | PR GADING GRANDE 7 BLK BB RT 05 RW 25 PEGANGSAAN DUA KELAPA GADING JAK-UT ACUAN. DARI MALL KELAPA GADING ADA MASJID AT-TAQWA / DEKAT KANTOR RW 12 KELAPA LILIN | POSKO SUNTER | 02146830249 | MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) | LOS KONTAK D OK | 2015-07-02 23:19 | 2015-07-02 23:10 | 2015-07-03 01:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:18
G5415070204329 | BP SUHARTONO | JL M JANI RT 2/3 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN ACUAN LOKASI SEBRANG TK AN NAJAH DEKAT POM BNSIN PETUKANGAN | POSKO CILEDUK | 08161638690 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | di cek kelebihan pemakaian | 2015-07-02 23:19 | 2015-07-02 23:11 | 2015-07-02 23:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:04
G5415070204332 | IPUNG | JL BATU BELAH RT7/4 NO 111 WR SILA | POSKO LENTENG AGUNG | 081808803201 | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER | 2015-07-02 23:19 | 2015-07-02 23:16 | 2015-07-02 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:33
G5415070204333 | BP ALIOM | PERUM PONDOK INDAH JATISARI JL WIBAWA MUKTI BLOK.F NO.5 RT9/5 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 082122630375 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR KARENA DISPLAY APP TERTERA BLANK (PTL PADAM) | APL SR LOST KONTAK ( PENANGANAN GANGGUAN SUDAH SELESAI SEJAK PUKUL : 24.20 WIB, NAMUN RESPONTIME TERKENDALA APKT TIDAK BISA UPDATE STATUS PEKERJAAN, KET . DATA GAGAL DISIMPAN ORA-06550) | 2015-07-02 23:19 | 2015-07-02 23:12 | 2015-07-03 01:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:56
G5415070204387 | BP FRANS | PR VILLA MELATI M BLOK M-1 NO 10 JL VILA MELATI MAS RAYA KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA, ACUAN LOKASI : SEKOLAH TK SD | POSKO SERPONG | 0215371828 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 25OA PUTUS FASE 3 FIDER DDI GANTI CADANGAN GARDU TG 330 NORMAL JAM 00:03 ,No. Lapor Referensai :G5415070204424 | 2015-07-02 23:39 | 2015-07-02 23:31 | 2015-07-02 23:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:58
G5415070204389 | BP BUDIYONO | JL.PROF HAMKA RT.4/1 NO.93 KEL.LARANGAN SELATAN KEC.LARANGAN TANGERANG ACUAN DEKAT SDN LARANGAN SELATAN 1/PERUM PURI PERMATA | POSKO CILEDUK | 08129404913 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | pertakan jtr terbakar sedang dalam pelaksanaan cd 148 ,No. Lapor Referensai :G5415070204366 | 2015-07-02 23:40 | 2015-07-02 23:32 | 2015-07-03 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:19:17
G5415070204390 | IBU ISMA | JL BALAI WARGA 2 GG DOKTER PRAYOGO NO 16 KEL SUKASARI KEC SUKASARI ACUAN KANTOR PDAM TGR | POSKO CIKOKOL | 085100797751 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN BLOKIR PEMBELIAN TOKEN PTL HAMPIR PADAM (PLN 123 TELAH BERKOORDINASI DENGAN ASMAN NIAGA CIKOKOL) TERKAIT K5415070205639 | DI CEK APP PRA BAYAR BLOKIRAN TUNGGAKAN | 2015-07-02 23:41 | 2015-07-02 23:35 | 2015-07-03 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:49
G5415070204392 | BP FRANS GUNAWAN | PERUMAHAN VILLA MELATI MAS BLOK N 1 NO 8-9 KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA ACUAN DEKAT STEMPAT RUMAH HUG | POSKO SERPONG | 0818891888 | 1 RUMAH PADAM (R3/11000) | NH FUSE 25OA PUTUS FASE 3 FIDER DDI GANTI CADANGAN GARDU TG 330 NORMAL JAM 00:03 ,No. Lapor Referensai :G5415070204424 | 2015-07-02 23:42 | 2015-07-02 23:37 | 2015-07-02 23:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:01
G5415070204408 | BP APRI SUSANTO | JL.HARUN RAYA RT.3/11 NO.69 KEL.JATI RAHAYU KEC.PONDOK MELATI KOTA BEKASI ACUAN TELKOM | POSKO PONDOK GEDE | 08129453484 | 2 RUMAH PADAM | GARDU E 91 B NH ZIK TR PUTUS FEEDER D PHASA 3 NH 300A-300A HU: 162A NORMAL : 24.21 WIB | 2015-07-02 23:48 | 2015-07-02 23:42 | 2015-07-03 00:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:24
G5415070204412 | BP ALBERT | VILA MELATI MAS BLOK N 1 NO.6 KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215377132 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 25OA PUTUS FASE 3 FIDER DDI GANTI CADANGAN GARDU TG 330 NORMAL JAM 00:03 ,No. Lapor Referensai :G5415070204424 | 2015-07-02 23:49 | 2015-07-02 23:44 | 2015-07-02 23:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:53
G5415070204418 | BP.TOTO | JL.PERSADA RAYA NO.36 RT.12/15 KEL.MENTENG DALAM KEC.TEBET JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081318136769 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI APP SELESAI DI PERBAIKI.ULC-HASAN.54410098684 | 2015-07-02 23:51 | 2015-07-02 23:46 | 2015-07-03 00:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:59
G5415070204424 | BP TAUFIK | PERUM VILLA MELATI MAS BLOK T7 NO 3 KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA TANGSEL | POSKO SERPONG | 081298933815 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | NH FUSE 25OA PUTUS FASE 3 FIDER DDI GANTI CADANGAN GARDU TG 330 NORMAL JAM 00:03 | 2015-07-02 23:53 | 2015-07-02 23:49 | 2015-07-03 00:05 | 1 | TAMBAHAN NO TELP : 0215389989, DAN 087861127015.SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.MIFTAHUL_F 20EYLD5 23:59 TGL 02/07/15 | Selesai | 0 00:12:01
G5415070204434 | BP ISMAIL | JL HARUN 8 RT 2/11 KEL JATI RAHAYU KEC. PONDOK MELATI | POSKO PONDOK GEDE | 082110848320 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | GARDU E 91 B NH ZIK TR PUTUS FEEDER D PHASA 3 NH 300A-300A HU: 162A NORMAL : 24.21 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070204408 | 2015-07-03 | 2015-07-02 23:55 | 2015-07-03 00:10 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI. PUKUL 00.08 WIB. CC.54.LERMIN. G5415070204434 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:20
G5415070300030 | BP RIAN | JL MASJID DARUSSALAM GG LANGGAR 3 NO 12 RT 14/11 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG (ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLA AL HASANAH) | POSKO PAMULANG | 02197060856 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | mcb 2a rusak | 2015-07-03 00:20 | 2015-07-03 00:12 | 2015-07-03 01:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:12
G5415070300035 | IBU YANI | CLUSTER ASIA TROPIS BLOK AT7 NO.3 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR MODERN | POSKO PONDOK UNGU | 085103706541 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R3T/7700 VA) | MPB EROR/ PERIKSA | 2015-07-03 00:25 | 2015-07-03 00:17 | 2015-07-03 03:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:54:44
G5415070300053 | BU HELEN | JL MAWAR 1 GANG SAWO RT 4/13 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN REMPOA ACUAN LOKASI RUMAH UDIN KRIBO | POSKO CILEDUK | 081319149483 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ASAP (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | alamat tidak ketemu - via ptt tidak diangkat | 2015-07-03 00:39 | 2015-07-03 00:26 | 2015-07-03 01:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:28
G5415070300057 | IBU NOVI / BP DONI | JL MASJID RAYA 3 CLUTER JAIT CEMPAKA VILLA BLOK A 1 NO 10 KEL. JATI SEMPAKA KEC. PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 08977759671 | 1 RUMAH PADAM | IML | 2015-07-03 00:43 | 2015-07-03 00:36 | 2015-07-03 01:52 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS SUDAH DATANG DAN PTL MENYALA KEMBALI, NAMUN SAAT PETUGAS MENINGGALKAN LOKASI PTL PADAM, MOHON DIBANTU KEMBALI, NO TLP 082122486969 : TGL 03/07/2015 0:36:26 30EYLNQ CC.54.BAGUS | Selesai | 0 01:08:54
G5415070300069 | BU SRI | KP PENGGARUTAN KAV BPS RT 03/05 NO 50 DESA PUSAKA RAKYAT KEC TARUMA JAYAACUAN LOKASI : DEKAT TOWER INDOSAT | POSKO PONDOK UNGU | 081316165834 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | KLEM SPANING KENDOR | 2015-07-03 00:56 | 2015-07-03 00:47 | 2015-07-03 03:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:33
G5415070300071 | BP JULI | KK GREEN GARDEN BLOK C 1 NO 34 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT . ACUAN : DEKAT WISMA INDOVISION | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02192234408 | 1 RUMAH PADAM (R3 / 33000.VA ) | DI CEK SCUUN SKTR PHASA 2 TERBAKAR DI BOX PANEL (KJ 62) APKT EROR SISTEM SERVER PUSAT | 2015-07-03 00:56 | 2015-07-03 01:24 | 2015-07-03 01:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:05
G5415070300072 | BP YUSUF | JL DEPKES II RT 4/7 NO 24 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK KOPI | 02183837033 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) NO METER 45010240450 | MPB PERIKSA APKT ERROR PUKUL 00.57WIBSETEMPAT NORMAL PUKUL 01.48WIB | 2015-07-03 00:57 | 2015-07-03 00:51 | 2015-07-03 01:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:59
G5415070300078 | BP.AMIN | JL. BIAK NO. 17 RT.2 RW.5 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08111664953 | 2 RUMAH PADAM | IKUT PENYULANG PATUH.NORMAL PKL 01.50 ,No. Lapor Referensai :G5415070300062 | 2015-07-03 01:08 | 2015-07-03 01:04 | 2015-07-03 01:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070300080 | IBU EVA | PINTU AIR RT 9 RT 9 RW 12 KOSAMBI DEKAT KANTOR POS / MTS N 40 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081288831619 | 2 RUMAH PADAM | PETUGAS SUDAH DI LOKASI DI LOKALISIR TIDAK ADA YANG PADAM DI PTT KONFIRMASI KEMBALI TIDAK BISA MAIL BOX (APKT EROR SERVER PUSAT SISTEM) | 2015-07-03 01:11 | 2015-07-03 01:07 | 2015-07-03 01:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:33
G5415070300086 | BP WAGIMAN | JL DURI SELATAN 1 B NO 42 RT 13 RW 2 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. DEKAT BANGUNAN GARDU D 25 DIS A | POSKO BANDENGAN | 081283552257 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DAYA 2.200 VA | MCB 10 A TERBAKAR S/ DI GANTI MCB 10 A | 2015-07-03 01:17 | 2015-07-03 01:09 | 2015-07-03 02:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:02
G5415070300105 | IBU PRASETYANI WIDYANA | JL SEPAKAT 5 RT 9 RW 5 NO 45 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT MUSHOLA DAN DEKAT PUSKESMAS | POSKO CIRACAS | 02196832288 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | NH FUSE TR 1X300A PUTUS, RAK 4 PHASE 1 HU = 205A DARI GARDU GD 57 A ,No. Lapor Referensai :G5415070300104 | 2015-07-03 01:59 | 2015-07-03 01:54 | 2015-07-03 01:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070300106 | IBU EMA | PR GRIYA PESONA CILANGKAP JL SEPAKAT 5 NO 80 RT 1/9 KEL CIPAYUNG KEC CILANGKAP | POSKO CIRACAS | 081381344816 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS, RAK 4 PHASE 1 HU = 205A DARI GARDU GD 57 A ,No. Lapor Referensai :G5415070300104 | 2015-07-03 02:00 | 2015-07-03 01:54 | 2015-07-03 02:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070300110 | BP SANI | JL PETAMBURAN 7 RT 01/07 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANGACUAN LOKASI : DEKAT HOTEL SANTIIKA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081280183159 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | PRABAYAR GAGAL SELESAI DI CLEAR TEMPER | 2015-07-03 02:09 | 2015-07-03 01:58 | 2015-07-03 03:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:09
G5415070300116 | IBU SUDRAJAT | PERUM 2 JL DANAU SINGKARAK I NO 9 RT 01/09 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155656677 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300VA | GANGGUAN IB | 2015-07-03 02:14 | 2015-07-03 02:09 | 2015-07-03 03:11 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS,SETEMPAT MASIH PADAM30EYLTCCC.54.GUNADI | Selesai | 0 00:57:26
G5415070300119 | IBU LISYE | JL SEPAKAT 6 NO 54 A RT 04 RW 01 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKTIM ACUAN LOKASI: DEKAT PEREMPATAN PONDOK RANGON CIBUBUR. | POSKO CIRACAS | 081399192932 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR BLANK ( PTL PADAM ) NO METER 04193989417 | NH FUSE TR 1X300A PUTUS, RAK 4 PHASE 1 HU = 205A DARI GARDU GD 57 A ,No. Lapor Referensai :G5415070300104 | 2015-07-03 02:18 | 2015-07-03 02:08 | 2015-07-03 02:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070300121 | BP TARNO | PT WARNA MEDIA TEK JL CILEDUK RAYA NO 3 KEL LARANGAN UTARA KEC.LARANGAN TANGERANG ACUAN LOKASI DEPAN POM BENSIN PURI BETA | POSKO CILEDUK | 02173456588 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | alamat tidak ketemu - via ptt tidak diangkat | 2015-07-03 02:20 | 2015-07-03 02:13 | 2015-07-03 03:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:17
G5415070300125 | BP AANG | JL KALI BARU TIMUR RT 4 RW 2 NO 7 KEL KALI BARU KEC CILINCING JAKUT ACCUAN : DEKAT SMK N 36 | POSKO MARUNDA | 02199468184 | KABEL SR TERPUTUS (PTL PADAM) | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 02:32 | 2015-07-03 03:01 | 2015-07-03 03:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:24
G5415070300135 | IBU LINDA | JL BINTARA JAYA 3 RT 05/08 NO 63 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 082112045228 | 1 RUMAH PADAM R1 / 450VA | NH FUSE 1X250 A PHASA 2 FIDER B GARDU PL 100 PUTUS, SELESAI DI GANTI 1X250 A | 2015-07-03 02:43 | 2015-07-03 02:35 | 2015-07-03 03:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:42
G5415070300145 | BP RAHMAT | CIBUBUR CONFORT APARTEMEN BLK BGF 26 RT 6/13 KELCIRACAS DEKAT SMP 147 | POSKO CIRACAS | 087889399871 | 1 UNIT APARTEMEN PADAM (DISPLAY APP TERTERA PERIKSA) | MPB ERROR | 2015-07-03 03:02 | 2015-07-03 02:54 | 2015-07-03 03:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:26
G5415070300158 | IBU TITI | JL BINTARA JAYA 3 NO 33 RT 03/08 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART | POSKO PONDOK KOPI | 089656473215 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250 A PHASA 2 FIDER B GARDU PL 100 PUTUS, SELESAI DI GANTI 1X250 A ,No. Lapor Referensai :G5415070300135 | 2015-07-03 03:24 | 2015-07-03 03:19 | 2015-07-03 03:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:36
G5415070300170 | BP ANJAR | JL SEMERU 2 NO 23 RT 08 RW 09 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAK-BAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02194740618 | 4 RUMAH PADAM | NH 250 A REK 8 Q1 PUTUS DARI GARDU TG. 34 A ,No. Lapor Referensai :G5415070300159 | 2015-07-03 03:34 | 2015-07-03 03:29 | 2015-07-03 04:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:12:41
G5415070300171 | IBU AVI | KOMPLEK LEMBAH CINERE INDAH JL KELAPA SAWIT BLOK E NO 130 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 0217544166 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 03:34 | 2015-07-03 03:28 | 2015-07-03 04:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:13
G5415070300174 | IBU.ABIDIN/IBU.PUJI | ALAMAT LOKASI : JL KAYU MANIS 1 BARU NO 4 RT 01/02 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN. ACUAN LOKASI : DEKAT JL PRAMUKA (PINTU KERETA APIU) | POSKO RAWAMANGUN | 081908903433 | MCB TERASA PANAS (DAYA 1300VA) | MCB 6A LEMAH SELESAI GANTI BARU (DANDY CS)TLP.ROHMAN | 2015-07-03 03:36 | 2015-07-03 03:27 | 2015-07-03 04:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:13
G5415070300184 | BP SYAIFUL | JL CIPINANG PULO MAJA RT 8 RW 10 NO 1 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081316054657 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 1.300 VA) | SETEMPAT DI CEK NORMAL.ULC-HASAN | 2015-07-03 03:44 | 2015-07-03 03:56 | 2015-07-03 04:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:17
G5415070300210 | BP MENDANI | JL KEBUN JERUK 12 NO 95 RT 3/7 KEL. MAPAR KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT DEKAT INDOMARET | POSKO GUNUNG SAHARI | 02135992879 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | perkawatan oka terbakar | 2015-07-03 04:10 | 2015-07-03 04:04 | 2015-07-03 04:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:18
G5415070300212 | IBU.NIKEN | JL.MALAKA 3 RT.6/6 KEL.ROROTAN KEC.CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 085286313770 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 300 A GARDU CK 165 ,No. Lapor Referensai :G5415070300207 | 2015-07-03 04:12 | 2015-07-03 04:07 | 2015-07-03 04:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:48
G5415070300219 | BP ANDRA | JL H GARIE KOMP BUTERFLY RESIDENCE KAV 20 RT 4/2 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. | POSKO CILEDUK | 081288878723 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TDK PADAM) | PPRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-03 04:18 | 2015-07-03 04:47 | 2015-07-03 05:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:09
G5415070300224 | IBU EVA | JL SEMANGKA 3 RT 14 RW 08 NO.2 KEL JATI PULO KEC PALMERAH JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI: DIBELAKANG KANTOR PLN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08121379373 | 5 RUMAH PADAM | NH 250 A REK 8 Q1 PUTUS DARI GARDU TG. 34 A ,No. Lapor Referensai :G5415070300159 | 2015-07-03 04:23 | 2015-07-03 04:17 | 2015-07-03 04:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:10
G5415070300227 | BP EDI SANTOSA | TAMAN MUTIARA CINERE B 2 NO 3 B KEL GANDUL KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 0217534937 | MCB LEMAH (DAYA 1.300VA) | IB RUSAK | 2015-07-03 04:27 | 2015-07-03 04:16 | 2015-07-03 04:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:46
G5415070300265 | IBU ANA | JL SWADAYA GG NO 5 RT 4/11 KEL PALMERAH KEC PALMERAH | POSKO KEBON JERUK | 08176606175 | 4 RUMAH PADAM | APLOPER SR TERBAKAR SELESAI DITOLONG | 2015-07-03 05:54 | 2015-07-03 05:50 | 2015-07-03 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:17
G5415070300267 | IBU YANTI | JL MUJAIR III RT 08/04 NO.39 KEL BAMBU APUS PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 081213492226 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NOMOR ID METER : 14031926778, LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | mpb periksa | 2015-07-03 06:03 | 2015-07-03 05:55 | 2015-07-03 06:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:37
G5415070300268 | IBU YANTI | JL PENGGILINGAN BARU 3 NO 47 RT 16/4 KEL KP DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKTIM ACUAN LOKASI: DISEBERANG TERMINAL KP RAMBUTAN | POSKO CONDET | 0218407965 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 14031668719 | DICARI TIDAK KETEMU DIHUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-03 06:05 | 2015-07-03 05:59 | 2015-07-03 06:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:03
G5415070300271 | BP IWAN | KOMPLEK IMIGRASI JL MANGGA UJUNG RT 1/2 NO 10 B KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081310307712 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | KABEL SR PUTUS DI TENGAH | 2015-07-03 06:08 | 2015-07-03 06:03 | 2015-07-03 07:05 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL TSB DAN MENGINGINKAN KEDATANGAN PETUGAS SEGERA. CC.54.JOHAN | Selesai | 0 00:57:12
G5415070300278 | BP ROHMANI | JL. CILANDAK TENGAH 2 RT 14/1 NO.5 KEL.CILANDAK BARAT KEC.CILANDAK JAKSEL ACUAN BELAKANG TALAVERA | POSKO MAMPANG | 085210512643 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | sr 2x16 terbakar selesai di tolong 2bh ccoh | 2015-07-03 06:19 | 2015-07-03 06:14 | 2015-07-03 07:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:26
G5415070300281 | BP JAKA | JL SUNTER KARYA SELATAN BLOK B1 NO 3 RT 011 RW 013 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK JAKUT ACUAN LOKASI: DIBELAKANG SUNTER MALL / DIBELAKANG PASAR SUNTER. | POSKO SUNTER | 081295474475 | 1 RUMAH PADAM DAYA R3 / 7700 VA | LOS KONTAK DI BOX OKA SELESAI DI ATASI | 2015-07-03 06:22 | 2015-07-03 06:15 | 2015-07-03 08:16 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT, YBS MENGINGINKAN PROSES PENORMALAN KEMBALI SECEPATNYA. G5415070300281. 082310206208. 30EYN0S. CC.54.AKHIRUNNISA. 03/07/15. | Selesai | 0 01:54:02
G5415070300282 | IBU SALMA | JL NURUL HIKMAH 1 NO 68 RT 6/11 KEL TUGU CIMANGGIS DEPOK (ACUAN : DEKAT MASJID NURUL HIKMAH) | POSKO CIRACAS | 0218721183 | MCB RUSAK DAYA 1300VA | MCB RUSAK | 2015-07-03 06:23 | 2015-07-03 06:18 | 2015-07-03 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:19
G5415070300286 | BP DEDI | JL SWADAYA H. TAISIR NO 13 RT 04/11 KEL PALMERAH KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT DEKAT KANTOR KECAMATAN | POSKO KEBON JERUK | 08118196663 | 5 RUMAH PADAM | APLOPER SR TERBAKAR SELESAI DITOLONG ,No. Lapor Referensai :G5415070300265 | 2015-07-03 06:29 | 2015-07-03 06:24 | 2015-07-03 07:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:48:57
G5415070300289 | BP ARDIAN SANDI | JL MARUNDA BARU RT 004 RW 03 NO 7 KEL MARUNDA KEC CILINCING JAKUT ACUAN LOKASI: DEKAT SMPN 162/DEKAT KEL MARUNDA | POSKO PONDOK UNGU | 087885818314 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-03 06:35 | 2015-07-03 06:29 | 2015-07-03 07:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:30
G5415070300292 | BP BUDI | KK DOSEN IKIP BLK 3 NO 24 RT 3 RW 2 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI ACCUAN : DEPAN MASJID AL MUTAQIN | POSKO PONDOK GEDE | 081281900445 | 1 RUMAH PADAM APP PASCA BAYAR (DAYA 900 VA) | MCB RUSAK 4A | 2015-07-03 06:40 | 2015-07-03 07:07 | 2015-07-03 09:17 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN UNTUK PERIHAL TSB HINGGA SAAT INI BELUM DITINDAKLANJUTI. TGL LAPOR ULANG 03/07/15ID TICKET 30EYNF7NO TLP 081281900445CC.54.FITRI_Y.CSOB | Selesai | 0 02:36:28
G5415070300298 | BP ANDI | JL SWADAYA RT04/011 KEL PALMERAH DEPAN KECAMATAN PALMERAH | POSKO KEBON JERUK | 081281041912 | 4 RUMAH PADAM | APLOPER SR TERBAKAR SELESAI DITOLONG ,No. Lapor Referensai :G5415070300265 | 2015-07-03 06:46 | 2015-07-03 06:41 | 2015-07-03 07:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:46:37
G5415070300303 | BP.DEDI | JL.IMAM BONJOL NO.40 KEL.KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087808790176 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1300VA) | SETEMPAT TDK BISA DIKONFIRMASI | 2015-07-03 06:49 | 2015-07-03 06:44 | 2015-07-03 07:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:59
G5415070300310 | IBU SIREGAR | PONDOK KACANG PRIMA BLOK L3 NO 5 PONDOK KACANG TIMUR PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081319127905 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb lemah | 2015-07-03 06:57 | 2015-07-03 06:51 | 2015-07-03 07:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:23
G5415070300313 | IBU MURIANI | PR TAMAN HARPAN BARU CLUSTER SRI WIDARI BLOK P 8 NO 7 RT 8/23 KEL. PEJUANG KEC. MEDAN SATRIA ACUAN LOKASI SEKOLAHAN YAYASAN PERSADA | POSKO PONDOK UNGU | 08129672750 | MOHON PRIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PRIKSA ( PTL HAMPIR PADAM) | MPB EROR/PERIKSA | 2015-07-03 07:01 | 2015-07-03 06:54 | 2015-07-03 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:38
G5415070300321 | IBU RIKA | JL SUBUR UJUNG NO 2 RT 16/09 KEL MENTENG ATAS KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082387665583 | 1 RUMAH PADAM R1 / 1300VA | LOS KONTAK DI SERI SERIAN SELESAI DI PERBAIKI.ULC-HASAN | 2015-07-03 07:09 | 2015-07-03 06:59 | 2015-07-03 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:56
G5415070300326 | BP JIMS | JL CEMPAKA BARU TIMUR 4 RT 5/5 NO 23 KEL. CEMPAKA BARU KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT DEKAT RUMAHSAKIT ISLAM CEMPAKA PUTIH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081289929499 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/ 1300VA | IB/BT | 2015-07-03 07:14 | 2015-07-03 07:09 | 2015-07-03 07:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:40
G5415070300329 | BP ALIF | JL WARAKAS 1 NO 77 A RT01/01 KEL TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 0214373903 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | beban lebih h/u 7A daya 6A | 2015-07-03 07:17 | 2015-07-03 07:13 | 2015-07-03 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:22
G5415070300334 | BP ANTON | JL PALBATU 6 RT 5/11 NO 24 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218311075 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DISPLAY BLANK | LOS KONTAK TIANG CB SELESAI DI PERBAIKI.ULC-HASAN | 2015-07-03 07:24 | 2015-07-03 07:18 | 2015-07-03 08:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:25
G5415070300344 | IBU MUJIATI | KP.GUNUNG RT 03/01 KEL.CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081806153457 | KWH PRABAYAR BLANK | APP PRABAYAR BLANK | 2015-07-03 07:31 | 2015-07-03 07:26 | 2015-07-03 07:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:48
G5415070300348 | IBU.SILVI | PERUM GRENVILE BLOK BQ NO.26 RT.12/14 KEL.DURI KEPA KEC.TANJUNG DUREN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156960056 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5500VA) | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-03 07:34 | 2015-07-03 07:27 | 2015-07-03 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:27
G5415070300358 | IBU MARIA | KOMP. GADING GRIYA LESTARI BLOK Y 4 NO. 5 JL. KOALA LESTARI 2 KEL. SUKA PURA KEC. CILINCING PEGANGSAAN KELAPA GADING (DEKAT FULL TAXI BLUE BIRD) | POSKO MARUNDA | 0217986588 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | LOST KONTAK DITIANG PASANG 2BH CCO 35/16 AL/AL | 2015-07-03 07:37 | 2015-07-03 07:31 | 2015-07-03 08:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:54
G5415070300361 | BP CANDRA | PR SERPONG TERASE BLOK F6 NO. 8 KEL. BUARAN SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 087877212552 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-03 07:38 | 2015-07-03 07:32 | 2015-07-03 08:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:04
G5415070300379 | BP TATO | KOMP GRIYA PAMULANG ASRI BLOK F 1 RT 6/9 JL INPRES KEL BENDA BARU KEC PAMULANG TAGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 02129449511 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | mpb blank | 2015-07-03 07:45 | 2015-07-03 07:37 | 2015-07-03 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:08
G5415070300380 | BP AGUS | ALAMAT LOKASI : KOMPLEK ARCADIA BLOK G 5 NO 6 BATU CEPER TANGERANG. ACUAN : SAMPING KODIM DAN DEPAN TIMBANGAN BARANG | POSKO KALIDERES | 02129006372 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM B2T / 33000 | CEK SR LOSKONTAK DIATAS TIANG NORMAL | 2015-07-03 07:46 | 2015-07-03 07:40 | 2015-07-03 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:53
G5415070300382 | BP SATOYO | JL JENDRAL SUDIRMAN RUKO MODERN BLOK BL 16 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155747585 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | SETEMPAT DICEK NORMAL | 2015-07-03 07:46 | 2015-07-03 07:41 | 2015-07-03 08:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:59
G5415070300385 | IBU WIWI | JL MAWAR NO 27 RT 3 RW 8 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 085210772277 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | VIA PTT PETUGAS SUDAH MENYALA | 2015-07-03 07:48 | 2015-07-03 07:42 | 2015-07-03 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:00
G5415070300397 | BP AGUNG | JL KEBON SIRIH NO.71 KEL KEBON SIRIH KEC MENTENG SETEMPAT GEDUNG SUCACO | POSKO MENTENG | 0213101461 | 1 GEDUNG PADAM | AMSANI#KS 33# PGC TRIP SELESAI DINYALAKAN KEMBALI | 2015-07-03 07:55 | 2015-07-03 07:49 | 2015-07-03 08:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. MOHON UNTUK SEGERA DITINDAKLANJUTI. CC.54.PRIHASTI. 30EYNFN. 0213101461. 03/07/15 | Selesai | 0 00:43:25
G5415070300404 | BP DANU | ALAMAT LOKASI : KAMPUNG GEMBOR RT 02/01 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 089629938186 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 36002508780 | kwh prabayar timbul periksa | 2015-07-03 07:57 | 2015-07-03 07:52 | 2015-07-03 08:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:24
G5415070300408 | BP ADE | DS CANGKUDU KP CANGKUDU RT 03/04 | POSKO CISOKA | 081311131544 | 1RUMAH PADAM ,APP PRABAYAR | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-03 07:58 | 2015-07-03 07:55 | 2015-07-03 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:50
G5415070300409 | BP YOPEN | JL BOULEVARD RAYA BLOK BA2 NO 16-17 RUKO FINANSIAL TANGERANG SUMARECON GADING SERPONG TANGERANG. SETEMPAT BANK MANDIRI | POSKO SERPONG | 02154200829 | 1 RUKO PADAM | IB | 2015-07-03 07:58 | 2015-07-03 08:27 | 2015-07-03 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:58
G5415070300417 | BP ANANDA FIRDAUS | JL.CIKOKOL TIMUR RT05/02 NO 46 KEL.CIKOKOL KEC : PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKA GEDUNG MENARA HIJAU | POSKO PASAR MINGGU | 085776280387 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN MCB TERBAKAR | alamat kurang jelas di telp berkali kali tidak di angkat | 2015-07-03 08:02 | 2015-07-03 08:29 | 2015-07-03 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:30
G5415070300419 | BP GHOZALI | JL.BETING INDAH NO.1 RT 10/09 KEL. SEMPER BARAT KEC. CILINCING JAKARTA UTARA (DEKAT MESJID ALBUDOLAH) | POSKO MARUNDA | 02180338655 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | MASUKAN CT NORMAL KEMBALI | 2015-07-03 08:03 | 2015-07-03 07:56 | 2015-07-03 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:57
G5415070300422 | BP TRI | JL RAYA SERDANG II NO 377 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAK PUSAT (SETEMPAT BANK DANAMON) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214259151 | 1 KANTOR PADAM (PASCABAYAR) | IB/BT | 2015-07-03 08:06 | 2015-07-03 08:00 | 2015-07-03 08:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:25
G5415070300423 | IBU KETUT | VILLA CINERE MAS JL MATAHARI TIMUR BLOK N6 NO 12 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG | POSKO CINERE | 02198727747 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | STP SUDAH DI CEK TGL . 29 /06/2015 STP TDK PADAM ( DALAM PROSES PENGGANTIAN KWH METER RUSAK KARENA PULSA TIDAK BERKURANG ) | 2015-07-03 08:06 | 2015-07-03 07:54 | 2015-07-03 08:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:09
G5415070300425 | IBU NATALIA | PR DELATINOS CLUSTER MEXICANO BLOK C6 NO 23 SEKTOR 10 SERPONG TANGERANG, ACUAN : DEKAT STASIUN RAWABUNTU | POSKO SERPONG | 02130022144 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 3500 VA) | NH FUSE 25A PUTUS +SKSR RUSAK | 2015-07-03 08:07 | 2015-07-03 07:58 | 2015-07-03 09:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:38
G5415070300427 | BP DIAN | JL RAYA MES AL KP. RADEN 0 RT-6 / RW-1 | POSKO PONDOK GEDE | 085288355468 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). ID METER 32011295147 | ALAMAT DI CARI TIDAK KETEMU DIHUBUNGIN NOMER TIDAK ADA JAWABAN SEMENTARA DI TINGGAL LANJUT ALAMAT LAIN | 2015-07-03 08:08 | 2015-07-03 08:00 | 2015-07-03 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:39
G5415070300429 | IBU IRMA | RUKAN JL RAYA KALI MALANG KAVLING AGRARIA BLOK M 4 NO 11E KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT RM TOSOTO) | POSKO KALIMALANG | 0218508582 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5.500 VA) | SETEMPAT NORMAL DI CEK OLEH PETUGAS | 2015-07-03 08:10 | 2015-07-03 08:03 | 2015-07-03 08:40 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL.CC.54.DEWI_PUSPITA, 03/07/15, 30EYNNG. | Selesai | 0 00:30:36
G5415070300432 | BP HASAN | PERUM PUTRA REGENCY E 2 JL RADEN SANIM RT 010/012. KEL TANAH BARU KEC BEJI KOTA DEPOK. JAWA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO LENTENG AGUNG | 02129098075 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | PROSES PD | 2015-07-03 08:10 | 2015-07-03 08:36 | 2015-07-03 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:05
G5415070300437 | BP AIRIN | JL DURI RAYA SELATAN RT 2/03 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 081282804095 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY BLANK ( PTL PADAM) | APL SR LOSTKONTAK | 2015-07-03 08:14 | 2015-07-03 08:07 | 2015-07-03 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 03:14:21
G5415070300440 | BP MOH ALI | JL H SAIKIN / PUPAN RT 14/8 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH MTS | POSKO PONDOK INDAH | 0217698127 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | app prabayar error selesai ditolong | 2015-07-03 08:14 | 2015-07-03 08:07 | 2015-07-03 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:46
G5415070300442 | IBU ROHAYATI | JL CIBUBUR 7 NO 18 A RT 01/09 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR. (DEKAT SEKOLAH AL - MARUK DAN ALFAMART) | POSKO CIRACAS | 02195095752 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 14031095913, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | MPB ERROR | 2015-07-03 08:16 | 2015-07-03 08:10 | 2015-07-03 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:02
G5415070300451 | BP SALMIN | JL ANGGUR RAYA BLOK AA NO.32 KEL. RAWA BUAYA KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215808191 | APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | SETEMPAT SUDAH DITOLONG SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL PETUGAS USEP/IKSAN | 2015-07-03 08:20 | 2015-07-03 08:14 | 2015-07-03 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:03
G5415070300453 | BP HERU | JL KEBON NANAS SELATAN 1 RT 17 RW 8 NO. 8A KEL. CIPINANG CEMPEDAK JATINEGARAACUAN LOKASI : DEKAT PASAR SAWO | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0217205920 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 1.300 VA) | MCB 6 A rusak selesai diganti MCB 6 A/ Wagiran (M2) 544103822339 | 2015-07-03 08:21 | 2015-07-03 08:15 | 2015-07-03 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:01
G5415070300454 | IBU IRMA | JL H. SAIKIN RT 14/08 NO. 28 KEL. PONDOK PINANG KEC. KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT MTS) | POSKO PONDOK INDAH | 089627891472 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | app prabayar error selesai ditolong | 2015-07-03 08:21 | 2015-07-03 08:14 | 2015-07-03 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:17
G5415070300457 | IBU RINA | PR VILA INTI PERSADA BLK D2/NO.17 JL.KRAKATAU PAMULANG TIMUR | POSKO CIPUTAT | 0217443831 | MOHON BANTUAN PENGISISAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | YBS BELI PULSA BELUM REKON | 2015-07-03 08:22 | 2015-07-03 08:44 | 2015-07-03 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:33
G5415070300458 | IBU ALIFIYANTI SETIA RAHAYU | LOKASI DAN DOMISILI PEMOHON : JL PULO LAKI 1 NO 10 RT 015 RW 03 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAK UT | POSKO SUNTER | 081317858575 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL HAMPIR PADAM) | DI LANJUT KE BIDANG BUNGTER | 2015-07-03 08:23 | 2015-07-03 08:15 | 2015-07-03 08:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:32
G5415070300459 | IBU ENING | KANTOR KEC KELAPA GADING JL RAYA BOULEVARD TIMUR NO 1 KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02193378007 | APP MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | los kontak di box ok | 2015-07-03 08:23 | 2015-07-03 08:16 | 2015-07-03 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:25
G5415070300461 | IBU TERESIA | JL RAMBUTAN TIMUR VI RT 4/5 NO 214 A KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR, ACUAN: BELAKANG KFC | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 089686718885 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) ID METER 46002281999. | KWH METER PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-03 08:23 | 2015-07-03 08:16 | 2015-07-03 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:10
G5415070300463 | BP RAYMOND LEONARDO | JL LURAH NAMAT NO 6 RT 02/06 KEL JATI RANGGA KEC JATI SAMPURNA BEKASI (ACUAN SEKOLAH SMK YADIKA) | POSKO PONDOK GEDE | 085101185585 | 1 RUMAH PADAM (APP PASKABAYAR) | kbo | 2015-07-03 08:24 | 2015-07-03 08:18 | 2015-07-03 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:31
G5415070300470 | IBU LINDA | JL RAYA SERPONG KM 8 KP BARU UTARA RT 004/001 NO. 56 KEL PAKULONAN KEC SERPONG UTARA (ACUAN LOK : DEKAT DEPO BANGUNAN ALAM SUTRA) | POSKO SERPONG | 089643727006 | 1 RUMAH PADAM | PENGAWATAN APP KEBAKAR | 2015-07-03 08:26 | 2015-07-03 08:20 | 2015-07-03 09:20 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGASCC.54.MILAN. 089643727006. 03/07/15. 30EYNZU | Selesai | 0 00:53:46
G5415070300478 | IBU PASKA | KAMPUNG RAWA BEBEK RT 4/12 NO 17 BEKASI BARAT ( DEKAT SD KOTA BARU ) | POSKO PONDOK KOPI | 081318036225 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 6 A ABB | 2015-07-03 08:30 | 2015-07-03 08:23 | 2015-07-03 09:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:56
G5415070300481 | BP HAN | JL PEGANGSAAN 2 KM 5 NO 9 KEL PEGANGSAAN DUA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081932610248 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | WILAYAH MARUNDA | 2015-07-03 08:31 | 2015-07-03 08:24 | 2015-07-03 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:03
G5415070300486 | BP DODY | JL HAJI UNG NO 9 RT 3/3 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN. ACUAN LOKASI : JEMBATAN H UNG/DEPAN SALON | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214226038 | SR TERKELUPAS | KABEL SR RANTAS,S/ DIPERBAIKI | 2015-07-03 08:33 | 2015-07-03 08:24 | 2015-07-03 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:46
G5415070300487 | BP AMRULLOH | JL H. MARJUKI NO 20B RT 10/3 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08128290929 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | METERAN TERBAKAR SELESAI DITOLONG | 2015-07-03 08:34 | 2015-07-03 08:29 | 2015-07-03 09:58 | 1 | NO TELEPON LAIN: 02195929989 SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI. CC.54.OVTAVIA(08128290929,30EYNZP,03/07/15) | Selesai | 0 01:24:43
G5415070300496 | BP HADI | JL BENDUNGAN HILIR RAYA NO 60 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215760204 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 164.000 VA | PETUGAS DALAM PENGUSUTAN KE GARDU | 2015-07-03 08:38 | 2015-07-03 08:34 | 2015-07-03 09:39 | 1 | ACUAN LOKASI: MASJID AL-FALAH ATAU RS AL MINTOHARJO DAN SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KELOKASICC.54.IRMA_JAYANTI.30EYOQ2.0215760206 TGL 03/07/15 | Selesai | 0 01:01:28
G5415070300497 | BP ARI | JL TEGALAN RAYA NO 9 RT 09/03 KEL. PALMERIAM KEC. MATRAMAN JAKARTA TIMUR ( ACUAN : SAMPING KIRI ASRAMA LAMPUNG ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085885556596 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | Los kontak di APP selesai diperbaiki/ Anna (ULC2) | 2015-07-03 08:39 | 2015-07-03 08:32 | 2015-07-03 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:32
G5415070300498 | BP SUTIKNO | (SETEMPAT PT SINAR RAGAM) JL SILIWANGI KM 2.5 NO 8 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG (DEPAN MASJID KUBAH HIJAU) | POSKO SEPATAN | 0215903452 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABYAR) | di via tlpn ibu rina setempat tdk padam | 2015-07-03 08:41 | 2015-07-03 08:34 | 2015-07-03 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:06
G5415070300500 | IBU DARSINI | JL H JAIRI NO. 7 RT 4/2 KEL. RAWA BUAYA KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT. SEBRANG SAMSAT JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02191906657 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | DI CEK SETEMPAT GANGGUAN INSTALASI PELANGGANPETUGAS: ADAM / ROJAK | 2015-07-03 08:41 | 2015-07-03 08:34 | 2015-07-03 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:05
G5415070300501 | IBU SRI | RUKAN JL RAYA KALI MALANG KAVLING AGRARIA BLOK M 4 NO 11E KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT RM TOSOTO) | POSKO KALIMALANG | 02186604740 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5.500 VA) | SETEMPAT NORMAL DI CEK OLEH PETUGAS | 2015-07-03 08:43 | 2015-07-03 08:37 | 2015-07-03 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:49
G5415070300502 | IBU ICA | JL TAWAKAL 8 NO. 6 KEL. GROGOL KEC. JAKBAR. ACUAN: BELAKANG KAMPUS TRISAKTI FAKULTAS KEDOKTERAN. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081288181238 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 46002405952, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PETUGAS DATANG KELOKASI SETEMPAT TIDAK ADA PENGHUNI, PELAPOR DI HUBUNGI BEBERAPA KALI TIDAK MENGANGKAT | 2015-07-03 08:43 | 2015-07-03 08:37 | 2015-07-03 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:31
G5415070300506 | BP BOBI | JL BOULEVARD RAYA BLOK QJ1 NO. 32 KELAPA GADING (SETEMPAT RUKO MATERIAL) | POSKO SERPONG | 0214503456 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB RETAK (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | PEMBTALAN LAPORAN | 2015-07-03 08:44 | 2015-07-03 09:10 | 2015-07-03 09:12 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBTALAN LAPORAN , SETEMPAT MASUK APL SUNTER. CC.54.NANDA | Selesai | 0 00:28:26
G5415070300511 | IBU MUKLIS | JL SALAM 1 NO 88 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT . | POSKO KEBON JERUK | 02172795015 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | MCB 6A TURUN SELESAI DINAIKKAN | 2015-07-03 08:46 | 2015-07-03 08:42 | 2015-07-03 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:01
G5415070300514 | IBU PAULINA | RUSUN BIDARACINA BLOK 1C NO.171 KEL BIDARACINA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087885908494 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 450 VA) | Setempat dicek normal/ Suhedi (M1) 544103263322 | 2015-07-03 08:47 | 2015-07-03 08:40 | 2015-07-03 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:59
G5415070300515 | BP HERIYANTO | RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK D10 NO 18 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081367419154 | 2 RUKO PADAM | PANEL CKG2 NH FHUSE 300A FHASE 2 PUTUS DIGANTI NH FHUSE 300A NORMAL | 2015-07-03 08:49 | 2015-07-03 08:44 | 2015-07-03 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:19
G5415070300520 | BP DARMAWAN | JL RAYA PONCOL GG ASEM RT 2/9 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR. ACUAN: DEKAT PERCETAKAN ERLANGGA | POSKO CIRACAS | 085921112996 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR KARENA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA. PTL PADAM. | MPB ERROR | 2015-07-03 08:51 | 2015-07-03 08:43 | 2015-07-03 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:32
G5415070300522 | BP MASUGIRI/ BP ZAINAL | JL KRT RAJIMAN RT 13/04 NO 186 KP PEDURENAN KEL RAWA TERATE KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR, ACUAN: DEPAN PABRIK SHARP, DI SAMPING TOKO MATERIAL SUMBER JAYA. | POSKO RAWAMANGUN | 0214602143 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) ID METER 45005240960. | MPB TERTERA PERIKSAM PELAKSANAAN TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI PETUGAS THOMAS DAN FAJAR TELEPONIS HERI W | 2015-07-03 08:52 | 2015-07-03 08:44 | 2015-07-03 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:07
G5415070300525 | BP RORI | KK BUMI ASRI KP SAGA BLOK C1 NO.8 KEC BALARAJA TANGERANG. | POSKO CISOKA | 085312976882 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-03 08:53 | 2015-07-03 08:45 | 2015-07-03 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:52
G5415070300528 | BP REKI | PERUM HARAPAN INDAH, JL CEMPAKA BLOK OD NO.67 RT 09/17 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA. ACUAN LOKASI: DEKAT WARUNG ROKOK | POSKO PONDOK UNGU | 081382553038 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | MCB 6A TERBAKAR DI GANTI BARU 6A | 2015-07-03 08:54 | 2015-07-03 08:44 | 2015-07-03 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:27
G5415070300529 | IBU TRIA | LOKASI :PERUM TAMAN LESTARI BLOK D10 NO 7 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155952926 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | PANEL CKG2 NH FHUSE 300A FHASE 2 PUTUS DIGANTI NH FHUSE 300A NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415070300515 | 2015-07-03 08:54 | 2015-07-03 08:49 | 2015-07-03 09:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:53
G5415070300540 | BP DEDI | JL SWADAYA H. TAISIR NO 13 RT 04/11 KEL PALMERAH KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT DEKAT KANTOR KECAMATAN | POSKO KEBON JERUK | 0217268881 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS DI PERSIL TSB | APLOPER SR TERBAKAR SELESAI DITOLONG | 2015-07-03 08:57 | 2015-07-03 08:48 | 2015-07-03 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:19
G5415070300541 | BP RIDHO | JL CAWANG III KEL : CAWANG | POSKO CONDET | 081248177787 | MCB LEMAH DAYA R1T/900 | KONSUMEN MINTA DICEK JAM 16:00 WIB DAN AKAN MELAPOR ULANG KEMBALI | 2015-07-03 08:57 | 2015-07-03 08:49 | 2015-07-03 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:58
G5415070300545 | BP KHOIRUL ANAM | JL JAMBLANG 1 RT 10/2 NO 82 KEL DURI KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (DEPAN MASJID AL-ULAMA) | POSKO BANDENGAN | 081806050860 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 6.600 VA) | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB,SELESAI DI TINJAU | 2015-07-03 08:59 | 2015-07-03 08:51 | 2015-07-03 11:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:13
G5415070300546 | BP NURJAYA | JL MASJID ABDUL GOFUR GG SAKINAH RT 1/4 N0 27 KEL CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 083879412577 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-03 08:59 | 2015-07-03 08:53 | 2015-07-03 10:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:49
G5415070300548 | BP HENDRA | JL PROF LATUMENTEN 2 NO 41 KEL. JELAMBAR GROGOL JAKBAR DEKAT RS JIWA GROGOL | POSKO KAPUK | 08170070478 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRA BAYAR TERTERA PERIKSA,SELESAI DI CELEAR TEMPER,SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 08:59 | 2015-07-03 08:53 | 2015-07-03 10:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:51
G5415070300550 | IBU ROSMAIDA | JL H GONI RT 02/03 KP BULAK KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081288765607 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | alamat di hubungin tidak ada jawaban di cari alamat tidak ketemu nomer rumah tidak ada sementara di tinggal lanjut alamat lain | 2015-07-03 09:00 | 2015-07-03 08:53 | 2015-07-03 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:55
G5415070300554 | BP SOTARLI | KP TANJAKAN RT 01/02 KEL TANJAKAN KEC RAJEG TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02199213398 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | setempat proses tambah daya belm di seting oper bung | 2015-07-03 09:02 | 2015-07-03 08:50 | 2015-07-03 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:33
G5415070300558 | BP TORIK | SETEMPAT SEVEL,JL BENDUNGAN HILIR RAYA NO 23 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02157853467 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM | PETUGAS SEDANG PENGUSUTAN KE GARDU | 2015-07-03 09:03 | 2015-07-03 09:31 | 2015-07-03 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:03
G5415070300565 | BP HARIS | JL TEBET BARAT 4 GEDUNG SARANA JAYA/SUPERINDO KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKSEL GARDU TB 15 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183791574 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | Setempat normal setelah ditemper/ Zulkurnain (ULC1) 14031602569 | 2015-07-03 09:05 | 2015-07-03 09:00 | 2015-07-03 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:04
G5415070300569 | IBU MURNI | PERUM DUTA ASRI III BLOK D NO 4 KOTA BUMI PASAR KEMIS TANGERANG (ACUAN LOKASI : BELAKANG PASAR KOTA BUMI) | POSKO SEPATAN | 081281959959 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) NO METER 32006555539 | KWH PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 09:06 | 2015-07-03 09:01 | 2015-07-03 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:52
G5415070300570 | BP PAUL | JL KESEHATAN BAWAH NO.6 RT 12 RW06 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN | POSKO BINTARO | 087889897227 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-03 09:07 | 2015-07-03 09:00 | 2015-07-03 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:27
G5415070300574 | BP FIRMAN | KK CLUSTER BARCELONA 8 PALEM SEMI | POSKO CIKOKOL | 02122250428 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 14031943898, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | Dicek App Prabayar timbul periksa | 2015-07-03 09:10 | 2015-07-03 09:03 | 2015-07-03 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:33
G5415070300576 | BP NURHADI | PERUMAHAN KELAPA GADING JL HIBRIDA 10 BLOK RA 29 NO 14 KEL PEGANGGSAAN KEC KELAPA GADING JAKARTA TIMUR | POSKO SUNTER | 081310585703 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | prepaid normal via tamper | 2015-07-03 09:11 | 2015-07-03 09:06 | 2015-07-03 10:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:26
G5415070300577 | IBU YUNI | JL.DESA PUTRA RT 4/6 NO.82 KEL.SRENGSENG SAWAH KEC.JAGAKARSA (DISAMPING JOSIKO 14) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178887668 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-03 09:11 | 2015-07-03 09:05 | 2015-07-03 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:00
G5415070300579 | BP JAFRA | SETEMPAT SEIJIN GLOBAL INDONESIA. JL RAYA SERANG KM 24.5 KEL SENTUL JAYA KEC BALARAJA TANGERANG | POSKO CISOKA | 082122269205 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM (I3 / 233000 VA) | DI CEK KABEL SR LOSS KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 09:12 | 2015-07-03 09:06 | 2015-07-03 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:28
G5415070300582 | IBU YANTI | JL POS PENGOMBEN RAYA NO 188H RT 1/6 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02153668117 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | PREPAID PADAM SELESAI DITOLONG | 2015-07-03 09:12 | 2015-07-03 09:04 | 2015-07-03 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:45
G5415070300587 | IBU PANTI/BP PURWANTO | KOMP HARMONI PLAZA J-22 KEL PETOJO KEC GAMBIR | POSKO MENTENG | 0216326261 | MCB LEMAH | amsyani,sonjaya#541102609789/10600#setempat normal | 2015-07-03 09:14 | 2015-07-03 09:05 | 2015-07-03 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:59
G5415070300591 | BP GERRY | TAMAN SINGOSARI JL. RIAU NO. 10 RT 01/ 09 KEL PANUNGGANGAN BRT KEC KCIBODAS LIPPO KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 02129228537 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | NH FUSE PUTUS DI BOKS PANELS/ DALAM PENANGANAN TMD SETEMPAT | 2015-07-03 09:15 | 2015-07-03 09:09 | 2015-07-03 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:52
G5415070300603 | BP ARIS | BCA SEKTOR 1 . RUKO PUSAT REKREASI JL GRIYA LOKA RAYA SEKTOR 1.3 BLOK B NO 1 BSD SERPONG | POSKO SERPONG | 0215375650 | MCB RUSAK | MCB 63A RUSAK | 2015-07-03 09:20 | 2015-07-03 09:13 | 2015-07-03 11:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA. CC.54.SAFITRIANA, 30EYPSR, 0215375649, 03/07/15 | Selesai | 0 01:40:52
G5415070300606 | IBU LOLA/BP ENGKUS | JL DUYUNG RAYA NO B5 RT 02/08 KEL JATI KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT ARION) | POSKO RAWAMANGUN | 081299046242 | 1 RUMAH PADAM | Setempat los kontak tiang.selesai di perbaiki setempat normal petugas {Ubaidi & Bungkis } Telephonist {Heri W } | 2015-07-03 09:20 | 2015-07-03 09:14 | 2015-07-03 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:00
G5415070300607 | IBU YEYEN | JL VETERAN NO 18 DESA CISERE CUKANG GALIH KEC CURUG TANGERANG PT BIRAWA | POSKO CURUG | 0215982361 | 1 PABRIK PADAM (APP PASKABAYAR) | 06a PGC TRIP GARDU CRG 128 P.CAPUNG | 2015-07-03 09:22 | 2015-07-03 09:17 | 2015-07-03 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:16
G5415070300609 | IBU IKA | FLAMBOYAN GARDEN BLOK A7 NO 9 TIGARAKSA ACUAN TENDA TIGARAKSA | POSKO CIKUPA | 083806396242 | MCB RUSAK ( DAYA/1.300 VA ) | MCB 6A RUSAK DINORMALKAN KEMBALI DGN 1B MCB 6A CADANGAN | 2015-07-03 09:23 | 2015-07-03 09:15 | 2015-07-03 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:04
G5415070300611 | IBU VIVA | JL PAHLAWAN SERIBU NO.1 A 2B BSD TANGERANG SELATAN. KANTOR DI ATAS ALFAMART PAHLAWAN SERIBU. | POSKO SERPONG | 082113367076 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-03 09:23 | 2015-07-03 09:18 | 2015-07-03 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:06
G5415070300619 | BP. JONI | JL. JURAGANAN RAYA NO 10 RT2/15 KEL. GROGOL UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA/ DEKAT MOTOR YANTO | POSKO BULUNGAN | 02193988211 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | aploper sr terbakar selesai di tolong 2bh ccoh | 2015-07-03 09:27 | 2015-07-03 09:22 | 2015-07-03 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:38
G5415070300621 | BP AHMAD | JL ENIM NO 86C RT9/ 3 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI DIDEPAN ALFAMART) | POSKO SUNTER | 0214371966 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM). | IB RUSAK | 2015-07-03 09:28 | 2015-07-03 09:20 | 2015-07-03 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:14
G5415070300622 | IBU SITI NURBAYA | JL.BUNCIT RAYA GG.15 NO.15 RT 12/05 KEL.KALI BATA KEC.PANCORAN | POSKO MAMPANG | 087880568144 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1/2.200 VA) | los kontak ditiang ditolong i bh ccoh | 2015-07-03 09:28 | 2015-07-03 09:21 | 2015-07-03 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:18
G5415070300630 | BP SAFEI | JL JATI PADANG RAYA MESJID AR RIDWAN RT 06/09 NO 32 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU . DEKAT PERUMAHAN PANORAMA | POSKO PASAR MINGGU | 0217813620 | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN | app lepas dari kedudukan selsai diperbaiki | 2015-07-03 09:30 | 2015-07-03 09:14 | 2015-07-03 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:19
G5415070300635 | BP DEDI | JL H BUANG GG H SALIMIN RT 02/07 NO.60 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAKSEL ( ACUAN LOKASI DEKAT INDOMARET/DEKAT SEKOLAH DARUNAZAH ) | POSKO CILEDUK | 081380860795 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA " EEEEE " ( PTL TDK PADAM ) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-03 09:31 | 2015-07-03 09:25 | 2015-07-03 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:02
G5415070300641 | IBU DIAN | KK PERGUDANGAN KARAWACI BLOK A NO. 26 KEL. BINONG KEC. CURUG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02153151074 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS PENGADUAN YANG TELAH DISAMPAIKAN BERULANG-ULANG KALI MELALUI PLN 123 | sr serian lost kontak di tiangjtu 50 | 2015-07-03 09:36 | 2015-07-03 09:25 | 2015-07-03 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:18
G5415070300642 | BP. RAHMAT | JATI BUNDAR DALAM RT.11/014 KEL. KEBON MELATI TANAH BANG JAKPUS ACUAN LOKASI DEKAT PARKIRAN MOBIL - MOBIL TRUK DEKAT MASJID AL ISLAMIYAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081290185111 | MCB TERBAKAR | EX KEBAKARAN | 2015-07-03 09:36 | 2015-07-03 09:20 | 2015-07-03 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:54
G5415070300647 | IBU LENI | JL TEBET UTARA DALAM NO.34 KEL TEBET KEC TEBET JAKARTA SELATAN. DEKAT SMP 115/ STASIUN TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0811106015 | APP TERCIUM BAU HANGUS (PTL DIPADAMKAN) | ALAMAT TIDAK JELAS / KURANG LENGKAP TUNGGU LAPOR KEMBALI | 2015-07-03 09:40 | 2015-07-03 09:33 | 2015-07-03 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:20
G5415070300649 | BP EKO | JL HOS COKROAMINOTO BLOK A2 NO 5 CBD CILEDUK KEL KARANG TENGAH CILEDUK TANGERANG (DOMINO PIZZA) | POSKO CILEDUK | 02173447777 | 1 RUKO PADAM APP PASKABAYAR DAYA 4.400 VA | MCB 20A RUSAK - SEMENTARA VIA METER | 2015-07-03 09:41 | 2015-07-03 09:35 | 2015-07-03 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:22
G5415070300653 | BP MASWAN | JL H SARMAH RT 3/2 NO 24 KEL PERIGI LAMA KEC PONDOK AREN DEKAT BIDAN | POSKO BINTARO | 02199186362 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | MCB LEMAH | 2015-07-03 09:42 | 2015-07-03 10:11 | 2015-07-03 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:01
G5415070300655 | BP JULTARDA | CLUSTER DISCOVERY CONSERVA BLOK DG NO A11 KEL PERIGI KEC PONDOK AREN, BINTARO JAYA SEKTOR 9 TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08176090430 | 1 RUMAH PADAM | APP PERIKSA | 2015-07-03 09:43 | 2015-07-03 09:36 | 2015-07-03 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:18
G5415070300656 | IBU LILI | JL PANGANDARAN 7 NO 17 RT005/011 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN DEKAT DUFAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216923442 | APP TERDENGAR SUARA (PTL DIPADAMKAN) | KABEL PERKAWATAN OK | 2015-07-03 09:43 | 2015-07-03 09:36 | 2015-07-03 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:51
G5415070300659 | BP NIKO | PERUM MODERN LAND JL PULAU DEWA RAYA BLOK O NO 36 RT 02/02 KEL CIKOKOL TANGERANG, | POSKO CIKOKOL | 087880918842 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | Dicek kbl SKTR terganggu, S/ dalam pengecekan ulang oleh petugas. PJ 31 | 2015-07-03 09:43 | 2015-07-03 09:37 | 2015-07-03 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:28
G5415070300662 | BP PANJI | PRUMPUNG JL D.I PANJAITAN NO 24 RT 11/06 KEL RAWA BUNGA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (ACUAN: SETEMPAT ADALAH BENGKEL LAS KURNIA MURNI) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218197706 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | Los kontak ditiang selesai diperbaiki/ Wagiran (M2) 544101194565 | 2015-07-03 09:45 | 2015-07-03 09:37 | 2015-07-03 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:42
G5415070300668 | IBU JOSEPHINE | TAMAN GRISENDA KOMPLEK GRENERY BLOK H 1 NO 26 KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA, ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH PELANGI KASIH | POSKO KAPUK | 02129670811 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | di tinjau petugas,setpat normal | 2015-07-03 09:50 | 2015-07-03 09:39 | 2015-07-03 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:19
G5415070300671 | BP.SANEN | JL. KEMIRI RAYA "PT.BINA KARYA" | POSKO CIPUTAT | 02190201437 | 1 PHASE PADAM | NH FUSE 250A FEEDER A PHASE 3 PUTUS SELESAI DIGANTI BARU 250A | 2015-07-03 09:51 | 2015-07-03 09:49 | 2015-07-03 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:41
G5415070300672 | BP ISTIAR | JL GARDU JEMBATAN 2 RT 02 RW 5 NO 35 KEL. CONDET KEC BALEKAMBANG (DEKAT MUSHOLLA AL MUTAKIM) | POSKO CONDET | 0218002106 | MOHON PERIKSA APP LAMPU INDIKATOR KUNING MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | DIHUBUNGI VIA TELEPON KE KONSUMEN SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 09:51 | 2015-07-03 09:43 | 2015-07-03 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:43
G5415070300675 | IBU. PIPI RAHMAWATI | KOMPLEK PAMULANG MA JL. HELIGENIA BLOK D13 NO.1 | POSKO CIPUTAT | 083879481102 | 1 RUMAH PADAM | ib ditolong | 2015-07-03 09:53 | 2015-07-03 09:51 | 2015-07-03 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:27
G5415070300679 | IBU LIA | JL SUMAGUNG 2 BLOK KA NO. 9 RT 5 RW 9 KEL. KELAPA GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING JAK-UT ACUAN LOKASI : PASAR MANDIRI BARU | POSKO SUNTER | 0214527901 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 09:56 | 2015-07-03 09:49 | 2015-07-03 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:01
G5415070300684 | BP.OCO TAULANY | JL. KEMUNING 2 RT 05/05 PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 081317809314 | MCB LEMAH | KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-03 09:57 | 2015-07-03 09:53 | 2015-07-03 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:59
G5415070300690 | BP SUROSO | JL BENDA NO. 31A PEDURENAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. DEPAN TPU JERUK PURUT | POSKO MAMPANG | 081288325282 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA RELEASE (PTL PADAM) | app periksa selesai ditemper kembali | 2015-07-03 09:59 | 2015-07-03 09:50 | 2015-07-03 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:33
G5415070300691 | BP.DEDI | JL. RE. MARTADINATA RUKO 86 SAMPING TOKO SEPATU BATA | POSKO CIPUTAT | 02199833734 | SR MELINTAS | DI CEK SETEMPAT KABEL INDOVISION | 2015-07-03 10:00 | 2015-07-03 09:58 | 2015-07-03 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:04
G5415070300694 | IBU DIAN | TANAH 80 DERMAGA KELENDER JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02123545001 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT DI HUBUNGIN VIA TELEPON NORMAL | 2015-07-03 10:01 | 2015-07-03 09:01 | 2015-07-03 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:21
G5415070300697 | IBU.HJ.ENDANG | JL.DR.SETIABUDI GG. SUKUN 1 RT 03/05 NO.22 | POSKO CIPUTAT | 085775544890 | MCB LEMAH | SR MELINTAS TETANGGA DISARANKAN UNTUK ISI PL | 2015-07-03 10:02 | 2015-07-03 10:00 | 2015-07-03 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:02
G5415070300700 | BP. SODIKIN | JL. PINANG MERAH 3 BLOK SC 03 KEC KEBAYORAN LAMA KEL PONDOK PINANG JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217252133 | 1 RUMAH PADAM DAYA R3 / 7700 VA | NH BOX PUTUS DAYA 7700 VA SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 10:04 | 2015-07-03 09:57 | 2015-07-03 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:50
G5415070300703 | IBU EENG | JL IMAM BONJOL RT 04/05 NO.40 KEL SUKA JADI KEC KARAWACI TANGERANG (ACUAN LOK : DIDEPAN RS SARI ASIH) | POSKO CIKOKOL | 085691708041 | 1 RUMAH PADAM | Dicek gangguan IB | 2015-07-03 10:04 | 2015-07-03 09:56 | 2015-07-03 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:21
G5415070300704 | IBU RETNA | RUKO RAFLES HILL BLOK AA NO.1 HARJAMUKTI CIBUBUR.SAMPING RS MELIA CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 0218449550 | 1 RUKO PADAM | KABEL SPANING LEPAS SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-03 10:05 | 2015-07-03 09:58 | 2015-07-03 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:28
G5415070300705 | IBU INDRI | JL PENGGILINGAN KP PISANGAN RT 8/11 NO 13 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR, DEKAT STASIUN PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 08111001701 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | kbo selesai di perbaiki | 2015-07-03 10:06 | 2015-07-03 10:00 | 2015-07-03 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:06
G5415070300706 | BP IAN | SETEMPAT ALFAMART LINGKUNGAN 3 JL LINGKUNGAN 3 RT 04/03 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 02195161648 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | CEK SR LOSKONTAK NORMAL | 2015-07-03 10:06 | 2015-07-03 09:57 | 2015-07-03 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:21
G5415070300707 | IBU SRI WAHYUNI/BP UDIN | JL GARUDA GG MANGGA RT 4/5 NO 17 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085777905087 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | MCB 4A RUSAK S/ DIGANTI BARU | 2015-07-03 10:06 | 2015-07-03 09:58 | 2015-07-03 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:08
G5415070300709 | BP SAIMI | JL JERUK Gg H KEMAN RT 11/1 NO.44 JAGAKARSA | POSKO LENTENG AGUNG | 081908448408 | PRABAYAR PERIKSA | APP PERIKSA | 2015-07-03 10:06 | 2015-07-03 10:04 | 2015-07-03 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:21
G5415070300710 | BP PHILIP | PERUM CASA JARDIN BLOK F3 NO. 8A KEDAUNG KALIANGKE (ACUAN LOKASI : KOMP INDOSAT DAAN MOGOT KM 11) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215605232 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | DI CEK SETEMPAT NH FUSE 35 A PUTUS DI BOX PANEL DI TOLONG DENGAN BC [CKG 57]PETUGAS: M.NUR / WAHAB | 2015-07-03 10:07 | 2015-07-03 09:57 | 2015-07-03 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:50
G5415070300714 | IBU SANI | KOMP KATALINA BLOK AC6 NO 45 GADING SERPONG KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081210805973 | MCB TERASA PANAS DAN LEMAH (PTL TIDAK PADAM). | MCB 63A RUSAK | 2015-07-03 10:08 | 2015-07-03 10:01 | 2015-07-03 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:14
G5415070300723 | BP DANI | PERUM ICON CLUSTER VERDANT VIEW BLOK J5 NO 30 KEL SERPONG BSD SERPONG ( ACUAN LOKASI: DEKAT 0 EYON/SEBELAH KORESTA) | POSKO SERPONG | 081315181839 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NH FUSE 25A PUTUS | 2015-07-03 10:11 | 2015-07-03 09:58 | 2015-07-03 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:18
G5415070300724 | BP HADI | JL BENDUNGAN HILIR RAYA NO 60 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215760206 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 164.000 VA | KB 32 A KABEL JTR TERBAKAR Q1 SELESAI DI SAMBUNG KEMBALI | 2015-07-03 10:11 | 2015-07-03 10:05 | 2015-07-03 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:57
G5415070300727 | IBU IREN / IBU IRMA | JL. KEBON SIRIH TIMUR DALAM 2 NO 23 RT02/05 KEL.MENTENG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT JL. JAKSA | POSKO MENTENG | 0217947577 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | amsyani,sonjaya#541100467147/900#mcb 4a rusak | 2015-07-03 10:11 | 2015-07-03 10:41 | 2015-07-03 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:37
G5415070300728 | IBU LENI | JL TEBET UTARA DALAM NO.34 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN. DEKAT SMP 115/ STASIUN TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218312141 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASKABAYAR TERCIUM BAU HANGUS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | Los kontak di APP selesai diperbaiki/ Zulkurnain (ULC1) 544101830773 | 2015-07-03 10:11 | 2015-07-03 10:05 | 2015-07-03 10:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:54
G5415070300733 | BP HERMAWAN | KOMPLEK MAHKOTA MAS BLOK M3 NO 10 KEL KEBON NANAS KEC CIKOKOL TANGGERANG . ACUAN LOKASI: DEKAT TRANSMART | POSKO CIKOKOL | 02155774054 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | Dicek MCB 10 A rusak | 2015-07-03 10:15 | 2015-07-03 10:08 | 2015-07-03 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:48
G5415070300735 | BP MAULANA | JL DADAP RAYA RT 1 KEL KOSAMBI KEC KOSAMBI TANGERANG (SETEMPAT ALFA MIDI)ACUAN: DISAMPING PASAR DADAP | POSKO TELUK NAGA | 08164617649 | MOHON BANTUAN PEMADAMAN, SETEMPAT INDOMARET DAN INGIN DILAKUKAN PERBAIKAN INSTALASI, NAMUN DIPERSIL TSB KONDISI MCB SAMBUNG LANGSUNG. | GANGGUAN IB | 2015-07-03 10:16 | 2015-07-03 09:54 | 2015-07-03 11:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:03
G5415070300738 | BP ASEP | PR TAMAN SEMANAN INDAH BLOK F5 NO 10 RT 12/12 KEL SEMANAN KEC KALIDERES | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154375748 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA CALL (PTL PADAM) | DI CEK SETEMPAT KWH MPB TERTERA CALL DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPER NORMALPETUGAS: M.NUR / WAHAB | 2015-07-03 10:17 | 2015-07-03 10:12 | 2015-07-03 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:56
G5415070300739 | BP DANI | RUKO SENTRA ANEKA NIAGA BLOK C NO 15 RT 6/7 TAMAN HARAPAN BARU KEL PEJUANG JAYA KEC MEDAN SATRIA BEKASI 17131 | POSKO PONDOK UNGU | 02192169518 | MCB LEMAH DAYA 10600 VA | beban lebih hu 18a | 2015-07-03 10:17 | 2015-07-03 10:07 | 2015-07-03 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:48
G5415070300741 | IBU SITI | JL. TABAH RT 03/010 NO. 36B KEL. KEBAYORAN LA,A KEC. KEBAYORAN JAKSEL DEKAT APOTIK KIMIA FARMA | POSKO BULUNGAN | 02199010315 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R1T / 1300VA) | IB (Instalasi bangunan) ditinggal disarankan ke instalatir | 2015-07-03 10:19 | 2015-07-03 10:12 | 2015-07-03 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:56
G5415070300742 | IBU TAMI | JL KH DEWANTARA RT 01/06 NO 3 GONDRONG CIPONDOH TANGERANG (DEKAT SD MUHAMADIYAH ) | POSKO CIKOKOL | 0216264060 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | di cek kabel sr lost kontak di tiangs/ dalam pelaksanaan | 2015-07-03 10:19 | 2015-07-03 10:13 | 2015-07-03 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:06:14
G5415070300747 | BP RATMAN | JL CINERE RAYA GG MASJID RT 01 RW 02 NO 79 KEL CINERE KEC CINERE KAB DEPOK. ACUAN LOKASI: DEKAT SDN CINERE 1 | POSKO CINERE | 082213327738 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 10:22 | 2015-07-03 10:01 | 2015-07-03 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:45
G5415070300750 | IBU SURANGAT | JL RAYA RAGUNAN GG BINA JAYA RT 2/4 NO 10C KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN, DEKAT MUSHOLAH AL MUAWANAH DAN DEKAT TK AL JUFAHRI (SETEMPAT KONTRAKAN BP JENGGOT) | POSKO PASAR MINGGU | 02160885401 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | APL SR | 2015-07-03 10:23 | 2015-07-03 10:16 | 2015-07-03 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:48
G5415070300751 | IBU AMI | JL TANGKI GG LANGGRA 1 NO 5 RT 1/6 KEL TANGKI KEC TAMAN SARI JAKBAR ACUAN : DEKAT MESJID AT TAQWA | POSKO GUNUNG SAHARI | 085104657504 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300VA) | IB/BT | 2015-07-03 10:23 | 2015-07-03 10:17 | 2015-07-03 11:08 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS DAPAT MENGHUBUNGI YBS DI NO 085104657504. CC.54.SAFITRIANA, 30EYQG4, 03/07/15 | Selesai | 0 00:44:49
G5415070300756 | IBU ANIS | JL CEMPAKA BARU 8 NO 16 RT 3/7 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI DI BELAKANG POM BENSIN SHELL DAN DEKAT MASJID AL BILAL) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081315920435 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | APP PRABAYAR PERIKSA,STP NORMAL DIMASUKAN TAMPER | 2015-07-03 10:24 | 2015-07-03 10:16 | 2015-07-03 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:12
G5415070300759 | IBU DATI | JL PEGANGSAAN 2 KM 5 NO 9 KEL PEGANGSAAN DUA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 08129254132 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MASUKAN CT NORMAL KEMBALI | 2015-07-03 10:25 | 2015-07-03 10:18 | 2015-07-03 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:15
G5415070300760 | IBU AJENG | PERUM MODERNLAND JL PULAU DEWA BARAT BLOK O7 NO 32 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215529544 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5.500 VA) | Dicek kbl SKTR terganggu, S/ di teglek dgn kbl JTR, dalam pelaksanaan oleh petugas. PJ 31 | 2015-07-03 10:25 | 2015-07-03 10:16 | 2015-07-03 11:54 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS.CC.54.DEWI_PUSPITA, 03/07/15, 30EYRYY, 0215529544. | Selesai | 0 01:28:51
G5415070300762 | BP HERMAN | LOKASI : PERUM BUMI AGUNG BLOK A2 NO.3A RT 012/05 DESA PANGADEGAN KEC PASAR KEMIS TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH SD/SMP/SMA TUNAS HARAPAN | POSKO SEPATAN | 087884787566 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | KWH PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 10:26 | 2015-07-03 10:15 | 2015-07-03 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:55
G5415070300765 | IBU NIA | JL RAYA PERANCIS NO 2 PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK P 26 KEL DADAP KEC KOSAMBI | POSKO TELUK NAGA | 02155956068 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM / TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR TERBAKAR GARDU ( TN 74 ) | 2015-07-03 10:27 | 2015-07-03 10:19 | 2015-07-03 12:43 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MOHON PENANGANAN SEGERA 1 KANTOR VOLTASE DROP DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. SESUAI INFO PELANGGAN MENGAKIBATKAN BARANG ELEKTRONIK RUSAKCC.54.RIZKYANA/TGL 03/07/15 | Selesai | 0 02:16:25
G5415070300768 | BP.UMAR SULAIMAN | JL. LEGOSO RT 08/01 NO.47 | POSKO CIPUTAT | 081339146938 | MPB BLANK | KEYPAD MPB RUSAK | 2015-07-03 10:28 | 2015-07-03 10:21 | 2015-07-03 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:53
G5415070300769 | BP SUNARYO | JL SUMATRA III BLOK DM13 NO.5 RT 04 RW 06 PERUMAHAN KUNCIRAN MAS KEL KUNCIRAN KEC PINANG TANGERANG ACUAN MASJID AL-JANNAH | POSKO SERPONG | 081287876601 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | OVERLOAD | 2015-07-03 10:28 | 2015-07-03 10:20 | 2015-07-03 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:56
G5415070300773 | IBU YANTI | JL. PELEPAH KUNING 2 BLOK WV2 NO.10 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA (DEKAT SEKOLAH KIDEA) | POSKO SUNTER | 0214532327 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | IB RUSAK | 2015-07-03 10:29 | 2015-07-03 10:20 | 2015-07-03 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:59
G5415070300782 | BP ADI | PERUM RUMAH ASRI KP CURUG JL IKHLAS NO 78 RT 4 RW 11 KEL TANAH BARU KEC BEJI. DEPOK. ACUAN: DI BELAKANG MINI MARKET SB MART | POSKO LENTENG AGUNG | 0215246831 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | KELEBIHAN BEBAN DAYA 2A HU: 3,2A | 2015-07-03 10:33 | 2015-07-03 10:13 | 2015-07-03 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:05
G5415070300787 | BP YOHANES | TAMAN PULO GEBANG BLOK D5 NO 7 KEL CAKUNG TIMUR KEC. CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 02146828981 | MCB TERDAPAT SERANGGA ( PTL PADAM ) | MCB 10 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 10 A ABB | 2015-07-03 10:35 | 2015-07-03 10:28 | 2015-07-03 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:16
G5415070300792 | IBU PUTRI | JL PANTI ASUHAN JURANG MANGU TIMUR RT 1/12 NO 58 | POSKO CILEDUK | 087809420505 | 1 RUMAH PADAM | ALAMAT DICARI TIDAK KETEMU DIPTT TIDAK DIANGKAT | 2015-07-03 10:36 | 2015-07-03 10:31 | 2015-07-03 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:19
G5415070300793 | BP ADE | JL KALI BARU TIMUR RAYA V PASAR PONCOL KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSAR (ACUAN LOK : TOKO ALAT PEMADAM A.N BP NURHASAN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081310247867 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK S/ DIGANTI BARU | 2015-07-03 10:36 | 2015-07-03 10:30 | 2015-07-03 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:18
G5415070300795 | BP IWAN | JL PENEGAK RAYA NO 3C RT 09/03 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (BELAKANG RESTORAN SEDERHANA TEGALAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082114573400 | MCB RUSAK (DAYA 450 VA) | Setempat normal MCB turun selesai dinaikkan kembali/ Anna (ULC2) | 2015-07-03 10:37 | 2015-07-03 10:30 | 2015-07-03 11:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:24
G5415070300800 | IBU LATIFAH | KOMPLEK KEJAKSAAN AGUNG KAV SUAD JL KEJAKSAAN RT 3/2 BLOK A NO 14 B . KEL KEREO KEC. LARANGAN KAB. TANGGERANG. DEKAT INDOMARET | POSKO CILEDUK | 08161439852 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-03 10:38 | 2015-07-03 10:32 | 2015-07-03 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:38
G5415070300802 | BP WILLIAM | (SETEMPAT PABRIK TOPLES) JL KAPUK MUARA 14 RT 2 RW 1 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAK-UT ACUAN LOKASI : DI SAMPING MASJID JAMI AL JIHAD | POSKO KAPUK | 08119472478 | 1 PERUSAHAAN PADAM | di tinjau petugas,setempat normal | 2015-07-03 10:38 | 2015-07-03 10:32 | 2015-07-03 11:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:56
G5415070300806 | BP SUPOPO | KOMP IKAN ASIN JL TUBAGUS ANGKE NO 190 H RT 09/09 KEL ANGKE TAMBORA, DISAMPING KANTOR KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 0216327742 | MCB RUSAK | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2015-07-03 10:39 | 2015-07-03 10:29 | 2015-07-03 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:28
G5415070300809 | BP DIMAS | GARDU PG234 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JL. PULOBUARAN RAYA B LOK FF NO 6 JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214602857 | MOHON BANTUAN PEMADAMAN PTL PADA TGL 03/07/15 PUKUL 13.00 WIB DIKARENAKAN SETEMPAT AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN INSTALASI | setempat minta dipadamkan akan ada perbaikan intalasi kabel jenset petugas sedang mengarah ke lokasi gardu PG 234 petugas ubaidi dan bungkus teleponis heri w | 2015-07-03 10:43 | 2015-07-03 10:34 | 2015-07-03 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:25
G5415070300815 | IBU DILA | JL PLUIT TIMUR RAYA NO 36 A - B KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. LAMPU MERAH / RUMAH DUKA ATMA JAYA. | POSKO BANDENGAN | 02166607784 | BAYAK KANTOR PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 2/B PUTUS ( B 78 N ) S/DIGANTI NH 250A NORMAL ( 11.30 WIB ) | 2015-07-03 10:45 | 2015-07-03 10:40 | 2015-07-03 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:42
G5415070300818 | IBU SUWITO | JL. RAYA SMU 99 RT 004/03 BLOK PRINGIN KEL CIBUBUR KEC CIRACAS (DEKAT TK ADINDA) | POSKO CIRACAS | 0218705804 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | OVERLOUD | 2015-07-03 10:46 | 2015-07-03 10:42 | 2015-07-03 11:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:20
G5415070300822 | BP BUDI | JL SEKOLAH DUTA 1 NO. 38 KEL. PONDOK PINANG KEC. KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 02175907584 | 1 RUMAH PADAM (R3 / 16500 VA) | NH BOX PUTUS DAYA 16500VA SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 10:48 | 2015-07-03 10:42 | 2015-07-03 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:27
G5415070300825 | BP.UJANG SUKARYA | JL.PADATKARYA KP.PABUARAN RT.07/06 DS.CURUGKULON | POSKO CURUG | 088801358292 | 1 RUMAH CEK MCB DAYA 900VA | 01b ITRON KWH PRABAYAR MCB 4A TERBAKAR S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 4A 1bh DAN MEMASUKKAN CLEAR TEMPER STP NORMAL KEMBALI UPC 2 (WINARNO,YUSEP,EKO.T,IIN) | 2015-07-03 10:48 | 2015-07-03 10:44 | 2015-07-03 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:04
G5415070300828 | BP KHAIRUL | JL HARTO MARMO NO 825 KEL MAKASAR KEC HALIM PERDANAKUSUMA . | POSKO CONDET | 081297341007 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-03 10:49 | 2015-07-03 10:42 | 2015-07-03 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:55
G5415070300831 | BP JANU | ARKHA KLINIK JL PAHLAWAN 1000 BLOK B NO 1-3 SERPONG TANGERANG SELATAN RUKO BSD JUNCTION . ACUAN LOKASI: DEKAT MALL ITC . | POSKO SERPONG | 02153162097 | 1 RUKO PADAM APP PASCABAYAR DAYA 11.000 VA | NH PUSE 25A PUTUS | 2015-07-03 10:52 | 2015-07-03 10:46 | 2015-07-03 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:38
G5415070300834 | BP RIDWAN | CITY GARDEN BLOK G1 NO 28 JL REGENCY 1 SANGIANG TANGERANG. ACUAN : SEBELUM PERUM TOTAL SEBELAH KIRI | POSKO SEPATAN | 085319319503 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 10:53 | 2015-07-03 10:45 | 2015-07-03 11:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:16
G5415070300845 | IBU VIVI | JL PEUSAR KP KADU RT 07/03 KEL SUKA MULYA KEC CIKUPA TANGERANG SETEMPAT PABRIK PT SAMWON INTERNATIONAL | POSKO CIKUPA | 02159405698 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | JTR TERBAKAR DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 70-70MM CADANGAN | 2015-07-03 10:56 | 2015-07-03 10:49 | 2015-07-03 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:08
G5415070300851 | IBU VINA | LOKASI :JL BASUKI RAHMAT GG SADAR NO 10A KEL CIPINANG MUARA KEC CIPINANG MUARA JAKTIM (DEKAT KANTOR KELURAHAN CIPINANG MUARA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081286155688 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | Setempat normal dicek/ Wagiran (M2) 07050065296 | 2015-07-03 10:58 | 2015-07-03 10:49 | 2015-07-03 11:24 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PEMBATALAN LAPORAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. (CC.54.TUTI.CSOI. TGL 03/07/15. 30EYRGA. 081286155688 ) | Selesai | 0 00:25:13
G5415070300855 | IBU IIN | PR GRIYA KENANGA BLOK AA NO 10 RT 6/2 KEL GONDRONG KEC CIPONDOH TANGERANG, ACUAN : DEKAT GANG RADIORON SETELAH KANTOR KELURAHAN | POSKO CIKOKOL | 081285953838 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | Dicek kelebihan beban | 2015-07-03 11:00 | 2015-07-03 10:52 | 2015-07-03 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 03:02:59
G5415070300857 | BP TONI SUDIARTO | JLN SURYO PRANOTO BLOK AJ KEL/KEC: CEMPAKA PUTIH JAKPUS SETEMPAT GENDUNG INDRA SENTRA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02131900687 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA B2 / 41500 VA | ALAMAT TIDAK JELAS TLU | 2015-07-03 11:01 | 2015-07-03 10:55 | 2015-07-03 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:36
G5415070300860 | BP DEDE | JL.PADAT KARYA NO 26 RT 5/1 KEL PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081218832345 | 1 RUMAH PADAM | PENGANTIAN INDOOR DI GARDU E 93 ES PADAM JAM 10:11 NORMAL JAM 11:25 ,No. Lapor Referensai :G5415070300778 | 2015-07-03 11:01 | 2015-07-03 10:52 | 2015-07-03 11:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:15
G5415070300862 | IBU HIKMAH | PERUM THE MINIMALIS NO 34 JL CAMAN RAYA KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE BEKASI SELATAN, DI SEBELAH SPBU SHELL DAN DEKAT PINTU TOL DALAM KOTA ARAH JAKARTA - JATI BENING | POSKO PONDOK GEDE | 081287666129 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | di cek setempat normal | 2015-07-03 11:01 | 2015-07-03 10:55 | 2015-07-03 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:08
G5415070300863 | BP INDRA | JL ARIAPUTRA NO.10 ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 0217430312 | 1 TOKO 1 PHASE MCB LEMAH (B2 / 16500 VA) | ib bermasalah | 2015-07-03 11:02 | 2015-07-03 10:55 | 2015-07-03 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:06
G5415070300864 | BP FELIX | PERUM ANCOL TIMUR JL PURI JIMBARAN 1 BLOK E 6 NO 1 PADEMANGAN JAKARTA UTARA (DEKAT DUFAN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02156961525 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM). | prabayar error | 2015-07-03 11:03 | 2015-07-03 10:57 | 2015-07-03 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:34
G5415070300868 | IBU SISKA | JL PASEBAN BARAT RT3/3 NO.19 KEL PASEBAN KEC SENEN JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213923584 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM ) | amsyani,sonjaya#541102813914/900#meter voucher tertera periksa | 2015-07-03 11:04 | 2015-07-03 10:58 | 2015-07-03 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:11
G5415070300869 | BP SAWIN | JL. TPU CIPAYUNG RT 9/3 NO. 27 KEL. CIPAYUNG KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DISAMPING TPU CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 081310863169 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | MCB RUSAK | 2015-07-03 11:05 | 2015-07-03 10:59 | 2015-07-03 13:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:41
G5415070300875 | IBU AMESTI | JL SWADARMA RAYA PR GREEN PERMATA RESIDENCE BLOK PALEM NO 27 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN BINTARO, ACUAN: BELAKANG UNIVERSITAS TANTRI ABENG | POSKO CILEDUK | 02129541143 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA. TERKAIT G5415070102354. SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT OLEH PETUGAS HINGGA SAAT INI. | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-03 11:08 | 2015-07-03 11:00 | 2015-07-03 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:53
G5415070300876 | BP SAHRIAL | PR AZLEA JL UTAMA 1 NO 6 KEL CIPADU | POSKO CILEDUK | 02129707111 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | VIA CALL CANTRE MINTA DICEK HARI SABTU | 2015-07-03 11:08 | 2015-07-03 10:53 | 2015-07-03 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:20
G5415070300879 | BP PURBA | KOMP. MUTIARA GARUDA BLOK A4 NO 8 KP MELAYU TELUK NAGA TANGGERANG | POSKO TELUK NAGA | 02155930182 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS GANGGUAN IB | 2015-07-03 11:10 | 2015-07-03 11:04 | 2015-07-03 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:56
G5415070300884 | BP SUTEJO | JL MARDANI RAYA NO 8 RT 4/9 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIHACUAN: SAMPING POS RW 09 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02195132068 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | APLOPER SR LOST KONTAK, S/ DIPERBAIKI | 2015-07-03 11:12 | 2015-07-03 11:07 | 2015-07-03 11:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:44
G5415070300886 | BP YONAS | JL KAYU BESAR RT6/11 NO 14 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG SETEMPAT PABRIK LION STAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215553662 | 1 RUMAH PADAM | PENANGANAN TUNGGU PETUGAS SHOLAT JUMAT DAHULU | 2015-07-03 11:12 | 2015-07-03 11:06 | 2015-07-03 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:43
G5415070300887 | IBU LIAN | JL CENDRAWASIH VI NO.103 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG BARAT ACUAN SEKOLAH CENDRAWASIH | POSKO KALIDERES | 0214413455 | 1 RUMAH PADAM R1/2.200 VA | CEK NORMAL | 2015-07-03 11:12 | 2015-07-03 11:01 | 2015-07-03 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:31
G5415070300889 | BP ABDUL HAKIM | JL PAM II RT. 10/8 NO. 15 KEL. CEMPAKA BARU KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : DEPAN KANTOR PAM) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081293646104 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA (APP PRABAYAR) | APP PRABAYAR PERIKSA,STP NORMAL DIMASUKAN TAMPER | 2015-07-03 11:13 | 2015-07-03 11:04 | 2015-07-03 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:56
G5415070300891 | BP ARI WIBOWO | JL RAWA SARI TIMUR 6 NO 10 CEMPAKA PUTIH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02149050020 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | SETEMPAT TDK ADA YG BERNAMA ARI WIBOWO | 2015-07-03 11:15 | 2015-07-03 11:43 | 2015-07-03 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:04
G5415070300894 | BP MUKROMIN | PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL BLOK C NO.16 DAN 17 KEL: PENGGILINGAN KEC CAKUNG ( DEKAT WALIKOTA JAKTIMUR) | POSKO PONDOK KOPI | 08121045484 | 1 RUMAH PADAM | lose kontak tiang selesai di perbaiki | 2015-07-03 11:16 | 2015-07-03 11:10 | 2015-07-03 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:39
G5415070300899 | BP EKO | JL MALABAR 3 NO 34 PERUMNAS 1 KARAWACI KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS TANGERANG. ACUAN : DEKAT PASAR MALABAR | POSKO CIKOKOL | 02193180737 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | Dicek kbl sr terbakar di pengawatan App Prabayar | 2015-07-03 11:17 | 2015-07-03 11:08 | 2015-07-03 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:38
G5415070300917 | BP JUNAEDI | JL RAYA PEMDA NO 56 RT 18/08 KEL SUKAMULYA CIKUPA TANGERANG ACUAN : SETEMPAT PT NYUSAN GARDU CA 110 | POSKO CIKUPA | 089634545998 | PANEL TERDENGAR SURA LEDAKAN (PTL PADAM ) | AREA CISOKA, SUDAH DU BUATKAN ULANG LAPORAN MENJADI G5415070300925 | 2015-07-03 11:30 | 2015-07-03 11:23 | 2015-07-03 11:38 | 1 | KOREKSI KETERANGAN : MOHON PENANGANAN SEGERA PANEL TERDENGAR SUARA LEDAKAN DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.CC.54.TITIN | Selesai | 0 00:07:37
G5415070300921 | BP HEDAR | JL JOE NO 31B KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217865552 | MCB LEMAH | KONSUMEN MINTA DIDATANGI JAM 13.00 | 2015-07-03 11:32 | 2015-07-03 11:26 | 2015-07-03 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:18
G5415070300922 | IBU LIANA | JL JANUR ELOK 4 BLOK QD4 NO 12 KELAPA GADING JAKARTA UTARA DEKAT KANTOR RW | POSKO SUNTER | 02145850081 | 1 RUMAH PADAM | IB RUSAK | 2015-07-03 11:32 | 2015-07-03 11:25 | 2015-07-03 13:53 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA.CC.54.RIRIN 30EYTNX | Selesai | 0 02:21:35
G5415070300928 | IBU BETTY | LOKASI TERMINANL SENEN RUMAH MAKAN MADUMA JAYA SITORUS KEL:SENEN KEC JAKPUS | POSKO MENTENG | 081381697523 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | PARIJO#541102559546# MCB 2A RUSAK, SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-03 11:35 | 2015-07-03 11:28 | 2015-07-03 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:05
G5415070300932 | BP WANGANIA | JL BUNDARAN SEMPER RT03/04 NO 29 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA DEKAT BUNDARAN SEMPER | POSKO SUNTER | 0214351956 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 11:37 | 2015-07-03 11:30 | 2015-07-03 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 02:46:18
G5415070300938 | IBU SRI LESTARI | PONDOK PAKULONAN BLOK H8 NO.13 KEL PAKU ALAM KEC SERPONG UTARA TANGERANG. MASUK DARI GIANT ALAM SUTERA/ DEKAT MASJID MIFTAHUL HUDA | POSKO SERPONG | 0215396173 | SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | SR PUTUS DI TENGAH | 2015-07-03 11:41 | 2015-07-03 11:35 | 2015-07-03 14:04 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR SECEPATNYA DITINDAK LANJUTI. CC.54.HIDAYAH_H,03/07/15,13:00,0215396173,30EYT4G | Selesai | 0 02:23:33
G5415070300940 | BP LUKMAN / IBU DELA | JL BINTARA 12A RT.9 RW.9 KEC.BEKASI BARAT KEL.BINTARA | POSKO PONDOK KOPI | 02196286721 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-03 11:42 | 2015-07-03 11:32 | 2015-07-03 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:25
G5415070300942 | IBU LISA | RUKO PONDOK PEJATA BLOK CD1 NO.14 KEL. KOTA BARU KEC. PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02192845881 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API, | di cek istalasi bangunan yg bermasalah | 2015-07-03 11:42 | 2015-07-03 11:27 | 2015-07-03 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:44
G5415070300943 | BP HANDOYO | JL TUBAGUS ANGKE RAYA NO 20 KOMP RUKO ANGKE MEGA BLOK B 1 KEL. JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR ACUAN LOKASI DEKAT RUMAH DUKA JELAMBAR | POSKO KAPUK | 0215676115 | 1 RUMAH PADAM | APL SR PUTUS SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 11:43 | 2015-07-03 11:37 | 2015-07-03 14:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:39:32
G5415070300954 | IBU BONITA | JL. KEBON MANGGIS 1 NO. 64 RT.001/02 KEL : KEBON MANGGIS KEC : MATRAMAN ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN KANTOR KEL KEBON MANGGIS ATAU SAMPING POM BENGSING PERTAMINA. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218564079 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA R1 / 900 VA ) | PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI CC.54.YULIANI123 | 2015-07-03 11:48 | 2015-07-03 12:17 | 2015-07-03 12:01 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALICC.54.YULIANI123 (03/07/15, 0218564079, 30EYS2F) | Selesai | 0 00:13:04
G5415070300959 | BP SAHUDI | JL PEPAYA RT 3 RW 16 NO 9 KEL SEMPER BARAT KEC CIINCING ACUAN LOKASI POS RW 16 | POSKO MARUNDA | 085212632494 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | MCB 6 A RUSAK TERBAKAR MERK SCNEIDER SELESAI DI GANTI BARU 6 A MERK SCNEIDER | 2015-07-03 11:49 | 2015-07-03 11:41 | 2015-07-03 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:49
G5415070300961 | BU SEPTI | PERUM TAMAN ADIYASA BLOK O 12 NO 23 RT 05/ RW 07 KEL CIKUYA KEC SOLEAR TANGERANG (DEKAT MESJID AL IKHWAN) | POSKO CISOKA | 081284473344 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SR LOSS KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 11:50 | 2015-07-03 11:40 | 2015-07-03 12:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:16
G5415070300962 | BP SARTONO | JL KAV POLRI BLOK G 41-42 KEL. JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA (ACUAN LOKASI : DEKAT PINTU BARAT RAGUNAN) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217822585 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN PELANGGAN INGIN MELAKUKAN PENYAMBUNGAN GENSET | SELESAI DIBANTU PETUGAS U/ PEMBUKAAN SEGEL DAN SELESAI DISEGEL KEMBALI | 2015-07-03 11:50 | 2015-07-03 11:38 | 2015-07-03 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:51
G5415070300964 | BP KOMANG | PERUM TGS (TELAGA GOLF SELATAN) KATALINA JL DANAU BATUR BLOK AB 3 NO.51 GADING SERPONG MEDANGAN PAGEDANGAN TANGERANG | POSKO SERPONG | 02153660086 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA (PASCABAYAR) | OVERLOAD | 2015-07-03 11:52 | 2015-07-03 11:44 | 2015-07-03 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:28
G5415070300966 | BP WALIYO | JL TEBET BARAT 9 NO 35 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN (ACUAN: DISEBERANG BANK BCA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218356642 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | Los kontak di APP selesai diperbaiki disegel 40621 dan 40622/ Zulkurnain (ULC1) 544103536730 PETUGAS SEBELUMNYA MELAKSANAKAN SHOLAT JUMAT | 2015-07-03 11:53 | 2015-07-03 11:45 | 2015-07-03 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:09
G5415070300968 | BP SANGAJI | JL JANUR ELOK QD4 NO 12 KEL KELAPA GADING JAKARTAUTARA, BELAKANG HOTEL SANTIKA | POSKO SUNTER | 085234731116 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | IB RUSAK | 2015-07-03 11:55 | 2015-07-03 11:50 | 2015-07-03 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:17
G5415070300972 | BP DARMANTO | JL.NURELOK 4 QD4 NO 12 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0817841928 | 1 RUMAH PADAM | IB RUSAK | 2015-07-03 11:57 | 2015-07-03 11:50 | 2015-07-03 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:11
G5415070300973 | BP TOMI | JL HAYAM WURUK NO 77 GEDUNG YESONOYA KEL TAMAN SARI JAKBAR (SEBELAH POM BENSIN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0218448440 | MCB LEMAH DAYA 16.500 VA | di ptt konsumen minta didatangi petugas hari senin jam 09:00 | 2015-07-03 11:57 | 2015-07-03 11:51 | 2015-07-03 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:03
G5415070300984 | BP MASAN | JL H UNUS RT 02 RW 02 NO 48 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN. TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID/ BELAKANG SUPERINDO | POSKO CILEDUK | 02160759859 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | PRABAYAR BLANK - SELESAI DITEMPER | 2015-07-03 12:04 | 2015-07-03 11:01 | 2015-07-03 12:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:22
G5415070300986 | IBU TRI | JL KAPUK JAGAL NO 7 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN: SETEMPAT GUDANG AIR ADES | POSKO KAPUK | 02154394659 | 1 GUDANG PADAM | ZIK TR NH 1X300A FASA 3 FIDR B DARI MK 84 PUTUS,SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 12:07 | 2015-07-03 12:01 | 2015-07-03 14:35 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS A/N BP WAHYU TELAH MENGHUBUNGI NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANANYACC.54.YULIANI123 (03/07/15, 02154394659, 30EYULJ) | Selesai | 0 02:27:58
G5415070300989 | BP BERDI | GG BURUNG NO 24 KEL ROA MALAKA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN : DAERAH TEKSTIL | POSKO BANDENGAN | 0216901326 | 1 RUMAH PADAM (B1 / 4400 VA) | DICEK KELOKASI O/PETUGAS SETEMPAT BAG IB OPER BT | 2015-07-03 12:12 | 2015-07-03 12:07 | 2015-07-03 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:10
G5415070301004 | IBU MINCE | JL PADAMULYA 5 RT 09/08 NO 20 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT PASAR JEMBATAN 2) | POSKO KAPUK | 0216311184 | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL PADAM) | ptl setempat wilayah posko kota | 2015-07-03 12:22 | 2015-07-03 12:13 | 2015-07-03 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:22
G5415070301011 | BP ANDIKA | JL PENJERNIHAN II NO.10A KEL TANAH ABANG KEC TANAH ABANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02157939245 | 1 KANTOR PADAM | IB / BT | 2015-07-03 12:25 | 2015-07-03 12:19 | 2015-07-03 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:25
G5415070301018 | BP HANDOKO | JL TIANG BENDERA 5 NO 50 KEL ROA MALAKA KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 081289933788 | 1 KANTOR PADAM | SETEMPAT DIPUTUS OLEH PETUGAS TUSBUNG | 2015-07-03 12:31 | 2015-07-03 12:24 | 2015-07-03 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:43
G5415070301039 | BP HAMDANI | JL H SAABA RT 3/1 NO 28 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAK BAR | POSKO CILEDUK | 0215851380 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) | ARES KEBON JERUK SUDAH DIOPER | 2015-07-03 12:44 | 2015-07-03 12:37 | 2015-07-03 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:49
G5415070301040 | IBU HO EVI BUENA | RUKO VILA MELATI MAS BLOK B10 NO.14 KEL.PONDOK JAGUNG KEC.SERPONG UTARA. ACUAN LOKASI : BELAKANG GAINT | POSKO SERPONG | 0215378858 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 4.400 VA) | DI CEK STP RUMAH KOSONG | 2015-07-03 12:44 | 2015-07-03 12:30 | 2015-07-03 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:04
G5415070301047 | BP SISWANDI | JL BANGKA RAYA RT 3/3 KEL MAMPANG PELA KEC MAMPANG JAKARTA SELATAN (SETEMPAT TOWER ) | POSKO MAMPANG | 02129657300 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM ) | app periksa selesai dimasukkan no temper | 2015-07-03 12:49 | 2015-07-03 12:41 | 2015-07-03 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:23
G5415070301050 | IBU INES | JL. SWASEMBADA BARAT 9 NO. 18 A RT 4/13 KEL. KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 08561376315 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR ( PTL TIDAK PADAM ) | DI CEK OLEH PETUGAS SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-07-03 12:51 | 2015-07-03 12:46 | 2015-07-03 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:02
G5415070301051 | BP JOHN | LOKASI :RUKO FANTASI BLOK Y NO 20 TAMAN PALEM LESTARI KEL CENGKARENG KAWASAN SERIBU RUKO JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155960221 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | SULIT DI HUBUNGI | 2015-07-03 12:51 | 2015-07-03 12:45 | 2015-07-03 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:28
G5415070301055 | IBU TARDI | JL ALMANAH RT6/06 NO;72 KEL: PETAMBURAN KEC: GROGOL JAKBARAT (DEPAN TAMAN ALMANAH / SAMPING MASJID) | POSKO KAPUK | 02156969029 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | DI TINJAU PETUGAS,SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 12:54 | 2015-07-03 12:48 | 2015-07-03 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:21
G5415070301071 | BP SUPARJO | SUMUR BATU JL PAM 1 NO 22 RT 015/08 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN : DEPAN KANTOR PAM ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081218820005 | MCB RUSAK (DAYA 450 VA) | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-07-03 13:02 | 2015-07-03 12:54 | 2015-07-03 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:38
G5415070301074 | BP HASTO | RUKO TOL BULEVARD BLOK G NO 26 KEL RAWA BUNTU KEC PONDOK JAGUNG TANGGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02153158291 | 1 RUKO 2 PHASE PADAM DAYA 10.600 VA | NH FUSE 25A PUTUS | 2015-07-03 13:02 | 2015-07-03 12:56 | 2015-07-03 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:00
G5415070301075 | HAMDANI | JL.H.SAABA RT.3/1 NO.28 JOGLO KEMBANGAN ACUAN DEKAT KAMPUS MERCUBUANA | POSKO KEBON JERUK | 081298226606 | LAMPU PADAM | PREPAID PADAM SELESAI DITOLONG | 2015-07-03 13:04 | 2015-07-03 13:00 | 2015-07-03 13:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:10
G5415070301078 | BP. SUHERMAN ATMAJAYA | JL. KYAI H. ROYANI I NO. 1B RT. 7 / 1 KEL.KARET KUNINGAN KEC. SETIA BUDI KOTA JAKARTA SELATAN (ACUAN :MUSOLLAH HIDAYATULLOH) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215272559 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT 1 RUMAH PADAM | DIDIK CS @ MCB 35 A TERBAKAR SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-03 13:06 | 2015-07-03 12:52 | 2015-07-03 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:36
G5415070301079 | BP YARVET | PURI METRO POLITAN BLOK G5 NO.3A KEL. PETIR KEC. CIPONDOH TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08567445979 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK SETEMPAT GANGGUAN INSTALASI PELANGGAN PETUGAS: M.NUR / WAHAB | 2015-07-03 13:08 | 2015-07-03 13:02 | 2015-07-03 14:19 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN MOHON PETUGAS MEMBAWA MCB 10A UNTUK DI LAKUKAN PERGANTIAN MCB PADA APP DI PERSIL TSB.CC.54.JUWITA | Selesai | 0 01:10:33
G5415070301082 | IBU SUKARSIH | JL PLN GG. MITRA NO. 29 RT3/9 KEL. KEBUN BAWANG KEC. TANJUNG PRIUK (DEKAT TUKANG URUT) | POSKO SUNTER | 082114195522 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | DI CEK PETUGAS SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-03 13:11 | 2015-07-03 13:01 | 2015-07-03 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:40
G5415070301084 | BP HERMAN / BP ALANG | JL UTAN KAYU RAYA NO 105 A KEL MATRAMAN KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (DEKAT KANTOR KEDAULATAN RAKYAT / SETEMPAT KANTOR KAHRISMA UTAMA) | POSKO RAWAMANGUN | 08129402027 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) | KBO selesai diperbaiki petugas thomas dan fajar teleponis heri w | 2015-07-03 13:12 | 2015-07-03 13:06 | 2015-07-03 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:29
G5415070301088 | BU NISSA | JL JERUK RT 6/1 NO.6 JAGAKARSA BELAKANG SATE KAWAT | POSKO LENTENG AGUNG | 085888875660 | 1 RUMAH PADAM 547500000395 | MCB 6A RUSAK | 2015-07-03 13:14 | 2015-07-03 13:10 | 2015-07-03 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:42
G5415070301089 | BP MUNAJAT | KP KEBON TENGAH JL MASJID NURUL YAQIN RT 02/06 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN | POSKO CIPUTAT | 02160935735 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb periksa ditemper normal | 2015-07-03 13:14 | 2015-07-03 13:08 | 2015-07-03 13:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:40
G5415070301090 | BP. PRABOWO | JL. TEBET UTARA RAYA NO 24 TEBET JAKSEL | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02198746439 | 1 PHASE MCB LEMAH ( DAYA 33000 VA ) | KONSUMEN TIDAK BISA MENGISI TOKEN/PULSA SELESAI DIBANTU PENGISIAN PULSA/TOKEN. ULC1-ZULKURNAIN.CS | 2015-07-03 13:15 | 2015-07-03 13:10 | 2015-07-03 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:07
G5415070301094 | BP REZA | JL RAYA TANJUNG BARAT NO 29 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU (DEPAN GG LANGGAR 3) | POSKO PASAR MINGGU | 0217807058 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | OVERLOAD HU 11 A | 2015-07-03 13:16 | 2015-07-03 13:09 | 2015-07-03 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:21
G5415070301095 | BP SAHLAN | (SETEMPAT MASJID AL MUSTAQIEM) JL MAMPANG PRAPATAN II GG AL MUSTAQIM RT 01 RW 07 KEL MAMPANG PRAPATAN KEC MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN. | POSKO PASAR MINGGU | 081316086204 | APP TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | KBO | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 13:09 | 2015-07-03 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:33
G5415070301096 | BP SURYONO | SMK NEGRI 48 JL RADEN INTEN NO 3 KEL: DUREN SAWIT KEC: DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ( SAMPING CAREFOUR) | POSKO KALIMALANG | 0218617467 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | APP - PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 13:11 | 2015-07-03 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:32
G5415070301101 | BP.TEGUH | JL U SLIPI DALAM NO 5D RT 10/4 KEL SLIPI KEC PALMERAH (MASUK DARI HOTEL IBIS SLIPI/DIBELAKANG WISMA BARITO) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081218234745 | MCB RUSAK DAYA R1 / 450 VA | IB/BT | 2015-07-03 13:20 | 2015-07-03 13:14 | 2015-07-03 14:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:56
G5415070301102 | BP ADI | PR SAKURA REGENCY 2 BLOK L NO. 15 KEL. BOJONG KULUR KEC. GUNUNG PUTRI BOGOR (DEKAT INDOMARET) | POSKO PONDOK GEDE | 087877329136 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | oper bungter proses perubahan daya | 2015-07-03 13:22 | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 14:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:06
G5415070301104 | BP DANANG | JL. LONTAR RT 9/15 NO.13 KEL MENTENG ATAS KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID AT-TAQWA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218350752 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAMBAR TANGAN (PTL HAMPIR PADAM) | Setempat normal setelah diisi pulsa/ Zulkurnain (ULC1) 544104005831 | 2015-07-03 13:23 | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:51
G5415070301106 | BP ADNAN | RUKO GRIYA HIJAU JL WR SUPRATMAN KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR (DEPAN KLINIK MAKMUR) | POSKO CIPUTAT | 02129053637 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | STP DICEK DAN DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-03 13:23 | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 14:31 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.LIASRI_SITANGGANG30EYUHQ | Selesai | 0 01:07:54
G5415070301107 | IBU SYENI | JL H NAJIH GG MUSHOLLAH NO 11 RT-9 / RW-11 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN (DEKAT MASJID BAITUL RAHMAN ) | POSKO CILEDUK | 081287718118 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | IB DITINGGAL | 2015-07-03 13:24 | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 14:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:54
G5415070301114 | BP EDY WIBOWO | KOMP. DISKUM CAKRAWIJAYA VII A BLOK P | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081290713383 | PRABAYAR TERTERA PERIKSA | Setempat normal ditemper/ KOMENG HAR | 2015-07-03 13:27 | 2015-07-03 13:21 | 2015-07-03 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:30
G5415070301125 | BP MARNO | JL RAYA SEKNEG RT 06/02 NO 22 KEL PANUNGGANGAN KEC PINANG TANGERANG. ACUAN LOKASI : SAMPING ALFAMART 2 | POSKO CIKOKOL | 087883026449 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | Dicek App Prabayar timbul periksa | 2015-07-03 13:32 | 2015-07-03 13:26 | 2015-07-03 15:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:14
G5415070301130 | IBU NOVI | JL KEBON KACANG 41 NO 11 KEL KEBON KACANG KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT SAPING RUSUN TANAH ABANG KANTOR JAIDO | POSKO MENTENG | 02131900764 | MCB RUSAK DAYA 10600 | rahmat # setempat beban tidak rata, Hu terlampir ,No. Lapor Referensai :G5415070301248 | 2015-07-03 13:35 | 2015-07-03 13:30 | 2015-07-03 13:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:07
G5415070301133 | IBU TIARA | JL KELAPA KOPYOR TIMUR 3 BLOK BH2 NO 1 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING (DEKAT INDOMARET) | POSKO SUNTER | 02124539036 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | NORMAL DIMASUKKAN CLERTEMPER | 2015-07-03 13:36 | 2015-07-03 13:31 | 2015-07-03 14:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:43
G5415070301137 | IBU AGUSTINA | JL KALI BARU BARAT 4 RT12/7 NO.46 KEL KALI BARU KEC CILINCING JAKARTA UTARA (DEKAT MASJID AL MUBASSIRIN) | POSKO MARUNDA | 0214405220 | MCB LEMAH | SETEMPAT MASIH ADA TUNGGAKAN KONSUMEN DI ANJURKAN DATANG KE KANTOR PLN MARUNDA UNTUK MELUNASI TUNGGAKAN | 2015-07-03 13:39 | 2015-07-03 13:28 | 2015-07-03 14:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:03
G5415070301162 | BP DRS. MUKHRIZAL | JL MERPATI RAYA RUKO URBANA PLACE BLOK A NO 7 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT (SETEMPAT WARNET PERMATA NET) | POSKO PAMULANG | 0215377656 | 1 RUKO PADAM (DAYA 5.500 VA) | mcb turun | 2015-07-03 13:49 | 2015-07-03 13:39 | 2015-07-03 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:36
G5415070301165 | BP ADI | PERUMAHAN MUSTIKA BLOK D7 NO 3 KEL PASIR NANGKA KEC TIGARAKSA TANGERANG . | POSKO CIKUPA | 081290604194 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER | 2015-07-03 13:50 | 2015-07-03 13:45 | 2015-07-03 14:32 | 2 | TERKAIT G5415070301165, SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT OLEH PETUGAS PERIHAL MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ).CC.54.NOVI_YANNI ( 081290604194, 30EYUD8, 03 / 07 / 15 ). | Selesai | 0 00:42:10
G5415070301169 | IBU WINDI | KP SAWAH LAMA JL MERPATI RAYA MURAI 1 NO 26 BULAK BUNI KEL KP SAWAH LAMA KEC CIPUTAT (ACUAN : DEKAT POM BENSIN) | POSKO PAMULANG | 0217432280 | MOHON PENANGANAN SEGERA PHASA TERBALIK (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | terbalik phase karena P maninjau di tarik P rempel | 2015-07-03 13:50 | 2015-07-03 13:45 | 2015-07-03 14:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:55
G5415070301170 | BP TUJO | JL BINTARA 9B RT 6/3 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT (ACUAN : BELAKANG ALFAMIDI / BELAKANG SMKN 1 BEKASI / SETEMPAT RUMAH H JUMITRA ) | POSKO PONDOK KOPI | 081382260667 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 6 A ABB | 2015-07-03 13:51 | 2015-07-03 13:43 | 2015-07-03 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:44
G5415070301175 | BP TEGUH | KP SLIPI 10 NO.4 KEL. SLIPI KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02166672982 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-07-03 13:53 | 2015-07-03 13:47 | 2015-07-03 14:06 | 1 | KOREKSI LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN MOHON AGAR PETUGAS DAPAT MENGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU. CC.54.LUKI_AFIANA | Selesai | 0 00:13:16
G5415070301176 | BP IKSAN | JL JATINEGARA KAUM NO 4 RT2/3 KEL JATI NEGARA KAUM KEC PULOGADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 081297032066 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | mpb tertera periksa selesai ditemper normal kembali petugas burhan dan rizal teleponis heri w | 2015-07-03 13:53 | 2015-07-03 13:46 | 2015-07-03 14:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:00
G5415070301182 | IBU ALIN / BP SUWANDA | JL RUKUN 3 RT 1/2 NO 85 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR, DEKAT PASAR CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 081584699749 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-03 13:56 | 2015-07-03 13:48 | 2015-07-03 14:59 | 1 | KOREKTIF NO LAPOR G5415070301182 PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI PERIHAL MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) NO METER: 86012218730CC.54.MIMIH_HILMIATUN.081584699749.30EYUXM (03/07/15) | Selesai | 0 01:03:51
G5415070301183 | BP RIAN | JL BERINGIN RAYA PERUMNAS TANGERANG KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI ACUAN : DIDEPAN TK FITRAH INSANI | POSKO CIKOKOL | 081286257622 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | Dicek App Prabayar timbul periksa, S/ dinormalkan dgn tamper | 2015-07-03 13:57 | 2015-07-03 13:48 | 2015-07-03 15:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:13
G5415070301184 | BP DWI | PERUM ALAM SUTERA JL SUTERA ONYX UTAMA NO 36 TANGERANG (DEKAT GIANT) | POSKO SERPONG | 082124995480 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | IB | 2015-07-03 13:57 | 2015-07-03 13:50 | 2015-07-03 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:11
G5415070301186 | BP AGUS | JL H MUHYIN NO 1 RT 006/006 KEL JATI CEMPAKA BEKASI (DEKAT ASSAFIYAH) | POSKO PONDOK GEDE | 0218357323 | MCB RUSAK DAYA 10.600 VA | DI CARI TIDAK KETEMU, DI HUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-03 13:57 | 2015-07-03 13:48 | 2015-07-03 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:46
G5415070301187 | BP HERMANTO | JL KAYU TINGGI CEMPAKA 2 RT 5 RW 9 NO.59 CAKUNG TIMUR JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK UNGU | 0214617066 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | via telp normal | 2015-07-03 13:58 | 2015-07-03 13:47 | 2015-07-03 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:42
G5415070301188 | BP ANTO | JL KEMANG TIMUR 16 RT 002/03 NO 20 KEL BANGKA KEC MAMPANG JAKSEL (ACUAN LOKASI : SEBELAH SEKOLAH AUSTRALIA KEMANG TIMUR) | POSKO MAMPANG | 081213977768 | 1 RUMAH PADAM | mcb 20 a rusak selesai diganti baru | 2015-07-03 13:58 | 2015-07-03 13:49 | 2015-07-03 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:30
G5415070301192 | BP ANDIK | RUKO CBD PERUM PALEM SEMI KARAWACI TANGERANG. ACUAN DEPAN GIANT PALEM SEMI | POSKO CIKOKOL | 02197188832 | 1 RUKO PADAM (APP PRABAYAR) | 1 RUKO PADAM (APP PRABAYAR) | 2015-07-03 13:59 | 2015-07-03 13:50 | 2015-07-03 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:20
G5415070301199 | IBU ROSITA | JL PANCAWARGA IV RT6/4 NO. 1 KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (DIDEKAT LAPANGAN BULU TANGKIS /DISAMPING KANTOR RW 4) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081280258053 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | Setempat normal setelah ditemper/ Ending (M2) 544103848165 | 2015-07-03 14:03 | 2015-07-03 13:56 | 2015-07-03 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:25
G5415070301202 | BP MALIK | JL PAHLAWAN KAMPUNG BULAK CINANGKA RT 1/1 NO 19 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK. | POSKO CIPUTAT | 02151228118 | 2 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DITIANG - 2BH JOINT SLAVE | 2015-07-03 14:03 | 2015-07-03 13:58 | 2015-07-03 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:41
G5415070301203 | BP AGE HARIYANI | JL. PIRUS NO.51 RT 10 RW 11 CAWANG ATAS KEL BIDARA CINA JAKARTA TIMUR (DIBELAKANG WISMA INDO MOBIL) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02192549300 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN (PTL HAMPIR PADAM). | Setempat dicek tidak ada orang dirumah tunggu lapor ulang/ Zulkurnain (ULC1) 544103903140 | 2015-07-03 14:04 | 2015-07-03 13:49 | 2015-07-03 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:36
G5415070301206 | BP FAJAR | KEMENTRIAN KESEHATAN KEBAYORAN BARU BELAKANG RS PERTAMINA | POSKO BULUNGAN | 0217395331 | 1 KANTOR KEMENTRIAN KESEHATAN PADAM | handel rk tr terbakar selesai di tolong,di padamkan jam 13.48 normal jam sekarang dari gardu kb 330 | 2015-07-03 14:04 | 2015-07-03 13:57 | 2015-07-03 15:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:59
G5415070301207 | BP H. SURDI | JL. PEMDA TIGARAKSA KM 2 RT 2 RW 1 PALAHLAR DESA BUDIMULYA KEC CIKUPA TANGERANG (DEKAT KAWASAN MILENIUM) | POSKO CIKUPA | 081297628999 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | SR TERBAKAR DINORMALKAN KEMBALI DGN 2 BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-03 14:05 | 2015-07-03 13:57 | 2015-07-03 14:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:46
G5415070301208 | IBU ADE | JL WARAKAS 1 NO 93 RT 15 RW 1 KEL WARAKAS KEC. TJ PRIOK JAKTIM. ACUAN : KLINIK PELDA . | POSKO SUNTER | 081286582932 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI DAKSTANDAR | 2015-07-03 14:05 | 2015-07-03 13:59 | 2015-07-03 14:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:01
G5415070301210 | BP HARDI | JL KALI ANYAR NO 25 RT 004/08 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02191163477 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA S/DICLEAR TAMPER | 2015-07-03 14:06 | 2015-07-03 14:00 | 2015-07-03 14:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:54
G5415070301213 | BP ASPARI | JL HANGJEBAT 2 NO.2 KEL GUNUNG KEC KEBAYORAN JAKSEL ( ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH TRIGUNA ) | POSKO BULUNGAN | 0217254357 | MCB PEMBAGI DALAM TERCIUM BAU HANGUS ( PTL DIPADAMKAN ) | di cek ib di tinggal | 2015-07-03 14:07 | 2015-07-03 13:58 | 2015-07-03 14:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:59
G5415070301219 | BP ABDULLOH | JL BANGKA BARAT 4 RT 09/07 NO 1 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081296094413 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | kwh meter periksa selesai dimasukkan nomer temper | 2015-07-03 14:08 | 2015-07-03 13:52 | 2015-07-03 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:33
G5415070301220 | BP ADE RUSDIANTO | KP SAWAH DALAM RT 008/05 NO 106 KEL PANUNGGANGAN UTARA KEC PINANG KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 082122751007 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 46001789307, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM). | Dicek App Prabayar timbul periksa, S/ dinormalkan dgn tamper | 2015-07-03 14:08 | 2015-07-03 14:03 | 2015-07-03 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:13
G5415070301221 | BP BUDI | JL SINAR ASIH 1 NO 62 RT 1/8 KEL JATIASIH KEC JATIASIH BEKASI (ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID BAITURRAHMAN ) | POSKO PONDOK GEDE | 081297002262 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | overload hasil ukur 7a | 2015-07-03 14:09 | 2015-07-03 13:46 | 2015-07-03 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:19
G5415070301227 | IBU ZAENAL ARIFIN | KP PONCOL RT 02/01 KEL JAKASETIA KEC BEKASI SELATAN (BELAKANG GIANT / GG DAMAI) | POSKO PONDOK GEDE | 081311268313 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-03 14:09 | 2015-07-03 13:58 | 2015-07-03 17:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:55
G5415070301228 | BP DEKI | JL DURI NIRMALA 4 RT.1/10 NO.26 KEL.DURI KEPA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085286824677 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). ID METER 32024895263 | KWH METER PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-03 14:10 | 2015-07-03 14:04 | 2015-07-03 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:05
G5415070301230 | BP BAYU | JL. KIRAI II RT06/04 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU. ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID AL AMZAD. | POSKO MAMPANG | 087877801485 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | dilokasi konsumen minta besok siang karna sudah berangkat kerja dilokasi rumah kosong | 2015-07-03 14:10 | 2015-07-03 14:02 | 2015-07-03 14:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:35
G5415070301231 | BP SUWANDI | (GUDANG MAINAN) RUKO DUTA MAS PLAZA BLOK A 12 A RT 07 RW 10 KEL SANGIANG JAYA PRIUK TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215511809 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | MCB 25A RUSAK S/ DI TOLONG MCB 25A CADANGAN | 2015-07-03 14:10 | 2015-07-03 14:01 | 2015-07-03 15:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:32
G5415070301236 | BP MAFUZA | Jl. Kenali Asem Terusan No. 9 Rt 001 RW 18 Komp. Pertamina Persahabatan Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. | POSKO RAWAMANGUN | 082213698150 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM. | mpb tertera periksa selesai ditemper normal kembali petugas burhan dan rizal teleponis heri w | 2015-07-03 14:11 | 2015-07-03 14:01 | 2015-07-03 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:37
G5415070301237 | BP ARNOLD | MELATI MAS RESIDEN BLK T3 NO 10 B , SERPONG.TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02178832229 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | NHFUSE 160A PUTUS DI GANTI 200A PASE 1 FIDER D GARDU TG 230 | 2015-07-03 14:11 | 2015-07-03 14:05 | 2015-07-03 15:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:43
G5415070301242 | BAPAK MOCH. HUDA | JALAN SARMILI NO.106 (NO LAMA 50) RT 03/RW 02 JURANGMANGU TIMUR, PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 082125551812 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA (LAYANAN EMAIL) | MCB LEMAH | 2015-07-03 14:12 | 2015-07-03 13:50 | 2015-07-03 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:30
G5415070301250 | IBU DAMAYANTI | JL KEMANG TIMUR 16 NO 20 RT 002/003 KEL BANGKA KEC MAMPANG JAKARTA SELATAN. ACUAN : DEKAT AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL | POSKO MAMPANG | 081212399980 | 1 RUMAH PADAM | mcb 20 a rusak selesai diganti baru ,No. Lapor Referensai :G5415070301188 | 2015-07-03 14:13 | 2015-07-03 14:06 | 2015-07-03 14:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:54
G5415070301253 | BP SUSANTO | EMERALD GARDEN BLOK F 20 BINTARO JAYA PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. | POSKO BINTARO | 08127129414 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL TIDAK PADAM) | APP EROR | 2015-07-03 14:15 | 2015-07-03 14:45 | 2015-07-03 14:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:08
G5415070301254 | IBU NIA | JL KAKAP RAYA NO 147 RT 1 RW 3 KEL KARAWACI KEC KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 0215580607 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM | 2015-07-03 14:15 | 2015-07-03 14:10 | 2015-07-03 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 03:23:30
G5415070301258 | BP BUDI | RUKO MINI EDELWEISS NO 25 JLN BENTENG BETAWI PORIS PELAWAT TANGERANG DEKAT TERMINAL PORIS | POSKO CIKOKOL | 081311511149 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PRABAYAR ERROR | 2015-07-03 14:17 | 2015-07-03 14:10 | 2015-07-03 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 03:26:14
G5415070301263 | IBU NINI | JL PANGKALAN CEMPAKA RT 12/10 NO 24 KEL SEMANAN KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 085921483273 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | PENYULANG SULUH[GARDU DK 47 A] PECAH BEBAN DAN DALAM PERBAIKAN SKUND U/240 SKUNDER TRAPO,SUDAH NORMAL KEMBALI JAM 15;25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070301217 | 2015-07-03 14:18 | 2015-07-03 14:49 | 2015-07-03 14:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:12
G5415070301264 | IBU YUNI | JL MAMPANG PRAPATAN XV NO 55 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI SETELAH DEALER DAIHATSU / HALTE BUSWAY DUREN TIGA | POSKO PASAR MINGGU | 081510363916 | 1 RUMAH PADAM | MUTASI TRAFO PM 35 N PENYULANG SINGER RAWAN GANGGUAN (REMBES) 630 KVA KE 630 KVADIPADAMKAN PUKUL 13:42 | 2015-07-03 14:19 | 2015-07-03 14:11 | 2015-07-03 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:57
G5415070301273 | BP HENDRA | JL YOS SUDARSO NO 19 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA (SETEMPAT ASRIDO TOYOTA ) | POSKO MARUNDA | 0214300777 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA (197 KVA) | PERGANTIAN GROUNPLAT 400 A FASA 2 DIBOX PEMBATAS GARDU PK 44 G | 2015-07-03 14:23 | 2015-07-03 14:18 | 2015-07-03 15:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:33
G5415070301277 | BP MUCHLISUN | JL PANGERAN ANTASARI NO. 17 RT 1/07 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK (ACUAN LOK : DEKAT TIANG FLY OVER NO P18) | POSKO MAMPANG | 02193114552 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | mcb 16 a rusak selesai diganti baru | 2015-07-03 14:25 | 2015-07-03 14:19 | 2015-07-03 15:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:51
G5415070301279 | BP ANTUN | RUKO TAMAN BUGENVILE BLOK A NO. 30 KEL. JATI BENING KEC. PONDOK GEDE DEKAT INDOMART | POSKO PONDOK KOPI | 08161936138 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS TERTARIK TRUK (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | sr putus selesai di sambung kembali | 2015-07-03 14:25 | 2015-07-03 14:18 | 2015-07-03 15:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:38
G5415070301282 | IBU SIFA | JL PAHLAWAN SERIBU NO 1A2B KEL LENGKONG GUDANG KEC SERPONG DEKAT ALFAMARET | POSKO SERPONG | 087783339798 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-03 14:26 | 2015-07-03 14:19 | 2015-07-03 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:30
G5415070301283 | BU NONA NURAINI | JL BOJONG GG MESJID RT 4/15 NO 70 KEL PINANG KEC PINANG TANGERANG ( ACUAN LOKASI : DEKAT RS PERMATA IBU) | POSKO SERPONG | 083806895759 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-03 14:29 | 2015-07-03 14:22 | 2015-07-03 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:13
G5415070301293 | BP AHMAD | KOMPLEK GREEN VILLE BLOK FB NO 11 KEL.DURI KEPA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215656254 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (B2 / 23000 VA) | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DI-PERBAIKI | 2015-07-03 14:30 | 2015-07-03 14:25 | 2015-07-03 15:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:10
G5415070301294 | BP JIMI | JL H MUCHTAR RAYA KEL KREO KEC LARANGAN TANGERANG ACUAN : DEKAT TPU KEDAUNG . | POSKO CILEDUK | 02158906218 | SR KENDUR ( PTL TIDAKM PADAM ) | SR KENDUR - SELESAI DITARIK KEMBALI | 2015-07-03 14:31 | 2015-07-03 14:26 | 2015-07-03 15:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:21
G5415070301295 | BP ADRIAN | EMINEM CLUSTER INGENIA BLOK B3 NO BSD TANGERANG | POSKO SERPONG | 081808534202 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 25A PUTUS DI PANEL DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 14:31 | 2015-07-03 14:24 | 2015-07-03 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:08
G5415070301297 | BP EDISON | JL H KICONG RT 3/5 NO 12B | POSKO PASAR MINGGU | 082113006463 | PRABAYAR GAGAL | DI CARI PETUGAS TIDAK DI TEMUKAN, DI TLP TIDAK DIANGKAT, MENUNGGU KONFIRM ULANG KONSUMEN | 2015-07-03 14:31 | 2015-07-03 14:28 | 2015-07-03 15:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:05
G5415070301298 | BP PRABOWO | KOMP KIMIA FARMA 1 SETEMPAT MESJID AL KHAIR JL RAJA FARMA NO 8 RT 09/17 KEL DUREN SAWIT, DEKAT R.S DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218620179 | 1 MESJID PADAM APP PRABAYAR | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI MASUKKAN CLEAR TEMPER DAN TOKEN NORMAL | 2015-07-03 14:31 | 2015-07-03 14:24 | 2015-07-03 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:36
G5415070301300 | IBU ROSMAIDA | SETEMPAT KONTRAKAN IBU DEWI DI KP BULAK JL H GONI RT 02/03 NO 15 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082171884474 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) TERKAIT G5415070300550 | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-03 14:34 | 2015-07-03 13:44 | 2015-07-03 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:55
G5415070301307 | BP PONIJAN | KOMP KOPASUS JL RA FADILAH KEL CIJANTUNG KEC PS REBO JAKARTA TIMUR (GARDU E39) | POSKO CIRACAS | 02187793877 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | DIDATANGI PETUGAS SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-03 14:36 | 2015-07-03 14:31 | 2015-07-03 15:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:09
G5415070301311 | IBU NONA | KP BOJONG JL. MUKJID RT 04/ 15 NO. 70 KEC. PINANG KAB. TANGERANG | POSKO SERPONG | 083872715177 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-03 14:36 | 2015-07-03 14:27 | 2015-07-03 14:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:34
G5415070301312 | IBU RUBI | JL VILLA MELATI MAS BLOK M 1 NO 5 KEL JELUPANG KEC JELUPANG SERPONG, TANGERANGACUAN: DIDEPAN TIKI | POSKO SERPONG | 02153152756 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | NHFUSE 160A PUTUS DI GANTI 200A PASE 1 FIDER D GARDU TG 230 ,No. Lapor Referensai :G5415070301237 | 2015-07-03 14:36 | 2015-07-03 14:30 | 2015-07-03 14:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301313 | NURBAYETI* | JL. CENDRAWASIH CIPAYUNG RT 2/4 | POSKO CIPUTAT | 083890442021 | MPB PERIKSA | MPB TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 14:37 | 2015-07-03 14:31 | 2015-07-03 14:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:11
G5415070301324 | BP RIZAL | JL DUREN TIGA NO 31A KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (SETEMPAT JETKA GRUP) | POSKO PASAR MINGGU | 02179187392 | 1 KANTOR PADAM (APP PASKA BAYAR) | MUTASI TRAFO PM 35 N PENYULANG SINGER RAWAN GANGGUAN (REMBES) 630 KVA KE 630 KVA DIPADAMKAN PUKUL 13:42 ,No. Lapor Referensai :G5415070301264 | 2015-07-03 14:40 | 2015-07-03 14:33 | 2015-07-03 14:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:06
G5415070301326 | BP DIDI | JL DARUSALAM 3B NO 14 RT 3/8 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG. ACUAN LOKASI : BELAKANG ALFAMART | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02196581727 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | DI CEK SETEMPAT OVERLOAD . KELEBIHAN BEBANPETUGAS: NANANG / ICHWAN | 2015-07-03 14:40 | 2015-07-03 14:33 | 2015-07-03 16:06 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL YANG SAMA KARENA HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG.CC.54.VENNY_F30EYVVA03/07/15 | Selesai | 0 01:25:50
G5415070301330 | IBU HARTANTI | PT MITRA BUSANA JL JAWA 4 KAWASAN BERIKAT NUSANTARA BLOK C NO 25 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02199622340 | 1 PABRIK 1 PASA PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 2 FEDEER B 300 A DIGANTI BARU 300 A GARDU KG 106 | 2015-07-03 14:43 | 2015-07-03 14:37 | 2015-07-03 15:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:14
G5415070301331 | BP ANDI | PERUM DASANA INDAH BLOK SD1 NO 8 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO CURUG | 0215463654 | 1 RUMAH PADAM DAYA 11.000 VA | 92 ADA PEKERJAAN PENAMBAHAN KABEL SEKUNDER TRAFO DIGARDU LG 25 P.KERTANEGARA DILEPAS JAM 13:25 S/NORMAL KEMBALI JAM 15:05 ,No. Lapor Referensai :G5415070301185 | 2015-07-03 14:43 | 2015-07-03 14:36 | 2015-07-03 14:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:24
G5415070301333 | BP AYI | PR ICON E3 NO 16 PR VERDAN VIEW KEL TAMBORA KEC CISAUK KAB TANGERANG. ACUAN LOKASI: BSD TANGERANG | POSKO SERPONG | 081322390174 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NH FUSE 25A PUTUS DI PANEL DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 14:43 | 2015-07-03 14:00 | 2015-07-03 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:00
G5415070301336 | IBU SUVI | JL KEBON BAWANG 6 NO.13B TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (PT CAHAYA GLOBALINDO). SEBERANG POLRES JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08569997700 | 1 KANTOR PADAM | los kontak di ok | 2015-07-03 14:44 | 2015-07-03 14:36 | 2015-07-03 16:58 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:06
G5415070301337 | HIKMAWAN | VIP CLUSTER THE REGANT B6 NO. 12B | POSKO CIPUTAT | 088809946353 | MINTA DI CEK | SETEMPAT DI CEK NORMAL | 2015-07-03 14:44 | 2015-07-03 14:41 | 2015-07-03 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:34
G5415070301340 | BP MULYADI | JL KAPUK KAMAL RAYA NO 170 RT 04/02 KEL KAMAL MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEPAN KANTOR POS DAN SAMPING SPBU RAWA MELATI) | POSKO KALIDERES | 02155968362 | MCB LEMAH (DAYA 23.000 VA) | SULIT DI HUBUNGI | 2015-07-03 14:45 | 2015-07-03 14:38 | 2015-07-03 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:57
G5415070301346 | IBU WESNI | PR GRAND CIBUBUR BLOK C NO 21 KEL JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082161853158 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM ) | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-03 14:47 | 2015-07-03 14:40 | 2015-07-03 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:34
G5415070301357 | HAMZARI | PDK CABE INDAH C9 | POSKO CIPUTAT | 02198828163 | LAMPU PADAM | SETEMPAT DI CEK NORMAL | 2015-07-03 14:51 | 2015-07-03 14:47 | 2015-07-03 15:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:57
G5415070301361 | BP FAISAL | PERUM PURI PERMATA BUANA JL PANGGANG RAYA BLOK R1 NO 57 KEL PURI KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 082125822420 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY BLANK (PTL PADAM). | nh bok putus selesai di tolong | 2015-07-03 14:53 | 2015-07-03 14:45 | 2015-07-03 16:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:33
G5415070301364 | IBU NOVI | PLUIT MAS BLOK H NO.7A KEC,PENJARINGAN KEL.PENJARINGAN JAK-UT | POSKO BANDENGAN | 02156984312 | 1 RUMAH PADAM | MCB PHASA 2 TIDAK KELUAR S/DIGANTI BARU | 2015-07-03 14:54 | 2015-07-03 14:46 | 2015-07-03 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:54
G5415070301366 | BP PRABOWO | KOMP KIMIA FARMA 1 SETEMPAT MESJID AL KHAIR JL RAJA FARMA NO 8 RT 09/17 KEL DUREN SAWIT, DEKAT R.S DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 081315150673 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 14025450702, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI MASUKKAN CLEAR TEMPER DAN TOKEN NORMAL | 2015-07-03 14:54 | 2015-07-03 14:48 | 2015-07-03 15:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:22
G5415070301375 | SAMSURI | JL PONCOL INDAH V RT 3/2 | POSKO CIPUTAT | 0217443806 | MPB TIMBUL PERIKSA | MPB TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 14:59 | 2015-07-03 14:54 | 2015-07-03 15:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:27
G5415070301378 | BP ADE | JL KALI BARU TIMUR RAYA V PASAR PONCOL KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOK : TOKO ALAT PEMADAM A.N BP NURHASAN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085375173578 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-07-03 15:02 | 2015-07-03 14:55 | 2015-07-03 15:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:03
G5415070301390 | BP RIYANTO | JL RAYA SERANG KP TALAGA RT 02/01 NO 0 KEL TELAGA KEC CIKUPA ACUAN LOKASI DEKAT RS MULYA INSANI/AUTO 2000 MASUK KEDALAM | POSKO CIKUPA | 081911243147 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | ALAMAT TDK DI TEMUKAN | 2015-07-03 15:04 | 2015-07-03 15:00 | 2015-07-03 15:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:20
G5415070301402 | BP WAHYU | PONDOK UNGU PERMAI JL MELATI RAYA BLOK B2 NO 2 PONDOK UNGU DEKAT SEKOLAH GEMA NURANI DAN SPBU | POSKO PONDOK UNGU | 081315372909 | MCB LEMAH (DAYA 900VA) | via telp normal | 2015-07-03 15:08 | 2015-07-03 15:01 | 2015-07-03 15:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:34
G5415070301405 | SUJARWO | KOMP VIP. BLOK B2 NO. 2 | POSKO CIPUTAT | 081314364234 | MPB GAGAL ISI PULSA | MPB PROSES TAMBAH DAYA | 2015-07-03 15:09 | 2015-07-03 15:05 | 2015-07-03 15:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:53
G5415070301407 | BP ARIFIN | JL RAYA BOGOR NO 10 KM 20 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI (DEPAN PUSDIKES DEPAN HARI HARI MUSIK) | POSKO CONDET | 0218091115 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | DI CARI PETUGAS TIDAK KETEMU DAN DITLP TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-03 15:10 | 2015-07-03 15:03 | 2015-07-03 16:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:23
G5415070301427 | IBU EVA | JL MAMPANG PRAPATAN 15 NO 35A KEL MAMPANG PRAPATAN KEC TEGAL PARANG | POSKO PASAR MINGGU | 081291599577 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | MUTASI TRAFO PM 35 N PENYULANG SINGER RAWAN GANGGUAN (REMBES) 630 KVA KE 630 KVA DIPADAMKAN PUKUL 1342, NORMAL 1605 ,No. Lapor Referensai :G5415070301569 | 2015-07-03 15:20 | 2015-07-03 15:15 | 2015-07-03 15:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:07
G5415070301429 | BP ARI | JL SAMARASA 1 NO 16 RT 1/4 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARATACUAN: DEKAT BAKMI YEN YEN | POSKO BANDENGAN | 02183283196 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | APP PRABAYAR ERROR,S/DIPASANG METER DUMMY. | 2015-07-03 15:20 | 2015-07-03 15:15 | 2015-07-03 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:02
G5415070301444 | IBU JEN | DUTA BINTARO KUNCIRAN UBUD 2 BLOK G23 NO 23 KUNCIRAN TANGERANG | POSKO SERPONG | 081380876115 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6A RUSAK DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 15:24 | 2015-07-03 15:18 | 2015-07-03 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:12
G5415070301446 | IBU DIAN | LOKASI :JL RAYA CONDET NO 16 KEL BALE KAMBANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 02187782588 | MCB RUSAK | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-03 15:24 | 2015-07-03 15:20 | 2015-07-03 16:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:25
G5415070301447 | IBU FARIDA | JL KI HAJAR DEWANTORO KEL/KEC CIPUTAT TANGERANG. ACUAN : DEPAN SEKOLAH ISLAMIYAH / DEKAT PASAR CIPUTAT | POSKO CIPUTAT | 081280710032 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS KETARIK MOBIL | 2015-07-03 15:24 | 2015-07-03 15:19 | 2015-07-03 16:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:15
G5415070301458 | BP AJI | JL JEMBATAN 5 JAMBLANG RAYA NO.6B RT 002 RW 02 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA. | POSKO BANDENGAN | 02163866662 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | DITINJAU SETEMPAT NYALA NORMAL. | 2015-07-03 15:29 | 2015-07-03 15:23 | 2015-07-03 19:13 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KE LOKASI.CC.54.GHEMA | Selesai | 0 03:43:39
G5415070301460 | BP SOLIHUN | JL KMP HAJIMAN RT 9 RW 6 KEL RAWA TERATAI KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT PT YAMAHA PINTU 1 / ISI ULANG AIR | POSKO PONDOK KOPI | 081287388708 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-03 15:30 | 2015-07-03 15:25 | 2015-07-03 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:47
G5415070301463 | BP MUJAMIL | JL BENTENGAN III NO 6 RT 3 RW 5 KEL SUNTER JAYA JAK UT.DEKAT KANTOR KEL SUNTER JAYA/KANTOR RW 05 | POSKO SUNTER | 082112199159 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | di cek normal | 2015-07-03 15:32 | 2015-07-03 15:28 | 2015-07-03 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:42
G5415070301465 | BP FERY | JL.KAMAL BUNTU UJUNG NO.53 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA. (GARDU BC 243) | POSKO KALIDERES | 081288341860 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM (DAYA 355 KVA ) | NH FUSE 355 A FASA 1 PUTUS[GARDU BC 243]SUDAH DI NORMALKAN KEMBALI DNG NH FUSE 355 A | 2015-07-03 15:32 | 2015-07-03 15:30 | 2015-07-03 17:50 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG DAN BELUM DILAKUKAN PENORMALAN OLEH PETUGAS.cc.54.tri_nugroho30EYX1M | Selesai | 0 02:17:12
G5415070301466 | IBU RITA | KP UJUNG KRAWANG NO 103 RT 07/05 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT SUTET) | POSKO PONDOK KOPI | 081384124209 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | via tlp normal | 2015-07-03 15:33 | 2015-07-03 15:26 | 2015-07-03 15:50 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI. TERKAIT G5415070301466CC.54.HARYANI_DWIID TIKET 30EYW64. 081384124209. TGL 03/07/15 | Selesai | 0 00:17:34
G5415070301471 | BP EDISON | JL HJ KICONG NO. 12B RT 03/05 KEL. TANJUNG BARAT KEC.JAGAKARSA BELAKANG MUSOLA H KICONG | POSKO PASAR MINGGU | 02195075795 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | NORMAL DI CLEAR TAMPER | 2015-07-03 15:35 | 2015-07-03 15:29 | 2015-07-03 16:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:47
G5415070301485 | BP.IRWAN | JL.DELMAN UTAMA TANAH KUSIR KEL.KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN ( SETEMPAT ALFA MIDI ) | POSKO PONDOK INDAH | 087880012337 | MOHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENGAMANAN SETEMPAT TERJADI KEBAKARAN | di cek petugas kwh meter 3 phase terbakar/meledak/sedang dalam pelaksanaan | 2015-07-03 15:41 | 2015-07-03 15:34 | 2015-07-03 16:25 | 1 | KOREKSI LAPORAN:MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH DI WILAYAH TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SATA INI BELUM ADA TINDAK LANJUT CC.54.EKAMULYANA(30EYWB3) TGL 3/7/15 087880012337 | Selesai | 0 00:43:51
G5415070301489 | BP WAHIT | KOMPLEK PR RESIDENCE ONE JL RAYA BOULEVARD KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI: CLUSTER WHITE DIAMOND 5 NO 35 . DEKAT BSD PLAZA | POSKO SERPONG | 02153156222 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | c temper | 2015-07-03 15:42 | 2015-07-03 15:01 | 2015-07-03 16:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:08
G5415070301494 | BP MAKMUR | TAMAN TIRTA GOLF PERUM VICTORI RIVER PARK A5 NO 6 KEL PONDOK JAGUNG KEC SERPONG BSD TANGGERANG ( DEPAN GIANT | POSKO SERPONG | 081386553897 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 35A PUTUS DI PANEL DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 15:44 | 2015-07-03 15:37 | 2015-07-03 16:51 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA DAN INFO ID TICKET . 30EYWAK/081386553897/TGL 03.07.15 CC.54.TRI_SEPTIYANA | Selesai | 0 01:07:16
G5415070301496 | BP.JAMRESI | PER.TERAS CITRA BLOK G NO.14 | POSKO CURUG | 081317144552 | 1 RUMAH PADAM | 01b HEXING KWH PRABAYAR MCB 6A TIDAK KELUAR TEGANGAN S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 6A 1bh STP NORMAL KEMBALI CRG 1 (GUNAWAN,TRANGGONO,EKO.T,IIN) | 2015-07-03 15:44 | 2015-07-03 15:41 | 2015-07-03 16:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:42
G5415070301498 | BP SODARI | JL DELMAN UTAMA RT 01/01 KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL ( ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMIDI ) | POSKO PONDOK INDAH | 081510548396 | BOX PANEL TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM ) | di cek petugas kwh meter 3 phase terbakar/meledak/sedang dalam pelaksanaan | 2015-07-03 15:45 | 2015-07-03 15:40 | 2015-07-03 16:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:13
G5415070301502 | BP KAFI | JL PAHLAWAN 6 KP BARU RT 4 RW 7 KEL. SUKABUMI SELATAN JAKARTA BARAT ACUAN : DEKAT AGEN TELOR MENI | POSKO BULUNGAN | 083877843894 | 1 KIOS PADAM APP PRABAYAR 900 VA | ib ditinggal | 2015-07-03 15:46 | 2015-07-03 15:39 | 2015-07-03 16:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:21
G5415070301504 | BP MULYADI | KP CEMPAKA DS CEMPAKA RT 4/8 CISOKA | POSKO CISOKA | 081286643661 | APP PRABAYYAR DISPLAY PERIKSA | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-03 15:46 | 2015-07-03 15:41 | 2015-07-03 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:18
G5415070301515 | BP FREDI | KHOLD BATAVIA PERKANTORAN CIKINI RAYA JL CIKINI RAYA NO. 60 AA-Z (BEAKANG TEXAS CHICKEN CIKINI) | POSKO MENTENG | 085231990446 | 1 GEDUNG PADAM (PRABAYAR) | helmi,arafiq setempat normal | 2015-07-03 15:50 | 2015-07-03 15:41 | 2015-07-03 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:08
G5415070301517 | BP.NARTO | JL RAYA PERANCIS NO 38 DADAP TANGERANG DEKAT PEREMPATAN POSPOL DADAP (GUDANG BUAH) | POSKO TELUK NAGA | 0215560629 | MOHON BANTUAN PEMBUKAN SEGEL DAN PEMADAMAN SEMENTARA SETEMPAT AKAN DILAKUKAN PERGANTIAN BOX PANEL DISTRIBUTOR MILIK PELANGGAN (IB) | DI CEK PETUGAS GANGGUAN IB | 2015-07-03 15:51 | 2015-07-03 15:38 | 2015-07-03 16:47 | 1 | KOREKSI LAPORAN=MOHON BANTUAN PEMBUKAN SEGEL DAN PEMADAMAN SEMENTARA SETEMPAT AKAN DILAKUKAN PERGANTIAN BOX PANEL DISTRIBUTOR MILIK PELANGGAN (PANEL DISTRIBUTOR TERBAKAR).CC.54.HIDAYAH_H,03/07/15,15:51 | Selesai | 0 00:55:52
G5415070301520 | BP SADIKIN / BP H UTON | JL KEMANG RAYA NO 120 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT RESTAURANT TOSKANA) | POSKO MAMPANG | 0217181216 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-03 15:51 | 2015-07-03 15:46 | 2015-07-03 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:31
G5415070301540 | IBU NASTITI | JLN SALVIA 5 BLOK UB NO 17 GRIYA LOKA SEKTOR 1:2 RAWA BUNTU BSD DEPAN MESJID DARUL ISLA | POSKO SERPONG | 08129224595 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NH FUSE 35A PUTUS DI PANEL DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 15:57 | 2015-07-03 15:50 | 2015-07-03 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:04
G5415070301541 | BP HAWONG/ BP TOHIR | JL PAPIP 8 NO 3 RT 06/13 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216321028 | SR KENDUR (PTL PADAM) | DIHUBUNGI SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 15:57 | 2015-07-03 15:50 | 2015-07-03 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:39
G5415070301542 | IBU TANTI | JL KALIBARU TIMUR DALAM NO 39 RT 8/6 KEL BUNGUR KEC SENEN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02154375222 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-07-03 15:58 | 2015-07-03 15:51 | 2015-07-03 16:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:48
G5415070301547 | BP BONG TIAM PO | JL SEA 18 NO.8 JL KOPYOR 4 SEKTOR 1D GADING SERPONG KEL PAKULONAN | POSKO SERPONG | 08129393966 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10A RUSAK DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 16:00 | 2015-07-03 15:53 | 2015-07-03 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:42
G5415070301552 | IBU YESI | KP. CILENGGANG RT. 4/2 DESA CILENGGANG KEC. SERPONG TANGERANG SELATAN. ACUAN DEPAN SMA N 12 | POSKO SERPONG | 082110099708 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH RUSAK DI GANTI DENGAN KWH SEMENTARA | 2015-07-03 16:01 | 2015-07-03 15:54 | 2015-07-03 17:41 | 1 | CC.54.ACHMAD_FSESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG. TGL 13/07/15 082110099708 30EYXLH | Selesai | 0 01:40:19
G5415070301553 | BP. AWI/BU ISMAWATI | JL RASAMALA 1 RT 4/9 NO 2 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET ( ACUAN LOKASI : BELAKANG PERUM BIDAKARA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02196776791 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER. ULC1-HARRY45010191059 | 2015-07-03 16:02 | 2015-07-03 15:54 | 2015-07-03 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:27
G5415070301558 | BP KRIS | JL. MARTILANG BLOK KA 6 NO. 12 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK PUCUNG TANGERANG SELATAN BINTARO JAYA SEKTOR 9 | POSKO BINTARO | 02157904515 | NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-07-03 16:04 | 2015-07-03 15:52 | 2015-07-03 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:09
G5415070301559 | BP BENYAMIN | PERUM GARDEN CITY RESIDENCE JL VILLA TANGGERANG REGENCY 2 BLOK G4 NO 19 KEL GEBANG RAYA KEC PRIOK KAB TANGGERANG. ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL HIDAYAH | POSKO SEPATAN | 085103006646 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | KWH PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 16:04 | 2015-07-03 15:59 | 2015-07-03 16:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:40
G5415070301563 | BP H UTON | JL KEMANG RAYA NO 120 KEL BANGKA KEC MAMPANG JAKSEL | POSKO MAMPANG | 087781701071 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-03 16:05 | 2015-07-03 15:59 | 2015-07-03 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:54
G5415070301565 | IBU EVA | JL. MAMPANG PRAPATAN 15 NO.35 A KEL. MAMAPANG PRAPATAN KEC. TEGAL PARANG JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 08159741907 | 1 RUMAH PADAM | MUTASI TRAFO PM 35 N PENYULANG SINGER RAWAN GANGGUAN (REMBES) 630 KVA KE 630 KVA DIPADAMKAN PUKUL 1342, NORMAL 1605 ,No. Lapor Referensai :G5415070301569 | 2015-07-03 16:06 | 2015-07-03 16:00 | 2015-07-03 16:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:06
G5415070301574 | BP MUKHSIN | JL TENAGA LISTRIK RT. 015 RW. 016 NO. 10A KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKPUS ( ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR PLN / BELAKANG KECAMATAN TANAH ABANG ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085719473511 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI CLEAR TAMPER | 2015-07-03 16:09 | 2015-07-03 16:03 | 2015-07-03 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:59
G5415070301575 | IBU LILI | PERUM ICON CLUSTER VERDANT VIEW BLOK J3 NO 16 BSD KEL SAMPORA KEC CISAUK | POSKO SERPONG | 082139626111 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 25A PUTUS DI PANEL DI GANTI CADANGAN | 2015-07-03 16:09 | 2015-07-03 16:07 | 2015-07-03 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:19
G5415070301579 | IBU TUTI | PERUM BUMI KARANG INDAH B3 NO 8 RT 003/09 KEL: LEBAK BULUS KEC: CILANDAK DEKAT BONA INDAH | POSKO CINERE | 0818143286 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | DICEK STP RUMAH KOSONG | 2015-07-03 16:10 | 2015-07-03 15:58 | 2015-07-03 16:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:29
G5415070301580 | IBU ZUBAEDAH | JL. RAYA PUSPITEK VICTOR RT. 02/01 KEL. BUARAN KEC. SERPONG (SETEMPAT RUMAH IBU ICA) | POSKO PAMULANG | 02141695799 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 450 VA) | sr los kontak di tiang | 2015-07-03 16:12 | 2015-07-03 16:02 | 2015-07-03 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:22
G5415070301581 | BP ERI | JL. INSPEKSI SALURAN BLOK B1A KEL. CIPINANG MUARA KEC. JATINEGARA KALIMALANG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081213545333 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI. M2-RENDI544100914363 | 2015-07-03 16:12 | 2015-07-03 16:04 | 2015-07-03 17:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:41
G5415070301591 | BP GITO SUTRISNO | KP JATI RT 8/1 KEL JATI NEGARA KAUM KEC PULO GADUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08158849287 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ARUS (PTL DIPADAMKAN) | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-03 16:16 | 2015-07-03 16:10 | 2015-07-03 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:04
G5415070301604 | BP HADI | JL PINANG RT 2/3 NO 52 KEL PAMULANG TIMUR PAMULANG (SETEMPAT RUMAH BP TALEN) | POSKO CIPUTAT | 085321539387 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM)ID METER 34008957713 | MPB PRIKSA | 2015-07-03 16:20 | 2015-07-03 16:13 | 2015-07-03 16:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:25
G5415070301611 | IBU SUSIANTI | JL JL KH NASIR NO 40 RT 01 RW 01 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN ACUAN LOKASI :INDOMARET SEBELAH KIRI | POSKO KEBON JERUK | 081318851985 | 1 RUMAH PADAM DAYA R3 / 7700 VA | loskontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-03 16:24 | 2015-07-03 16:14 | 2015-07-03 18:40 | 3 | 30EYZFLLAPOR ULANG TERKAIT G5415070301611. SESUAI INFO PELANGGAN DIJANJIKAN PETUGAS BERMOTOR UNTUK DIDATANGKAN PETUGAS YANG MEMBAWA TANGGA.CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai | 0 02:15:46
G5415070301612 | IBU NURAINI | LOKASI :JL RAYA BPK PENABUR PONDOK PUCUNG RT 1/1 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 02190628266 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | APP PERIKSA SELESAI DITEMPER | 2015-07-03 16:24 | 2015-07-03 16:17 | 2015-07-03 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:09
G5415070301620 | BP ZAINUL | JL M.SAIDI RAYA RT10/6 PETUKANGAN KEC: PESANGGRAHAN ACUAN LOKASI DEKAT TOKO JAMU ENGGEL WARAS | POSKO CILEDUK | 085778820723 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-03 16:29 | 2015-07-03 16:22 | 2015-07-03 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:52
G5415070301621 | BP SAMSUL HADI | JL.KAYU PUTIH 3 RT 02/022 NO.47 KEL.PAKU JAYA KEC.SERPONG UTARA SERPONG. ACUAN LOKASI: DEKAT IBU BIDAN ENI | POSKO SERPONG | 02194130740 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | ALAMAT STP TDK JELAS DIHUBUNGI TDK BISA | 2015-07-03 16:31 | 2015-07-03 16:01 | 2015-07-03 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:01
G5415070301627 | BP. ADI | JL. SAMANHUDI RAYA NO.18 KEL : PASAR BARU KEC : PASAR BARU ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN HOTEL CLASIC. | POSKO MENTENG | 02138900213 | MCB LEMAH ( DAYA B2 / 23000 VA ) | fredy / yudhy # 541101702521 # 23.000va # mcb 3x35A,, phase 1 rusak, selesai ganti baru mcb 35A kembali. | 2015-07-03 16:33 | 2015-07-03 17:03 | 2015-07-03 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:38
G5415070301633 | BP IRFAN | JL PRAMBANAN RAYA RUKO PRAMBANAN BLOK C 1 NO 5 KEL CIBODAS KEC CIBODAS SARI PERUMNAS 2 KARAWACI TANGGERANG (ACUAN: DI DEPAN PERUM ASTER) | POSKO CIKOKOL | 082112808474 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP BLANK (PTL PADAM) | normal dengan temper | 2015-07-03 16:34 | 2015-07-03 16:28 | 2015-07-03 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:53
G5415070301634 | BP MULYADI | JL CIREUNDEU INDAH 3 NO 39 RT 05/01 KEL CIREUNDEU KEC CIPUTAT ( BELAKANG RS LESTARI) | POSKO CIPUTAT | 02183424016 | MCB RUSAK | MCB RUSAK | 2015-07-03 16:34 | 2015-07-03 16:25 | 2015-07-03 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:52
G5415070301651 | BP WAWAN | JL RAYA PASAR JENGKOL .DEKAT PERUM BUKIT DAGO PENGASINAN | POSKO PAMULANG | 082134063898 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA | 2015-07-03 16:41 | 2015-07-03 16:37 | 2015-07-03 17:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:17
G5415070301655 | BP MUKSIN | JL H RT.1/8 NO. 32 KEL.KEBON BARU KEC. TEBET JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMARET KEBON BARU | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081284948901 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI. M1-RIRUDIN544100908504 | 2015-07-03 16:44 | 2015-07-03 16:36 | 2015-07-03 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:07
G5415070301656 | BP IRVAN | JL RAMBANAN RAYA RUKO PRAMBANAN C1 NO 5 KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS PERUMNAS 2 KARAWACI DEPAN PR ASTER ATAU DEKAT BENGKEL LAS | POSKO CIKOKOL | 081336144567 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY APP TERTERA BLANK (PTL PADAM) | normal dengan temper | 2015-07-03 16:44 | 2015-07-03 17:13 | 2015-07-03 17:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:04
G5415070301658 | BP AGUS | SETEMPAT SPBU PERTAMINA SENAYAN JL TENTARA PELAJAR SENAYAN JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 087886446061 | 1 SPBU PADAM (DAYA 4.400 VA) | app prabayar selesai ditolong temper | 2015-07-03 16:44 | 2015-07-03 16:35 | 2015-07-03 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:54
G5415070301664 | BP ADI | LOKASI :PERUM TAMAN MODERN BLOK I4 NO 31 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081290087327 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-03 16:46 | 2015-07-03 16:40 | 2015-07-03 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:05
G5415070301667 | BP.WAWAN | JL.RAYA PASAR JENGKOL RT 3 RW 3 KEL.PENGASIANAN KEC.GUNUNG SINDUR KAB.BOGOR ACUAN LOKASI : DEKAT PR.BUKIT DAGO | POSKO PAMULANG | 081314863177 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA | 2015-07-03 16:47 | 2015-07-03 16:40 | 2015-07-03 17:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:44
G5415070301676 | BP ROJAK | JL KH MUH MANSYUR RT 01/05 KEL GONDRONG UDIK KEC CIPONDOH KOTA TANGERANG ACUAN LOKASI : SETEMPAT KANDANG SAPI/ DI BELAKANG GREENLAKE CITY | POSKO CIKOKOL | 081213999878 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | App Prabayar error | 2015-07-03 16:50 | 2015-07-03 16:43 | 2015-07-03 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 03:06:56
G5415070301677 | IBU VIVI | LOKASI : JL SAMUDRA NO 39 RT 05 RW 06 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKATA SELATAN (DEKAT SESKOWAL) | POSKO PONDOK INDAH | 081315222166 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | MCB 6A terbakar selesai di sambung langsung | 2015-07-03 16:50 | 2015-07-03 16:44 | 2015-07-03 17:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.JAJA_03/07/15 | Selesai | 0 00:47:50
G5415070301680 | BP AHMAD | JL PRABU KIANSANTANG RT 05/15 KEL GEBANG RAYA KEC PRIUK TANGERANG (SETEMPAT ADALAH WARUNG SEMBAKO TOKO TAYU) | POSKO SEPATAN | 081219149027 | SR PUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS DI TIANG KETARIK MOBIL | 2015-07-03 16:51 | 2015-07-03 16:46 | 2015-07-03 17:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:16
G5415070301681 | IBU.SA'ANI | JL MANIS 2 KAWASAN INDUSTRI MANIS JATAKE (STP WARTEG) | POSKO CURUG | 087883135101 | 1 RUMAH PADAM | 07 SR PUTUS DI TENGAH S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI (TRANGGONO, GUNAWAN, YANTO, NURUDIN) | 2015-07-03 16:52 | 2015-07-03 16:47 | 2015-07-03 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:51
G5415070301682 | BP ADI | JL NUSA INDAH 1 GANG 5 NO 92 RT 03 RW 13 PERUMNAS KLENDER JAKTIM KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT ACUANLOKASI DEKAT STASIUN KLENDER BARU | POSKO PONDOK KOPI | 081211633224 | 1 RUMA PADAM (DAYA 1300 VA) | lose kontak tiang selesai di perbaiki | 2015-07-03 16:52 | 2015-07-03 16:46 | 2015-07-03 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:30
G5415070301684 | IBU SRIYANTO | JL H GIRISAN 1 RT 06/01 NO 52 KEL GAGA KEC LARANGAN ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART ATAU PR BLOSOM | POSKO CILEDUK | 02151415328 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PENGGANTIAN INDOOR CD280 SEDANG DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070301643 | 2015-07-03 16:53 | 2015-07-03 17:22 | 2015-07-03 16:55 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:01:22
G5415070301686 | IBU ARABIA | JL.MURNI RT 16 RW 2 KEL.JOGLO KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT KANTOR POS | POSKO KEBON JERUK | 081316483736 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR - SELESAI DITOLONG GARDU CD 114 NORMAL JAM 19:10 | 2015-07-03 16:53 | 2015-07-03 17:23 | 2015-07-03 19:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:13
G5415070301695 | IBU NUNU/ BP ADI | JL PD BETUNG RT 01/05 NO. 83 KEL. PD BETUNG KEC. PD AREN (DEKAT BINTARO PLAZA/ MASJID AL HIDAYAH) | POSKO BINTARO | 02194164714 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-07-03 16:57 | 2015-07-03 16:50 | 2015-07-03 17:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:47
G5415070301705 | BP SURADI | KP RANCA BALUNG RT 01/04 DS SOLEAR | POSKO CISOKA | 085310307984 | 1 RUMAH PADAM | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-03 17:00 | 2015-07-03 16:57 | 2015-07-03 17:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:17
G5415070301706 | BP GUNADI | JL KEMBANG INDAH 5 BLK G5 NO 38 RT 6/6 KEL PURI KEMBANGAN KEC KEMBANGAN (DEKAT LAPANGAN TENIS) | POSKO KEBON JERUK | 0811800125 | 1 RUMAH PADAM | DIDATANGI SUDAH MENYALA | 2015-07-03 17:00 | 2015-07-03 16:54 | 2015-07-03 17:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:08
G5415070301722 | BP RIZAL | JL MERPATI RAYA RUKO URBANA PLACE BLOK A NO 7 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT (SETEMPAT WARNET PERMATA NET) | POSKO PAMULANG | 081210168165 | 1 RUKO PADAM | nh box tr 25A putus | 2015-07-03 17:06 | 2015-07-03 17:00 | 2015-07-03 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:51
G5415070301723 | BP ABDUL RAHMAN | GRIYA SUTRA GS 2 NO 28 ALAM SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 02153127359 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200 VA) | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 17:06 | 2015-07-03 17:00 | 2015-07-03 20:29 | 0 |  | Selesai | 0 03:22:26
G5415070301726 | BP ADANG | JL RAYA TEGAL ALUR BLOK H I NO 4 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : KAWASAN INDUSTRI NGAMI. | POSKO KALIDERES | 085715336631 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM. | NH FUSE 425 A PUTUS[GARDU MK 302]SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 425 A | 2015-07-03 17:08 | 2015-07-03 17:39 | 2015-07-03 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:08
G5415070301729 | BP SRIJAYA | JL. WARUNG NEK KP KARANG TENGAH RT. 02/02 KEL. KARANG TENGAH KEC. PAGEDANGAN, ACUAN LOKASI: DEKAT PT RIKAFIL | POSKO SERPONG | 02192609777 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C TEMPER | 2015-07-03 17:08 | 2015-07-03 17:00 | 2015-07-03 17:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:03
G5415070301734 | IBU ELVIN | JL.WALET INDAH 3 NO.33 KEL.PENJARINGAN KAPUK MUARA JAKARTA UTARA ( ACUAN LOKASI : BELAKANG INDOMOBIL PIK ) | POSKO KAPUK | 0215883616 | MOHON PENANGANAN SEGERA NH FUSE 50A PADA BOX PANEL TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | ZIK DI BOK PHB 50A PUTUS | 2015-07-03 17:09 | 2015-07-03 16:58 | 2015-07-03 18:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:40
G5415070301736 | IBU AJENG | JL MUSHOLA AL-ARIFIA KOMPLEK GRAHA KEMANG NO 5 RT 1/7 KEL. JATIWARINGIN PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 087876445563 | 1 RUMAH PADAM | PENY GANTANG TRIP 17.01. DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5315070300545 | 2015-07-03 17:09 | 2015-07-03 17:04 | 2015-07-03 17:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301740 | IBU BEN WELING | PERUM MUARA KARANG BLOK A4 SELATAN NO 24 KEL PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN. JAKUT | POSKO BANDENGAN | 08158745579 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT KERUSAKAN APL SR TERBAKAR,S/DIPERBAIKI. | 2015-07-03 17:10 | 2015-07-03 17:05 | 2015-07-03 18:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:35
G5415070301745 | BP TUGIMAN / BP WAHYU | KEMANGA SELATAN 1 D NO 12 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKSEL ACUAN LOKASI DEKAT HERO KEMANG | POSKO MAMPANG | 0218302148 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR DIDISPLAY TERTERA PERIKSA) | app periksa selesai di tolong tamper | 2015-07-03 17:10 | 2015-07-03 17:04 | 2015-07-03 18:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:10
G5415070301748 | BP NANANG | PERUM VILLA BALARAJA BLOK B4 NO 23 RT 11/4 KEL SAGA KEC BALARAJA | POSKO CIKUPA | 085282150106 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | DICEK NORMAL | 2015-07-03 17:11 | 2015-07-03 17:36 | 2015-07-03 17:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:41
G5415070301750 | BP MOHC AMIN, | JL BUANA KENCANA SEKTOR 12 BSD KEL SERPONG KEC SERPONG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN SMP 11 SETEMPAT ADALAH MASJID AL HAKIM. | POSKO SERPONG | 082111722023 | 1 MASJID 1 PHASA PADAM. | NH FUSE 35A PUTUS DI GNTI CADANGAN | 2015-07-03 17:12 | 2015-07-03 17:42 | 2015-07-03 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:43
G5415070301763 | BP YOKO | JL JEND SUDIRMAN CIKOKOL (HOTEL AMARIS) | POSKO CIKOKOL | 02129170999 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR SUDAH 3 KALI PADAM). | PENYULANG DINAMO TRIP 17.03KABEL SUTM PUTUS 2 GAWANGSEBAGIAN SUDAH MENYALA PUKUL 18.04 ,No. Lapor Referensai :G5415070301724 | 2015-07-03 17:13 | 2015-07-03 17:07 | 2015-07-03 17:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301775 | MUSTAVIN | JL CILANDAK KKO GG SAAMAH RT 14/ 8 NO 53A | POSKO LENTENG AGUNG | 085772171314 | MCB 2A LEMAH | MCB 2A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU 2A | 2015-07-03 17:15 | 2015-07-03 17:09 | 2015-07-03 17:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:29
G5415070301780 | IBU MAULIDINA | JL CISADANE 3 NO 15 RT 06/04 PERUM 1 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI BARU TANGERANG ACUAN LOKASI : DIDEPAN INDOMART/PHD BRINGIN | POSKO CIKOKOL | 081327390035 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA ERROR (PTL PADAM) DAYA 450 VA | PENYULANG DINAMO TRIP 17.03KABEL SUTM PUTUS 2 GAWANGSEBAGIAN SUDAH MENYALA PUKUL 18.04 ,No. Lapor Referensai :G5415070301724 | 2015-07-03 17:16 | 2015-07-03 17:09 | 2015-07-03 17:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301784 | BP LEONARD | JL PERINTIS NO.1 KEL.BABAKAN KEC.BABAKAN TANGERANG (SETEMPAT KANTOR IMIGRASI DIKLAT TIM) | POSKO CIKOKOL | 081382915984 | 1 KANTOR PADAM | PENYULANG DINAMO TRIP 17.03KABEL SUTM PUTUS 2 GAWANGSEBAGIAN SUDAH MENYALA PUKUL 18.04 ,No. Lapor Referensai :G5415070301724 | 2015-07-03 17:16 | 2015-07-03 17:10 | 2015-07-03 17:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301785 | BP SAHRONI | JL PEJATEN TIMUR RT 8 RW 8 NO 10 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ( DEKAT STASIUN PASAR MINGGU / SETEMPAT KONTRAKAN IBU WARSITO ) | POSKO PASAR MINGGU | 081290775060 | 6 KONTRAKAN PADAM | PM 57 F, FASA 2 RAK 4, 250A-250A, HU 130A, ADIT-ROHMAT ,No. Lapor Referensai :G5415070301866 | 2015-07-03 17:17 | 2015-07-03 17:47 | 2015-07-03 17:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:59
G5415070301797 | IBU SISKA | JL RAYA JATIWARINGIN NO 366 PONDOK GEDE BEKASI (SETEMPAT SHOWROOM TOYOTA, DEKAT KAMPUS ASSYAFIAH) | POSKO PONDOK GEDE | 081218978903 | 1 GEDUNG PADAM. | PENY GANTANG TRIP 17.01. DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5315070300545 | 2015-07-03 17:18 | 2015-07-03 17:12 | 2015-07-03 17:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301802 | IBU NURHASANAH / BPK AGUS | SETEMPAT LOUNDRY ARAWA D/A : PERUM PERMATA HIJAU 2 RT 11 RW 12 NO 60 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081287672447 | 1 RUMAH PADAM 1 PHASA DAYA 53.000 VA | nh 80A putus diganti baru | 2015-07-03 17:19 | 2015-07-03 17:09 | 2015-07-03 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:45
G5415070301823 | IBU VERONICA | TAMAN KEBON JERUK BLOK F1 NO 23 KEL SRENGSENG KEC KEBON JERUK . | POSKO KEBON JERUK | 0215869308 | MCB 1 PHASE LEMAH ( DAYA 6.600 VA) .TERKAIT G5415063000703 | MCB TURUN - SELESAI DINAIKAN | 2015-07-03 17:22 | 2015-07-03 17:17 | 2015-07-03 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:16
G5415070301830 | IBU MARIANI | JL JAYA KUSUMUA RT 01/01 NO 21 KEL MAKASSAR KEC MAKASSAR JAKARTA TIMUR . ACUAN : TOLL JAGORAWI | POSKO CONDET | 02180883183 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | DIHUBUNGI VIA TELP INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN | 2015-07-03 17:24 | 2015-07-03 17:18 | 2015-07-03 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:55
G5415070301844 | IBU JANA | KOMP BANJAR WIJAYA CLUSTER ITALY BLOK B20 NO 6 KEL CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215543542 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | DI CEK GG IB KONSUMEN | 2015-07-03 17:25 | 2015-07-03 17:20 | 2015-07-03 22:01 | 1 | PKL 19:46 ID TIKET 30EZ0ZW : PELANGGAN KEMBALI MELAPOR, JIKA BELUM ADA PETUGAS YG TIBA DI PERSIL TSB. CC.54.HELMI | Selesai | 0 04:35:46
G5415070301848 | BP. YANDI | kp pasir jaya rt 06 rw 04 | POSKO CIKOKOL | 08121858518 | kipet tidak biasa | APP PRABAYAR KEYPAD TDK FUNGSIS/ DI TOLONG SEMENTARA VIA MCBOPER TE | 2015-07-03 17:26 | 2015-07-03 17:20 | 2015-07-03 18:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:01
G5415070301864 | bp husen | jl,irigasi kp gunung rt 05 rw 02 | POSKO CIKOKOL | 081295332281 | 1 rumah padam | APP PRABAYAR KEYPAD TDK FUNGSIS/ DI TOLONG SEMENTARA VIA MCBOPER TE | 2015-07-03 17:30 | 2015-07-03 17:24 | 2015-07-03 18:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:05
G5415070301868 | BP ENAL | JL INSPEKSI SALURAN BLOK B23 KEL CIPINANG KEC JATINEGARA JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081806452084 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER. M2-RENDI14032866569 | 2015-07-03 17:30 | 2015-07-03 17:25 | 2015-07-03 18:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:25
G5415070301876 | BP AHMAD NURUL HUDA | PERUM SIPRUG DE PORIS BLOK D 1 NO 16 - KEL PORIS GAGA KEC BATU CEPER - KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08122670114 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA ( APP PRABAYAR ) | STP SUDAH NORMAL | 2015-07-03 17:32 | 2015-07-03 18:00 | 2015-07-03 22:34 | 3 | PELANGGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL. CC.55.KOMANG | Selesai | 0 05:01:30
G5415070301884 | BP ANTO | JL JATIWARINGIN NO 366 KEC PONDOK GEDE KOTA BEKASISETEMPAT PT TUNAS RIDEAN/DEALER TOYOTA | POSKO PONDOK GEDE | 08128107957 | 1 KANTOR PADAM | p.gantang trip padam 17.01 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5315070300581 | 2015-07-03 17:34 | 2015-07-03 17:28 | 2015-07-03 17:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301888 | BP NAIDI | GG MIDUN 2 PENINGGILAN UTARA | POSKO CILEDUK | 085888203034 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | VIA APKT YBS MEMBATALKAN LAPORAN | 2015-07-03 17:34 | 2015-07-03 17:28 | 2015-07-03 17:47 | 1 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN G5415070301888 DIKARENAKAN TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.CAHYADI. 30EYY7Z | Selesai | 0 00:12:54
G5415070301901 | BP HENDRA | JL. BUANA KENCANA SEKTOR 12 BSD KEL. RAWA BUNTU KEC. SERPONG TANGSEL. ACUAN LOKASI : SETEMPAT MASJID AL-HAKIM | POSKO SERPONG | 087887831390 | 1 MASJID PADAM | NH FUSE 35A PUTUS DI GNTI CADANGAN | 2015-07-03 17:37 | 2015-07-03 17:31 | 2015-07-03 19:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HARYATI 30EYZ3B 087887831390 | Selesai | 0 01:23:50
G5415070301902 | BP JUNAIDI | JL. MUHAMMAD TAMRIN CIKOKOL KEL. CIKOKOL TANGERANG ACUAN LOKASI DEPAN ARINDI JAYA AGUNG DAN DEKAT TRANSMART | POSKO CIKOKOL | 081382321317 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL SUTM TERKENA BENANG LAYANGAN SEHINGGA BERHIMPITAN (PTL PADAM ) DI ALAMAT TSB, | PENYULANG DINAMO TRIP 17.03KABEL SUTM PUTUS 2 GAWANGSEBAGIAN SUDAH MENYALA PUKUL 18.04 ,No. Lapor Referensai :G5415070301724 | 2015-07-03 17:37 | 2015-07-03 17:34 | 2015-07-03 17:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070301907 | BP EHAN | KOMPLEK PONDOK BANDUNG JL ARIMBI RT 4 RW 2 NO 93 KEL KOTA BAMBU UTARA PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 083893556744 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS TERSANGKUT MOBIL (PTL PADAM ) | KABEL SR PUTUS TERTABRAK MOBIL SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-03 17:38 | 2015-07-03 17:33 | 2015-07-03 18:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:02
G5415070301908 | IBU DWI | JL KH MUTAQIN NO 90 DAN 91 KEL GEMBOR KEC PRIOKTANGERANG (PASAR DOYONG ARAH PASAR KEMIS) | POSKO SEPATAN | 0215904211 | 1 PABRIK PADAM | SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 17:38 | 2015-07-03 17:30 | 2015-07-03 18:42 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT BELUM ADA PENANGANAN CC.54.LUDIYATNO.CSOI 30EYZ77 | Selesai | 0 01:03:31
G5415070301917 | BP RUBEN | JL DURI SELATAN 3 NO 10 RT 3/2 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA (DEKAT PEMADAM KEBAKARAN, DEKAT SHOWROOM MITSUBISHI) | POSKO BANDENGAN | 0216310503 | 2 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 2 FIDER C PUTUS,S/DIGANTI NH 300 A (GARDU B 176 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070301698 | 2015-07-03 17:40 | 2015-07-03 17:34 | 2015-07-03 17:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:15
G5415070301921 | BP KOSASIH | JL RAJAWALI RAYA BLOK A NO.225 PINANG GRIYA PERMAI KEL.PINANG KEC.PINANG (DEPAN MASJID USWATUN HASANAH) | POSKO SERPONG | 081272080845 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | SR PUTUS DI TENGAH STP NORMAL | 2015-07-03 17:40 | 2015-07-03 17:36 | 2015-07-03 18:57 | 1 | NO TIKET 30EYZNN , TERKAIT G5415070301921 , PELANGGAN MELAPOR ULANG BELUM DITANGANI OLEH PETUGAS. CC.54.SAIFUL | Selesai | 0 01:16:53
G5415070301940 | IBU WIWIT | JL KALAPAPAN RT13/6 NO.24 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN (ACUAN LOKASI: BELAKANG POLSEK) | POSKO BINTARO | 085311205385 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-07-03 17:44 | 2015-07-03 17:38 | 2015-07-03 18:30 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM 30EYYOK CC.54.DEDY_SUSANTO | Selesai | 0 00:46:06
G5415070301942 | IBU ANA | JL MANGGA RT 14 RW 9 NO.29 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR PERTAMINA | POSKO MARUNDA | 082113158719 | MCB LEMAH (DAYA : 1.300 VA) | IB RUSAK GARDU PK 53 N | 2015-07-03 17:45 | 2015-07-03 17:39 | 2015-07-03 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:36
G5415070301943 | IBU HJ FAUZIAH | JL PISANGAN BARU UTARA RT 9 RW 12 NO 28 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR, ACUAN LOKASI : BELAKANG ALFAMART PISANGAN BARU UTARA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0218507931 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-03 17:46 | 2015-07-03 17:40 | 2015-07-03 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:01
G5415070301950 | IBU EUIS | KOMP PERTAMINA BLOK J NO 12 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 082111003538 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | MPB PERIKSA NORMAL CT GARDU PK 89 N | 2015-07-03 17:47 | 2015-07-03 17:42 | 2015-07-03 18:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:46
G5415070301977 | IBU FAUZIAH | JL RAYA KEMBANGAN SELATAN RT 9/1 NO 45 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081218772626 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | DIDATANGI SETEMPAT KANTOR SUDAH TUTUP | 2015-07-03 17:51 | 2015-07-03 17:41 | 2015-07-03 18:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:48
G5415070301987 | BP RONI | JL MASJID BAITURROHIM RT 02/03 NO.14 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. DEKAT SEKOLAH AL AZHAR | POSKO BINTARO | 0217362701 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 3 FEDER B PUTUS DARI GARDU CD78P SELESAI DIGANTI ,No. Lapor Referensai :G5415070302005 | 2015-07-03 17:52 | 2015-07-03 17:47 | 2015-07-03 18:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:22
G5415070301995 | BP CATUR MULIONO | JL BOJONG KULUR KOMPLEK SAKURA REGENCY II BLOK L NO 15 KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI LOK : DEKAT DENGAN GIANT VILLA NUSA INDAH BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 081381035640 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERR0R (PTL PADAM) | DISPLAY PERIKSA, PENANGANAN LAMA KARNA BANYAK GANGGUAN | 2015-07-03 17:52 | 2015-07-03 17:46 | 2015-07-03 21:40 | 1 | G5415070301995,PELANGGAN INFO PETUGAS BELUM DATANGCC.54.ZAKARIAAWUD | Selesai | 0 03:47:14
G5415070302024 | BP SUGIANTO | JL. DEPAH MESJID AL IKHSAN RT 3 RW 1 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKAS: DEKAT MESJID AL IKHSAN | POSKO PAMULANG | 081228381383 | 1 RUMAH PADAM R1 / 450 VA | ib masalah | 2015-07-03 17:58 | 2015-07-03 17:51 | 2015-07-03 18:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:58
G5415070302026 | BP AJUN | JL BALAI RAKYAT GG BACANG RT 8/4 NO 1 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG TIMUR JAKARTA TIMUR ( DISAMPING PERUMAHAN JGC ) | POSKO PONDOK UNGU | 02199424703 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang,selesai diatasi. | 2015-07-03 17:58 | 2015-07-03 17:52 | 2015-07-03 18:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:02
G5415070302056 | BP FARIZ | JL BENTENG BETAWI RT05/03 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG BELAKANG ASRAMA POLRES (KONTRAKAN BP H SUYATNO) | POSKO CIKOKOL | 02141340233 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PRA BAYAR PERIKSA | 2015-07-03 18:04 | 2015-07-03 18:33 | 2015-07-03 22:35 | 0 |  | Selesai | 0 04:30:59
G5415070302057 | IBU LINDA | JL KESATRIAN AMBI ATAP KELAPA DUA FLAT G LT. 1 NO.5 PASIR GUNUNG SELATAN CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 082124008109 | MCB LEMAH | MCB PANEL TURUN SELESAI DINAIKAN KEMBALI | 2015-07-03 18:05 | 2015-07-03 18:01 | 2015-07-03 18:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:38
G5415070302058 | BP DEDE | GG BACANG RT. 03/09 NO. 99 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH CIPUTAT TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI: DEKAT KOMPLEK DEGRUP | POSKO BINTARO | 02197641887 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA PTL PADAM | NH FUSE 250A PHASA 3 FEDER B PUTUS DARI GARDU CD78P SELESAI DIGANTI ,No. Lapor Referensai :G5415070302005 | 2015-07-03 18:05 | 2015-07-03 17:58 | 2015-07-03 18:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:28
G5415070302062 | BP EDI | TAMAN DUTA MAS BLOK D9 NO B21 KEL WIJAYA KUSUMAH KEC JELAMBAR | POSKO KAPUK | 0215646412 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | APL SR PUTUS | 2015-07-03 18:05 | 2015-07-03 18:00 | 2015-07-03 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:26
G5415070302071 | IBU GINA | JL SIAGA RAYA KOMP POLRI PEJATEN BLOK G NO 5 KEL PEJATEN BARAT PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 081219200416 | MCB LEMAH 10A | INSTALASI BANGUNAN, NORMAL | 2015-07-03 18:08 | 2015-07-03 18:01 | 2015-07-03 18:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:58
G5415070302073 | BP JOHNSON | PR GRAND GALAXY CITY LOTUS GARDEN 2 NO 31 .BEKASI (BELAKANG MALL GRAND GALAXY PARK) | POSKO PONDOK GEDE | 081388261987 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DIKARENAKAN MENGELUARAKAN SUARA DENGUNG(PTL TIDAK PADAM) | DI DATANGI SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 18:08 | 2015-07-03 17:56 | 2015-07-03 21:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:57
G5415070302101 | BU YULI | JL SEMANGKA NO 36 RT 1/10 KEL LAGOA KEC KOJA TUGU UTARA TJ PRIOK JAKUT | POSKO MARUNDA | 085692545393 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 2 FEDEER D TRAFO 2 250 A DIGANTI BARU 300 A GARDU PK 53 N | 2015-07-03 18:13 | 2015-07-03 18:08 | 2015-07-03 19:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:06
G5415070302117 | IBU TITIN | KOMPLEK BPP JL TELUK PANANJUNG RT4 RW8 BLOK N NO 14 KEL SUKAPAURA KEC CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 0214403817 | 1 RUMAH PADAM | IB RUSAK DAYA 2200 VA GARDU CK 34 | 2015-07-03 18:16 | 2015-07-03 18:12 | 2015-07-03 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:57
G5415070302118 | IBU LILI SAFITRI | RUKO BINTAMA ( DEPAN KAMPUS STAN ) BINTARO JAYA SEKTOR V NO.2 BLOK R (SEBELAH CIMORI) SETEMPAT WARNET XTRIM | POSKO BINTARO | 02173886629 | 1 PHASA NOL BERTEGANGAN ARUS DAN MCB RUSAK DAYA 33.000 VA (PTL DIPADAMKAN) | DI CEK SETEMPAT IB | 2015-07-03 18:16 | 2015-07-03 18:08 | 2015-07-03 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:55
G5415070302143 | IBU DEWI | JL DAMAI 4 KP TENGAH 5 RT-3 / RW-2 NO 5 TENGAH KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 085228954432 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-03 18:20 | 2015-07-03 18:15 | 2015-07-03 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:58
G5415070302152 | BP YAYAN | JL PLUIT SELATAN 1 NO 67 - 69 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. (BELAKANG PLUIT JUNCTION) | POSKO BANDENGAN | 0216614090 | 1 RUKO PADAM | DITINJAU SETEMPAT NYALA NOPRMAL. | 2015-07-03 18:22 | 2015-07-03 18:15 | 2015-07-03 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:31
G5415070302155 | IBU SUHARTI | PR JATI KRAMAT INDAH JL BARU NO 27A RT 7 RW 9 KEL JATIKRAMAT KEC JATIASIH ( SEBELUM PORTAL / APOTIK JATIKRAMAT ) | POSKO PONDOK GEDE | 0218468116 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK, PENANGANAN LAMA KARNA BANYAK GANGGUAN | 2015-07-03 18:23 | 2015-07-03 18:16 | 2015-07-03 21:40 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, CC.54.MULYONO, 30EZ1VX, 03/07/15, BP DAMAR 0218468116, 21:30 WIB | Selesai | 0 03:17:16
G5415070302158 | BP SULAIMAN | JL PERNIAGAAN NO.22-24 KEL. ROA MALAKA KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT 11230 (ACUAN LOKASI: DI SEBRANG PASAR JAYA PERNIAGAAN) | POSKO BANDENGAN | 0816715516 | 1 GEDUNG 1 PHASE PADAM | SETEMPAT KERUSAKAN BAGIAN INSTALASI BANGUNAN.O/BT. | 2015-07-03 18:23 | 2015-07-03 18:17 | 2015-07-03 20:36 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN YBS MENGINGINKAN PENANGANAN SECEPATNYA. DAN SETEMPAT TERDAPAT MANULA. CC.54.JANTAN | Selesai | 0 02:13:23
G5415070302162 | IBU MIRNA | JL. PENGGILINGAN RAYA NO 57 GERBANG PIK KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR. ( SETEMPAT TOKO KUE ) | POSKO PONDOK KOPI | 082122423755 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL DIAPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | kbo selesai di perbaiki | 2015-07-03 18:23 | 2015-07-03 18:16 | 2015-07-03 19:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:43
G5415070302171 | IBU MAYA | JL.H.NAMAN RT.2/2 NO.70 | POSKO KALIMALANG | 087887199963 | APP PRABAYAR KEYPAD ANGKA TIDAK BERFUNGSI | SRAPP-MPB RUSAK KEYPAD ANGKA TIDAK BERFUNGSI SEMENTARA DIGANTI DENGAN DUMI | 2015-07-03 18:24 | 2015-07-03 18:20 | 2015-07-03 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:03
G5415070302178 | BP HAMZANI | SETEMPAT MUSHOLLA AL IKHLAS JL MURNI JOGLO RT 16/2 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN. JAKARTA ACUAN : DEPAN PEMBUATAN TAS DAN TUKANG NASI UDUK | POSKO KEBON JERUK | 02158905266 | 5 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR - SELESAI DITOLONG GARDU CD 114 NORMAL JAM 19:10 ,No. Lapor Referensai :G5415070301686 | 2015-07-03 18:25 | 2015-07-03 18:21 | 2015-07-03 18:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:18
G5415070302179 | BP ANDI AMIR | JL TRAFU RT 8/1 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN PELABUHAN SUNDA KELAPA . | POSKO GUNUNG SAHARI | 081290985229 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | setempat kena bloking token | 2015-07-03 18:26 | 2015-07-03 18:57 | 2015-07-03 19:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:27
G5415070302183 | IBU SURONO | JLN CIPINANG MUARA 1 GG BAROKAH RT 08 RW 03 NO 44 GG BAROKAH KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT ACUAN DIDEKAT POM BENSIN CIPINANG INDAH | POSKO KALIMALANG | 0811814143 | MCB LEMAH ( R1 / 1300 .VA ) ( PTL PADAM ) | MCB - MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI MCB 6A | 2015-07-03 18:27 | 2015-07-03 18:53 | 2015-07-03 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:03
G5415070302190 | BP PRABOWO | KOMP.KIMIA FARMA I SETEMPAT MASJID AL KHAIR JL.RAJA FARMA NO.8 RT.9/17 | POSKO KALIMALANG | 02186906554 | 1 RUMAH PADAM | LAIN LAIN - KELEBIHAN BEBAN | 2015-07-03 18:27 | 2015-07-03 18:23 | 2015-07-03 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:04
G5415070302204 | IBU MAEMUNAH | JL KARTIKA MERUYA UTARA RT 3 RW 4 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKBAR ACUAN LOKASI DEKAT RT AGUS RT 03 | POSKO KEBON JERUK | 083804180058 | MCB LEMAH (DAYA 1300 VA) | IB DITINGGAL | 2015-07-03 18:31 | 2015-07-03 18:24 | 2015-07-03 19:49 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG. PELANGGAN MEMINTA SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN.CC.54.CAHYADI. 30EZ0LC | Selesai | 0 01:18:21
G5415070302238 | BP JAUHARI | JL PELITA NO.34 RT 08/02 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK, JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI: DEKAT JL ABDUL MAJID | POSKO MAMPANG | 0217656325 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 6.600 VA | Apluver Sr los kontak di tiang 1 Fasa selesai di tolong | 2015-07-03 18:36 | 2015-07-03 18:29 | 2015-07-03 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:49
G5415070302244 | BP DWI HADIYANTO | PR ESSENCE PARK BLOK A2 NO 16 PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02190454488 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA EROR 02 (PTL PADAM) | p.gantang trip padam 17.01 dalam pengusutan ,No. Lapor Referensai :G5315070300581 | 2015-07-03 18:37 | 2015-07-03 18:30 | 2015-07-03 18:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302258 | IBU LIU NGUI OI | JL SUNGAI BAMBU 7 NO 18A RT 02/04 KEL SUNGAI BAMBU JAKUT DEKAT LAPANGAN FUTSAL | POSKO SUNTER | 02143913118 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus phs 1/a di ganti baru pk 175a | 2015-07-03 18:38 | 2015-07-03 18:33 | 2015-07-03 20:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:58
G5415070302261 | BP UNTUNG | JL KP BARU RT 15/5 KEL TIPAR CAKUNG ACUAN DEKET RUSUN TIPAR CAKUNG DAN SETEMPAT RUMAH MAKAN 99 | POSKO PONDOK UNGU | 0214608317 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG,SELESAI DIATASI. | 2015-07-03 18:38 | 2015-07-03 18:33 | 2015-07-03 19:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:42
G5415070302266 | IBU PUPUT | JL SEMANGKA NO 36 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214309780 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 2 FEDEER D TRAFO 2 250 A DIGANTI BARU 300 A GARDU PK 53 N | 2015-07-03 18:39 | 2015-07-03 18:34 | 2015-07-03 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:49
G5415070302270 | IBU CHANDRA DEWI | JL BERINGIN RAYA RT 7/2 NO 25PERUM 1 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081280092655 | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | Dicek App Prabayar timbul Periksa | 2015-07-03 18:41 | 2015-07-03 18:36 | 2015-07-03 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:04
G5415070302277 | IBU SISKA | JL. CILANDAK TENGAH DALAM NO 21AB,ACUAN LOKASI : BELAKANG CILANDAK TOWN SQUARE | POSKO MAMPANG | 02141359625 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 2a rusak selesai di ganti | 2015-07-03 18:42 | 2015-07-03 18:36 | 2015-07-03 19:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:40
G5415070302283 | BP ALIANG | JL BUDI MULYA RT01/011 NO.12A KEL: PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN (DEKAT PASAR KEPITING ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081381299000 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | perkawatan dalam ok terbakar | 2015-07-03 18:43 | 2015-07-03 18:38 | 2015-07-03 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5415070302287 | BP FENDI | JL DEPAN STIKES RT 2/1 KEL RAWABUNTU KEC SERPONG TANGGERANG ACUAN DEPAN STATSIUN RAWABUNTU | POSKO SERPONG | 081280358786 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASE 1FIDER D 250A DI GANTI 300A GARDU SRP 137 NORMAL20:24 | 2015-07-03 18:43 | 2015-07-03 18:39 | 2015-07-03 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:12
G5415070302296 | BP RUDIYANTO | JL INPRES 18 RT 2/8 KEL LARANGAN SELATAN KEC LARANGAN ACUAN : DEKAT INDOMARET | POSKO CILEDUK | 02156176623 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | Periksa-selesai ditamper | 2015-07-03 18:46 | 2015-07-03 18:40 | 2015-07-03 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:48
G5415070302300 | IBU MANDAGI | JL LAPANGAN PORS GANG 6 NO 7 RT 09/04 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT PEMADAM KEBAKARAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214249965 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM DI PERSIL TSB | IB/BT | 2015-07-03 18:47 | 2015-07-03 18:42 | 2015-07-03 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:26
G5415070302304 | IBU. HJ EUIS | KP.CISEREH DEPAN LAPANGAN PASAR MALEM SAMPING MAKAM | POSKO CURUG | 081318825557 | 1 RUMAH PADAM (CEK MCB) | 01b MCB 6A LONCER S/ DI TOLONG DENGAN MCB 6A CADANGAN STP NORMAL KEMBALI (PARJAN, UCU S, YANTO, NURUDIN) | 2015-07-03 18:49 | 2015-07-03 18:43 | 2015-07-03 19:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:45
G5415070302337 | BP BARI | JL SILIWANGI KP GEMBOR RT 2/1 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG KOTA | POSKO SEPATAN | 081381786757 | BBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 PUTUS 250A JRS C GARDU TG 265 PENYULANG BOR ,No. Lapor Referensai :G5415070302173 | 2015-07-03 18:55 | 2015-07-03 18:49 | 2015-07-03 19:30 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:34:53
G5415070302357 | BP INDRA | JL KEMAYORAN TENGAH 2 RT 5/7 NO 11A KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN DEKAT SEKOLAH SDN ARGENTINA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081287735200 | 1 RUMAH PADAM | SESUAI APKT SETEMPAT MEMBATALKAN LAPORAN | 2015-07-03 19:00 | 2015-07-03 19:30 | 2015-07-03 19:18 | 1 | PKL 19:12 ID TIKET 30EZ0A5 : MOHON PEMBANTALAN LAPORAN, SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH KEMBALI NORMAL. CC.54.HELMI | Selesai | 0 00:17:48
G5415070302366 | BP BUDIMIN | PERUMAHAN SENI BUDAYA RAYA NO 18A RT 05/05 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT RUMAH DUKA JELAMBAR BELOK KIRI/DEKAT PASAR MEDAN | POSKO KAPUK | 0215675749 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | KABEL PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-07-03 19:02 | 2015-07-03 18:55 | 2015-07-03 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:38
G5415070302386 | BP NANANG | JL.KEBAGUSAN 2 NO 73 RT 02/06 KEL.KEBAGUSAN KEC.PASAR MINGGU.JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 087878756730 | MCB RUSAK (DAYA 900VA) | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU 6A DARI SCHNAIDER - SCHNAIDER | 2015-07-03 19:06 | 2015-07-03 18:59 | 2015-07-03 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:59
G5415070302391 | BP HENDRA | JL PENGADEGAN SELATAN 2 RT 10/4 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 087883498824 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA SAAT PENGINPUTAN TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT WILAYAH PS MINGGU | 2015-07-03 19:07 | 2015-07-03 19:00 | 2015-07-03 19:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:33
G5415070302400 | AJI | JLN. RY RAJEG KP. PUTAT SIDANG SARI DKT PESANTREN PUTRI AL HASANA. DKT TMN WALET BLOK. SE4 NO:19 | POSKO SEPATAN | 081282202676 | SEBAGIAN PADAM | DI CEK SR SERIAN LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-03 19:09 | 2015-07-03 19:02 | 2015-07-03 19:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:35
G5415070302424 | BP YONATAN | JL PLUMPANG SEMPER RT 10/2 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : SETEMPAT RUMAH MAKAN BEBEK CENDRAWASIH. | POSKO MARUNDA | 02143920922 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | KABEL SR KENDOR SELESAI DIKENCANGKAN KEMBLI GARDU PK 89 N | 2015-07-03 19:15 | 2015-07-03 19:45 | 2015-07-03 20:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:55
G5415070302428 | BP HERMANTO | PERUM GRAND VILLE BLOK BB NO 8 KEL KEBON JERUK KEC. DURI KEPA JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215657885 | 1 RUMAH PTL SERING PADAM SESAAT (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-03 19:16 | 2015-07-03 19:12 | 2015-07-03 19:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:17
G5415070302456 | IBU EMIL | JL MAMPANG PRAPATAN 11 NO 26 RT 9/1 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0217984636 | 4 RUMAH PADAM | PM 192 A, RAK 5 FASA2 300A-300A, HU 120A, HERU-SAIPUL | 2015-07-03 19:23 | 2015-07-03 19:17 | 2015-07-03 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:45
G5415070302460 | BP RIKO | JL CEMPAKA NO 31 RT 3/4 KEL SUKA ASIH KEC SUKA ASIH TANGGERANG BELAKANG PASAR ANYAR TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 0215585907 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL TUFUR YANG BERWARNA PUTIH MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | Dicek gangguan IB & sdh di jelaskan ke ybs & sdh mengerti | 2015-07-03 19:24 | 2015-07-03 19:49 | 2015-07-03 20:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:55
G5415070302461 | BP ALI | KOMP WALI KOTA D5 NO 21 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 085231822002 | DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. (PTL HAMPIR PADAM) | normal via clear tamper | 2015-07-03 19:25 | 2015-07-03 19:20 | 2015-07-03 20:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:51
G5415070302462 | BP JOKO | JL.JELAMBAR UTAMA RAYA 1 RT 1 RW 4 KEL.JELAMBAR BARU KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AR RIDHO | POSKO KAPUK | 081218282898 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | ALAMAT TIDAK JELAS ,TIDAK ADA NO.RUMAH ,KONSUMEN DIHUB. TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-03 19:25 | 2015-07-03 19:55 | 2015-07-03 19:46 | 1 | PELANGGAN MEALPOR KEMBALI PERIUHAL TERTERA PERIKSA, CC.54.AMIRUDIN 30EZ0L1 | Selesai | 0 00:21:19
G5415070302464 | BP SYARIF | PR VILA TAMAN BANDARA BLOK F10 NO.6 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG (ACUAN LOKASI: DI DEKAT MALL GRAND DADAP) | POSKO TELUK NAGA | 082298934148 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCABAYAR BERTEGANGAN ARUS LISTRIK (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | AFTAK JTR TERBAKAR ( TN 19 ) | 2015-07-03 19:25 | 2015-07-03 19:20 | 2015-07-03 21:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:45
G5415070302483 | BP EDO/BP ZANIL | JL PURI KEMBANGAN PR KEDOYA GARDEN NO.8A KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEDOYA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081388710640 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 66.000 VA | NH BOX PUTUS - SELESAI DITOLONG | 2015-07-03 19:28 | 2015-07-03 19:12 | 2015-07-03 20:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:30
G5415070302495 | BP IYAN | JL MAHTOMA MAS CIKOKOL TANGGERANG , SETEMPAT TRANSMART (CAREFOUR) TANGGERANG CENTRE. | POSKO CIKOKOL | 08118497672 | 1 AREA PARKIRAN DAN BILLBOARD PADAM | PENYULANG DINAMO TRIP 17.03KABEL SUTM PUTUS 2 GAWANGSEBAGIAN SUDAH MENYALA PUKUL 18.04 | 2015-07-03 19:32 | 2015-07-03 20:02 | 2015-07-03 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:23
G5415070302503 | IBU ASNAH | JL SWASEMBADA TIMUR 23 NO 14 RT 11 RW 06 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIUK JAKUT ACUAN LOKASI BELAKANG KANTOR TELKOM | POSKO SUNTER | 081280355543 | 1 RUMAH PADAM | ib rusak | 2015-07-03 19:33 | 2015-07-03 19:26 | 2015-07-03 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:57
G5415070302507 | BP YUNUS | JL.TAMAN TERTAI RAYA BLOK E NO 1 KEL.UWUNG JAYA KEC.JATI UWUNG TANGERANG.(SETEMPAT GREJA RAHMANI) | POSKO CIKOKOL | 081381285043 | APP TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-07-03 19:33 | 2015-07-03 19:25 | 2015-07-03 23:03 | 2 | 083872878846 NO HP LAIN YG BS DIHUBUNGI.CC.54.FACHRUROZI | Selesai | 0 03:30:00
G5415070302529 | BP ASEP/BP HAMZAH | JL MUSYAWARAH KP SAWAH KEC CIPUTAT BELAKANG ASRAMA POLISIS KEDAWUNG | POSKO PAMULANG | 085210075940 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | kwh priksa | 2015-07-03 19:40 | 2015-07-03 19:33 | 2015-07-03 20:06 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL APP TERTERA PERIKSA TAMBAHAN ALAMAT RT 4/12. CC.54.AMIRUDIN 30EZ0WO | Selesai | 0 00:26:46
G5415070302540 | IBU OLIS | JL. SUNTER PARADISE TAHAP 3 BLOK H NO 8 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI: DEKAT KIA MOBIL SHOROM. | POSKO SUNTER | 089692351226 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | di cek normal | 2015-07-03 19:42 | 2015-07-03 20:12 | 2015-07-03 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:54
G5415070302559 | IBU YOFA | JL PANTI ASUHAN KP CEGER RT 3 RW 12 NO 81 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN. n (PESANTREN HAJI SOBRAN ALQURAN) | POSKO CILEDUK | 081310028430 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | SR LOS KONTAK DITIANG-SELESAI DITOLONG 1BH CCOH | 2015-07-03 19:47 | 2015-07-03 19:38 | 2015-07-03 20:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:10
G5415070302567 | BP RONI | JL STASIUN RAWA BUNTU NO 11 RT 2/1 KEL CICENTANG KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 082111948898 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASE 1FIDER D 250A DI GANTI 300A GARDU SRP 137 NORMAL20:24 ,No. Lapor Referensai :G5415070302287 | 2015-07-03 19:50 | 2015-07-03 19:43 | 2015-07-03 20:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:32
G5415070302573 | IBU LISA | PONDOK BAMBU JL PEDNAS II NO 17 RT08/09 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI: SAMPING RUTAN WANITA PONDOK BAMBU | POSKO KALIMALANG | 0218615774 | 2 RUMAH PADAM | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-03 19:53 | 2015-07-03 19:47 | 2015-07-03 20:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:29
G5415070302577 | IBU YENI | JL.JATINEGARA TIMUR GG LIMO NO 4 RT 8 RW 02 KEL.BALI MESTER KEC.JATINEGARA ACUAN LOKASI : DEKAT POS HANSIP BELOK KIRI/PERTENGAHAN MINI SUPER DAN HOLAND BAKKERY | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218193831 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 5500 VA | LOS KONTAK DI TIANG CB SELESAI DIPERBAIKI. M2-RENDI544100184305 | 2015-07-03 19:53 | 2015-07-03 19:43 | 2015-07-03 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:38
G5415070302587 | IBU JENI | JL MENCENG RAYA BLOK E1 NO 12A RT 12/6 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215559110 | 10 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A FASA 1 A PUTUS[GARDU KDR 6]SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 300 A,NORMAL JAM 20;30 WIB | 2015-07-03 19:54 | 2015-07-03 19:50 | 2015-07-03 20:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:37
G5415070302602 | BP TRI | KP GUJI RT. 3/2 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK JAKBAR (DEKAT KUA KEBON JERUK) | POSKO KEBON JERUK | 02183410503 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERCIUM BAU HANGUS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | APP PRABAYAR RUSAK - DITOLONG KWH DUMMY | 2015-07-03 19:56 | 2015-07-03 19:47 | 2015-07-03 20:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:27
G5415070302608 | BP DIDI SUPARDI | SETEMPAT DI TUKANG SOTO . JL JEMBATAN 2 (DEKAT MESJID ALIKHSAN) RT 2 RW 1 NO 50 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO - JAKTIM | POSKO CIRACAS | 02191213671 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA ( APP PRABAYAR TERTERA BLANK) | MPB BLANK SEMENTARA DIDAMI | 2015-07-03 19:59 | 2015-07-03 20:26 | 2015-07-03 21:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:45
G5415070302619 | BP MARSIAM | KAMPUNG RASAMALA 1 GG H TABA RT2/9 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET (BELAKANG MASJID AN NUR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087878733384 | MCB LEMAH (DAYA 450 VA) | MCB 2 A RUSAK SELESAI DIGANTI MCB 2 A DI SEGEL= 40581. M1-RIRUDIN544101853786 | 2015-07-03 20:01 | 2015-07-03 19:57 | 2015-07-03 21:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:09
G5415070302633 | BP ERICK | JL DANAU AGUNG 17 RT 011 NO.7A SUNTER JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02197911223 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP.DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | di cek normal | 2015-07-03 20:05 | 2015-07-03 20:00 | 2015-07-03 20:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:06
G5415070302644 | IBU DEWI | JL KEPA TIMUR RAYA GG G NO 178 RT 004/008 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEPAN PUSKESMAS ANGSANA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085770263976 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | kabel lecet selesai di perbaiki | 2015-07-03 20:05 | 2015-07-03 19:57 | 2015-07-03 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:41
G5415070302670 | IBU MERI / BP BUDI | PERUM WISMA HARAPAN BLOK A1 NO 32 RT 004/009 KEL GEMBOR KEC PRIUK KAB TANGERANG ACUAN : DEKAT GIANT REGENSI/RS SAKIT SARI ASIH | POSKO SEPATAN | 0215908347 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | IB | 2015-07-03 20:09 | 2015-07-03 20:01 | 2015-07-03 21:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:08
G5415070302671 | IBU YULI | JL KRI ANWA NO 46B RT 5 RW 9 KK AL RADIO DALAM | POSKO PONDOK INDAH | 0217266421 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4A lemah/selesai di tolong diganti baru | 2015-07-03 20:09 | 2015-07-03 20:01 | 2015-07-03 20:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:58
G5415070302674 | BP AGUS | JL FLORA RT 06/12 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02160805916 | BANYK RUMAH PADAM | RECLUISER KDR 49 PENYULANG NIKMAT TRIP AKIBAT ISOLATOR TUMPU TEMBUS,DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070302623 | 2015-07-03 20:09 | 2015-07-03 20:01 | 2015-07-03 20:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302681 | BP OJI | KP KOSAMBI RT-3 / RW-2 KAYU BONGKOK SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 08975614337 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL | DI CEK SETEMPAT KWH BARU TERPASANG DAN BELUM DISETING ( SETEMPAT SAMBUNG LANGSUNG PETGAS BUNG ) LANJUT BUNG | 2015-07-03 20:10 | 2015-07-03 20:03 | 2015-07-03 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:57
G5415070302701 | BP MULYONO | .JLN TARUNA JAYA RT 01 RW 05 CIBUBUR JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218719543 | BEBRAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS PHASE 2 RAK 2 + PERGANTIAN GROUNPLAT DI GARDU GD 20B, NORMAL : 20.35 ,No. Lapor Referensai :G5415070302416 | 2015-07-03 20:12 | 2015-07-03 20:08 | 2015-07-03 20:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302702 | IBU RINI | JL BENDUNGAN JAGO RT 8/1 NO 29 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082122630403 | 2 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-03 20:12 | 2015-07-03 20:44 | 2015-07-03 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:31
G5415070302712 | BP FIDEL | KP BARU GANG II NO 19 RT 10 RW 02 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAK-SEL 12250 | POSKO CILEDUK | 0215860472 | SETEMPAT SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | VIA PTT SETEMPAT SDH NORMAL | 2015-07-03 20:13 | 2015-07-03 20:04 | 2015-07-03 20:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:22
G5415070302715 | BP ABDULLAH | RUSUN DAMKAR JL. BAMBU LARANGAN SIMPANG MACAN PEGADUNGAN KEC. CENGKARENG BARAT . ( DEKAT MESJID ) | POSKO KALIDERES | 085319382811 | 1 RUSUN PADAM | RECLUISER KDR 49 PENYULANG NIKMAT TRIP AKIBAT ISOLATOR TUMPU TEMBUS,DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070302658 | 2015-07-03 20:14 | 2015-07-03 20:08 | 2015-07-03 20:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302742 | BP ERWIN | PERUM CITRA 3 BLOK D2 NO 14 RT 11/13 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT.DEKAT PERUM TAMAN PALEM | POSKO KALIDERES | 081908989123 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | RECLUISER KDR 49 PENYULANG NIKMAT TRIP AKIBAT ISOLATOR TUMPU TEMBUS,DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415070302658 | 2015-07-03 20:19 | 2015-07-03 20:09 | 2015-07-03 20:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302745 | IBU DONA | JL PONDOK PESANTREN NO 31 RT 1/13 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK (ACAUN LOKASI : DEKAT ASRAMA BRIMOP) | POSKO CIRACAS | 02187716772 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DAYA 2.200 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-03 20:19 | 2015-07-03 20:05 | 2015-07-03 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:41
G5415070302750 | BP HARY | KK BANJAR WIJAYA BLK 55 NO 26 RT 5/7 CLUSTER YUNANI KEL CIPETE KEC PINANG TANGERANG, ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLLA BAITUL ROHMAN | POSKO CIKOKOL | 081297327345 | 1 RUMAH PADAM | PENGAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-07-03 20:20 | 2015-07-03 20:14 | 2015-07-03 23:09 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA. 03/07/15, 30EZ3YL. 08129249845. CC.54.ARIES_P | Selesai | 0 02:48:29
G5415070302758 | BP DAROBI | JL MENCENG RAYA NO 22-23 RT 5/7 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 081311419706 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A FASA 1 A PUTUS[GARDU KDR 6]SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 300 A,NORMAL JAM 20;30 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070302587 | 2015-07-03 20:21 | 2015-07-03 20:17 | 2015-07-03 20:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302763 | BPK RONDENGAN | PR ESSENCE PARK BLOK A2 NO 16 PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02196471728 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA EROR 02 (PTL PADAM) | PENY GANTANG TRIP 17.01. DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5315070300773 | 2015-07-03 20:22 | 2015-07-03 20:14 | 2015-07-03 20:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302781 | BP JEKI | KAV DKI BLOK F8 NO.10-11 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02196111319 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | LAIN LAIN - APP PARABAYAR TERTERA GAGAL SETEMPAT NORMAL SETELAH DIMASUKKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-03 20:26 | 2015-07-03 20:17 | 2015-07-03 21:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:56
G5415070302798 | BP YUDI | JL DEPNAKER KP MAKASAR RT 02/05 KEL DAN KEC MAKASAR JAKTIM (SETEMPAT MASJID JAMI SURPAPTO SUPARNO) | POSKO CONDET | 02180873523 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | KBO,SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-03 20:29 | 2015-07-03 20:23 | 2015-07-03 21:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:50
G5415070302814 | IBU LENA | JL PLN PERUMAHAN KI TOWN HOUSE NO 14 RT 25 RW 005 KEL GANDUL KEC CINERE DEPOK, ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMART | POSKO CINERE | 085695484035 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, LAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL HAMPIR PADAM) | DICEK STP PULSA HABIS | 2015-07-03 20:31 | 2015-07-03 20:21 | 2015-07-03 21:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:47
G5415070302817 | BP BRAM | JL DUREN TIGA BARAT 5 NO 47 RT06/02 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 087877885347 | 3 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG, SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-03 20:31 | 2015-07-03 20:27 | 2015-07-03 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:59
G5415070302824 | BP HENDRA | KP NALAGATI RT 004/005 KEL CIKUPA KEC PANONGAN TANGGERANG (DEKAT CITY MARKET) | POSKO CIKUPA | 085212349112 | 1 RUMAH PADAM | DICEK NORMAL | 2015-07-03 20:33 | 2015-07-03 20:28 | 2015-07-03 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:14
G5415070302826 | BP JAENI | JL ASSOLIHIN KP CANDULAN RT 02/07 KEL PETIR KEC CIPONDOH TANGGERANG ACUAN : DEKAT MASJID ASSOLIHIN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081808906561 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK SR SERI-SERIAN LOSE KONTAK DI TIANG (DK 45B) | 2015-07-03 20:33 | 2015-07-03 20:28 | 2015-07-03 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:47
G5415070302839 | IBU NILA | JL H.KASTAM MERUYA JAKARTA BARAT (BLKG INDOMART MERCU BUANA) | POSKO KEBON JERUK | 081328210027 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR DI ALAMAT TSB, | IB DITINGGAL (STABILIZER TERBAKAR) | 2015-07-03 20:35 | 2015-07-03 20:26 | 2015-07-03 21:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:09
G5415070302848 | BP ZAENI | KP CANDULAN RT 2/7 KEL PETIR CIPONDOH TANGGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02191603368 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK SR SERI-SERIAN LOSE KONTAK DI TIANG (DK 45B) | 2015-07-03 20:37 | 2015-07-03 20:32 | 2015-07-03 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:31
G5415070302859 | BPK EDI | PERGUDANGAN CENTRA KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 02129030337 | 1 PABRIK PADAM | PGDB TRIP ( TN 142 ) | 2015-07-03 20:38 | 2015-07-03 20:32 | 2015-07-03 21:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:32
G5415070302870 | IBU DENA | JL KEPODANG RT5 RW2 NO.289/M KEL MANGGARAI KEC TEBET (ACUAN LOKASI : DIDEKAT PASAR BUKIT DURI PUTERAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083897221188 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | MCB 4 A RUSAK SEMENTARA DIGANTI MCB 6 A . ULC1-HARRY | 2015-07-03 20:40 | 2015-07-03 21:09 | 2015-07-03 21:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:59
G5415070302880 | BPK ANDI | JL RAYA MASJID JAMI NURUL IMAN KP DUA RT 5/1 NO.34 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT DEPAN MASJID JAMI NURUL IMAN | POSKO PONDOK KOPI | 081908826258 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-03 20:42 | 2015-07-03 20:37 | 2015-07-03 21:24 | 1 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM), UNTUK KE- 7 KALINYA. PELANGGAN MENGINGINKAN DILAKUKAN PENANGANAN SESUAI KETENTUAN AGAR TIDAK TERTERA PERIKSA KEMBALI. PETUGAS DAPAT MENGHUBUNGI PELANGGAN DI NO TLP 085319291979. CC.54.JUAN . 30EZ1WU. 081908826258 | Selesai | 0 00:42:25
G5415070302887 | BP JEFFRY | KOMP P DAN K JL CIRENDEU NO.26 TANGSEL. ACUAN LOKASI : SETEMPAT PROYEK BANGUNAN RUMAH TINGGAL | POSKO CIPUTAT | 08158220703 | MCB 4A LEMAH | STP DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-03 20:43 | 2015-07-03 20:35 | 2015-07-03 21:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:01
G5415070302899 | BP ENGKUS/BP AGUNG | JL KERJA BAKTI 1 RT 2 RW 5 KEL MALASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. SETEMPAT MASJID SUPRAPTO SUPARNO | POSKO CONDET | 081213358768 | APP METER MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | KBO,SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-03 20:44 | 2015-07-03 20:39 | 2015-07-03 21:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:13
G5415070302908 | BP ABDUL | PONDOK UNGU PERMAI BLOK A K 21 NO 4 KEL BAHAGIA KEC BABELAN | POSKO PONDOK UNGU | 082398229275 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | MCB 4A LEMAH,SELESAI DI GANTI BARU 4A. | 2015-07-03 20:46 | 2015-07-03 21:14 | 2015-07-03 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:27
G5415070302911 | BP ANAN | JL PEGANGSAAN DUA KOMPLEK ACADIA BLOK B NO 23 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA LOKASI : DEKAT POS POLISI DI GERBANG KOMPLEK | POSKO MARUNDA | 0811701782 | MCB LEMAH (PTL PADAM) DAYA 2.200 VA | MCB 10 A RUSAK MEREK MG DIGANTI BARU MCB 10 MEREK SCENEIDER GARDU KG 310 | 2015-07-03 20:47 | 2015-07-03 20:39 | 2015-07-03 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:13
G5415070302939 | BU NIA | JL.H MUIN RT 007/003 KEL.JATI CEMPAKA KEC.PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081381838077 | MCB LEMAH ( 900 VA ) | PENY GANTANG TRIP 17.01 ,No. Lapor Referensai :G5415070302888 | 2015-07-03 20:51 | 2015-07-03 20:46 | 2015-07-03 20:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070302970 | BP SRIWIANTO | JL BULAK KELAPA RT 6/4 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN TANGERANG ACUAN LOKASI DEPAN KK SAHID MANSION | POSKO CILEDUK | 081311377017 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA DAN RELAY TERPUTUS (PTL PADAM) | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-03 20:55 | 2015-07-03 20:46 | 2015-07-03 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:57
G5415070302982 | BP FAJAR | JL LANGGAR 2 RT 6 RW 8 NO 12 KEL.LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKTIM. ACUAN LOKASI : DIDEKAT MONUMEN PANCASILA SAKTI | POSKO PONDOK GEDE | 0218412449 | 1 RUMAH PADAM | NH FHUSE 300 A FEDER A PHASA 2 PUTUS DI GARDU E 44C SELESAI DIGANTI NH FHUSE 300A,NORMAL 23.05 | 2015-07-03 20:57 | 2015-07-03 20:51 | 2015-07-03 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:55
G5415070303018 | BP SUSANTO | JL H NAJIH RT 009/001 NO 109 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN 12260, | POSKO CILEDUK | 0215865272 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE Q2/B 250A PUTUS - SELESAI DIGANTI 250A GARDU CD 37 ,No. Lapor Referensai :G5415070302927 | 2015-07-03 21:02 | 2015-07-03 20:58 | 2015-07-03 21:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:07:34
G5415070303042 | BP NENGAH | JL RAYA PONDOK GEDE RT. 5/12 NO. 29 KEL. LUBANG BUAYA KEC. CIPAYUNG JAKTIM 13810 | POSKO PONDOK GEDE | 02192195867 | 1 BANGUNAN PADAM DAYA 1.300 VA | NH FHUSE 300 A FEDER A PHASA 2 PUTUS DI GARDU E 44C SELESAI DIGANTI NH FHUSE 300A,NORMAL 23.05 ,No. Lapor Referensai :G5415070302982 | 2015-07-03 21:05 | 2015-07-03 20:53 | 2015-07-03 22:29 | 2 | 22.55, 30EZ48H. SESUAI INFO PELANGGANBELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN SETEMPAT MASIH PADAM cc.54.mistahul_h | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:23:53
G5415070303055 | IBU ERTI | JL H SAAMAN RT 010 RW 06 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKBAR ACUAN LOKASI DEKAT RS JANTUNG HARPAN KITA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08999019856 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER E PUTUS DI GARDU TT 31 SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 21:07 | 2015-07-03 21:01 | 2015-07-03 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:37
G5415070303056 | IBU PARI | KAMPUNG CILONGOK, JL RAYA PASAR KEMIS KM 6 RT 2 RW 3 KEL SUKA MANTRI KEC PASAR KEMIS TANGERANG. (SETEMPAT KLINIK CILONGOK) | POSKO SEPATAN | 0215904948 | BEEBRAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 PUTUS 250A JRS B PENYULANG RAJA ,No. Lapor Referensai :G5415070302595 | 2015-07-03 21:07 | 2015-07-03 21:03 | 2015-07-03 22:00 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PTL BELUM NORMAL KEMBALI CC.54.LUDIYATNO.CSOI 30EZ3H4 | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:53:00
G5415070303065 | BP THOMAS | PERUM VILLA TAMAN BANDARA BLOK D2 NO 12 A KEL KOSAMBI KEC DADAP TANGGERANG ACUAN LOKASI DEKAT DIBELAKANG SANJAYA ATK | POSKO TELUK NAGA | 0215554801 | MCB LEMAH DAYA ( R1 / 1300 ) | AFTAK JTR TERBAKAR ( TN 19 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070302464 | 2015-07-03 21:10 | 2015-07-03 21:40 | 2015-07-03 21:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303073 | BP ARDIAN | JL MONUMEN PANCASILA SAKTI RT 06/08 NO 9 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN: DISAMPING INDOMARET / DISAMPING MONUMEN PANCASILA SAKTI) | POSKO PONDOK GEDE | 0218407578 | 2 RUKO PADAM | NH FHUSE 300 A FEDER A PHASA 2 PUTUS DI GARDU E 44C SELESAI DIGANTI NH FHUSE 300A,NORMAL 23.05 ,No. Lapor Referensai :G5415070302982 | 2015-07-03 21:11 | 2015-07-03 21:04 | 2015-07-03 21:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:41
G5415070303076 | BP KHAERUL | KOMP DIRGANTAR 3 JL KARTOMARMO NO 825 RT 02/03 KEL MAKASAR KEC HALIM JAKARAT TIMUR | POSKO CONDET | 081310274352 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA. PTL PADAM | MPB TERTERA PERIKSA NORMAL DIINPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-03 21:11 | 2015-07-03 21:04 | 2015-07-03 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:54
G5415070303084 | IBU MARIA | PERUMAHAN VILA TOL JATI BENING BLOK BE NO 1 RT 05/10 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE BEKASI ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU SHELL | POSKO PONDOK GEDE | 08129491056 | MCB RUSAK (PTL PADAM) DAYA 4.400 VA | PENY GANTANG TRIP 17.01 ,No. Lapor Referensai :G5415070302888 | 2015-07-03 21:13 | 2015-07-03 21:04 | 2015-07-03 21:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303112 | IBU SUSI | JL TEGAL PARANG RT-5 / RW-4 NO 78 KELTEGAL PARANG KEC MAMPANG ACUAN LOKASI : | POSKO PASAR MINGGU | 087880702197 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | sr los kontak di tiang selesai di perbaiki, suroso-asep | 2015-07-03 21:19 | 2015-07-03 21:11 | 2015-07-03 21:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:50
G5415070303154 | IBU ETI | JL KAYU MANIS 8 RT 4/8 NO 12 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN DEKAT PINTU KERETA STASIUN PONDOK JATI | POSKO RAWAMANGUN | 02190344336 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | LOST KONTAK TIANG SELESAI DI PERBAIKI (M1=ENDANG DAN THOMAS TELEPHONIS ASRI | 2015-07-03 21:24 | 2015-07-03 21:19 | 2015-07-03 21:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:51
G5415070303162 | BP ARIF | JL PALEM 1 H RIIF NO 72 RT7/3 KEL. PETUKANGAN UTARA KEC. PESANGGRAHAN BELAKANG PR ALFA INDAH | POSKO CILEDUK | 02197841905 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | NH FUSE Q2/B 250A PUTUS - SELESAI DIGANTI 250A GARDU CD 37 ,No. Lapor Referensai :G5415070302927 | 2015-07-03 21:25 | 2015-07-03 21:19 | 2015-07-03 21:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:06:05
G5415070303166 | BP SUKIRMAN | PERUM BUMI INDAH TAHAP 1 JL ASTER 1 BLOK AC NO 18 KEL KUTA JAYA KEC PS KEMIS TANGERANG. DEKAT MASJID PERUM BUMI INDAH TAHAP 1 | POSKO SEPATAN | 081297152129 | MCB LEMAH DAYA R2T/5.500 VA | DI CEK MCB 25A LEMAH AKIBAT BEBAN | 2015-07-03 21:25 | 2015-07-03 21:40 | 2015-07-03 22:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:23
G5415070303170 | IBU KARTINI | KP ASEM RT 01 RW 15 KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS | POSKO CIKOKOL | 081316319700 | BNAYAK RUMAH PADAM | STP AREA SERPONG ,No. Lapor Referensai :G5315070300905 | 2015-07-03 21:26 | 2015-07-03 21:21 | 2015-07-03 21:26 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070303179 | BP NAINGGOLAN | JL. TARUNA 2 NO. 12 A RT.8/02 KEC. CILINCING KEL. SUKAPURA | POSKO MARUNDA | 0214407763 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 2 FEDEER C 300 A DIGANTI BARU 300 A GARDU CK 15 E | 2015-07-03 21:26 | 2015-07-03 21:18 | 2015-07-03 22:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:50
G5415070303200 | BP ARIF | KP CILONGOK RT 3/6 KEL DS SUKAMANTRI KEC PASAR KEMIS TANGERANG (DIDEPAN ALFAMART JL RAYA PASAR KEMIS) | POSKO SEPATAN | 081219374083 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 PUTUS 250A JRS B PENYULANG RAJA ,No. Lapor Referensai :G5415070302595 | 2015-07-03 21:28 | 2015-07-03 21:24 | 2015-07-03 22:05 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:36:22
G5415070303203 | BP/IBU HERMAN | LOKASI : JL PETA BARAT RT 6 RW 13 NO 17 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081398418090 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DENGAN NO METER : 01105289142 PADA LAYAR APP TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | VIA TELEPON SETEMPAT MENYALAH / NORMAL | 2015-07-03 21:29 | 2015-07-03 21:20 | 2015-07-03 22:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:20
G5415070303229 | IBU FATIMAH | JL APUS RT 04 RW 06 KEL BAMBU SELATAN KEC PAL MERAH JAK-BAR ACUAN. DEAKT KANTOR KEL BAMBU SELATAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082226328559 | 15 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER E PUTUS DI GARDU TT 31 SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 21:33 | 2015-07-03 21:26 | 2015-07-03 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:56
G5415070303230 | BP KP. BURHANUDIN | JL. BOULEVARD NO. 1 KEL. LIPPO KARAWACI KEC. CURUG TANGERANG ( DEPAN MALL LIPPO) | POSKO CURUG | 085718912549 | 1 GEDUNG KOREM 052 PADAM | 57 P.MENDUT TRIP S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI JAM 22:20 (AWAN CA, PARJAN CS, DWI CS, YANTO, NURUDIN) | 2015-07-03 21:34 | 2015-07-03 21:28 | 2015-07-03 22:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:11
G5415070303243 | BP ONANG | DESA SUKADAMAI RT 04/05 KEC. CIKUPA GEBANG TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081384286666 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/C DIGARDU CA 79P | 2015-07-03 21:36 | 2015-07-03 21:32 | 2015-07-03 22:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:17
G5415070303269 | IBU NUR WAHIDAH | PERUM PURI PASUNDAN 1 BLOK C4 NO 15 RT 07/05 KEL PANGADEGAN KEC PASAR KEMIS TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR KECAMATAN PASAR KEMIS | POSKO SEPATAN | 081210586612 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | display timbul periksa | 2015-07-03 21:38 | 2015-07-03 21:33 | 2015-07-03 22:31 | 1 | G5415070303269,PELANGGAN INFO PETUGAS BELUM DATANGCC.54.ZAKARIAAWUD | Selesai | 0 00:53:16
G5415070303286 | IBU KIUT | KEL SERDANG RT 03/03 NO 34 JL TARUNA 5 KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081357580509 | SR TERDENGAR SUARA DENGUNGAN (PT DIPADAMKAN) | APLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-03 21:40 | 2015-07-03 21:32 | 2015-07-03 22:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:03
G5415070303293 | BP DENI | JL RASUNA SAID KEL SETIA BUDI KEC KARET SETIA BUDI SEBELAH HOTEL ROYAL KUNINGAN/SEBELAH WADUK SETIA BUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 08176511570 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | Prabayar periksa selesai dicleartemper normal kembali. | 2015-07-03 21:41 | 2015-07-03 21:36 | 2015-07-03 22:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:22
G5415070303317 | BP EKO | JL RASUNA SAID (SEBELAH HOTEL ROYAL KUNIAN) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087787135444 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | Prabayar periksa selesai dicleartemper normal kembali.laporan yg sama atas nama bapa deni.selesai di temper.normal. | 2015-07-03 21:45 | 2015-07-03 21:40 | 2015-07-03 22:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:23
G5415070303321 | IBU DELMI | JL BAMBU LARANGAN RT 9 - 12/ 05 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 081316573811 | 320000 | RECLUISER KDR 49 PENYULANG NIKMAT TRIP AKIBAT ISOLATOR TUMPU TEMBUS,SUDAH DI NORMAL KAN KEMBALI DNG SAMBUNG LANGSUNG, NORMAL KEMBALI KESELURUHAN JAM 21;40 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070303276 | 2015-07-03 21:45 | 2015-07-03 21:39 | 2015-07-03 21:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:03
G5415070303350 | IBU DWI | JL KOTA BAMBU SELATAN 5 NO 23 RT 11/6 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKARTA BARATACUAN: DEKAT MASJID AL-MABAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156944310 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER E PUTUS DI GARDU TT 31 SELESAI DI TOLONG | 2015-07-03 21:50 | 2015-07-03 21:45 | 2015-07-03 22:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:32
G5415070303370 | BP TOMI | JL JEMBATAN BESI RAYA GG RR RT 05/06 NO 3 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT RATU MENTEN | POSKO BANDENGAN | 08111073757 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T / 4400 VA | ZIK TR NH 300A PHASE 1/D PUTUS S/ DI GANTI NH 300A GARDU B 66A ,No. Lapor Referensai :G5415070303360 | 2015-07-03 21:52 | 2015-07-03 21:44 | 2015-07-03 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:41
G5415070303383 | BP ARIYANTO | PER CISOKA INDAH REGENCY BLOK ES 9 NO 16 KEL SUKA TANI KEC CISOKA TANGERANG. ACUAN LOKASI: DEKAT POS RT 02 RW 02 | POSKO CISOKA | 02129503076 | MCB LEMAH R1 / 1300 VA PTL TIDAK PADAM | PEMAKAIAN PELANGGAN MELEBIHI DAYA YANG TERPASANG | 2015-07-03 21:54 | 2015-07-03 22:21 | 2015-07-03 22:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:30
G5415070303385 | BP DANAN | JL PEJATEN RAYA NO 39 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU DEKAT STRADA | POSKO PASAR MINGGU | 082112695118 | 1 RUMAH PADAM 1300 VA | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DI PERBAIKI PETUGAS ROHMAT DAN ADITYA | 2015-07-03 21:55 | 2015-07-03 21:49 | 2015-07-03 22:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:55
G5415070303415 | BP BAMBANG | KP PESING RT1 RW5 NO 8 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG (BELAKANG POOL BBG) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02141757329 | MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) | DI CEK MCB 6A TERBAKAR (TG 55 C) | 2015-07-03 21:59 | 2015-07-03 21:53 | 2015-07-03 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:27
G5415070303431 | IBU NENI | TAMAN VILLA BANDARA BLOK C 14 NO 4 KEL.KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 085764766315 | 1 RUMAH SERING PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | KABEL SCUNDER TRAFO RUSAK ( TN 19 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070303233 | 2015-07-03 22:03 | 2015-07-03 21:57 | 2015-07-03 22:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303439 | IBU RATNA | JL KRAMAT SENTIONG 1 NO.D136 RT5/5 KEL KRAMAT KEC SENEN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : BELAKANG SEKOLAH FRANCISCUS/SEBELUM AKASIA | POSKO MENTENG | 087788990156 | MCB 6A MENGELUARKAN API (PTL PADAM)DI PERSIL TSB | irwan-ruki#541100691696/1300@mcb 6a rusak selesai ganti baru | 2015-07-03 22:04 | 2015-07-03 21:59 | 2015-07-03 23:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:34
G5415070303458 | IBU HELDA/BP.ABDUL MALIK | JL.H.ABDULRAHAMAN RT 16 RW 5 NO 2 KEL.CIBUBUR KEC.CIRACAS ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID NURUL FATTANAH/BELAKANG SD ALAZHAR 20 | POSKO CIRACAS | 089668336913 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | MCB LEMAH 6A,SELESAI DI GANTI | 2015-07-03 22:08 | 2015-07-03 21:58 | 2015-07-03 23:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:20
G5415070303459 | IBU NURUL | PERUMAHAN BUMI BINTARO PERMAI JL BINTARO PUSPITA RAYA BLOK H NO 2 KEL PESANGRAHAN KEC PESANGRAHAN JAKARTA SELATANACUAN LOKASI : DEPAN POLSEK | POSKO BINTARO | 0217374554 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di ok | 2015-07-03 22:08 | 2015-07-03 22:02 | 2015-07-03 22:40 | 1 | NO TIKET 30EZ3TP , TERKAIT G5415070303459 , PELANGGAN MELAPOR ULANG BELUM DITANGANI OLEH PETUGAS. CC.54.SAIFUL | Selesai | 0 00:32:05
G5415070303460 | BP MEJI | KOMP IMIGRASI JL.SUMUR BOR RAYA NO 6 RT 001/002 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG, ACUAN LOKASI: SAMPING INDOMARET | POSKO KALIDERES | 085281010005 | 1 RUMAH PADAM | RECLUISER KDR 49 PENYULANG NIKMAT TRIP AKIBAT ISOLATOR TUMPU TEMBUS,SUDAH DI NORMAL KAN KEMBALI DNG SAMBUNG LANGSUNG, NORMAL KEMBALI KESELURUHAN JAM 21;40 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415070303436 | 2015-07-03 22:08 | 2015-07-03 22:39 | 2015-07-03 22:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303470 | BP MAYOR ABDUL WAHID NASIR | JL H MENCONG 5 NO 7A RT 03/01 KEL SUDIMARA TIMUR KEC CILEDUK TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 081316910709 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-03 22:09 | 2015-07-03 22:04 | 2015-07-03 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:57
G5415070303484 | BP SENEN B TAKMAN | DS GANDA SARI RT 4/4 JATI UWUNG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081294298807 | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA ( HAPIR PADAM ) | APP PRA BAYAR DIDISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-03 22:14 | 2015-07-03 22:04 | 2015-07-03 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:14
G5415070303500 | BP KOKO | JOHAR BARU UTARA RT-10 / RW-4 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU ACUAN LOKASI : JL PATUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081806167702 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 450 VA | IB/BT | 2015-07-03 22:18 | 2015-07-03 22:11 | 2015-07-03 22:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:12
G5415070303525 | IBU IDA | JL MERUYA UTARA GANG H NIMUN RT 18 RW 4 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN. DEKAT PASAR MERUYA | POSKO KEBON JERUK | 083870867520 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | MCB 6A TERBAKAR SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-03 22:26 | 2015-07-03 22:22 | 2015-07-03 22:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:28
G5415070303526 | IBU DIANA | PERUM VILLA TAMAN BANDARA BLOK D7 NO 25 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN PASAR BANTENG,. | POSKO TELUK NAGA | 08811494714 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA. | KABEL SCUNDER TRAFO RUSAK ( TN 19 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070303233 | 2015-07-03 22:26 | 2015-07-03 22:56 | 2015-07-03 22:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303534 | BP SUGIYANTO | JL KENANGA KEL KALISARI RT 8/2 KEC PASAR REB0 JAKARTA TIMUR, DEKAT VILLA KALISARI | POSKO CIRACAS | 02187704211 | MCB LOSS MENYEBABKAN 1 RUMAH PADAM (ID PEL 547200560205) | SETEMPAT PUNYA TUNGGAKAN | 2015-07-03 22:28 | 2015-07-03 22:23 | 2015-07-03 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:04
G5415070303540 | BP HENGKI | KOMPLEK PERUMAHAN PURI SRIWEDARI JL.TRANSYOGI CIBUBUR KEL.HARJAMUKTI KEC,CIMANGGIS KOTA DEPOK | POSKO CIRACAS | 085810280280 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R1 Q2 300-300 HU 291 DARI GARDU CB 31 ,No. Lapor Referensai :G5415070303425 | 2015-07-03 22:30 | 2015-07-03 23:01 | 2015-07-03 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:44
G5415070303546 | BP PURWANTO | KP PANGKALAN RT 8/10 NO.211 KEL SEMANAN KEC KALIDERES, ACUAN LOKASI: SAMPING POS RW 10 | POSKO KALIDERES | 082113903499 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {DK 74} DI TOLONG NORMAL | 2015-07-03 22:31 | 2015-07-03 23:01 | 2015-07-03 23:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:43
G5415070303554 | BP DYAN HANANTO PUTRA DS | VILA MATOA 1 KAV 5 JL ASELIH RT 12/1 KEL CIPEDAK KEC CIGANJUR JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 08122724333 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | TOKENSETEMPAT EX TAMBAH DAYA SELESAI DI CODING | 2015-07-03 22:34 | 2015-07-03 22:26 | 2015-07-03 23:20 | 1 | TAMBAHAN INFO: PELANGGAN MENGANCAM AKAN MELAPOR KEMANA-MANA (MEDIA MASSA, DSB) BILA TIDAK ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. | Selesai | 0 00:46:50
G5415070303588 | IBU YEVI | POLTANGAN 3 NO.53 RT 4/10 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL. ACUAN LOKASI : DEKAT SMA BUNDA KANDUNG | POSKO PASAR MINGGU | 0217801512 | 1 RUMAH PADAM | OVER LOAD DAYA KONTRAK 16 A TERUKUR 17,5 A PETUGAS WIDODO DAN ROHMAT | 2015-07-03 22:42 | 2015-07-03 22:36 | 2015-07-03 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:49
G5415070303603 | BPK KIKI | KK GRIYA LOKA BLOK BM NO.4 BSD SEKTOR 1.3 SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0811799049 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA CALL (PTL PADAM). | C TEMPER | 2015-07-03 22:46 | 2015-07-03 22:39 | 2015-07-03 23:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:13
G5415070303606 | BP SAFARI | CIKINI AMPIUN RT 12 NO 25 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG | POSKO MENTENG | 0213102558 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | RUKI & IRWAN@541102449126/450 @ mcb 2 a terbakar selesai di ganti baru | 2015-07-03 22:47 | 2015-07-03 22:41 | 2015-07-03 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:31
G5415070303609 | BP FRANSISKUS | PERUM VILLA BANDARA BLOK F3 NO 15 KEL DADAP TANGERANG ACUAN TELUK NAGA | POSKO TELUK NAGA | 081296385609 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | KABEL SCUNDER TRAFO RUSAK ( TN 19 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070303582 | 2015-07-03 22:48 | 2015-07-03 22:43 | 2015-07-03 22:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303614 | BP MOCH AMPUH / IBU TRIDARMAWATI | VILLA ILHAMI, JL ARAFAH II BLK F-31 PANUNGGANGAN BARAT CIBODAS KARAWACI TANGERANG ACUAN. DEKAT RS KODAR | POSKO SERPONG | 081381668212 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2.200 VA) | P.MENDUT TRIEP .NORMAL JAM 22.50 ,No. Lapor Referensai :G5415070303499 | 2015-07-03 22:49 | 2015-07-03 22:39 | 2015-07-03 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415070303632 | BP ZULFIKAR | PR VILLA ILHAMI BLOK K9 NO.8 KEL.CIBODAS TANGERANG | POSKO SERPONG | 08881409824 | 1 RUMAH PADAM ( PRABAYAR ) | P.MENDUT TRIEP .NORMAL JAM 22.50 | 2015-07-03 22:55 | 2015-07-03 22:51 | 2015-07-03 23:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:51
G5415070303633 | BP ZAINUDIN | PERUM MUSTIKA TIGA RAKSA BLOK S8 NO 18 KEL MATAGARA KEC TIGARAKSA TANGGERANG | POSKO CIKUPA | 081397872986 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | SR LOS KONTAK DITIAN DINORMALKAN DG 2 BH CCO 35-10MM CAD. | 2015-07-03 22:56 | 2015-07-03 22:51 | 2015-07-03 23:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:02
G5415070303641 | BP SAMSUL | JL INPRES 19 RT 2/9 NO.36 KEL LARANGAN SELATAN KEC LARANGAN, ACUAN LOKASI: DEKAT YAYASANA ALMUHAJIRIN | POSKO CILEDUK | 081282825879 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-03 22:59 | 2015-07-03 23:29 | 2015-07-03 23:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:28
G5415070303647 | BP. DAVID | JL. GEDUNG HIJAU RAYA NO. 21 RT.15/13 KEL. PONDOK PINANG KEC. KEBAUYORAN LAMA JAKARTA SELATAN ACUAN LOAKSI: DEKAT MALL PONDOK INDAH | POSKO PONDOK INDAH | 0217694437 | 1 RUMAH PADAM DAYA 16.500 VA | grop box putus selesai dinormalkan | 2015-07-03 23:01 | 2015-07-03 22:54 | 2015-07-03 23:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:40
G5415070303659 | BP ALBERT SETIAWAN | JL JEMBATAN BESI RAYA RT12/06 NO.10 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKBAR (SEBRANG PUTRI CITRA) | POSKO BANDENGAN | 0216241369 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT DI TINJAU SEDANG PROSES TAMBAH DAYA | 2015-07-03 23:09 | 2015-07-03 23:00 | 2015-07-04 00:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:42
G5415070303665 | BP YUSUF | PERUM VILLA ILHAMI JL. ARAFAH 5 G3 NO.22 KEL. PANUNGGANGAN KEC. CIBODAS KARAWACI TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAR RS KODAR | POSKO CIKOKOL | 08151616737 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA : 2.200 VA) | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR BC 42 S/ NORMAL KEMBALI JAM 23:10 ,No. Lapor Referensai :G5315070300845 | 2015-07-03 23:11 | 2015-07-03 23:05 | 2015-07-03 23:11 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070303695 | BP AHYUNG | JLN ARMALIFA RT 01/012 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN : DIDEKAT MESJID ALMARIFAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082110617421 | MCB RUSAK ( PTL PADAM ) | DI CEK MCB 6A RUSAK (TG 102) | 2015-07-03 23:19 | 2015-07-03 23:47 | 2015-07-04 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:01
G5415070303705 | BU ARI | JL.CIPINANG MUARA II RT 011/002 NO.2B GG KATALIA KEL.PONDOK BAMBU KEC.DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081517257500 | 1 RUMAH PADAM ( PRABAYAR ) | MPB TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI MASUKKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-03 23:25 | 2015-07-03 23:20 | 2015-07-04 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:59
G5415070303722 | BP ANDREAS | JL WR SUPRATMAN GG PEMPED RT 4 RW 10 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN ( SETEMPAT BTS SMARTFREN ) | POSKO BINTARO | 089604101869 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERCIUM BAU TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB. | P. SIRAM JAM 23:37 DAN P. MANINJAU JAM 23:39 TRIP SEDANG DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415070303746 | 2015-07-03 23:34 | 2015-07-04 00:02 | 2015-07-03 23:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:29
G5415070303725 | BP QIQI | PR TAMAN KENCANA BLOK E9 NO 11 KEL TEGALA ALUR KEC KALIDERES JAKABR | POSKO KALIDERES | 082122281133 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS BC FASE 3 JURUSAN A PUTUS DI GARDU {BC 157} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH NH FUSE 355 A NORMAL KEMBALI JAM 00:30 ,No. Lapor Referensai :G5415070303688 | 2015-07-03 23:36 | 2015-07-03 23:31 | 2015-07-04 00:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:32:34
G5415070303730 | BP KAHAR | PERUM PURI ANGKASA BLOK S2 NO 1 RT 03/05 KEL KEDAUNG BARAT KEC SEPATAN TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR KEC SEPATAN TIMUR. | POSKO SEPATAN | 087883456883 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI CEK DISPLAY TIMBUL PERIKSA AKIBAT PADAM | 2015-07-03 23:37 | 2015-07-03 23:29 | 2015-07-04 00:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:04
G5415070303735 | BP ZAENUDIN | PERUMAHAN MUSTIKA BLOK F8 NO.18 RT 06/09 KEL MATAGARA KEC TIGARAKSA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 089653303780 | 1 RUMAH PADAM | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-03 23:40 | 2015-07-03 23:32 | 2015-07-04 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:38
G5415070303740 | IBU SUCI | PERUM VILLA ILHAMI BLOCK ARAFAH 5 G3 NO 22 KEL PANUNGGANGAN KEC CIBODAS TANGERANG DEKAT RS KODAR | POSKO SERPONG | 02154200557 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 2200 VA | C TEMPER | 2015-07-03 23:41 | 2015-07-03 23:36 | 2015-07-04 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:12
G5415070303760 | IBU YONAIPOH | PERUM VILA TAMAN BANDARA BLOK F10 NO.08 RT 04/08 KEL DADAP KEC KOSAMBI | POSKO TELUK NAGA | 0215560721 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DAYA 5.500 VA (PTL PADAM) | KABEL SCUNDER TRAFO RUSAK ( TN 19 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070303752 | 2015-07-03 23:44 | 2015-07-03 23:36 | 2015-07-04 00:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:20
G5415070303763 | IBU EVI | PURI SRI WEDARI BLOK A NO 17 RT 1/12 KEL HARJAMUKTI KEC CIMANGGIS DEPOKACUAN: RS MELIA | POSKO CIRACAS | 02193034594 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R1 Q2 300-300 HU 291 DARI GARDU CB 31 | 2015-07-03 23:44 | 2015-07-03 23:35 | 2015-07-04 00:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G5415070303768 | BP LUTHFIE | LOKASI DAN PELAPOR : JL CEMPAKA RAYA NO.14 RT 06/011 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN 12330 | POSKO BINTARO | 0217364516 | 2 RUMAH PADAM | P. SIRAM JAM 23:37 DAN P. MANINJAU JAM 23:39 TRIP SEDANG DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415070303746 | 2015-07-03 23:45 | 2015-07-03 23:40 | 2015-07-04 00:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:54
G5415070303800 | BP SUGENG | PURI PALEM INDAH JL RC VETERAN NO 7C RT 3/11 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN TANGGERANG | POSKO BINTARO | 0217360563 | 1 RUMAH PADAM R2 / 5500 | P. SIRAM JAM 23:37 DAN P. MANINJAU JAM 23:39 TRIP SEDANG DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415070303746 | 2015-07-03 23:49 | 2015-07-03 23:45 | 2015-07-03 23:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:28
G5415070303802 | BP AFID | JL CEMPAKA RAYA NO.10 RT 04 RW 11 KEL.BINTARO KEC.PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT INDOMARET | POSKO BINTARO | 08159141678 | 4 RUMAH PADAM | P. SIRAM JAM 23:37 DAN P. MANINJAU JAM 23:39 TRIP SEDANG DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415070303746 | 2015-07-03 23:49 | 2015-07-04 00:19 | 2015-07-03 23:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:13
G5415070303803 | BP JAINAL | JL CIPUCANG 3 NO 2 RT 7 RW 12 KEL KOJA UTARA KEC RAWA BADAK JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 087880854099 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB PERIKSA / NORMAL CT /PK.67.E | 2015-07-03 23:50 | 2015-07-03 23:45 | 2015-07-04 00:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:46
G5415070303866 | BP WIDIL | JL CEMPAKA 2 NO 14 RT4 RW11 BINTARO PESANGGRAHAN | POSKO BINTARO | 081347809298 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | P. SIRAM JAM 23:37 DAN P. MANINJAU JAM 23:39 TRIP SEDANG DALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415070303746 | 2015-07-03 23:57 | 2015-07-03 23:53 | 2015-07-03 23:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:24
G5415070400005 | IBU ATI | JL CIKAHURIPAN NO 15 RT 01/06 KEL MEKARSARI KEC NEGLASARI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 0215539123 | BANYHAK RUMAH PADAM | KABEL SCUNDER TRAFO RUSAK ( TN 19 ) ,No. Lapor Referensai :G5415070303752 | 2015-07-04 00:01 | 2015-07-03 23:58 | 2015-07-04 00:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:12
G5415070400041 | BP MUSADDAD | JL H SAALAN PABUARAN RT 2/2 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 083808362625 | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA ( HAMPIR PDAM ) | APP PRABAYAR DIDISPLAY TIMBUL PERIKSA | 2015-07-04 00:07 | 2015-07-03 23:57 | 2015-07-04 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:45
G5415070400057 | IBU SINTIA | KK BEA CUKAI JL. KALIMANTAN BLOK P7 NO.3 RT 15/7 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 087878711674 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB PERIKSA / NORMAL CT /CK-34 | 2015-07-04 00:09 | 2015-07-04 00:04 | 2015-07-04 00:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:34
G5415070400059 | BP FAUZI | JL. CILEDUK RAYA GG H MAISIN RT 2/2 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEPAN POM BENSIN GG LURAH / SEBELAH CANTIK CELLULER | POSKO CILEDUK | 082114399774 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA : 3.500 VA) | IB DITINGGAL | 2015-07-04 00:10 | 2015-07-04 00:04 | 2015-07-04 00:47 | 1 | ID TIKET 40EZ59D SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 04/07/15 00:31 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 00:37:44
G5415070400072 | BP TOPIEK | JL CILILITAN BESAR NO 44 RT03/03 KEL CILILITAN KEC KEREMATI JAKTIM, ACUAN LOKASI : PUJI PHOTO / DEPAN KODIM | POSKO CONDET | 085215158803 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-04 00:12 | 2015-07-04 00:06 | 2015-07-04 01:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:26
G5415070400105 | IBU ADELINA | BINTARO GARDEN RESIDENCE BLK B NO 5 KEL SAWAH LAMA CIPUTAT ACUAN ; PUSPO BUDOYO | POSKO CIPUTAT | 02174704932 | BINTARO GARDEN RESIDENCE BLK B NO 5 KEL SAWAH LAMA CIPUTAT ACUAN ; PUSPO BUDOYO | P. SIRAM TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070303739 | 2015-07-04 00:18 | 2015-07-04 00:13 | 2015-07-04 00:18 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400114 | BP AJI | JL KEMANGGISAN RT 9/8 NO 33 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 02192867697 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900VA | MCB 4A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-07-04 00:19 | 2015-07-04 00:12 | 2015-07-04 01:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:34
G5415070400126 | BP DHARMAWAN | PR TAMAN SEMANAN BLK F6 NO 76 RT 11/12 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKBAR. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154360191 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | DI CEK PENGAWATAN KLEMP SPANING TERBAKAR (DK 177) | 2015-07-04 00:21 | 2015-07-04 00:14 | 2015-07-04 01:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:50
G5415070400130 | BP MIRZA | JL KIRUNTAG NO 30 RT 004/01 KEL KELAPA DUA KEC KEBUN JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087882906302 | 2 RUMAH PADAM | PERETAKAN OPSTIK TERBAKAR SELESAI DITOLONG KB 292 NORMAL JAM 01.30 ,No. Lapor Referensai :G5415070400115 | 2015-07-04 00:22 | 2015-07-04 00:16 | 2015-07-04 00:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:07
G5415070400135 | BP HERI | SEKTOR 12 BLOK F3 NO 1 KEC SERPONG KEL RAWA BUNTU | POSKO SERPONG | 0818726041 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL PADAM) | NH FUSE 25 A PUTUS DI BOX PANEL | 2015-07-04 00:23 | 2015-07-04 00:19 | 2015-07-04 01:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:38
G5415070400156 | BP ENDANG DURAHIM | PERUM 1 JL PAPANDAYAN RAYA NO. 15 BLOK 32 RT. 004/019 KEL. CIBODAS SARI KEC. CIBODAS, TANGERANG (ACUAN : DEKAT PASAR MALABAR / BELAKANG ALFAMART) | POSKO CIKOKOL | 081291340143 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1.300 VA) | DICEK SETEMPAT GANGGUAN IB | 2015-07-04 00:27 | 2015-07-04 00:20 | 2015-07-04 00:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:50
G5415070400177 | BP KADARISMAN | JL JAMBU 2 NO 38 BLOK FA 2 BINTARO SEKTOR 7 KEL JURANGMANGU KEC. PONDOK AREN BINTARO JAYA TANGGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT PRAPATAN JL. CIKINI DAN MENTENG RAYA (GAPURA MENTENG) | POSKO BINTARO | 0217450633 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 11.000 VA) | P. SIRAM TRIP | 2015-07-04 00:31 | 2015-07-04 00:24 | 2015-07-04 00:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:22
G5415070400199 | BP RIDIYANSYAH | PERUM TAMAN NYIUR BLOK O NO 1 RT 1/15 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUKACUAN: POS KEAMANAN BLOK O | POSKO SUNTER | 02193887938 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP FIRTS MEDIA SUARA LEDAKAN (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | LOS KONTAK D BOK OK (APP FIRST MEDIA) 1 JOINT SD 10 A | 2015-07-04 00:36 | 2015-07-04 00:26 | 2015-07-04 02:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:21
G5415070400210 | BP FAHMI | JL GELATIK NO 172 RT 02/03 KEL SAWAH KEC CIPUTAT TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 08118334582 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (R2T / 5500) | P. MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400165 | 2015-07-04 00:40 | 2015-07-04 00:34 | 2015-07-04 01:31 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. SEBELUMNYA BANYAK RUMAH PADAM. SAAT INI HANYA 1 RUMAH SAJA YANG PADAM. CALL 01.11 TGL 04/07/15 CC.54.MADINAH | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:50:26
G5415070400227 | BP IRFAN | KCP MEGA BANK JL PAUS RAYA NO 89B KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG .ACUAN : SETEMPAT BANK MEGA RAWAMANGUN / BELAKANG ARION / SAMPING SEVEN ELEVEN . | POSKO RAWAMANGUN | 0214753070 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | LOST KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI (ENDANG CS)TLP.ROHMAN | 2015-07-04 00:44 | 2015-07-04 00:40 | 2015-07-04 01:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:38
G5415070400253 | IBU MARIA | JL CEMPAKA 2 NO 14 RT4 RW11 BINTARO PESANGGRAHAN | POSKO BINTARO | 082112108606 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | P SIRAM TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400241 | 2015-07-04 00:52 | 2015-07-04 00:45 | 2015-07-04 00:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:00
G5415070400290 | BP DICKY | JL BOULEVARD DIPONEGORO NO 101 LIPPO KARAWACI KELAPA DUA TANGERANG (SETEMPAT GEDUNG MENARA ASIA GARDU G48) | POSKO CURUG | 02128047777 | 1 GEDUNG PADAM | 57 P.MENDUT TRIP S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI JAM 22:20 (AWAN CA, PARJAN CS, DWI CS, YANTO, NURUDIN) | 2015-07-04 01:01 | 2015-07-04 00:53 | 2015-07-04 01:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:43
G5415070400311 | BP ANDRI | JL JELUPANG RAYA NO.59 RT 5/2 KEL PONDOK JAGUNG TIMUR KEC SERPONG UTARA. ACUAN LOKASI: DEKAT ALFAMART | POSKO SERPONG | 082298695886 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | CLEAR TEMPER | 2015-07-04 01:06 | 2015-07-04 01:02 | 2015-07-04 01:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:33
G5415070400382 | BP ADRI | LOKASI : PERUM PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR 4 BLOK G9 NO 10 RT 5 RW 30 KEL BAHAGIA KEC BABELAN KAB. BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081399314761 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-04 01:39 | 2015-07-04 01:33 | 2015-07-04 02:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:04
G5415070400401 | BP JAZULI | PERUM DASANA INDAH BLOK SG 12 A NO 14 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA LEGOK TANGGERANG | POSKO CURUG | 02154203632 | 3 RUMAH PADAM | 11 NH FUSE 300A PHASA 3 FIDER D PUTUS DIGARDU SR 66 P.KERTANEGARA S/DIGANTI DGN NH FUSE 315A CADANGAN STP NORMAL KEMBALI JAM 01.57(CRG 01 SUWOTO/SOPYAN/RAMLAN/ROHIM) ,No. Lapor Referensai :G5415070400340 | 2015-07-04 01:47 | 2015-07-04 01:42 | 2015-07-04 01:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:35
G5415070400402 | BP SUTARDI | JL H MARZUKI RT 5/RW 1 NO 83 KEL CIRACAS KEC CIRACAS (ACUAN LOKASI : DIBELAKANG GOR CIRACAS ATAU DISAMPING KFC GELAEL) | POSKO CIRACAS | 0218707843 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT MASIH ADA TUNGGAKAN | 2015-07-04 01:47 | 2015-07-04 01:43 | 2015-07-04 01:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:14
G5415070400437 | BP SUMARDI | JL JAMBU BINTARO SEKTOR 7 NO 1 KEL PONDOK AREN TANGGERANG SELATAN. SETEMPAT KANTOR TELKOM (DEKAT BUNDERAN BANK NIAGA) | POSKO BINTARO | 0217450300 | 1 KANTOR PADAM (DAYA 300 KVA) | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400341 | 2015-07-04 02:06 | 2015-07-04 01:57 | 2015-07-04 02:06 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400440 | BP DARMAWAN | JL H MARZUKI NO 83 RT 5/1 KEL. CIRACAS KEC. CIARACAS ACUAN LOKASI | POSKO CIRACAS | 081807855537 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT MASIH ADA TUNGGAKAN | 2015-07-04 02:08 | 2015-07-04 02:01 | 2015-07-04 02:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:34
G5415070400441 | BP. FAHMI | JL GELATIK NO 172 RT 02/03 KEL SAWAH KEC CIPUTAT TANGERANG | POSKO PAMULANG | 081932208738 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (R2T / 5500) ;TERKAIT G5415070400210 | berikut gangguan P.MANINJAU normal jam.02.22 wib ,No. Lapor Referensai :G5415070400387 | 2015-07-04 02:10 | 2015-07-04 02:03 | 2015-07-04 02:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:07
G5415070400449 | BP RIZKY | SETEMPAT TOWER SMARTFREN JL. WR SUPRATMAN GG PENTET RT 04/10 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 087880138019 | 1 TOWER PADAM DAYA 5500 VA | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400341 | 2015-07-04 02:15 | 2015-07-04 02:08 | 2015-07-04 02:15 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400468 | BP ASEP | JL BINTARA 1 RT 05 RW 02 NO 26 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT BAKSO JANGKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 02199660739 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | MCB 2A RUSAK DIGANTI BARU MCB 2A | 2015-07-04 02:33 | 2015-07-04 02:26 | 2015-07-04 03:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:01
G5415070400476 | BP PURWANTO | JL JATI KRAMAT RT. 05/05 NO. 63F KEL. JATI KRAMAT KEC. JATI ASIH, BEKASI (ACUAN : SETEMPATNYA KONTRAKAN / DEKAT KOMP DOSEN IKIP) | POSKO PONDOK GEDE | 081388787395 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR | IB..SELESAI DI CEK | 2015-07-04 02:44 | 2015-07-04 02:32 | 2015-07-04 03:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:52
G5415070400484 | IBU AYU | KP GEBANG RAYA RT 5/2 KEL SEPANJANG JAYA KAC PRIUK TANGEARANG DEKAT MASJID ASSA'ADAH | POSKO CIKOKOL | 081310625367 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH DI WILAYAH TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | DICEK SETEMPAT RUMAH KEBAKARAN DAN API S/PADAM,U/JARINGAN PLN AMAN | 2015-07-04 02:56 | 2015-07-04 02:47 | 2015-07-04 04:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:20
G5415070400487 | BP SOPIAN | JL MUSAWARAH RT 3/4 NO 38 KEL. SAWAH KEC. CIPUATAT TANGERANG DEKAT GG SUKA DAMAI / SEBLEUM MOSLLA AL INTIBAK | POSKO PAMULANG | 081210858687 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | di cek sudah menyala | 2015-07-04 03:03 | 2015-07-04 02:58 | 2015-07-04 04:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:09
G5415070400492 | BP WAHYU | JL KI HAJAR DEWANTORO RT 02/07 NO 26 KEL SAWAH LAMA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN SETEMPAT STODIO MUSIK | POSKO CIPUTAT | 082113370516 | MOHON PRIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK ( PTL PADAM) | mpb blank | 2015-07-04 03:13 | 2015-07-04 03:08 | 2015-07-04 03:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:39
G5415070400494 | BP IWAN | KK ANGGREK LOKA BLOK AK 2 SEKTOR 2.3 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGGERANG. DEKAT RS EKA HOSPITAL | POSKO SERPONG | 08111333303 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SEGERA MCB MELELEH (PTL PADAM) | MCB 16 A TERBAKAR | 2015-07-04 03:14 | 2015-07-04 03:03 | 2015-07-04 03:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:29
G5415070400496 | BP FAISAL | JL. OTISTA NO. 1 RT 14/05 KEL. MAUK TIMUR KEC. MAUK TANGERANG ACUAN : DIDEPAN POLSEK MAUK | POSKO SEPATAN | 08818817603 | 1 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DITIANG AKIBAT TC SR KENDOR | 2015-07-04 03:16 | 2015-07-04 03:09 | 2015-07-04 05:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:12
G5415070400500 | BP SATRIA | JL SWABAKTI RT 01 / 11 KEC PONDOK AREN KEL PONDOK AREN KOTA TANGGERANG SELATAN 14225 | POSKO BINTARO | 02173449789 | 4 RUMAH PADAM ;SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PADAM SEJAK 30 MENIT | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400497 | 2015-07-04 03:22 | 2015-07-04 03:17 | 2015-07-04 03:22 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400501 | BP TAMBUN | JL MUNDU RT 1/4 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKTIM | POSKO PONDOK GEDE | 081316195242 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI MASUKAN TEAMPER NURMAL | 2015-07-04 03:22 | 2015-07-04 03:16 | 2015-07-04 04:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:14
G5415070400507 | IBU DINA | PR CITRA RAYA BLOK K 11 NO 31 CLUSTER GARAHA INDIA KEL. MEKAR BAKTI KEC. PANONGAN CIKUPA | POSKO CIKUPA | 08817022638 | MOHON PRIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PRIKSA ( PTL PADAM) | APP TERTERA PERIKSA DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-04 03:28 | 2015-07-04 03:22 | 2015-07-04 03:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:11
G5415070400516 | BP FAJAR | KK PORLI ULU JAMI F 8 RT 3/6 KEL. ULU JAMI KEC. PESANGGRAHAN DEKAT PESANTREN DARUNAJAH | POSKO CILEDUK | 081294459466 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 03:38 | 2015-07-04 03:33 | 2015-07-04 04:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:23
G5415070400518 | BP NURI | JL TIPAR CAKUNG GG SENGON RT 5 RW 5 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA. SETEMPAT KONTRAKAN AHMAD ZAKI/ H AWI. | POSKO MARUNDA | 08818425372 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SETEMPAT ALAMAT TIDAK JELAS, DI TELFON MAILBOX | 2015-07-04 03:40 | 2015-07-04 03:33 | 2015-07-04 04:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:08
G5415070400519 | BP IBNU | JL PONDOK GEDE RT 01/01 KEL PINANG RANTI KEC MAKASAR (TOKO DURIAN) | POSKO CONDET | 081383808187 | 1 RUMAH PADAM | DICARI TIDAK KETEMU DIHUBUNGI VIA TLP TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-04 03:41 | 2015-07-04 03:35 | 2015-07-04 04:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:01
G5415070400521 | BP HENDRIK | JL BUMI RAYA 2 NO 98 RT 4/3 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. DEKAT KK ABADI | POSKO KALIMALANG | 081294638810 | APP TERBAKAR (PTL PADAM) | SRAPP SR KEBAKAR DI DALAM TEMBOK SELESAI DI PERBAIKI SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-04 03:42 | 2015-07-04 03:35 | 2015-07-04 04:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:17
G5415070400523 | IBU SUMI | GG JAMI RT 03/01 NO 250 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN TANGERANG DKT LAPANGAN PALEM BINTARO | POSKO BINTARO | 02191290364 | MCB RUSAK DAYA 900VA ( PTL PADAM ) | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400522 | 2015-07-04 03:43 | 2015-07-04 03:37 | 2015-07-04 03:43 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400528 | BP SUKAMDANI | JL CBD BINTARO JAYA SEKTOR 7 B6 NO 1 BINITARO SETEMPAT SETEMPAT PT. BESTINDO CAR UTAMA/SHOWROOM BMW) ACUAN LOKASI DEKAT MALL BINTARO EXCHANGE | POSKO BINTARO | 02174868000 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400522 | 2015-07-04 03:45 | 2015-07-04 03:38 | 2015-07-04 03:45 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400532 | BP DEDI | JL KEBAGUSAN BESAR GG ASEM RT 07/07 NO 42 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT ALFAMART ) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178832791 | 1 RUMAH PADAM; DAYA: 1.300 VA | SETEMPAT DI DATENGI NORMAL | 2015-07-04 03:51 | 2015-07-04 03:44 | 2015-07-04 04:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:22
G5415070400535 | BP DANI | CLUSTER PONDOK BINTARO INDAH BLOK B NO 2 JL H SAPRI DESA KEBANTENAN PD AREN TANGERANG SELATAN. ACUAN : RUMAH KE 2 DARI DEPAN (CAT HIJAU) | POSKO BINTARO | 02196582989 | 1 RUMAH PADAM, APP PRABAYAR BLANK (DAYA 2200 VA) | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400522 | 2015-07-04 03:54 | 2015-07-04 03:46 | 2015-07-04 03:54 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400545 | BP ENDANG | JL KINGKIN 4 NO 26 RT 006/04 KEL KEBON KELAPA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT. BELAKANG APARTEMEN JUANDA/ DEKAT MASJID AL KAROMAH | POSKO MENTENG | 081293954466 | SR KENDUR (PTL DIPADAMKAN) | joko p#AA 0984283/2200va @perkawatan dalam OK terbakar selesai di perbaiki pakai 2buah join 10mm | 2015-07-04 04:03 | 2015-07-04 03:55 | 2015-07-04 04:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:10
G5415070400552 | BP SUKMA | JL INPRES 16 RT 03/08 NO 44 KEL LARANGAN SELATAN KEC CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081381368796 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE Q1/C 250A PUTUS - SELESAI DIGANTI BARU DARI GARDU CD96 ,No. Lapor Referensai :G5415070400551 | 2015-07-04 04:14 | 2015-07-04 04:10 | 2015-07-04 04:36 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:21:50
G5415070400562 | BP RIZKY | SETEMPAT TOWER SMARTFREN JL. WR SUPRATMAN GG PENTET RT 04/10 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08881857658 | 1 TOWER PADAM (B1 / 5500 VA) | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP | 2015-07-04 04:24 | 2015-07-04 04:17 | 2015-07-04 04:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:37
G5415070400564 | IBU NOVIA RESTI | JL BANGKA 2 RT 1/2 NO 14I KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG JAKSEL ACUAN : BELAKANG WARKOP | POSKO MAMPANG | 085366677520 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | selesai di tolong dengan temper | 2015-07-04 04:25 | 2015-07-04 04:20 | 2015-07-04 05:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:49
G5415070400567 | IBU AULIA | JL MASJID RT 12/10 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN | POSKO CILEDUK | 087784446460 | 5 RUMAH PADAM | NH FUSE Q1/C 250A PUTUS - SELESAI DIGANTI BARU DARI GARDU CD96 ,No. Lapor Referensai :G5415070400551 | 2015-07-04 04:28 | 2015-07-04 04:22 | 2015-07-04 04:41 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:13:31
G5415070400572 | BP ANDRE | PERUM PTB BLOK W NO. 24 KEL. KELAPA DUA WETAN KEC. CIRACAS JAKTIM ACUAN : DEKAT MASJID AL MUHTADUN | POSKO CIRACAS | 0218717183 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB LEMAH | 2015-07-04 04:42 | 2015-07-04 04:35 | 2015-07-04 05:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:13
G5415070400586 | IBU INTAN | TEBET BARAT 9 NO. 21 RT 07/05 KEL. TEBET BARAT JAKSEL ACUAN : DEKAT TOKO KUE NINDA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08179122452 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR PUTUS DI TENGAH , SELESAI DI PERBAIKI 544100484816 M1 MUAMAR | 2015-07-04 05:01 | 2015-07-04 04:55 | 2015-07-04 05:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:36
G5415070400587 | BP. GERI | JL. H.ILYAS KP CIKUNIR CEGER RT.1/12 DEPAN NO. 67 KEL. JAKA MULYA KEC. BEKASI SELATAN ( DEKAT PAUD ARROHIM) | POSKO PONDOK GEDE | 081316285364 | MCB LEMAH ; DAYA : 1.300 VA | APL KABEL JTR TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5415070400583 | 2015-07-04 05:02 | 2015-07-04 04:53 | 2015-07-04 06:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:31:12
G5415070400590 | IBU YULIANDA | JL WULUH 5 NO 80 RT RT 11/10 KEC DUREN SAWIT KEL PONDOK BAMBU DEKAT SD PANJANG | POSKO KALIMALANG | 08118882599 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | SRAPP SR LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-04 05:05 | 2015-07-04 04:57 | 2015-07-04 05:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:40
G5415070400591 | BP JUNAIDI | SETEMPAT GERBANG TOL KAPUK JAKBAR GARDU MK374 | POSKO KAPUK | 08983653219 | 1 GERBANG TOL 1 PHASE PADAM | DALAM PENGUSUTAN | 2015-07-04 05:08 | 2015-07-04 05:01 | 2015-07-04 06:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:37
G5415070400593 | BP ACUAN | VILA TAMAN BANDARA BLOK F 10 NO 22 KEC KOSAMBI KEL DADAP TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 0215552823 | MCB LEMAH ; DAYA : 1.300 VA ( TERASA PANAS) | DI CEK MCB 6A LEMAH ( TN 19 ) | 2015-07-04 05:11 | 2015-07-04 05:02 | 2015-07-04 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:04
G5415070400594 | IBU TRISTATI | CEMPAKA RAYA 10B RT 04/11 KEL. BINTARO KEC. PESANGGRAHAN JAKSEL ACUAN: DEKAT INDOMARET | POSKO BINTARO | 02173880668 | 1 RUMAH PADAM DAYA 6600 VA | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP | 2015-07-04 05:11 | 2015-07-04 05:01 | 2015-07-04 05:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:26
G5415070400596 | BP AZIS | KP BUNAR RT 04/14 KEL. SUKA TANI KEC. CISOKA TANGERANG DEKAT KELINIK MANTRI DARMA | POSKO CISOKA | 082111828535 | SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | KABEL JTR PUTUS (BUKAN SR) AKIBAT TERTABRAK MOBIL KONTAINER | 2015-07-04 05:16 | 2015-07-04 05:11 | 2015-07-04 06:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:19
G5415070400599 | BP. GERALD | JL H ILIAS RT 001/12 NO 67 KEL. JAKA MULIYA KEC. BEKASI SELATAN DEKAT MASJID H ILIAS / PAUD AROHIM | POSKO PONDOK GEDE | 081291726333 | 1 RUMAH PADAM | APL KABEL JTR TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5415070400583 | 2015-07-04 05:21 | 2015-07-04 05:15 | 2015-07-04 06:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:12:46
G5415070400600 | BP RENDI | PER DARU INDAH RT 24/22 BLOK H3 KEL DARU KEC JAMBE TANGERANG | POSKO CURUG | 089523551617 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 450 VA | 01b MCB 2A TIDAK KELUAR TEGANGAN S/DIGANTI DGN MCB 2A CADANGAN STP NORMAL KEMBALI (CRG 02 WASITO/TRANGGONO/RAMLAN/ROHIM) | 2015-07-04 05:21 | 2015-07-04 05:15 | 2015-07-04 07:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:41
G5415070400601 | IBU IVON | JL INDRUSTRI KAPAL DALAM NO 9E RT 6 RW 11 KEL TUGU KEC CIMANGGIS KELAPA DUA DEPOK ACUAN LOKASI DI ATAS PONDOK MANDALA | POSKO CIRACAS | 02187711648 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-04 05:22 | 2015-07-04 05:14 | 2015-07-04 06:20 | 1 | KOREKSI LAPORAN : SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BISA UNTUK DI LAKUKAN PENANGANAN DI LOKASI PERIHAL 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA. YBS MENGINGINKAN PENANGANAN SEGERA TIDAK MENUNGGU SAMPAI PUKUL 18:00. CC.54.SARO.03/07/15. 02187711648.40EZ6CB. | Selesai | 0 00:58:31
G5415070400603 | BP SYAWAL | JL. KAMPUNG KRAMAT NO. 158 RT 05/04 KEL. SETU KEC. CIPAYUNG JAKTIM ACUAN: DEKAT WARUNG MILAN | POSKO PONDOK GEDE | 087889246584 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN PADA DISPLAY TERTERA D413B1H (PTL PADAM). | VIA PTT PELAPOR MINTA DI BATALKAN UNTUK LAPORANYA.. | 2015-07-04 05:29 | 2015-07-04 05:21 | 2015-07-04 06:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:40
G5415070400611 | IBU SEPTI | JL. PARKIT RAYA RT. 02/03 NO. 119 KEL. CIBUBUR KEC. CIRACAS, JAKARTA TIMUR (ACUAN : KONTRAKAN IBU RANTI) | POSKO CIRACAS | 02195284632 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM), ID METER : 14032775117 | MPB ERROR | 2015-07-04 05:58 | 2015-07-04 05:50 | 2015-07-04 06:53 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGGANAN DARI PETUGAS.CC.54.ICHSAN_A. 40EZ6GQ | Selesai | 0 00:54:14
G5415070400614 | BP RAMIZI | JL SMP 160 RT. 03/05 NO. 12 A GG. MAJA KEL. CEGER KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT POM BENSIN CEGER) | POSKO CIRACAS | 085213384800 | MOHON PRIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA ERORO 02 ( PTL PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-04 06:04 | 2015-07-04 05:58 | 2015-07-04 06:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:27
G5415070400618 | BP YAYANG | RUKO MALL METROPOLIS TANGERANG GM 3 NO 7 CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087884489607 | 1 RUKO PADAM DAYA 16500 VA | APP TERTERA PERIKSA DENGAN TEMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-04 06:13 | 2015-07-04 06:06 | 2015-07-04 08:38 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN PERIHAL YANG SAMA. CC.54.ALI_M TGL 04/07/15 PUKUL 07:08 WIB | Selesai | 0 02:25:04
G5415070400620 | BP FAUZI | VILLA BINTARO INDAH BLOK C 3 NO 4 RT 02/01 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMARET | POSKO BINTARO | 0217455411 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/1300VA | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400602 | 2015-07-04 06:16 | 2015-07-04 06:11 | 2015-07-04 06:16 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400627 | BP MULYADI | JL PANGERAN SYARIF RT1/8 NO 122 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG ( DEKAT DENGAN PGI ATAU GG AMBALAT ) | POSKO PONDOK GEDE | 087885772649 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDAPAT SEMUT ( PTL PADAM ) DI ALAMAT TSB, | VIA PTT PELANGGAN MINTA DI DATANGI JAM 9 PAGI INFONYA PELANGGAN SEDANG FITHNESS | 2015-07-04 06:23 | 2015-07-04 06:13 | 2015-07-04 06:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:13
G5415070400637 | BP FAJRI | JL H GARI RT 1 RW 3 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 0217376739 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | ALAMAT TIDAK KETEMU - VIA PTT TIDAK DAPAT DIHUBUNGI | 2015-07-04 06:29 | 2015-07-04 06:23 | 2015-07-04 07:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:26
G5415070400640 | BP SYARIF | DANAU SUNTER UTARA BLOK O2 NO. 1 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK JAKUT ACUAN : DIBELAKANG MCD DONALD SUNTER | POSKO SUNTER | 081288726972 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-04 06:31 | 2015-07-04 06:24 | 2015-07-04 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:16
G5415070400642 | BP MUSTAKIM | JL. SUMUR BOR RT 2 RW 12 KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEPAN MASJID NURUL HASANAH | POSKO KALIDERES | 08179897881 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | DI CEK PETUGAS KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {BC 257P} DI TOLONG NORMAL | 2015-07-04 06:35 | 2015-07-04 06:28 | 2015-07-04 07:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:23
G5415070400649 | BP BASKORO | KP PERTANIAN GG JERUK NO 17 RT 3 RW 2 KLENDER DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI MASJID AL FAALAH | POSKO KALIMALANG | 0218629866 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 6A SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-04 06:44 | 2015-07-04 06:39 | 2015-07-04 07:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:54
G5415070400650 | BP SOBRI | JL. MUARA TANJUNG BARAT RT 07/03 NO. 70 KEL. TANJUNG BARAT KEC. JAGAKARSA JAKSEL ACUAN: DIBELAKANG PERUM RANCO INDAH | POSKO LENTENG AGUNG | 087888890578 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA PRABAYAR | APP PRABAYAR BLANK SELESAI DI PERBAIKI DAN DI CLEAR TEMPER | 2015-07-04 06:44 | 2015-07-04 06:38 | 2015-07-04 07:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:43
G5415070400656 | IBU RENY | PURI PALEM INDAH NO. 7H JL. RC VETERAN RAYA KOMPLEK PERUMAHAN PURI PALEM INDAH KEL. BINTARO KEC.(DEKAT RC VETERAN) | POSKO BINTARO | 02199955959 | SESUAI INFO PELANGGAN DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM DALAM 1 HARI TERAKHIR 3 KALI. PELANGGAN MENGINGINKAN MUTU DAN KEHANDALAN SUPLAY TENAGA LISTRIK KEMBALI NORMAL (PTL TIDAK PADAM) | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP | 2015-07-04 06:53 | 2015-07-04 06:41 | 2015-07-04 07:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:05
G5415070400658 | BP EKO | JL RAYA KAPUK KAMAL RAWA MELATI NO 32 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN: DEKAT PT ANCOL TERANG ARAH DADAP SEKITAR 200 M / SETEMPAT ADALAH PT ALAM MULIA PLASTIK) | POSKO KALIDERES | 02155951525 | 1 GUDANG PADAM DAYA 355 KVA | DI CEK PETUGAS PGDB TRIP GARDU {TA 171} PENYULANG BANDO PGDB MASUK DAN NORMAL KEMBALI JAM 07:35 | 2015-07-04 06:55 | 2015-07-04 06:47 | 2015-07-04 07:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:58
G5415070400661 | BP ANDI WIRYA | CLASER CATALINA GRAHA BINTARO BLOK D NO 2 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA TANGGERANG ACUAN LOKASI PASAR SEGAR GRAHA RAYA | POSKO SERPONG | 0818850515 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | SR PUTUS | 2015-07-04 06:56 | 2015-07-04 06:50 | 2015-07-04 09:26 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI APL. YBS MENGINGINKAN UNTUK SEGERA DITINDAKLANJUTI DI HARI INI.CC.54.MEISAR TGL 04/07/15 0818850515 40EZ8NA | Selesai | 0 02:30:43
G5415070400664 | BP GUNAWAN | CLUSTER DISCOVERY FIORE BLOK J NO 10 RT 4/18 KEL PERIGI LAMA KEC PONDO AREN BINTARO SEKTOR 9 | POSKO BINTARO | 08111935299 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ) | BERIKUT PENYULANG SIRAM, PENYULANG TENUN , DAN PENYULANG MANINJAU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415070400656 | 2015-07-04 06:58 | 2015-07-04 06:52 | 2015-07-04 06:58 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415070400666 | IBU WIRANTI | JL INSPEKSI BKT BLOK A8 NO 01 D RT 12 /11 KEC DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA BARAT DEKAT BKT | POSKO KALIMALANG | 02186616914 | APP TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH MASUKKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-04 07:00 | 2015-07-04 06:53 | 2015-07-04 07:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:19
G5415070400674 | BP RAMAING | JL ELANG RT 04/03 NO 12 KEL. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT PEMANCINGAN/ POMBENSIN JL MURIA 1 | POSKO CIPUTAT | 02196260357 | 2 RUMAH PADAM | stp wil pln pamulang | 2015-07-04 07:08 | 2015-07-04 07:02 | 2015-07-04 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:20
G5415070400679 | BP JONI SETIAWAN | JL PULAU PUTRI RAYA BLOK B4 NO.2 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN ( DEKAT DENGAN PERMATA BUANA ) | POSKO KEBON JERUK | 0215808170 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 07:14 | 2015-07-04 07:08 | 2015-07-04 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:00
G5415070400684 | BP ARIF | PR GADING GRIYA RESIDENCE JL BERINGIN 4 BLOK A 2 NO 23E KEL. SUKA PURA KEC. JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 08119996134 | MOHON PRIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK ( PTL PADAM) | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER C DIGANTI 250 A DARI GARDU KG 157 ,No. Lapor Referensai :G5415070400608 | 2015-07-04 07:21 | 2015-07-04 07:15 | 2015-07-04 08:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:46:19
G5415070400697 | BP NURHAKIM | PERGUDANGAN MUTIARA KOSAMBI 1 BLOK B6 NO. 20 KEL KOSAMBI KEC KOSAMBI DADAP TELUK NAGA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 0215562095 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | DI CEK MCB 10 A TERBAKAR ( TN 69 ) | 2015-07-04 07:30 | 2015-07-04 07:23 | 2015-07-04 09:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:38
G5415070400703 | BP LUBIS | JL.ASIA BARU NO.22 RT.3/4 KEL.DURI KEPA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT PESANTREN DARUL FAIZIN / PANGGALAN OJEK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02183929074 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 900 VA) | IB / BT | 2015-07-04 07:33 | 2015-07-04 07:25 | 2015-07-04 08:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:23
G5415070400711 | IBU RIDA | PERUMAHAN HARAPAN BARU 1 JL PISANG ULI NO 8 RT 4/16 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218859309 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-04 07:42 | 2015-07-04 07:17 | 2015-07-04 08:42 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN DARI PETUGAS. CC.54.MUTIA; ID TIKET 40EZ7FN; NO TLP 087880342963; TGL 04/07/15 | Selesai | 0 01:00:30
G5415070400714 | BP SONI | ALAMAT LOKASI : BSD SEKTOR 1.2 JL OLIANDER 3 BLOK W NO 14 KEL RAWA BUNTU SELATAN SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081210078945 | 1 RUMAH PADAM R1 / 1300 | IB | 2015-07-04 07:43 | 2015-07-04 07:38 | 2015-07-04 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:42
G5415070400718 | BP SIGIT | JL RAJAWALI 10 BLOK HD2 NO 9 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN, BINTARO SEKTOR 9, BINTARO JAYA TANGGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT MESJID DARUL TAUHID / DEKAT MC DONAL SEKTOR 9) | POSKO BINTARO | 0818903370 | MCB LEMAH (R1/2.200 VA) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-04 07:45 | 2015-07-04 07:36 | 2015-07-04 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:08
G5415070400721 | BP | JL DI PANJAITAN RUKAN KIRANA SAWANG BLOK D 29 KEL. CIPINANG CIPEDAK KEC. JATINEGARA SETEMPAT RUKO PT SANGKAN ACUANLOKASI DEKAT POMBENSIN DI PANJAITAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02141651458 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | Setempat dicek normal/ Zulkurnain (ULC1) | 2015-07-04 07:46 | 2015-07-04 07:40 | 2015-07-04 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:04
G5415070400724 | BP ADIT | PERUM PORIS INDAH BLOK B 9 NO 35 KEL CIPONDOH KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155743322 | 1 RUKO PADAM | NOL SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 07:47 | 2015-07-04 07:42 | 2015-07-04 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:32
G5415070400725 | IBU DEDE | LOKASI : JL KP CANDULAN RT 2/7 KEL PETIR KEC CIPONDOH TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT TPU KP CANDULAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081287813932 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | SR LOS KONTAK DI TIANG (DK 45A) PETUGAS : M. NUR/WAHAB | 2015-07-04 07:47 | 2015-07-04 07:38 | 2015-07-04 09:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:36
G5415070400728 | IBU SUHARTINI | GADING GRIYA RESIDENCE RT 12/9 JL BERINGIN BLOK A 3 NO 15 D KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA (ACUAB LOKASI : RSI SUKAPURA) | POSKO MARUNDA | 087883221919 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER C DIGANTI 250 A DARI GARDU KG 157 ,No. Lapor Referensai :G5415070400608 | 2015-07-04 07:49 | 2015-07-04 07:43 | 2015-07-04 08:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:37:12
G5415070400731 | BP ANGGA | JL KEUTAMAAN DALAM NO.12 RT.4/3 KE.KRUKUT KEC.TAMAN SARI | POSKO BANDENGAN | 02199549939 | 2 RUMAH PADAM | OPLOPER SR TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-04 07:50 | 2015-07-04 07:41 | 2015-07-04 10:21 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA .CC.54.TITIN TGL 05/07/15 02199549939 40EZ8E1. | Selesai | 0 02:30:58
G5415070400733 | BP ANDRE | SETEMPAT UKM KENCANA MANDIRI, JL RAYA PONDOK KACANG TIMUR NO.32 RT 1 RW 3 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK. SAMPING ALFAMART. | POSKO BINTARO | 081398259899 | 1 KANTOR 2 PHASA PADAM (DAYA 41.500 VA) | Los kontak ditiang-selesai ditolong 1bh ccoh | 2015-07-04 07:51 | 2015-07-04 07:44 | 2015-07-04 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:00
G5415070400734 | BP DARMA | PERUM DASANA INDAH BLOK SH 4 NO 17 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA ACUAN: MASJID NURUL HUDA | POSKO CURUG | 0215463395 | MCB RUSAK DAYA R1 / 900 VA | 01b MCB 4A TERBAKAR S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 4A 1bh STP NORMAL KEMBALI UPC 1 (MUSLIM,SONY,ISWANTORO,IIN) | 2015-07-04 07:51 | 2015-07-04 07:41 | 2015-07-04 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:58
G5415070400739 | BP SANTO | JL MADRASAH RT 3/1 NO.39 F KEL KALIDERES KEC KALIDERES (ACUAN LOKASI: SAMPING TERMINAL KALIDERES) | POSKO KALIDERES | 02193077180 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 07:54 | 2015-07-04 07:48 | 2015-07-04 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:35
G5415070400743 | IBU SITI | PERUMAHAN PONDOK KACANG PRIMA BLOK G9 NO 1 RT 08/08 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGGERANG SELATAN. ACUANNYA DEKAT INDOMARET | POSKO BINTARO | 02191372121 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR KARENA DISPLAY APP TERTERA EROR. PTL PADAM. | Periksa-selesai ditamper | 2015-07-04 07:56 | 2015-07-04 07:47 | 2015-07-04 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:14
G5415070400748 | IBU SULIS | JL. MAMPANG PRAPATAN 11 GG CITRA NO. 41 RT 06/04 KEL. TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081286232966 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | IB | 2015-07-04 07:57 | 2015-07-04 07:50 | 2015-07-04 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:12
G5415070400749 | PAK ALEK | KP LEBAK WANGI RT10/02 DS LEBAK WANGI | POSKO SEPATAN | 081287317097 | LOKASI DEKAT | VIA TELEPON,NO TLP YANG DI HUBUNGI SALAH | 2015-07-04 07:58 | 2015-07-04 07:52 | 2015-07-04 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:25
G5415070400757 | BP ALYONG | JL DURI UTARA 3 RT12/01 NO.33 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081282668136 | MOHON PERIKSA DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP TERTERA PERIKSA S/DI CLEAR TAMPER | 2015-07-04 08:01 | 2015-07-04 07:54 | 2015-07-04 09:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:13
G5415070400762 | BP DANI | CLUSTER PONDOK BINTARO INDAH BLOK B NO 2 JL H SAPRI DESA KEBANTENAN PD AREN TANGERANG SELATAN. ACUAN : RUMAH KE 2 DARI DEPAN (CAT HIJAU) | POSKO BINTARO | 02192655316 | 3 RUMAH PADAM | Los kontak dimirtang-selesai ditolong 1bh ccoh | 2015-07-04 08:05 | 2015-07-04 07:57 | 2015-07-04 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:42
G5415070400764 | BP GUNADI | PERUM DUTA BANDARA PERMAI BLOK 28A NO 24 DESA JATI MULYA KEC KOSAMBI TANGERANG (DEKAT PERGUDANGAN MUTIARA KOSAMBI JL RAYA PERANCIS/BANDARA SOEKARNO HATTA) | POSKO TELUK NAGA | 02155960856 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | KABEL SR TERBAKAR DI TIANG GARDU ( TNA 10 ) | 2015-07-04 08:06 | 2015-07-04 08:35 | 2015-07-04 09:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:59
G5415070400767 | BP SURYADI | PERUM NIRWANA ASRI 2 RT 2/13 BLOK B6 NO 4 KEL TARUNA JAYA MARUNDA 2. ACUAN : BELAKANG KOMPLEK ARHANUD BOJONG | POSKO PONDOK UNGU | 02195338022 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | Prabayar eror selesai diatasi | 2015-07-04 08:07 | 2015-07-04 08:01 | 2015-07-04 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:53
G5415070400769 | IBU RAMINA | PERUM MALAKA PERMAI III RT 19/6 NO 45 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKARTA UTARA ( DEKAT SD 07 ) | POSKO PONDOK UNGU | 087885643390 | 1 RUMAH PADAM R1 / 900 VA | Los kontak di bok ok selesai diatasi | 2015-07-04 08:09 | 2015-07-04 08:02 | 2015-07-04 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:08
G5415070400770 | BP BOWO | PERUM LOTUS PALACE JL PANTAI INDAH UTARA 2 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02155967474 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT NORMAL,SERING PADAM DI KARNAKAN BEBAN PADA BOK PHB OVER,SETEMPAT DI KELOLA TEHKNISI SETEMPAT,SUDAH DI SARANKAN U/PECAH BEBAN | 2015-07-04 08:09 | 2015-07-04 08:01 | 2015-07-04 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:40
G5415070400773 | BP JUDAHERMES | KOMPEK RRI JL TANJUNG DUREN SELATAN NO. 37 RT9/6 KEL TANJUNG DUREN KEC GROGOL PETAMBURAN (BELAKANG CENTRAL PARK) | POSKO KEBON JERUK | 0215689127 | MCB RUSAK APP PASCABAYAR DAYA 900 VA | MCB 4A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-04 08:09 | 2015-07-04 08:00 | 2015-07-04 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:04
G5415070400774 | BP ANTON | PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK D9 NO B21 KEL WIJAYA KUSUMAH KEC JELAMBAR JAKARTA BARAT (DEKAT BANK PERMATA) | POSKO KAPUK | 0215646413 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | apl sr putus,loskontak,selesai di tolong | 2015-07-04 08:10 | 2015-07-04 08:02 | 2015-07-04 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:06
G5415070400776 | BP NANDANG | JL.SUNTER JAYA 1 GG BAKTI 1 RT15/02 NO.2 A. KEL.SUNTER JAYA KEC.TANJUNG PRIUK. ACUAN DEKAT DANAU SUNTER / KANTOR PAM | POSKO SUNTER | 02165830716 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM. | MOHON BNATUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN PTL SUDAH NORMAL. CC.54.SUSILAWATI123 NO TELP 02165830716 (TGL 04/07/15) ID TIKET 40EZ7RO | 2015-07-04 08:11 | 2015-07-04 08:04 | 2015-07-04 08:49 | 1 | MOHON BNATUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN PTL SUDAH NORMAL.CC.54.SUSILAWATI123 NO TELP 02165830716 (TGL 04/07/15) ID TIKET 40EZ7RO | Selesai | 0 00:38:34
G5415070400786 | IBU MARISA | JL MELATI 1 NO 73 KOMPLEK LARANGAN INDAH KEL/KEC LARANGAN INDAH. ACUAN : DEKAT MASJID AL MUHAJIRIN | POSKO CILEDUK | 0215848114 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) | PENGAWATAN METER TERBAKAR - DITOLONG 1BH JOINT | 2015-07-04 08:14 | 2015-07-04 08:09 | 2015-07-04 08:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:25
G5415070400790 | BP ANDREAS | JL KEMANG NO 23 RT 001/03 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : BELAKNG JEMBATAN GLODOK PLAZA) | POSKO GUNUNG SAHARI | 085100885732 | SR PUTUS (PTL PADAM) | KABEL SR PUTUS | 2015-07-04 08:15 | 2015-07-04 08:05 | 2015-07-04 09:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:36
G5415070400796 | BP ANDREAS | PERUM KATALINA GADING SERPONG BLOK AB2 NO 61 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN | POSKO SERPONG | 08118822402 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-04 08:18 | 2015-07-04 08:12 | 2015-07-04 09:01 | 1 | TGL 04/07/15. 40EZ7SU. 08988273652.CC.54.NURASIYAH.CSO.SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT. | Selesai | 0 00:43:20
G5415070400801 | BP MISAR | JL MASJID AT TAQWA NO 85 RT 01/06 KEL JATI SAMPURNA BEKASI (DEKAT JL BUNGUR 3) | POSKO PONDOK GEDE | 02183686302 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) ID METER 14040676943 | DI CARI ALAMAT TIDAK KETEMU DIHUBUNGIN NOMER TIDAK AKTIF | 2015-07-04 08:19 | 2015-07-04 08:11 | 2015-07-04 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:10
G5415070400803 | IBU HENI | TOKO DIANA FURNITURE JL BENDA RAYA NO.35 KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU DI DEKAT KUBURAN JERUK PURUT | POSKO MAMPANG | 02193982695 | 1 TOKO PADAM | lost kontak di tiang | 2015-07-04 08:21 | 2015-07-04 08:14 | 2015-07-04 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:47
G5415070400809 | IBU SUSAN | JL MURAI 1 NO 35 KEL KP SAWAH LAMA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN. | POSKO PAMULANG | 0217493339 | 1 PABRIK PHASA TERBALIK | di cek setempat terbalik phase karena di tarik P REMPEL | 2015-07-04 08:23 | 2015-07-04 08:06 | 2015-07-04 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:33
G5415070400812 | IBU SANDRA | JL KESEDERHANAAN DALAM NO. 16 RT 3/3 KEL. KEAGUNGAN KEC. TAMAN SARI | POSKO BANDENGAN | 08211445375 | 1 RUMAH MCB LEMAH (R1/1.300 VA) | MCB 6A LEMAH S/DI GANTI MCB 6 A | 2015-07-04 08:27 | 2015-07-04 08:57 | 2015-07-04 10:57 | 1 | MOHON UNTUK SEGERA DITINDAKLANJUTI. CC.54.DITA / 04-07-15 / 40EZ8KG / 082114405375 | Selesai | 0 02:30:04
G5415070400814 | IBU KIKI | SETEMPAT SHOROOM SPEAKER JL PINANGSIA RAYA RUKO GLODOK PLAZA BLOK F 97 KEL TAMAN SARI MANGGA BESAR GLODOK JAKBAR. ACUAN LOKASI : SAMPING OCBC | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216493139 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM B2 / 10600 | PENGAWATAN DIDALAM BOX PHB TERBAKAR | 2015-07-04 08:27 | 2015-07-04 08:22 | 2015-07-04 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:44
G5415070400823 | IBU HALIM | TAMAN PERMATA BUANA JL BUANA BIRU BESAR RAYA BLOK J1 NO.01 RW09 KEL KEMBANGAN UTARA 11610 JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : (DEKAT SEKOLAH SPRING VILL) | POSKO KEBON JERUK | 02158353858 | 1 RUMAH PADAM DAYA (LAYANAN PASCABAYAR) | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 08:31 | 2015-07-04 08:24 | 2015-07-04 09:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:49
G5415070400824 | BP. ANDRI | JL MENDUT RT 3/1 KRANGGAN PERMAI PONDOK GEDE BEKASI. DI DEPAN RUKO KRANGGAN PERMAI | POSKO PONDOK GEDE | 081286913739 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) NO METER 14032908775 | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-04 08:31 | 2015-07-04 08:23 | 2015-07-04 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:01
G5415070400826 | BP HARLI | KOMP TAMAN PERMATA 2 BINTARO BLOK A5 NO 25 KEL PONDOK AREN PARIGI TANGERANG (DEKAT SEKOLAH JEPANG) | POSKO BINTARO | 0811185406 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM)ID METER 34020318571 | periksa-selesai ditamper | 2015-07-04 08:32 | 2015-07-04 08:24 | 2015-07-04 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:19
G5415070400828 | BP SUKIRMAN | KP KEBON CAU RT 003 RW 8 KEC.JATI UWUNG KEL JATAKE TANGERANG ( ACUAN LOKASI : SAMPING RUKO PASIFIC) | POSKO CURUG | 081280173684 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-04 08:32 | 2015-07-04 08:24 | 2015-07-04 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:06
G5415070400829 | IBU DEBRA | PERUM DASANA INDAH BLOK SG9 NO 6 RT 13/3 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT TK CUT NYAK DIEN | POSKO CURUG | 0818472024 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM). ID METER 86013844658 | 08 VIA TLP STP SMART KWH PRABAYAR NORMAL,TAMPILAN GAGAL KARENA KONSUMEN SALAH MEMASUKKAN NO TOKEN | 2015-07-04 08:32 | 2015-07-04 08:23 | 2015-07-04 08:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:08
G5415070400830 | IBU ROMALIA | JL BANGKA 2G NO 16 RT 3/3 KEL PELA MAMPANG JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0217414310 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR. DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | selesai di tolong temper | 2015-07-04 08:33 | 2015-07-04 08:59 | 2015-07-04 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:15
G5415070400831 | BP DEDI SUDARNO | JL BAMBU ULUNG NO 8 RT 07/05 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR / DEKAT KAMPUS URINDO | POSKO CIRACAS | 081380259801 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | MCB 10A LEMAH SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-04 08:34 | 2015-07-04 08:27 | 2015-07-04 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:38
G5415070400832 | BP PARSITO | VILA KEDOYA JL ADI KARYA KOMPLEK NO A1 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEDOYA JAKARTA BARAT (DEKAT PINTU AIR KEDOYA) | POSKO KEBON JERUK | 02158305570 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5.500 VA) | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 08:34 | 2015-07-04 08:29 | 2015-07-04 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:35
G5415070400835 | IBU NURUL | KOMPLEK KODIM RT 9/2 BLOK AR 8 NO 4 KEL KERAMAT JATI JAKARTA TIMUR. ACUAN: DEKAT SMP 50 | POSKO CONDET | 083893799277 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | MCB 4A RUSAK SELESAI DIPERBAIKI DIGANTI DARI ABB - MG | 2015-07-04 08:36 | 2015-07-04 08:24 | 2015-07-04 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:10
G5415070400840 | BP MARYADI | ALAMAT LOKASI : PERUMAHAN PESONA CINANGKA ASRI BLOK B1 NO 7 RT 06/08 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN KOTA DEPOK. | POSKO CIPUTAT | 085100078304 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 14031926885 | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-04 08:37 | 2015-07-04 08:32 | 2015-07-04 09:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:34
G5415070400842 | subarkah | jl.raya pondok aren no.39 rt.04/01 acuan dkt perm.palem bintaro | POSKO CILEDUK | 081519909819 | app balnk | APP PRABAYAR BLANK - SEMENTARA VIA MCB | 2015-07-04 08:37 | 2015-07-04 08:34 | 2015-07-04 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:28
G5415070400846 | IBU DEWI | GRAHA PRATAMA BLOK X1 NO. 40 PR CITRA RAYA CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 083806542642 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | DI CEK SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 08:40 | 2015-07-04 08:34 | 2015-07-04 09:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G5415070400848 | BP WAHYU | IR H.JUANDA RT 2/8 KEL. PISANGAN KEC. CIPUTAT TIMUR ACUAN LOKASI : DI DEPAN KAMPUS UIN | POSKO CIPUTAT | 081574029849 | 1 ALFAMART 1 PHASA PADAM (DAYA 13.200VA) | MCB IB TURUN | 2015-07-04 08:41 | 2015-07-04 08:34 | 2015-07-04 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:35
G5415070400850 | BP DARMA | JL PESANTREN RT 3 / 4 KEL KREO SELATAN KEC LARANGAN | POSKO CILEDUK | 082123818636 | SR TERKELUPAS ( PTL PADAM MENYALA ) | SR LECET SELESAI DIISOLASI | 2015-07-04 08:41 | 2015-07-04 08:34 | 2015-07-04 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:13
G5415070400852 | BP SAFRIL | JL H SHIBI RT. 04/02 NO. 34B KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA, ACUAN LOKASI: SEBELUM JEMBATAN PENYEBERANGAN UI | POSKO LENTENG AGUNG | 081380505783 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | KBO TERBAKAR + MCB 6A RUSAK | 2015-07-04 08:42 | 2015-07-04 08:35 | 2015-07-04 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:29
G5415070400858 | BP ABI | PERUMAHAN DASANA INDAH BLOK SH.10 NO 1 RT 06 RW 14 CURUG TANGERANG (ACUAN : DEKAT MUSHOLA BABUSSALAM) | POSKO CURUG | 083813743121 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | 99b MELCOINDA KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-04 08:43 | 2015-07-04 08:35 | 2015-07-04 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:51
G5415070400865 | IBU LULU | JL LAKSA 4 NO 16 JEMBATAN LIMA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216340321 | 1 KANTOR PADAM | NH PEMBATAS 80 A PHASE 2 PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN NH 80 A | 2015-07-04 08:44 | 2015-07-04 08:37 | 2015-07-04 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:47
G5415070400870 | BU. NAJIBAH | JL. MERPATI 1 RT 8/3 TANAH TINGGI - TANGERANG (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID MIFTAHUL JANNAH) | POSKO CIKOKOL | 081210575147 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NOL SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 08:46 | 2015-07-04 08:39 | 2015-07-04 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:38
G5415070400872 | IBU IREN | PERUM TAMAN RATU BLOK D6 NO. 06 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215632441 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR TERKELUPAS SELESAI DI AMANKAN KEMBALI | 2015-07-04 08:46 | 2015-07-04 08:40 | 2015-07-04 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:00
G5415070400873 | BP HARYANTO | JL CAWANG 3 RT12/05 NO 11 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. DEKAT POOL BUSWAY. | POSKO CONDET | 02194815790 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-04 08:46 | 2015-07-04 08:41 | 2015-07-04 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:32
G5415070400879 | IBU NINA HIDAYANTI | JL. SUNGAI PROGO BLOK R NO. 381-383 SEMPER BARAT JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02143932583 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2200 VA) | IB RUSAK | 2015-07-04 08:50 | 2015-07-04 08:43 | 2015-07-04 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:49
G5415070400880 | BP SAMSUL HARAHAP | JL TEBET TIMUR DALAM 3 L NO 6 RT 03/03 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN (ACUAN : DARI DR SUTOMO MASUK KE JL TEBET RAYA ARAH KE STASIUN KERETA API TEBET /MASUK DARI JL TEBET TIMUR 3F ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081310961066 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | Los kontak ditiang selesai diperbaiki/ Suhedi (M1) Ex ULC 1 Zulkurnain | 2015-07-04 08:50 | 2015-07-04 08:42 | 2015-07-04 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:53
G5415070400884 | BP EDI | PR SUDIRMAN INDAH BLOK G 8 NO 34 KEL PASIR NANGKA KEC TIGA RAKSA TANGERANG. | POSKO CIKUPA | 02199994995 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR KARENA SEMUA KEYPAD ANGKA PADA APP PRABAYAR TIDAK BERFUNGSI | APP PRABAYAR KEYPAD RUSAK | 2015-07-04 08:51 | 2015-07-04 08:40 | 2015-07-04 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:24
G5415070400888 | BP GOMRI | KP ASEM RT 012/014 KEL PANUNGGAN BARAT KEC CIBODAS (BELAKANG RUMAH NO 1 JL KODAR 5 ISMALIC/BELAKANG RS KODAR/ DEKAT ISLAMIC VILLAGE) | POSKO SERPONG | 085100663839 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-04 08:52 | 2015-07-04 08:45 | 2015-07-04 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:24
G5415070400892 | BP DEDY | PERUM BANJAR WIJAYA BLOK A NO 6 KEL PORIS PELAWAT INDAH KEC CIPONDOH TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 0215545989 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | NH PUTUS 35 A DI BOX PANEL PJ 19 SUDAH NORMAL DNGAN NH 35 A CADANGAN DI BOX PANEL | 2015-07-04 08:53 | 2015-07-04 08:47 | 2015-07-04 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:19
G5415070400894 | IBU HALIM | TAMAN PERMATA BUANA BUANA BIRU BESAR BLOK J 1 NO 2 JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02158357828 | 1 RUMAH PADAM | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG ,No. Lapor Referensai :G5415070400823 | 2015-07-04 08:53 | 2015-07-04 08:41 | 2015-07-04 09:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:55
G5415070400899 | BP USNO | PR TANGERANG RESIDENCE BLOK B2 NO.11 KEL. PONDOK JAYA KEC. SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081284141352 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | TERTERA TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-04 08:56 | 2015-07-04 08:48 | 2015-07-04 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:39
G5415070400904 | BP SIGIT | RUKO PELANGI BLOK H NO. 36 TAMAN PALEM LESTARI KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG DEKAT GARDU PLN | POSKO KALIDERES | 02155958930 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | PELANGGAN KELEBIHAN BEBAN/OPER LOAD | 2015-07-04 08:59 | 2015-07-04 08:52 | 2015-07-04 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:33
G5415070400905 | BP FANDI | JL JEMBATAN BESI NO 23 RT 4/3 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA BELAKANG MALL SEASON CITY | POSKO BANDENGAN | 02163859474 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS | APL SR LOST KONTAK S/DIPERBAIKI | 2015-07-04 08:59 | 2015-07-04 08:49 | 2015-07-04 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:49:26
G5415070400906 | BP PARNO | PR PONDOK SUKATANI PERMAI B6 NO.7 KEL SUAKTANI KEC RAJEG TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085281598978 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 08:59 | 2015-07-04 08:52 | 2015-07-04 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:23
G5415070400913 | BP AGUSTINUS | PERUM GRAHA PESONA BLOK B32 NO 9 RT 5/10 KEL MEKAR SAKTI KEC PANONGAN, ACUAN: DEKAT MESJID | POSKO CIKUPA | 02198505193 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | DI CEK SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 09:02 | 2015-07-04 08:53 | 2015-07-04 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:30
G5415070400916 | BP JUNAIDI | PERUM TAMAN RAYA RAJEG BLOK E 9 NO 17 RT 11/5 DESA MEKARSARI KEC RAJEG TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081315277081 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DAYA R1T / 900 VA | RILAY TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK | 2015-07-04 09:03 | 2015-07-04 08:54 | 2015-07-04 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:58
G5415070400917 | BP RINO/BP HARTONO | JL DR MUARDI 3C NO 17 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (DEKAT MASJID AL MUKLISIN) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02192646464 | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN DAN MCB RETAK (PTL PADAM) | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-04 09:04 | 2015-07-04 08:55 | 2015-07-04 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:23
G5415070400919 | IBU IMAS | JL FAJAR BARU UTARA RT 9/8 NO 34 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG BELAKANG KELURAHAN CENGKARENG TIMUR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081282468304 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | MCB 4A TERBAKAR SEMENTARA DITOLONG VIA METER LANJUT P2TL. PETUGAS : WAHAB/M. NUR | 2015-07-04 09:06 | 2015-07-04 09:00 | 2015-07-04 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:01
G5415070400923 | BP IHWAN | JL DR SETIABUDI NO 4 RT 1/8 KEL. PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG TANGERANG (SEBRANG PEGADAIAN) | POSKO CIPUTAT | 02194998873 | MOHON PERIKSA APP PRABYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb keypad rusak | 2015-07-04 09:08 | 2015-07-04 09:01 | 2015-07-04 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:25
G5415070400928 | BP SUNYOTO | JL PENGADEGAN UTARA I RT.06/06 NO. 30 PAVILION KEL. PENGADEGAN KEC. PANCORA (ACUAN: SETEMPAT TEMPAT KOSAN) | POSKO PASAR MINGGU | 02194116532 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | IB | 2015-07-04 09:09 | 2015-07-04 09:03 | 2015-07-04 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:28
G5415070400929 | BP MURDI | VILA KAPUK MAS KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN (DEPAN WIHARA DARMA ADI PATI SETEMPAT MESS) | POSKO KAPUK | 081281864399 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | ALAMAT TIDAK JELAS,PELAPOR TIDAK BISA DI HUBUNGI | 2015-07-04 09:09 | 2015-07-04 09:03 | 2015-07-04 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:30
G5415070400932 | WAHYUNI | JALAN BAHAGIA 2 RT.001 RW.02 NO.53 PETUKANGAN SELATAN DEKAT BALI NIRWANA | POSKO CILEDUK | 02194093974 | APP PERIKSA PTL PADAM ID: 34001765360 | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-04 09:10 | 2015-07-04 09:05 | 2015-07-04 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:34
G5415070400933 | BP YUSAK | JL DEPSOS VI NO.10 KOMPLEK DAEPSOS BINTARO KEL BINATRO KEC PESANGGRAHAN JAKSEL (ACUAN LOKASI: PINTU TOL VETERAN) | POSKO BINTARO | 0217376136 | APP TERCIUM BAU HANGUS (PTL PADAM) | SR LOS KONTAK DITIANG-SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 09:11 | 2015-07-04 09:05 | 2015-07-04 10:04 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT BELUM ADA TINDAKLANJUT OLEH PETUGASCC.54.WIDA0217376136TGL 04/07/15ID TIKET : 40EZ9BR | Selesai | 0 00:53:00
G5415070400941 | BP SYARIEF HIDAYAT | PERUM MODERN HILL BLOK C7 NO. 9 KEL PONDOK CABE KEC PAMULANG TANGERANG (ACUAN LOKASI : DIBELAKANG LAPANGAN TERBANG) | POSKO CIPUTAT | 081318494969 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | PRABAYAR PERIKSA | 2015-07-04 09:13 | 2015-07-04 09:08 | 2015-07-04 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:48
G5415070400944 | BP AHOK | RUKO GLODOK PLAZA BLOK F NO 98 JAKARTA BARAT SETEMPAT RUKO SINAR ELEKTRIK | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216591469 | 1 RUKO PADAM (10600 VA) | PENGAWATAN DIDALAM BOX PHB TERBAKAR | 2015-07-04 09:14 | 2015-07-04 09:09 | 2015-07-04 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:10
G5415070400952 | IBU TINA | JL. H. MUCHTAR NO. 80 RT.03/03 KEL.KREO KEC. LARANGAN TANGGERANG (DEKAT PEMAKAMAN KEDAUNG) | POSKO BINTARO | 02196942751 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT AREA CILEDUK | 2015-07-04 09:16 | 2015-07-04 09:45 | 2015-07-04 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:14
G5415070400973 | BP SUHARNO | JL BAKTI 4 RT 04/06 KEL/KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN. ACUAN : DEKAT PERUM KOMPAS BARU | POSKO PAMULANG | 02174707513 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, DISPLAY TERTERA GAGAL | STP DALAM PROSES PD | 2015-07-04 09:22 | 2015-07-04 09:11 | 2015-07-04 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:03
G5415070400975 | IBU LISA | PASAR PAGI BINTARA BLOK A NO 36 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT (WARNET JATRA AKSARA) | POSKO PONDOK KOPI | 085211811405 | MCB RUSAK DAYA (4.400 VA) | MCB 20 A RUSAK | 2015-07-04 09:24 | 2015-07-04 09:18 | 2015-07-04 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:30
G5415070400982 | BP SOLIHIN | KP GEBANG RT 5/2 KEL SANGIANG JAYA KEC PERIUK TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087800032777 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN SETEMPAT TERJADI KEBAKARAN. | KABEL SR TERBAKAR SUDAH DI NORMALKAN KEMBALI | 2015-07-04 09:26 | 2015-07-04 09:18 | 2015-07-04 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:32
G5415070400984 | BP EKO | KP CARIU DS TOBAT RT 03/03. KEL DS TOBAT KEC BALARAJA. TANGERANG. | POSKO CISOKA | 081282933069 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 09:26 | 2015-07-04 09:20 | 2015-07-04 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:10
G5415070400985 | BP SURYADI | PERGUDANGAN NUSA INDAH BLOK A NO.36 JL NUSA INDAH KEL JURUMUDI KEC BENDA TANGERANG (ACUAN : DEKAT PERUMAHAN DUTA GARDEN / MASUK DARI HOTEL PERMATA BANDARA) | POSKO KALIDERES | 02154398855 | 1 GUDANG 1 PHASE PADAM (DAYA 66.000 VA) | DICEK PETUGAS SR LOST KONTAK DITIANG.SUDAH DITOLONG KEMBALI NORMAL | 2015-07-04 09:26 | 2015-07-04 09:20 | 2015-07-04 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:10
G5415070400994 | BP OOS | BITUNG JAYA RT 01/01 DESA BITUNG JAYA KEC CIKUPA TANGGERANG DEPAN TURBIN | POSKO CIKUPA | 081210438869 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP KEMASUKAN HEWAN (SEMUT) PTL PADAM | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 09:29 | 2015-07-04 09:21 | 2015-07-04 10:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:01
G5415070400996 | BP. ARIF | PR, VILA SERPONG BLOK C 8 NO. 13 A KEC.SERPONG UTARA KEL. JELUPANG DEKAT MASJID RAUDATUL HAKIM | POSKO SERPONG | 08128267022 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | STP MASIH MEMPUNYAI TUNGGAKAN LISTRIK . | 2015-07-04 09:30 | 2015-07-04 09:23 | 2015-07-04 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:52
G5415070400997 | BP AGUS | JL BENDUNGAN MELAYU RT 4 RW 5 NO.11 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA. DEKAT STM MUALANG JAYA. | POSKO SUNTER | 02143901509 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PADAM (PTL PADAM) | SINGLE CORE TR PH 3 TERBAKAR SELESAI DIATASI PK 167 | 2015-07-04 09:30 | 2015-07-04 09:24 | 2015-07-04 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:46
G5415070401001 | BP MESEWA | JL ANGGREK CAKRA NO.8 RAWA BELONG KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : SAMPING UNIV BINUS | POSKO KEBON JERUK | 0215484782 | MOHON PENANGANAN SEGERA DINDING DISEKITAR APP BERTEGANGAN ARUS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN METER TERBALIK SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 09:31 | 2015-07-04 09:16 | 2015-07-04 10:23 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS DAN MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.CC.54.ENDAH_HARINI04/07/15 40EZ903 0215492322 | Selesai | 0 00:51:59
G5415070401005 | BP SUWANTO | JL. AGUNG RAYA II RT. 10/7 NO. 41 KEL. LENTENG AGUNG KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN(ACUAN : DEKAT MASJID AL-MAGFIRAOH) | POSKO LENTENG AGUNG | 02135849986 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300VA) | KBO TERBAKAR | 2015-07-04 09:33 | 2015-07-04 09:26 | 2015-07-04 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:27
G5415070401009 | BP ADI | JL. KRAMAT 6 NO.22 RT 02/01 KEL. KENARI KEC. SENEN JAKARTA PUSAT (DEKAT RS CIKINI) | POSKO MENTENG | 0213902925 | MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | ruchyat#id 541100499520 daya 6600 va perkawatan dalam ok ter bakar pase3 selesai di petbaiki | 2015-07-04 09:34 | 2015-07-04 09:24 | 2015-07-04 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:40
G5415070401020 | BP SUTARTO | JL LEBAK BULUS 3 NO 51ABCD KEL GUNUNG BALONG KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (DEPAN GEREJA SUMBER KASIH) | POSKO CINERE | 0217665606 | MCB 1 PHASE RUSAK (DAYA 16.500 VA) | IB RUSAK | 2015-07-04 09:37 | 2015-07-04 09:30 | 2015-07-04 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:39
G5415070401026 | BP SATIBI | JL. WARAKAS 4 GG. 6 NO. 50 KEL. WARAKAS KEC. TANJUNG PERIUK. DEKAT MUSHOLLA BABUL IBAT. | POSKO SUNTER | 087883794564 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | OK LEPAS DIATASI | 2015-07-04 09:39 | 2015-07-04 09:31 | 2015-07-04 12:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:55
G5415070401027 | BP IBRA | TAMAN FORTUNA BLOK BB 8 NO O BSD SEKTOR 1 3 (DEPAN SD KARYA BAKTI) | POSKO SERPONG | 08176816205 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2.200 VA) | NH FUSE 250A PHASE 1 PUTUS DI PANEL | 2015-07-04 09:39 | 2015-07-04 10:07 | 2015-07-04 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:02
G5415070401030 | IBU LESTARI | PERUM LEGOK INDAH BLOK C3 NO 9 RT 3/12 KEL BABAKAN KEC LEGOK, ACUAN: DEKAT INDOMARET | POSKO SERPONG | 081287504457 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | MCB 6 A LEMAH | 2015-07-04 09:40 | 2015-07-04 09:29 | 2015-07-04 12:32 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:27
G5415070401034 | BP MT SIMANJUNTAK | JL.BATU TOPAS 1 NO.7 RT.4/10 KEL.KAYU PUTIH KEC.PULO GADUNG JAKTIM (DEKAT PACUAN KUDA ATAU DEKAT RS OMNI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147860216 | 2 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-07-04 09:41 | 2015-07-04 10:10 | 2015-07-04 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:46
G5415070401035 | BP AGUS | JL SWADAYA TERATAI 3 NO.1 KEL LARANG INDAH KEC LARANGAN INDAH (DEPAN ALFAMIDI) | POSKO CILEDUK | 085217733727 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | IB DITINGGAL | 2015-07-04 09:41 | 2015-07-04 09:36 | 2015-07-04 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:09
G5415070401048 | IBU GOLIK | PERUM MODERLAND BLOK MW 37, TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02180362773 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI TELPON BERULANG TIDAK DI RESPON | 2015-07-04 09:44 | 2015-07-04 09:36 | 2015-07-04 10:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:13
G5415070401050 | BP HENDRA | JL MANGGA BESAR 1 NO 54B KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI (ACUAN LOKASI : DEKAT PERAPATAN JL.LABU) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02129424958 | 1 RUMAH PADAM (APP PASKA BAYAR) | IB/BT | 2015-07-04 09:45 | 2015-07-04 09:40 | 2015-07-04 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:16
G5415070401054 | BP WIRYANTO | PERUM 4 JL DARMAWANGSA NO.75 KEL TAMAN CIBODAS KEC JATIUWUNG CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215370585 | MOHON PERIKSA DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 09:45 | 2015-07-04 09:38 | 2015-07-04 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:57
G5415070401055 | BP MUKTI | KP KANDANG DESA MEKAR WANGI RT 05 RW 02 KEC CISAUK SERPONG | POSKO SERPONG | 02194596180 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DIDISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-04 09:45 | 2015-07-04 09:38 | 2015-07-04 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:53
G5415070401057 | BP EDWIN | PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI SEKTOR 12.2 KENCANA LOKA BLOK H2 NO 28 KEL RAWA BUNTU BSD SERPONG ACUAN DEPAN KOMP SEVILLA/GRANADA SQUARE | POSKO SERPONG | 0217560316 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | SR KENDUR | 2015-07-04 09:47 | 2015-07-04 09:41 | 2015-07-04 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:09
G5415070401058 | BP HASAK | JL KRENDANG BEDENG SELATAN RT 4/7 NO 44 KEL KRENDANG KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 082122010407 | MCB RUSAK APP PASCABAYAR DAYA 2200 VA | MCB 10A TERBAKAR S/DIGANTI MCB 10A | 2015-07-04 09:47 | 2015-07-04 09:41 | 2015-07-04 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:52
G5415070401062 | IBU SIMANJUNTAK | JL BATU TOPAS 1 NO 7 RT 04/10 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT GEREJA HKBP PULOMAS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214759846 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | IB/BT | 2015-07-04 09:48 | 2015-07-04 09:43 | 2015-07-04 10:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI APL SETEMPATCC.54.RISARFITRI. 0214759846. 40EZ9LF | Selesai | 0 00:18:37
G5415070401068 | BP ARJA | BUMI PUSPITEK ASRI SEKTOR 5 BLOK C NO 8 KEL PAGEDANGAN KEC PAGEDANGAN TANGERANG | POSKO SERPONG | 08153722553 | MCB LEMAH (R1 / 2200 VA) | SR KENDUR | 2015-07-04 09:49 | 2015-07-04 09:41 | 2015-07-04 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:20
G5415070401071 | BP AGUS | JL CIKINI AMPIUNI NO.25 RT 12/01 KEL.PEGANGSAAN KEC.MENTENG | POSKO MENTENG | 085319461444 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 1300 VA) | ruchyat#id 541101055791 daya 1300 va aploper tiang cb selesai di perbsiki | 2015-07-04 09:50 | 2015-07-04 09:45 | 2015-07-04 11:07 | 1 | TAMBAHAN ALAMAT: JL CIKINI AMPIUNI NO.25 RT 12/01 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG JAKPUS (ACUAN LOKASI: DEPAN ST CIKINI)NO TELP LAINYYA: 08991002555HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.SAFWANI_085319461444_40EZ9FF_04/07/15 | Selesai | 0 01:17:33
G5415070401075 | BP AWANG | JLN RAYA RAWA BEBEK RT1 RW 12 KEL: KOTA BARU KEC: BEKASI DEKAT SD PULO GEBANG | POSKO PONDOK KOPI | 02195106913 | MCB RUSAK DAYA R1T/2.200 VA | MCB 10 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 10 A ABB | 2015-07-04 09:51 | 2015-07-04 09:39 | 2015-07-04 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:35
G5415070401087 | BP NANO | JL DARUSALAM 1 BATU CEPER TENGERANG | POSKO CIKOKOL | 02191978894 | APP TERTERA PERIKSA | APP TERTERA PERIKSA DI TEMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-04 09:54 | 2015-07-04 09:48 | 2015-07-04 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:35
G5415070401097 | IBU KRISTINA | JL.ALPUKAT 7 NO.28 TANJUNG DUREN UTARA B.II GROGOL PETAMBURAN ACUAN: DIBELAKANG HOTEL GRAND ROPIC | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081364318060 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | prabayar periksa selesai di cleartamper | 2015-07-04 09:56 | 2015-07-04 09:51 | 2015-07-04 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:23
G5415070401112 | BP MAMAN | JL PENINGGARAN BARAT 3 RT 12 RW 11 KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DI DEKAT SMP 31) | POSKO PONDOK INDAH | 081219114484 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA TERPUTUS (PTL PADAM) | di cek setempat normal | 2015-07-04 10:01 | 2015-07-04 09:51 | 2015-07-04 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:23
G5415070401114 | BP VICTOR | PERUMAHAN PURI GADING VILLA CIATER BLOK C8 NO 6C RT 4/10 KEL JATI MELATI KEC PONDOK MELATI BEKASI . | POSKO PONDOK GEDE | 02191814343 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA) | KBO | 2015-07-04 10:02 | 2015-07-04 09:48 | 2015-07-04 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:11
G5415070401119 | BP SUTIO | JL ALAM PERMAI 10 NO PZ4 KEL PONDOK PINANG PONDOK INDAH | POSKO PONDOK INDAH | 0217664419 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | ib di tinggal daya 4400va | 2015-07-04 10:03 | 2015-07-04 09:56 | 2015-07-04 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:57
G5415070401120 | BP SAIFULAH | JL RAYA CADAS KUKUN NO 18 RT01/02 KEL KUTA BARU KEC PASAR KEMIS SETEMPAT BENGKEL CUCI MOBIL AUTO KEOSAKI | POSKO SEPATAN | 081315724880 | MCB LEMAH (10600 VA) | KONSUMEN DI TLP BERKALI-KALI SIBUK TIDAK DAPAT DI HUBUNGIN | 2015-07-04 10:04 | 2015-07-04 09:51 | 2015-07-04 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:59
G5415070401122 | BP. TARSA | JL CINIRU I NO 10 KEBAYORAN BARU RAWA BARAT JAKSEL ACUAN LOKASI SEBERANG BLOK S | POSKO BULUNGAN | 085697688180 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM ( DAYA 10600 VA ) | mcb 16A RUSAK, SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-04 10:04 | 2015-07-04 09:58 | 2015-07-04 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:04
G5415070401138 | BP ADIT | JL KIHAJAR DEWANTORO NO 67 RT 1/12 KAMPUNG SAWAH LAMA CIPUTAT TANGERANG SELATAN ( DEKAT MUSHOLAH NURUL IMAN ) | POSKO PAMULANG | 089692804261 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 01102900535 DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 10:10 | 2015-07-04 10:00 | 2015-07-04 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:53
G5415070401140 | IBU FATIMAH | JL RAYA TUMPANG SEMPER NO 25 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214351033 | 1 KANTOR PADAM . | SETEMPAT WILAYAH POSKO YANTEK SUNTER | 2015-07-04 10:11 | 2015-07-04 10:05 | 2015-07-04 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:02
G5415070401144 | BP DARYANTO | JL SUSUKAN GG ASMIN NO 093 RT 9/3 KEL CIRACAS KEC CIRACAS. ACUAN BELAKANG RESTORAN BISMO PORWO | POSKO CIRACAS | 02195414874 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-04 10:11 | 2015-07-04 10:03 | 2015-07-04 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:04
G5415070401146 | IBU LIA | JL JOMBANG RAYA NO. 3 RT 3/5 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. DEKAT FLY OVER BINTARO SEKTOR 9 | POSKO BINTARO | 02174860155 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 TOKO PHASA TERBALIK, | Los kontak dimirtang-selesai ditolong | 2015-07-04 10:12 | 2015-07-04 10:03 | 2015-07-04 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:06
G5415070401147 | BP. YUDI | JL. SUKA MENANTI RT. 2/11 NO. 117 KLINGKIT RAWA BUAYA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087775259077 | 1 RUMAH PADAM | DICEK KWH MPB TAMPILAN PERIKSA SEMENTARA DITOLONG VIA MCB LANJUT P2TL, DATA TIDAK DITEMUKAN (TG 102A) PETUGAS : HENDRI/KUSNADI | 2015-07-04 10:12 | 2015-07-04 10:07 | 2015-07-04 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:29
G5415070401154 | IBU HASTUTI | PR CILEDUG INDAH 2 JL CENDRAWASIH 3 ATAS KAMPUNG KEL PEDURENAN KEC CILEDUG TANGERANG ACUAN LOKASI SETEMPAT RUMAH KONTRAKAN IBU HASTUTI | POSKO CILEDUK | 081317337939 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-04 10:15 | 2015-07-04 10:07 | 2015-07-04 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:07
G5415070401159 | IBU MELI/ BP ERVIN | JL KEPU TIMUR RAYA NO 188 A KEL KEMAYORAN JAKARTA PUSAT, DEKAT KANTOR PEGADAIAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142885919 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | APLOPER SR LOST CONTAC,S/ DIPERBAIKI | 2015-07-04 10:16 | 2015-07-04 10:08 | 2015-07-04 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:26
G5415070401165 | BP MARTIN MANGUNSONG | JL DEPSOS VI NO.10 KOMPLEK DEPSOS BINTARO KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKSEL (ACUAN LOKASI: PINTU TOL VETERAN) | POSKO BINTARO | 081319681968 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERCIUM BAU HANGUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. MOHON DALAM PELAKSANAAN DAPAT MENGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU (BP MARTIN MANGUNSONG 081319681968) TERKAIT G5415070400933 | dicek kelebiahan pemakaian | 2015-07-04 10:18 | 2015-07-04 10:08 | 2015-07-04 11:03 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS TELAH DATANG KE LOKASI 4/7/15 (40EZAB2/ 081319681968)CC.54.SUCI_TRISNAWATI | Selesai | 0 00:45:23
G5415070401166 | BP. GULTOM | JL PELITA RAYA RT. 7/1 NO. 1 SAMPING PABRIK DRAGON | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081316138333 | 1 RUMAH PADAM | KWH MPB TAMPILAN CALL SEMENTARA DITOLONG SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL. PETUGAS : IHWAN/NANANG | 2015-07-04 10:18 | 2015-07-04 10:13 | 2015-07-04 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:32
G5415070401170 | IBU IKA | JL JATI MAKMUR RT 2/9 KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE. ACUAN LOKASI : DISAMPING BANK BRI/PLAZA MALL | POSKO PONDOK GEDE | 081316360059 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ASAP (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | MCB RUSAK | 2015-07-04 10:20 | 2015-07-04 10:48 | 2015-07-04 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:04
G5415070401174 | BP IDRIS | JL KP UTAN RT 02 RW 04 NO 57 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN .15412 ACUAN LOKASI: DEPAN PERUMAHAN GRAHA HIJAU 1 | POSKO CIPUTAT | 0217433052 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | IB RUSAK DAN KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-04 10:22 | 2015-07-04 10:14 | 2015-07-04 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:18
G5415070401183 | BP KRISNA | RUKO PASAR PAGI BINTARA BLOK A NO 36 (DEPAN STASIUN CAKUNG) | POSKO PONDOK KOPI | 08979695943 | MCB RUSAK DAYA (4.400 VA) | MCB 20 A RUSAK | 2015-07-04 10:24 | 2015-07-04 10:18 | 2015-07-04 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:39
G5415070401185 | BP AMAN SUSANTO | GG KIWI RT 1 RW 4 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG. SETEMPAT RUMAH IBU MINI / DEKAT JL RAYA MABES HANKAM. | POSKO CIRACAS | 02195598411 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DICEK PETUGAS NORMAL | 2015-07-04 10:25 | 2015-07-04 10:19 | 2015-07-04 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:08
G5415070401197 | BP SALIM | PONDOK JAYA 2 NO 23 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID | POSKO MAMPANG | 08161903177 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERLALU KENCANG DI PERSIL TSB, | di cek normal | 2015-07-04 10:29 | 2015-07-04 10:59 | 2015-07-04 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:42
G5415070401199 | IBU DEWI | PLAZA HARCO MANGGA 2 BLOK G NO 21&22 JAKARTA UTARA / SEBERANG MANGA DUA SQUARE | POSKO GUNUNG SAHARI | 02155957664 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM (DAYA 13200 VA) | IB/BT | 2015-07-04 10:29 | 2015-07-04 10:22 | 2015-07-04 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:00
G5415070401203 | BP HARIANTO | KAV PLN RT 012 RW 015 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08161117400 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK | Setempat normal/ Anna (ULC2) 14031828172 | 2015-07-04 10:33 | 2015-07-04 10:28 | 2015-07-04 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:23
G5415070401204 | BP RIKI | CITY RESORT RESIDENCE KOMPLEK MALIBU BLOK I NO. 106 KEL. CENGKARENG TIMUR KEC. CENGKARENG. DEKAT HOTEL ASTON CENGKARENG. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081381006886 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | KWH MPB TAMPILAN PERIKSA SEMENTARA DITOLONG SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL, TEMPER TIDAK BISA. PETUGAS : M. NUR/WAHAB | 2015-07-04 10:33 | 2015-07-04 10:26 | 2015-07-04 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:37
G5415070401205 | BP MARTONO | JL CIMANDIRI 4 RT.01/07 NO 11 CIPAYUNG CIPUTAT DEKAT MASJID DARUL RAHMAN DEPAN RUMAH HJ KOSASIH | POSKO CIPUTAT | 081398183727 | MCB LEMAH ( DAYA 900 VA ) | di cari tdk ketemu di tlp tdk di angkat | 2015-07-04 10:33 | 2015-07-04 10:26 | 2015-07-04 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:17
G5415070401210 | IBU RIKA | BUKIT PAMULANG INDAH BLOK B1 NO 5 RT 03/09 KEL PAMULANG BARAT PAMULANG | POSKO PAMULANG | 081905026339 | 1 RUMAH PADAM | KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 10:35 | 2015-07-04 10:29 | 2015-07-04 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5415070401213 | BP LIRTA | KP RANCA GONG BARU RT 2/9 DESA RANCA GONG KEC LEGOK TANGERANG, ACUAN: DEKAT INDOMARET RANCA GONG | POSKO CURUG | 08176905117 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | 08 DICEK NORMAL UPC 1 (MUSLIM,SONY,ISWANTORO,IIN) | 2015-07-04 10:36 | 2015-07-04 10:30 | 2015-07-04 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:17
G5415070401223 | IBU WATI | JL RAYA PASAR MINGGU NO 8 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. ACUAN : SETEMPAT APOTIK KHARISMA UTAMA DAN DEKAT BANK MANDIRI | POSKO PASAR MINGGU | 0217996623 | 1 APOTIK 1 PHASA PADAM | PM 317 P NH FUSE PUTUS 300 A DI GANTI BARU 300 A PHASE 2 RAK 1 HU 189 | 2015-07-04 10:40 | 2015-07-04 10:33 | 2015-07-04 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:15
G5415070401234 | BP TIANG BIE | JL IMAM BONJOL GG ERETAN NO 35 RT 1 RW 6 KEC SUKA SARI KEL SUKA JADI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155795102 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA PERIKSA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 10:46 | 2015-07-04 10:36 | 2015-07-04 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:47
G5415070401236 | IBU NURHAYATI | JL TMII PINTU 2 GG BERKAH RT 015/03 NO 24 KEL PINANG RANTI | POSKO PONDOK GEDE | 081314018090 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/1.300 VA | alamat di cari tidak ketemu di hubungin nomer tidak ada jawaban sementra di tinggal lanjut alamat lain | 2015-07-04 10:46 | 2015-07-04 10:42 | 2015-07-04 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:53:13
G5415070401238 | BP NURUS | JL PUSPITEK RAYA PERUM SERPONG CUTY PARADISE CLUSTER RASAMALA BLOK I16 NO 21 KEL BABAKAN KEC SETU SERPONG TANGERANG | POSKO PAMULANG | 08119843780 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PEIKSA (PTL TIDAK PADAM) | MPB PERIKSA | 2015-07-04 10:47 | 2015-07-04 10:40 | 2015-07-04 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:21
G5415070401239 | BP IRAWAN | GRAND ITC PERMATA HIJAU BLOK RUBI NO 10 - 11 (PT MITRAJAYA PASOPATI) KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN, DEKAT CAREEFOUR | POSKO BULUNGAN | 02153663712 | MCB LEMAH (DAYA 10.600 VA) | SETEMPAT KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-04 10:47 | 2015-07-04 10:40 | 2015-07-04 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:32
G5415070401243 | BP YASIR | PERUMAHAN JAKARTA GARDEN CITY CLUSTER LANTANA BLOK D 99 JL RAYA CAKUNG CILINCING. | POSKO PONDOK UNGU | 08121006657 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA | mpb eror | 2015-07-04 10:51 | 2015-07-04 10:44 | 2015-07-04 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:01
G5415070401244 | IBU NURJANAH | JL RAWA BOLA RT 04/07 NO 141 KELAPA DUA WETAN JAKARTA TIMUR DEPAN MASJID AT TAUFIK | POSKO CIRACAS | 02129627688 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOS KONTAK, SELESAI ,No. Lapor Referensai :G5415070401226 | 2015-07-04 10:51 | 2015-07-04 10:45 | 2015-07-04 11:55 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN SETEMPAT INGIN ADA ACARA. CC.54.TRI_WAHYUNI 04/07/15 02129627688 40EZB5V | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:03:18
G5415070401250 | IBU SANI | JL AL HIDAYAH RT 6/2 NO 44 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK JAYA TANGERANG SELATAN. ACUAN BELAKANG MESJID NURUL IMAN | POSKO CILEDUK | 081280559604 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | NH FUSE Q3/D 250A PUTUS DIGANTI 250A CD139 NORMAL 11:02 ,No. Lapor Referensai :G5415070401184 | 2015-07-04 10:53 | 2015-07-04 10:43 | 2015-07-04 10:57 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:03:55
G5415070401251 | BP AGUNG | JL MANDIOLI DALAM NO.18 RT 06/05 KEL CIDENG KEC GAMBIR ACUAN LOKASI DI BELAKANG ROXY MAS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08111877085 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R1 / 1300 VA) | AFL SR LOST KONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-04 10:53 | 2015-07-04 10:45 | 2015-07-04 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:27
G5415070401256 | BP FAISAL/IBU IKA WURYANTI | JL KP RAWA SELATAN 5 RT 16/4 NO 42 KEL. KP RAWA KEC. JOHAR BARU JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147883914 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | METER ERROR SELESAI DI KASIH TEMPER | 2015-07-04 10:54 | 2015-07-04 10:47 | 2015-07-04 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:33
G5415070401258 | IBU MEYMEY | SETEMPAT TOKO SEPATU SINAR BARU JL PASAR BARU NO 90B KEL PASAR BARU KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (DEKAT BAKMI GANG KELINCI) | POSKO MENTENG | 0213850951 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | rahmat #nh fuse 50 a putus di bok tr selesai ganti baru nh fuse 50 akembali | 2015-07-04 10:54 | 2015-07-04 10:48 | 2015-07-04 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:16
G5415070401262 | BP HAIRUL | JL CEMPAKA 3 NO. 11 A RT 005 / 011 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN 12330 ( ACUAN : DARI PONDOK PINANG KE KIRI KE ARAH REMPOA KURANG LEBIH 500 M BELOK KANAN MASUK DARI JL CEMPAKA 1 ) | POSKO BINTARO | 02173882635 | MCB TERASA PANAS | pengawatan meter terbakar | 2015-07-04 10:55 | 2015-07-04 10:44 | 2015-07-04 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:51
G5415070401267 | BP PHILIPS | JL BULAK SARI NO 81 RT 08 RW 09 KEL KALISARI KEC PASAR CIRACAS JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT SD MIN | POSKO CIRACAS | 02190373998 | MCB LEMAH ( R1 / 1300 VA ) | MCB LEMAH | 2015-07-04 10:58 | 2015-07-04 10:50 | 2015-07-04 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:52
G5415070401279 | BP ZULKARNAIN | JL JELUPANG RAYA RT 3/8 NO 52 KEL SERPONG UTARA KEC SERPONG TANGERANG (DEKAT SEKOLAH BINUS/BELAKANG MATRIAL UJAYA) | POSKO SERPONG | 0817814995 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS KETARIK TRUK | 2015-07-04 11:00 | 2015-07-04 10:54 | 2015-07-04 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:01
G5415070401281 | BP EDI | JL. PADEMANGAN 1 GG 2 NO 31 RT 02/ 04 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN TIMUR ACUAN LOKASI PINGGIR SUNGAI | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129578338 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERETERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | KWH ERROR | 2015-07-04 11:02 | 2015-07-04 10:57 | 2015-07-04 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:33
G5415070401283 | BP HAYKEL | JL KAMAL RAYA NO 3 RT 12/4 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT, DI SEBERANG RAMAYAN CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 0215402570 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | GANGGUAN DISISI PELANGGAN/IB | 2015-07-04 11:02 | 2015-07-04 10:52 | 2015-07-04 13:45 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:11
G5415070401286 | BP SULING | PANTAI INDAH KAPUK TRIMARAN PERMAI 2 NO 6 KEL KAPUK MUARA, ACUAN: DEKAT RS PANTAI INDAH KAPUK | POSKO KAPUK | 0816830817 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | APP PRA BAYAR TERTERA PERIKSA,SELESAI DI TOLONG | 2015-07-04 11:03 | 2015-07-04 10:57 | 2015-07-04 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:11
G5415070401291 | BP. JAYA | JL. H. TABAR RT.7/16 PEDONGKELAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02192220146 | 1 RUMAH PADAM | KWH MPB TOKEN PULSA TIDAK BISA MASUK DISPLAY GAGAL SEMENTARA DITOLONG VIA MCB LANJUT P2TL (TG 62H) PETUGAS : AGUNG/NASIM | 2015-07-04 11:07 | 2015-07-04 11:03 | 2015-07-04 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:47
G5415070401295 | IBU SUSI | JL SENAPAN NO. 6 RT 05/05 KEL. SUMUR BATU KEC. KEMAYORAN BELAKANG MALL ITC CEMPAKA MAS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08161806165 | MOHON PENANGANAN SEGERA 2 SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | SR KENDUR,S DIKENCANGKAN KEMBALI | 2015-07-04 11:10 | 2015-07-04 10:47 | 2015-07-04 11:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:16
G5415070401298 | BP ZAKI | JL GG H BASIR NO 141 RT 002/03 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN (ACUAN LOKASI: DEKAT LAP MARTIN FUTSAL) | POSKO BINTARO | 085758717070 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PERIKSA SELESAI DITEMPER | 2015-07-04 11:11 | 2015-07-04 11:05 | 2015-07-04 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:37
G5415070401299 | IBU.NUR | JL WARUNG GANTUNG PERGUDANGAN BENGSENG NO 3 KEL KOJAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI DIBELAKANG PERUM CITRA GARDEN 1) | POSKO KALIDERES | 02154398893 | 1 GUDANG PADAM DAYA (B2T/33000 VA) | APP PRABAYAR TERTERA BLANK.SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL | 2015-07-04 11:11 | 2015-07-04 11:04 | 2015-07-04 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:42
G5415070401304 | BP TRIYADI | PR KEBAYORAN RESIDENCE CLUSTER SIMFONI KMB NO 20 BINTARO SEKTOR 7 | POSKO BINTARO | 0811980653 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB RUSAK SELESAI DIGANTI | 2015-07-04 11:14 | 2015-07-04 11:06 | 2015-07-04 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:27
G5415070401316 | BP ZULKARNAIN | JL JELUPANG RAYA NO 52 RT 08/03 KEL JELUPANG KEC. SERPONG UTARA TANGSEL (DEKAT TOKO MATRIAL KUJAYA) | POSKO SERPONG | 02199370418 | SR PUTUS TERTABRAK TRUCK (PTL PADAM) | SR PUTUS KETARIK TRUK | 2015-07-04 11:16 | 2015-07-04 11:41 | 2015-07-04 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:43
G5415070401318 | BP SUTANTO | JL BARU CILINCING RT 11/15 NO 8 KEL KALIBARU BARAT KEC KALIBARU DI DEPAN KLINIK FAISAL | POSKO MARUNDA | 081284324823 | SR PUTUS ( PTL PUTUS) | KABEL SR PUTUS DI TENGAH PASANG 1 BUAH JOINT AL/AL 16/16mm | 2015-07-04 11:17 | 2015-07-04 11:09 | 2015-07-04 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:50
G5415070401326 | BP SAMIDI | JL. PASAR MINGGU RT 10/ 01 KEL. PASAR MINGGU KEC. PASAR MINGGU DEKAT GG SOSIAL | POSKO PASAR MINGGU | 081383608573 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | NORMAL | 2015-07-04 11:20 | 2015-07-04 11:14 | 2015-07-04 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:54
G5415070401329 | BP AAN | JL. JELAMBAR FAJAR RT 04/06 NO. 67 KEL. PENJAGALAN KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO KAPUK | 0216613445 | BEBEARAPA RUMAH PADAM | KABEL JTR PUTUS DARI DB 56 | 2015-07-04 11:22 | 2015-07-04 11:18 | 2015-07-04 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:06
G5415070401331 | IBU DIANA | RUSUN APRON IV D KAMAR 201 LT 2 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AKBAR) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081381361638 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-07-04 11:23 | 2015-07-04 11:15 | 2015-07-04 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:59
G5415070401337 | BP. MURI | JL. M KAHFI I JL JAMBU 2 RT 7/2-63 CIPEDAK | POSKO LENTENG AGUNG | 02199828122 | SR PUTUS | SR PUTUS DITENGAH | 2015-07-04 11:26 | 2015-07-04 11:24 | 2015-07-04 12:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:10
G5415070401339 | BP JOKO NUGROHO/BP UDIN | KOMP. DEPDAGRI NO. 22G RT. 12/8 KEL. PONDOK KELAPA KEC, DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT GARDU PL 89) | POSKO KALIMALANG | 085717418427 | MOHON PENANGANAN SEGERA PEREKAT (MUR) PADA APP LEPAS. (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | SRAPP-KABEL DALAM OKA TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-04 11:26 | 2015-07-04 11:10 | 2015-07-04 12:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:05
G5415070401341 | BP DEDI | JL KH DEWANTORO NO 1 RT 2/4 KEL SAWAH LAMA KEC CIPUTAT DEKAT SD SAWAH LAMA 2 DAN 5 | POSKO PAMULANG | 082220570747 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK ( PTL TIDAK PADAM ) | mpb blank | 2015-07-04 11:28 | 2015-07-04 11:21 | 2015-07-04 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:27
G5415070401342 | BP AZEN | JL BOULEVARD RAYA GADING SERPONG NO 30-31 BLOK BA-2 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG, ACUAN LOKASI: DEKAT MC DONAL | POSKO SERPONG | 0215465336 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM DAYA 33.000 VA | NH FUSE 250 A PUTUS D BOX PANEL KC 355 | 2015-07-04 11:28 | 2015-07-04 11:22 | 2015-07-04 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:57
G5415070401344 | IBU NURAZIJAH | JL RAYA KELAPA KOPYOR BLOK BA 2 NO 9 KEL KELAPA GADING TIMUR, DEKAT APARTEMEN WISMA GADING | POSKO SUNTER | 082122567808 | 1 RUMAH PADAM | KWH PREPED PERIKSA PADAM TANPA SEGEL KLEM SPANING/MCB DAN SEGEL TERA DISARANKAN KE P2TL | 2015-07-04 11:28 | 2015-07-04 11:19 | 2015-07-04 13:39 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA,SETEMPAT PADAM SEJAK 4 HARI YANG LALU .CC.54.TITIN TGL 05/07/15 082122567808 40EZBFQ . | Selesai | 0 02:10:52
G5415070401346 | IBU LUSI | ALAMAT LOKASI : JL SUREN II NO 5 KEL SELONG SENOPATI KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. (ACUAN LOKASI : DEKAT SAUNG GREEN VILLE) | POSKO BULUNGAN | 081316789189 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN PELANGGAN INGIN MEMASANG GENSET. | PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN PELANGGAN INGIN MEMASANG GENSET | 2015-07-04 11:29 | 2015-07-04 11:21 | 2015-07-04 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:04
G5415070401352 | BP AKOY | PR GRIYA INTI SENTOSA BLOK O NO. 120 SUNTER AGUNG TANJUNG PRIUK ACUAN LOKASI : DI SAMPING KALI | POSKO GUNUNG SAHARI | 082111138988 | 1 RUMAH PADAM | AB 148 GROUND PLAT TERBAKAR | 2015-07-04 11:31 | 2015-07-04 11:24 | 2015-07-04 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:13
G5415070401355 | BP HASAN |  | POSKO PONDOK GEDE | 02195613127 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DISPLAY PERIKSA | 2015-07-04 11:32 | 2015-07-04 11:27 | 2015-07-04 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:57
G5415070401358 | BP ECANG | JL PEARL GOLF 1 NO 29 PANTAI INDAH KAPUK PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 085102098999 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA | KABEL JTR PUTUS DARI DB 56 | 2015-07-04 11:34 | 2015-07-04 11:29 | 2015-07-04 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:57
G5415070401359 | BP HASBI | JL KIMIA UJUNG RT 12 RW 01 NO 25 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 085715128880 | MCB RUSAK ( R1 / 450VA ) | ruchyat# id 541102091529 daya 450 va ib oper bt | 2015-07-04 11:34 | 2015-07-04 11:28 | 2015-07-04 13:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:31
G5415070401360 | IBU ELA | JL GARUDA RT 5 RW 2 DESA SAWAH CIPUTAT. TANGERANG SELATAN.DIBELAKANG RUMAH PAK LURAH SAWAH | POSKO PAMULANG | 081316111207 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN ( PTL HAMPIR PADAM ) | SELESAI DI BANTU PENGINPUTAN TOKEN | 2015-07-04 11:35 | 2015-07-04 11:28 | 2015-07-04 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:54
G5415070401361 | BP ARIF | PONDOK INDAH PLAZA 1 TAMAN DUTA 1 BLOK UA NO 35 KEL.LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI DEPAN RS PONDOK INDAH | POSKO PONDOK INDAH | 0217505909 | MCB LEMAH (B2/33.000 VA) | MCB 50A PHASA 2 LEMAH SELESAI DI TOLONG DI GANTI BARU DENGAN DAYA YANG SAMA DARI GARDU PP 49 | 2015-07-04 11:35 | 2015-07-04 11:29 | 2015-07-04 11:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:36
G5415070401364 | IBU RINA HARI | JL. MANDAR 13 BLOK DE 1 NO. 23 SEKTOR 3 A BINTARO JAYA KEL. PONDOK AREN KEC. PONDOK BETUNG TANGERANG. | POSKO BINTARO | 0217377345 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | MCB RUSAK SELESAI DIGANTI | 2015-07-04 11:35 | 2015-07-04 11:19 | 2015-07-04 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:00
G5415070401366 | IBU VIKY | JL.KEPA TIMUR RAYA NO.99 GG JAYA RT.01/08 KEL.DURI KEPA KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085211703841 | MCB RUSAK DAYA (R1/450 VA) | MCB 2 A RUSAK SELESAI DI GATI BARU | 2015-07-04 11:36 | 2015-07-04 11:27 | 2015-07-04 12:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:35
G5415070401367 | IBU NOVI | JL BANGKA RAYA GG A2 NO 1 RT 4/1 KEL PELA MAMPANG MAMPANG PRAPATAN JAKSEL (SEBELAH WR KOPI HIJAU DAUN) | POSKO MAMPANG | 085892164636 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-04 11:36 | 2015-07-04 11:29 | 2015-07-04 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:14
G5415070401368 | IBU NURMALA | JL MUH KAFI 2 NO 17 RT 11/8 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA ACUAN DEPAN BRI LENTENG AGUNG | POSKO LENTENG AGUNG | 02178885274 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | MCB 10A RUSAK | 2015-07-04 11:36 | 2015-07-04 11:30 | 2015-07-04 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:10
G5415070401373 | BP HARMAN | JL ANGSOKA HIJAU BLOK D 4 NO.1 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG. SETEMPAT SEKOLAH KRISTEN KALAM KUDUS. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215447858 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM (DAYA 33.000 VA) | PETUGAS SAMPAI DILOKASI SETEMPAT KOSONG, DI PTT KEDUA NOMOR TELP NYA TIDAK BISA DIHUBUNGI (DILUAR SERVICE AREA) PETUGAS : ALI/ABDUL | 2015-07-04 11:39 | 2015-07-04 11:32 | 2015-07-04 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:14
G5415070401374 | IBU DEWI | JL GEBANG SARI NO 55 RT 8/5 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : SAMPING PESANTREN BABUSSALAM | POSKO CIRACAS | 081290578708 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | DIHUBUNGI SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-04 11:39 | 2015-07-04 11:33 | 2015-07-04 13:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:37
G5415070401394 | BP HERI | JL MERAK II / I KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT RT 001 RW 08 NO 61 LOKASI : DI BELAKANG PABRIK HITACI | POSKO PONDOK KOPI | 085719042920 | 1 RUMAH PADAM, IDPEL : 537314228243 | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-04 11:46 | 2015-07-04 11:43 | 2015-07-04 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:37
G5415070401395 | IBU IMIVI | GRIYA INTI SENTOSA JL GRIYA JELITA BLOK I1 NO 16 RT 8 RW 20 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI HOTEL HOLIDAY IN | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164703138 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | AB 148 GROUND PLAT TERBAKAR | 2015-07-04 11:46 | 2015-07-04 11:36 | 2015-07-04 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:01
G5415070401400 | IBU GRIS | JL KESEHATAN NO 6 RT02/05 NO 6 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (BELAKANG MESJID NURUL IMAN DAN PUSKESMAS PD BAMBU) | POSKO KALIMALANG | 0218616690 | SR KENDUR (PTL DIPADAMKAN) | SRAPP-KABEL SR KENDUR SELESAI DITARIK KEMBALI | 2015-07-04 11:47 | 2015-07-04 11:41 | 2015-07-04 12:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:24
G5415070401403 | BP SAIFUL | JL H SARMAN RT 3 RW 5 NO.7 KEL PARIGI LAMA KEC PONDOK AREN. DEKAT PERUMAHAN GRIYA PIPIT BINTARO KAYA. | POSKO BINTARO | 088808039887 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK (PTL PADAM) | app periksa selesai ditemper | 2015-07-04 11:48 | 2015-07-04 11:42 | 2015-07-04 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:23
G5415070401407 | IBU IDA | JL KALIBATA SELATAN RT 001/04 KEL KALIBATA KEC PANCORAN | POSKO PASAR MINGGU | 083878516254 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300 | NORMAL MCB TURUN | 2015-07-04 11:49 | 2015-07-04 11:42 | 2015-07-04 12:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:10
G5415070401408 | IBU YANTI | JL KELAPA SAWIT 9 BLOK BF 2 NO 3 PAKULONAN BARAT GADING SERPONG TANGERANG ACUAN LOKASI : (DEKAT SEKOLAH PAHWA) | POSKO SERPONG | 02154202146 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R2/3.500VA) | NH FUSE 250 A PUTUS D BOX PANEL KC 355 | 2015-07-04 11:49 | 2015-07-04 11:43 | 2015-07-04 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:10
G5415070401410 | BP JUNAIDI | JL.JOHAR BARU UTARA1 NO.7 RT.10 RW.3 KEL/KEC.JOHAR BARU ACUAN : DEKAT SMPN 25 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081219948287 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | METER ERROR SELESAI DI KASIH TEMPER | 2015-07-04 11:50 | 2015-07-04 11:40 | 2015-07-04 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:47
G5415070401419 | IBU HUTAKA | DESA GAGA HJ GAIM PAGEDANGAN ILIR KRONJO KEC. KRONJO DESA GAGA KINIAN BANTEN DEKAT ALFAMART BELOK BELOK ADA JEMBATAN | POSKO CISOKA | 083813590041 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA ) | DI CEK KABEL SR LOSS KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 11:53 | 2015-07-04 11:46 | 2015-07-04 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:56
G5415070401421 | BP INDRA | JL WIBAWA MUKTI II PERUM CRV RESIDENCE BLOK B2 NO 6. KEL JATI LUHUR KEC JATI ASIH. KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08159069999 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | DI DATANGI SETEMPAT SUDAH NORMAL, PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER PENORMALAN JARINGAN | 2015-07-04 11:53 | 2015-07-04 11:44 | 2015-07-04 16:12 | 0 |  | Selesai | 0 04:18:33
G5415070401430 | BP HENDRA | JL CIPADU RAYA RT 1 RW 5 NO 35 KEL JURANG MANGGU TIMUR KEC. PONDOK AREN. TANGERANG SELATAN. ACUAN : DEKAT AULA H USMAN | POSKO CILEDUK | 082113648508 | MCB RUSAK DAYA 1300VA ( PTL PADAM ) | MCB RUSAK 6A-SELESAI DIGANTI YG SAMA | 2015-07-04 11:59 | 2015-07-04 11:54 | 2015-07-04 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:45
G5415070401431 | BP SAMIJO | JL H MENCONG GG H JUM 1 NO 39 RT 01/13 KEL PENINGGILAN UTARA KEC CILEDUK (DEKAT PRAKTEK DOKTER ) | POSKO CILEDUK | 02194861664 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | Los kontak dimirtang-selesai ditolong | 2015-07-04 12:00 | 2015-07-04 11:52 | 2015-07-04 12:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:09
G5415070401432 | BP JUNET | JL CENDRAWASIH 5 RT 7/2 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN (DEKAT LAPANGAN BULUTANGKIS TD KUDA LAUT) | POSKO PAMULANG | 02199046709 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb periksa | 2015-07-04 12:00 | 2015-07-04 11:53 | 2015-07-04 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:12
G5415070401435 | IBU DINA/BP AKBAR | SETEMPAT LESTORAN RUSDIN RESTO JL MARUNDA MAKMUR NO 10 KP BIDARA MARUNDA CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 087782495041 | 1 LESTORAN 1 PHASA PADAM DAYA 13.200 VA | los kontak di bok ok | 2015-07-04 12:01 | 2015-07-04 11:52 | 2015-07-04 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:20
G5415070401436 | BP KURNIA | JL. H SIUN RT 1/5 KEL. CIPAYUNG KEC. CEGER JAKARTA TIMUR. DISEBELAH RUMAH NO. 51A DEKAT MUSOLA | POSKO CIRACAS | 081398712345 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-04 12:01 | 2015-07-04 11:53 | 2015-07-04 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:38
G5415070401438 | BP ENDANG | JL WARAKAS 3 GG 9 NO 8 RT 10/3 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT KANTOR RW 03 | POSKO SUNTER | 085312837257 | MCB LEMAH (R1 / 900 VA) | IB RUSAK | 2015-07-04 12:02 | 2015-07-04 11:56 | 2015-07-04 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:21
G5415070401439 | BP MARHALI | JL H. IPIN RT 011/001 NO 46 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG SEKOLAH AL IZHAR | POSKO CINERE | 02191041753 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | LOS KONTAK DI MIRTANG | 2015-07-04 12:02 | 2015-07-04 11:56 | 2015-07-04 12:40 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGASCC.54.MILAN. 02191041753. 04/07/15. 40EZCE7 | Selesai | 0 00:37:57
G5415070401442 | IBU SITI | JL WIKA 6 NO 106 RT 4/6 KEL SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA (SEBELUM SETU BABAKAN) | POSKO LENTENG AGUNG | 081382514727 | MCB LEMAH 6A | MCB 6A RUSAK | 2015-07-04 12:03 | 2015-07-04 11:56 | 2015-07-04 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:59
G5415070401445 | IBU RIKA | PERUM ESSENCE PARK BLOK B 5 NO 5 KEL. JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0818658460 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NO ID METER: 14032880750 DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | display periksa | 2015-07-04 12:03 | 2015-07-04 11:55 | 2015-07-04 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:38
G5415070401446 | IBU SITI KHODIYAH | JL SUKABAKTI II RT 01 RW 10 KEL SUKASARI KEC TANGGERANG ACUAN PASAR ANYAR | POSKO CIKOKOL | 02190479498 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH DI WILAYAH TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | PJ 31 P BEMPER. DIPADAMKAN PKL 09.50 PEKERJAAN MANAGEMENT KUBIKEL ,No. Lapor Referensai :G5415070401456 | 2015-07-04 12:03 | 2015-07-04 11:56 | 2015-07-04 12:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:13:33
G5415070401450 | IBU IRA | PR ESSENCE PARK BL B8 18 0 RT-10 / RW-0 | POSKO PONDOK GEDE | 081807228225 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | display periksa | 2015-07-04 12:05 | 2015-07-04 12:00 | 2015-07-04 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:13
G5415070401452 | BP.MUHIDIN | KP.BLOK KLAPA RT.003/002 DS.SERDANG WETAN | POSKO CURUG | 089642768473 | 1 RUMAH PADAM | 07 KABEL SR SERIAN PUTUS | 2015-07-04 12:07 | 2015-07-04 12:02 | 2015-07-04 12:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:40
G5415070401453 | BP JOKO | JL KERAMAT ARIS NO 46 RT 5/3 KEL SETU KEC CIPAYUNG JAKTIM | POSKO CIRACAS | 02184592106 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | DIHUBUNGI SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-04 12:07 | 2015-07-04 11:59 | 2015-07-04 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:22
G5415070401462 | BP APRI | JL BOULEVARD TAMAN SURYA 5 BLOK EE1 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. GARDU KDR20 | POSKO KALIDERES | 02154376024 | 1 APARTEMENT PADAM | MANUVER JARINGAN P.NIKMAT JAM PADAM 12:07 DAN NORMAL KEMBALI JAM 12:23 ,No. Lapor Referensai :G5415070401386 | 2015-07-04 12:13 | 2015-07-04 12:06 | 2015-07-04 12:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:41
G5415070401465 | BP SALMAN | JL HJ YAKUB GG. HAJI YAKUB 1 RT 1/4 NO 8D KEL PINANG RANTI KEC MAKASAR - JAKARTA TIMURACUAN LOKASI : DI DEKAT MASJID BAITUL RAHIM | POSKO CONDET | 08568499583 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-04 12:14 | 2015-07-04 12:09 | 2015-07-04 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:11
G5415070401472 | BP RIO/BP YENI | RUKO TANG CITY BLOK D NO 27 KEL BABAKAN | POSKO CIKOKOL | 02129239237 | 1 RUKO PADAM | PEMBATALAN LAPORAN. SESUAI INFO PELANGGAN, SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-04 12:18 | 2015-07-04 12:15 | 2015-07-04 13:11 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN. SESUAI INFO PELANGGAN, SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI.CC.54.ADE_C, 04/07/15, 02129239237, 40EZCMG | Selesai | 0 00:53:53
G5415070401473 | IBU SANTI | JELAMBAR FAJAR JL I NO 24 A RT 2 RW 017 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARAT | POSKO KAPUK | 0216685878 | 1 RUMAH PADAM. | KABEL JTR PUTUS DARI DB 56,SELESAI DI SAMBUNG KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415070401469 | 2015-07-04 12:18 | 2015-07-04 12:10 | 2015-07-04 12:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:27
G5415070401476 | BP BUDI | JL DAMAI RAYA NO. 16 RT 5/2 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORA BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOK : DEKAT PASAR CIPETE DAN MUSHOLA) | POSKO MAMPANG | 081317587226 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-07-04 12:20 | 2015-07-04 12:15 | 2015-07-04 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G5415070401478 | BP YADI | KP GELEBEG RT 02/04 DS SUKAMURNI BALARAJA | POSKO CISOKA | 081317177319 | MOHON PERIKSA,APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 12:20 | 2015-07-04 12:18 | 2015-07-04 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:45
G5415070401480 | IBU WILNIDA | JL. PANGLIMA POLIM PORIS PELAWAT UTARA RT 1/3 NO. 23 KEL. PORIS PELAWAT UTARA CIPONDOH TANGERANG (ACUAN : DEKAT RS HUSADA INSANI) | POSKO CIKOKOL | 02199893204 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB LEMAH | 2015-07-04 12:21 | 2015-07-04 12:12 | 2015-07-04 13:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:47
G5415070401487 | BP RUDY WIJAYA | PERUMAHAN TAMAN PALEM LESTARI JL KAMAL RAYA BLOK A.39 NO 37 RT 08 RW 018 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT INDOMART) | POSKO KALIDERES | 085100770792 | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN | MANUVER JARINGAN P.NIKMAT JAM PADAM 12:07 DAN NORMAL KEMBALI JAM 12:23 ,No. Lapor Referensai :G5415070401386 | 2015-07-04 12:24 | 2015-07-04 12:07 | 2015-07-04 12:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:39
G5415070401489 | BP YOGA | JL FELESIA RAYA BLOK E 17 RT 5/8 KK JATI BENING 2 KEL JATI BENING BARU KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218479334 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | mcb rusak 10a | 2015-07-04 12:25 | 2015-07-04 12:13 | 2015-07-04 14:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN ACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN TEMPAT LES NEW CONCEPT, CC.54.JOCELINE, 04/07/15, 0218479334, 40EZE66 | Selesai | 0 02:17:41
G5415070401495 | BP EMAN | KP GUDANG RT 05/06 KEL PASIR NANGKA KEC TIGA RAKSA KAB TANGERANG, | POSKO CIKUPA | 02198180414 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 12:26 | 2015-07-04 12:23 | 2015-07-04 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:57
G5415070401498 | BP.YUDI | KP.BULAK JAYA NO.62 RT.15/08 KEL.PULO GEBANG KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 08158784830 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T/900 VA) | lose kontak tiang selesai di perbaiki | 2015-07-04 12:29 | 2015-07-04 12:22 | 2015-07-04 14:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:55
G5415070401499 | BP EMAN | KP GUDANG NO.7 RT. 05/05 KEL PASIR NANGKA KEC TIGARAKSA KAB TANGERANG 15720, DEKAT PERUM PURI PERMAI. | POSKO CIKUPA | 081285559895 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | DI CEK SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-04 12:29 | 2015-07-04 12:23 | 2015-07-04 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:20
G5415070401501 | BP ARIF | JL TARUMA JAYA KP BALI KEL SEGARA MAKMUR KEC TARUMA JAYA BEKASI.DEPAN BANK BRI TARUMA JAYA | POSKO PONDOK UNGU | 081219228584 | 1 FUTSALL 1 PHASE PADAM | los kontak di bok ok | 2015-07-04 12:29 | 2015-07-04 12:24 | 2015-07-04 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:41
G5415070401510 | BP LUKMAN | JL SRI WIJAYA NO 37 RT 001/06B KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA BEKASI (DEKAT MESJID AL-IKHSAN) | POSKO PONDOK GEDE | 085280611999 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | alih posko pondok kopi | 2015-07-04 12:35 | 2015-07-04 12:25 | 2015-07-04 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:25
G5415070401513 | BP IYANG SUHERMAN | JL BIMA 1 RT11/1 NO 7T KEL BINTARO KEC PESANGGERAHAN DI BELAKANG MUSHOLLA NURUL ROMADON DI DEPAN RS. SUYOTO | POSKO BINTARO | 081908819206 | SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-07-04 12:36 | 2015-07-04 12:27 | 2015-07-04 13:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:21
G5415070401514 | BP JUMALI | JL INPRES RT 02/01 KEC PESANGGRAHAN KEL PETUKANGAN SELATAN DI BELAKANG SMA 90/DEPLU | POSKO CILEDUK | 02173448631 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-07-04 12:36 | 2015-07-04 12:30 | 2015-07-04 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:26
G5415070401522 | BP PAUL | HOTEL VIDUSIA JL OTISTA RAYA 153 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA JAK TIM , ACUAN LOKASI DEKAT KANTOR PLN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218584662 | 1 HOTEL 1 PHASA PADAM | NH Fuse 1X315 A Phase 2 jurusan D putus selesai diganti NH Fuse 1X315 A dari gardu K 76 D/ Anna (ULC2) | 2015-07-04 12:40 | 2015-07-04 12:34 | 2015-07-04 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:43
G5415070401549 | BP LATIF | JL BALAI RAKYAT KP GEMPOL RT 7/1 NO 31 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG DEKAT MESJID AL - HILAL | POSKO PONDOK UNGU | 08987029147 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4a rusak d ganti baru 4a | 2015-07-04 12:50 | 2015-07-04 12:42 | 2015-07-04 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:19
G5415070401565 | BP HUSNI | JL KATAR KP KALIMANGGIS RT 1/1 JATI KARYA JATI SAMPURNA DEKAT GEDUNG LIA BARU | POSKO CIRACAS | 081289622710 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB ERROR | 2015-07-04 12:57 | 2015-07-04 12:51 | 2015-07-04 15:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:40
G5415070401574 | BP. UMAR | JL. PULO PANGGANG RAYA BLOK R1 NO 56-57 PERUM PERMATA BUANA KEL. KEMBANGAN KEC. KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 087764208999 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG | 2015-07-04 13:00 | 2015-07-04 12:52 | 2015-07-04 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:28
G5415070401583 | BP PANOTO | PERUM GOLFLIX JL SAN LORENZO 9 NO 23 CENKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08118438196 | 1 RUMAH PADAM | KWH MPB MCB 10A BANYAK SEMUT SEMENTARA DITOLONG SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL. PETUGAS : IRWAN/WITO | 2015-07-04 13:03 | 2015-07-04 12:55 | 2015-07-04 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:50
G5415070401584 | IBU TITIN | KK AREMAN BARU NO. 39 RT 1 RW 13 KEL. TUGU CIMANGGIS DEPOKACUAN LOKASI: DI DEPAN BRIMOB KELAPA DUA | POSKO CIRACAS | 081210998261 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | SR TERBAKAR | 2015-07-04 13:03 | 2015-07-04 12:56 | 2015-07-04 16:05 | 4 | TERKAIT G5415070401584, SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT OLEH PETUGAS PERIHAL SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM).CC.54.NOVI_YANNI ( 02187715782 , 40EZFWQ , 04 / 07 / 15 ). | Selesai | 0 03:01:56
G5415070401592 | BP KUSON | JL HR RASUNA SAID RT 04/05 KP CIPETE KEC PINANG | POSKO CIKOKOL | 02192658604 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA | 2015-07-04 13:06 | 2015-07-04 12:59 | 2015-07-04 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:43
G5415070401595 | BP MUHAMMAD JAYADI | JL PAPANGGO II C RT 5/3 NO 42 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR/MASJID BALBU TOYYIB | POSKO SUNTER | 081284560480 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | NORMAL DIMASUKKAN CLERTEMPER | 2015-07-04 13:10 | 2015-07-04 13:38 | 2015-07-04 15:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:28
G5415070401597 | BP SUHERMAN | PERCETAKAN ANUGRAH JL OTISTA 2 NO 153 RT 03/08 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA (SAMPING HOTEL FIDUCIA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0818905090 | APP TERCIUM BAU HANGUS (PTL DIPADAMKAN) | NH Fuse 1X315 A Phase 2 jurusan D putus selesai diganti NH Fuse 1X315 A dari gardu K 76 D/ Anna (ULC2) | 2015-07-04 13:10 | 2015-07-04 13:03 | 2015-07-04 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:51