## IssueTaskList
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G5415102300330 | BP H. DARWIS | JL. JATI BARU GG H HASBI 2 NO. 35 RT 6/3 KEL KAMPUNG BALI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI: SAMPING MASJID HASBIALLAH/ BELAKANG HOTEL JATI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082122076480 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/ 1.300 VA | SETEMPAT PUNYA POSKO MENTENG | 2015-10-23 07:51 | 2015-10-23 07:45 | 2015-10-23 08:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:39
G5415102300329 | IBU TALISIA | VILLA PERMATA MILENIUM 1 BLOK C4A NO 4 KEL CURUG KEC LIPPO KARAWACI TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT RUMAH SAKIT SILOAM/DEKAT SEKOLAH ATISA | POSKO CURUG | 081222233962 | 2 RUMAH PADAM | 03 DI CEK PETUGAS GANGGUAN ADA DI SISI TMD LIPPO (KABEL SKTR) OPER KE TMD LIPPO KARAWACI (NGANTO, RUHYAT, RAMLAN, NURUDIN) ,No. Lapor Referensai :G5415102204337 RENCANA GELAR KABEL SKTR PAGI INI ,No. Lapor Referensai :G5415102300310 | 2015-10-23 07:50 | 2015-10-23 07:46 | 2015-10-23 07:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102300321 | IBU YETI | KOMPLEK KODAM SUMUR BATU JL RANJAU NO 8 SUMUR BATU JAKARTA PUSAT. ACUAN : DIBELAKANG CEMPAKA MAS. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214244622 | MCB LEMAH ( DAYA 5500 VA ) | BEBAN LEBIH | 2015-10-23 07:43 | 2015-10-23 07:32 | 2015-10-23 08:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:05
G5415102300287 | BU NISA | PERUM JATINEGARA BARU JL TAMAN SARI 3 NO 10 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKTIMACUAN LOKASI : DEKAT RUMAH KUDUS (SETEMPAT RUMAH BP WAHYU) | POSKO PONDOK KOPI | 081297340433 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | KBO SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-23 06:54 | 2015-10-23 06:46 | 2015-10-23 07:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:41
G5415102300273 | BP DEDE KURNIAWAN | JL H HASAN TOMBINA 1 RT 01/01 NO 10 DAN 14 KEL BARU KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMART DAN SMA 39 | POSKO CIRACAS | 0218403877 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS 1X300A RAK 5 PHASE 2 HU = 100A DARI GARDU GD 41 ,No. Lapor Referensai :G5415102300241 | 2015-10-23 06:26 | 2015-10-23 06:22 | 2015-10-23 06:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102300267 | IBU MURNI | JL LAPANGAN PORES GANG 8 RT 10/4 NO 7 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142801844 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-10-23 06:19 | 2015-10-23 06:11 | 2015-10-23 06:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:21
G5415102300260 | BP BUDI | PERUM SARIBUMI INDAH BLOK B 2 NO 18 RT 1 RW 17 KEC CURUG KEL BINONG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMARET | POSKO CURUG | 0818188079 | 1 RUMAH PADAM (2.200 VA ) | 02 PENGAWATAN APP TERBAKAR S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI (NALIH, YOSI, RAMLAN, NURUDIN) | 2015-10-23 06:11 | 2015-10-23 06:06 | 2015-10-23 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:40
G5415102300259 | IBU SRI | KP. KADEMANGAN RT.005 /02 NO 23 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI MESJID AL LATIF, GG H RAIHAN) | POSKO SERPONG | 02192065861 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | jtr putus dr gardu kdm 1 ,rasiban cs | 2015-10-23 06:09 | 2015-10-23 06:04 | 2015-10-23 07:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:04
G5415102300246 | IBU TOTO | PONDOK PUCUNG INDAH 2 BLOK B6 NO 6 RT 06/06 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN ACUAN: DEKAT MASJID ALMUAWANAH | POSKO BINTARO | 0217456813 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang | 2015-10-23 05:45 | 2015-10-23 05:41 | 2015-10-23 06:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:29
G5415102300245 | IBU ANYA | JL LEBAK SARI RT-6 RW-2 NO 55 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI TPU CIJANTUNG / DIDEPAN KOPASUS) | POSKO CIRACAS | 02187795269 | 1 RUMAH PADAM (1.300 VA ) | NH FUSE TR PUTUS 1X300A RAK 5 PHASE 2 HU = 100A DARI GARDU GD 41 ,No. Lapor Referensai :G5415102300241 | 2015-10-23 05:43 | 2015-10-23 05:37 | 2015-10-23 05:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102300240 | BP ANDI | PERUM TAMAN KEDAUNG JL MAWAR 3 BLOK C2 NO 2 RT 04 / 07 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGSELACUAN LOKASI : DEKAT PASAR CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 0217420975 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | ib bermasalah | 2015-10-23 05:35 | 2015-10-23 05:28 | 2015-10-23 06:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:16
G5415102300238 | BP PURWADI | JL WARUNG GANTUNG KAMPUNG KOJAN RT 5/6 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02196162886 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {MK 48} DI TOLONG NORMAL PENANGANAN TERHAMBAT SETEMPAT SEPANJANG JALAN SEDANG ADA PERBAIKAN JALAN / DI COR | 2015-10-23 05:34 | 2015-10-23 05:29 | 2015-10-23 07:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:33
G5415102300237 | IBU SARAH | JL. KEBON KOPI RT5/4 NO 47 KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN BINTARO SEKTOR 3. SETEMPAT KEDIAMAN BP NAIMAN / BP EMPE | POSKO BINTARO | 0217359856 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL PADAM) | LOS KONTAK DITIANG | 2015-10-23 05:33 | 2015-10-23 05:24 | 2015-10-23 06:15 | 1 | PKL 17 : 06 ID TIKET N0GQ4TS ACUAN LOKASI : ADA DI GG MUSHOLLA.CC.54.HELMI | Selesai | 0 00:42:15
G5415102300234 | IBU WIWIK | JL MASJID RT 8 RW 10 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKTIM ACUAN : SAMPING SMA BUDI WARMAN KERAMAT JATI | POSKO CONDET | 0218001606 | 1 RUMAH PADAM (1.300 VA ) | KABEL SR PUTUS DITENGAH SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-23 05:31 | 2015-10-23 05:24 | 2015-10-23 06:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:10
G5415102300226 | BP ANDRE | JL TAMAN SARI 11 NO 16 A RT 07/01 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216497346 | 3 RUMAH PADAM | NH 250A pase 2 putus | 2015-10-23 05:22 | 2015-10-23 05:17 | 2015-10-23 06:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:53
G5415102300221 | BP ARIS | KP PONDOK RANGON RT 2/3 NO.21 KEL JATI MURNI KEC PONDOK MELATI KOTA BEKASI DEKAT PR PONDOK JATI MURNI | POSKO PONDOK GEDE | 082245558282 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | MCB RUSAK 6A | 2015-10-23 05:12 | 2015-10-23 05:06 | 2015-10-23 06:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:59
G5415102300219 | BP HENDI / BP HENDRO | KP CIKUNIR JL HJ IDRUS 2 BO 23 RT 3 RW 1 KEL. JATI KRAMAT KEC. JATI ASIH BEKASI (ACUAN LOKASI MUSHOLLA H JAMAL) | POSKO PONDOK GEDE | 081286745800 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | KBO | 2015-10-23 05:03 | 2015-10-23 04:58 | 2015-10-23 05:55 | 1 | CC.54.DEMSEY (LAPOR ULANG ) SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI APL SETEMPAT PERIHAL 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA , TERKAIT : G5415102300219 | Selesai | 0 00:52:04
G5415102300213 | BP EKO | JL KAHFI 1 GG MANGGAR NO 14 KEC JAGAKARSA KEL JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI SMP 131 /MESJID AL INAYAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 02156101555 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | SR LOST KONTAK | 2015-10-23 04:51 | 2015-10-23 04:44 | 2015-10-23 05:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:24
G1215102300058 | BP TUMBAL | KILAU LAUNDRY JL TEBET TIMUR DALAM IV NO.43 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET,JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218351317 | 1 RUMAH PADAM (R3T / 7700 VA) | mpb tertera periksa, normal di temper m1;rirudin | 2015-10-23 04:44 | 2015-10-23 04:37 | 2015-10-23 05:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:49
G5415102300210 | BP JOHN HENDRI | JL RAYA BOGOR NO 28 RT 01/08 KAMPUNG TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR SETEMPAT KANTOR PERCETAKAN ACUAN LOKASI : DEKAT PLN CONDET | POSKO CONDET | 085108034455 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 2 PHASE 1 HU 160A GARDU E 349 | 2015-10-23 04:44 | 2015-10-23 04:39 | 2015-10-23 05:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:25
G5415102300191 | BP AZIS | KOMPLEK RUMAH CIRA KAV 9 JL CIPINANG MUARA 1 NO. 11 RT.12/03 KEL. CIPINANG KEC DUREN SAWIT JAKRTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AT TAQWA | POSKO KALIMALANG | 08170827677 | MOHOH BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | LAIN-LAIN - INSTALASI BANGUNAN | 2015-10-23 04:05 | 2015-10-23 03:59 | 2015-10-23 04:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:10
G5415102300177 | IBU NUNUK | KK MUTIARA GARUDA BLOK A5 NO.15 KP MELAYU TIMUR KEL TELUK NAGA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 081906065976 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK SETEMPAT NH FUSE 250A FASE 2 JURUSAN D PUTUS DI GARDU TN 36 | 2015-10-23 03:21 | 2015-10-23 03:15 | 2015-10-23 03:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:58
G5415102300156 | IBU MERRY | JL KEBON KACANG 1 NO. 87 RT 001/005 KEL KEBON KACANG KEC TANAH ABANG JAKPUS (ACUAN LOKASI DEPAN APOTIK ARIES) | POSKO MENTENG | 0213914829 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | TRIP PENYULANG HALUAN | 2015-10-23 02:26 | 2015-10-23 02:21 | 2015-10-23 03:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:07
G5415102300143 | BP IMAN GUNAWAN | KATAMARAN INDAH 11 NO 1 D KEL PANTAI INDAH KAPUK KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 085811811688 | 2 RUMAH PADAM | KABEL SKTR KONSLETING SELESAI DI TEGLEK DARI GARDU MK 408 APKT EROR JAM 01.00 WIB NORMAL 02.00 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102300113 | 2015-10-23 02:03 | 2015-10-23 01:56 | 2015-10-23 02:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:36:14
G5415102300133 | BP BENO | PR GREEN VILLE BLOK BC NO 19 A LOKASI : DI BELAKANG BANK MANDIRI GREEN VILLE | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215673924 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | NH 250 A Q3 FIDER A SP 214 PUTUS , SELESAI DI GANTI BARU NH 250 AG5415102204210 ,No. Lapor Referensai :G5415102204210 | 2015-10-23 01:53 | 2015-10-23 01:49 | 2015-10-23 04:03 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.JAJA_23/10/15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:09:35
G5115102300020 | BP IRANSYAH | JL PEJOMPONGAN NO 35 RT 10 RW 7 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085711041445 | SEMUA RUMAH PADAM | PENGECHEKAN KUBIKEL DI KB 40 LANJUTAN PENYULANG DURIAN TRIP | 2015-10-23 01:40 | 2015-10-23 01:34 | 2015-10-23 02:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:12
G5415102300111 | BP HENDRA | JL BUNGUR RT.5 RW.2 KEL.GONDRONG KEC.CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087771393692 | 10 RUMAH PADAM | DI CEK GRONPLAT 400A + NH FUSE PHASE 3 JUS C CPD 05 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN | 2015-10-23 01:32 | 2015-10-23 01:28 | 2015-10-23 02:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:18
G5415102300087 | BP ARIF | KK SEKNEK BLOK C 4 KEL. PANGUNGGANAN UTARA KEC. PIANGAN TANGARNG | POSKO CIKOKOL | 02198894260 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 S/ NORMAL KEMBALI JAM 01:15 ,No. Lapor Referensai :G5415102204211 | 2015-10-23 00:54 | 2015-10-23 00:48 | 2015-10-23 01:09 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:15:10
G5415102300069 | IBU ESTER | JL CILANDAK KKO GG JAHA NO 17 RT 12/5 KEL RAGUNAN PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 081212429942 | 3 RUMAH PADAM | IKUT GANGGUAN PENYULANG AREA CIPUTAT ,No. Lapor Referensai :G5415102204293 | 2015-10-23 00:42 | 2015-10-23 00:38 | 2015-10-23 00:54 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:12:12
G5415102300060 | BP OLIS | JL ANGKASA 1 KEL GUNUNG SAHARI UTARA KEC SAWAH BESAR KEMAYORAN JAKARTA PUSATHOTEL GOLDEN BUTIK | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216256359 | 1 HOTEL PADAM | PYL BALI TRIP 00:16 45A GFM JAM 02:10 MENYALA KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415102300037 | 2015-10-23 00:35 | 2015-10-23 00:30 | 2015-10-23 00:35 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102300050 | IBU ERIK | PR GREEN VILLE BLOK BC NO 19 A LOKASI : DI BELAKANG BANK MANDIRI GREEN VILLE | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02193083419 | MCB LEMAH DAYA 3500VA | GANGGUAN PENYULANG DURIAN ,No. Lapor Referensai :G5415102204296 | 2015-10-23 00:28 | 2015-10-23 00:25 | 2015-10-23 00:28 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102300049 | BP RONI | JL. RAYA JATI WARINGIN GG. GONDANGDIA BARU KEL. JATI CEMPAKA KEC. PONDOK GEDE ( SETEMPAT TOKO DUREN ) | POSKO PONDOK GEDE | 082182819218 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | IB | 2015-10-23 00:28 | 2015-10-23 00:19 | 2015-10-23 01:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:54
G5415102300042 | BP KAMAL | KP.KANDANG KAMBING JL. DAHLIA RT1/12 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 088211952364 | 10 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SR SERIAN LOS KONTAK DI DAK STANDAR TG 190 | 2015-10-23 00:25 | 2015-10-23 00:21 | 2015-10-23 01:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:08
G5415102300032 | BP DICKY TARUNA ARISTA | JL DURI UTARA I NO 11 RT10/7 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKBAR ACUAN : DEPAN KOMP GARUDA BARU | POSKO BANDENGAN | 08129677775 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T / 5500 VA | SETEMPAT DI CEK PETUGAS NORMAL | 2015-10-23 00:19 | 2015-10-23 00:15 | 2015-10-23 02:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:36
G5315102300002 | BP. SEPTA/DWIKI | JL. BENDUNGAN JAGO GG. FLAMBOYAN 1 RT.9/2 NO. 44 KEL. SEDANG KEC. KEMAYORAN DEKAT SMP 59 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02518307400 | KESULITAN PEMBELIAN STROOM SISA 8 KWH MOHON DIBANTU | STP NORMAL | 2015-10-23 00:14 | 2015-10-23 00:04 | 2015-10-23 00:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:49
G5415102300026 | BP SANTO | JL TELUK GONG GG C NO 48 RT 3/17 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN. JAKARTA UTARA. (ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAHAN PUSAKA ABADI) | POSKO KAPUK | 02199299199 | 1 RUMAH PADAM | APLOPER JTR LOST KONTAK SELESAI DI TOLONG DARI GARDU MB 8 (APKT EROR JAM 01.00 WIB NORMAL 02.00 WIB) | 2015-10-23 00:14 | 2015-10-23 00:10 | 2015-10-23 02:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:48
G5415102300022 | BP ERIK | KOMP SEGNEG BLOK C1 NO 14 KEL PANUNGGANGAN UTARA KEC PINANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 088801104619 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 S/ NORMAL KEMBALI JAM 01:15 ,No. Lapor Referensai :G5415102204211 | 2015-10-23 00:11 | 2015-10-23 00:06 | 2015-10-23 00:29 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:17:31
G5415102300017 | IBU EMILIA | JL KATAMARAN INDAH 6 NO 10 RT 07/09 PANTAI INDAH KAPUK KEL KAPUK (ACUAN LOKASI: DEKAT GEREJA REGINA CAELI) | POSKO KAPUK | 02155964579 | 2 RUMAH PADAM | KABEL SKTR KONSLETING SELESAI DI TEGLEK DARI GARDU MK 408 | 2015-10-23 00:08 | 2015-10-23 00:01 | 2015-10-23 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:06
G5415102300014 | BP SALIM | JL. DELI BANGKIT NO 4 KEL. JEMBATAN BESI RT 1 RW 10 KEC. TAMBORA. JAKBAR ACUAN SAMPING WARUNG SATE | POSKO BANDENGAN | 08158826807 | 1 RUMAH PADAM | APL SR TERBAKAR S/ DIPERBAIKI, SEBELUMNYA PETUGAS MANUVER PENORMALAN PY TUNA, PY BEDUK, PY CAKALANG, PY MAWAR, PY TENIS | 2015-10-23 00:07 | 2015-10-22 23:59 | 2015-10-23 03:57 | 0 |  | Selesai | 0 03:50:05
G5415102300013 | BP YUDI | JEMBATAN LIMA JL DURI UTARA 1 RT 8 RW 3 | POSKO BANDENGAN | 081381735766 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1/A PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 42 A ) NORMAL 00.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102204038 | 2015-10-23 00:07 | 2015-10-23 00:04 | 2015-10-23 00:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:17:41
G5415102204402 | IBU FANI | KOMP SEKNEG BLOK C3 NO 8 KEL PANUNGGANGAN UTARA KEC PINANG KEBON NANAS CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155750733 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102204195 | 2015-10-22 23:53 | 2015-10-22 23:47 | 2015-10-22 23:53 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5115102201992 | BP MERI | KAMPUNG KANDANG KAMBING RT 1 RW 12 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 083876174605 | 10 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102204195 | 2015-10-22 23:51 | 2015-10-22 23:47 | 2015-10-22 23:51 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102204389 | BP DARMADI | GG TAPE KP PONDOK BENDA RT 10/RW 03 NO 19 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH BEKASI, ACUAN LOKASI DEKAT INDOMART/DEKAT MASJID ARROSYADA. SETEMPAT BASIT LAUNDRY | POSKO PONDOK GEDE | 081381394868 | 1 RUMAH PADAM 1 PHASE (DAYA 13.200 VA) | IB | 2015-10-22 23:49 | 2015-10-22 23:43 | 2015-10-23 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:41
G5415102204383 | BP.FRENGKI | JL.KEDOYA UTARA RT.10/6 KEL.KEBUN JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 089666020541 | 3 RUMAH PADAM | GANGGUAN PENYULANG DURIAN ,No. Lapor Referensai :G5415102204296 | 2015-10-22 23:47 | 2015-10-22 23:44 | 2015-10-23 00:47 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:59:26
G5415102204380 | BP LUKI | JL DPU PEGANGSAAN 2 DEPAN ASTRA KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214604995 | SR TERPUTUS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | SETEMPAT TIANG BETON 9/300 RUBUH TERTABRAK MOBIL DPU, PELAKSANAAN KG 82 ,No. Lapor Referensai :G5415102204073 | 2015-10-22 23:45 | 2015-10-22 23:38 | 2015-10-22 23:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102204379 | BP ALEX | PERUMAHAN ANCOL BARAT PENGANDARAN 5 NO 17 RT - RW - KEL PADEMANGAN KEC ANCOL ACUAN : SEKOLAH GANDI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811108333 | 1 RUMAH PADAM | GARDU A53 NH FUSE 300A PUTUS,SELESAI DI GANTI NH FUSE 300A | 2015-10-22 23:45 | 2015-10-22 23:39 | 2015-10-22 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:35
G5415102204370 | BP SAM HUDI | KOMPLEK PUSRI NO.B 3 JL.KOSTRAD RAYA PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT RUMAH WARGA | POSKO CILEDUK | 08127522343 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL PADAM ) | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-10-22 23:41 | 2015-10-22 23:36 | 2015-10-23 00:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:52
G5415102204357 | BP TARMIJI | JL MUCHTAR RAYA RT.3 RW.10 NO.21 KEL.PETUKANGAN KEC.CURUG TANG SEL. ACUAN LOKASI : DIDEKAT SMAN 63 | POSKO CILEDUK | 02198646283 | MCB 4A LEMAH | alamat di cari tidak ketemu via ptt tidak di angkat | 2015-10-22 23:36 | 2015-10-22 23:31 | 2015-10-23 00:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:18
G5415102204347 | IBU LINA | PERUM TAMAN DUREN SAWIT BLOK F4 NO.27 RT.9/16 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 08119969998 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (R1/3.500VA) | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 3 JURUSAN C PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 88 ,No. Lapor Referensai :G5415102204276 | 2015-10-22 23:33 | 2015-10-22 23:29 | 2015-10-22 23:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:29
G5415102204335 | BP MARZUKI | JL KH DEWANTORO GG RADIURON RT 05/02 KEL GONDRONG KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 082210288833 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASE 3 JUS C CPD 05 S/ NORMAL KEMBALI JAM 23:25 ,No. Lapor Referensai :G5415102204052 | 2015-10-22 23:28 | 2015-10-22 23:23 | 2015-10-22 23:28 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102204333 | BP SATRIO | JL. D3 KEBUN BARU 14/7 NO3 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0818176025 | 1 RUMAH PADAM | LOST KONTAK DI APP SELESAI DI PERBAIKI M2; RENDI | 2015-10-22 23:27 | 2015-10-22 23:35 | 2015-10-22 23:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:55
G5415102204330 | BP RONI | KOMPLEK TAMAN DUREN SAWIT BLOK F4 NO.33 RT 09/016 KEL. DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0811162278 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 3 JURUSAN C PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 88 ,No. Lapor Referensai :G5415102204276 | 2015-10-22 23:26 | 2015-10-22 23:22 | 2015-10-22 23:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:19
G5515102200536 | IBU YUDIT | PERUMAHAN TAMAN DUREN SAWIT BLOK F5 NO 9 KEL/KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 087881662556 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 3 JURUSAN C PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 88 ,No. Lapor Referensai :G5415102204276 | 2015-10-22 23:21 | 2015-10-22 23:13 | 2015-10-22 23:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:50
G5415102204305 | IBU HENI | JL SWASEMBADA BARAT 4 NO 27 RT 7 RW 9 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA ( BELAKANG WALIKOTA/ SETELAH FULL PLUMPANG ) | POSKO SUNTER | 02196439538 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | GROUND PLATE 400 A PHASE 1 F/H PK 73 ,No. Lapor Referensai :G5315102202169 | 2015-10-22 23:19 | 2015-10-22 23:15 | 2015-10-22 23:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102204298 | BP RIAN | TAMAN DUREN SAWIT BLOK E 5 NO 3 RT.9/16 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218604394 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 3 JURUSAN C PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 88 ,No. Lapor Referensai :G5415102204276 | 2015-10-22 23:18 | 2015-10-22 23:13 | 2015-10-22 23:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:31:59
G5415102204280 | BP BUKHORI | JL. JATI KRAMAT INDAH 2 RT RT 6 RW 3 GG H. ALI NO 50 KEL JATI KARAMAT KEC JATI ASIH. ACUAN LOKASI: DEAKT ALFA MARET | POSKO PONDOK GEDE | 081517607933 | 1 RUMAH PADAM R1 / 450 VA | IB | 2015-10-22 23:12 | 2015-10-22 23:08 | 2015-10-23 00:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:07
G3215102200675 | IBU NORA | KOMP. TAMAN DUREN SAWIT BLOK F4 NO.19 RT.09/016 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT - JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081905975145 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 3 JURUSAN C PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 88 ,No. Lapor Referensai :G5415102204276 | 2015-10-22 23:11 | 2015-10-22 23:06 | 2015-10-22 23:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:09
G5415102204276 | BP MULKI | PER TAMAN DUREN SAWIT BLOK E5 NO.8 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR, ACUAN LOKASI : MASJID TAMAN DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 08119401939 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 3 JURUSAN C PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 88 | 2015-10-22 23:11 | 2015-10-22 23:06 | 2015-10-22 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:32
G5415102204270 | BP HARYADI COKRO KUSUMO | PERUM PANTAI MUTIARA BLOK B NO 2 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN, DEKAT WADUK PLUIT.JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 08159163905 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM (DAYA 16500 VA) | NH FUSE 300A PHASA 2/F PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 256 )NORMAL 23.50 | 2015-10-22 23:10 | 2015-10-22 23:05 | 2015-10-22 23:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:23
G5415102204266 | BP SANDI | JL H MARZUKI RT 4/3 NO 35 KEL. KEBUN JERUK KEC. KEBUN JERUK ACUA LOKASI SEBELAH MANTAN WALIKOTA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081219218189 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | NH Q III / D 300A PUTUS DIGANTI 355A KJ.65 NYALA JAM 23:30 | 2015-10-22 23:08 | 2015-10-22 23:02 | 2015-10-22 23:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:54
G5415102204260 | BP YUSUF | PERUM GRIYA JATI UWUNG BLOK D 10 KEL KARAWACI BUGEL TANGERANG. DEKAT RUMAH SAKIT ANISA | POSKO CIKOKOL | 089652690395 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | STP TIDAK BISA DI KONFIRMASI | 2015-10-22 23:06 | 2015-10-22 23:03 | 2015-10-23 00:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:04
G5415102204247 | BP SUDAYAT | KOMPLEK SEKNEG BLOK D2 NO 2 RT09/03 KEBON NANAS KEL. PANUNGGANGAN UTARA KEC.PINANG UTARA TANGERANG DEKAT MASJID | POSKO CIKOKOL | 02155782419 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102204195 | 2015-10-22 23:03 | 2015-10-22 22:58 | 2015-10-22 23:03 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102204246 | IBU IING | PR GADING SERPONG RESIDENCE KRISTA JL KRISTAL BARAT 1 NO 26 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA 2 TANGERANG. | POSKO SERPONG | 087878574888 | 1 RUMAH PADAM R2 4.400 VA | NH FUSE 25A PUTUS DI PANEL ,ROPII | 2015-10-22 23:03 | 2015-10-22 22:58 | 2015-10-23 00:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:59
G5415102204245 | BP ICHSAN | JL. BUARAN 2 PERUM BUARAN ELOK BLOK D RT.12/1 KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT. | POSKO KALIMALANG | 085881214542 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE - NHFUSE 1X250A PHASE 1 JURUSAN A PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X250A DARI GARDU KD 215 ,No. Lapor Referensai :G5415102204214 | 2015-10-22 23:02 | 2015-10-22 22:57 | 2015-10-22 23:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:45
G5415102204241 | IBU AMBARDI | KOMP BPPT, JL TEKNOLOGI 10 BLOCK H 8 B1 RT 09 RW 03 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAK-BAR | POSKO KEBON JERUK | 0215851833 | 3 RUMAH PADAM | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 NORMAL JAM 23:33 ,No. Lapor Referensai :G5415102204259 | 2015-10-22 23:01 | 2015-10-22 22:46 | 2015-10-22 23:01 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102204240 | BP YOHADI | PISANGAN LAMA 1 NO 274 RT 3/5 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULOGADUNG ACUAN LOKASI DEKAT SEBELUM JEMBATAN JATINEGARA | POSKO RAWAMANGUN | 0818918330 | 1 RUMAH PADAM | setempat ib (baihaki cs)tlp.b.utomo | 2015-10-22 23:00 | 2015-10-22 22:56 | 2015-10-22 23:25 | 1 | ID PEL : 544103385364. CC.54.JANTAN | Selesai | 0 00:24:17
G5415102204236 | IBU JOKO | GG H MARJUKI RT 5/3 NO 3 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT DEKAT SEKOLAHAN SMPN 229 | POSKO KEBON JERUK | 0215300665 | 3 RUMAH PADAM | NH Q III / D 300A PUTUS DIGANTI 355A KJ.65 NYALA JAM 23:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102204266 | 2015-10-22 23:00 | 2015-10-22 22:56 | 2015-10-22 23:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102204229 | BP ABDUL | JL RAYA JATI LUHUR GG TEKEL RT 1 RW 11 KEL JATI LUHUR KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02129089777 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | DIDATANGI SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 22:57 | 2015-10-22 22:53 | 2015-10-22 23:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:45
G5415102204220 | IBU SUSI/BP SHOLEH | PR PERMATA HARAPAN BARU BLOK E 2 NO 19 KEL.PEJUANG KEC.MEDAN SATRIA.BEKASI (DEKAT BUNDARAN/DI HUG) | POSKO PONDOK UNGU | 08161996870 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN RUSAK | 2015-10-22 22:56 | 2015-10-22 22:46 | 2015-10-22 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:14
G5415102204216 | BP DENI | JL.KALIBATA UTARA II RT 12 RW 07 KEL.KALIBATA KEC.PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL MUJAHIDIN | POSKO PASAR MINGGU | 02179183438 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R2 / 3500 ) | NORMAL MCB TURUN | 2015-10-22 22:54 | 2015-10-22 22:48 | 2015-10-22 23:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:48
G5415102204211 | IBU VITA | KOMP SEGNEG RI BLOK B4 NO 1 KEL PANUNGGANGAN UTARA KEC PINANG KEBON NANAS TANGGERANG LOKASI : PR GRIYA INDAH SERPONG BLOK S-1 NO 18 KEL CIMANGIR KEC CISEENG. PEMOHON : KK SEKNEG RI BLOK B-4 NO 1 KEL PANUNGGANGAN UTARA KEC PINANG TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 081298945884 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN | 2015-10-22 22:54 | 2015-10-22 22:50 | 2015-10-23 00:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:51
G5415102204206 | BP BENO | PR SEKNEG BLOK B 1 NO 3 KEL. PANUNGGANGAN UTARA KEC. PINANG. LOKASI DEKAT MASJID BAITURRAHMAN | POSKO CIKOKOL | 081213814553 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SKUNDER TRAFO TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102204195 | 2015-10-22 22:52 | 2015-10-22 22:49 | 2015-10-22 22:55 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:02:55
G5415102204203 | BP KRISTIAN | GADING GRIYA LESTARI BLOK Y4 NO 12 KEL SUKAPURA KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 08118880679 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK BOX OK PASANG 1BH JOINT 16/16MM | 2015-10-22 22:51 | 2015-10-22 22:47 | 2015-10-22 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:41
G5415102204194 | BP SIMON | JL PESANGGRAHAN RAYA NO 10B KEL SRENGSENG KEC MERUYA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215844578 | 2 RESTORAN PADAM | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 NORMAL JAM 23:33 ,No. Lapor Referensai :G5415102204259 | 2015-10-22 22:49 | 2015-10-22 22:43 | 2015-10-22 22:49 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102204176 | IBU TRISI | JL CENGKIR NO 11 RT 10/12 KEL MATRAMAN KEC UTAN KAYU SELATAN JAKTIM | POSKO RAWAMANGUN | 081219303319 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | mcb 10A rusak selesai ganti (barudandi cs)telp b.utomo | 2015-10-22 22:45 | 2015-10-22 22:41 | 2015-10-22 23:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:36
G5415102204158 | BP AHIN | JL 21 TELUK GONG RAYA KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216678588 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PHASE 3 FEDER E PUTUS SLESAI DI GANTI BARU DARI GARDU B 115 | 2015-10-22 22:40 | 2015-10-22 22:37 | 2015-10-22 23:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:45
G5415102204142 | BP HENDRA | PERUM PURI PAMULANG BLOK H 2 NO 40 RT 4/9 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG TANGERANG | POSKO PAMULANG | 087885381823 | 3 RUMAH PADAM | ground plate rusak gardu cp233 ,No. Lapor Referensai :G5415102204104 | 2015-10-22 22:36 | 2015-10-22 22:33 | 2015-10-22 22:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102202262 | BP. BENI | PAL MERAH 7 NO 1 KEL. BANCONGAN KEC. KELAPA 2 TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 088806251190 | 1 RUMAH PADAM | GG IB KONSUMEN | 2015-10-22 22:36 | 2015-10-22 22:31 | 2015-10-22 23:55 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BELUM ADA PENANGAN DARI PETUGAS CC.54.RONI_H 22/10/15 088806251190 M0GQ38X | Selesai | 0 01:18:46
G5415102204130 | BP IWAN | JL CILANGKAP BARU GG SEPAKAT IV RT 02. RW 01. NO 71 KEL.CILANGKAP KEC.CIPAYUNG JAKTIM | POSKO CIRACAS | 08159950426 | 1 RUMAH PADAM | MPB ERROR | 2015-10-22 22:34 | 2015-10-22 22:31 | 2015-10-22 23:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:15
G5415102204125 | BP YOKO | JL.H MARJUKI RT 11/3 NO.7 KEL KEBUN JERUK KEC KEBON JERUK (DEKAT SEKOLAH SMP 229) | POSKO KEBON JERUK | 0811113115 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 ,No. Lapor Referensai :G5415102204026 | 2015-10-22 22:33 | 2015-10-22 22:29 | 2015-10-22 22:33 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102204111 | IBU ELVA | PR TAMAN BERDIKARI SENTOSA BLOK Q NO 8 KEL JATI KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214706702 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 32A putus di box panel selesai ganti baru(rijal cs)telp b.utomo | 2015-10-22 22:29 | 2015-10-22 22:23 | 2015-10-22 22:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:28
G5415102204107 | BP YADI | JL TANAH SEREAL NO 54 RT 4 RW 7 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA. DEKAT PUSKESMAS DAN DEKAT KANTOR KELURAHAN TANAH SEREAL. | POSKO BANDENGAN | 02196606124 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1/A PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 42 A ) NORMAL 00.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102204038 | 2015-10-22 22:28 | 2015-10-22 22:24 | 2015-10-22 23:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:39:37
G5415102204063 | BP FADI | PR BUMI KARANG INDAH JL KARANG ASRI 2 BLOK C2 NO 41 KEL CILANDAK LEBAK BULUS | POSKO CINERE | 0217502169 | 1 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR DITOLONG 2 BH CCOH 70/70 (TD 181 PNY LIPAN 2) ,No. Lapor Referensai :G5415102204078 | 2015-10-22 22:14 | 2015-10-22 22:08 | 2015-10-22 22:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:55
G5415102204057 | BP EDWIN | RESTORAN JEMADI SEAFOOD JL PESANGGRAHAN RAYA NO 27 KEL KEMBANGAN SRENGSENG KEBON JERUK. | POSKO KEBON JERUK | 0215841409 | 1 RESTORAN PADAM | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 ,No. Lapor Referensai :G5315102202118 | 2015-10-22 22:13 | 2015-10-22 22:09 | 2015-10-22 22:13 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5315102202201 | BP. RAZAQ | JL H SIBI RT 2/2 NO.57 KP SAWAH SRENGSENG SAWAH JAKARTA SELATAN ACUAN DEKAT SEKOLAH SDN 12 PAGI KP SAWAH | POSKO LENTENG AGUNG | 087888841008 | MCB LEMAH (R1 / 2200VA) | DAYA 2200 VA KELEBIHAN BEBAN HU 11 A, SUDAH DIJELASKAN KE PELANGGAN | 2015-10-22 22:10 | 2015-10-22 21:59 | 2015-10-22 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:15
G5415102204038 | IBU DESI/BP MARCEL | JEMBATAN V JL KH MUHAMMAD MANSYUR GG BALOK 4 RT 09 RW 03 NO.30 KEL TAMBORA KEC DURI UTARA JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMARET / SHINTA SALON | POSKO BANDENGAN | 081290268988 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R2T / 3500 ) | NH FUSE 300A PHASA 1/A PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 42 A ) NORMAL 00.38 | 2015-10-22 22:07 | 2015-10-22 22:00 | 2015-10-23 00:54 | 1 | PTL MASIH PADAM CC.54.BAMBANG_I / M0GQ2DM | Selesai | 0 02:46:53
G5415102204031 | BP OKKY | JL.SKY 9 RT 016/006 KEL.BARU KEC.TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081315089444 | 2 RUMAH PADAM | FUSE TR 250 A PHASE 2 F/B SD 134 ,No. Lapor Referensai :G5415102203896 | 2015-10-22 22:06 | 2015-10-22 22:02 | 2015-10-22 22:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102204012 | IBU MARIA HENNY SISKA | ALAMAT LOKASI : JL. RAWA KEPA 9 RT 9/12 KEL. TOMANG KEC. GROGOL PETAMBURAN - JAKARTA BARAT 11440 (ACUAN LOKASI : DI SAMPING KANTOR POS ATAU DEKAT MASJID BAITUL ROHMAN) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215689817 | 10 RUMAH PADAM | NH 250 A Q3 FIDER A PUTUS, GARDU SP74 SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A | 2015-10-22 22:02 | 2015-10-22 21:58 | 2015-10-22 22:40 | 1 | LAPOR ULANG SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL BELUM NORMAL, CC.54.ANJAR.CSOB M0GQ2A5 22/10/15 | Selesai | 0 00:37:14
G5415102204010 | BP JUMANTA | KP BUGEL RT 03/02 KEL KADU AGUNG KEC TIGARAKSA TANGERANG DEKAT MASJID AL MUHDI SETEMPAT KIOS AKSESORIS | POSKO CIKUPA | 081213334555 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10,MM CADANGAN | 2015-10-22 22:02 | 2015-10-22 21:57 | 2015-10-22 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:14
G5415102203992 | BP WINATA WIRYAPUTRA | JL PURI INDAH RAYA I 1 NO 17 KEL.KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0811176078 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | DIDATANGI YBS SUDAH TIDUR DITLP DIANGKAT OLEH MBAK NOVI NAMUN TIDAK BERANI BUKAIN PINTU | 2015-10-22 21:59 | 2015-10-22 21:55 | 2015-10-23 00:36 | 1 | 22/10/2015 22:37 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA KONDISI LISTRIK SUDAH MENYALA NORMAL KEMBALI (CC.53.BAGUS) | Selesai | 0 02:37:02
G5415102203990 | IBU AGUS | JL PAJAK TERUSAN NO.83A RT 03/03 KEL. CIPADU JAYA KEC LARANGAN (MASUK PERUMAHAN TAMAN ASRI/ DEPAN AQUA ALIFA / DEKAT KANTOR KELURAHAN CIPADU JAYA ) | POSKO CILEDUK | 0217322762 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | BERIKUT NH FUSE FASE 1 FEDDER D 250 A PUTUS GANTI 315 A DARI CD 201 ,No. Lapor Referensai :G5315102202020 | 2015-10-22 21:59 | 2015-10-22 21:53 | 2015-10-22 22:02 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DAN MENGINGINKAN UNTUK SEGERA DITANGANI CC. 54.ALIMUDIN 22/10/15 22.08 NO TLP 0217322762 ID TIKET M0GQ1XC | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:07
G5415102203975 | IBU SERLI | SENAM LEADIS JL.KEAGUNGAN NO.35 RT.08 RW.02 KEL.KEAGUNGAN KEC.TAMAN SARI JAKBAR DEKAT MAL PARAGON | POSKO BANDENGAN | 0216260959 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (4.400VA) | APL JTR PHASE S/ DI PERBAIKI DARI GARDU B 67A SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN DAN MELAKUKAN MANUVER PENORMALAN P.TUNA P.BEDUG P.CAKALANG .PTENIS DAN P. CAKALANG DAN APKT EROR JAM 1 .20 WIB NORMAL KEMBALI JAM 02.00 WIB ,No. Lapor Referensai :G1415102200571 | 2015-10-22 21:57 | 2015-10-22 21:52 | 2015-10-22 22:21 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:49
G5215102201102 | ibu. fani | jl. bentengan 2 rt 1 rw 6 kel. sunter jaya kec. tanjung priuk | POSKO SUNTER | 088809926840 | 1 deret padam | FUSE TR 250 A PHASE 2 F/B SD 134 ,No. Lapor Referensai :G5415102203896 | 2015-10-22 21:55 | 2015-10-22 21:49 | 2015-10-22 21:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203959 | IBU REGINA MALONDA | KOMPLEK PERTOKOAN KEBON JERUK PERMAI NO 31 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 0215484172 | 3 RUMAH PADAM | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 ,No. Lapor Referensai :G5315102202118 | 2015-10-22 21:54 | 2015-10-22 21:49 | 2015-10-22 21:54 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203947 | IBU EVA | JL KOBER GG H ISMAIL RT 2 RW 2 NO 45 KEL BALAI KAMBANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. ACUAN : MASUK JL RAYA CODET, DI DEKAT MUSHOLLAH AL RIDWAN | POSKO CONDET | 0818152343 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | SETEMPAT DALAM PROSES PERENCANAAN PECAH BEBAN DARI GARDU E 396 HU DI JTR 195V,198V,202V | 2015-10-22 21:52 | 2015-10-22 21:44 | 2015-10-22 22:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:18
G3215102200644 | IBU ASTRI | JL. SUMBAWA KOMPLEKS ANGKATAN LAUT BLOK D NO.9 KEL. JATI BENING INDAH KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 085718762862 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 4 PHASA 3 PUTUS (E JS 128) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 22.00 ,No. Lapor Referensai :G5315102201979 | 2015-10-22 21:50 | 2015-10-22 21:46 | 2015-10-22 21:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203936 | IBU YAYAT | JL DATO TONGGARA DUA RT6/11 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKTIM, ACUAN LOKASI : BELAKANG PLN KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 081210675574 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 200A RAK 1 FASA 1 PUTUS SELESAI DIGANTI DENGAN 250A. GARDU E 349 ,No. Lapor Referensai :G5415102203760 | 2015-10-22 21:50 | 2015-10-22 21:46 | 2015-10-22 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:39
G5415102203933 | BP KORNEL | PERUM BUMI KARANG INDAH JL KARANG ASRI 5 BLOK C3 NO 17 KEL LEBAK BULUS CILANDAK | POSKO CINERE | 0816994508 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TEBRAKAR | 2015-10-22 21:50 | 2015-10-22 21:45 | 2015-10-22 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:45
G5415102203909 | IBU NYENYET | JL DATOTONGGARA 2 RT6/11 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKTIM | POSKO CONDET | 081385462525 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 200A RAK 1 FASA 1 PUTUS SELESAI DIGANTI DENGAN 250A. GARDU E 349 ,No. Lapor Referensai :G5415102203760 | 2015-10-22 21:46 | 2015-10-22 21:42 | 2015-10-22 21:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:31
G5215102201095 | IBU SAM | JL.RAYA MERUYA UTARA NO 10 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN ( SEBRANG CAREFURE EXPRES TAMAN ARIES ) | POSKO KEBON JERUK | 081932481818 | PADAM 3 RUMAH | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 ,No. Lapor Referensai :G5315102202118 | 2015-10-22 21:46 | 2015-10-22 21:41 | 2015-10-22 21:46 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203907 | BP AKIONG | JL DURI SELATAN 1 KOMPLEK PERMAI INDAH BLOK H NO 3 RT 01 RW 15 KEL. JEMBATAN LIMA KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI: DI DEPAN VENESIA SALON | POSKO BANDENGAN | 0216313470 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 2/D PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 43 A ) NORMAL 1.00 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN MANUVER PY VOLLY ,No. Lapor Referensai :G5415102203517 | 2015-10-22 21:45 | 2015-10-22 21:41 | 2015-10-22 22:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:35:05
G5415102203901 | IBU LENA | RUSUN BCI CENGKARENG BLOK ASTER 8 LT. 3 NO.6 JL KAPUK KAMAL CENGKARENG KEL CENGKARENG TIMUR (BELAKANG RS SUCI) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085287415858 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) DAYA 1.300 VA | DI CEK OVER LOAD | 2015-10-22 21:45 | 2015-10-22 21:42 | 2015-10-22 23:11 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOIM0GQ1CD22/10/15 | Selesai | 0 01:26:07
G5315102202106 | BP FERI | JL HR RASUNA SAID RT 4 RW 1 KEL. PAKLOJEN KEC. PINANG TANGERANG / BELAKANG MUSHOLA AL BAHARI | POSKO CIKOKOL | 085728209988 | 1 RUMAH PADAM NYALA | DI CEK AFTAK OPTIK TERBAKAR TG 42B DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203487 | 2015-10-22 21:44 | 2015-10-22 21:39 | 2015-10-22 21:44 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203881 | BP SONY | PERUM KL JATI BENING INDAH JL. KOMODO RT.10/11 KEL. JATI BENING KEC. PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0811835912 | 11 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 4 PHASA 3 PUTUS (E JS 128) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 22.00 ,No. Lapor Referensai :G5315102201979 | 2015-10-22 21:41 | 2015-10-22 21:37 | 2015-10-22 21:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102202078 | IBU FITRI | TAMAN ASRI KEL. CIPADU KEC. LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 085725494261 | PADAM 5 RUMAH | BERIKUT NH FUSE FASE 1 FEDDER D 250 A PUTUS GANTI 315 A DARI CD 201 ,No. Lapor Referensai :G5315102202020 | 2015-10-22 21:37 | 2015-10-22 21:31 | 2015-10-22 22:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:31:26
G5115102201858 | BU. WILDA | JLN SALEMBA BLUNTAS B29 RT12 RW 5 KEL PASEBAN KEC SENEN JAKARTA | POSKO MENTENG | 081316558089 | 1 KAMAR KOST PADAM KETERANGAN PERIKSA | agus#angger#34020383567#KWH prabayar timbul periksa selesai di CT | 2015-10-22 21:36 | 2015-10-22 21:26 | 2015-10-22 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:27
G5415102203842 | BP BOBI | JL GATOT TENGGARO 2 RT 007/011 NO 9 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR (BELAKANG PLN) | POSKO CONDET | 02180884315 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 200A RAK 1 FASA 1 PUTUS SELESAI DIGANTI DENGAN 250A. GARDU E 349 ,No. Lapor Referensai :G5415102203760 | 2015-10-22 21:34 | 2015-10-22 21:30 | 2015-10-22 21:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:54
G5415102203835 | IBU PIPIT | JL DAHLIA PERUM 1 RT 01/012 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI, TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 085782381316 | 10 RUMAH PADAM | ,No. Lapor Referensai :G5415102203714 | 2015-10-22 21:33 | 2015-10-22 21:29 | 2015-10-22 21:33 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203834 | BP ADI | KK JAMBLANG 3A NO 6 G JEMBATAN LIMA TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 081908228844 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 2/D PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 43 A ) NORMAL 1.00 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN MANUVER PY VOLLY ,No. Lapor Referensai :G5415102203517 | 2015-10-22 21:33 | 2015-10-22 21:29 | 2015-10-22 21:52 | 1 | ID TIKET M0GQ2RK SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 22/10/15 22:49 (CC.54.KHAER) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:52
G5315102202056 | BP JOKO | BUMI INDAH JL ASTER RAYA BLOK BC6 KEL KUTAJAYA KEC PASAR KEMIS | POSKO SEPATAN | 02194953534 | 1 RUMAH PADAM (PEMBATAS ARUS dan SEKRING ON) | MCB LEMAH | 2015-10-22 21:32 | 2015-10-22 21:00 | 2015-10-22 22:52 | 1 | BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI UNIT TERKAITNYA G5315102202056 1 RUMAH PADAM (PEMBATAS ARUS dan SEKRING ON)22:06 22/10/2015CC.53.RIZAL | Selesai | 0 01:19:40
G5315102202052 | IBU LISKEU | KK. AL JL. FLORES BLOK D NO. 21 KEL. JATI KRAMAT KEC. JATI BENING | POSKO PONDOK GEDE | 02184904098 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 4 PHASA 3 PUTUS (E JS 128) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 22.00 ,No. Lapor Referensai :G5315102201979 | 2015-10-22 21:32 | 2015-10-22 21:00 | 2015-10-22 21:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102202051 | BP. RAHMAT | JL. KENCANA 3 RT 13 RW 13 DS. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK | POSKO MAMPANG | 0217662476 | BEBERPA RUMAH PADAM | nh puse pider b phase 1 250A putus selsesai di ganti dengan 300a dari TD51 ,No. Lapor Referensai :G5415102203850 | 2015-10-22 21:31 | 2015-10-22 21:27 | 2015-10-22 21:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:44
G5215102201070 | BP ARIF | JL KEBUN JERUK RAYA KOMPLEK PERHUBUNGAN NO.36 RT 01 RW 13 KEL KEBUN JERUK | POSKO KEBON JERUK | 0215347521 | 1 KOMPLEK PADAM | BERIKUT P. PUPUK TRIP JAM 21:24 ,No. Lapor Referensai :G5315102202118 | 2015-10-22 21:30 | 2015-10-22 21:24 | 2015-10-22 21:30 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 22/10/15 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET M0GQ1DG DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR HAMPIR SETIAP HARI PADAM).CC.54.AGUSTANA | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5215102201067 | BP SLAMET ARYANDI | Jl aratika 8 Blok AD 7 Rt 4 Rw 5 No 3 Kel pondok kopi Kec Duren sawit | POSKO PONDOK KOPI | 0218612551 | padam tidak merata sejak 10 menit | nh fuse 1x300A fasa 1 fideer H putus selesai digantidengan 1x300A dari gardu KD.57 ,No. Lapor Referensai :G5415102203769 | 2015-10-22 21:29 | 2015-10-22 21:24 | 2015-10-22 21:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:51
G5415102203785 | BP SURYANA | JL.PRIUK JAYA PERMAI II BLOK I NO 7 RT 7 RW 5 KEL. PREIUK KEC. PRIUK JAYA TANGERANG | POSKO SEPATAN | 0215535528 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK GRON PLAT 250A+ NH 250A PHASE 2 JUR B PUTUS/MA61 | 2015-10-22 21:24 | 2015-10-22 21:18 | 2015-10-22 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:39
G5415102203784 | IBU TITARINA | KOMPLEK BTN KEMBANGAN RT 7/3 NO 36 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKBAR ACUAN : DEPAN BEKAS KANTOR KECAMATAN | POSKO KEBON JERUK | 081808701801 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DIDATANGI SETEMPAT SUDAH TIDUR DITLP MILL BOX | 2015-10-22 21:24 | 2015-10-22 21:20 | 2015-10-23 00:53 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai | 0 03:29:23
G5415102203772 | BP BAMBANG | NURI 5 RT 8/12 KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081315409931 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO.G5415102203754 (SUDAH NORMAL) | DI CEK NH FUSE 355A PUTUS PHASE 2 FIDER A PJ 71 S/ NORMAL JAM 21:15 ,No. Lapor Referensai :G5315102201385 | 2015-10-22 21:23 | 2015-10-22 21:18 | 2015-10-22 21:23 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203764 | IBU HARNA | JL DR SUSILO 2 NO 305 RT6/5 GROGOL JAKARTA BARAT.DEKAT KANTOR DLLAJ | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081314407706 | 1 RUMAH PADAM R3 / 7.700 VA | TG 2O A , NH 250 A Q3 FIDER A PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A | 2015-10-22 21:21 | 2015-10-22 21:11 | 2015-10-22 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:31
G5315102201999 | BP KASAN | JL KAPUK KAMAL KAYU BESAR RT 7/8 NO 65 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ( DEKAT KELURAHAN LAMA GG PKC ) | POSKO KALIDERES | 089643956667 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS KABEL SR PUTUS LOST KONTAK DI TIANG + DI DAK STANDART GARDU {MK 224} DI TOLONG NORMAL | 2015-10-22 21:20 | 2015-10-22 21:15 | 2015-10-22 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:15
G5315102201994 | IBU.NORA | JL. BUNGA KP BARU NO. 98 A KEL. JATI BENING KEC. PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02186909669 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR (E 142) SELESAI DI PERBAIKI NORMAL 21.55 ,No. Lapor Referensai :G5315102201550 | 2015-10-22 21:20 | 2015-10-22 21:14 | 2015-10-22 21:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5515102200496 | BP BAMBANG | KORAMIL KEMAYORAN, LOKASI: KANTOR KORAMIL, DI SEBELAH KANTOR KECAMATAN KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081585046770 | 1 KANTOR PADAM | NH FUSE 250A PAST 1 FIDER 7 TRAFO 1 PUTUS DARI GARDU S 22E S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G1215102200944 | 2015-10-22 21:19 | 2015-10-22 21:13 | 2015-10-22 21:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:34
G5415102203725 | IBU RIKA/BP RUSTAM | KP IRIAN 1 NO 35 RT 10/06 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN. ACUAN: KANTOR KECAMATAN SERDANG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02192033483 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | NH FUSE 250A PAST 1 FIDER 7 TRAFO 1 PUTUS DARI GARDU S 22E S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G1215102200944 | 2015-10-22 21:13 | 2015-10-22 21:04 | 2015-10-22 21:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:12
G5215102201040 | Ibu iren | JL pluit timur Blok F 2 selatan No 22 Kel pluit Kec penjaringan | POSKO BANDENGAN | 08176789988 | 1 deret padam sejak 20.00 WIB | JTR PHASE 2 DAN 3 PUTUS S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDU MB 1 ,No. Lapor Referensai :G5515102200403 | 2015-10-22 21:10 | 2015-10-22 21:03 | 2015-10-22 21:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:35
G5415102203693 | BP IWAN | PERUM TOTAL PERSADA BLOK H2 NO 21 | POSKO SEPATAN | 08588200777 | 3 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-10-22 21:06 | 2015-10-22 21:15 | 2015-10-22 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:12
G5315102201933 | BAPAK MARTIN | PR. PONDOK MAKMUR BLOK A 14 JL. BAHAGIA RAYA KEL. GEBANG RAYA KEC. PRIUK ACUAN : DEKAT PERUMAHAN KERONCONG PERMAI | POSKO SEPATAN | 081319966865 | LPB PERIKSA 1 RUMAH PADAM | KWH PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-10-22 21:05 | 2015-10-22 12:01 | 2015-10-22 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:34
G5415102203683 | IBU LELA | JL REWA KETA UJUNG NO 22 RT 7/13 KEL TOMANG KEC PETAMBURAN JAKARTA BARAT. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215602775 | 3 RUMAH PADAM | NH 250 A Q3 FIDER A PUTUS, GARDU SP74 SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A ,No. Lapor Referensai :G5315102201790 | 2015-10-22 21:04 | 2015-10-22 20:59 | 2015-10-22 21:24 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB MASIH PADAM. PUKUL 21:51 WIB. CC.54.LERMIN. G5415102203683 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:17
G5415102203668 | IBU NURUL | PRM MEDANG LESTARI BLOK A3 F25 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN TANGERANG ACUAN : BALAI RW 13 | POSKO SERPONG | 081514340337 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A DI GANTI YG SAMA,FEDER D FASA 3,LG 151 ,KHOLIK CS , ,No. Lapor Referensai :G5415102203502 | 2015-10-22 21:02 | 2015-10-22 20:59 | 2015-10-22 21:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203658 | IBU FITRAH | JL. FLAMBOYAN BATU SARI NO. 18 RT 13/5 KEL. KEBON JERUK KEC. KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 085213868811 | 1 STUDIO FOTO PADAM | DICARI TIDAK KETEMU DITLP SUDAH MENYALA | 2015-10-22 20:59 | 2015-10-22 20:54 | 2015-10-23 00:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:33:42
G1415102200551 | BP FRANS | JL. CIPINANG INDAH 1 BLOK D 21 RT.7 RW.16 KEL. CIPINANG MUARA KEC.JATI NEGARA JAKARTA TIMUR DEPAN PT. INTI ATAU RH CLINIK | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081388444233 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | los kontak app selesai di perbaiki+mcb 10A bbc rusak selesai di ganti mcb 10A ABB.m1-abdulah mursyi. | 2015-10-22 20:58 | 2015-10-22 20:46 | 2015-10-22 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:03
G5415102203645 | BP ADIT | KEL PETIR KEC CIPONDOH ACUAN LOKASI DEPAN PASAR RUBUH (TERDAPAT KETERANGAN PTR 2 DITIANG) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082122675061 | PUTUS DAN TERBAKAR (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR DAN RANTAS (PTR 2C) NORMAL 22:18 ,No. Lapor Referensai :G5215102200947 | 2015-10-22 20:56 | 2015-10-22 20:50 | 2015-10-22 21:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:32
G5515102200487 | IBU FALERY / BP BENO | PR GREEN VILLE BLOK BC NO 19 A LOKASI : DI BELAKANG BANK MANDIRI GREEN VILLE | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0811994386 | MOHON PENANGANAN MCB LEMAH. DENGAN ID PEL : 541200012897 (PTL TIDAK PADAM) | MCB 16A LEMAH | 2015-10-22 20:55 | 2015-10-22 20:47 | 2015-10-22 22:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:51
G5415102203620 | BP MULYADI | PERUM VILLA PERMATA GADING BLOK A3 A5 NO.27 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: BELAKANG STADION TUGU) | POSKO SUNTER | 0214509253 | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | LOS KONTAK DI OK | 2015-10-22 20:52 | 2015-10-22 20:44 | 2015-10-22 21:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415102203590 | BP TUTUT WIBOWO | KP KEBANTENAN RT 1/10 NO 19 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI DEKET MESJID JAMIE AL MAMURIYAH | POSKO PONDOK GEDE | 02182440297 | SETEMPAT IB TELAH DI JELASKAN NAMUN PELANGGAN MEMINTA DIDATANGI PETUGAS | IB | 2015-10-22 20:47 | 2015-10-22 20:40 | 2015-10-22 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:44
G5315102201861 | BP DAHLAN | JL PANTAI MUTIARA BLOK B NO 44 RT 002 RW 16 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN, JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 0216604416 | 2 RUMAH PADAM | DITINJAU SUDAH MENYALA | 2015-10-22 20:47 | 2015-10-22 20:44 | 2015-10-22 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:08
G5415102203582 | BP DWI WAHYONO | JL KRAMAT NO 38 RT 014/01 KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU SELATAN | POSKO CINERE | 081315157099 | 3 RUMAH PADAM | BERIKUT PENY CANGGAH TRIP | 2015-10-22 20:45 | 2015-10-22 20:36 | 2015-10-22 21:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:20
G5515102200482 | IBU TIKA | KOMPLEK SEKRETARIAT NEGARA BLOK C1 NO 24 RT6/3 KEBON NANAS TANGGERANG,LOKASI:DEKAT RS AWABROSS ADA PERTAMINA MASUK KEKIRI | POSKO CIKOKOL | 081212196091 | MCB LEMAH.ID PEL: 546102552237(PTL TIDAK PADAM) | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203297 | 2015-10-22 20:44 | 2015-10-22 20:37 | 2015-10-22 20:44 | 1 | BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI UNIT TERKAITNYA G5515102200482 MCB LEMAH (PTL SUDAH PADAM)21:24 22/10/2015CC.53.RIZAL | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203569 | BP WAHYU | PANTAI MUTIARA BLOK B NO 5 PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216630180 | 1 RUMAH PADAM | DITINJAU SUDAH MENYALA | 2015-10-22 20:43 | 2015-10-22 20:39 | 2015-10-22 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:28
G5115102201680 | IBU LIA | JL KOMPLEK DKI JOGLO NO.37A RT4 RW8 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT / DEKAT UNIV. MERCUBUANA | POSKO CILEDUK | 081213191006 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-22 20:41 | 2015-10-22 20:22 | 2015-10-22 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:03
G1415102200544 | IBU SINTA | PR GARDEN CITY BLOK.G9 NO.20 RT.21 RW.03 KEL.GEBANG RAYA KEC.PRIUK KOTA TANGERANG DEKAT ALFAMART | POSKO SEPATAN | 081289018833 | 1 RUMAH PADAM. | RUMAH KOSONG VIA TLPN MELBOK | 2015-10-22 20:38 | 2015-10-22 20:32 | 2015-10-22 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:24
G5415102203537 | BP WITZEN | KOMPLEK TAMAN MUTIARA BLOK MS NO.16 KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.GROGOL PETEMBURAN JAKARTA BARAT.DEKAT PASAR INDOSIAR/POS POLISI PESING | POSKO KAPUK | 081389911875 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FIDER B PUTUS DARI GARDU TG 51A ,No. Lapor Referensai :G5415102203522 | 2015-10-22 20:38 | 2015-10-22 20:36 | 2015-10-22 21:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:51
G5515102200479 | IBU SRI | JL CILEDUK RAYA NO 10 PESANGGRAHAN KEBAYORAN JAKARTALOKASI DEKAT DENGAN APARTEMEN GATEWAY | POSKO CILEDUK | 087888532495 | 1 RUMAH PADAM ID PEL TIDAK MENGETAHUI | DI CARI ALAMAT TDK KETEMU DI PTT 3X TDK DI ANGKAT | 2015-10-22 20:37 | 2015-10-22 20:31 | 2015-10-22 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:13
G5115102201669 | BP CHANDRA | JL MEDANG LESTARI BLOK A2 NO D26 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN TANGERANG | POSKO SERPONG | 08561151325 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | NH FUSE 300A DI GANTI YG SAMA,FEDER D FASA 3,LG 151 ,KHOLIK CS , ,No. Lapor Referensai :G5415102203502 | 2015-10-22 20:37 | 2015-10-22 20:33 | 2015-10-22 20:37 | 1 | pelanggan menghubungi kembali | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102201818 | BP DESMAN | JL RAYA KEPA UJUNG NO.6 2/13 KEL TOMANG KEC.GROGOL PETAMBURAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215667004 | 1 RUMAH PADAM | NH 250 A Q3 FIDER A PUTUS, GARDU SP74 SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A ,No. Lapor Referensai :G5315102201790 | 2015-10-22 20:37 | 2015-10-22 20:33 | 2015-10-22 20:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:48
G5315102201802 | BP EDI | PR MEDANG LESTARI BLOK A3 H 11 KEL MEDANG LESTARI KEC PAGEDANGAN KAB BANTEN | POSKO SERPONG | 0215464609 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A DI GANTI YG SAMA,FEDER D FASA 3,LG 151 ,KHOLIK CS , ,No. Lapor Referensai :G5415102203502 | 2015-10-22 20:33 | 2015-10-22 20:28 | 2015-10-22 20:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203509 | IBU EVA | KOMP MEDANG LESTARI BLOK A3 A21 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN TANGERANG DEKAT RW 07 | POSKO SERPONG | 08111939330 | 1 RUMAH PADAM R1/1.300 VA | NH FUSE 300A DI GANTI YG SAMA,FEDER D FASA 3,LG 151 ,KHOLIK CS , ,No. Lapor Referensai :G5415102203502 | 2015-10-22 20:32 | 2015-10-22 20:27 | 2015-10-22 20:32 | 1 | PTL MASIH PADAM CC.54.BAMBANG_I / M0GQ0QI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203508 | BP.DARMAWAN | PERUM.MEDANG LESTARI JL.ASRI ELOK 1 BLOK A2A2 KEL.MEDANG KEC.PAGEDANGAN TANGERANG.DIBELAKANG SUMARECON DIGITAL CENTER | POSKO SERPONG | 081806062477 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | NH FUSE 300A DI GANTI YG SAMA,FEDER D FASA 3,LG 151 ,KHOLIK CS , ,No. Lapor Referensai :G5415102203502 | 2015-10-22 20:32 | 2015-10-22 20:27 | 2015-10-22 20:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203501 | BPK.NYOMAN | JL.RAWA KEPA IX NO.70 RT 8 RW 12 KEL.TOMANG KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT . ACUAN LOKASI: DEKAT JEMBATAN TOMANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08129098729 | 1 RUMAH PADAM | NH 250 A Q3 FIDER A PUTUS, GARDU SP74 SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A ,No. Lapor Referensai :G5315102201790 | 2015-10-22 20:31 | 2015-10-22 20:26 | 2015-10-22 20:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:55
G5415102203495 | BP ADI | JL KEMBANG AGUNG UTAMA J1 NO. 15 PURI INDAH KEL. KEMBANGAN KEC. KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02158352485 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM MENYALA DAYA 23.000 VA | NH BOX NGEPONG SELESAI DI TOLONG ,No. Lapor Referensai :G2315102200318 | 2015-10-22 20:30 | 2015-10-22 20:23 | 2015-10-22 20:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:08
G5415102203493 | IBU ERNI | JL EMPANG TIGA GG KECAPI 5 - RT-5 / RW-10 KEL PASAAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0812861302 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA R3 / 10600 VA | nh fhuse 300 a putus selesai di ganti baru nh fhuse 300 a rak 4 phase 2 hu;184 a dari gardu pm 69 petugas wahyudi dan suyanto ,No. Lapor Referensai :G5415102203443 | 2015-10-22 20:30 | 2015-10-22 20:26 | 2015-10-22 20:51 | 1 | 21:05 22/10/2015 - PELANGGAN SUDAH MELAPOR KEMBALI DIKARENAKAN PETUGAS UNIT BELUM DATANG KELOKASI, STATUS LAPORAN MASIH DALAM PERJALANAN. MOHON DIBANTU | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:35
G5315102201776 | BP NANANG | JL H DISAN RT02/07 KP KALI BATA KEL SERENGSENG SAWAH KEC.JAGA KARSA JAKATA SELATAN ACUAN:SMK TELADAN | POSKO LENTENG AGUNG | 085779113725 | LPB KETERANGAN PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN NO STROMM DENGAN NO METER 32003248567 | NORMAL,SUDAH ADA LG | 2015-10-22 20:28 | 2015-10-22 20:20 | 2015-10-22 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:44
G5115102201632 | BP NUR | JLN BANGAU 1 KEL CIBODASSARI KEC CIBODAS KOTA TANGERANG JLN BANGAU 1 NO 121 | POSKO CIKOKOL | 081218884145 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 355A PUTUS PHASE 2 FIDER A PJ 71 S/ NORMAL JAM 21:15 ,No. Lapor Referensai :G5315102201385 | 2015-10-22 20:25 | 2015-10-22 20:18 | 2015-10-22 20:25 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203466 | IBU YANI | HARAPAN INDAH, JL MELON 5 BLK SJ NO 12-A KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI ACUAN, DEKAT PASAR PEJUANG | POSKO PONDOK UNGU | 08128095599 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2200 VA) | Los kontak di bok ok | 2015-10-22 20:24 | 2015-10-22 20:16 | 2015-10-22 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:28
G2315102200330 | BP YONO | JL.ASEM BARIS GANG 7 RT 7 RW 5 KEL.KEBON BARU KEC.TEBET.JAKARTA SELATAN.DIDEPAN GANG ADA YAYASAN MITA UL HOIR,MASUK GANG SEKITAR 100 METER | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085772953336 | 1 RUMAH PADAM, NO IDPEL 544100438265 , DAYA R1 / 900 VA | mcb 4 A multi rusak selesai di ganti mcb 4A abb di segel 05169.ulc2-rama | 2015-10-22 20:24 | 2015-10-22 20:18 | 2015-10-22 21:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:51
G5415102203456 | BP KARYOTO | JL.KEBAGUSAN RT 3 RW 4 KEL.KEBAGUSAN KEC.PASAR MINGGU NO.58 JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT INDOMARET | POSKO LENTENG AGUNG | 087883800327 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1 / 1300 ) | SETEMPAT SERING PERIKSA,SUDAH DIBUATKAN LG OLEH PETUGAS SEELUMNYA | 2015-10-22 20:22 | 2015-10-22 20:16 | 2015-10-22 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:28
G5415102203448 | BP SOLEH | KP GAGA RT 05/06 KAJANGAN | POSKO TELUK NAGA | 02195209420 | 1 R / PADAM | DI CEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-22 20:21 | 2015-10-22 20:25 | 2015-10-22 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:51
G5115102201608 | IBU SRI | JLN FATMAWATI KAMPANGKEL TOTUNU KEC GRUNGGAN KEC DEKAT MUSHOLLA MASUK KE DALAM KAB PANGKAL PINANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08117172102 | KABEL SR PUTUS PTL TIDAK PADAM | ALAMAT TIDAK JELAS, BUKAN WILAYAH CENGKARENG. | 2015-10-22 20:18 | 2015-10-22 20:12 | 2015-10-23 05:51 | 0 |  | Selesai | 0 09:33:18
G5415102203426 | BP AYUNG | TAMAN SURYA 5 BLOK GG3 NO 3 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (DEKAT APARTEMEN TAMAN SURYA / LOTTEMART) | POSKO KALIDERES | 02191500234 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | DICEK SETEMPAT MENYALA | 2015-10-22 20:17 | 2015-10-22 20:07 | 2015-10-22 21:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:03
G5415102203425 | IBU EVA | JL ANGGREK NO.35 RT 10 RW 02 KEL.KELAPA DUA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AT TAUBAH | POSKO KEBON JERUK | 083893632767 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1 / 2200 ) | NH FASE 1 FIDER D 250A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 161P NORMAL JAM 20.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203314 | 2015-10-22 20:16 | 2015-10-22 20:11 | 2015-10-22 20:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:24
G1415102200536 | BP TONI | JL. AL-BASOR RT.05/03 NO.01 KEL.DUKU KEC.KERAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0817783794 | 10 RUMAH PADAM. | KABEL JTR PUTUS, DIPADAMKAN DARI GARDU E 251 RAK 3 FASA ,No. Lapor Referensai :G5415102203158 | 2015-10-22 20:16 | 2015-10-22 20:11 | 2015-10-22 20:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:43
G5415102203412 | IBU WELI | JELAMBAR SELATAN 2 RT 12/02 NO 4A KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215676386 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER F PUTUS DARI GARDU DB 11 ,No. Lapor Referensai :G5415102203364 | 2015-10-22 20:15 | 2015-10-22 20:10 | 2015-10-22 21:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:54:18
G5415102203405 | BP RISA | JL KRAMAT SAWAH 8 NO E256 RT 8/2 KEL PASEBAN KEC SENEN. ACUAN: BELAKANG PUSKESMAS PASEBAN | POSKO MENTENG | 081396526592 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | UNANG#MCB 4A RUSAK, SELESAI GANTI BARU MCB 4A | 2015-10-22 20:14 | 2015-10-22 20:07 | 2015-10-22 20:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:11
G1215102200875 | BP RINALDI | JL METRO BLOK F NO 1 A KEL PAPANGO KEC TANJUNG PRIOK ACUAN DEKAT SUPERMARKET SUPER INDO | POSKO SUNTER | 0816870020 | MBL LEMAH R2 / 4400 | MCB 20A TERBAKAR DI GANTI BARU | 2015-10-22 20:11 | 2015-10-15 20:05 | 2015-10-22 21:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:32
G5215102200969 | BP JOKO | JL BELIBIS 6 A2 NO .25 RT.01 RW.13 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE - BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085284819160 | 2 RUMAH PADAM SEJAK 15 menit | APL JTR TERBAKAR ( JS 23 )DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5315102201663 | 2015-10-22 20:08 | 2015-10-22 20:02 | 2015-10-22 20:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:42:08
G5115102201574 | IBU VIA | JL NURI 5 NO 38 KEL CIBODASARI KEC CIBODA TANGERANG (DEKAT PALEM / PEREMPATAN KANTOR) | POSKO CIKOKOL | 085772211115 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 355A PUTUS PHASE 2 FIDER A PJ 71 S/ NORMAL JAM 21:15 ,No. Lapor Referensai :G5315102201385 | 2015-10-22 20:08 | 2015-10-22 19:01 | 2015-10-22 20:08 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102203369 | BP JATMIKA | JL KH DEWANTARA RT 01/01 NO 84 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH SETEMPAT JASA JNE | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089651516543 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NURCHOLIS/JAELANI SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 20:06 | 2015-10-22 20:00 | 2015-10-22 21:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:45
G5315102201644 | BP JOHN HERI | GG KELURAHAN BLOK D 79 KEL. NOROKTOK KEC. PINANG | POSKO CIKOKOL | 0817750280 | BEBERPA RUMAH PADAM | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR PJ 34 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203297 | 2015-10-22 19:58 | 2015-10-22 19:53 | 2015-10-22 20:51 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:52:56
G1415102200521 | BP I MADE ARTA | CLUSTER RIVIERA NO 83 PALEM SEMI KARAWACI TANGERANG. ACUAN : DEKAT GIANT PALEM SEMI KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155763533 | MCB BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | DI CEK MCB 10A RUSAK | 2015-10-22 19:56 | 2015-10-22 19:48 | 2015-10-22 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:34
G5315102201632 | BP MUHAMADIN | JL RAYA PONDOK KELAPA RT.6 RW.12 LEC DUREN SAWIT KEL PONDOK KELAPA / ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH PERGURUAN RAKYAT | POSKO KALIMALANG | 02195261677 | 1 RUMAH PADAM LAYAR KWH METER TERTERA ERROR, SEHINGGAN PELANGGAN KESULITAN INPUT NO STROOM. / SEBELUMNYA ADA PERMOHONAN PERUBAHAN DAYA DENGAN NO AGENDA :544200521510207822 STATUS PDL AWAL 22-10-2015. NO METER : 544200102052. MOHON DIBANTU | LAIN LAIN - SETEMPAT PROSES TURUN DAYA DARI 1300VA - KE 900VABELUM DISETTING SELESAI DI SETTING | 2015-10-22 19:56 | 2015-10-22 19:44 | 2015-10-22 21:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:38
G5215102200947 | Bp raul | Jl kh ahmad dahlan gang ketapang no 23 A rt 2 rw 3 kel petir kec cipondok | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085780219824 | 1 rumah padam menyala sejak jam 19.30 | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR DAN RANTAS (PTR 2C) NORMAL 22:18 | 2015-10-22 19:55 | 2015-10-22 19:46 | 2015-10-22 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:56
G1415102200514 | BP SUTINO | PR PERSADA RAYA BLOK H 3 NO 19 DAN 41 RT 6/8 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 08179176296 | SR TERLEPAS (2 RUMAH PADAM) | SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-10-22 19:53 | 2015-10-22 19:40 | 2015-10-22 22:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:48
G5315102201618 | BP HERI | RT 08 /07 NO 187 KP RAWAKUNING KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 082114982003 | 1 RUMAH PADAM | ALAMAT TIDAK DITEMUKAN TUNGGU LAPOR ULANGTELEPON TIDAK BISA | 2015-10-22 19:53 | 2015-10-22 18:00 | 2015-10-22 20:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:43
G5315102201615 | BP SAHRONI | JL MASJID BARKAH KP BALI MATRAMAN KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083874560200 | PADAM 5 RUMAH | nh fuse 1x250A phase 3 jurusan B putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.48A.m2-sarkim ,No. Lapor Referensai :G1215102200804 | 2015-10-22 19:53 | 2015-10-22 19:31 | 2015-10-22 20:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:48
G5415102203316 | BP BERTO | JL AL BASOR 2 RT 5/3 NO 89 KEL KP DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081280778700 | 3 RUMAH PADAM | KABEL JTR PUTUS, DIPADAMKAN DARI GARDU E 251 RAK 3 FASA ,No. Lapor Referensai :G5415102203158 | 2015-10-22 19:53 | 2015-10-22 19:49 | 2015-10-22 20:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:16
G5415102203314 | IBU MAULIN | JL. SANAWIYAH NO. 6 RT 09/07 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081314191193 | 3 RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER D 250A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 161P NORMAL JAM 20.30 | 2015-10-22 19:52 | 2015-10-22 19:46 | 2015-10-22 20:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:27
G1215102200836 | IBU ERNA | JL WALET ELOK VII NO 11A KEL PENJARINGAN KEC KAPUK MUARA - JAKARTA UTARA. ACUAN: BELAKANG SEKOLAH BINA BANGSA | POSKO KAPUK | 02185535476 | 1 RUMAH PADAM ( R3/7700 VA ) | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDET C PUTUS DARI GARDU MK 407 ,No. Lapor Referensai :G1415102200512 | 2015-10-22 19:51 | 2015-10-22 19:01 | 2015-10-22 20:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:06
G5415102203306 | BP PADLI | PERG PANTAI INDAH DADAP BLOK CD NO 31 | POSKO TELUK NAGA | 0555 | KWH EROR | MCB 10 A RUSAK GARDU TN 180 | 2015-10-22 19:50 | 2015-10-22 19:57 | 2015-10-22 20:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:40
G5315102201595 | BP DERRY | PERUM EMERALD VIEW BLOK C 1 NO 23 BINTARO JAYA TANGERANG SELATAN / DEKAT HERO | POSKO BINTARO | 0811853473 | LPB PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN NO STROOM , SISA STROOM 100 KWH . SUDAH SERING TERJADI . | APP PERIKSA SELESAI DI TAMPER ULANG | 2015-10-22 19:49 | 2015-10-22 19:44 | 2015-10-22 20:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:39
G5415102203301 | BP YANTO | JL PAHLAWAN REVOLUSI PONDOK BAMBU RT03/04 KEC DUREN SAWIT SETEMPAT WARUNG SATE PAK BUDI | POSKO KALIMALANG | 02186602157 | MCB LEMAH (DAYA 3.500 VA) | MCB - MCB 25A ABB LEMAH SELESAI DIGANTI MCB 25A ABB | 2015-10-22 19:48 | 2015-10-22 19:44 | 2015-10-22 21:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:38
G5215102200931 | IBU IKE | Jl abdulrahman saleh no 28 rt 004 rw 004 kel juru mudi kec benda kab / kota tangerang | POSKO KALIDERES | 085718747136 | 1 komplek padam menyala | SULIT DIHUBUNGI | 2015-10-22 19:48 | 2015-10-22 19:42 | 2015-10-22 20:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:59
G1415102200512 | BP MARCEL | JL.WALET ELOK 1 NO.19 KEL.PENJARINGAN KEC.KAPUK MUARA JAKUT DEKAT SEKOLAH BINA BANGSA | POSKO KAPUK | 02155964827 | 1 RUMAH PADAM. | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDET C PUTUS DARI GARDU MK 407 | 2015-10-22 19:46 | 2015-10-22 19:40 | 2015-10-22 20:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:15
G5415102203289 | BP JEFRI HARTONO | JL KACA BUNTU NO 35 KEL PASAR BARU KEC SAWAH BESAR JAKPUS ACUAN : DEPAN BANK DANAMON | POSKO MENTENG | 0818674883 | 2 RUMAH PADAM | PENGUSUTAN GANGGUAN PENYULANG SENOPATI 2 ,No. Lapor Referensai :G5415102203059 | 2015-10-22 19:45 | 2015-10-22 19:42 | 2015-10-22 19:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3215102200535 | BP YUN | JLN ANTARA TEPATNYA GOR SULU KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 087880228882 | 1 BAGUNAN PADAM DENGAN NO ID PEL 547300760711 | MCB 35 A RUSAK | 2015-10-22 19:43 | 2015-10-22 19:36 | 2015-10-22 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:18
G5315102201564 | BP ADRIAN | TAMAN MARINA ASRI B3F NO.9 ANCOL KEL PADEMANGAN K | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216918169 | 1 RUMAH PADAM | PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-10-22 19:42 | 2015-10-22 19:36 | 2015-10-22 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:01
G3215102200533 | BP SANDI | DOMINOS PIZZA JL BOLEVARD RAYA SELATAN BLOK WA NO 22 KELAPA GADING JAKARTA UTARA . DEKAT MALL KELAPA | POSKO SUNTER | 02145841588 | 1 RESTORAN PADAM | NORMAL | 2015-10-22 19:40 | 2015-10-22 19:34 | 2015-10-22 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:14
G5315102201548 | IBU EVA | JL ANGGREK NO.35 RT 10/02 KEL.KELAPA DUA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT DEKAT MASJID AT TAUBAH | POSKO KEBON JERUK | 0215300533 | 1 RUKO PADAM MCB LUAR/DALAM POSISI ON BARU SAJA TERJADI , DALAM SATU BULAN SUDAH 5X PADAM | NH FASE 1 FIDER D 250A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 161P NORMAL JAM 20.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203314 | 2015-10-22 19:38 | 2015-10-22 19:32 | 2015-10-22 19:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:58
G5315102201545 | BP WAHONO | JL H AGUS SALIM GG MASJID 2 ALBAROKAH RT 3/4 KEL PORIS PELAWAD KEC CIPONDOH ACUAN LOKASI DEKAT MUSHOLA LA BAROKAH | POSKO CIKOKOL | 081310810424 | 1 RUMAH PADAM DARI 12 SIANG MCB KWH DAN DALAM ON SISA KWH MASIH ADA | STP NORMAL | 2015-10-22 19:38 | 2015-10-22 19:33 | 2015-10-22 21:39 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:58
G5415102203256 | BP HANDY | KOMP BUKIT GADING MEDITERANIA BLOK BQ NO 6 KEL.KELAPA GADING KEC.TANJUNG PRIUK .JAKARTA UTARA (BELAKANG ACE HARDWARE KELAPA GADING) | POSKO SUNTER | 087888034555 | 1 RUMAH PADAM DAYA 33.000 VA | NH FUSE 250A PUTUS DI GANTI BARU PHS 2/D KG 233 ,No. Lapor Referensai :G5415102203154 | 2015-10-22 19:37 | 2015-10-22 19:30 | 2015-10-22 20:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:51
G1415102200507 | BP BANGSOEKI | PERUMAHAN BUKIT GADING MEDITERANIA BLOK BN NO 05 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING DI BELAKANG AUTO LAND | POSKO SUNTER | 08161839160 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS DI GANTI BARU PHS 2/D KG 233 ,No. Lapor Referensai :G5415102203154 | 2015-10-22 19:35 | 2015-10-22 19:29 | 2015-10-22 20:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:28:17
G5415102203252 | IBU MAHDA | JL RAYA MABES HANKAM NO.101 RT 001/05 KEL. SETU KEC.CIPAYUNG SETEMPAT CAFE BILLVERRY dan RESTO | POSKO CIRACAS | 02184300774 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM R3 / 10600VA | APL JTR TERBAKAR DARI GARDU CB 29, PELAKSANAAN | 2015-10-22 19:35 | 2015-10-22 19:29 | 2015-10-22 20:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:49
G5415102203251 | BP ABROR | JL. WALANG BARU RAYA NO.19A TUGU UTARA KEC. KOJA JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT BAKSO OJOLALI. | POSKO MARUNDA | 085721566373 | MCB RUSAK DAYA (R1T/1.300VA) | IML | 2015-10-22 19:35 | 2015-10-22 19:26 | 2015-10-22 20:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:47
G5415102203242 | BP AGUS | JL KARYA BAKTI RT 012/003 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (DEKAT SPBU SWADARMA) | POSKO CILEDUK | 085313333897 | 3 RUMAH PADAM | JTR PUTUS KETABRAK MOBIL - DALAM PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-10-22 19:32 | 2015-10-22 19:27 | 2015-10-22 20:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:07
G5415102203234 | BP NUR ALAMSYAH | JL.HIDUP BARU NO 57 RT 13/03 KEL.PINANG KEC.KUNCIRAN MAS.TANGERANG | POSKO SERPONG | 0214225468 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DICEK SETEMPAT KOSONG VIA TELPON BESOK LAPOR ULANG TOMO.CS | 2015-10-22 19:31 | 2015-10-22 19:26 | 2015-10-22 20:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:58
G3215102200519 | BP AMBO | JL. INTRA LOKA, NO. 102, SAMPING GARDU KEL. WIJAYA KUSUMA, KEC. PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 087875737877 | 1 RUMAH PADAM, ID PEL. 542300132938 | KABEL SKUN 240 PHASE 2 TRAFO 1 KEBAKAR DARI GARDU DB 58 DALAM PELAKSANAAN PENORMALAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203162 | 2015-10-22 19:26 | 2015-10-22 19:19 | 2015-10-22 20:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:46:48
G5415102203199 | IBU ENDANG | JL BITUNG NO 0 RT 10/16 KEL BITUNG JAYA KEC CIKUPA TANGERANG ACUAN LOKASI SETEMPAT KONTRAKAN IBU ENDANG | POSKO CIKUPA | 082114126280 | 1 RUMAH PADAM R1T/450VA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER IDEM G5415102203163 ,No. Lapor Referensai :G5415102203163 | 2015-10-22 19:25 | 2015-10-22 19:19 | 2015-10-22 19:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215102200898 | IBU BUDI | KP ANYAR RAYA, KOPLIK POLRI, KEL. WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR | POSKO KAPUK | 0215668533 | Berapa rumah padam baru saja. | KABEL SKUN 240 PHASE 2 TRAFO 1 KEBAKAR DARI GARDU DB 58 DALAM PELAKSANAAN PENORMALAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203162 | 2015-10-22 19:25 | 2015-10-22 19:20 | 2015-10-22 20:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:43:28
G5415102203195 | BP IWAN | PERUMAHAN PONDOK UNGU PERMAI BLOK AK 18 RT 3/13 KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 089683248644 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | LOSKONTAK DI BOK APP | 2015-10-22 19:24 | 2015-10-22 19:17 | 2015-10-22 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:18
G5415102203192 | MAHFUDIN | GONDRONG BLOK AMERIKA RT.2 RW.1 | POSKO CIKOKOL | 081380744277 | 1 R PADAM | SETEMPAT VIA MCB CAT, AFLIKASI TEMPER ERROR | 2015-10-22 19:24 | 2015-10-22 19:32 | 2015-10-22 19:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:59
G5515102200434 | IBU RENI | KP ANYAR JL ANYAR TIMUR RAYA NO 8 RT 07/10 KEL WIJAYA KUSUMA, KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: SEBELAH MUSHOLA AL KAUTSAR) | POSKO KAPUK | 0215601335 | 2 RUMAH PADAM | KABEL SKUN 240 PHASE 2 TRAFO 1 KEBAKAR DARI GARDU DB 58 DALAM PELAKSANAAN PENORMALAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203162 | 2015-10-22 19:23 | 2015-10-22 19:17 | 2015-10-22 20:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:41:08
G5415102203190 | IBU SILVIA | KAV POLRI BLK G1, JL SWADAYA 2 JELAMBAR NO 1645-A RT 03 RW 06 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAK-BAR ACUAN. DEKAT PS INPRES | POSKO KAPUK | 08569996525 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2.200 VA) | KABEL SKUN 240 PHASE 2 TRAFO 1 KEBAKAR DARI GARDU DB 58 DALAM PELAKSANAAN PENORMALAN ,No. Lapor Referensai :G5415102203162 | 2015-10-22 19:23 | 2015-10-22 19:16 | 2015-10-22 20:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:40:50
G5415102203180 | IBU TUTI | JL BANGAU 2 NO 112 RT 5 RW 13 KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS PERUMNAS TANGGERANG. ACUAN LOKASI:SEBELUM PRAPATAN PALEM SEMI | POSKO CIKOKOL | 089652049666 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 355A PUTUS PHASE 2 FIDER A PJ 71 S/ NORMAL JAM 21:15 ,No. Lapor Referensai :G5315102201385 | 2015-10-22 19:22 | 2015-10-22 19:19 | 2015-10-22 20:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB MASIH PADAM. CC.54.LERMIN. G5415102203180 | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 01:16:06
G5115102201464 | BP AMDAN | JL RINI TON HOS LEMBAH AMPERA KAV DELTA JL AMPERA RAYA JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 08161191111 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | di ptt sudah nyala | 2015-10-22 19:18 | 2015-10-22 18:14 | 2015-10-22 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:39
G5415102203151 | BP WALUYO / IBU YANTI | PERUMNAS KARAWACI JL BERAS RAYA NO 140 RT 004/013 KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS. TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08994146749 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 355A PUTUS PHASE 2 FIDER A PJ 71 S/ NORMAL JAM 21:15 ,No. Lapor Referensai :G5315102201385 | 2015-10-22 19:18 | 2015-10-22 19:14 | 2015-10-22 19:59 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:41:21
G5515102200431 | BP.YIDIN | JL CILANDAK KKO NO 112 PASAR MINGGU JAKSELLOKASI CAHAYA SWALAYAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217868528 | 1 TOKO PADAM ID PEL TIDAK MENGETAHUI | P SIWA TRIP,POSKO CINERE ,No. Lapor Referensai :G5415102202360 | 2015-10-22 19:16 | 2015-10-22 19:09 | 2015-10-22 19:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:56
G1215102200784 | IBU SARI | JL.PONDOK MELATI SUMIR KEL.JATI WARNA KEC.PONDOK MELATIBEKASI ACUAN:DIDEKAT SMP 35 | POSKO PONDOK GEDE | 098656227 | SR PUTUS (PTL PADAM) | apl sr lost kontak | 2015-10-22 19:16 | 2015-10-22 18:15 | 2015-10-22 22:49 | 2 | MOHON DITINDAKLANJUTI PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALICC.55.SUWANDI | Selesai | 0 03:32:51
G5415102203134 | BP TRI | PERUM TAMAN ARIES JL KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO 6C - 7A KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN: KANTOR PLN KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02158901707 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 41.500 VA | NH FASE 3 FIDER D 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 123 NORMAL JAM 19.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203042 | 2015-10-22 19:14 | 2015-10-22 18:40 | 2015-10-22 19:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:23
G5415102203123 | ZULKIFLI | JL.H.LIUN NO.35 B RT.13 RW.11 PETUKANGAN UTARA MUCHTAR RAYA DEKAT MTS 32 | POSKO CILEDUK | 081387448871 | KABEL SR PUTUS | SR PUTUS DI TENGAH - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-22 19:13 | 2015-10-22 19:20 | 2015-10-22 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:03
G5415102203086 | BP ARIS | JL KH WAHID ASYIM RT 2/8 NO 6 KEL KREO SELATAN KEC LARANGAN TANGERANG (DEKAT KLINIK GG SAWO) | POSKO CILEDUK | 02173886484 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | NH FUSE Q3/A 250A PUTUS - 250A DI GARDU CD183 ,No. Lapor Referensai :G5315102201334 | 2015-10-22 19:05 | 2015-10-22 18:59 | 2015-10-22 19:16 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:11:03
G5415102203085 | IBU GRACE | PERUM TAMAN ARIES BLOK F1 NO 18 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT - | POSKO KEBON JERUK | 0215855230 | 3 RUMAH PADAM | NH FASE 3 FIDER D 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 123 NORMAL JAM 19.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203042 | 2015-10-22 19:05 | 2015-10-22 19:02 | 2015-10-22 19:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:24
G5415102203076 | IBU ROSININ SIDARTA | JL KELAPA LILIN 5 BLOK DB 11 NO 1 SEKTOR 7A GADING SERPONG KEL CURUG SANGERENG KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 02154220330 | MCB LEMAH DAYA 5500 VA | MCB 25A PUTUS GANTI CADANGAN JERI.CS | 2015-10-22 19:04 | 2015-10-22 18:57 | 2015-10-22 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:10
G5415102203052 | BP NENO | JL.KEBON MANGGIS III RT 10 RW 02 NO.14 KEL.KEBON MANGGIS KEC.MATRAMAN JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT GRAMEDIA MATRAMAN / INDOMARET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02160330177 | MCB DAYA ( R1/1.300 VA )TERBAKAR ( PTL DIPADAMKAN ) | kabel sr putus di tengah selesai di sambung.ulc1-ilyas | 2015-10-22 19:01 | 2015-10-22 18:56 | 2015-10-22 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:56
G5415102203051 | IBU RINI | JL MASJID NURUL IMAN 1 RT 9 RW 2 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085101559751 | PADAM DUA RUMAH | DI CEK NH FUSE 315A PUTUS PHASA 2 JURUSAN D (CKG 75) ,No. Lapor Referensai :G5415102202905 | 2015-10-22 19:00 | 2015-10-22 18:56 | 2015-10-22 20:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:27:43
G5415102203032 | BP TATA | JL KOMP BINA MARGA RT2/7 BLOK F NO 11 CIKOKOL | POSKO CIKOKOL | 082170496630 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | P. LIPSTIK PEKERJAAAN PENGGANTIAN TIANG KROPOS PELAKSANA AREA KALIDERES ,No. Lapor Referensai :G5415102202952 | 2015-10-22 18:58 | 2015-10-22 18:52 | 2015-10-22 18:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102203025 | IBU YULI | KK PU PENGAIRAN PINTU AIR 10 RT 3 RW 4 NO 102 DEKAT LAPANGAN BOLA KEL KOANG KEC KARAWACI CIKOKOL | POSKO CIKOKOL | 02197790028 | NOL BERTEGANGAN ARUS LISTRIK DI ALAMAT TSB | PENGAWATAN OK TERBAKAR | 2015-10-22 18:57 | 2015-10-22 18:48 | 2015-10-22 21:50 | 1 | ID TIKET M0GQ0ZT SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 22/10/15 21:42 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 02:53:41
G5415102203020 | IBU ULI | JL SASEMBADA BARAT 3 NO 9 RT8/9 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK. DEKAT SD/SMP/SMA YAPENDA | POSKO SUNTER | 087888054268 | 1 RUMAH PADAM R1/2.200 VA | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-22 18:56 | 2015-10-22 18:50 | 2015-10-22 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:22
G5315102201431 | BP SURYA | PR PURI PERMATA MEDITERANIA BLOK A 16C RT 8 RW 14 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES - JAKARTA BARAT / MASUK DARI PURI GARDENA SEBELAH POM BENSIN SEBRANG CITRA 1 | POSKO KALIDERES | 02154366093 | 1 RUMAH PADAM, PEMBATAS ARUS KWH DAN SIKRING ON, LAMPU INDIKATOR KWH PADAM DAN SISA STROOM 282 KWH | SULIT DIHUBUNGI | 2015-10-22 18:56 | 2015-10-22 18:30 | 2015-10-22 20:04 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN , BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.RIZKI.CSOI M0GPX9K 22/10/15 | Selesai | 0 01:08:23
G5415102203018 | BP AGUS | KOMPLEK DINAS KEBERSIHAN JL. BALAI RAKYAT 3 . NO.21 RT.14/1 KEL. PONDOK BAMBU KEC. DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 085885558826 | MCB LEMAH, DAYA (R1/1.300VA) | SRAPP-KABEL DALAM OKA TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI(APKT VPN TIDAK KONEK : 18:40 NORMAL : 21:01) | 2015-10-22 18:56 | 2015-10-22 18:50 | 2015-10-22 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:33
G5115102201387 | IBU OLA / BP JULIAN | JLN KERAMAT 2 NO 50 KEL KUITANG KEC SENEN JAKPUSDEKAT TB GUNUNG AGUNG | POSKO MENTENG | 0213151370 | 1 RUMAH PADAM / PASCABAYAR | yudhy / fredy # 541101885449 @ 10.600VA # Ib/Bt.. | 2015-10-22 18:55 | 2015-10-22 17:48 | 2015-10-22 19:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:41
G5415102203012 | IBU MIA | JL.RODA HIAS RT.5/2 NO.72 KEL.SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215376706 | 2 RUMAH PADAM | NHF 160A PUTUS GANTI 300A PHASA 2 FEDER B GARDU SRP 185 NORMAL 20:56 ARI.CS | 2015-10-22 18:54 | 2015-10-22 18:51 | 2015-10-22 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:20
G5415102203009 | BP SUHERDI SUHARDI | TAMAN ASRI 2 BLOK E 10 NO 17 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215844456 | 2 RUMAH PADAM | NH FASE 3 FIDER D 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 123 NORMAL JAM 19.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203042 | 2015-10-22 18:54 | 2015-10-22 18:47 | 2015-10-22 19:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:25
G5415102203005 | BP SUPRI | REGENSI 2 BLK FH-9 NO 30 - RT4/11 KEL GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS TANGERANG ACUAN : DEKAT SABAR SUBUR | POSKO SEPATAN | 081285558284 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-10-22 18:53 | 2015-10-22 18:48 | 2015-10-22 20:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:39
G5215102200844 | IBU MURA RINAWATI | JALAN KAYU RINGIN GANG GABUS 1 NO 13 PERUMNAS KALIMALANG KEL KAYU RINGIN JAYA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK KOPI | 02192231511 | PADAM 3 RUMAH SEJAK 30 MENIT YANG LALU | SETEMPAT WILAYAH BEKASI SUDAH DIOPER ALIH VIA APKT | 2015-10-22 18:52 | 2015-10-22 18:46 | 2015-10-22 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:06
G5415102202976 | BP HASAN | JL F GG L NO 31 RT10/02 KEL RAWA BADAK UTARA KOJA PINNGIR KALI | POSKO MARUNDA | 082233293474 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 1 FEDER B,,DIGANTI BARU 300A---PK 117--P.TANGKAS---GI.PLUMPANG | 2015-10-22 18:49 | 2015-10-22 18:46 | 2015-10-22 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:24
G5515102200408 | IBU TANTI | JL TAMAN GOLF NO 30 LIPO KARAWACI BENCONGAN CURUK LOKASI : DEKAT SEKOLAH PELITA HARAPAN | POSKO CURUG | 08170930611 | MOHON PENGECEKAN KELOKASI MCB PANAS DENGAN NO ID PEL : 546700371830 | 05 OVERLOAD (KELEBIHAN BEBAN) | 2015-10-22 18:49 | 2015-10-22 18:44 | 2015-10-22 20:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:13
G3215102200477 | BP ENTONG | JL RAYA BOGOR KM 27 RT 2/4 DEPAN MUSHALLAH AL HASANAH KEL. PEKAYON KEC. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218728385 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) R1/1300VA | KBO | 2015-10-22 18:49 | 2015-10-22 18:43 | 2015-10-22 19:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:58
G1415102200455 | BP BAHRUDIN | JL BINTARA JAYA VI NO 42 RT 01 RW 09 KEC BEKASI BARAT KEL BINTARA JAYA KOTA BEKASI DI DEKAT SEKOLAH YADIKA | POSKO PONDOK KOPI | 08180453339 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 18:45 | 2015-10-22 18:39 | 2015-10-22 20:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:29
G5415102202947 | BP DAIVIN | JL PONDOK BENTUNG RAYA RT 1/5 KEL. PONDOK BETUNG KEC. PONDOK AREN ACUAN LOKASI MASJID | POSKO BINTARO | 082298913319 | 3 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG 1 BH CCOH | 2015-10-22 18:45 | 2015-10-22 18:40 | 2015-10-22 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:38
G5415102202942 | BP ATO | JL BATU AMPAR 3 NO 2 A RT 7 RW 3 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKTIM | POSKO CONDET | 02187791210 | 2 RUMAH PADAM | LEPAS JUMPER DARI GARDU E 282 P (P. HELICAK) PADAM JAM 18:37 ,No. Lapor Referensai :G1415102200438 | 2015-10-22 18:44 | 2015-10-22 18:39 | 2015-10-22 18:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:06:11
G5415102202936 | IBU TIA | LOKASI : PR PERMATA PAMULANG BLOK E5 NO.11 KEL BAKTI JAYA KEC SETU TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 02122757459 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | mcb lemah | 2015-10-22 18:43 | 2015-10-22 18:34 | 2015-10-22 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:28
G5515102200403 | BP GUNARWAN | JL PELUIT TIMUR BLOK Z SELATAN NO : 14 KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA.LOKASI : DARI LAMPU MERAH PELUIT TIMUR RAYA BELOK KANAN | POSKO BANDENGAN | 0816834836 | 2 RUMAH PADAM | JTR PHASE 2 DAN 3 PUTUS S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDU MB 1 | 2015-10-22 18:42 | 2015-10-22 18:35 | 2015-10-22 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 02:49:51
G5415102202929 | BP AGUS SUGIARTO | JL PREPEDAN GANG MANDOR IMANG NO 28 RT 4/7 KEL CENGKARENG KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : BELAKANG ALFAMARET) PABRIK PLASTIK SAPTA DAYA | POSKO KALIDERES | 0215661178 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | GARDU MK 75A FHASE 3A NH FHUSE 355A PUTUS DIGANTI NH FHUSE 355A NORMAL | 2015-10-22 18:41 | 2015-10-22 18:37 | 2015-10-22 19:32 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DAN MENGINGINKAN UNTUK SEGERA DITANGANI CC. 54.ALIMUDIN 22/10/15 19.19 NO TLP 0215661178 ID TIKET M0GPW8G | Selesai | 0 00:51:15
G5315102201361 | BAPAK RAMLI | JL ASEM 2 NO 3 RT 1 RW 5 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN / DEKAT SEKOLAH MODE | POSKO MAMPANG | 08129279832 | MCB KWH METER BERBUNYI DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API | pengawatan meter terbakar selesai di tolong | 2015-10-22 18:38 | 2015-10-22 18:31 | 2015-10-22 19:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:41
G5415102202915 | BP HENDRA | JL SUNTER KEMAYORAN NO 18 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (SEBERANG KALI/BELAKANG AHASS HONDA CEMPAKA MAS) | POSKO SUNTER | 02165307278 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NORMAL | 2015-10-22 18:38 | 2015-10-22 18:32 | 2015-10-22 19:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:48
G5415102202910 | BP SURYA | JL SEMARANG NO 829 A RT 08/10 DEPOK (KEL CINERE KEC CINERE DEPAN PASAR SEGAR/ DEKAT CINERE MALL) | POSKO CINERE | 081294114005 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG | 2015-10-22 18:37 | 2015-10-22 18:25 | 2015-10-22 19:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:45
G5315102201349 | IBU TUTUN | JL MERTILANG 26 BLOK KC7 NO 9 SEKTOR 9 BINTARO JAYA PONDOK AREN PONDOK PUCUNG TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08119000448 | MCB KWH METER SERING TURUN (LEMAH) DALAM 3 BULAN TERAKHIR | DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-22 18:35 | 2015-10-22 18:30 | 2015-10-22 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:22
G5415102202899 | BP LEO | JL CIBUBUR 2 BLK DUKUH GG MADRASAH RT 6/10 KEL CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081295214591 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-22 18:35 | 2015-10-22 18:32 | 2015-10-22 19:36 | 1 | Pelanggan menghubungi kembali. PTL padam. Mohon tindaklanjut dan penyelesaiannya. | Selesai | 0 01:01:26
G5415102202888 | BP SUMARIO | SETEMPAT RUKO MARTABAK KUBANG JL KALIMALANG NO 14B RT 16/3 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. DEKAT MC DONAL PANGKALAN JATI | POSKO KALIMALANG | 0218611972 | 1 RUKO PADAM | SRAPP-ABEL SR PUTUS DI TENGAH SELESAI DIPERBAIKI(APKT VPN TIDAK KONEK : 18:40 NORMAL : 21:01) | 2015-10-22 18:34 | 2015-10-22 18:27 | 2015-10-22 21:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:27:53
G5415102202882 | IBU SUWATI | UJUNG KARAWANG RT.7/5 NO.115B KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 081807264673 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | IB ANSLET SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-22 18:32 | 2015-10-22 18:28 | 2015-10-22 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:58
G5415102202880 | BP CAHYO | KOMPLEK JATIWARINGIN ASRI II JL.LUBUK KASIH BLOK T NO.6 KEL.JATIWARINGIN KEC,PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218482004 | MCB LEMAH ( 2.200 VA ) | KBO | 2015-10-22 18:32 | 2015-10-22 18:29 | 2015-10-22 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:57
G5415102202877 | IBU NURUL | JL. H MEAN NO.47A RT.5/7 KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOK GEDE. ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN KOLAM RENANG GRAHA/SMA 05 | POSKO PONDOK GEDE | 087877578723 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (R1T/900VA) | IB..SELESAI DI CEK | 2015-10-22 18:31 | 2015-10-22 18:25 | 2015-10-22 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:23
G5115102201314 | BP KRIS JAURI | LOKASI :PERUMAHAN SOPRING JLN. KEMANG RAYA NO 78 BLOK D NO 3-D KEC MAMPANG KEL BANGKA DISEBERANG BCA | POSKO MAMPANG | 0818992412 | 1 RUMAH PADAM / PASCABAYAR | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-10-22 18:30 | 2015-10-22 18:24 | 2015-10-22 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:38
G5315102201320 | IBU MARYA | KOMPLEK DETLU 74 RT 04 RW 01 KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN / DKT SD CENDRAWASAH | POSKO CILEDUK | 0816983829 | KWH METER BLANK PTL PADAM | NH FUSE Q2/C 250A PUTUS - DI GANTI 315A DI GARDU KL194 ,No. Lapor Referensai :G5415102202831 | 2015-10-22 18:29 | 2015-10-22 18:23 | 2015-10-22 18:33 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:03:43
G5415102202860 | BP EKA | JL ARABIKA 8 BLOK AD 6 NO.15 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 08121119898 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 1x250A fasa 1 fideer H putus selesai digantidengan 1x250A dari gardu KD.57 ,No. Lapor Referensai :G5415102202743 | 2015-10-22 18:28 | 2015-10-22 18:24 | 2015-10-22 18:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:32
G5415102202856 | IBU MARBUN | JL KEL 2 RT 04/04 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT POOL METROMINI) | POSKO KALIMALANG | 0218604938 | SR KENDUR DAN MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | lain lain - setempat membatalkan laporan via apkt | 2015-10-22 18:27 | 2015-10-22 18:21 | 2015-10-22 18:40 | 2 | DI BATALKAN, PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI BAHWA YANG TERJADI LEDAKAN BUKAN PADA JARINGAN PLN | Selesai | 0 00:13:33
G5415102202848 | BP HARUN | DESA KADU AGUNG RT 4/4 NO KEL KEDU AGUNG KAMPUNG BUGEL KEC TIGA RAKSA | POSKO CIKUPA | 089676100933 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10,MM CADANGAN | 2015-10-22 18:25 | 2015-10-22 18:20 | 2015-10-22 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:57
G5415102202846 | BP SUPRIYANTO | JL.BAMBU KUNING RT 06/01 KEL.PEJATEN KEC.PASAR MINGGU.JAKARTA SELATAN (SETEMPAT LAB UNIVERSITAS NASIONAL) | POSKO PASAR MINGGU | 0217821513 | 1 KAMPUS PADAM (DAYA 105.000 VA) | OPSTYG RUSAK DI TOLONG SEMENTARA KABEL 3 X 70 '' MM + N 25 METER DI GARDU PM 62 A PUKUL 18.25 WIB NORMAL KEMBALI PETUGAS WAHYUDI CS DAN AGUS S CS ,No. Lapor Referensai :G5415102201806 | 2015-10-22 18:25 | 2015-10-22 18:19 | 2015-10-22 18:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:21
G5415102202841 | IBU PRITA | JL ARABIKA 8 AB 9 NO 14 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT | POSKO PONDOK KOPI | 02129361525 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 1x250A fasa 1 fideer H putus selesai digantidengan 1x250A dari gardu KD.57 ,No. Lapor Referensai :G5415102202743 | 2015-10-22 18:24 | 2015-10-22 18:19 | 2015-10-22 18:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:36
G3215102200451 | IBU INTAN | KOMPLEKS DEPLU 74 PONDOK AREN JL SWADAYA KAVLING 234 RT 4/1 KEL. PONDOK KARYA KEC. PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 0217379803 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | NH FUSE Q2/C 250A PUTUS - DI GANTI 315A DI GARDU KL194 ,No. Lapor Referensai :G5415102202831 | 2015-10-22 18:23 | 2015-10-22 18:20 | 2015-10-22 18:28 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:05:07
G5415102202828 | BP GATOT | LOKASI : KOMP MIGAS 44 NO 17A RW 07 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT 11480 | POSKO KEBON JERUK | 0215483963 | MCB LEMAH (DAYA 10.600VA) | MCB 3X16A Q1 RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-22 18:22 | 2015-10-22 18:16 | 2015-10-22 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:34
G5415102202827 | IBU AYU | PERUM GIRI LOKA 2 JL GUNUNG SEMERU 3 BLOK M NO 26 RT 002/003 KEL LENGKONG WETAN TANGGERANG SELATAN (SEBERANG RS MEDIKA BSD) | POSKO SERPONG | 0215370731 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | NHF 25A PUTUS DIPANEL GANTI CADANGAN YOGO.CS | 2015-10-22 18:21 | 2015-10-22 18:16 | 2015-10-22 19:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:50
G5415102202822 | BP ALDI | JL ARABIKA 8 BLOK AD6 NO.05 RT 04 RW 05 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : (DI BELAKANG POM BENSIN BINTARA/ DI DEKAT SMP 199) | POSKO PONDOK KOPI | 02186607381 | 1 RUMAH PADAM (LAYANAN PASCABAYAR) | nh fuse 1x250A fasa 1 fideer H putus selesai digantidengan 1x250A dari gardu KD.57 ,No. Lapor Referensai :G5415102202743 | 2015-10-22 18:21 | 2015-10-22 18:16 | 2015-10-22 18:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:24
G5415102202819 | BP FAJAR | KOMPLEK MUTIARA GARUDA BLOK A1 NO. 33 RT. 9/15 KEL. KP MELAYU TIMUR KEC. TELUK NAGA. ACUAN: BELAKANG ALFAMART/INDOMARET DALAM KOMPLEK. | POSKO TELUK NAGA | 081316919333 | 1 RUMAH PADAM 2.200 VA | KABEL SR PUTUS DI TENGAH - TENGAH GARDU TN 36 | 2015-10-22 18:20 | 2015-10-22 18:13 | 2015-10-22 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:37
G5415102202817 | BP EKO | PEJATEN VILLAGE MALL JL WARUNG JATI BARAT NO 39 KEL PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 02178847911 | 1 MALL PADAM | SETEMPAT DI KONFIRMASI SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-10-22 18:20 | 2015-10-22 18:13 | 2015-10-22 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:09
G5415102202792 | IBU MUTIA | JL TAMAN ARIES UTAMA NO 1 RT 3 RW 3 KEL.MERUYA UTARA KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT (DEKAT CAREFOUR EXPRESS) | POSKO KEBON JERUK | 0215860103 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | NH FASE 3 FIDER D 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 123 NORMAL JAM 19.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203042 | 2015-10-22 18:15 | 2015-10-22 18:10 | 2015-10-22 19:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:47:31
G5415102202790 | BP ADE | JLN.MERDEKA NO 8A TANGERANG KEL.GRENDENG KEC.TANGERANG DIPINGGIR KALI DEPAN PENETA BAKERY | POSKO CIKOKOL | 082311249677 | SR PUTUS ( PTL PADAM ) | P. LIPSTIK PEKERJAAAN PENGGANTIAN TIANG KROPOS PELAKSANA AREA KALIDERES ,No. Lapor Referensai :G5415102202952 | 2015-10-22 18:15 | 2015-10-22 18:10 | 2015-10-22 18:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:41:17
G5315102201255 | BPK BAGUS | JL SOSIAL NO 15 RT 2 RW 6 KEL JATI WARINGIN KEC PODOKGEDE BEKASI 17411 /SEBELAH CAR WASH SEBELUM BEBEK KALIO | POSKO PONDOK GEDE | 02184972465 | TERTERA TULISAN PERIKSA SISA STROOM SUDAH HAMPIR HABIS, TIBA-TIBA SAJA TERJADI | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 18:15 | 2015-10-22 18:11 | 2015-10-22 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:42
G5415102202785 | IBU KUSTIAH | JL TEGAL PARANG SELATAN RT 5/2 KEL TEGAL PARANG NO 18 KEC MAMPANG PRAPATAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0217985668 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | APL SR PUTUS 2 RMH SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS; JULIVAN/ YUDI CS | 2015-10-22 18:14 | 2015-10-22 18:10 | 2015-10-22 18:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:52
G5415102202782 | BP GUNAWAN | JL RAYA CILANDAK KKO RT 13/8 DEPAN SMP BORODUR | POSKO LENTENG AGUNG | 02129515799 | 3 RUMAH PADAM | P SIWA TRIP,POSKO CINERE ,No. Lapor Referensai :G5415102202360 | 2015-10-22 18:13 | 2015-10-22 18:09 | 2015-10-22 18:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:29
G5415102202781 | IBU SITI KODARIAH | JL PRINTIS KEMERDEKAAN GANG TELADAN IV RT 4 RW 2 KEL BABAKAN KEC TANGERANG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, ACUAN LOKASI : TOKO BINTANG | POSKO CIKOKOL | 02191205144 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS DI GARDU TG.42A 250A DI GANTI DGN NH YG SAMA | 2015-10-22 18:13 | 2015-10-22 18:07 | 2015-10-22 18:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:28
G5415102202776 | IBU UMI | JL LINGKAR DUREN SAWIT NO 11 RT 004/015 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEPAN SMP 167) | POSKO KALIMALANG | 087888623388 | 1 RUMAH PADAM | SRAPP - LOSS KONTAKI DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-22 18:13 | 2015-10-22 18:09 | 2015-10-22 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:53
G5415102202774 | IBU LIA | JL. MASJID 2 NO. 133 KP KEMANG RT 3/2 JATI CEMPAKA PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0811949204 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 5 PHASA 2 PUTUS (E 142) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 18.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102202610 | 2015-10-22 18:12 | 2015-10-22 18:09 | 2015-10-22 18:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:02
G3215102200439 | IBU MALA | JL. MERIA UTARA KAMPUNG SANGGRAHAN RT03 RW03. KEL.MERIA UTARA KEC.KEBNGAN. ACUAN LOKASI DIBELAKANG POM BENSIN TAMAN ARIES | POSKO KEBON JERUK | 085694194488 | 1 RUMAH TEGANGAN TIDAK STABIL PASCABAYAR (IDPEL 543300203580) | NH FASE 3 FIDER D 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 123 NORMAL JAM 19.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102203042 | 2015-10-22 18:11 | 2015-10-22 18:05 | 2015-10-22 19:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:50:29
G5415102202770 | IBU ENI | JL RAYA BAYUR NO 30 RT 5/4 KEL PRIUK JAYA KEC PRIUK TANGERANG . ACUAN : DEKAT SEKOLAH SD N BAYUR/SETEMPAT TOKO ENCI ENENG | POSKO SEPATAN | 02155798802 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (PTL DI PADAMKAN) | mcb 10 amper lemah | 2015-10-22 18:11 | 2015-10-22 18:06 | 2015-10-22 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:41
G5415102202765 | IBU CEMPAKA | JL AMPERA RAYA NO 11 KEL. RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN, ( SETEMPAT YIN YANG REFLEKSI / SEBERANG GEDUNG MEDCO) | POSKO MAMPANG | 02178837309 | 1 RUKO PADAM DAYA 5.500VA | PEMBATALAN LAPORAN SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-10-22 18:10 | 2015-10-22 18:05 | 2015-10-22 18:46 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI CC.54.LUKITO.CSOI 18:28 22/10/2015 | Selesai | 0 00:36:09
G5415102202760 | IBU MUNAWAROH/BP FREDI | JL RAWA JAYA BLOK AD 3 RT 2/4 NO 9 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT SMP 199) | POSKO PONDOK KOPI | 08111550774 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 1x250A fasa 1 fideer H putus selesai digantidengan 1x250A dari gardu KD.57 ,No. Lapor Referensai :G5415102202743 | 2015-10-22 18:10 | 2015-10-22 18:04 | 2015-10-22 18:14 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH KEMBALI NORMAL . CC.54.FERDIAN NO TIKET M0GPURH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:45
G5415102202756 | IBU REGINA | JL RAYA PONDOK KELAPA E-10 2C TOKO ISTANA BONEKA KEL PONDOK KELAPA DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 082112278854 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | LAIN LAIN - INSTALASI BANGUNAN KONSLET | 2015-10-22 18:09 | 2015-10-22 18:04 | 2015-10-22 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:36
G5215102200771 | BP ARIF | JL EMRALDA CITRA IX NO.H 08 CLUSTER EMERAL VIEW BINTARO | POSKO BINTARO | 0816809705 | Kwh Tertera GAGAL | APP PERIKSA | 2015-10-22 18:06 | 2015-10-22 17:59 | 2015-10-22 18:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:44
G5315102201204 | IBU IDI SASMITO | JL PRUMPUNG SAWAH RT 7 RW 4 NO 5 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATI NEGARA / DEKAT SEKOLAH DARUL ARKOM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085777667184 | PELANGGAN KESULITAN MEMASUKAN NO STROOM,DENGAN KETERANGAN RIJECT. SISA KWH 832 KWH, ALARM BELUM BERBUNYI, LAMPU INDIKATOR MERAH MENYALA, PTL MASIH MENYALA, TERJADI SEJAK PUKUL 16.00. MOHON DIBANTU | normal di masukan token.ulc2-rama | 2015-10-22 18:02 | 2015-10-22 17:49 | 2015-10-22 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:34
G5415102202716 | IBU ENI | JL MAWAR INDAH PR LEBAK LESTARI INDAH BLOK O NO 36 KEL LEBAK BULUS KEC CILANDAK JASEL DEKAT BONA INDAH | POSKO CINERE | 08122019695 | MCB RUSAK R1 / 2200 VA | DICEK STP KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 18:02 | 2015-10-22 17:57 | 2015-10-22 18:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:38
G5315102201198 | IBU RIA | JL BANGUN CIPTA SARANA GG Q NO 124 RT 5/5 KEL PEGANGSAAN 2 KEC KELAPA GADING KOTA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085711121219 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHS 1/A KG 266 | 2015-10-22 18:00 | 2015-10-22 17:50 | 2015-10-22 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:55
G5415102202701 | IBU NANI | KP BLIBING RT 01/01 | POSKO TELUK NAGA | 021 | CEK MCB | MCB 6 A RUSAK GARDU BLB 3 | 2015-10-22 18:00 | 2015-10-22 18:06 | 2015-10-22 18:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:41
G5415102202700 | BP AGUS | RUKO GADING BUKIT INDAH BLOK V NO 8 KEL KELAPA GADING BARAT KE KELAPA GADING JAKARTA UTARA DISAMPING RS MITRA KELUARGA | POSKO SUNTER | 02129451245 | 1 KANTOR PADAM DAYA 11000 VA | RUKO SUDAH TUTUP | 2015-10-22 17:59 | 2015-10-22 17:55 | 2015-10-22 20:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI POSKO TERDEKAT.CC.54.ERWIN.CSOIID TIKET M0GPVVPTGL 22/10/15 JAM 19.10 | Selesai | 0 02:33:31
G5315102201192 | BAPAK MEGA | JL. PENJERNIHAN 4 NO. 24 RT. 12 RW. 5 KEL. BENDUNGAN HILIR KEC. TANAH ABANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085776830066 | 2 RUMAH PADAM | NH 250 A Q2 FED B PUTUS DI GARDU KB 41,SELESAI DI GANTI BARU NH 250A ,No. Lapor Referensai :G5415102202692 | 2015-10-22 17:58 | 2015-10-22 16:01 | 2015-10-22 18:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:56
G5415102202693 | BP M HASAN | KAMP PARUNG SERAP RT 2/10 NO 17 KEL SUDIMARA SELATAN JL MASJID 2 | POSKO CILEDUK | 0217337186 | 1 RUMAH PADAM R1/1300VA | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-22 17:57 | 2015-10-22 17:51 | 2015-10-22 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:33
G5415102202691 | BP HENDRA | JL SAWAH LIO 10 NO 25-C RT 09 RW 05 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 082123821695 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2.200 VA) | SETEMPAT SUDAH DI HUBUNGI SETEMAPAT TIDAK PADAM NORMAL | 2015-10-22 17:56 | 2015-10-22 17:51 | 2015-10-22 19:18 | 1 | KOREKSI LAPORAN PTL TIDAK PADAM PELANGGAN MELAPOR PERIHAL SERING NYA PADAM DI PERSIL YBS HANYA 1 RUMAH SAJA DALAM 1 MINGGU TERAKHIR SUDAH 3 KALI PADAM DAN MENGINGINKAN PENJELASAN DAN INFORMASI DARI PETUGAS CC.54.SUJATMIKO 082123821695 M0GPTON | Selesai | 0 01:21:10
G5415102202690 | BP CANDRA | PERUM PANTAI INDAH KAPUK JL KATAMARAN INDAH 8 NO 16 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO KAPUK | 081311555182 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA R3T / 16500 VA | zik di box phb putus terbakar | 2015-10-22 17:56 | 2015-10-22 17:51 | 2015-10-22 18:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:17
G5415102202684 | BP.JOKO | JL.PINANG RANTI 2 KEL.PINANG RANTI KEC.MAKASAR JAKARTA TIMUR (SETEMPAT SMA 48) | POSKO CONDET | 0218408042 | 1 SEKOLAHAN PADAM | SESUAI INFO PELANGGAN VIA TELEPON LAPORAN DIBATALKAN KARENA SETEMPAT SEKOLAHAN KOSONG DAN PELAPOR TIDAK BERADA DILOKASI (TIDAK TAU KONDISI SEKOLAH MASIH PADAM ATAU TIDAK) | 2015-10-22 17:55 | 2015-10-22 17:43 | 2015-10-22 18:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:27
G5415102202656 | BP UKA | KOMP VILLA PAMULANG MAS TAHAP 2 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG TANGGERANG SELATAN (DEKAT TOWER PLN/RUMAH SEKRE PEMUDA PANCASILA) | POSKO PAMULANG | 081290973733 | MCB RUSAK DAYA 900VA | ib di tinggal | 2015-10-22 17:48 | 2015-10-22 17:42 | 2015-10-22 18:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:58
G5415102202648 | IBU ANATASYA | JL BANGKA II NO.43 B RT18/03 KEL PELA MAMPANG KEC PELA MAMPANG ACUAN LOKASI : (LOUNDTY KILOS) | POSKO MAMPANG | 02171790264 | MCB RUSAK DAYA (R1/2.200VA) | mcb 10a rusak selesai di ganti baru | 2015-10-22 17:46 | 2015-10-22 17:41 | 2015-10-22 18:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:37
G5415102202641 | BP ARMAN | LOKASI: PERUMAHAN TAMAN MODERN JL GLADIOL 2 BLOK G 2 NO 27 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG JAKARTA TIMURACUAN: DIBELAKANG CAREFOUR CAKUNG YANG LAMA | POSKO PONDOK KOPI | 02135971002 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM (R2/3.500 VA) | SUDAH DI CEK FUSE PANEL TURUN SELESAI DINAIKAN | 2015-10-22 17:44 | 2015-10-22 17:38 | 2015-10-22 18:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:47
G5315102201159 | BPK FANTO | PR BELOUVARD HIJAU BLOK I20 NO 2 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA KAB BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188989760 | PEMBATAS ARUS KWH MENGELUARAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DIKHATIRKAN MEMBAHAYAKAN TERJADI DARI PUKUL 17.30 | Los kontak di bok ok | 2015-10-22 17:43 | 2015-10-22 17:36 | 2015-10-22 18:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:59
G5415102202621 | BP SONI | JL MELAWAI RAYA NO 27 G KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : BELAKANG MM JUICE MELAWAI/KLIK HOUSE) | POSKO BULUNGAN | 08179911999 | MCB LEMAH (DAYA 11.000 VA) | di cek kelebihan pemakaian | 2015-10-22 17:38 | 2015-10-22 17:34 | 2015-10-22 18:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:28
G5415102202616 | IBU JESICA | RUKO MULTIGUNA BLOK D NO 10 BINTARO JAYA SEKTOR 3A BINTARO SETEMPAT KBL | POSKO BINTARO | 081282695507 | 1 RUKO PADAM | NH BOX PUTUS | 2015-10-22 17:36 | 2015-10-22 17:31 | 2015-10-22 18:27 | 1 | LAPOR ULANG CC.54.ANJAR.CSOB M0GPU9E 22/10/15 | Selesai | 0 00:50:12
G5415102202614 | BP.GINGIN | JL.PONDOK JAYA 10 NO.3B RT.10/6 KEL.PELA MAMPANG KEC.MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217181671 | KABEL TOEFOER TERBAKAR DAN PUTUS (PTL PADAM) | kabel toepoer terbakar selesai di tolong | 2015-10-22 17:36 | 2015-10-22 17:30 | 2015-10-22 18:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:27
G5415102202612 | BP ZULFIADI | JL BAKTI NO 1 RT 02/07 KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (DEKAT KANTOR KEL CILANDAK TIMUR) | POSKO CINERE | 081288506939 | 1 RUMAH PADAM R1/1300 | BERIKUT GGN PENY CANGGAH ,No. Lapor Referensai :G5415102202620 | 2015-10-22 17:35 | 2015-10-22 17:32 | 2015-10-22 17:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:41
G5415102202606 | BP VICKI | WALET INDAH 3 BLOK N 3 NO 22 KEL. PENJARINGAN KEC.PANTAI INDAH KAPUK,.(DEKAT SHOWROOM MOBIL) | POSKO KAPUK | 087783061122 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | minta di tinjau pagi | 2015-10-22 17:34 | 2015-10-22 17:28 | 2015-10-22 18:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:43
G5415102202598 | BP SAIRUSI | JL ABDUL RAHMAN BLOK DUKUH RT 3/10 NO.149 CIRACAS CIBUBUR ACUAN LOKASI DEKAT SUTET | POSKO CIRACAS | 081287255768 | KABEL OK PUTUS (PTL PADAM) | KBO | 2015-10-22 17:31 | 2015-10-22 17:20 | 2015-10-22 18:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:25
G5315102201133 | BAPAK SUTAR | JL KEBON JAMBU RT 8 RW 1 DS KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 085772027176 | KABEL SR MENJUNTAI, 1 RUMAH PADAM SEJAK 2 HARI LALU, POSISI PEMBATAS ARUS DAN SIKRING ON | apl sr lost kontak | 2015-10-22 17:30 | 2015-10-20 | 2015-10-22 18:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:19
G5415102202576 | BP YUSDI/BP YUSUF | JL. KEBON JERUK RAYA NO. 6 RT 02/03 KEL. KEBON JERUK KEC. KEBON JERUK ACUAN DEPAN SEKOLAH SMP 229 | POSKO KEBON JERUK | 0215305037 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 | PERETAKAN JTR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG KJ 65 NORMAL JAM 17.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102202132 | 2015-10-22 17:26 | 2015-10-22 17:21 | 2015-10-22 17:26 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN : G5415102202576 DIKARENAKAN SETEMPAT PTL SUDAH NORMALCC.54.ENDANG_ASYIAH/0215305037/M0GPSXL/22.10.15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102202570 | IBU ELI | GG. KELINCI 4 NO.19 RT.8/4 KEL. PASAR BARU KEC. SAWAH BESAR. ACUAN LOKASI : SETEMPAT ADA POHON KAMBOJA KUNING. | POSKO MENTENG | 085691856925 | MCB RUSAK, DAYA (R1/2.200VA) | agus#angger#541100629634#2200# mcb 10 a rusak selesai ganti baru mcb 10 a kembali | 2015-10-22 17:23 | 2015-10-22 17:17 | 2015-10-22 17:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:22
G5415102202568 | BP HARTONO | JL EMAS NO 42 RT 11 RW 1 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089618211152 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | IB / BT | 2015-10-22 17:23 | 2015-10-22 17:18 | 2015-10-22 17:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:06
G5415102202562 | BP IWAN SETIAWAN | PERUMAHAN MEDITERANIA BLOK A 4 NO 3 KEL SUKA MULYA KEC CIKUPA TANGERANG .ACUAN : DEKAT RUMAH BERSALIN | POSKO CIKUPA | 081210339625 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SR KENDUR DINORMALKAN KEMBALI TANPA MATRIAL | 2015-10-22 17:21 | 2015-10-22 17:16 | 2015-10-22 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:10
G5415102202557 | BP BUDI | BLOK H 5 NO.8 RT 08/03 PERUMAHAN SERDANG ASRI 1 PANONGAN ACUAN LOKASI DEPAN MUSHOLA NURUL FALAH | POSKO CIKUPA | 081282099448 | MCB RUSAK | MCB 4A RUSAK DINORMALKAN KEMBALI DGN 1BH MCB 4A CADANGAN | 2015-10-22 17:21 | 2015-10-22 17:17 | 2015-10-22 17:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:35
G5415102202555 | BP H WAHIT | JL H SAABAH DPR III KAV DKI 151A NO 11 RT 13/2 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0215854121 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | IB DI TINGGAL | 2015-10-22 17:20 | 2015-10-22 17:15 | 2015-10-22 18:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:09
G5415102202553 | IBU WULAN | SETEMPAT INDOMARET PONDOK RANGGON, JL JAMBORE PONDOK RANGGON HARJA MUKTI CIMANGGIS DEPOK. (DEKAT TPU PONDOK RANGGON) | POSKO CIRACAS | 0218442196 | 1 RUKO PADAM (DAYA 23.000 VA) | NH FUSE TR PUTUS 1X300A RAK 3 PHASE 1 HU = 201A DARI GARDU PRG 1 ,No. Lapor Referensai :G5415102202418 | 2015-10-22 17:20 | 2015-10-22 17:13 | 2015-10-22 17:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:01
G5415102202545 | BP HJ HAMIM | JL KRAMAT GG MUSHOLLA NO 1 RT 015/001 KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 08119598071 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300 | BERIKUT GGN PENY CANGGAH ,No. Lapor Referensai :G5415102202517 | 2015-10-22 17:19 | 2015-10-22 17:15 | 2015-10-22 17:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:20
G5415102202537 | IBU SUSWATININGSIH | JL JAMBORE RT 6 RW 6 NO 14 KEL HARJAMUKTI KEC CIMANGGIS CIRACAS. | POSKO CIRACAS | 085728007295 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS 1X300A RAK 3 PHASE 1 HU = 201A DARI GARDU PRG 1 ,No. Lapor Referensai :G5415102202418 | 2015-10-22 17:16 | 2015-10-22 17:14 | 2015-10-22 17:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102202536 | IBU DIRA | JL JATI PADANG RAYA NO 36 RT 6/3 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 02178831930 | 1 RUMAH PADAM | PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DIGANTI 300A PHASA 1 RAK 4 HU 153A DARI PM 121 PETUGAS; AMJA/ SLAMET ,No. Lapor Referensai :G5415102202450 | 2015-10-22 17:16 | 2015-10-22 17:11 | 2015-10-22 17:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:01
G5415102202531 | BP GILANG | JL. IMPRES 8 NO 10 RT 3 RW 8 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN CILEDUK TANGERANG. ACUAN LOKASI: DEKAT GARDUK INDUK IMPRES GARDU CD115 ATAU DEKAT TOWER XL | POSKO CILEDUK | 085319313233 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300 VA | NH FUSE Q2danQ3/E 250A PUTUS - DI GANTI 315 DI GARDU CD 115 | 2015-10-22 17:14 | 2015-10-22 17:09 | 2015-10-22 17:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:31
G5415102202529 | BP INDRA | JL TAMAN KEMANG 1 NO 6 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN, (ACUAN LOKASI SEBRANG KOLONI/DIBELAKANG TAMANI CAFE/SEBELAH LIN ESKRIM) | POSKO MAMPANG | 02166602487 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | di ptt sudah nyala | 2015-10-22 17:14 | 2015-10-22 17:02 | 2015-10-22 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:32
G5415102202522 | IBU ITA | JL MESJID 1 NO 4 RT 9/2 PEJOMPONGAN KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG SETEMPAT PT TIMKOM SOLUSI | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215711811 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM R3 / 23000 | NH 250 A Q2 FED B PUTUS DI GARDU KB 41,SELESAI DI GANTI BARU NH 250A ,No. Lapor Referensai :G5415102202692 | 2015-10-22 17:12 | 2015-10-22 17:07 | 2015-10-22 18:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:28:01
G5415102202513 | BP PURWANTO | JL RAYA KEBAGUSAN GG MAWAR RT 008/05 NO 65 KEL. KEBAGUSAN KEC. PASAR MINGGU ACUAN LOKASI DEKAT PINTU TIMUR RAGGUANAN | POSKO LENTENG AGUNG | 081291112163 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | KBO TERBAKAR + MCB 6A RUSAK | 2015-10-22 17:08 | 2015-10-22 17:03 | 2015-10-22 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:09
G5415102202512 | BP MELIALA | JL JOMAS RT 6 RW 5 NO 20 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT SEKOLAH RAFLES PESANGGRAHAN | POSKO KEBON JERUK | 0215863213 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 1 FIDER H 300A PUTUS DIGANT IBARU KJ 76 NORMAL JAM 17:42 ,No. Lapor Referensai :G5415102202505 | 2015-10-22 17:07 | 2015-10-22 17:03 | 2015-10-22 17:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102202498 | BP HADI DARSONO | JL. RAYA KEBON JERUK RT.01/13 NO. 11 KEL. KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 0816994348 | 1 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG KJ 65 NORMAL JAM 17.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102202132 | 2015-10-22 17:04 | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 17:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102202496 | BP FEBRI/BP ACIP | JL PANGLIMA POLIM V NO.29 KEL MELAWAI JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 0217262727 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | pengawatan meter terbakar | 2015-10-22 17:03 | 2015-10-22 16:53 | 2015-10-22 17:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:35
G5415102202493 | BP WAHYUDI | JL MANYAR 1 RT 2/3 NO 6 KEL MANGGRAI KEC. TEBET ACUAN LOKASI DEKAT MASJID ATAQWA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183708128 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di perbaiki.m1-abdulah mursyi.544100154939 | 2015-10-22 17:03 | 2015-10-22 16:58 | 2015-10-22 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:27
G5415102202489 | UPC 2 | JL.RAYA LEGOK | POSKO CURUG | 01111111111111 | PENGGANTIAN GROUNDFLATE PANAS | 14 PENGGANTIAN GROUNDFLATE 250A PHASA 2 FIDER D PANAS TEMUAN INSPEKSI DIGARDU KRW S/DIGANTI DENGAN CADANGAN GROUNDFLATE 250A 1bh STP NORMAL KEMBALI,,ULC 2 ( UCU,PARJAN,EKO.T,ERNA ) | 2015-10-22 17:01 | 2015-10-22 17:08 | 2015-10-22 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:37
G5415102202488 | IBU KUSMAWATI HALIM | PERUMAHAN AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.32 RT3 RW11 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK | POSKO SUNTER | 0216458555 | MCB LEMAH | BEBAN LEBIH | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 16:53 | 2015-10-22 19:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:49
G5415102202484 | BP EDWARD | CLASTER FIERRA RESIDANCE GRAHA RAYA NO 98 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN TANGERANG ACUAN LOKASI YAYASAN SAYAP IBU | POSKO BINTARO | 0811826213 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB LEMAH | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 16:47 | 2015-10-22 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5415102202481 | IBU IRA | JL. HJ MARJUKI NO. 28 RT. 04/03 KB JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215300964 | 1 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG KJ 65 NORMAL JAM 17.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102202132 | 2015-10-22 16:58 | 2015-10-22 16:52 | 2015-10-22 16:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102202472 | BP: OTIN | JL AMPEL NO:1 RT07/04 KEL: LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG ( DEKAT TPI/MNC) | POSKO PONDOK GEDE | 0218406319 | SR PUTUS (PTL PADAM) | APL SR PUTUS TENGAH | 2015-10-22 16:56 | 2015-10-22 16:51 | 2015-10-22 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:03
G5415102202469 | BP DONI | LOKASI : JL KALI ANYAR 4 NO 25 RT 007/002 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA JAKARTA. (SETEMPAT TOWER XL). | POSKO BANDENGAN | 089601400021 | 1 TOWER 1 PHASA PADAM | NH FUSE 300A PHASA 3/D PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 66 A ), U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN PERBAIKAN SINGLE CORE DAN PENGGANTIAN FUSE TM DI B 277 ,No. Lapor Referensai :G5415102200723 | 2015-10-22 16:55 | 2015-10-22 16:48 | 2015-10-22 17:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:46
G5415102202450 | IBU INE SITOMPUL | JL JATI PADANG RAYA NO 3 RT 6 RW 3 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0816805930 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 6.600 VA | PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DIGANTI 300A PHASA 1 RAK 4 HU 153A DARI PM 121 PETUGAS; AMJA/ SLAMET | 2015-10-22 16:48 | 2015-10-22 16:43 | 2015-10-22 17:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI MASIH BELUM ADA KONFIRMASI DAN TINDAKLANJUT PETUGAS. PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAKLANJUT SEGERA.CC.54.ARTINAH (0816805930, M0GPS6L, 22/10/15) | Selesai | 0 00:36:53
G5415102202435 | IBU MUSTIKA | JL.TAMAN MALAKA SELATAN BLOK B11 NO.21 | POSKO KALIMALANG | 086443769 | MCB LEMAH | MCB 20A ABB RUSAK SELESAI DIGANTI MCB 20A ABB | 2015-10-22 16:44 | 2015-10-22 16:43 | 2015-10-22 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:37
G5415102202432 | BP ABDUL AZIZ | KEMANGGISAN GROGOL RT 06/08 NO 7 KEL PAL MERAH KEC PAL MERAH ACUAN LOKASI DEKAT BINTANG MAS | POSKO KEBON JERUK | 085130301271 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DI CEK KELEBIHAN PEMAKEAN | 2015-10-22 16:44 | 2015-10-22 16:40 | 2015-10-22 17:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN ACUAN LOKASI DEKAT POLSEK BINTANG MAS. CC.54.JANTAN | Selesai | 0 00:58:48
G1215102200555 | IBU IREN | JL. TANJUNG DUREN BARAT VI NO. 4 KEC. TANJUNG DUREN KEL. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT SNAPY | POSKO KEBON JERUK | 08158844799 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT PEKERJAAN KABEL SEKUNDER TERBAKAR DI RAK TR GARDU SP 9D ,No. Lapor Referensai :G5415102202022 ,No. Lapor Referensai :G5415102202184 NORMAL JAM 17.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102202349 | 2015-10-22 16:43 | 2015-10-22 16:30 | 2015-10-22 16:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102202428 | IBU RESITA | KK DPR II NO 7A RT 09/02 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 083808455592 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | PERETAKAN JTR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG KJ 65 NORMAL JAM 17.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102202132 | 2015-10-22 16:43 | 2015-10-22 16:38 | 2015-10-22 16:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:37
G5415102202427 | IBU POPI | JL JERUK 2 NO 10 RT 3/8 KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNG (DEKAT TERMINAL RAWAMANGUN) | POSKO RAWAMANGUN | 02147869783 | 1 RUMAH PADAM | los kontak tiang selesa diperbaiki petugas endang cs.teleponis heri w | 2015-10-22 16:43 | 2015-10-22 16:36 | 2015-10-22 17:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:05
G5415102202423 | IBU DESI | PR ALAM RAYA BLOK D2 NO.15 RT 003/011 KEL.BELENDUNG KEC.BENDA KOTA TANGERANG | POSKO KALIDERES | 0215401671 | 1 RUMAH PADAM | CEK NORMAL | 2015-10-22 16:42 | 2015-10-22 16:38 | 2015-10-22 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:48
G5415102202419 | BP JONI | PEMANDANGAN 1 NO 7 - 8 RT 003/001 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA ACUAN : DIDEKAT MESJID PEMANDANGAN DAN CERIA MART | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129839808 | 1 RUKO PADAM | GARDU S14D DALAM PELAKSANAAN PENINGGIAN GARDU ,No. Lapor Referensai :G5415102202409 | 2015-10-22 16:41 | 2015-10-22 16:33 | 2015-10-22 17:31 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415102202419. SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.SRIE.CSOI. ID TICKET M0GPS9K. TGL 22/10/15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:50:14
G5415102202417 | IBU ENDANG | JLN RAYA LENTENG AGUNG GANG SUBUR RT 06 RW 08 NO 62 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSAACUAN : DEKAT JLN KOMPOS / DEKAT SMA 38 | POSKO LENTENG AGUNG | 0217872052 | 3 RUMAH PADAM | PM 139, PEKERJAAN GANTI GROUNDPLAT 250A RUSAK DAN NH FUSE 300A ,SUDAH NORMAL | 2015-10-22 16:40 | 2015-10-22 16:36 | 2015-10-22 17:04 | 2 | CC.54.RONI_H | Selesai | 0 00:24:36
G5415102202413 | IBU SUSANTI | JL TANJUGN DUREN RAYA NO 687A KEL TANJUNG DUREN KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT BANK VIKTORIA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02192922758 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT MILIK POSKO KEBON JERUK | 2015-10-22 16:39 | 2015-10-22 16:34 | 2015-10-22 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:58
G5415102202412 | BP GALUH | JL RAHARJA NO. 22 RT KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN: GEDUNG FEDEX/GEDUNG PERTEMUAN PONDOK PINANG | POSKO PONDOK INDAH | 0217656190 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 6600 VA (SETEMPAT KANTOR IO) | mcb 3x16a fase 2 nya turun saja SElesai di naikan kembali daya 16.500va normal | 2015-10-22 16:39 | 2015-10-22 16:29 | 2015-10-22 17:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:36
G5415102202405 | BP HOKSENG | KP KRENDANG TIMUR GG 3 NO. 2 RT. 006 RW. 01 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKBAR ( ACUAN LOKASI : BELAKANG POS RW ) | POSKO BANDENGAN | 083899318265 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 2.200 VA ) | MCB 10A TERBAKAR SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG MOHONDI BONKAN | 2015-10-22 16:37 | 2015-10-22 16:33 | 2015-10-22 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:02
G5415102202397 | BP JANUAR | JL SAMBILOTO RAYA NO.82 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS ACUAN : KOMP KODAM CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 02187754023 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-22 16:34 | 2015-10-22 16:29 | 2015-10-22 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:37
G5415102202396 | BP DULLAH | LOKASI : JL. RAWAMANGUN MUKA RT3 RW14 KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNG JAKTIM | POSKO RAWAMANGUN | 081380539788 | MOHON BANTUAN PENORMALAN KELISTRIKKAN EKS KEBAKARAN | ex kebakaran,ganti kabel sr 10meter,selesai sambung kembali.petugas baihaki dan hasep.teleponis heri w | 2015-10-22 16:34 | 2015-10-22 16:25 | 2015-10-22 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:19
G5415102202386 | BP OKY | PERUM CLUSTER PARADISO RECIDENCE BLOK A NO 18 RT 3 KEL BAYUR KEC SEPATAN TIMUR ( ACUAN LOKASI : ARAH KEDAUNG / MASJID PINTU SERIBU) | POSKO SEPATAN | 02196399631 | NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL DIPADAMKAN) | minta di cek besok pagi | 2015-10-22 16:30 | 2015-10-22 16:16 | 2015-10-22 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:05
G5415102202378 | BP JEKI | PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK H-1F SALEMBARAN DADAP TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 085100601335 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL SETEMPAT AKAN MELAKUKAN PERGANTIAN KABEL TUFUR | SETEMPAT SUDAH DI BUKAIN KUNCI GEMBOX KWHNYA | 2015-10-22 16:27 | 2015-10-22 16:21 | 2015-10-22 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:21
G5415102202368 | BP AGUSTINUS HADIWIBOWO | JL SEKOLAH DUTA 2 NO 10 RT 02/014 KEL PONDOK PINANG PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN 12310 | POSKO PONDOK INDAH | 0217658042 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 | 2015-10-22 16:23 | 2015-10-22 16:17 | 2015-10-22 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:34
G5415102202366 | IBU SRI REJEKI | JL DAMAI RT 011/05 NO 1 KEL PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN (DIDEPAN STEI BAKTI PEMBANGUNAN) | POSKO CILEDUK | 085810175941 | MCB RUSAK (DAYA 450 VA) | DI UKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-22 16:23 | 2015-10-22 16:15 | 2015-10-22 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:36
G5415102202362 | BP YUDA | JL PULO HARAPAN INDAH RT 7/9 KEL KAMAL KEC CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 0217900184 | 1 TOWER PADAM | P.NEVADA GARDU MK 88 ASESMENT TRAFO NORMAL JAM 17.30 WIB | 2015-10-22 16:21 | 2015-10-22 16:15 | 2015-10-22 17:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:30
G5415102202357 | IBU EKA | PR ALAM INDAH BLOK G2 NO 11 RT1/7 KEL PORIS PLAWAT INDAH KEC CIPONDOH KOTA TANGERANG (SEBELUM DANAU CIPONDOH) | POSKO CIKOKOL | 0215511600 | MCB (4A) MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | GANGGUAN IB | 2015-10-22 16:20 | 2015-10-22 16:14 | 2015-10-22 19:22 | 1 | MOHON AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI.CC.54.SITI.CSOB, 0215511600, M0GPUHC, TGL 22/10/15 | Selesai | 0 03:02:09
G5415102202348 | IBU SESARPATI | PERUMAHAN VILLA GALAXI BLOK B4 NO 28 KEL JAKA SETIA KEC JAKA SETIA BEKASI (ACUAN LOKASI : DEKAT MALL GALAXI BEKASI SELATAN) | POSKO PONDOK GEDE | 081288666711 | MCB RUSAK DAYA 2.200VA | MCB 10 A RUSAK | 2015-10-22 16:16 | 2015-10-22 16:08 | 2015-10-22 17:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:53
G5415102202342 | YULIANTO | JL. G NO. 17 KOMP. BI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0818607522 | I RUMAH | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI DIKONEK SR 1 BUAH. SUMARNA.544103579783 | 2015-10-22 16:12 | 2015-10-22 16:22 | 2015-10-22 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:02
G5415102202340 | BP LUHUR | JL KATAMARAN INDAH 8 NO 1C KEL.PENJARINGAN PANTAI INDAH KAPUKACUAN LOKASI:DEKAT MUARA KARANG | POSKO KAPUK | 088808708852 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR DI BOX PHB PHASE 2 DAN 3 PUTUS DARI MK 408 | 2015-10-22 16:11 | 2015-10-22 16:05 | 2015-10-22 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:53
G5415102202331 | BP PURBA | KOMP DUTA KEMAYORAN JL PADEMANGAN IV UJUNG RT 014/01 KEL PADEMANGAN TIMUR KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARAACUAN : SETEMPAT GEREJA GKPS, SAMPING REL KERETA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081290693898 | 1 GEREJA 1 PHASE PADAM (23.000 VA) | APL SR LOSKONTAK | 2015-10-22 16:08 | 2015-10-22 16:00 | 2015-10-22 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:17
G5415102202330 | IBU NINIK | KOMP. MABAD 55 JL. PASOPATI RT. 04/011 NO. P231 KEL. REMPOA KEC. CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08156650662 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 16:08 | 2015-10-22 16:02 | 2015-10-22 16:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:32
G5415102202327 | BP YUDO | JL PINANG KALI JATI NO 27 RT 09/09 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (DEPAN RM PADANG BUNDA) | POSKO CINERE | 0217505528 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | DICEK STP NORMAL | 2015-10-22 16:07 | 2015-10-22 15:59 | 2015-10-22 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:20
G5415102202319 | BP HASBI | JL KELINGKIT NO 101 RT 6/1 MENTENG DALAM TEBET JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DARI GEDUNG BIDAKARA PANCORAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081315892199 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | setempat kelebihan beban hu:48 A.ulc2-rama | 2015-10-22 16:04 | 2015-10-22 15:58 | 2015-10-22 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:07
G5415102202318 | BP SUYOTO | PT EKA NURI JL KETEL UAP ANCOL TIMUR KEL ANCOL TIMUR KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081350053349 | SR TERBAKAR (PTL PADAM ) | APL SR LOSKONTAK | 2015-10-22 16:04 | 2015-10-22 15:58 | 2015-10-22 17:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:12
G5415102202316 | BP HAMID | LOKASI : JL RAHARDJA NO 15 PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA | POSKO PONDOK INDAH | 0217664225 | MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 16:03 | 2015-10-22 15:57 | 2015-10-22 16:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:14
G5415102202308 | BP SULAIMAN | JL PENGADEGAN BARAT NO 4 RT 1/5 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (SETEMPAT RUMAH BP HARYONO SUYONO / DEPAN QATAR CHARITI) | POSKO PASAR MINGGU | 0217943120 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 33.000 VA | PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DIGANTI 300A PHASA 2 RAK 3 HU 186A DARI DT 81 PETUGAS; JULIVAN CS | 2015-10-22 16:00 | 2015-10-22 15:54 | 2015-10-22 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:18
G5415102202292 | BP DANIEL | PERUMAHAN PONDOK INDAH JL SEKOLAH DUTA 3 NO 17 RW 014 KEL PONDOK PINANG KEC JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 085287902380 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 15:55 | 2015-10-22 15:47 | 2015-10-22 15:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:21
G5415102202289 | IBU TINA | JL BENDUNGAN HILIR V NO 1 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (DEKAT MASJID AL FALAH ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215738972 | 1 KANTIN 2 PHASA PADAM (DAYA 16.500 VA) | NH FUSE 250A PUTUS PHASE 2 FIDER B SELESAI DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A DARI GARDU KB 212 ,No. Lapor Referensai :G5415102202081 | 2015-10-22 15:55 | 2015-10-22 15:50 | 2015-10-22 16:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:19
G5415102202288 | BP ADRIAN | LOKASI : KK RUKO PERGUDANGAN JL PEJAGAN 1 BLOK 72 NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216915721 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM | DI HUBUNGI KONSUMEN SUDAH MENYALA | 2015-10-22 15:55 | 2015-10-22 15:55 | 2015-10-22 18:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:55
G5515102200306 | BP ASTAWI | JL KAPUK KENCANA NO 8 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN LOKASI : KAPUK RAYA ARAH KE VILL KAPUK MASS 2 | POSKO BANDENGAN | 0215405427 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM DENGAN ID PEL : 542101679985 | APL JTR PHASE S/ DI PERBAIKI DARI GARDU B 67A SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN DAN MELAKUKAN MANUVER PENORMALAN P.TUNA P.BEDUG P.CAKALANG .PTENIS DAN P. CAKALANG DAN APKT EROR JAM 1 .20 WIB NORMAL KEMBALI JAM 02.00 WIB ,No. Lapor Referensai :G1415102200571 | 2015-10-22 15:53 | 2015-10-22 15:44 | 2015-10-22 15:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102202280 | BP AGUNG | JL H SAIYAN GG H DINI KAV C-1 RT/RW 05/06 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 08129445869 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200VA | RG 104, PEKERJAAN PECAH BEBAN DAN GANTI OPSTYG NORMAL 16.30 | 2015-10-22 15:53 | 2015-10-22 15:49 | 2015-10-22 16:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:44
G5115102201004 | BP YAYANG | JL. KEBON DUA RATUS RT 4 RW 6 NO. 4 KEL KAMAL KEC KALIDERES | POSKO TELUK NAGA | 02195775017 | MCB LEMAH (R1/1.300 VA) | MCB 6 A LEMAH GARDU MK 131 | 2015-10-22 15:49 | 2015-10-22 15:44 | 2015-10-22 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:27
G5415102202256 | BP FAUZI | GEDUNG BUANA LANTAI 3 JL RAHARJA NO 163 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 02175816574 | 1 GEDUNG PADAM DAYA 3.500A | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 15:48 | 2015-10-22 15:44 | 2015-10-22 15:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:27
G5415102202254 | IBU YESI | PT KARYA LOGAM JL. KYAI HAJAR DEWANTORO GG HAJI SIUN PESANTREN KEL GONDRONG KEC CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI : PT KARYA LOGAM | POSKO CIKOKOL | 02155743752 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | SETEMPAT TDK DPT DI KONFIRMASI TLU | 2015-10-22 15:46 | 2015-10-22 15:40 | 2015-10-22 17:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:19
G5415102202251 | IBU NANDA | JL JUANDA NO 10 RT 7/6 KEL MENTENG KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. DEKAT PASAR BLORA | POSKO MENTENG | 087878894598 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | FREDY# MCB 3500VA LEMAH, SELESAI GANTI BARU | 2015-10-22 15:45 | 2015-10-22 15:36 | 2015-10-22 16:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:38
G5415102202247 | BP.H.DZAKARIA | JL.H.MAISIN RT.7/16 NO.120 | POSKO KALIMALANG | 081282361866 | MCB LEMAH | MCB - MCB 6A MULTI TERBAKAR SELESAI DIGANTI MCB 6ABB | 2015-10-22 15:44 | 2015-10-22 15:43 | 2015-10-22 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:08
G5415102202243 | BP TOMI | TAMAN OSAKA NO 172 LIPPO KARAWACI BARAT TANGERANG (ACUAN : DEKAT UBUD) | POSKO CURUG | 08161957242 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4.400 VA) | 02 PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-10-22 15:44 | 2015-10-22 15:39 | 2015-10-22 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:52
G5415102202240 | IBU YENI | PR PREMIER PARK 2 BLOK F1 KEL CIKOKOL KEC TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT MODERN LINE | POSKO CIKOKOL | 02129671810 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB LEMAH | 2015-10-22 15:43 | 2015-10-22 15:39 | 2015-10-22 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:58
G5415102202237 | BP ARWAN | JL SEKOLAH DUTA RAYA NO 46 KAV PC2 KEL PONDOK PINANG PONDOK INDAH . ACUAN DEKAT JIS | POSKO PONDOK INDAH | 0818134595 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 15:43 | 2015-10-22 15:41 | 2015-10-22 15:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:42
G5415102202236 | BP ICANG | JL. CISAUK NO. 29 RT 1/4 KEL. CISAUK KEC. CISAUK TANGERANG (ACUAN LOKASI : BELAKANG INDOMART CISAUK / DEKAT PINTU KERETA CISAUK) | POSKO SERPONG | 08128125552 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SR KENDUR SUDAH DITOLONG | 2015-10-22 15:43 | 2015-10-22 15:44 | 2015-10-22 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:53:06
G5415102202235 | IBU NINA | KAV PEMDA UTARA 2 NO 363 RT 3/5 KEL KARAWACI KEC BOJONG JAYA TANGERANG (DEKAT MASJID BAITURAHMAN) | POSKO CIKOKOL | 081317668839 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT TDK DPT DI KONFIRMASI TLU | 2015-10-22 15:42 | 2015-10-22 15:36 | 2015-10-22 16:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:22
G5415102202230 | IBU OKA | BSD JUNCTION BLOK A NO.16 LENGKONG TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02153163883 | MCB LEMAH (TIDAK MENGETAHUI DAYA) | OVER LOAD YOGO.CS | 2015-10-22 15:41 | 2015-10-22 15:41 | 2015-10-22 17:40 | 1 | MCB LEMAH DAYA 16.500 VA. NO TELP YANG DAPAT DIHUBUNGI 081911163201 (BP FAUZAN)TGL 22/10/15, 02153163883, M0GPRIY, CC.54.HERNIATI. | Selesai | 0 01:58:44
G5415102202227 | BP RIDWAN | JL TANAH PASIR TANGGUL NO 32 RT 020/007 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN. ACUAN DEKAT SEBERANG MITRA BAHARI | POSKO BANDENGAN | 085771108361 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | MCB 6A TERBAKAR S/ DI PERBAIKI SEBELUMNYA PETUGAS MENUNGGU KONSUMEN YANG SEDANG KELUAR | 2015-10-22 15:40 | 2015-10-22 15:33 | 2015-10-22 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:26:21
G5415102202226 | BP THOMAS | PR PURI INDAH JL. KEMBANG AGUNG 3 BLOK F7 NO. 18 KEL. KEMBANGAN KEC. KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0215803779 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | MCB 10A RUSAK - DIGANTI BARU | 2015-10-22 15:39 | 2015-10-22 15:33 | 2015-10-22 17:27 | 1 | CC.54.MUHAMMAD_JUNAIDI.SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA.M0GPSHQ | Selesai | 0 01:48:13
G5415102202223 | BP MUHAMMAD IQBAL | TAMAN LAGUNA BLOK L 1 NO 9 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR (DEKAT JL RAYA AKSES CIBUBUR /DEKAT MASJID TAMAN LAGUNA) | POSKO CIRACAS | 081317172557 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | DI CEK PETUGAS NORMAL | 2015-10-22 15:39 | 2015-10-22 15:32 | 2015-10-22 16:15 | 1 | INFO NO LAPOR CC.54.IYUS_PUTRY. 22/10/15. 081318506009. M0GPQH3 | Selesai | 0 00:36:03
G5415102202221 | IBU NOVI | JL PESING POGLAR KOMPLEK PRIMA CENTER 1 BLOK D NO 3 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. SETEMPAT PT WAHANA PUTRA (ACUAN : DEKAT PRIMA CENTER) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154378019 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 13.200 VA) | CBO KJ 7 DI KELUARKAN ADA PEKERJAAN PENGGESERAN BOX TR [TG 55 S] ,No. Lapor Referensai :G5415102202052 | 2015-10-22 15:38 | 2015-10-22 15:28 | 2015-10-22 15:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102202219 | BP HARIS | JL KH WAHID ASYIM RT 2/8 NO 6 KEL KREO SELATAN KEC LARANGAN TANGGERANG (DEKAT KLINIK GG SAWO) | POSKO CILEDUK | 087881877210 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-22 15:38 | 2015-10-22 15:33 | 2015-10-22 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:47
G5415102202214 | BP HARIS | (SETEMPAT SENG ASEK LOUNDRY) JL PONDOK INDAH PLAZA 1 KAV UA 70 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217503136 | 1 PT PADAM DAYA (B2/131.000VA) | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 15:36 | 2015-10-22 15:31 | 2015-10-22 15:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:12
G5415102202211 | BP ALFIAN | JL RAWA KUNING GG MUSHOLA RT 3/2 NO 33 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKTIM. ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLA AL-IKHSAN | POSKO PONDOK KOPI | 0214803118 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | IB ANSLET | 2015-10-22 15:36 | 2015-10-22 15:31 | 2015-10-22 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:13
G5415102202210 | BP IRFAN | TERMINAL SHUTTLE BUS DAN HELIPAD, JL BOULEVARD DIPONEGORO CURUG LIPPO KARAWACI TANGERANG | POSKO CURUG | 02155795577 | 1 TERMINAL PADAM | 92 JADWAL REVISI GARDU LG 89P P.MENDUT + GANTI KUBIKEL S/NORMAL KEMBALI JAM 16:32 UPC 2 (PARJAN,UCU,EKO.T,ERNA) ,No. Lapor Referensai :G5415102201253 | 2015-10-22 15:36 | 2015-10-22 14:24 | 2015-10-22 15:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:02:58
G5415102202209 | IBU DESI | JL ANDARA UJUNG 1 ROYAL SONTEN TOWN HOUSE KAV 9 KEL PANGKALAN JATI BARU KEC CINERE KOTA DEPOK ACUAN : DEKAT KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU. | POSKO CINERE | 081213162120 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DAYA 5.500 VA | DI PTT STP SDH NORMAL | 2015-10-22 15:35 | 2015-10-22 15:29 | 2015-10-22 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:11
G5415102202206 | IBU TOBING | PERUM GRIYA PERMATA JATISARI BLOK C NO 4 KEL JATISARI KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 087877957187 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | IB..SELESAI DI CEK | 2015-10-22 15:35 | 2015-10-22 15:25 | 2015-10-22 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:18
G5415102202198 | IBU NENENG KHAIRUNNISA | JL TANJUNG DUREN UTARA NO.88B RT 07/05 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156970140 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN SIKRING TERBAKAR | PELANGGAN MEMINTA DICEK BESOK | 2015-10-22 15:33 | 2015-10-22 15:24 | 2015-10-22 18:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:57:54
G5415102202168 | BP WARDI | KP KARANG ANYAR RT 03/03 KEL KARANG ANYAR KEL NEGLASARI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02134306539 | MCB LEMAH 2A | P. LIPSTIK PEKERJAAN PENGGANTIAN TIANG TM KROPOS AREA KALI DERES ,No. Lapor Referensai :G5415102202261 | 2015-10-22 15:28 | 2015-10-22 15:16 | 2015-10-22 16:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:55:08
G5415102202152 | BP ANTHONY SAPUTRA | PERUM VILA BINTARO INDAH JL BOULEVARD RAYA BLOK B7 NO 3 A RT 11 / 6 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT TANGERANG SELATANACUAN : SEBELUM STASIUN SUDIMARA | POSKO BINTARO | 087871427741 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM). | sr kendur | 2015-10-22 15:22 | 2015-10-22 15:15 | 2015-10-22 16:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:03
G5415102202151 | BP RENO | JL MUHAMAD KAHFI 1 GG TILEM NO 75 RT 002/004 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA. ACUAN: DEKAT MAKAM KP KANDANG | POSKO LENTENG AGUNG | 082113140458 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | KBO TERBAKAR + MCB 4A RUSAK | 2015-10-22 15:22 | 2015-10-22 15:14 | 2015-10-22 16:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:14
G5115102200933 | BP TORO | PLUIT SELATAN KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UATARA - DEKAT KOMPLEK 19 PINGGIR SUNGAI / TIM PALIJA MASIH ADA DILOKASI | POSKO BANDENGAN | 0819706314 | KABEL LISTRIK BAWAH TANAH TERKELUPAS - TIM PALIJA MELAKUKAN PENGGALIAN DAN TERKENA KABEL LISTRIK BAWAH TANAH | TERKAIT PENYULANG RAFLESIA TRIP 13.26, NORMAL 14.45 | 2015-10-22 15:22 | 2015-10-22 15:16 | 2015-10-22 15:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:09
G5415102202142 | IBU JANLY INDAYANG | JL H DAUD NO 40 RT 3/3 NO 40 KP BARU SUKABUMI SELATAN JAKARTA BARAT. | POSKO BULUNGAN | 02166678816 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | MCB 50A rusak selesai diganti baru | 2015-10-22 15:20 | 2015-10-22 15:00 | 2015-10-22 17:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:52
G5415102202111 | IBU VILLY | JL PLUIT UATARA 8 NO 15 RT 005/004 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT GEREJA PELA MARIS/ BELAKANG MALL PLUIT VILLAGE) | POSKO BANDENGAN | 081513038609 | 1 RUMAH PADAM | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH MENYALA . CC.54.FERDIAN NO TIKET M0GPSPA | 2015-10-22 15:14 | 2015-10-22 15:09 | 2015-10-22 18:09 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH MENYALA . CC.54.FERDIAN NO TIKET M0GPSPA | Selesai | 0 02:55:21
G5415102202104 | BP HENDRI | JL PEJAGALAN 1 NO 90 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : SEBERANG GARDU PLN) | POSKO BANDENGAN | 08158122575 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) | ZIK TR NH 250 PHASE 2 /D PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 6A | 2015-10-22 15:11 | 2015-10-22 15:06 | 2015-10-22 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:39
G5415102202100 | BP KO NEN KHI ONG | KOMP GADING BUKIT INDAH BLOK SB NO 1 KEL KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02129078858 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | REVISI DI KG 309 | 2015-10-22 15:10 | 2015-10-22 15:06 | 2015-10-22 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:10
G5415102202099 | BP BAIM | JL PLUIT RAYA NO 3 RT 021 RW 07 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : SETEMPAT SPBU 3314401 | POSKO BANDENGAN | 081285019457 | 1 SPBU 2 PHASE PADAM (6600 VA) | DI HUBUNGI KONSUMEN TIDAK DI ANGAKAT ALAMAT KURANG JELAS MOHON KOMFIRMASI ULANG LAPORAN | 2015-10-22 15:09 | 2015-10-22 15:02 | 2015-10-22 19:11 | 0 |  | Selesai | 0 04:02:05
G5415102202091 | BP AGUS | ALAMAT LOKASI : SETEMPAT BENGKEL POLONIA MOTOR, JL RAYA BOGOR KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0218093526 | 1 BENGKEL 2 PHASE PADAM (DAYA 10.600 VA) | APL SR LOS KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-22 15:06 | 2015-10-22 14:58 | 2015-10-22 16:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:47
G5415102202089 | IBU FITRIYAH | JL H MANDOR NO. 47 B CILANDAK BARAT JAKSEL , BELAKANG SEKOLAH HIGH SCOPE | POSKO CINERE | 02175916929 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | IB RUSAK | 2015-10-22 15:05 | 2015-10-22 14:51 | 2015-10-22 15:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:27
G5415102202086 | IBU ZUMARIA | JLN WARAKAS 4 GANG 2 NO 46 KEL.WARAKAS KEC.TANJUNG PRIUK SETEMPAT ISI ULANG PANTIANA AQUA | POSKO SUNTER | 0214359526 | SR KENDUR ( PTL TIDAK PADAM ) | SR LEPAS DARI DARI TIANG DI NAIKAN | 2015-10-22 15:05 | 2015-10-22 14:59 | 2015-10-22 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:05
G5415102202073 | BP SALAM | PERG MUTIARA KOSAMBI 1 BLOK D6 NO 7 | POSKO TELUK NAGA | 082260609127 | KWH TIMBUL PRIKSA | KWH PRABAYAR ERROR GARDU TN 77 | 2015-10-22 15:00 | 2015-10-22 14:55 | 2015-10-22 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:04
G5315102200892 | BP JAYANI | JL CELEPUK II RT 3/12 NO 35 KEL JATIMAKMUR KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 08567969793 | KESULITAN INPUT STROOM, LPB ERROR. SISA 60 KWH | SETEMPAT NORMAL HANYA SETTING ALAREM SAJA | 2015-10-22 14:59 | 2015-10-22 14:54 | 2015-10-22 16:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:47
G5415102202065 | BP WILIAM | JL MANGGA BESAR 6 UTARA NO 16 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARI. JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : SEBENTAR HOTEL QUINTUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216492843 | 1 RUKO PADAM | S 14 D DI KELUARKAN JAM 11:50 DALAM PEKERJAAN PENINGGIAN GARDU DI S 14 D ,No. Lapor Referensai :G5415102201943 | 2015-10-22 14:58 | 2015-10-22 14:53 | 2015-10-22 15:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:35
G5415102202050 | BP JALI | MALL APARTEMEN AMABASADOR NO R 18 LANTAI DASARJL PROP DR SATRIO KARET KUNINGAN JAKARTA SELATANSETEMPAT BANK BCA | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215760504 | 1 KANTOR PADAM | SETEMPAT DI HUBUNGI VIA TELPON TIDAK DIANGKAT2 | 2015-10-22 14:54 | 2015-10-22 14:42 | 2015-10-22 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5415102202040 | YANTO | GG. AN'NUR2 RT.4 RW1 KONTRAKAN H. MASAN | POSKO CIKOKOL | 085781272531 | 1 R PADAM | MCB 4A RUSAK SDH DI GANTI DGN CADANGAN SETEMPAT DI VIA MCB | 2015-10-22 14:52 | 2015-10-22 15:00 | 2015-10-22 14:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:46
G5415102202036 | IBU DAYAT | KOMP BRIMOB RT 013/005 KEL CIPINANG KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DI DEPAN MASJID NURUL HUDA | POSKO RAWAMANGUN | 0214702304 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 VA ) | MCB 6A LEMAH GANTI BARU DENGAN 6A PETUGAS WASIS CS.TELEPONIS HERI W | 2015-10-22 14:51 | 2015-10-22 14:42 | 2015-10-22 15:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:04
G5415102202033 | IBU RIZA SILVIA | JL AMPEL RT 7/4 NO 66 A KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG. ACUAN : DEKAT MNC TV | POSKO PONDOK GEDE | 02129825142 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | CT NORMAL | 2015-10-22 14:51 | 2015-10-22 14:47 | 2015-10-22 18:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:15:38
G5415102202021 | BP MAMAN | JL. CEMPAKA PUTIH RAYANO 2 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA JAKARTA PUSAT SAMPING HOTEL GRAND CEMPAKA SETEMPAT KIOS PULSA KELONTONG. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02198023281 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | IB / BT | 2015-10-22 14:48 | 2015-10-22 14:41 | 2015-10-22 15:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:41
G5315102200871 | BPK KUSMARYANTO | JL MANGGA 145 RT 2/9 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE/ DKT KANTOR POS | POSKO PONDOK GEDE | 081354065069 | KABEL SR MENJUNTAI DAN MENGENAI POHON, TIDAK MENYEBABKAN PADAM NAMUN DIKHAWATRKAN MEMBAHAYAKAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK | APL SR KENDUR | 2015-10-22 14:48 | 2015-10-22 14:39 | 2015-10-22 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:58
G5415102202003 | IBU JOJOR | SETEMPAT RUMAH SAKIT UKI JL LETJEN MAYJEN SUTOYO CAWANG. ACUAN LOKASI : DISAMPING KODAM JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0218092317 | 1 RUMAH SAKIT 1 PHASE PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 3 PHASE 2, 300A-315A HU:140A GARDU E 34 SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-22 14:42 | 2015-10-22 14:36 | 2015-10-22 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:28
G5115102200883 | BP ROHMAN | JL PRAJA DALAM NO 67 A KEC KEBAYORAN LAMA RT 7 RW 12 KOTA JAKARTA SELATAN / BELAKANG HOLLAND BAKERY | POSKO PONDOK INDAH | 085778321891 | MCB KWH METER LEMAH (2200VA) DENGAN DURASI 5 MENIT , SEJAK ADA REKONDISI KWH METER PASCABAYAR | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 14:41 | 2015-08-22 14:35 | 2015-10-22 15:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:32:31
G5415102201997 | BP ILMAN | ALAMAT LOKASI : PR TAMAN TEKNO BLOK H1 NO 17 KEL SETU KEC SERPONG TANGSEL. (ACUAN LOKASI : DEKAT PT. EL NUSA) | POSKO SERPONG | 02175871200 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 279 KVA) | NHF 300A PUTUS GANTI CADANGAN PHASA 3 FEDER DdanC NORMAL 16:34 GUNAWAN.CS | 2015-10-22 14:39 | 2015-10-22 14:27 | 2015-10-22 17:28 | 2 | MOHON TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN ATAS LAPORAN YANG BERULANG KALI MELALUI PLN 123 DENGAN NO PENGADUAN G5415102201634, G5415102201997, M0GPQ5V, M0GPNQN PERIHAL 1 KANTOR 1 PHASE PADAM. PELANGGAN MENGINGINKAN SECEPATNYA PETUGAS DATANG KE LOKASI. CC.54.EFANI/02175871200/M0GPQS0/TGL 22/10/15 | Selesai | 0 02:48:36
G5415102201984 | BP HAFIZ | JL DANAU SUNTER BARAT BLOK A3 NO 2 SUNTER TANJUNG PRIUK (SETEMPAT D'COST) | POSKO SUNTER | 02165834033 | MCB LEMAH (B2 / 41500 VA) | MCB 1X63A LEMAH DI LOS | 2015-10-22 14:36 | 2015-10-22 14:27 | 2015-10-22 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 03:00:19
G5415102201982 | IBU LALA | JL SULTAN ISKANDAR MUDA NO 10 A KEL KEBAYORAN LAMA SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT BANK PANIN) | POSKO PONDOK INDAH | 0217238737 | MCB LEMAH DAYA 41.500 VA | BERIKUT GANGGUAN PENYULANG MADRID JAM 15.38 ,No. Lapor Referensai :G5415102201813 | 2015-10-22 14:34 | 2015-10-22 14:28 | 2015-10-22 14:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:02
G5415102201976 | BP YOHAN | RUKO TAMAN BOUGENVILLE BLOK A NO. 21 JL. CAMAN RAYA KALIMALANG BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 02186903536 | MCB LEMAH (DAYA 16.500 VA) | kelebihan beban | 2015-10-22 14:34 | 2015-10-22 14:26 | 2015-10-22 15:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:55
G5415102201968 | BP REVI | BUMI SERPONG RESIDENCE BLOK K NO. 30 RT. 3/8 KEL. BUARAN KEC. SERPONG. | POSKO PAMULANG | 083876039239 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | setempat kelebihan pemakaian | 2015-10-22 14:32 | 2015-10-22 14:28 | 2015-10-22 15:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:36
G5415102201964 | BP ALI SANTOSO | TAMAN TEKNO BSD BLOK A2 NO 48 KEL SETU KEC SETU TANGGERANG SELATAN (SETEMPAT PABRIK ROTI ) | POSKO SERPONG | 02175884754 | MCB LEMAH B2 / 33000 VA (SEJAK TGL 04/08/15) | MCB 50A RUSAK GANTI CADANGAN GUNAWAN.CS | 2015-10-22 14:31 | 2015-10-22 14:23 | 2015-10-22 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:47
G5415102201957 | IBU FITRI | JL IMAM BONJOL RT1/4 NO.99A KEL. BOJONG JAYA KEC. KARAWACI, TANGERANG. SETEMPAT PT. FRESHENING. ACUAN LOKASI : DISAMPING KANTOR TRAKINDO. | POSKO CIKOKOL | 02155796996 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | JADWAL PEMELIHARAAN SUTM P. SENTIR + PENORMALAN JARINGAN SETEMPAT SDH MENYALA KEMBALI PKL.15.15 ,No. Lapor Referensai :G5415102201953 | 2015-10-22 14:29 | 2015-10-22 14:22 | 2015-10-22 14:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102200844 | AHMAD | JL MUSOLA ATTAQWA 8/8 NO 13 KEL GANDUL KEC CINERE KK NAURA MENTION BLK SPBU GANDUL | POSKO CINERE | 08567488144 | LPB CALL PTL PADAM MOHON DI BANTU | PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-10-22 14:29 | 2015-10-22 14:23 | 2015-10-22 15:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:12
G5415102201954 | IBU DESI | JL DUKUH NO 16 RT 04/05 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN (DEKAT TK PERTIWI) | POSKO CILEDUK | 085100805554 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESA DI TOLONG | 2015-10-22 14:28 | 2015-10-22 14:22 | 2015-10-22 15:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:57
G5415102201951 | IBU NIA | KLINIK KECANTIKAN INASA JL BOULEVARD TIMUR GRAHA SKG BLOK NE 1 NO.38B KELAPA GADING (SEBELUM RS GADING PLUIT) | POSKO SUNTER | 02145874216 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NH FUSE 32A PUTUS DI BOK PANEL DI GANTI BARU | 2015-10-22 14:28 | 2015-10-22 14:16 | 2015-10-22 16:04 | 3 | PELANGGAN MENGINGINKAN KEPASTIAN ATAS HAL TSB. CC.54.EFANI/02145874216/M0GPOOL/TGL 22/10/15 | Selesai | 0 01:36:40
G5415102201948 | IBU YULIA | GRIYA SARANA HUSANA KAV 42 JL BUKIT CINERE RAYA (ACUAN LOKASI DEPAN BUMI PUSAKA CINERE ) | POSKO CINERE | 08159663217 | MCB LEMAH ( DAYA 3500 VA ) | DICEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 14:27 | 2015-10-22 14:21 | 2015-10-22 15:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:42
G5415102201944 | IBU ARYANI | JL. MUKRI RT 1 RW 5 NO 5 CONDET BATU AMPAR JAKARTA TIMUR (DEKAT PABRIK TENUN) | POSKO CONDET | 081298081628 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | APL SR LOS KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-22 14:25 | 2015-10-22 14:15 | 2015-10-22 15:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:07
G5415102201941 | BP SUPRI | RUKO GRAHA PRATAMA BLOK U1 NO 1 CITRA RAYA KEL CIKUPA KEC. CIKUPA. KAB. TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081392656999 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | D/CEK STP NORMAL | 2015-10-22 14:25 | 2015-10-22 14:20 | 2015-10-22 14:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:40
G5415102201940 | KASAN | KP. SEMBUNG RT.1 RW. 6 NO.77 LOK. BLKNG FULL AJA TOKO INDAH | POSKO CIKOKOL | 089637584962 | 1R PADAM | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-10-22 14:25 | 2015-10-22 14:31 | 2015-10-22 15:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:17
G5215102200515 | Bp Aziz | Jl Oto Ring Road Kel Bojong Kec Cengkareng jakarta Barat/ UD Moga Indah | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087788177183 | MCB sering turun sejak 3 hari ini. Ketika malam hari sering turun. | DI CEK PENGAWATAN MCB TERBAKAR (CKG 19) PETUGAS NURCHOLIS/JAELANI | 2015-10-22 14:22 | 2015-10-22 14:15 | 2015-10-22 17:41 | 0 |  | Selesai | 0 03:18:41
G5415102201928 | IBU AYA | JL RS FATMAWATI NO 15 A2 KEL GANDARIA SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DI DEKAT ITC FATMAWATI) | POSKO PONDOK INDAH | 087888886329 | 1 RUKO PADAM DAYA (B2T / 10600 VA) | PERGANTIAN JTR AKIBAT TERBAKAR 2 GAWANG DALAM PELAKSANAAN DARI TD 272 | 2015-10-22 14:21 | 2015-10-22 14:13 | 2015-10-22 14:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN YBS MENGINGINKAN SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN. KONFIRMASI DAPAT MENGHUBUNGI DI NO TELP 087888886329 (IBU AYA)CC.54.PURWATI,087888886329,M0GPOSK,22/10/15 | Selesai | 0 00:29:17
G5415102201915 | BP DONI | JL RAYA RS FATMAWATI NO 108A KEL GANDARIA | POSKO PONDOK INDAH | 08176677009 | 1 RUKO PADAM | PERGANTIAN JTR AKIBAT TERBAKAR 2 GAWANG DALAM PELAKSANAAN DARI TD 272 | 2015-10-22 14:18 | 2015-10-22 14:12 | 2015-10-22 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:20
G5415102201913 | BP SAMSUL | JL KEBANTENAN 1 RT 8 RW 5 NO 1 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKARTA UTARA (DEKAT KANTOR POS) | POSKO MARUNDA | 02191665951 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 450 VA) | IML | 2015-10-22 14:18 | 2015-10-22 14:13 | 2015-10-22 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:14
G5415102201912 | BP ANDRI | JL LAPANGAN BOLA NO 8B KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK. ACUAN LOKASI DIBELAKANG GLOBAL TV | POSKO KEBON JERUK | 085211020807 | 1 RUKO PADAM (LAPORAN BERULANG) | DICARI-CARI TIDAK KETEMU DI PTT BERULANG-ULANG TIDAK DIANGKAT2 | 2015-10-22 14:18 | 2015-10-22 14:10 | 2015-10-22 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:15
G5415102201910 | BP SUROYO | JL MANGGIS 4 NO 38A RT 2/4 KEL TANJUNG DUREN JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 02129337618 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PEKERKAAN KABEL SEKUNDER TERBAKAR DI RAK TR GARDU 9D ,No. Lapor Referensai :G5415102201845 | 2015-10-22 14:18 | 2015-10-22 14:01 | 2015-10-22 14:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201907 | BP ARIS | JL BALAI PUSTAKA RAYA NO 9 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR . ACUAN: DEKAT PASAR SUNAN GIRI SETEMPAT BANK BTPN | POSKO RAWAMANGUN | 0214711186 | 1 PHASA MCB LEMAH DAYA 10600 VA | LOS KONTAK TIANG SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS JAJANG CS,TELEPONIS HERI W | 2015-10-22 14:17 | 2015-10-22 14:07 | 2015-10-22 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:23
G5415102201901 | BP ODI | PERUM JATINEGARA BARU JL. TAMAN SARI 2 NO. 19 PULO GADUNG JAKARTA TIMUR (DIDEPAN CAREFOUR BUARAN) | POSKO PONDOK KOPI | 0216512121 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | PELANGGAN MENGINGINKAN DITINDAKLANJUTI DI HARI SABTU | 2015-10-22 14:16 | 2015-10-22 14:10 | 2015-10-22 14:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:43
G5415102201894 | IBU ENI | RUKO EMERALD BOULEVARD BLOK AA2 NO 21 RAYA JOMBANG KEL PARIGI KEC PONDOK AREN TANGERANG ACUAN : SETEMPAT KANTOR NOTARIS ENY SULAKSONO | POSKO BINTARO | 02153126108 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN MCB PHB TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | MCB RUSAK | 2015-10-22 14:15 | 2015-10-22 14:05 | 2015-10-22 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:46
G5415102201879 | BP JAJA SUGENG | JL ASALEA RAYA BLOK 41 NO 7 KOMPLEK GRIYA CINERE 2 KEL LIMO KEC LIMO DEPOK (SETEMPAT RUMAH PERTAMA DARI PINTU MASUK/DI SEBERANG SAMSAT CINERE) | POSKO CINERE | 0215535000 | MCB LEMAH (DAYA 23.000 VA) | IB RUSAK | 2015-10-22 14:12 | 2015-10-22 14:04 | 2015-10-22 14:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:24
G5415102201872 | BP KALWANI | JL DANAU AGUNG 21 NO 5 BLOK E 13 KEL SUNTER PODOMORO JAKARTA UTARA. | POSKO SUNTER | 0213802363 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | LOS KONTAK DI BOK PANEL PEMBAGI | 2015-10-22 14:10 | 2015-10-22 14:06 | 2015-10-22 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:21
G5415102201863 | IBU KARINA | PERUM HARAPAN INDAH CLUSTER ARALIA 2 BLOK HY 39 NO 37 KEL MEDAN SATRIA BEKASI JAWA BARAT | POSKO PONDOK UNGU | 081265157113 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6 A LEMAH | 2015-10-22 14:07 | 2015-10-22 14:01 | 2015-10-22 14:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:42
G5415102201843 | BP SUGIANTO | JL RAYA PERMATA TANGERANG BLOK EB 1 NO 8 KEL GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO SEPATAN | 081316955539 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse 300amper putus digardu st 121 ,No. Lapor Referensai :G5415102201688 | 2015-10-22 14:03 | 2015-10-22 13:58 | 2015-10-22 15:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:57:47
G5415102201842 | BP RISKI | JL DELIMA 2 RT 8/5 NO.22 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA | POSKO LENTENG AGUNG | 081284017749 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | RG 91,JTR TERBAKAR ,No. Lapor Referensai :G5415102201523 | 2015-10-22 14:02 | 2015-10-22 13:50 | 2015-10-22 14:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:17:46
G5415102201834 | BP NURDIN | JL CISOKA KP. SUKAJAMI RT.02/02 DS SUKATANI KEC. CISOKA TANGERANG (ACUAN: DEPAN STEAM MOTOR/BAKSO SOLO) | POSKO CISOKA | 02154217219 | 2 RUMAH PADAM | DICEK DILOKASI KONSUMEN TIDAK ADA YANG MENGENAL, DI VIA TELPON KONSUMEN MENGAKU BERADA DI SUMAREKON SERPONG | 2015-10-22 13:59 | 2015-10-22 13:52 | 2015-10-22 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:36
G5415102201833 | IBU BASUKI | PERUM CIPONDOH MAKMUR JL CENDANA TIGA BLOK C16 NO 23 KEL CIPONDOH MAKMUR KEC CIPONDOH TANGERANG (DEKAT MESJID AL-JIHAT) | POSKO CIKOKOL | 0215545288 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN | 2015-10-22 13:59 | 2015-10-22 13:52 | 2015-10-22 14:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:55
G5415102201831 | BP BUDIONO | PERUM DUTA BINTARO CLUSTER SANUR BLOK E8 NO 11 RT 6/9 KEL KUNCIRAN KEC PINANG TANGERANG. ACUAN LOKASI : SEBELUM MASJID | POSKO SERPONG | 0215372302 | 1 RUMAH PADAM | DICEK SETEMPAT KOSONG VIA TELPON TIDAK BISA DIHUBUNGI SAMSUDIN.CS | 2015-10-22 13:59 | 2015-10-22 13:45 | 2015-10-22 16:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:09
G5415102201828 | BP ANDI | JL RAWA KUCING RT 22/04 | POSKO TELUK NAGA | 081317463769 | CEK KWH | KWH PRABAYAR EROR GARDU BC 6 | 2015-10-22 13:58 | 2015-10-22 13:36 | 2015-10-22 14:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:53
G5415102201823 | BP MUHAMAD AMIN | KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK K NO 8 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKUT. ACUAN LOKASI : BELAKANG LOTTE MART/ SAMPING RS MITRA KELUARGA | POSKO SUNTER | 02145845650 | 1 RUKO PADAM (DAYA 10.600 VA) | REVISI GARDU KG 209 PADAM JAM 13.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102201629 | 2015-10-22 13:56 | 2015-10-22 13:50 | 2015-10-22 13:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102201821 | BP AGUS | JL ADITYA WARMAN NO 47 RT 05/02 KEL SELONG KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN : SETEMPAT RESTORAN MERAH DELIMA/DEPAN PLN PUSAT) | POSKO BULUNGAN | 0217225885 | 1 RESTORAN 1 PHASA PADAM | nh 100 a putus pas 2 | 2015-10-22 13:56 | 2015-10-22 13:52 | 2015-10-22 15:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:29
G5415102201812 | BP THOMAS | MANGGA DUA ABDAD BLK C NO 19 SAWAH BESAR MANGGA DUA SELATAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 02162310304 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | PEMBAGIAN BEBAN BEBAN INSTALASI TDK RATA, IB/BT | 2015-10-22 13:53 | 2015-10-22 13:46 | 2015-10-22 15:27 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA,CC.54.INAYATUL,M0GPPZB,02162310306,22/10/15 | Selesai | 0 01:33:33
G5415102201811 | IBU BUDIWATI | JL KELAPA PUAN TIMUR 1 BLOK NC 1 NO. 25 KEL KELAPA GADING JAKUT ( SEBERANG AL AZHAR / MASUK DARI PINTU GERBANG 3 ) | POSKO SUNTER | 0214530225 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 3.500 VA ) | MCB 16A TERBAKAR SELESAI GANTI BARU | 2015-10-22 13:53 | 2015-10-22 13:42 | 2015-10-22 15:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:01
G5415102201810 | IBU MADAH | LOKASI: KP RAWA BADUNG RT 006/07 NO 403 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 02196514470 | 1 KOST- KOST AN PADAM (R1/2.200 VA) | MCB 10A RUSAK | 2015-10-22 13:53 | 2015-10-22 13:46 | 2015-10-22 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:56
G5415102201799 | BP RUDY | JL SAWAH BESAR 2 NO 2 P RT1/2 KEL MAPAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (DIBELAKANG PASAR SAWAH BESAR ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216396469 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | SETEMPAT ALAMAT TIDAK KETEMU DAN KONSUMEN DI PTT TIDAK DI ANGKAT | 2015-10-22 13:51 | 2015-10-22 13:43 | 2015-10-22 14:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:43
G5415102201778 | IBU AIDA | JL PERTERNAKAN RAYA NO 29 RT 8/1 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. PESING POGLAR | POSKO KAPUK | 0215409428 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-22 13:47 | 2015-10-22 13:41 | 2015-10-22 14:33 | 1 | KOREKSI ALAMAT : JL. PETERNAKAN RAYA NO 29 RT8/1. PESING POGLAR CC. 54.ENDANG | Selesai | 0 00:46:18
G5415102201759 | IBU RUSDIANA | PERGUDANGAN TAMAN TEKNO BLOK J 3 NO 17, 18 KEL SETU KEC SETU. DEKAT BCA TEKNO | POSKO SERPONG | 02175870722 | MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | MANUVER RENCANA GARDU BARU P.TEKNO1 GARDU STU 28 PADAM 13:15 NORMAL 13:20 ,No. Lapor Referensai :G5415102201634 | 2015-10-22 13:44 | 2015-10-22 13:38 | 2015-10-22 13:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102201758 | BP ERTHA ALFIAN | JL ALTERNATIF CIBUBUR NO 18 C RT 4/5 KEL HARJA MUKTI DEPOK (SAMPING DOMINA PIZZA CIBUBUR) | POSKO CIRACAS | 0811880015 | 1 PHASA MCB LEMAH | REVISI DI JR 54, PADAM: 10.35 ,No. Lapor Referensai :G5415102201604 | 2015-10-22 13:44 | 2015-10-22 13:39 | 2015-10-22 13:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102201751 | BP BAMBANG HANDOKO | KOMPLEK GADING SERPONG JL. KELAPA PUAN RAYA BLOK AF1 NO 11 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 02157958822 | 1 RUKO PADAM (DAYA 2.200 VA) | DICEK SETEMPAT KOSONG VIA TELPON TIDAK BISA DIHUBUNGI ADI.CS | 2015-10-22 13:42 | 2015-10-22 13:38 | 2015-10-22 15:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:57
G5415102201748 | IBU REZA | MARKETING OFFICE APARTEMEN PURI ORCHARD JL RAYA ADI CIPTA KAV 8 LINGKAR LUAR BARAT CENGKARENG , SAMPING GEDUNG OTE | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129520707 | 1 KANTOR PADAM | DI CEK SETEMPAT OVERLOAD / KELEBIHAN BEBANPETUGAS: NURKHOLIS / JAELANI | 2015-10-22 13:41 | 2015-10-22 13:30 | 2015-10-22 16:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:41:40
G5415102201745 | BP MUNDARI | KP. BUARAN GARDU RT 3/2 KEL. BUARAN KEC. SERPONG 15316 / DEKAT TOWER | POSKO PAMULANG | 085779311866 | MCB RUSAK (LAPORAN BERULANG) | di cek stp punya wilayah SERPONG | 2015-10-22 13:41 | 2015-10-22 13:32 | 2015-10-22 16:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:58
G5415102201741 | BP MAMAN | JL KH ABDULAH SAFEI KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN. (SETEMPAT SMP NEGERI 115 JAKARTA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218297511 | 1 SEKOLAH 1 PHASA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DAYA 105.000 VA | NH Fuse 1X160 A phase 3 di box panel putus selesai diganti NH Fuse 1X160 A disegel 05157/ Anna (ULC1) 544100539081 | 2015-10-22 13:41 | 2015-10-22 13:36 | 2015-10-22 14:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:26
G5415102201740 | BP JUNAIDI | JL. PISANGAN BARU 2 RT 013 RW 07 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN (DEPAN MUSHOLLA AS-SALAMAH) | POSKO RAWAMANGUN | 081213254609 | MCB LEMAH (R1/1.300 VA) | setempat normal selesai di cek petugas. | 2015-10-22 13:41 | 2015-10-22 13:37 | 2015-10-22 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:43
G5415102201737 | BP DESMON | JJL RAWA BAHAGIA 5 NO 8 GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : SAMPING INDOMARET/DEKAT SEKOLAH) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02192909979 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (PTL TIDAK PADAM) | MCB 10A LEMAH, SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-22 13:40 | 2015-10-22 13:30 | 2015-10-22 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:54
G5415102201733 | BP AKWAH | JL DURI BANGKIT RT 004/010 NO 11 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT GARDU B66 | POSKO BANDENGAN | 0216303982 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 3/D PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 66 A ), U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN PERBAIKAN SINGLE CORE DAN PENGGANTIAN FUSE TM DI B 277 ,No. Lapor Referensai :G5415102200723 | 2015-10-22 13:39 | 2015-10-22 13:34 | 2015-10-22 17:50 | 1 | PTL MASIH PADAM CC.54.BAMBANG_I / M0GPSIB | Selesai | 0 04:10:59
G5415102201731 | IBU NINGSIH | TAMAN PALEM AVENUE BLOK H 38 TAMAN SURYA PEGADUNGAN JAKARTA BARAT. DEKAT PASAR LARIS | POSKO KALIDERES | 02129670984 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | SULIT DIHUBUNGI | 2015-10-22 13:39 | 2015-10-22 13:34 | 2015-10-22 15:16 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI APL SETEMPAT, CC.54.WIDURI / 02129670984 /22-10-15 | Selesai | 0 01:37:24
G5415102201720 | IBU DIANA / BP ALI | JL PLUIT SAKTI RAYA NO 28 BLOK C 16-17 JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT LABORATORIUM PRODIO | POSKO BANDENGAN | 02156975503 | MCB RUSAK (DAYA 23.000 VA) | DI HUBUNGI KONSUMEN PETUGAS SUDAH DATANG ,SETEMPAT MCB LEMAH DALAM PROSES PENGEBONAN | 2015-10-22 13:35 | 2015-10-22 13:26 | 2015-10-22 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 06:18:14
G5415102201715 | BP SUKIMIN | SETEMPAT INDOMARET RSUD CENGKARENG JL PANGRANGO D 6 RT 12/10 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08818113274 | 1 TOKO PADAM DAYA 23.000 VA | PEKERJAAN PENGGESERAN BOX TR [TG 55 S] | 2015-10-22 13:33 | 2015-10-22 13:25 | 2015-10-22 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:22
G5415102201708 | BP YONO | JL CEMPAKA PUTIH BARAT RT 6/1 NO 37 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT ( DEKAT INDOMART ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0218520451 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | IB/BT | 2015-10-22 13:32 | 2015-10-22 13:23 | 2015-10-22 14:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:20
G5415102201701 | BP CANDRA | JL DURI KENCANA TIMUR NO 41 RT 004/07 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02158358241 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | sr kendor selesai di tarik | 2015-10-22 13:29 | 2015-10-22 13:22 | 2015-10-22 14:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:28
G5415102201697 | BP TIKNO | KP RAWA BADUNG RT 6/7 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 081513283459 | MCB RUSAK 2.200 VA | di cek petugas alamat tidak ditemukan di telepon tidak bisa | 2015-10-22 13:28 | 2015-10-22 13:24 | 2015-10-22 14:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:00
G5415102201690 | BP HERI | LOKASI: JL INSINYUR JUANDA NO 1 JAKARTA PUSATACUAN: SR BERADA DI SAMPING KANAN STASIUN JUANDA | POSKO MENTENG | 085743269140 | SR KENDUR HINGGA MENYENTUH TANAH SAAT INI DI SANGGAH DENGAN BAMBU | bahrul,boece# kabel sr kendur selesai di perbaiki ( di kencangkan ) | 2015-10-22 13:26 | 2015-10-22 13:16 | 2015-10-22 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:34
G5415102201689 | BP HARI | PR PERMATA HIJAU JL ALEXSANDRI 2 BLOK G2 NO 27B KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 0816785260 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | satu fase padam | 2015-10-22 13:26 | 2015-10-22 13:21 | 2015-10-22 15:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:15
G5415102201685 | IBU DEWI / BP SUTIKNO | TAMAN ARIES BLOK F12 NO. 07 KEL. KEMBANGAN KEC. KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02196349771 | 1 RUMAH PADAM | PERTAKAN JTR TERBAKAR GARDU SP 123 NORMAL JAM 14:45 | 2015-10-22 13:25 | 2015-10-22 13:19 | 2015-10-22 14:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:50
G5415102201684 | BP SUSANTO | JL JEMBATAN HITAM RT 05,07 DAN RW 07 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0216917484 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | ZIK TR NH 250 PHASE 2 /D PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 6A | 2015-10-22 13:25 | 2015-10-22 13:17 | 2015-10-22 17:51 | 0 |  | Selesai | 0 04:25:37
G5415102201681 | IBU YOSE | JL.TEGAL ROTAN NO.50 RT 02/08 KEL.SAWAH BARU KEC.CIPUTAT. TANGERANGACUAN LOKASI: DEKAT MALL BINTARO | POSKO BINTARO | 02174861146 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | SPANING DROP | 2015-10-22 13:25 | 2015-10-22 13:11 | 2015-10-22 14:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:06
G5415102201679 | BP STEVEN | JL GUNUNG SAHARI KOMPLEK MARINA TAMAN BLK E NO 5 KEL PADEMANGAN JAKARTA UTARA. ACUAN: SEBRANG WTC MANGGA 2/ HALTE BUS WAY PADEMANGAN (IBU YATI) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081808886666 | MCB LEMAH DAYA 7700 VA | METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-22 13:24 | 2015-10-22 13:15 | 2015-10-22 14:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:52
G5415102201671 | IBU IVONE | PERUM CITRA GARDEN 1 EXTENSION BLOK AC5 NO 3 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI: BELAKANG PR KODAM JAYA | POSKO KALIDERES | 0215441302 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA ) | DIUKUR 9,3 A MCB 10A UPC SUDAH DATANG SETEMPAT PEMAKAIAN KONSUMEN SUDAH DIUKUR SAMPE 9.3A TIDAK TURUN | 2015-10-22 13:23 | 2015-10-22 13:05 | 2015-10-22 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:08
G5415102201670 | BP JUMIANTO | DANAU INDAH BARAT 2 BLOK B3 NO 6. KEL. SUNTER KEC. TANJUNG PRIUK. JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DEKAT HOTEL DANAU SUNTER) | POSKO SUNTER | 0811876565 | 1 RUMAH 1 PHASA MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | LOS KONTAK OKA | 2015-10-22 13:22 | 2015-10-22 13:12 | 2015-10-22 14:41 | 1 | MELENGKAPI LAPORAN : 545101911404. SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.IDA.CSOF, M0GPN3S, 089657811495 (TGL 22/10/15). | Selesai | 0 01:19:04
G5415102201669 | BP MULYADI | JL ALAYDRUS NO 67 RT 002/002 KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT 10130 (DEPAN BANK MEGA SYARIAH) | POSKO MENTENG | 0216339128 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | #RUKIYAT#ZAENUDIN ,#SETEMPAT BEBAN TIDAK RATA | 2015-10-22 13:22 | 2015-10-22 13:13 | 2015-10-22 14:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:34
G5315102200717 | BPK H DARYONO | JL CILANDAK TATA O NO 116 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU / DKT SMA BORUBUDUR / TOKO SARI | POSKO LENTENG AGUNG | 085881004623 | MCB KWH SERING TURUN SEJAK 2 BULAN YANG LALU DALAM 1 HARI 5 KALI TERJADINYA IDPEL 543101375102 DAYA 11000VA. MOHON DIBANTU | SELESAI DI PINDAH PHASE DARI 190V KE 208V | 2015-10-22 13:21 | 2015-10-22 13:12 | 2015-10-22 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:30
G5415102201659 | IBU BRIGITHA | JL AGUNG BARAT 23 BLOK B 19 NO. 10 RT. 12 RW. 10 KEL. SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK. ACUAN : SEBERANG RUMAH SAKIT HERMINA | POSKO SUNTER | 087803733777 | MCB LEMAH DAYA 7.700 VA | MCB 35A LEMAH SEMENTARA DI LOS VIA KWH METER ,No. Lapor Referensai :G5415102200918 | 2015-10-22 13:19 | 2015-10-22 13:14 | 2015-10-22 13:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201658 | BP INDRA | KOMP RUKAN MITRA BAHARI JL PAKIN RAYA NO 15 PENJARINGAN JAKARTA UTARA (SAMPING APARTEMEN MITRA BAHARI) | POSKO BANDENGAN | 0216602525 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO.G5415102201515 (SUDAH NORMAL) | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO.G5415102201515 (SUDAH NORMAL) | 2015-10-22 13:19 | 2015-10-22 13:16 | 2015-10-22 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:50
G5415102201654 | BP. AGUS | JL. JENGKI NO. 43 C RT. 8/2 KEC. MAKASAR KEL. KEBON PALA DEKAT APOTIK CILILITAN | POSKO CONDET | 02194981669 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA (LAPORAN BERULANG) | KABEL JTR PUTUS GARDU PD 78 | 2015-10-22 13:18 | 2015-10-22 13:10 | 2015-10-22 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:16
G5315102200710 | BP MALIM | KP.PEDURENAN RT/RW 4/5 NO.77 KEC.JATIASIH KEL.JATI LUHUR/DKT POM BENSIN | POSKO PONDOK GEDE | 085811777713 | PELANGGAN MENGINPUTKAN NO STROOM NAMUN JUMLAH KWH TIDAK BERTAMBAH DAN ALARMNYA SUDAH BERBUNYI DGN SISA KWH 19.52 | DIMASUKAN PULSA NORMAL | 2015-10-22 13:18 | 2015-10-22 13:11 | 2015-10-22 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:43
G5415102201650 | IBU. KINAN | JL KODAR RAYA NO 24 RT.1/14 KOMPLEK ISLAMIC TANGERANG KEL KELAP DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 02199558600 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | OVER LOAD HOLIK.CS | 2015-10-22 13:17 | 2015-10-22 13:10 | 2015-10-22 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 05:31:42
G5415102201647 | IBU PUTRI | JL MASJID NUR 3 NO 41 A RT15/1 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT SMP 66) | POSKO BULUNGAN | 08111004344 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM ) | mcb terbakar | 2015-10-22 13:16 | 2015-10-22 13:11 | 2015-10-22 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:08
G5415102201641 | BP SUADI | GEDUNG AKS JAKARTA JL MUARA BARU NO 3ABC RT 21/7 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 0216621414 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 2/C PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 240 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN MANUVER PENYULANG TENIS,VOLLY,DAN MAWAR MELAKUKAN MANUVER PENYULANG RAFLESIA TRIP 13.26, NORMAL 14.45 | 2015-10-22 13:15 | 2015-10-22 13:09 | 2015-10-22 19:48 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SITIMASRIATI_TGL 22/10/15_0216621414_M0GPUAK | Selesai | 0 06:33:10
G5415102201640 | BP AHMAD | KP GALUGA RT 3/5 KEL. BINONG KEC. CURUG (SETEMPAT PEGADAIAN BINONG ) | POSKO CURUG | 02159492537 | MCB LEMAH (R1T/1.300 VA) | 99 DI CEK HASIL UKUR BEBAN MELEBIHI DAYA TERPASANG / OVERLOD REGU UNIT CRG 1 ( SRIYADI,DWI,EKO.T,ERNA ) | 2015-10-22 13:14 | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:20
G5415102201636 | BP ATANG | SETEMPAT BENGKEL PT GAMA EKA SENTOSA JL MH THAMRIN NO 58 KEL PANUNGGANGAN KEC PINANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215397931 | 1 KANTOR 2 PHASA PADAM | SETEMPAT AREA SERPONG | 2015-10-22 13:14 | 2015-10-22 13:10 | 2015-10-22 16:27 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN SUDAH BERULANG KALI MELAPOR DAN MOHON SECEPATNYA. CC.54.HERMA.CSOI.0215397931.TGL 22/10/15.JAM 16:15 WIB.M0GPR7N | Selesai | 0 03:13:03
G5415102201635 | IBU HANUM | JL ALTERNATIF CIBUBUR KAV PERTAMINA NO 88 KEL JATI KARYA KEC JATI SAMPURNA | POSKO CIRACAS | 02184593417 | 2 KANTOR PADAM | REVISI DI JR 54, PADAM: 10.35 ,No. Lapor Referensai :G5415102201604 | 2015-10-22 13:14 | 2015-10-22 13:07 | 2015-10-22 13:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102201627 | BP. JOHAN | JL RADAR AURI RT 3/9 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS JAKTIM | POSKO CIRACAS | 081318755022 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT HANYA MENGELUHKAN PEMBAYARAN MAHAL, SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 13:12 | 2015-10-22 13:06 | 2015-10-22 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:56
G5415102201626 | IBU SARAGI | JL KEMANG I NO 4A RT 10/01 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02171791512 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | revisi penyulang champion untuk pemeliharaan ,No. Lapor Referensai :G5415102201524 | 2015-10-22 13:11 | 2015-10-22 13:04 | 2015-10-22 13:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:33
G5415102201624 | IBU ENI | JL JALAK UTAMA NO 47 KOMP DPR PONDOK RANJI BINTARO SEKTOR 2 TANGERANG. ACUAN : DEKAT STASIUN PONDOK RANJI | POSKO CIPUTAT | 0217340587 | MCB LEMAH (1.300 VA) | STP DICEKI NORMAL | 2015-10-22 13:11 | 2015-10-22 13:10 | 2015-10-22 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:30
G5415102201607 | IBU ICHA | ALAMAT LOKASI : SETEMPAT KIMBERLY SALON, JL PROF DR SOEPOMO NO 1 KEL MENTENG DALAM TEBET JAKSEL. (ACUA LOKASI : DEKAT DIRJEN MINERAL BATU BARA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081226557741 | 1 SALON 1 PHASE PADAM (DAYA 16.500 VA) | Setempat dicek normal/ Anna (ULC1) 544103448562 | 2015-10-22 13:05 | 2015-10-22 12:57 | 2015-10-22 14:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:23
G5415102201606 | IBU NINA | JL CAMAR 22 BLOK BW4 NO 3 RT 12/08 KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (DEKAT SEKOLAH AL AZHAR BINTARO) | POSKO BINTARO | 02173883562 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | MCB LEMAH | 2015-10-22 13:05 | 2015-10-22 12:58 | 2015-10-22 13:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:39
G5415102201605 | IBU LANI | LOKASI : JL IKAN HIAS RT 008/006 NO 39 KEL CONDET KEC KRAMAT JATI BATU AMPAR JAKTIM. | POSKO CONDET | 02193814800 | 1 RUMAH PADAM | PEKERJAAN PENGGANTIAN TRAFO GARDU E 391 PADAM JAM 11:50 SELESAI DIKERJAKAN NORMAL JAM 14:45 ,No. Lapor Referensai :G5415102201421 | 2015-10-22 13:05 | 2015-10-22 11:55 | 2015-10-22 13:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:04:40
G5415102201602 | BP ATSUN | RUKO MUTIARA TAMAN PALM BLOK A 19 NO. 33 KEL. CENGKARENG TIMUR JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081510595801 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | PENGURANGAN BEBAN TRAFO 4 GI DUKOS P ALPEN ,No. Lapor Referensai :G5415102201480 | 2015-10-22 13:04 | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102201601 | BP SURADI | JL JENGKI NO 2 RT 8/2 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKTIM (SETEMPAT TOKO BANGUNAN) | POSKO CONDET | 0218090820 | 1 RUMAH PADAM | KABEL JTR PUTUS GARDU PD 78 | 2015-10-22 13:04 | 2015-10-22 12:59 | 2015-10-22 14:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:10
G5415102201598 | BP BURHANI | KOMP CEMPAKA HIJAU BLOK B10 KEL : KAMPUNG UTAN CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN. | POSKO CIPUTAT | 0217490135 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 13:04 | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:40
G5415102201597 | BP YONO | JL KH MUHAMAD MANSUR NO 119A JAMBATAN LIMA KEC DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (DEKAT POM BENSIN) | POSKO BANDENGAN | 0216328680 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM ( DAYA 33.000 VA ) | KABEL OPSTYQ DI MAINHOLE KORLSET 3 FEDEER S/DIPERBAIKI ( B 43 A ), NORMAL 15.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102200728 | 2015-10-22 13:03 | 2015-10-22 12:58 | 2015-10-22 13:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:53
G5415102201595 | BP ASENG | RUKO GRAND BUTIK JL MANGGA DUA RAYA BLOK C 55 KEC ANCOL KEL PADEMANGAN JAKARTA UTARA (SEBERANG HARCO MANGGA DUA) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216122571 | MCB LEMAH 6600 VA (1 PHASE PADAM) | SETEMPAT BEBAN TIDAK RATA | 2015-10-22 13:03 | 2015-10-22 12:58 | 2015-10-22 13:48 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MCB LEMAH 6600 VA (1 PHASE). | Selesai | 0 00:44:55
G5415102201588 | BP CANDRA | PR GRAND DUTA CLUSTER JADE BLOK J6 NO:26 KEL: SANGIANG JAYA KEC: PRIUK KOTA TANGERANG (BELAKANG TAMAN CIBODAS) | POSKO SEPATAN | 081931117575 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | akan di cek mlam jam 22.00 | 2015-10-22 13:01 | 2015-10-22 12:55 | 2015-10-22 13:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:48
G5415102201587 | BP JAYADI | LOKASI : JL PANCORANN BARAT 5 NO.44A RT 06/06 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217991816 | MCB LEMAH (DAYA 1300VA) | mcb 6a rusak di ganti baru 6a, multi- schneider | 2015-10-22 13:01 | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:21
G5415102201583 | BP HERI | JL INDUSTRI RAYA IV BLOK AE NO 6 KEL BUNDER KEC CIKUPA TANGERANG. | POSKO CIKUPA | 02159321175 | 1 KANTOR PADAM | DI CEK CUT OUT TRAFO FASHA 1 GARDU CSK 84 PUTUS DINORMALKAN DGN 1BH FUSE LINK 25A CADANGAN | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 12:54 | 2015-10-22 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:34
G5415102201580 | BP SABARUDIN | JL H HASAN RT 5/2 NO 24 KEL BARU KEC PASAR REBO (ACUAN LOKASI : KOMP KOPASUS) | POSKO CIRACAS | 082112057279 | SR PUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 12:48 | 2015-10-22 14:14 | 1 | MELENGKAPI LAPORAN : MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. CC.54.IDA.CSOF | Selesai | 0 01:14:08
G5415102201578 | IBU DEVI | KOMP TAMAN MANGU INDAH BLOK C 6 NO 19 KEL.JURANG MANGU BARAT KEC.PONDOK AREN DEKAT PASAR CEGER | POSKO CILEDUK | 087875900001 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SR TERKELUPAS - SELESAI DIAMANKAN | 2015-10-22 12:58 | 2015-10-22 12:54 | 2015-10-22 13:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:47
G5415102201564 | IBU ANGGI | PERUMNAS 1 JL.NURI 1 NO 3 RT01/12 KEL.CIBODAS KEC.CIBODAS SARI TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT SMP 20 | POSKO CIKOKOL | 081318952000 | 1 RUMAH PADAM ( PASKABAYAR ) | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-10-22 12:55 | 2015-10-22 12:51 | 2015-10-22 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:37
G5415102201563 | BP GUNTUR | BROWNFOX N COFFEE, JL TAMAN MARGASATWA NO 9 C KEL PASAR MINGGU KEC RAGUNAN JAKARTA SELATAN, DEKAT MALL PEJATEN VILLAGE | POSKO MAMPANG | 08174722288 | 1 PHASE MCB LEMAH DAYA 16.500 VA | mcb 25 a rusak selesai diganti baru | 2015-10-22 12:55 | 2015-10-22 12:48 | 2015-10-22 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:33
G5415102201559 | BP. PRAYIT | STP PT CATUR ELANG JL. MARGA SATWA RY NO. 111 | POSKO CINERE | 07503355 | MCB LONCER | IB RUSAK | 2015-10-22 12:55 | 2015-10-22 12:54 | 2015-10-22 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:26
G5415102201551 | BP HADI | JL GALUR SELATAN RT 14 /1 NO 2 KEL GALUR KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT ACUAN: DEKAT MASJID NURUL MUSLIMIN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214207603 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) LAPORAN BERULANG | PERKAWATAN OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-22 12:51 | 2015-10-22 12:29 | 2015-10-22 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:46
G5415102201546 | IBU HANI | LOKASI: JL RAWA BUNTU UTARA BLOK UB NO 3 SEKTOR 1.2 BSD TANGERANGACUAN: DEKAT RS PUTRA DALIMA BSD | POSKO SERPONG | 0895347261316 | 1 KANTOR PADAM (R2T/4.400 VA) | NHF 300A PUTUS GANTI CADANGAN PHASA 3 FEDER F GARDU SR 104 NORMAL 13:27 AGUS.CS ,No. Lapor Referensai :G5415102200830 | 2015-10-22 12:50 | 2015-10-22 12:43 | 2015-10-22 12:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215102200409 | Ibu Atih | Jalan telaga RT 11 RW 3 Kel pekayon kec pasr rebo Jaktim, Dari masjid al ihsan nanti ada jembatan dan ada counter pulsa cintawi, lokasi untuk counter cintawi | POSKO CIRACAS | 085811259816 | 1 Rumah padam sejak pukul 12:46 ( lampu indikator hijau dan merah padam ) | KBO | 2015-10-22 12:50 | 2015-10-22 12:43 | 2015-10-22 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:39
G5415102201542 | IBU WINDA | JL TANJUNG 18 BLOK J NO 7 KK RANCO INDAH RT 07/02 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0215701837 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | KELEBIHAN BEBAN HU:12A SELANJUTNYA DI JELASKAN KE PELANGGAN | 2015-10-22 12:48 | 2015-10-22 12:40 | 2015-10-22 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:54
G5415102201540 | IBU LELI | PR RIVERA HILLS BLOK A 5 NO 23 JL DARUSSAADAH KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK (MASUK DARI GERBANG MODERN HILL/LAP TERBANG PONDOK CABE) | POSKO CIPUTAT | 081218659554 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB TURUN | 2015-10-22 12:47 | 2015-10-22 12:41 | 2015-10-22 13:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:48
G5315102200668 | BPK. RIZA | JL CIKUNIR RY NO. 2 RT 01/15 JAKA MULYA BEKASI SELATAN ( SEBELAH SMA DARUSALAM ) | POSKO PONDOK GEDE | 0218226731 | 1 PERSIL PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-22 12:46 | 2015-10-22 10:21 | 2015-10-22 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:24
G5415102201529 | IBU FIFAWATI | PR GREEN CORD JL FILICIUM 3 NO 8 KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02194222272 | 1 RUMAH PADAM | PENGURANGAN BEBAN TRAFO 4 GI DUKOS P ALPEN ,No. Lapor Referensai :G5415102201480 | 2015-10-22 12:44 | 2015-10-22 12:37 | 2015-10-22 12:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102201528 | BP H DAHLAN | JL KALIMONGSO RT 4/1 NO 3 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK ARENG TANGSEL | POSKO BINTARO | 02197439940 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | MCB LEMAH | 2015-10-22 12:44 | 2015-10-22 12:37 | 2015-10-22 13:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:36
G5415102201522 | IBU EVA | PERUM JATINEGARA INDAH BLOK CA2 NO. 38 KEL. JATINEGARA KEC. CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 02146802964 | MCB LEMAH = 2.200 VA | kelebihan beban daya 10a di ukur 11a | 2015-10-22 12:43 | 2015-10-22 12:37 | 2015-10-22 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:16
G5415102201520 | IBU RITA | JL TANJUNG DUREN BARAT 5 NO 3A RT 002/RW 007 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KEBON JERUK | 02156980970 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PEKERJAAN KABEL SEKUNDER DI RAK TR TERBAKAR GARDU SP 9D ,No. Lapor Referensai :G5415102201472 | 2015-10-22 12:43 | 2015-10-22 12:38 | 2015-10-22 12:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:16
G5315102200660 | BPK SUGENG | JL JATIWARINGIN NO 47 BEKASI (LOKASI KANTOR PUSAT GADAI) | POSKO PONDOK GEDE | 0218462303 | MCB KWH METER SERING TURUN | IB | 2015-10-22 12:40 | 2015-10-22 12:34 | 2015-10-22 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:36
G5415102201514 | BP AHMAD | RUKO SEBRANG GIANT KARANG TENGAH LBK BULUS | POSKO CINERE | 087881757576 | PARABAYAR TIMBUL PERIKSA | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-10-22 12:40 | 2015-10-22 12:38 | 2015-10-22 13:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:31
G5415102201507 | BP ANTON | JL KALI ANYAR 4 RT 10/5 NO 15 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 08975132017 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 3/D PUTUS S/DIGANTI NH 300A ( B 66 A ), U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN PERBAIKAN SINGLE CORE DAN PENGGANTIAN FUSE TM DI B 277 ,No. Lapor Referensai :G5415102200723 | 2015-10-22 12:38 | 2015-10-22 12:34 | 2015-10-22 12:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:19
G5415102201496 | BP AGUS | JL BENDUNGAN HILIR 5 NO 15 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG. ACUAN: PASAR BENHIL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215743268 | 1 KANTOR PTL PADAM MENYALA | GARDU KB 212 Q3 FEDER A NH 250A, SEMENTARA DI PAKAI BC | 2015-10-22 12:35 | 2015-10-22 12:30 | 2015-10-22 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:38
G5415102201493 | BP BAHRUDIN | LOKAS: JL PETAMBURAN 2 RT 5/3 NO 34 KELURAHAN PETAMBURAN KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DEPAN ACUAN: DEPAN KANTOR KELURAHAN PETAMBURAN RUMAH USTD UMAR MAHDORI DEPAN MUSHOLA MUKOBALLAH / BMW | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02153650506 | KWH METER MENGELUARKAN PERCIKKAN API | MCB 4A TERBAKAR, SEMRNTARA SAMBUNG LANGSUNG | 2015-10-22 12:34 | 2015-10-22 12:24 | 2015-10-22 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:15
G5115102200681 | IBU NITA | JL JENGKI NO. 15 RT. 2 RW. 2, KEL. KEBUN PALA, KEC. MAKASSAR. JAKARTA TIMUR,BELAKANG DHL SYRUP HALIM | POSKO CONDET | 087885783766 | 1 RUMAH PADAM / PASCA BAYAR | KABEL JTR PUTUS GARDU PD 78 | 2015-10-22 12:34 | 2015-10-22 12:28 | 2015-10-22 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:36
G5415102201491 | BP NANO | JL FATMAWATI RAYA , ACUAN : DEKAT D' BEST FATMAWATI (SETEMPAT GARDU TELKOM) | POSKO PONDOK INDAH | 02175907199 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | KABEL JTR TERBAKAR DALAM PENANGANAN PETUGAS TD 272 | 2015-10-22 12:33 | 2015-10-22 12:26 | 2015-10-22 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:19
G5415102201490 | BP SABIDI | JL REFORMASI PONDOK KOPI KP BJ RANGKONG RT 03 - /8 | POSKO PONDOK KOPI | 082317191945 | 1 RUMAH PADAM | dl cek petugas konsumen tidak ada di lokasi | 2015-10-22 12:33 | 2015-10-22 12:27 | 2015-10-22 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:00
G5415102201487 | BP YADI | JL ADIYAKSA RAYA NO T 1 KEL LEBAK BULUS KEC CIPUTAT | POSKO CINERE | 081296005309 | SR PUTUS TERTIMPA POHON (PTL PADAM DI PERSIL TSB, | KABEL JTR TERTIMPA POHON | 2015-10-22 12:32 | 2015-10-22 12:24 | 2015-10-22 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:38
G5415102201486 | IBU. LIE | JL. JEMBATAN 5 NO. 236 KEC. TAMBORA KEL.TAMBORA SEBELUM PASAR MITRA | POSKO BANDENGAN | 02163858043 | NOL BERTEGANGAN ARUS ( PTL DIPADAMKAN ) | KABEL OPSTYQ DI MAINHOLE KORLSET 3 FEDEER S/DIPERBAIKI ( B 43 A ), NORMAL 15.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102200728 | 2015-10-22 12:32 | 2015-10-22 12:15 | 2015-10-22 13:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:58:56
G5415102201477 | IBU ANDIN | JL KEBAGUSAN RAYA NO 44 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. SETEMPAT SQ BUILDING, DI BELAKANG GOR RAGUNAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02178847799 | 1 KANTOR PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2015-10-22 12:30 | 2015-10-22 12:24 | 2015-10-22 13:37 | 1 | KOREKSI ALAMAT : KEL.KEBAGUSAN KEC.PASAR MINGGU. 1 KANTOR PADAM,SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KE LOKASI. CC.54.FERA_LAILA,M0GPLX0,TLP LAIN 02178847788,TGL 22/10/15 | Selesai | 0 01:06:39
G5415102201470 | IBU NIA | JL TANJUNG DUREN RAYA RUKO CEMARA CENTER NO 7I KEC GROGOL KEL TANJUNG DUREN JAKARTA BARAT (DEKAT ALFAMART ) | POSKO KEBON JERUK | 02194010203 | 1 RUKO PADAM DAYA 33000 VA | BERIKUT PEKERJAAN KABEL SEKUNDER DI RAK TR TERBAKAR GARDU SP 9D ,No. Lapor Referensai :G5415102201472 | 2015-10-22 12:29 | 2015-10-22 12:21 | 2015-10-22 12:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:02
G5415102201466 | BP SAIFUL | JL CEMPAKA SARI 1 RT 7/1 NO 1 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT ES BUBBLE BUDE (sETEMPAT KOST BP JAKSA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081280053064 | MCB LEMAH DAYA 900 VA LAPORAN BERULANG | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-10-22 12:28 | 2015-10-22 11:59 | 2015-10-22 12:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:52
G5415102201462 | BP RUDI | PANTAI MUTIARA BLOK R 52 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 087855048260 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI HUBUNGI SUDAH MENYALA | 2015-10-22 12:27 | 2015-10-22 12:23 | 2015-10-22 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 05:37:57
G5415102201450 | BP H DAUD | KOMPLEK KUNCIRAN EMAS PERMAI JL BALITA 9 NO 5 B RT 4 RW 4 KEL KUNCIRAN INDAH KEC PINANG KOTA TANGERANG (DEKAT MASJID NURUL IMAN/ DI BELAKANG SD YAKNI) | POSKO SERPONG | 081294986769 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | MCB 20A RUSAK GANTI CADANGAN RUDI.CS | 2015-10-22 12:23 | 2015-10-22 12:16 | 2015-10-22 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:21
G5415102201448 | BP ARDANI | JL AGUNG BARAT 23 BLOK B 19 NO 10 RT 12/10 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA,SEBERANG RUMAH SAKIT HERMINA | POSKO SUNTER | 02164714220 | MCB LEMAH DAYA 7700 VA | MCB 35A LEMAH SEMENTARA DI LOS VIA KWH METER ,No. Lapor Referensai :G5415102200918 | 2015-10-22 12:21 | 2015-10-22 12:13 | 2015-10-22 13:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:49:45
G5415102201446 | IBU VILA | LOKASI : TAMAN LAGUNA BLOK N3 NO.12 KEL JATI KARYA KEC JATI SMPURNA BEKASI | POSKO CIRACAS | 081294627927 | 1 RUMAH PADAM | REVISI (CIVIL GARDU) DI JR 54, PADAM: 10.35 ,No. Lapor Referensai :G5415102201109 | 2015-10-22 12:21 | 2015-10-22 12:22 | 2015-10-22 12:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:04:15
G5415102201444 | BP AHMADI | JL NILAM II GG. 9 RT. 03/10 NO. 80 DSN. KRANGGAN KULON KEL. JATI RADEN KEC. JATI SAMPURNA DEKAT MESJID ALSUHADA | POSKO PONDOK GEDE | 0218718808 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB 6 A RUSAK | 2015-10-22 12:21 | 2015-10-22 12:15 | 2015-10-22 13:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:44
G5415102201441 | IBU DEWI | LOKASI : RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K NO 30 KEL SUMUR BATU KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142884727 | 1 KANTOR PADAM | IB/BT | 2015-10-22 12:20 | 2015-10-22 12:12 | 2015-10-22 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:04
G5415102201440 | IBU YUDI AGUS AKBAR | JL. KEMANG UTARA VIIA NO. 4 RT 001/004 KEL. BANGKA KEC. MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217196910 | 1 RUMAH PADAM | revisi gardu penyulang champions , 2 gardu padam KB 158 A dan MP 30 ,No. Lapor Referensai :G5415102201361 | 2015-10-22 12:20 | 2015-10-22 12:15 | 2015-10-22 12:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201438 | BP TAUFIK | KOMP SIAGA BARU III NO 14 RT 4 RW 4 JL SIAGA RAYA PEJATEN BARAT | POSKO PASAR MINGGU | 0217972432 | SR LEPAS DARI KLEM (PTL TIDAK PADAM) | SR PUTUS TERTIMPA POHON SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-22 12:18 | 2015-10-22 12:13 | 2015-10-22 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:36
G5415102201423 | IBU DANTI | JL KEMANG 1 NO 7 BANGKA JAKARTA 12730 | POSKO MAMPANG | 0818112688 | 1 GEDUNG PADAM | revisi gardu penyulang champions , 2 gardu padam KB 158 A dan MP 30 ,No. Lapor Referensai :G5415102201361 | 2015-10-22 12:13 | 2015-10-22 12:08 | 2015-10-22 12:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201422 | BP ROJAK | JL. HARAPAN DUA PANGKALAN JATI KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR (SETEMPAT PUSKESMAS CIPINANG MELAYU) | POSKO KALIMALANG | 02186609575 | MCB RUSAK (S2/10.600 VA) | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-22 12:13 | 2015-10-22 12:05 | 2015-10-22 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:01
G5415102201421 | IBU. LINDA | JL.IKAN HIAS RT 8/6 NO.39 KEL.BATU AMPAR KEC.KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0218009538 | 1 RUMAH PADAM | PEKERJAAN PENGGANTIAN TRAFO GARDU E 391 PADAM JAM 11:50 SELESAI DIKERJAKAN NORMAL JAM 14:45 | 2015-10-22 12:13 | 2015-10-22 12:06 | 2015-10-22 14:53 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB BANYAK RUMAH PADAM. CC.54.MERI_TRIANA, 22/10/15, 0218009538, M0GPNFP | Selesai | 0 02:40:19
G5415102201413 | IBU ABDUL ROKHIM | LOKASI : JL BHAKTI 5 NO 20 RT 007/009 KEL KEMANGGISAN KEC PAL MERAH. (DIDEPAN SMA 78). | POSKO KEBON JERUK | 0215324627 | 1 RUMAH PADAM | NH Q3 PIDER A 250A PUTUS DI GANTI 250A GARDU D.77N NORMAL JAM;13;10 | 2015-10-22 12:09 | 2015-10-22 12:03 | 2015-10-22 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:12
G5415102201411 | IBU TRIA | JL PENJERNIHAN I NO.01 KEL BENHIL KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : (SEBELUM SPBU) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02157852426 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA (B2T/33.000VA) | APLOPER SR LOS KONTAK | 2015-10-22 12:09 | 2015-10-22 12:03 | 2015-10-22 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:34
G5415102201406 | BP FREDY TJANDRAMULIA | JL SENTUL NO.29 RT 6 RW 3 KEL PASAR BARU KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT. DEKAT GEREJA. | POSKO MENTENG | 0213455246 | MOHON BANTUAN PEMBATAN LAPORAN G5415102200489 | MOHON BANTUAN PEMBATAN LAPORAN G5415102200489 | 2015-10-22 12:08 | 2015-10-22 12:03 | 2015-10-22 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:25
G5415102201405 | IBU MARIA | JL KH MOH MANSYUR NO 113 RT 005/001 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02163855915 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | TERKAIT REVISI P.VOLLY ( B 178 ), NORMAL 15.10 ,No. Lapor Referensai :G5415102201819 | 2015-10-22 12:08 | 2015-10-22 11:57 | 2015-10-22 13:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:14:41
G5415102201403 | BP SUSANTO | TAMAN RATU INDAH BLOK AA2 NO 22 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215669856 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SR KABEL KENDUR, SELESAI DI KENCANGKAN | 2015-10-22 12:07 | 2015-10-22 11:55 | 2015-10-22 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:01
G5415102201400 | IBU NOVI | JL CAMAT GABUN 1 NO.53 RT7 RW8 LENTENG AGUNG | POSKO LENTENG AGUNG | 081316766116 | 1 RUMAH PADAM | MCB 2A RUSAK | 2015-10-22 12:06 | 2015-10-22 12:12 | 2015-10-22 12:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:05
G5415102201397 | BP HANAFI | JL DARMAJAYA NO 37 RT 7/5 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 02179198339 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SR LECET SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-22 12:05 | 2015-10-22 11:59 | 2015-10-22 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:24
G5415102201396 | BP ROHADI | DANAU SUNTER UTARA BLOK R NO 72/73 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (SETEMPAT TOKO MUSTAFA FAMILY STOR)ACUAN: DEKAT KIA MOTOR | POSKO SUNTER | 02165837573 | 1 PHASA MCB LEMAH DAYA 13200 VA | BEBAN TIDAK RATA DI SISI KONSUMEN | 2015-10-22 12:05 | 2015-10-22 11:54 | 2015-10-22 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:16
G5415102201383 | BP RICKY | LOKASI : JL RAYA KECAPI CLUSTER JATI WARNA NO 40 RT001/01 KEL JATI WARNA KEC PONDOK MELATI. | POSKO PONDOK GEDE | 02191937212 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | over load | 2015-10-22 12:02 | 2015-10-22 11:59 | 2015-10-22 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:51
G5415102201379 | IBU FINA | RUKO INTERKOTA JL. LINGKAR LUAR BARAT NO.5 C JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215406432 | MCB LEMAH (B2T / 6600) | over load hasil ukur salah satu fasa 3 hasil ukurnya 21A | 2015-10-22 12:01 | 2015-10-22 11:52 | 2015-10-22 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:58
G5415102201374 | BP HADI | BSD SEKTOR 1.2 EXTENTION JL FALSIA 2 BLOK UF NO 7 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0218752115 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | NHF 300A PUTUS GANTI CADANGAN PHASA 3 FEDER F GARDU SR 104 NORMAL 13:27 AGUS.CS ,No. Lapor Referensai :G5415102200830 | 2015-10-22 12:00 | 2015-10-22 11:53 | 2015-10-22 12:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201372 | BP IRWAN | JL RAYA TUGU NO 25 KEL TUGU KEC KOJA JAKARTA UTARA PT MITRA JASA YOGA SARANA | POSKO MARUNDA | 0214404136 | 1 KANTOR PADAM | TUNGGU LAPOR ULANG, DIDATANGI SEDANG KELUAR KONSUMEN | 2015-10-22 12:00 | 2015-10-22 11:53 | 2015-10-22 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:50
G5415102201371 | IBU JONI | JL BUNGUR BESAR 12 NO 3A RT 009/001 KEL KEC KEMAYORAN JAKPUS, SEBRANG HOTEL ISTANA BUNGUR, MELEWATI HOTEL IBIS GANG KEDUA MASUK | POSKO MENTENG | 0214241089 | MCB TERASA PANAS DAN LEMAH (DAYA 2.200 VA) | Bangkit dan Purwanto #541101577267 daya 2200# Mcb 10 A rusak, selesai diganti baru | 2015-10-22 12:00 | 2015-10-22 11:42 | 2015-10-22 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:48
G5415102201370 | BP SUPONO | PERUM CIMONE PERMAI JL GAMA 15 NO 83 RT 8 RW 8 KEL CIMONE KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155768589 | 3 RUMAH PADAM | SR LOSKONTAK DI TIANG | 2015-10-22 12:00 | 2015-10-22 11:55 | 2015-10-22 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:31:43
G5415102201364 | BP WAYAN ARJANA | JL SWAKARSA 1A NO 2 RT 05 RW 03 KEL DUREN SAWIT PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 08129302041 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | MCB 10A LEMAH SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 10A ABB | 2015-10-22 11:58 | 2015-10-22 11:53 | 2015-10-22 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:09
G5415102201358 | BP SARKOWI | KP PENGGILINGAN RT 04/07 NO 44 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 087780047868 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | KBO SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-22 11:57 | 2015-10-22 11:50 | 2015-10-22 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:24
G5415102201352 | GUNAWAN | REKLAME JPO HAYAM UWUK | POSKO GUNUNG SAHARI | 087723922279 | KWH TERTERA PERIKSA | METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-22 11:55 | 2015-10-22 11:48 | 2015-10-22 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:02
G5415102201341 | IBU SARI | JL KYAI H HASYIM ASHARI NO 112C KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR ACUAN : SEBRANG ROXI MAS BAWAH FLY OVER, SETEMPAT DEALER MOTOR SUZUKI | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216309729 | MCB RUSAK = 6.600 VA | MCB 3 X 10A Q2 RUSAK, SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-22 11:49 | 2015-10-22 11:43 | 2015-10-22 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:31
G5415102201340 | BP AMI | PR. CITRA 3BLOK B11 NO. 7 RT8/13KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215441116 | SR PUTUS (PTL PADAM ) | SETEMPAT KOSONG | 2015-10-22 11:49 | 2015-10-22 11:42 | 2015-10-22 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:32
G5415102201337 | IBU PENI | JL MAMPANG PRAPATAN 10 NO100 KEL TEGAL PARANG JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081296638497 | 3 RUMAH PADAM | DI HUBUNGI VIA TLP NORMAL | 2015-10-22 11:48 | 2015-10-22 11:34 | 2015-10-22 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:32
G5415102201329 | IBU RANI | JL KH MOH MANSYUR NO 120 B C KEL. TANAH SAREAL TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 02163862984 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA (41.500 VA) | TERKAIT REVISI P.VOLLY ( B 178 ), NORMAL 15.10 ,No. Lapor Referensai :G5415102201819 | 2015-10-22 11:47 | 2015-10-22 11:43 | 2015-10-22 12:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:50:57
G5415102201328 | BP H KARTO | PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK H-1F SALEMBARAN DADAP | POSKO TELUK NAGA | 02159371733 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL SETEMPAT AKAN MELAKUKAN PERGANTIAN KABEL TULFUR | SETEMPAT SUDAH DI CEK SAMA PETUGAS KONSUMEN MAU GANTI KABEL TUPUR , SETEMPAT UNTUK KWHNYA DI KONCI GEMBOX , UNTUK KONCINYA SEDANG DI AMBIL KE SEPATAN | 2015-10-22 11:47 | 2015-10-22 11:40 | 2015-10-22 11:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:29
G5415102201326 | IBU EMI | JL E 1 NO.18 RT 08/03 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT. | POSKO MENTENG | 085100960668 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | amsyani,mahendri#541101191755/2200#mcb 10a rusak | 2015-10-22 11:46 | 2015-10-22 11:39 | 2015-10-22 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:01
G5415102201324 | IBU MARISA | TSS GG CAHAYA JEMBATAN 5 KEL DURI SELATAN RT 5/1 NO 98F JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081291329933 | 2 RUMAH PADAM | KABEL OPSTYQ DI MAINHOLE KORLSET 3 FEDEER S/DIPERBAIKI ( B 43 A ), NORMAL 15.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102200728 | 2015-10-22 11:46 | 2015-10-22 11:39 | 2015-10-22 12:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA DITINDAKLANJUTI DAN MOHON SECEPATNYA.CC.54.HERMA.CSOI.081291329933.TGL 22/10/15.JAM 13:27 WIB. M0GPMYL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:52:13
G5415102201315 | IBU SULFI | Jl Srengseng Raya No 17 RT 1 RW 3 Kel Srengseng Kec Kembangan Jakarta Barat SETEMPAT PT ASIA FROZ | POSKO KEBON JERUK | 02158904546 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | NH Q II FIDER H 250A PUTUS DIGANTI BARU KJ 53 NORMA JAM 11:55 ,No. Lapor Referensai :G5415102201267 | 2015-10-22 11:43 | 2015-10-22 11:38 | 2015-10-22 11:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201307 | IBU NITA | JL. PESANTREN NO 91 RT 3/1 KEL. JURANG MANGU TIMUR. PONDOK AREN | POSKO CILEDUK | 081286115833 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | DI CEK NORMAL | 2015-10-22 11:42 | 2015-10-22 11:35 | 2015-10-22 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:31
G5415102201298 | BP INDRA | SETEMPAT SEKOLAH HOME SCHOOLING KAK SETO JL TAMAN MAKAN BAHAGIA ABRI NO 3A PARIGI LAMA PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 02122211079 | 1 SEKOLAH PADAM | NH BOX PUTUS | 2015-10-22 11:40 | 2015-10-22 11:31 | 2015-10-22 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:41
G5415102201289 | BP YANSEN | JL RUKAN SUNTER NIRWANA ASRI NO 64 KEL. SUNTER AGUNG SEBELAH APOTIK PANDA | POSKO SUNTER | 0216518697 | 1 RUKAN 1 PHASA PADAM 6.600 VA | LOS KONTAK DI BOK PANEL PEMBAGI | 2015-10-22 11:37 | 2015-10-22 11:33 | 2015-10-22 13:02 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN YBS SUDAH DI HUBUNGGI PETUGAS BAHWA PETUGAS SUDAH DI LOKASI NAMUN SAAT INI TIDAK ADA PETUGAS DI LOKASI TSB.CC.54.TRI_WAHYUNI 22/10/15 0216518697 M0GPL0I | Selesai | 0 01:25:38
G5415102201279 | IBU TARULI | JL. PANINGGILAN UTARA GG. H. BILIN RT 1 RW 7 NO. 10, 8 DAN 7 KEL PANINGGILAN UTARA KEC CILEDUK TANGERANG (DEKAT POOL TAXI BLUE BIRD) | POSKO CILEDUK | 0216626537 | 3 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-10-22 11:33 | 2015-10-22 11:27 | 2015-10-22 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:17
G5415102201277 | IBU LAILA | KOMP PERGUDANGAN BLOK T8 NO 56 KEL PAKULONAN KEC SERPONG UTARA TANGSEL, BELAKANG PASAR 8 ARAH DEPO BANGUNAN | POSKO SERPONG | 02129047255 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NHF 25A PUTUS DI PANEL GANTI CADANGAN RUDI.CS | 2015-10-22 11:33 | 2015-10-22 11:29 | 2015-10-22 14:38 | 0 |  | Selesai | 0 03:05:08
G5415102201273 | IBU HESTI | MALL OF INDONESIA RUKO ITALIAN WALK BLOK I NO 3B KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UATRA | POSKO SUNTER | 083873713477 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 11:32 | 2015-10-22 11:25 | 2015-10-22 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:39
G5415102201272 | BP TEDI | JL A GG 8 NO 6 RT 014 RW 06 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (200 M DARI INDOMART/ MASUK DARI SAMPING INDOMART) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216498436 | 1 RUMAH PADAM | S/ RUMAH KOSONG, TELP TIDAK DIJAWAB | 2015-10-22 11:31 | 2015-10-22 11:22 | 2015-10-22 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:12
G5415102201269 | IBU EVI | JL JENGKI NO 48 RT 08 RW 02 KEL KEBON PALA KEC KP MAKASAR | POSKO CONDET | 0218009534 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | KABEL JTR PUTUS GARDU PD 78 | 2015-10-22 11:30 | 2015-10-22 11:20 | 2015-10-22 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:48
G5415102201267 | BP RULLY | JL SRENGSENG RAYA NO 33B KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (SEBERANG PERTAMINA LPG) | POSKO KEBON JERUK | 02158908806 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | NH Q II FIDER H 250A PUTUS DIGANTI BARU KJ 53 NORMA JAM 11:55 | 2015-10-22 11:28 | 2015-10-22 11:22 | 2015-10-22 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:07
G5415102201266 | IBU SUVI | JL. MUARA KARANG BLOK 5Q BARAT NO.37 KEL PLUIT KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA, ACUAN SUPERINDO | POSKO BANDENGAN | 02166697188 | 1 RUMAH PADAM | APL SR S/ DI PERBAIKI U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN MANUVER PENYULANG TENIS,VOLLY,DAN MAWAR | 2015-10-22 11:27 | 2015-10-22 11:18 | 2015-10-22 19:31 | 0 |  | Selesai | 0 08:03:10
G5415102201265 | BP RUDI | JL PETERNAKAN 3 NO.55C KEC KAPUK KEL CENGKARENG JAKARTA BARAT. DEKAT MANGGA UBI | POSKO KAPUK | 02166670071 | MCB HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL PADAM MENYALA) | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN | 2015-10-22 11:27 | 2015-10-22 11:16 | 2015-10-22 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:39
G5415102201264 | BP AJIS | (SETEMPAT SDN MAPAR 01 PAGI ) JL KEBON JERUK 7 NO 5 KEL MAPAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN : DEKAT POM BENSIN HAYAM WURUK | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216243302 | 1 SEKOLAH PADAM | IB/BT | 2015-10-22 11:26 | 2015-10-22 11:21 | 2015-10-22 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:03
G5415102201262 | BP SATIBI | JL BAKTI 4 NO 14 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (DEKAT SMP 111) | POSKO KEBON JERUK | 0215866697 | MCB LEMAH ( DAYA 11.000 ) | SETEMPAT DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 11:26 | 2015-10-22 11:16 | 2015-10-22 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:41
G5415102201258 | BP RISKI | JL HJ NAMAN DALAM BLOK B NO 13 RT 03/02 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMURBELAKANG GEDUNG KESENIAN JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 0218640526 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GABTI DENGAN MCB 6A ABB | 2015-10-22 11:25 | 2015-10-22 11:20 | 2015-10-22 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:12
G5415102201253 | IBU ANGGUN / BP CEPI | TERMINAL LIPPO, JL BOULEVARD DIPONEGORO PINTU BARAT MALL KARAWACI KEL KELAPA DUA KEC CURUG TANGERANG (BELAKANG MALL KARAWACI) | POSKO CURUG | 0215460091 | 2 KANTOR PADAM | 92 JADWAL REVISI GARDU LG 89P P.MENDUT + GANTI KUBIKEL S/NORMAL KEMBALI JAM 16:32 UPC 2 (PARJAN,UCU,EKO.T,ERNA) | 2015-10-22 11:23 | 2015-10-22 11:16 | 2015-10-22 16:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN. CC.54.ANISA.CSOI, M0GPMJ9, 22/10/15 | Selesai | 0 05:13:09
G5415102201242 | BP. SUPRIYANTO | JL. CIPINANG CEMPEDAK V RT. 7/6 NO. 21 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081297221037 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | Setempat dicek IB Anslet/ Anna (ULC1) 544102144797 | 2015-10-22 11:21 | 2015-10-22 11:20 | 2015-10-22 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:47
G5415102201240 | IBU SANTI | JL WIJAYA KUSUMA BLOK VV NO 5 KEL WIJAYA KUSUMA KEC JELAMBAR JAKARTA BARATACUAN: DEKAT KOMPLEK BNI | POSKO KAPUK | 02198393939 | MCB LEMAH , DAYA (R3T / 6600 VA) | MCB 3X10A LEMAH | 2015-10-22 11:21 | 2015-10-22 11:16 | 2015-10-22 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:44
G5415102201231 | IBU CANDRA | LOKASI : JL KEPU TIMUR NO 103 D RT 009/010 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKPUS. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214247140 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-10-22 11:17 | 2015-10-22 11:07 | 2015-10-22 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:02
G5415102201229 | IBU WATI | JL.KEBON KELAPA TINGKIR RT 02/09 NO 19 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN JAKARTA TIMURACUAN LOKASI:DEKAT TAMAN PB | POSKO RAWAMANGUN | 02191665497 | 1 RUMAH PADAM | setempat sudah normal kembali | 2015-10-22 11:16 | 2015-10-22 11:10 | 2015-10-22 11:36 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.AMELIA. 02191665497. M0GPJPG ( TGL 22/10/15 ) | Selesai | 0 00:20:08
G5415102201215 | IBU RATNA | PERUM PANTAI MUTIARA JL PANTAI MUTIARA BLOK M NO 3 KEL PENJARINGAN KEC PLUIT JAKARTA UTARA.(ACUAN LOKASI: DEKAT PANTAI) | POSKO BANDENGAN | 0216623887 | 2 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI HUBUNGI SUDAH MENYALA | 2015-10-22 11:12 | 2015-10-22 11:09 | 2015-10-22 18:04 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BANYAK RUMAH PADAM. HINGGA SAAT INI PTL BELUM NORMAL. CC.54.YEKTI 12.03 M0GPKOZ | Selesai | 0 06:52:45
G5415102201206 | BP DONI | KOMP DKI BLOK D3 NO 12 KEL.PD KELAPA | POSKO KALIMALANG | 081317151565 | 1 RUMAH PADAM | SRAPP - KABEL SR PUTUS DITENGAH SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-22 11:09 | 2015-10-22 11:07 | 2015-10-22 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:01
G5415102201205 | IBU RENTA | JL TEBET DALAM 4G NO 1 KEL. TEBET BARAT ACUAN MASUK DARI SMKN 32 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218303726 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM 23.000 VA | Setempat dicek normal APP disegel 05241/ Jhon (ULC2) 544100234795 | 2015-10-22 11:09 | 2015-10-22 10:58 | 2015-10-22 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:38
G5415102201195 | BP LANI | LOKASI : KP UTAN RT 06/08 NO.59 CENGKARENG TIMUR JAKARTA BARAT (DEPAN POS RW 8) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087881873158 | 1 RUMAH PADAM | instlasi bangunan (ib) | 2015-10-22 11:06 | 2015-10-22 10:59 | 2015-10-22 13:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:00
G5415102201185 | BP MARKAM | LOKASI : JL RAYA SETU NO 70 KEL SETU KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN ; SETEMPAT KANTOR DDP2AP (KEMENTRIAN KELAUTAN) | POSKO PONDOK GEDE | 02184998429 | 1 KANTOR 2 PHASA PADAM DAYA 53.000 VA | nh fuse amr 80a putus | 2015-10-22 11:04 | 2015-10-22 10:58 | 2015-10-22 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:40
G5415102201175 | BP JATI JATMIKO | PR RIVERA HILLS BLOK A 5 NO 23 JL DARUSSAADAH KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK (MASUK DARI GERBANG MODERN HILL/LAP TERBANG PONDOK CABE) | POSKO CIPUTAT | 0217260342 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | STP DIDATANGI RUMAHNYA KOSONG | 2015-10-22 11:02 | 2015-10-22 10:53 | 2015-10-22 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:36
G5315102200500 | BP SLAMET RAHARJO | KOMPLEK DEPARTEMEN KEUANGAN CILEDUG JL CEREMAI 3 NO 39 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 087715443793 | MELAPORKAN KWH METER MENGELUARKAN BAU TERBAKAR SEJAK TADI PAGI PTL PADAM SISA STROOMNYA 19500 KWH DAYA 1300 VA SIKRING TIDAK MENGETAHUI PEMBATAS ARUS DIOFFKAN MOHON DIBANTU | PENGAWATAN METER TERBAKAR - SELESAI DITOLONG | 2015-10-22 11:00 | 2015-10-22 10:50 | 2015-10-22 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:24
G5415102201165 | IBU ADE | LOKASI : JL METRO ALAM 5 BLOK TC 39-35 PONDOK PINANG TANGERANG | POSKO PONDOK INDAH | 0217511720 | MOHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENGAMANAN MCB PEMBAGI MENGELUARKAN ASAP | DI CEK PETUGAS IB SELESAI DI JELASKAN | 2015-10-22 10:58 | 2015-10-22 10:56 | 2015-10-22 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:39
G5415102201164 | BP SYAHRIL | JL KEMANG BARAT 3 RT17/5 NO 1 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN (DIBELAKANG LPPI) | POSKO MAMPANG | 08170815794 | MCB RUSAK (R1T/450 VA) | mcb 2a rusak selesai diganti baru | 2015-10-22 10:58 | 2015-10-22 10:53 | 2015-10-22 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:39
G5415102201154 | BP DAVID | PERUM CIRENDEU PERMAI JL CIRENDEU PERMAI RAYA NO 25 KEL LEBAK BULUS CILANDAK | POSKO CINERE | 0818878465 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PENY. SAMDORIA TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102201143 | 2015-10-22 10:55 | 2015-10-22 10:48 | 2015-10-22 11:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:23
G5415102201151 | BP NURUL AWAL | PR CITRA RAYA CLUSTER MELIA RESIDENT BLK X03 NO 3 RT 3/13 KEL MEKAR BAKTI KEC PANONGAN (DEKAT TAMAN MELIA) | POSKO CIKUPA | 08112797903 | MCB LEMAH DAYA R1/1.300 VA | DICEK STP MCB 6A RUSAK DI NORMALKAN KEMBALI DENGAN MCB 6A CAD | 2015-10-22 10:53 | 2015-10-22 10:47 | 2015-10-22 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:04
G5415102201150 | BP MARBUN | JL RAYA BINONG RT 02/03 KEL BINONG KEC CURUG TANGERANG (ACUAN : DEKAT FUTSAL BINONG) | POSKO CURUG | 081299356537 | SR KENDUR DAN TERKELUPAS | 07 DI CEK KABEL SR RANTAS MATRIAL SEDANG DI BONKAN SETEMPAT MASIH NYALA REGU UNIT CRG 1 ( DWI,SRIYADI,EKO.T,ERNA) TERKAIT G5415102201018 | 2015-10-22 10:53 | 2015-10-22 10:48 | 2015-10-22 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:49
G5415102201147 | BP DESTIANTO / IBU PUJI | JL H KHOLIL GG H RADI RT 01 RW 09 NO.71 KEL KREO KEC LARANGAN. MASUK DARI SAMPING MASJID BESAR KREO. | POSKO CILEDUK | 02125681188 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DI CEK NORMAL | 2015-10-22 10:52 | 2015-10-22 10:45 | 2015-10-22 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:05
G5415102201145 | BP EKO | VILA DAGO ALAM ASRI 2 BLOK I6 NO.12 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG | POSKO PAMULANG | 08161619861 | MOHON BANTUAN DAN PENORMALAN EX KEBAKARAN | exs kebakaran setempat di cek di sisi pln normal | 2015-10-22 10:51 | 2015-10-22 10:37 | 2015-10-22 11:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:34
G5415102201138 | BP KALWANI | JL DANAU AGUNG 21 NO 5 BLOK E 13 KEL SUNTER PODOMORO JAKARTA UTARA. | POSKO SUNTER | 0216459174 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | LOS KONTAK DI BOK PANEL PEMBAGI | 2015-10-22 10:49 | 2015-10-22 10:44 | 2015-10-22 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:54
G5415102201134 | BP GUMELAR | JL RAWA BUNTU UTARA BSD SEKTOR 1.2 PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI BLOK UA NO 20 KEL RAWA BUNTU | POSKO SERPONG | 0215382818 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | EX: RUMAH KEBAKARAN P.PAPAN DILEPAS 09:55 NORMAL 11:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200869 | 2015-10-22 10:48 | 2015-10-22 10:43 | 2015-10-22 10:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201131 | BP MUSTOFA | KP GEMBOR RT 001/001 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGGERANG, ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH AL HUSNA, DEKAT MASJID ATTAWABIN | POSKO SEPATAN | 08999869340 | 2 RUMAH PADAM | aftak jtr terbakar | 2015-10-22 10:47 | 2015-10-22 10:41 | 2015-10-22 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5415102201128 | BP AHMAD | (SETEMPAT PT ASIA SEJAHTERA/KRATINDENG) JL GATOT SUBROTO KAV 99 KEL MAMPANG KEC MAMPANG JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT KAMPUS PARAMADINA | POSKO PASAR MINGGU | 02179180026 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | FUSE TR 1X500A PUTUS, DI TOLONG SEMENTARA DENGAN FUSE TR1X 800A, FASA 1, SAHRUL-MEMED | 2015-10-22 10:46 | 2015-10-22 10:40 | 2015-10-22 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:59
G5415102201124 | BP ANDRI | LOKASI : PR MODERNLAND JL TAMAN GOLF BLK FG 2 NO 21 KEL CIKOKOL KEC CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 0215529846 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | GANGGUAN IB | 2015-10-22 10:46 | 2015-10-22 10:37 | 2015-10-22 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:46
G5415102201113 | BP. SUTARJO | JL. JATINEGARA TIMUR "SETEMPAT KANTOR PPMS" | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08158291488 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NH Fuse 1X250 A phase 2 jurusan F putus selesai diganti NH Fuse 1X400 A Hu: 40 A dari gardu K 101 B/ Anna (ULC1)544100952219 | 2015-10-22 10:43 | 2015-10-22 10:42 | 2015-10-22 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:40
G5415102201103 | BP HAMDI | JL H MAUN NO 38 RT 07/03 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. SEBELUM GEDUNG PERTANI / BELAKANG MASJID BURU AMIN | POSKO PASAR MINGGU | 081289866842 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NORMAL | 2015-10-22 10:40 | 2015-10-22 10:34 | 2015-10-22 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:29
G5415102201097 | BP DARWIN | KP KANDANG RT 04 RW 04 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN BELAKANG MASJID AL IKHSAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02193723998 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | TUNGGU LAPORAN ULANG | 2015-10-22 10:38 | 2015-10-22 10:31 | 2015-10-22 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:06
G5415102201093 | IBU DEWI | JL RAYA PRABU SILIWANGI NO 13 RT 03 / 16 KEL CIBODAS BARU KEC CIBODAS TANGERANG (SAMPING MARKET CERIA / ARAH PASAR MODERN) . | POSKO CIKOKOL | 0215912399 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SR TERKELUPAS | 2015-10-22 10:37 | 2015-10-22 10:32 | 2015-10-22 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:33
G5415102201084 | BP MEX | JL PINTU AIR RAYA NO 68 E TOKO TARGET TEXTILE PINTU AIR PASAR BARU JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213813717 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | SAHRU/NURDIN@IB/BT 541100625883 DAYA 23000 | 2015-10-22 10:34 | 2015-10-22 10:29 | 2015-10-22 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:42
G5415102201081 | IBU SUSI | JL KEPU BARAT GANK 4 NO 45 RT 15 / 03 KEL KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ( ACUAN LOKASI DEKAT ST KEMAYORAN / WARUNG FANG FANG ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142875811 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA ) | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-10-22 10:33 | 2015-10-22 10:26 | 2015-10-22 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:19
G5415102201076 | BP DARMANTO | PERUM BINTARO SEKTOR 9 JL MALEO RAYA BLOK JE7 NO 5 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 08159365188 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 5.500 VA) | PEMASANGAN ISOLATORCP 67DALAM PELAKSANAAN MULAI PADAM 10:23 | 2015-10-22 10:32 | 2015-10-22 10:26 | 2015-10-22 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:04
G5415102201075 | BP IWAN | LOKASI : KOMPLEK PIK JL RAYA PENGGILINGAN BLOK A NO.142 JAKARTA TIMUR (SAMPING POS POLISI PIK ATAU SETEMPAT PT ARBONTEK) | POSKO PONDOK KOPI | 0214608378 | MCB MENGELUARKAN PERCIKKAN API ( PTL DIPADAMKAN ) | sudah di cek petugas,indikasi gangguan instalasi bangunandan sudah di jelaskan | 2015-10-22 10:32 | 2015-10-22 10:27 | 2015-10-22 10:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:53
G5415102201063 | BP UWES | JL LAPANGAN BOLA NO 8B KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK. ACUAN LOKASI DIBELAKANG GLOBAL TV | POSKO KEBON JERUK | 02123526900 | 1 RUKO PADAM | di caritidak ketemu di ptt melbok | 2015-10-22 10:30 | 2015-10-22 10:23 | 2015-10-22 11:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:04
G5415102201059 | BP INDRA | JL TAMAN ALFA INDAH BLOK B12 NO 14 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT ( DEKAT SEKOLAH PETRA/ DEPAN TAMAN ) | POSKO CILEDUK | 0215856924 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-22 10:29 | 2015-10-22 10:23 | 2015-10-22 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:14
G5415102201054 | IBU YANI | JL SUNTER JAYA 6 RT 7/9 KEL SUNTER JAYA TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 087875706501 | 1 RUMAH PADAM | REVISI GARDU TP 22A ,No. Lapor Referensai :G5415102201228 | 2015-10-22 10:28 | 2015-10-22 10:24 | 2015-10-22 11:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 01:00:53
G5415102201052 | BP NIKO KORO | KOMP UNILEVER JL SEGITIGA SELATAN NO 16 KEL PESANGGRAHAN KEC PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU JL SAIDI | POSKO CILEDUK | 0217361360 | MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-22 10:28 | 2015-10-22 10:22 | 2015-10-22 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:04
G5415102201042 | BP HASAN | PR KRANGGAN PERMAI JL ASTER RAYA CS 1 NO 1 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA | POSKO PONDOK GEDE | 085693181080 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-22 10:25 | 2015-10-22 10:20 | 2015-10-22 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:39
G5415102201036 | BP SUNARTO | JL MAWAR NO 7 KEL JATI PULO KEC PALMERAH. ACUAN DEKAT GD WISMA LAMPUNG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08119131881 | 1 RUMAH PADAM | IB / BT | 2015-10-22 10:22 | 2015-10-22 10:17 | 2015-10-22 11:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:32
G5415102201031 | IBU ANA | JL H RIDI NO 105 SWADARMA RAYA KEL PESANGGRAHAN KEC ULUJAMI UTARA JAKSEL. | POSKO CILEDUK | 0215844694 | 1 KANTOR PADAM | GROUNDFLAT RUSAK DARI KL23S Q2/B - SELESAI DITOLONG MENYALA KEMBALI PUKUL 10:35 | 2015-10-22 10:21 | 2015-10-22 10:16 | 2015-10-22 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:26
G5415102201027 | IBU SANTI | PAMULANG ESTATE JL CEMPEDAK RAYA BLOK G 7 NO 6 RT 6/13 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 0217492212 | MCB LEMAH DENGAN DAYA 2.200 VA | SETEMPAT DICEK DAN DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN(12A) TERPASANG 10A | 2015-10-22 10:20 | 2015-10-22 09:55 | 2015-10-22 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:20
G5415102201025 | IBU MAYA/ BP UCI | (SETEMPAT RUKO INTERCONE) TAMAN KEBON JERUK BLOK A4 NO 27-28 KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT SUPERINDO | POSKO KEBON JERUK | 0215871880 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA (B2 / 33000 VA) | GROUNFLAT BOX KE BOX TERBAKAR SELESAI DITOLONG ,No. Lapor Referensai :G5415102200950 | 2015-10-22 10:18 | 2015-10-22 10:08 | 2015-10-22 10:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201022 | BP YADI | JL BILUN POJOK UJUNG RT. 006 RW. 05 NO. 71 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAKSEL ( ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID NURUL FAJRI ) | POSKO CILEDUK | 081388537579 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 450 VA ) | IB DITINGGAL | 2015-10-22 10:18 | 2015-10-22 10:11 | 2015-10-22 10:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:07
G5415102201016 | BP AHMAD RAMDANI | JL MANGGIS RT 1 RW 1 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA. DEKAT PERSARI FILM/ KONTRAKAN H MINAR | POSKO LENTENG AGUNG | 02178886744 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | DI HUBUNGI VIA TLP SEDANG TIDAK ADA ORANG DIRUMAH | 2015-10-22 10:16 | 2015-10-22 10:11 | 2015-10-22 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:49
G5415102201015 | IBU WIDIA / BP RUDI | BANK BII JL PROF DR SUTOMO KAV 55 BLOK Z PERSIL 25 TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183780913 | 2 KANTOR 1 PHASE PADAM | Aploper JTR terbakar selesai diperbaiki dari gardu PM 17 BIS/ Suhedi (M1) | 2015-10-22 10:16 | 2015-10-22 10:09 | 2015-10-22 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:38
G5415102201009 | IBU LAILA | SDIT PERMATA GEMILANG JL RAYA KEL MEKAR JAYA KEC SERPONG BSD | POSKO SERPONG | 083812994421 | 1 SEKOLAH PADAM | EX: RUMAH KEBAKARAN P.PAPAN DILEPAS 09:55 NORMAL 11:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200869 | 2015-10-22 10:14 | 2015-10-22 10:07 | 2015-10-22 10:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102201007 | BP DEDI | JL HUSEN SASTRA NEGARA NO 18 RT 2/10 KEL BENDA KEC BENDA TANGERANG / SETEMPAT BENGKEL MULADATU / DEPAN MASJID AL HUDA | POSKO KALIDERES | 02154376883 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 41500 VA) | PENANGANAN GANGGUAN TERTUNDA PETUGAS SEDANG MANUFER P.LIPSTIK | 2015-10-22 10:13 | 2015-10-22 10:07 | 2015-10-22 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:50
G5415102201003 | BP AKIM | KOMPLEK GREND WIJAYA CENTER BLOK C NO 10 JL WIJAYA 2 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. SETEMPAT BANK VICTORIA (ACUAN : DEKAT POLRES JAKARTA SELATAN) | POSKO MAMPANG | 0217200009 | 1 BANK 2 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | nh box 200a putus phase 2 fider B selesai diganti baru | 2015-10-22 10:13 | 2015-10-22 10:06 | 2015-10-22 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:52
G5415102201001 | BP WAYAN ARJANA | JL SWAKARSA 1A NO 2 RT 05 RW 03 KEL DUREN SAWIT PONDOK KELAPA. JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 02186905386 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | MCB - MCB 20A LEMAH SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 20A ABB | 2015-10-22 10:12 | 2015-10-22 10:07 | 2015-10-22 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:11
G5215102200234 | Ibu Nur | Jl. Kemang 1 No.12A Kel. Bangka Kec. Mampang Jakarta Selatan | POSKO MAMPANG | 02171792782 | 1 Rumah Padam sejak pukul 09:45, MCB ON. (2 Tetangga di sekitar lokasi pelanggan PTL Normal) | revisi gardu penyulang champions , 2 gardu padam KB 158 A dan MP 30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200980 | 2015-10-22 10:12 | 2015-10-22 10:06 | 2015-10-22 10:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:43
G5415102200999 | BP JIMMY | LOKASI : PERUM PURI SERPONG 1 KEL MUNCUL SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 02193341675 | 1 KOMPLEK RUMAH PADAM | EX: RUMAH KEBAKARAN P.PAPAN DILEPAS 09:55 NORMAL 11:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200869 | 2015-10-22 10:11 | 2015-10-22 10:06 | 2015-10-22 10:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200998 | BP TOMMY | JL CIPINANG PULO NO. 21B RT 11/14 KEL. CIPINANG BESAR UTARA KEC.JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 089666997969 | 1 RUMAH PADAM | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN KARENA PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. CC.54.PRISKA. (089666997969) TGL 22/10/15. ID TIKET M0GPHI7 | 2015-10-22 10:11 | 2015-10-22 10:07 | 2015-10-22 10:20 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN KARENA PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. CC.54.PRISKA. (089666997969) TGL 22/10/15. ID TIKET M0GPHI7. | Selesai | 0 00:08:47
G5415102200997 | BP JUKI | JL MPR 3 DALAM NO 45 RT 12/13 KEL CILANDAK BARAT (ACUAN LOKASI : H NAIM PATAH TULANG) | POSKO MAMPANG | 0217657217 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA (PTL TIDAK PADAM) | revisi gardu penyulang champions , 2 gardu padam KB 158 A dan MP 30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200980 | 2015-10-22 10:10 | 2015-10-22 10:03 | 2015-10-22 10:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:05
G5315102200365 | IBU DIAH | JL RAWA BUNTU UTARA BLOK S NO 2 SEKTOR 1.2 BSD TANGERANG SELATAN KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG | POSKO SERPONG | 087880717717 | 1RUMAH PADAM PKL 09.30, PEMBATAS ARUS ON ZIKRING ON. ID PEL 546102165146 | EX: RUMAH KEBAKARAN P.PAPAN DILEPAS 09:55 NORMAL 11:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200869 | 2015-10-22 10:06 | 2015-10-22 09:30 | 2015-10-22 10:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200981 | IBU DIANA | JL PLUIT SAKTI RAYA NO 28 BLOK C 16-17 JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT LABORATORIUM PRODIO | POSKO BANDENGAN | 02156975505 | MCB RUSAK (DAYA 23.000 VA) | DITINJAU SETEMPAT TUTUP U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN MANUVER PENYULANG TENIS,VOLLY,DAN MAWAR | 2015-10-22 10:06 | 2015-10-22 09:57 | 2015-10-22 13:30 | 0 |  | Selesai | 0 03:24:41
G5415102200963 | BP WAWAN | KOMPLEK PWI JL REDAKSI BLOK K 157 RT 04/09 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218195825 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | MCB 20 A merk BBC terbakar sementara diganti MCB 35 A merk MG/ Hasan (M2) 544100311542 | 2015-10-22 10:01 | 2015-10-22 09:55 | 2015-10-22 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:21
G5415102200959 | IBU ESTU | JL KARET PASAR BARU TIMUR RT 11/9 NO 8 KEL KARET TENGSIN KEC TANAH ABANG. PEMOHON : JL KARET PASAR BARU TIMUR RT 11/9 NO 11 KEL KARET TENGSIN KEC TANAH ABANG | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215719365 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SR EX BONGKAR RAMPUNG DIPERSIL TSB | JUMED@KABEL SR EX BONGKAR RAMPUNG SELESAI DI AMANKAN | 2015-10-22 09:59 | 2015-10-22 09:58 | 2015-10-22 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:30
G5415102200955 | BP BUNI | LOKASI : KK BUNCIT INDAH JL MIMOSA NO 12 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 0217970207 | 1 RUMAH PADAM | MCB PANEL TURUN, SELESAI DI NAIKAN, NORMAL | 2015-10-22 09:58 | 2015-10-22 09:53 | 2015-10-22 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:13
G5415102200950 | IBU LISA | LOKASI : RUKO TAMAN KEBON JERUK BLOK A4 NO.40 KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02122540044 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM ( DAYA 23.000 VA ) | GROUNFLAT BOX KE BOX TERBAKAR SELESAI DITOLONG | 2015-10-22 09:57 | 2015-10-22 09:52 | 2015-10-22 11:11 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS . NO TELP YANG DAPAT DIHUBUNGI : 0215858542 . C.54.WIDYA_PUTRI 02122540044, M0GPHR1, TGL 22/10/15 | Selesai | 0 01:14:11
G5415102200948 | BP AJAD SUDRAJAT | JL KHM MANSYUR NO 126 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : SAMPING ES CREAM WOODY / PABRIK ROTI NILA SARI. SETEMPAT SEAFOOD ANTON 88. | POSKO BANDENGAN | 081806648388 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | KABEL OPSTYQ DI MAINHOLE KORLSET 3 FEDEER S/DIPERBAIKI ( B 43 A ), NORMAL 15.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102200728 | 2015-10-22 09:57 | 2015-10-22 09:51 | 2015-10-22 10:08 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. cc.54.sitimaryam.csoi_22/10/15_ M0GPJB5_ 081806648388 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:42
G5415102200946 | BP KHOIRUL RIZAL | JL.TEBET RAYA NO.28 DEPAN NOTARIS HARYATI TANUBATRA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02129067953 | DI PERSIL TSB PTL SERING PADAM | Setempat kelebihan beban Hu: 4,5 A/ 14220956438 Anna (ULC1) | 2015-10-22 09:56 | 2015-10-22 09:48 | 2015-10-22 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:04
G5415102200943 | BP ENDRO | PERUM GARDEN HOUSE JL.GARDEN MARBEL 1 NO.50 KEL.PENJARINGAN JAKARTA .SEBRANG WIHARA SUCI | POSKO KAPUK | 0811890023 | 1 RUMAH PADAM | ZIK BOK PHB 32A PUTUS | 2015-10-22 09:56 | 2015-10-22 09:47 | 2015-10-22 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:06
G5415102200937 | BP ANGGA | JL RADEN INTEN 2 NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SETEMPAT KANTOR SMS FINANCE / SEBELAH GEDUNG VETERAN) | POSKO KALIMALANG | 02150627889 | 1 KANTOR PADAM | PENYULANG SETALI TRIF PADAM JAM 09:20 NORMAL JAM 09:56 ,No. Lapor Referensai :G5415102200827 | 2015-10-22 09:54 | 2015-10-22 09:49 | 2015-10-22 09:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:36
G5415102200927 | BP RIDWAN | SETEMPAT TOWER INDOSAT JL TANJUNG DUREN RAYA NO 151 RT 005/RW 03 KEL TANJUNG DUREN (ACUAN LOKASI : DIDEKAT PASAR JAYA) | POSKO KEBON JERUK | 0217496726 | 1 TOWER 1 PHASA PADAM (B2/10.600 VA) | loskontak di tiang selesai di tolong | 2015-10-22 09:52 | 2015-10-22 09:45 | 2015-10-22 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:11
G5415102200925 | BP AHMAD | JL PURI SAKTI RT 3/6 NO.12 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKSEL (ACUAN : DEKAT FLY OVER ANTASARI) | POSKO MAMPANG | 081291265722 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | mcb 6 a rusak selesai diganti baru | 2015-10-22 09:51 | 2015-10-22 09:46 | 2015-10-22 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:27
G5415102200920 | IBU SISKA | JL KEBON KACANG 2 NO 50 RT 2/2 KEL TANAH ABANG KEC KEBON KACANG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 02131927859 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | bahrul,boece#541102529324#2200#setempat ib/bt | 2015-10-22 09:50 | 2015-10-22 09:44 | 2015-10-22 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:01
G5415102200917 | IBU LINA | JL TSS GG CAHAYA RT 6/1 NO 167 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0216319042 | 2 RUMAH PADAM | KABEL OPSTYQ DI MAINHOLE KORLSET 3 FEDEER S/DIPERBAIKI ( B 43 A ), NORMAL 15.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102200728 | 2015-10-22 09:49 | 2015-10-22 09:45 | 2015-10-22 09:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:24
G5415102200915 | BP TONI | PERUM PERDATAM 8 NO. 21 KEL.PESANGGRAHAN KEC ULU JAMI JAKSEL | POSKO CILEDUK | 08128088761 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN NO LAPOR G5415102200735 SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT KABEL PARABOLA. | VIA APKT BATAL | 2015-10-22 09:49 | 2015-10-22 09:44 | 2015-10-22 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:07
G5415102200914 | IBU DEWI | RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K NO. 30 KEL SUMUR BATU KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142886825 | 1 KANTOR PADAM | IB/BT | 2015-10-22 09:48 | 2015-10-22 09:42 | 2015-10-22 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:53
G5415102200903 | BP SAEPUDIN | JL GEMPOL RAYA GG MAKMUR NO.1 RT 11 RW 2 KEL CEGER KEC CIPAYUNG. | POSKO CIRACAS | 08161884040 | 1 RUMAH PADAM | JTR TERBAKAR DARI MN 14 | 2015-10-22 09:46 | 2015-10-22 09:41 | 2015-10-22 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:03
G5415102200901 | BP ROSAD | JL DEWI SARTIKA NO 1 KEL CIPAYUNG KEC CIPUTAT TANGERANG. (DEKAT CARREFOUR/SETEMPAT BLUE BIRD CIPAYUNG) | POSKO CIPUTAT | 0217418999 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | STP DICEK DISISI PLN NORMAL | 2015-10-22 09:45 | 2015-10-22 09:39 | 2015-10-22 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:48
G5415102200895 | BP ERSAN | JL. RAWAMANGUN MUKA SELATAN 2 RT1 RW13 NO.31 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG JAKTIM ( BELAKANG GARDU INDUK RAWAMANGU ) | POSKO RAWAMANGUN | 0818117888 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA ) | setempat kelebihan beban daya 10a diukur sampai 12a.petugas rizal cs,teleponis heri w | 2015-10-22 09:43 | 2015-10-22 09:38 | 2015-10-22 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:19
G5415102200886 | IBU YENI | JL AGUNG JAYA 10 BLOK D 3 NO 4 RT 10 RW 15 KEL TANJUNG PRIOK KEC SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI : DI DEKAT RS HERMINA SUNTER) | POSKO SUNTER | 02165832075 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK OKA | 2015-10-22 09:39 | 2015-10-22 09:32 | 2015-10-22 11:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:46
G5415102200884 | IBU TIKA | JL RAWA BUNTU UTARA BLOK DJ NO 23 SEKTOR 1.3 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGGERANG. SETEMPAT APOTIK SMAILING | POSKO SERPONG | 0215384488 | 1 KLINIK 1 PHASA PADAM | EX: RUMAH KEBAKARAN P.PAPAN DILEPAS 09:55 NORMAL 11:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200869 | 2015-10-22 09:38 | 2015-10-22 09:33 | 2015-10-22 09:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200880 | BP YONO | JL. KH MUH MANSYUR NO.119 A KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (SETEMPAT DUNIA BORDIR) | POSKO BANDENGAN | 0216328679 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM ( DAYA 33.000 VA ) | PERGANTIAN SINGLE CORE TR PHASA 3 TERBAKAR( 3 JALUR ), DAN PERGANTIAN FUSE TM PHASA 3 PUTUS ( B 277 ), NORMAL 12.10 ,No. Lapor Referensai :G5415102200696 | 2015-10-22 09:37 | 2015-10-22 09:32 | 2015-10-22 09:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:56
G5415102200870 | BP TOTO | JL TEROGONG RAYA NO 35 KEL CILANDAK BARAT KEC KEBAYORAN LAMA. ACUAN DEPAN SEKOLAH JIS | POSKO PONDOK INDAH | 02129235499 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-22 09:35 | 2015-10-22 09:24 | 2015-10-22 10:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:17
G5415102200869 | IBU HANI | LOKASI: JL RAWA BUNTU UTARA BLOK UB NO 3 SEKTOR 1.2 BSD TANGERANGACUAN: DEKAT RS PUTRA DALIMA BSD | POSKO SERPONG | 081510000728 | 1 KANTOR PADAM (R2T/4.400 VA) | EX: RUMAH KEBAKARAN P.PAPAN DILEPAS 09:55 NORMAL 11:30 | 2015-10-22 09:34 | 2015-10-22 09:26 | 2015-10-22 11:38 | 2 | LAPORAN ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN PETUGAS DATANG SEGERA.CC.54.RENI_NOVIA.0895347261316.M0GPJ9C.22/10/15 | Selesai | 0 02:03:49
G5415102200854 | BP HERI | JL IR H JUANDA GG H DALIH 21 RT 04/08 KEL CIRENDEU KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG. (MASUK DARI STIE AHMAD DAHLAN) | POSKO CIPUTAT | 081219742088 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SR 2X10 LECET | 2015-10-22 09:32 | 2015-10-22 09:26 | 2015-10-22 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:22
G5415102200844 | IBU RITA | JL RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AD NO.18 KEL.PULO GADUNG KEC.PULO GADUNG ACUAN LOKASI : DEPAN HALTE BUSWAY LAYUR | POSKO RAWAMANGUN | 02147863920 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415102200603 SESUAI INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL KEMNALI | setempat sudah normal kembali | 2015-10-22 09:30 | 2015-10-22 09:25 | 2015-10-22 09:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:17
G5415102200840 | BP VIKET | PR GRAHA RAYA CLUSTER VALENCIA JL BOULEVARD GRAHA RAYA BLOK K 2 NO 27 KEL PAKUJAYA KEC SERPONG | POSKO SERPONG | 02153123000 | MCB LEMAH DENGAN DAYA 1.300 VA | OVER LOAD RUDI.CS | 2015-10-22 09:29 | 2015-10-22 09:23 | 2015-10-22 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:55
G5415102200837 | BP MUMUNG | JL CIKINI 8 KEL CIKINI KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. (SETEMPAT KANTOR KELURAHAN CIKINI) | POSKO MENTENG | 02131923530 | MCB LEMAH | #RUKIYAT#ZAENUDIN# SETEMPAT BEBAN TIDAK RATA | 2015-10-22 09:28 | 2015-10-22 09:21 | 2015-10-22 10:18 | 1 | TERKAIT G5415102102270. CC.54.RENI_K | Selesai | 0 00:50:21
G5315102200277 | BP JEKI | KK HARAPAN INDAH REGENCY BLOK DC 15 - RT09/ RW19 KEL PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188880056 | MCB KWH LEMAH SERING TURUN SEJAK 2 MALAM TERAKHIR IDPEL : 545200233612 DAYA R1 / 2200 | MCB 10 LEMAH | 2015-10-22 09:28 | 2015-10-22 09:22 | 2015-10-22 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:51
G5415102200830 | BP. BAHTIAR | BSD SERPONG JL MAGNOLIA 1 BLOK A NO 17 SEKTOR 1.2 RT 004/004 KEL. RAWA BUNTU KEC. SERPONG TANGERANG SELATAN (DEKAT RUMAH SAKIT PUTRA DELIMA). | POSKO SERPONG | 0215380794 | 3 RUMAH PADAM | NHF 300A PUTUS GANTI CADANGAN PHASA 3 FEDER F GARDU SR 104 NORMAL 13:27 AGUS.CS | 2015-10-22 09:24 | 2015-10-22 09:20 | 2015-10-22 13:42 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DAN YBS MENGINGINKAN SECEPATNYA. CC.54.PRISKA. (0215380794) TGL 22/10/15. ID TIKET M0GPKBW. | Selesai | 0 04:18:26
G5415102200825 | IBU NOVI | KEDAUNG BARU RT 03/01 DEPAN KANTOR KELURAHAN | POSKO TELUK NAGA | 085291712838 | KWH TERTERA PRIKSA | KWH PRABAYAR TERTERA PRIKSA GARDU NS 24 P | 2015-10-22 09:23 | 2015-10-22 09:17 | 2015-10-22 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:50
G5415102200824 | BP LULUS | SMA SULUH JL PALAPA RAYA NO 1 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217828159 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA 53.000 VA | 547100461419, MCB 3 X 63 A RUSAK, SEMENTARA DI SAMBUNG LANGSUNG (STOK HABIS) | 2015-10-22 09:22 | 2015-10-22 09:17 | 2015-10-22 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:56
G5415102200823 | BP. ROMLI | JL. DDN 2 RT14//1 PD. LABU STP WARUNG ZAHRA | POSKO CINERE | 081319464092 | KABEL SR PUTUS | KABEL SR PUTUS | 2015-10-22 09:22 | 2015-10-22 09:21 | 2015-10-22 09:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:05
G5415102200822 | BP SUWARNO | JL GG GUSMAT RT 03/02 MO 91 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. | POSKO BINTARO | 081932611450 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-10-22 09:22 | 2015-10-22 09:19 | 2015-10-22 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:50
G5415102200821 | BP SUWARNO | KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JL PULO KAMBING KAV 2E NO 8 KEL RAWA TERATE KEC PULOGADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 0214618675 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | nhfuse 300a putus ganti baru dengan 300a phase 3 di box panel.petugas dedi dan imam.teleponis heri w | 2015-10-22 09:22 | 2015-10-22 09:15 | 2015-10-22 10:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:41
G5415102200818 | IBU TINA | PERUM KRANGGAN PERMAI JL CEMAPAKA RAYA BLOK BS 8 NO.17 RT 11 RW 4 JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02193821825 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | over load | 2015-10-22 09:21 | 2015-10-22 09:09 | 2015-10-22 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:05
G5415102200817 | IBU LIA | JL KH MOH MANSYUR NO 120 A KEL TANAH SAREAL KEC TAMBORA. SETEMPAT KANTOR BNI KLN JEMBATAN LIMA | POSKO BANDENGAN | 0216343472 | 1 KANTOR PADAM | PERGANTIAN SINGLE CORE TR PHASA 3 TERBAKAR( 3 JALUR ), DAN PERGANTIAN FUSE TM PHASA 3 PUTUS ( B 277 ), NORMAL 12.10 ,No. Lapor Referensai :G5415102200696 | 2015-10-22 09:21 | 2015-10-22 09:16 | 2015-10-22 09:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:38
G5415102200813 | IBU DIAN | JL PEMBANGUNAN 2 NO.27 PERUM JATI BENING 1 KEC PONDOK GEDE KEL JATI BENING BARU (DEKAT MASJID AT-TAQWA) | POSKO PONDOK GEDE | 0811810326 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 105.000 VA | fuse 160a putus | 2015-10-22 09:19 | 2015-10-22 09:14 | 2015-10-22 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:42
G5415102200807 | IBU ANITA | JL H JUNAIDI NO 9A RT 5 RW 13 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (SEBELAH KOMP MIGAS / DEKAT ALFAMART) | POSKO KEBON JERUK | 0215301778 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) | mcb 16a rusak diganti baru | 2015-10-22 09:17 | 2015-10-22 09:11 | 2015-10-22 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:25
G5415102200806 | IBU TIWI | LOKASI : JL WARAKAS 4 GG 11 NO 58 RT 003/011 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT PERTIGAAN GG C. | POSKO SUNTER | 0214357764 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | KABEL SR LEPAS DARI STRENGKLEM SELESAI DIATASI | 2015-10-22 09:16 | 2015-10-22 09:10 | 2015-10-22 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:23
G5415102200805 | BP RICKY | JL FAJAR BARU V NO 16D RT 5/8 KEL. CENGKARENG TIMUR KEC. CENGKARENG - JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : MASUK DARI POLSEK CENGKARENG) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02194468642 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan(ib) | 2015-10-22 09:16 | 2015-10-22 09:11 | 2015-10-22 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:29
G5415102200802 | BP VENTY HARDISAJU | SETEMPAT RUKO VILLA REGENCI 2 BLOK AA2 NO 24 PASAR KEMIS TANGERANG BANTEN | POSKO SEPATAN | 02159370227 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM (DAYA 23.000 VA) | ditelpon tdk di ankat s/ tdk ada penghuni | 2015-10-22 09:16 | 2015-10-22 08:57 | 2015-10-22 10:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:33
G5415102200800 | IBU ERNI /BP NARSUM | JL PEMUDA RAYA 1 NO 6 PLAZA AUTO PRIMA KEL RAWA MANGUN KEC PULO GADUNG (SETEMPAT SHOWROOM MOBIL TOYOTA)JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147861717 | 1 KANTOR 1 PHASE MENGELUARKAN ASAP (PTL 1 PHASE PADAM) | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-10-22 09:15 | 2015-10-22 09:09 | 2015-10-22 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:23
G5415102200794 | BP YUDI | JL. JENGKI NO. 9 RT 8 RW 2 KEL MAKASAR KEC KEBON PALA JAKARTA TIMUR (DEKAT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN) | POSKO CONDET | 02194804394 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 2 PHASE 1, 250A-250A HU:145A GARDU PD 78 SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-22 09:13 | 2015-10-22 09:05 | 2015-10-22 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:13
G5415102200789 | IBU M ZOUBIN | TAMAN BONA INDAH BLOK A7 NO 8 KEL CILANDAK KEC LEBAK BULUS | POSKO CINERE | 0217655009 | MCB DAYA 3.500 VA TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | IB RUSAK | 2015-10-22 09:10 | 2015-10-22 09:03 | 2015-10-22 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:20
G5415102200783 | BP NASRUL | JL WIJAYA TIMUR RAYA NO 8 KEL PETOGOKAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02172788186 | 1 KANTOR PTL PADAM MENYALA ( PTL TIDAK PADAM ) | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-10-22 09:08 | 2015-10-22 09:03 | 2015-10-22 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:38
G5415102200781 | BP KIKI | JL SETIABUDI TIMUR II NO 14 RT 002/001 KEL SETIABUDI KEC SETIABUDI. ACUAN: DEKAT MUSHOLLA AL BAROKAH | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081317927778 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | DIDIK@DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT IB/BT,SETEMPAT NORMAL | 2015-10-22 09:07 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:40
G5415102200775 | IBU WIWIN | JL.BINTARO PERMAI 3 RT 5 RW 9 GANG MELATI KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. DEKAT TK ISTIQOMAH. | POSKO BINTARO | 02199274662 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB RUSAK | 2015-10-22 09:06 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:49
G5415102200774 | BP JAJA | JL MAKAM NO 11 RT 011/001 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA. ACUAN LOKASI : DEKAT PT KERTA AJIS / DEKAT TPU. | POSKO PONDOK INDAH | 081384057391 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 10A LEMAH SELESAI DI TOLONG | 2015-10-22 09:06 | 2015-10-22 08:58 | 2015-10-22 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:22
G5415102200772 | BP OPIK | JL ALE RAYA GG RIBI 2 NO 39 RT 1/2 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO BINTARO | 081212974546 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb lemah | 2015-10-22 09:05 | 2015-10-22 08:59 | 2015-10-22 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:44
G5415102200769 | BP SIHOMBING | JL LEMPUYANG NO 31 RT 13/6 KEL KAYU PUTIH KEC PULOGADUNG JAKTIM ( ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL MAGHFIROH ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082299443863 | MCB LEMAH ( 900 VA ) | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-10-22 09:04 | 2015-10-22 08:57 | 2015-10-22 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:42
G5415102200766 | IBU INTAN | JL TAMAN PLUIT KENCANA NO 28J KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 02166695491 | 1 RUKO PADAM | SETEMPAT DITINJAU OVER LOAD U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN MANUVER PENYULANG TENIS,VOLLY,DAN MAWAR | 2015-10-22 09:03 | 2015-10-22 08:57 | 2015-10-22 13:28 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI PETUGAS DATANG BELUM MENINDAKLANJUTI.CC.54.ADE_C, 22/10/15, 02166695491, M0GPHCI | Selesai | 0 04:24:53
G5415102200765 | IBU RENI | JL RAYA JENGKI RT 08/02 NO 7 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. | POSKO CONDET | 083814361667 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 2 PHASE 1, 250A-250A HU:145A GARDU PD 78 SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-22 09:03 | 2015-10-22 08:58 | 2015-10-22 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:38
G5415102200760 | IBU MARSITI | JL. H. MANSYUR RT.1 RW.3 | POSKO CIKOKOL | 089672727201 | 1 R PADAM | PENGAWATAN KWH METER TERBAKAR BERIKUT MCB SETEMPAT DI TOLONG VIA MCB OVER TE | 2015-10-22 08:59 | 2015-10-22 09:07 | 2015-10-22 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:27
G5415102200759 | BP JOKO | JL MADYA KEBANTENAN KAV 60 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : SEBELUM MASJID DAISY MUTIARA RAYA | POSKO MARUNDA | 02144834147 | 1 KANTOR 2 PHASA PADAM | TUNGGU LAPOR ULANG | 2015-10-22 08:59 | 2015-10-22 08:54 | 2015-10-22 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:05
G5415102200758 | IBU IVON | PR BANJAR WIJAYA CLUSTER TAMAN ITALY BLOK B 20 NO 15 KEL.CIPONDOH KEC.TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08118600083 | 1 RUMAH PADAM | MCB 16A RUSAK SDH DI TOLONG DI GANTI DGN CADANGAN | 2015-10-22 08:58 | 2015-10-22 08:53 | 2015-10-22 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:44
G5415102200756 | BP HARIYANTO | PR ANEKA ELOK BLOK D1 NO 23 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 02146821343 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | KELEBIHAN BEBAN | 2015-10-22 08:58 | 2015-10-22 08:52 | 2015-10-22 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:07
G5415102200734 | BP BAHRI | RUK PINANGSIA BLOK L NO. 19 KEL. PANUNGGANGAN KEC. CIBODAS (DEPAN RESTORAN KOREA ORANGE) | POSKO CIKOKOL | 081310739976 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | NH FUSE 25A PUTUS DI BOK PANEL SDH DI TOLONG KEMBALI DGN NH YG SAMA | 2015-10-22 08:49 | 2015-10-22 08:44 | 2015-10-22 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:54
G5415102200718 | IBU KARTINI | JL MANDOR HASAN NO 19 RT 11/1 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT PANTI YAYASAN BINA LARAS) | POSKO CIRACAS | 081272392464 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T / 5500 VA | KLEM SPANING TERBAKAR | 2015-10-22 08:44 | 2015-10-22 08:35 | 2015-10-22 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:03
G5415102200713 | IBU ROSA | JL.KESEHATAN 4 NO 10 RT 1/6 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN. ACUAN LOKASI : DEPAN HOLAND BAKERY | POSKO BINTARO | 0217343083 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | MCB RUSAK | 2015-10-22 08:41 | 2015-10-22 08:34 | 2015-10-22 09:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:36
G5415102200712 | BP. RIZAL | BALI MATRAMAN JL. MASJID ALMUTAQIN NO. 16 RT5/2 KEL. MANGGARAI SELATAN KEC. TEBET ACUAN : DEKAT WISMA LAENA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02180674000 | MCB LEMAH DAYA 900VA | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN DAYA 4A HU 6A / M1 SUHEDI | 2015-10-22 08:40 | 2015-10-22 08:34 | 2015-10-22 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:14
G5415102200711 | BP CANDRA | LOKASI : VILA TOMANG MAS BLOK I NO.11 RT 002/11 KEL KEPA DURI KEC KEBON JERUK (DEKAT TPU KEPA DURI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08111777590 | MCB RUSAK (DAYA 4.400 VA) | MCB 20A LEMAH, SEMENTARA DI PASANG 25A | 2015-10-22 08:40 | 2015-10-22 08:32 | 2015-10-22 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:34
G5415102200706 | BP FAHRUDIN | JL MOHAMAD TOHA KEL PRIUK KEC PRIUK TANGGERANG (SETEMPAT BINA AUDIO/PERTIGAAN KM) | POSKO SEPATAN | 081315082795 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | kabel sr putus ditiang | 2015-10-22 08:39 | 2015-10-22 08:29 | 2015-10-22 11:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI APL SETEMPAT, CC.54.WIDURI / M0GPIYJ/081315082795/22-10-15 | Selesai | 0 02:27:47
G5415102200705 | BP JOHANES | JL KEMANDORAN 8 NO 26 RT 7/03 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL ACUAN : DEKAT ALFAMIDI | POSKO BULUNGAN | 085103471608 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 3500 VA | pengawatan meter terbakar selesai di toloooongg | 2015-10-22 08:38 | 2015-10-22 08:32 | 2015-10-22 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 07:28:58
G5415102200698 | IBU VENI | PR TAMAN HARMONI MAS JL TAMAN HARMONI BLK B NO 53 KEL PONDOK CABE KEC PONDOK CABE TANGERANG SELATAN.ACUAN: DEKAT TOKO BUKU KHARISMA. | POSKO CIPUTAT | 085108541114 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | DI CEK NORMAL | 2015-10-22 08:36 | 2015-10-22 08:27 | 2015-10-22 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:03
G5415102200697 | BP EDI | RUKO VICTORIA PARK BLOK A2 NO 68 JLN IMAM BONJOL KARAWACI TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 02129025995 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | SETEMPAT GANGGUAN IB | 2015-10-22 08:35 | 2015-10-22 08:29 | 2015-10-22 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:15
G5415102200694 | IBU DEVY | TAMAN PERMATA BUANA JL PULO LAKI 4 BLOK K6 NO 15 KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081807189893 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT SEKRING MCB PEMBAGI TERBAKAR | nh box putus selesai ditolong | 2015-10-22 08:34 | 2015-10-22 08:28 | 2015-10-22 09:38 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINFORMASIKAN BAHWA HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI AREA TERKAITCC.54.OKTARIA_M0GPFL5_081807189893_22/10/15 | Selesai | 0 01:04:23
G5415102200691 | IBU INDARTO | KK BUMI DIRGANTARA PERMAI JL GARUDA II CC 13 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH (ACUAN : DI DEPAN SMP 24) | POSKO PONDOK GEDE | 02184594303 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-22 08:32 | 2015-10-22 08:27 | 2015-10-22 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:06
G5415102200687 | IBU VIVI | LOKASI : JL ALUR LAUT NO.3 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA (DEPAN KANTOR DINAS KEBERSIHAN) | POSKO MARUNDA | 02143906218 | MCB LEMAH (DAYA 11.000VA) | SK 50A MERK ABB RUSAK UNTUK SEMENTARA DI LOST VIA KWH METER | 2015-10-22 08:31 | 2015-10-22 08:31 | 2015-10-22 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:02
G5415102200685 | IBU EMI | KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK I NO.18 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ( DEKAT RS MITRA KELAPA GADING) | POSKO SUNTER | 02145847321 | MCB MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN DAN TERASA PANAS ( PTL PADAM) | LOS KONTAK OKA | 2015-10-22 08:30 | 2015-10-22 08:25 | 2015-10-22 11:30 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CC.54.NURI_KURNIAWATI, M0GPIMB, 0214513971, 22/10/15 | Selesai | 0 03:00:22
G5415102200683 | IBU RENI | JL TEBET DALAM 2 C NO 9 RT 8 RW 1 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN ( DI DEPAN GEDUNG BALAI SUDIRMAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081213651713 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | Setempat kelebihan beban Hu: 6 A daya terpasang 4 A/ Suhedi (M1) 54410188148 | 2015-10-22 08:29 | 2015-10-22 08:19 | 2015-10-22 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:33
G5415102200676 | BP ARIF | KOMP DUTA HARAPAN INDAH BLOK G NO 21 KEL.TELUK GONG KEC.PENJARINGAN JAKARTA UTARADEKAT HARI-HARI PASAR SWALAYAN | POSKO KAPUK | 08983831008 | MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | MCB 3X10A LEMAH | 2015-10-22 08:27 | 2015-10-22 08:20 | 2015-10-22 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:36
G5415102200657 | BP. SUWARNO | GG. GOSMART RT.003/02 KEL : PONDOK KARYA KEC : PONDOK AREN ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN KANTOR KELURAHAN PONDOK BETUNG ATAU MITRA 10. | POSKO BINTARO | 02127587000 | MCB LEMAH ( DAYA R1T / 1300 VA ) | MCB LEMAH | 2015-10-22 08:19 | 2015-10-22 08:14 | 2015-10-22 09:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:28
G5415102200656 | IBU TAMI | JL PANJANG NO 11 A RT 1/8 KEL CIPULIR KEC KEB LAMA JAKARTA SELATANACUAN: DEKAT SMP/SMA MUHAMADIYAH | POSKO BULUNGAN | 02172793095 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-10-22 08:19 | 2015-10-22 08:15 | 2015-10-22 16:07 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.TRI_WAHYUNI 22/10/15 02172793095 M0GPFUC | Selesai | 0 07:48:02
G5415102200652 | IBU HJ NENG | KP GELAM RT 2/4 KEL KUTA JAYA KEC PASAR KEMIS TANGERANG (DEPAN MASJID JAMI ANNUR KP GELAM) | POSKO SEPATAN | 0215927315 | 1 RUMAH PADAM | kabel sr putus | 2015-10-22 08:18 | 2015-10-22 08:13 | 2015-10-22 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:13
G5415102200639 | IBU MARSINAH | JL.RAYA INPRES RT003/003 NO 45 KEL KAMPUNG TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR ( DEKAT MASJID AL BARIAH) | POSKO CONDET | 08977252355 | 3 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK 3 RUMAH SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-22 08:14 | 2015-10-22 08:08 | 2015-10-22 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:37
G5415102200638 | BP FORMAN | SMU NEGERI 41 JL.LAKS RE MARTADINATA KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK ANCOL JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216518840 | 1 SEKOLAH PADAM 1 PHASA | AB 122 NH 300 A PHS 2 PUTUS...SELESAI DI GANTI NH 300 A ,No. Lapor Referensai :G5415102200574 | 2015-10-22 08:14 | 2015-10-22 08:09 | 2015-10-22 09:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:37:20
G5415102200637 | BP AGUS | KOMP CIPONDOH MAKMUR GG WARU RT 02/01 KEL CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02198672122 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DI CEK SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN | 2015-10-22 08:14 | 2015-10-22 08:10 | 2015-10-22 10:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:36
G5415102200636 | BP DANU | JL WARUNG BUNCIT NO 150 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (DEKAT TOTAL BUAH) | POSKO PASAR MINGGU | 02179191807 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | FUSE PANEL PUTUS FASA 1 160A, MEMED- SAHRUL | 2015-10-22 08:13 | 2015-10-22 08:08 | 2015-10-22 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:47
G5415102200634 | IBU HERA | JL CIPINANG JAYA 1 NO 28 RT 08/10 KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA ACUAN LOKASI : DEKAT BAKERY MAYESTIK | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218193543 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API DI PERSIL TSB, | Kabel pengawatan APP terbakar selesai diperbaiki/ Jhon (ULC2) 544100258504 | 2015-10-22 08:13 | 2015-10-22 08:05 | 2015-10-22 09:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:02
G5415102200630 | IBU EVI | LOKASI : PERUM PANTAI INDAH KAPUK JL WALET ELOK 1 NO 25 RT KEC. PENJARINGAN JAKUT. ACUAN : DEKAT SHOWROOM INDOMOBIL | POSKO KAPUK | 02155965491 | DI PERSIL TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 4 KALI PADAM).PTL TIDAK PADAM | KABEL SKTR KONSLETING PADA PHASE 3 DARI BOK PHB 1 KE BOK PHB 2, MK 407 | 2015-10-22 08:11 | 2015-10-22 08:05 | 2015-10-22 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:41
G5315102200167 | MARTIN | JL DONGKAL NO 76 RT 3/8 KEL SUKATANI KEC TAPOS DEPOK | POSKO CIRACAS | 081282674684 | Kabel putus tertabrak truk | SR PUTUS | 2015-10-22 08:10 | 2015-10-22 08:06 | 2015-10-22 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:39
G5415102200626 | IBU RISA | SETEMPAT PT ARBONTEK, KK PIK PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL BLOK A NO 142 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT POSPOL PIK) | POSKO PONDOK KOPI | 087877220890 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-22 08:09 | 2015-10-22 08:04 | 2015-10-22 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:07
G5415102200625 | IBU NANI | JL DATO TENGGARA 4 RT 5/11 NO 42 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMATJATI JAKARTA TIMUT ACUAN BELAKANG SD 25 | POSKO CONDET | 0218003657 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-22 08:08 | 2015-10-22 08:02 | 2015-10-22 08:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:38
G5415102200618 | BP IGNATIUS SUHARYONO | PERUM TAMAN DANAU INDAH BLOK E NO 7 RT 001/03 KEL PABUARAN TUMPENG KEC KARAWACI TANGERANG KOTA. (DEKAT RS KELUARGA IBU) | POSKO CIKOKOL | 0215516288 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB LEMAH | 2015-10-22 08:07 | 2015-10-22 08:03 | 2015-10-22 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:02
G5415102200616 | IBU NILA | KOMPLEK TAMAN TEKNO BSD SEKTOR 11 BLOK M 29 SERPONG TANGERANG, | POSKO SERPONG | 0217565777 | 1 GUDANG PADAM | 08. DICEK SETEMPAT NORMAL JERI.CS | 2015-10-22 08:07 | 2015-10-22 08:03 | 2015-10-22 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:38
G5415102200606 | BP DODY | JL PONCOL GG II NO 34 RT 002/004 KEL KUNINGAN BARAT KEC MAMPANG PRAPATAN (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AT-TASYIER) | POSKO BULUNGAN | 0212523490 | MCB RUSAK 900 VA (PTL PADAM) | kelebihan pemakaian | 2015-10-22 08:03 | 2015-10-22 07:52 | 2015-10-22 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:25
G5415102200603 | IBU RITA | JL RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AD NO.18 KEL.PULO GADUNG KEC.PULO GADUNG ACUAN LOKASI : DEPAN HALTE BUSWAY LAYUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214712694 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (B2T / 13.200 VA) | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-10-22 08:03 | 2015-10-22 07:58 | 2015-10-22 08:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:54
G5415102200599 | BP AMIN/IBU WATI | BANK MUAMALAT JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO.8 KEL. PONDOK BAMBU KEC. DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 02186608030 | 1 KANTOR PADAM | SR - KABEL SR PUTUS SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-22 08:01 | 2015-10-22 07:55 | 2015-10-22 08:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:59
G5415102200595 | IBU ANIK | JL GUNUNG PASIFIK NO 5 CLUSTER TAMAN HIMALAYA PR LIPPO KARAWACI TANGERANG, ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH PELITA HARAPAN | POSKO CURUG | 02159493596 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | 99 DI CEK NORMAL REGU ULC 1 ( SIPAN,AGUS,EKO.T,ERNA ) | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 07:55 | 2015-10-22 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:00
G5415102200592 | IBU HENI HANDAYANI | LOKASI : JL H. ABDUL AZIS RT.5/1 KEL KEDAUNG KEC KEDAUNG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT ASRAMA BRIMOB | POSKO PAMULANG | 081807824505 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 07:59 | 2015-10-22 07:51 | 2015-10-22 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:49
G5415102200586 | BP ADE | JL ZAMZAM RAYA NO 10B ISLAMIC VILLAGE KEL KELAPA DUA TANGERANG ACUAN : SAMPING PENCUCIAN MOBIL KURNIAWAN | POSKO SERPONG | 02154214308 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500VA SISA 41.81 KWH | DICEK SETEMPAT NORMAL TEDI.CS | 2015-10-22 07:56 | 2015-10-22 07:48 | 2015-10-22 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:57
G5415102200585 | IBU NOVIANA | KK VILLA DAGO CLUESTER PARANG TRITIS BLOK C1 NO 9 KEL PONDOK BENDA BARU KEC PAMULANG (DEKAT PAMULANG SQUARE) | POSKO PAMULANG | 0217423190 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | IB MASALAH | 2015-10-22 07:56 | 2015-10-22 07:50 | 2015-10-22 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:32
G5415102200583 | BP ST MASTUNI | KP GEMBONG RT 02/01 DS GEMBONG BALARAJA | POSKO CISOKA | 00 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-22 07:55 | 2015-10-22 08:04 | 2015-10-22 08:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:10
G5315102200152 | BP AULIA | JL GELORA V NO 156 RT 5 RW 2 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN/BLK KANTOR KELURAHAN | POSKO BINTARO | 085697789607 | PADAM 1 RUMAH (GANGGUAN LPB SISA KWH TIDAK MUNCUL)NO METER : 14205927008 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI CC123 UNTUK MEMBATALKAN LAPORAN.; DIKARENAKAN LISTRIK SUDAH MENYALA | 2015-10-22 07:55 | 2015-10-22 02:00 | 2015-10-22 08:46 | 2 | DIKARENAKAN LISTRIK SUDAH MENYALA | Selesai | 0 00:51:47
G5415102200582 | BP INDRA | KK BEA CUKAI JL MAWAR BLOK G 5 NO.09 RT 08/07 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : BELAKANG RS FIRDAUS. | POSKO MARUNDA | 081311511523 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 10A RUSAK MERK MULTI, SEMENTARA DI LOST VIA KWH METER | 2015-10-22 07:54 | 2015-10-22 07:48 | 2015-10-22 10:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:06
G5415102200581 | BP SADIKO | JL KAPUK SAWAH RT 3/10 NO 41 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKABR (BELAKNG POS POLISI) | POSKO KAPUK | 0816968933 | MCB MENGELUARKAN API (PTL PADAM) | KABEL PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-10-22 07:54 | 2015-10-22 07:48 | 2015-10-22 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:00
G5415102200579 | IBU LISBON | KAV DKI JL APEL BLOK C 1 NO 14 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKTIM ACUAN LOKASI: DIBELAKANG APOTIK CIPAYUNG. | POSKO CIRACAS | 0818607051 | MCB LEMAH, DAYA (R2 / 3500 VA) | MCB 16A LEMAH | 2015-10-22 07:54 | 2015-10-22 07:48 | 2015-10-22 09:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API. SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KE LOKASI.TAMBAHAN ACUAN LOKASI : MASUK DARI JL PLATNAS PBSI RUMAH SEBELAH KIRI / DEKAT SDN CIPAYUNG. CC.54.FERA_LAILA,M0GPELY,TGL 22/10/15 | Selesai | 0 01:12:07
G5315102200151 | IBU MARIAM | KP KEDAUNG NO 35 KEC REGOL KEL RANCAGOL KAB TANGGERANG / PATOKAN DEKAT POS EMPAT | POSKO CURUG | 085716511645 | 1 RUMAH PADAM DARI PKL 01.00 DINI HARI. PEMBATAS ARUS LOSS/LEMAH.MOHON DIBANTU | 99 GANGGUAN DI SISI KONSUMEN / IB PENGERJAAN REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,EKO.T,ERNA ) | 2015-10-22 07:54 | 2015-10-22 01:01 | 2015-10-22 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:49
G5415102200575 | BP DENI | KP PALSI GUNUNG RT.02/01 KEC. TUGU | POSKO CIRACAS | 02195770216 | DISPLAY TERTERA PERIKSA(PTL PADAM) | MPB ERROR | 2015-10-22 07:51 | 2015-10-22 07:44 | 2015-10-22 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:46
G5315102200142 | BP ROFI | UNIVERSITAS NASIONAL JL.SAWO MANILA NO.56 KEL.PEJATEN BARAT KEC.PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 087880521712 | 1 PHASA PADAM | PM 74 D, FASA 1 RAK 2, 250A-250A, HU 50A | 2015-10-22 07:48 | 2015-10-22 06:01 | 2015-10-22 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:11
G1415102200050 | IBU TIA | JL WAJA 1 NO 10-11 RT 05 RW 02 KEL HARAPAN MULYA KEC KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0816775093 | 2 RUMAH PADAM | REVISI GARDU ( K 36)PENYULANG GURAU,PADAM PUKUL 07.01 | 2015-10-22 07:45 | 2015-10-22 07:41 | 2015-10-22 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:02
G5415102200567 | BP HERMAN | JL RAYA PERJUANGAN NO 7 DAN 8 RT 9/7 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (SETEMPAT KANTOR KONTRAKTOR)DEKAT MUSHOLA AL MUKAROMAH | POSKO KEBON JERUK | 02153673067 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 33.000 VA | NH Q I FIDER A 300A PUTUS DIGANTI BARU GARDU SP 182 NORMAL JAM 08:50 | 2015-10-22 07:45 | 2015-10-22 07:42 | 2015-10-22 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:35
G5415102200566 | IBU ERLIN | JLN GARDU ASEM RAYA NO 11 RT 12 RW 09 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN : DISEBELAH TOKO BANGUNAN LILI JAYA / SEBRANG BIDAN ROMAS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0818688976 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) | REVISI GARDU ( K 36)PENYULANG GURAU,PADAM PUKUL 07.01 ,No. Lapor Referensai :G5415102200549 | 2015-10-22 07:45 | 2015-10-22 07:40 | 2015-10-22 07:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:05:33
G5115102200214 | BP ULUNG | JL INDUSTRI 3 BLOK AB NO 1 KOMP. FACTO NO A19 TANGERANG | POSKO CIKUPA | 0816964823 | 2 PHASE PADAM(PASCABAYAR) | LOKASI SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-10-22 07:41 | 2015-10-22 04:01 | 2015-10-22 07:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:00
G1415102200048 | BP HUMAIDI | KAMPUNG SAWAH GG. PIING NO. 49 RT. 07 RW. 01 KEL.JATI MURNI KEC. PONDOK MELATI BEKASI. DIDEKAT GARDU KPS 1 | POSKO PONDOK GEDE | 085719725618 | SR PUTUS (PTL PADAM) | apl sr putus | 2015-10-22 07:36 | 2015-10-22 07:30 | 2015-10-22 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:52
G5315102200129 | BPK SUHARSO | PR. PONDOK UNGU PERMAI BLOK AK 2 NO 20 RT 2 RW 13 KEL BAHAGIA KEC BABELAN KAB BEKASI / DEKAT HARAPAN IDAH | POSKO PONDOK UNGU | 08567946165 | KABEL SR PUTUS SATU RUMAH PADAM DARI PUKUL 6 PAGI | KABEL SR PUTUS | 2015-10-22 07:36 | 2015-10-22 07:30 | 2015-10-22 08:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:35
G5415102200542 | IBU SRI ENDAH | JL MANUNGGAL RT 09/12 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKTI ACUAN : DI DEKAT BOGEM | POSKO CIRACAS | 02187702344 | MCB LEMAH R1 / 900 VA | MCB LEMAH | 2015-10-22 07:26 | 2015-10-22 07:19 | 2015-10-22 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:12
G5415102200529 | BP ROBIN | PERUM ALAM RAYA INDAH 10 BLOK B 2 N 32 KEL PAGEDANGAN TANGERANGACUAN: DEKAT GADING SERPONG | POSKO SERPONG | 081374561999 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | DICEK SETEMPAT KABEL INDOVISION ADI.CS | 2015-10-22 07:14 | 2015-10-22 07:09 | 2015-10-22 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:17
G5415102200522 | IBU SRI WATI | JL. PANGERAN JAYAKARTA DALAM RT 12 RW 8 NO.4 KEL : MANGGA DUA SELATAN KEC : SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 082110150302 | 1 RUMAH PADAM | METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-22 07:09 | 2015-10-22 07:03 | 2015-10-22 09:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:50
G5415102200521 | BP YOSI | JL WAJA 4 NO.14 RT 6/2 KEL HARAPAN MULIA KEC SENEN JAKARTA PUSAT DIDEKAT SD KENCANA UJUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081380754999 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | REVISI GARDU ( K 36 ) PENYULANG GURAU,PADAM PUKUL 07.01 | 2015-10-22 07:08 | 2015-10-22 07:04 | 2015-10-22 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:47
G5415102200512 | BP UMAR | JL. RAYA LEGOK RT03/04 KP. MEDANG KEC PAGEDANGAN TANGGERANG DEKAT MESJID BAITU RAHMAN KP. MEDANG | POSKO SERPONG | 02191774917 | 1 RUMAH PADAM R1T/900 VA | SR LOST KONTAK ADI.CS | 2015-10-22 06:52 | 2015-10-22 06:43 | 2015-10-22 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:49:58
G5415102200508 | BP JOKO | KOMPLEK NYUR MEAMBAI BLOCK L NO.10/11 JL KELAPA MUDA I RT9 RW7 KEL TUGU UTARA KEC KOJA,JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02143937961 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | BEBAN LEBIH | 2015-10-22 06:46 | 2015-10-22 06:42 | 2015-10-22 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:56
G5415102200506 | BP EKA WONGSO | PERUM METRO PERMATA 2,BLOK C 1 N0 3 KEL. KARANG MULIA KEC. KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 08126044367 | 1 RUMAH PADAM | KABEL OPSTIK TERBAKAR KJ 153 NORMAL JAM 07.30 | 2015-10-22 06:44 | 2015-10-22 06:36 | 2015-10-22 07:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:32
G5415102200505 | BP ISMAIL | JL CIPINANG JAGAL RT 04 RW 16 NO 16 KEL CIPINANG KEC PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 081287488285 | 1 RUMAH PADAM [ R1T / 900 VA ] | setempat IB(heri s cs)telp anwar | 2015-10-22 06:42 | 2015-10-22 06:38 | 2015-10-22 07:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:57
G5415102200503 | IBU SUSAN | WALET ELOK 1 NO 1 KEL PANTAI INDAH KAPUK | POSKO KAPUK | 0215883004 | BEBRAPA RUMAH PADAM | KABEL SKTR KONSLETING DI GARDU MK 407 | 2015-10-22 06:39 | 2015-10-22 06:36 | 2015-10-22 06:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:57
G5215102200050 | Ibu Rani | Jl Bangka Raya no.26 Gang Amal IV RT6 RW11 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan lokasi belakang Apartemen Marbela | POSKO MAMPANG | 02198016870 | 1 jalur padam sejak 04:30 | NH FUSE 400A QII/H PUTUS SELESAI DI GANTI YANG SAMA DARI KB.274 ,No. Lapor Referensai :G5215102200049 | 2015-10-22 06:33 | 2015-10-22 06:27 | 2015-10-22 06:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:28
G5415102200499 | BP HENDRO | KP BABAKAN GG RUKUN RT 004 RW 01 KEC JAGAKARSA | POSKO LENTENG AGUNG | 0217272530 | MCB LEMAH [ 10A ] | INSTALASI BANGUNAN (ANSLET) | 2015-10-22 06:29 | 2015-10-22 06:24 | 2015-10-22 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:00
G5415102200494 | BP HASBULLAH | PONDOK SURYA MANDALA RT 13/13 NO 3 BLOK Z1 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH (DEKAT PEMDA, PASAR JATIASIH) | POSKO PONDOK GEDE | 0218503896 | 1 RUMAH PADAM 1300 VA | DISPLAY BLANK | 2015-10-22 06:18 | 2015-10-22 06:13 | 2015-10-22 07:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:07
G5415102200491 | BP BAMBANG | PERUMAHAN BINTARO SEKTOR 9 CLUSTER KASUARI JL KASUARI 1 BLOK HB1 NO 4 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 08129573789 | 1 RUMAH PADAM 4400 VA | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-22 06:15 | 2015-10-22 06:11 | 2015-10-22 07:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:38
G5415102200474 | IBU SRI ATUN | PERUM VILLA PERMATA SARAKAN BLOK C/1 NO 3 RT 002/003 KEL SARAKAN KEC SEPATAN | POSKO SEPATAN | 02129412236 | MCB LEMAH [ 6A ] | mcb 6 amper lemah | 2015-10-22 05:51 | 2015-10-22 05:44 | 2015-10-22 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:50
G1415102200024 | BP DEDI | JL JOHAR BARU 5 RT 12 RW 04 JL TELADAN NO 9 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU KOTA JAKARTA PUSAT DI DEKAT MATERIAL | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085777738612 | PTL PADAM MENYALA (PTL DIPADAMKAN) | IB/BT | 2015-10-22 05:45 | 2015-10-22 05:38 | 2015-10-22 06:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:15
G5415102200461 | IBU ANGGEL | JL. PERSIMA 3 NO. 3 RT003/03 KEL. KALI ANYAR 6 KEC. TAMBORA ACUAN DEKAT MINI MARKET PD RAYA | POSKO BANDENGAN | 02163868421 | 3 RUMAH PADAM | NH 250A PHASE 2/F PUTUS S/ DIGANTI NH 250A GARDU B212 NORMAL 7.30 ( SEBELUMNYA APKT EROR JAM 11.30-5.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102104033 | 2015-10-22 05:35 | 2015-10-22 05:31 | 2015-10-22 06:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:16:25
G1415102200021 | BP HASAN WAHYUDI | JALAN SAWAH DALAM NO.137 RT.1/RW.6 KEL.GONDRONG KEC.CIPONDOH KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087780999179 | SR MENGELUARKAN API (PTL DIPADAMKAN) | SR LOSKONTAK DI TIANG | 2015-10-22 05:21 | 2015-10-22 05:10 | 2015-10-22 08:21 | 0 |  | Selesai | 0 03:00:09
G5415102200435 | BP H.JAMHURI | JL H.JAIRI RT 1/2 KEL RAWABUAYA KEC CENGKARENG (DEKAT MASJID RAUDATUL JANNAH, BELAKANG AQUA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085100581513 | 1 RUMAH PADAM 1300 VA | DI CEK SETEMPAT GANGGUAN INSTALASI PELANGGANPETUGAS: NANANG / ASEP JUHRIANSYAHKET: GANGGUAN EX PETUGAS MALAM MANUFER PERBAIKAN TRAFO 3 GI DUKOS | 2015-10-22 05:09 | 2015-10-22 05:06 | 2015-10-22 10:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL BELUM ADA TINDAK LANJUTCC.54.KHAIRUNNISA_R 085100581513 M0GPE5O (22/10/15) | Selesai | 0 05:15:51
G1215102200056 | BP AFIF | PERUMAHAN JATI BENING PERMAI, JL ANYELIR BLOK B 1 NO 5 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218479486 | 1 RUMAH PADAM ( R1T / 2200 VA ) | ib | 2015-10-22 05:08 | 2015-10-22 05:02 | 2015-10-22 05:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:08
G1415102200018 | BP ARIS | KK CLUSTER VENICE BLOK L 2 NO 12 GRAHARAYA BINTARO PAKU JAYA SERPO UTARA TANGGERANG SELATAN DIDEPAN KANTOR MARKETING GRAHA RAYA | POSKO SERPONG | 081282028887 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 25A PUTUS DI PANEL,ROY CS | 2015-10-22 05:02 | 2015-10-22 04:56 | 2015-10-22 07:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:45:12
G5415102200422 | BP RAHMAT | KOMPLEK MEGA KEBON JERUK BLOK B2 NO 7 KEL JOGLO KEC JOGLO JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT PT KOPILAS. | POSKO KEBON JERUK | 0816786894 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | MCB 10A TERBAKAR SELESAI DIGANTI BARU MCB 10A | 2015-10-22 04:59 | 2015-10-22 04:54 | 2015-10-22 06:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:37
G5415102200355 | IBU IRMA | DUTA BINTARO KINTA MANI B1 NO 14 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA KOTA TANGGERANG SELTAN | POSKO SERPONG | 0811136097 | 1 RUMAH PADAM | ib | 2015-10-22 03:25 | 2015-10-22 03:14 | 2015-10-22 04:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:28
G5415102200326 | BP WIRA | JL. KARANG ASEM 4 NO. 12 KEC. KUNINGAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087877575800 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM [ R3 / 6.600 VA ] | @MG 16#NH FUSE PUTUS PHASE 2 JUR H ,S/DGANTI BARU 300A | 2015-10-22 02:52 | 2015-10-22 02:48 | 2015-10-22 03:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:35
G5415102200313 | BP YANMAR/BP ERWIN | JL. GADING ELOK BARAT 2 CD1 NO. 15 RT. 8/12 KEL. KELAPA GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02145878122 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A - 250 A PH 1/FD B KG 34 ,No. Lapor Referensai :G5415102200243 | 2015-10-22 02:35 | 2015-10-22 02:30 | 2015-10-22 02:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200300 | IBU LISA | ALAMAT LOKASI : JL OLAHRAGA RT 3/5 NO 2D CILILITAN KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 02180888714 | 3 RUMAH PADAM | DIHUBUNGI VIA TLP BERULANG KALI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-10-22 02:17 | 2015-10-22 02:16 | 2015-10-22 02:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:14
G5415102200295 | BP LUTFAN | JL JANUR INDAH 11 RT 13 RW 01 KEL KELAPA GADING TIMUR JAKARTA TIMUR | POSKO SUNTER | 089651518118 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK D OK | 2015-10-22 02:12 | 2015-10-22 02:06 | 2015-10-22 04:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:23
G5415102200294 | IBU MARLINE | PEMOHON / LOKASI : MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D1 NO 108 KEL CENGKARENG (BELAKANG MAL TAMAN PALEM) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154350560 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DICEK PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SUDAH DITOLONG NORMAL (TA 132)PETUGAS HENDRI/PRAYOGA | 2015-10-22 02:11 | 2015-10-22 01:58 | 2015-10-22 02:33 | 1 | BATAL LAPOR, SETEMPAT SUDAH ADA PENANGANAN DARI PETUGAS CC.54.BERTO | Selesai | 0 00:21:09
G5415102200292 | BP DONI | KOMPLEK SARUA PERMAI JL. MENDUT DUA NO. 18 RT. 3/4 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG TANGSEL (DEKAT SEKOLAH SD BENDA BARU 3) | POSKO PAMULANG | 0217441618 | 1 RUMAH PADAM | ib bermasalah | 2015-10-22 02:10 | 2015-10-22 02:04 | 2015-10-22 02:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:23
G5415102200266 | IBU ELIA | JL KELAPA KOPYOR BARAT 6 BLOK CK 2 NO 12A RW 12 KEL KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08194880168 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | NH FUSE 250 A - 250 A PH 1/FD B KG 34 ,No. Lapor Referensai :G5415102200243 | 2015-10-22 01:50 | 2015-10-22 01:45 | 2015-10-22 01:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200259 | IBU IRA | BINTARA ALAM PERMAI BLOK A NO 1 , 2 DAN 5 KEL BINTARA JAYA - KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 081210009886 | 3 RUMAH PADAM | pergantian ground plat dari Gardu PL.110 Q2 Jurusan F 1x400.A di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5315102200019 | 2015-10-22 01:43 | 2015-10-22 01:39 | 2015-10-22 01:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200253 | IBU CUNG | JL KELAPA KOPYOR BRT VI BLOK CK 2 NO 3 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC TANJUNG PRUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081219996383 | 1 RUMAH PADAM R2/3.500 VA | NH FUSE 250 A - 250 A PH 1/FD B KG 34 ,No. Lapor Referensai :G5415102200243 | 2015-10-22 01:36 | 2015-10-22 01:29 | 2015-10-22 01:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG, MOHON PENANGANAN SEGERA.081219996383, M0GPBZV, 21/10/15, CC.54.ABDULRAHMAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200246 | BP LINKASIN | JL KOPYOR BARAT 6 CK2 NO 24 KEL KELAPA GADING TIMUR KELAPA GADING ACUAN: BELAKANG KEL KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 08129320504 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | NH FUSE 250 A - 250 A PH 1/FD B KG 34 ,No. Lapor Referensai :G5415102200243 | 2015-10-22 01:31 | 2015-10-22 01:27 | 2015-10-22 01:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200234 | BP DWI | GG Y RT 006 RW 15 NO 11 KEL PALMERAH JAK BAR[ ACUAN LOKASI : DEKAT SDN 17 ] | POSKO KEBON JERUK | 087879530374 | MCB LEMAH [ 4A ] | DICEK DIUKUR SETEMPAT KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-22 01:26 | 2015-10-22 01:05 | 2015-10-22 02:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:49
G5415102200231 | BP LAN / BP ULUPAN | PERUM JANUR INDAH XI LB13 NO 1 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0816827827 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK D OK | 2015-10-22 01:25 | 2015-10-22 01:16 | 2015-10-22 04:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:39
G5415102200228 | BP RIKI | JL KONGSI DALAM RT 008/06 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN: DEKAT INDOMARET | POSKO BANDENGAN | 02195208898 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR S/ DIPERBAIKI GARDU B 66N NORMAL 3.30 SEBELUMNYA APKT EROR 11.30-5.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200034 | 2015-10-22 01:24 | 2015-10-22 01:22 | 2015-10-22 01:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3215102200012 | BP DANI | PR BINTARA ALAM PERMAI BLOK C1 NO 1 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 085692524411 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR MCB ON | pergantian ground plat dari Gardu PL.110 Q2 Jurusan F 1x400.A di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5315102200019 | 2015-10-22 01:13 | 2015-10-22 01:07 | 2015-10-22 01:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:40:27
G5415102200201 | BP HADI | PERUM BINTARA ALAM PERMAI JL ALAM UTAMA 4 BLOK D NO 8 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT ACUAN: DEKAT MASJID KOMPLEK | POSKO PONDOK KOPI | 088801137850 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | pergantian ground plat dari Gardu PL.110 Q2 Jurusan F 1x400.A di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5315102200019 | 2015-10-22 01:07 | 2015-10-22 01:03 | 2015-10-22 01:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:29
G5415102200190 | BP SIMON | JL.KARBELA 1 NO 46 RT 05/04 KEL.KARET KEC.SETIABUDI.JAKARTA SELATAN (SAMPING MASJID MUBASIRIN) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02193819821 | 2 RUMAH PADAM | PERTEMUAN KABEL OPSTIG RUSAK TERBAKAR @KB 287,SEMENTARA DI TEGLEK#SETEMPAT NORMAL KEMBALI. ,No. Lapor Referensai :G5415102200297 | 2015-10-22 01:03 | 2015-10-22 00:58 | 2015-10-22 01:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:39:38
G5415102200188 | BP JUNAIDI | KP KERAMAT GG KUMBANG RT 002/05 NO 42 KEL CILILITAN KEC KRAMATJATI JAKARTA TIMUR.[ ACUAN LOKASI : DEKAT SD 01 ] | POSKO CONDET | 02180877661 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS PHASA 1 RAK 6 250A-250A HU 214A DARI GARDU E 303P ,No. Lapor Referensai :G5415102200178 | 2015-10-22 01:02 | 2015-10-22 00:58 | 2015-10-22 01:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:44
G5415102200183 | IBU LENI | JL INDRA GIRI 1 NO 10 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA. | POSKO MARUNDA | 0214411753 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA) | NH FUSE 300 A PUTUS PHASA 2 FEDER G DIGANTI BARU 300 A / GARDU.PK 65D ,No. Lapor Referensai :G5415102104302 | 2015-10-22 00:59 | 2015-10-22 00:52 | 2015-10-22 01:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:48
G5415102200176 | BP YULIANTO | PEKAPURAN 3 RT 12/5 NO 75E KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 081212123630 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR S/ DIPERBAIKI GARDU B 66N NORMAL 3.30 SEBELUMNYA APKT EROR 11.30-5.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102200034 | 2015-10-22 00:56 | 2015-10-22 00:52 | 2015-10-22 04:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 03:13:43
G5415102200171 | IBU OVI | JL.KEMBANG 5 NO.5 KWITANG RT 6/3 KEC SENEN JAKARTA PUSAT ACUAN DEKAT GUNUNG AGUNG | POSKO MENTENG | 0213919017 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | ahmad marali # 0500524 3500 @ Ib / BT | 2015-10-22 00:54 | 2015-10-22 00:47 | 2015-10-22 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:09
G5415102200153 | IBU SILVIA | JL KOMANDO 2 NO 20 RT 9/3 KEL KARAT SETIA BUDI JAKSEL ACUAN : BELAKANG WISMA METROPOLITAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 089601811680 | 2 RUMAH PADAM | PERTEMUAN KABEL OPSTIG RUSAK TERBAKAR @KB 287,SEMENTARA DI TEGLEK#SETEMPAT NORMAL KEMBALI. ,No. Lapor Referensai :G5415102200297 | 2015-10-22 00:47 | 2015-10-22 00:43 | 2015-10-22 01:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:35
G5415102200138 | BP MUSTOFA | KP. GEMBOR RT 01/01 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMART ) | POSKO SEPATAN | 08973368839 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASE 2 JUR B PUTUS/TG265 | 2015-10-22 00:43 | 2015-10-22 00:40 | 2015-10-22 01:52 | 1 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 4 KALI PADAM) CC.54.SUJATMIKO 22/10/2015 | Selesai | 0 01:08:56
G5415102200113 | IBU MERI / BP WILI | JL KARTINI 3 NO.26 RT 10/5 KEL KARTINI SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216250950 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | ARDU AB34APHASA2 NH FUSE 300A GPUTUS,SELESAI DIGANTI NH FUSE 300A JAM 23.45 | 2015-10-22 00:34 | 2015-10-22 00:27 | 2015-10-22 02:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:59
G5415102200104 | BP AJI | GEDUNG KANTOR WALIKOTA TANGSEL SELATAN - JL RAYA SILIWANGI KEL PAMULANG KEC PAMULANG | POSKO PAMULANG | 089627762739 | 1 GEDUNG KANTOR PADAM | ib bermasalah | 2015-10-22 00:29 | 2015-10-22 00:24 | 2015-10-22 00:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:38
G5415102200095 | BP KIONG | JL LAUTZE NO 14 RT 02/05 KEL KARTINI KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 08158865030 | 3 RUMAH PADAM | ARDU AB34APHASA2 NH FUSE 300A GPUTUS,SELESAI DIGANTI NH FUSE 300A JAM 23.45 | 2015-10-22 00:26 | 2015-10-22 00:21 | 2015-10-22 02:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:51
G5415102200085 | BP HERMAWAN | PERUM PORIS INDAH JL BOUGENVILLE 5 BLOK C904 KEL CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID | POSKO CIKOKOL | 081218638988 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 JURUSAN C 355A PUTUSS/ NORMAL DENGAN CADANGAN 400ADK 129 ,No. Lapor Referensai :G5415102200042 | 2015-10-22 00:20 | 2015-10-22 00:17 | 2015-10-22 00:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:32:15
G5415102200082 | IBU YULI | PRUM MEDANG LESTARI BLOK B2 E27 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN TANGGERANG ACUAN : DEKAT POS SATPAM | POSKO SERPONG | 08161364304 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse putus 250 a di ganti 300 gardu lg 142 roy cs ,No. Lapor Referensai :G5415102104108 | 2015-10-22 00:20 | 2015-10-22 00:15 | 2015-10-22 00:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102200081 | BP YAMIN | JL GOTONG ROYONG 2 RT 10 RW 06 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEPAN SD 01 PAGI | POSKO PONDOK INDAH | 089670271316 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | di cek petugas setempat lost kontak di tiang selesai di tolong daya 1300va | 2015-10-22 00:20 | 2015-10-22 00:15 | 2015-10-22 00:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:34
G5415102200051 | BP OKIN | PR PORIS INDAH BLOK E NO.1033 KEL CIPONDOH INDAH KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215546785 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 JURUSAN C 355A PUTUSS/ NORMAL DENGAN CADANGAN 400ADK 129 ,No. Lapor Referensai :G5415102200042 | 2015-10-22 00:11 | 2015-10-22 00:07 | 2015-10-22 00:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:41:05
G5415102200030 | BP IQBAL | JL PETAMBURAN 6 NO 30A RT04/006 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG, ACUAN LOKASI : HOTEL SANTIKA PETAMBURAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156955282 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 FEDDER F DIGANTI BARU 250A GARDU D 96 ,No. Lapor Referensai :G5415102104231 | 2015-10-22 00:06 | 2015-10-22 | 2015-10-22 00:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:09
G5215102200001 | Bp. Rahman | Jl. H. Batong Raya No. 68 Gg. Mushola Rt. 2 Rw. 6 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak | POSKO PONDOK INDAH | 02131760955 | 1 blok padam, sejak pukul 23.30 | di cek petugas nh 300a phasa2 feder d putus selesai di tolong di ganti baru dengan daya yang sama dari gardu td380 | 2015-10-22 00:05 | 2015-10-21 23:57 | 2015-10-22 01:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:11
G5415102200016 | BP ARDI | JL OLAH RAGA 2 RT 03/05 NO 7 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081280221767 | 3 RUMAH PADAM | APL SR 3 RUMAH LOST KONTAK | 2015-10-22 00:03 | 2015-10-22 | 2015-10-22 01:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:12
G5415102104362 | BP RIAN | JL PETAMBURAN 7 NO 9A SLIPI JAKARTA BARAT. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087722020787 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 FEDDER F DIGANTI BARU 250A GARDU D 96 ,No. Lapor Referensai :G5415102104231 | 2015-10-22 | 2015-10-21 23:56 | 2015-10-22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102104361 | BP. MERIAWAN | JL PURI 4 B16 NO 86 PERUM PURI AGUNG PERMAI KEC PASAR KEMIS TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 0215929005 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH 250A PHASE 1 JUR A PUTUS / ST86 | 2015-10-22 | 2015-10-21 23:56 | 2015-10-22 01:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:47
G5415102104359 | BP WENDRI | JL PANJI SEMIRANG BLOK J30 NO.12 RT 2/6 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT PABRIK VESPA | POSKO SUNTER | 081316211151 | 1 RUMAH PADAM (R2/ 3.500) | NH FUSE 2 X 250 A PH 2 dan 3 /FD A KG 266 | 2015-10-21 23:59 | 2015-10-21 23:53 | 2015-10-22 00:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:05
G5415102104358 | IBU AYU | JL OLAHRAGA 2 RT 3/ RW 5 NO 8 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI JAKTIM. LOKASI:DI DEPAN SEKOLAH TRAMPIL | POSKO CONDET | 0218002136 | 3 RUMAH PADAM | APL SR 3 RUMAH LOST KONTAK | 2015-10-21 23:59 | 2015-10-21 23:56 | 2015-10-22 01:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:38
G5415102104352 | BP GERARD | KAV POLRI BLOK C2 NO 786B KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR | POSKO KAPUK | 0215664888 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | MCB 10A TERBAKAR S/DISAMBUNG MELALUI KWH METER | 2015-10-21 23:57 | 2015-10-21 23:54 | 2015-10-22 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:15
G5415102104330 | BP H RIANTO | JL BENDUNGAN HILIR RAYA NO 58 J KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : DEPAN GG 9 WARUNG NASI INDAH JAYA 2. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087889442574 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | PERKAWATAN DALAM BOK OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-10-21 23:52 | 2015-10-21 23:46 | 2015-10-22 01:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:54
G5415102104328 | IBU DEWI | JL PETAMBURAN 7 RT 05/06 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG JAKPUS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087884877373 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 FEDDER F DIGANTI BARU 250A GARDU D 96 ,No. Lapor Referensai :G5415102104231 | 2015-10-21 23:52 | 2015-10-21 23:49 | 2015-10-21 23:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102104320 | BP GUNARSO | JL PEMBINA 1 RT 8/1 KEL BARU KEC PASAR REBO JAKTIM ACUAN : DEKAT GARDU | POSKO CIRACAS | 081318283992 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A RAK 3 PHASE 2 HU = 265A DARI GARDU GD 41 NORMAL 00:07 ,No. Lapor Referensai :G5515102100466 | 2015-10-21 23:50 | 2015-10-21 23:46 | 2015-10-21 23:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102104315 | BP BAMBANG | JL INDRAGIRI 1 NO 16 RT 11/1 KEL SEMPER BARAT CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214406783 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS PHASA 2 FEDER G DIGANTI BARU 300 A / GARDU.PK 65D ,No. Lapor Referensai :G5415102104302 | 2015-10-21 23:49 | 2015-10-21 23:45 | 2015-10-22 00:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB BEBERAPA RUMAH PADAM. CC.54.MATSANI.CSOI. M0GPBIV | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:48:29
G5415102104292 | BP AWIS | JL KELINGKIT TIMUR KEL CENGKARENG KEC RAWABUAYA JAKARTA BARAT (SETEMPAT : PT AGUNG SEDAYU) GARDU DK 208 INTEXS RAWA BUAYA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02155964778 | 1 PERUSAHAAN PADAM | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 DAN 3 JURUSAN A (DK 208) | 2015-10-21 23:44 | 2015-10-21 23:36 | 2015-10-22 00:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:57
G5515102100471 | IBU SRI/ BP WASIMAN | JL GUNUNG SEMERU 5, PR KUNCIRAM MAS PERMAI BLOK K10 NO 3, KEL KUNCIRAN INDAH. LOKASI : SEBELAH BARAT SEKOLAH SDN KUNCIRAN 9 | POSKO SERPONG | 087876375151 | 1 RUMAH PADAM. ID PEL : 546201342486 | ib | 2015-10-21 23:44 | 2015-10-21 23:36 | 2015-10-22 00:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:20
G5415102104272 | BP DENI | JL JELAMBAR JAYA 2 RT 03/03 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 081380316602 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR 250 A PUTUS FAS 1 FDR F GARDU DB11 | 2015-10-21 23:41 | 2015-10-21 23:38 | 2015-10-22 00:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:37
G5415102104262 | BP ASENG | JL KEBUN KOSONG GG MANTRI 2 NO.49 RT 05/10 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02198208605 | MCB LOSS / RUSAK DAYA (R1/900 VA) | IB/BT | 2015-10-21 23:38 | 2015-10-21 23:33 | 2015-10-22 00:25 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL YANG SAMA.MOHON DITINDAK LANJUTI.CC.54.HEPPY.CSOI/M0GPBIM/M0GPBIM | Selesai | 0 00:46:58
G5415102104258 | BP EROS | JL PEMUDA KOMPLEK TAMAN BERDIKARI SENTOSA BLOK Q NO 7 KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNGACUAN : DISEBRANG POM BENSIN MIGAS | POSKO RAWAMANGUN | 02147862781 | 3 RUMAH PADAM | fuse 32A putus di box panel(edi cs)telp anwar | 2015-10-21 23:35 | 2015-10-21 23:31 | 2015-10-22 07:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL DI WIL TSB SERING PADAM DAN YBS MENGINGINKAN PENORMALAN SECEPATNYA. CC.54.JANTAN | Selesai | 0 07:43:37
G5415102104244 | IBU NISA | JL H KILIM RT 05/06 NO 41 KEL BATU JAYA TIMUR KEC BATU CEPER TANGGERANG. DIBELAKANG PESANTREN AS-SIDIKIYAH | POSKO KALIDERES | 02192792704 | 1 RUMAH PADAM (R1/ 900 VA) | DICEK PETUGAS KABEL SR PUTUS DITENGAH.SUDAH DITOLONG KEMBALI NORMAL.PETUGAS SISLATIF DAN KAINAN | 2015-10-21 23:32 | 2015-10-21 23:26 | 2015-10-22 00:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:40
G5415102104240 | BP HENING | JL PANJI SEMIRANG BLOK J NO 14 RT 02/06 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING (ACUAN LOKASI : BELAKANG GADING KUSUMA) | POSKO SUNTER | 0214506720 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | NH FUSE 2 X 250 A PH 2 dan 3 /FD A KG 266 ,No. Lapor Referensai :G5415102103557 | 2015-10-21 23:31 | 2015-10-21 23:27 | 2015-10-21 23:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102104236 | BP DWI | JL PETAMBURAN 7 RT 6/6 NO 17 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEPAN HOTEL SANTIKA DI JL KS TUBUN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08121082842 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 FEDDER F DIGANTI BARU 250A GARDU D 96 ,No. Lapor Referensai :G5415102104231 | 2015-10-21 23:31 | 2015-10-21 23:26 | 2015-10-21 23:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:14
G5415102104202 | BP ANDRI | GREEN GARDEN BLOK B1 NO 16 RT 0/0 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT MASUK PERUMAHAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082143983303 | BEBEREPA RUMAH PADAM | PERBAIKAN JUMPER OUTDOOR PHASA 2 MEMBARA (DK 91) P.EMBIK PADAM 23:15 NORMAL 23:42 ,No. Lapor Referensai :G5415102104175 | 2015-10-21 23:22 | 2015-10-21 23:13 | 2015-10-21 23:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102104187 | BP JAJA | PR KAV DKI JL PENYELESAIAN TOMANG 2 BLOK 41 NO 27 RT 2/10 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 085772215036 | 2 RUMAH PADAM | NH Q II / H 315A PUTUS DIGANTI 355A DK.53 NYALA JAM 23:55 ( AKIBAT APKT EROR DARI JAM 23:35 NORMAL JAM 00:30 ) ,No. Lapor Referensai :G5415102200032 | 2015-10-21 23:19 | 2015-10-21 23:16 | 2015-10-21 23:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:45
G5415102104177 | IBU EKA/BP LUKMAN | JL KOTA BAMBU UTARA RAYA NO 1 RT 1/5 KEL KOTA BAMBU UTARA KEC PAL MERAH JAKARTA BARAT. ACUAN DEPAN KLINIK PERMATA SARI | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087877554005 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 11.000 VA) | IB O / BT | 2015-10-21 23:17 | 2015-10-21 23:10 | 2015-10-22 00:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:24
G5415102104174 | BP ERDI | JL JOGLO RAYA GG PROYEK RT 4/8 KEL JOGLO KEC JOGLO JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 081290443399 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T 2200 VA | NH PUSE PAS 2/B 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI 250 A KL 22 H ,No. Lapor Referensai :G5415102104143 | 2015-10-21 23:17 | 2015-10-21 23:12 | 2015-10-21 23:27 | 1 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN INI, SESUAI INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL cc.54.tri_yudhaL0GPB5R/081290443399/23:41 | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:10:12
G5415102104161 | IBU NENSI | JL CEMP PUTIH TENGAH 27C NO 32 RT 006/08 KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0811663600 | 1 RUMAH PADAM | ,No. Lapor Referensai :G5415102104007 | 2015-10-21 23:15 | 2015-10-21 23:09 | 2015-10-21 23:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:03
G5415102104143 | IBU NARA | JL SUKA BAKTI JOGLO RAYA RT 05/08 NO 9 KEL.JOGLO KEC.KEMBANGAN.JAKARTA BARAT (DEKAT KANTOR KELURAHAN JOGLO) | POSKO CILEDUK | 085880377674 | 1 RUMAH PADAM | NH PUSE PAS 2/B 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI 250 A KL 22 H | 2015-10-21 23:13 | 2015-10-21 23:06 | 2015-10-22 00:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:03
G5415102104136 | IBU YOLANDA | JL RAYA CILINCING NO 8 RT 15 RW 16 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081362502077 | 1 RUMAH PADAM | GANGGUAN PENYULANG KUBU TRIP JAM : 22:55 WIB , NORMAL KEMBALI JAM : 23:33 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102104076 | 2015-10-21 23:11 | 2015-10-21 23:06 | 2015-10-21 23:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:02
G5415102104106 | BP FERI | BSD NUSA LOKA JL MENTAWAI 3 SEKTOR 14.5 BLOK T8 NO 5 KEL RAWA MEKAR JAYA KEC SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 082112850006 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | TERKAIT G5415102103714 SUDAH NYALA | 2015-10-21 23:07 | 2015-10-21 23:02 | 2015-10-21 23:43 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN :SESUAI INFO PELANGGAN LISTRIK SUDAH MENYALA CC.54.TINDI_L0GPB0P_21/10/15 | Selesai | 0 00:35:28
G5415102104104 | BP NIKI | JL KRAMAT KOSAMBI 1 NO 16 RT011/017 KEL CIPINANG KEC PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 081380126329 | MCB RUSAK | ,No. Lapor Referensai :G5415102103931 | 2015-10-21 23:07 | 2015-10-21 22:59 | 2015-10-21 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102101937 | BP SLAMET AGUNG | JL RAYA JATI ASIH RT 5/5 NO.12 KEL.JATIRASA KEC.JATIASIH (ACUAN LOKASI: DEPAN KOMPLEK PEMDA BLOK A) | POSKO PONDOK GEDE | 0218224611 | 1 RUMAH PADAM | PENY.PAMEN TRIPPDALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5415102104058 | 2015-10-21 23:06 | 2015-10-21 22:58 | 2015-10-21 23:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102104073 | BP BUCHE HERMAN | JL.PEMBINA 2 NO.29 RT.8/1 KEL.BARU KEC.PASAR REBO JAKTIM ACUAN LOKASI SAMPING KANTOR KELURAHAN | POSKO CIRACAS | 082125742676 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A RAK 3 PHASE 2 HU = 265A DARI GARDU GD 41 NORMAL 00:07 ,No. Lapor Referensai :G5515102100466 | 2015-10-21 23:01 | 2015-10-21 22:56 | 2015-10-21 23:01 | 1 | CC.54.YONATAN 21/10/2015 L0GPB8N PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DENGAN PERIHAL YANG SAMA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102101924 | BPK ROSIHAN | JL HAJI HASAN PEMBINA 1 NO 67 RT 01/01 KEL BARU KEC PASAR REBO CIJANTUNG / DEKAT INDOMARET | POSKO CIRACAS | 02187786471 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A RAK 3 PHASE 2 HU = 265A DARI GARDU GD 41 NORMAL 00:07 ,No. Lapor Referensai :G5515102100466 | 2015-10-21 22:57 | 2015-10-21 22:55 | 2015-10-21 22:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5515102100466 | IBU LIA | JL.HAJI HASAN GG.PEMBINA 1 NO.46 RT.08 RW.01 KEL.BARU JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081282029108 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A RAK 3 PHASE 2 HU = 265A DARI GARDU GD 41 NORMAL 00:07 | 2015-10-21 22:53 | 2015-10-21 22:47 | 2015-10-22 00:29 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI PTL MASIH PADAM. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. CC.54.SUTANTO. L0GPB2G. 0218416276 | Selesai | 0 01:36:11
G5415102104029 | BP ARIS | JL MATRAMAN RAYA NO 11 KEL.MATRAMAN KEC.MATRAMAN (SETEMPAT POLSEK MATRAMAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218583435 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | instalasi bangunan selesai di cek. ulc-wagiran | 2015-10-21 22:42 | 2015-10-21 22:35 | 2015-10-21 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:44
G5415102104024 | BP UDIN | JL H MUGENI GG MASJID RT 2 RW 2 KEL PETUKANGGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKSEL | POSKO CILEDUK | 081210704341 | 2 RUMAH PADAM | NH PUSE PAS 3/C 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI 250 A CD 94 ,No. Lapor Referensai :G5415102104011 | 2015-10-21 22:41 | 2015-10-21 22:35 | 2015-10-21 22:50 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:08:30
G5415102104018 | BP KEVIN | JL CEMPAKA PUTIH TENGAH 17 F 25 KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214200510 | 1 RUMAH PADAM DAYA 6600 VA | ,No. Lapor Referensai :G5415102104007 | 2015-10-21 22:39 | 2015-10-21 22:36 | 2015-10-21 23:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:37:02
G5415102104017 | IBU NITHA | JL H NAJI NO 44 RT 01/06 KEL KREO SELATAN KEC LARANGAN TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT MASJID RIYADUS SOLIHIN | POSKO CILEDUK | 0217372975 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | NH PUSE PAS 3/C 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI 250 A CD 94 ,No. Lapor Referensai :G5415102104011 | 2015-10-21 22:38 | 2015-10-21 22:35 | 2015-10-21 22:50 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:11:23
G5415102104007 | BP ADE | JL CEMPAKA PUTIH TENGAH 27D RT 07/08 KEL CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT.DIBELAKANG POM BENSI CEMPAKA PUTIH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081514799000 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PHASE 2 REK 3 TRAFO 1 GARDU TP 15N PUTUS, S/ DIGANTI BARU | 2015-10-21 22:36 | 2015-10-21 22:33 | 2015-10-21 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:31
G5415102104002 | BP JOHAN | JL.CEMPAKA PUTIH RAYA BLOK A NO.23 KEL.CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214213447 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 10.600 VA | APL SR LOST KONTAK,S/DIPERBAIKI | 2015-10-21 22:35 | 2015-10-21 22:30 | 2015-10-21 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:11
G5415102103988 | IBU YULIA | PERUMNAS KARAWACI 3 JL TIDORE RAYA NO. 9 RT 05 RW 23 KEL. BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG (ACUAN LOKASI JL TERNATE) | POSKO CIKOKOL | 02155654648 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | DI CEK SETEMPAT KELEBIHAN BEBANS/ KONFIRMASI KONSUMEN UNTU DI ATUR PEMAKAIAN | 2015-10-21 22:31 | 2015-10-21 22:20 | 2015-10-21 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:04
G5415102103975 | BPK BAMBANG | KOMP BI JL G17 PANCORAN KEL PANCORAN MENTENG DALAM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183785301 | 1 RUMAH PADAM R2/3500VA | lost kontak di tiang selesai di perbaiki. m2-sumarna544100544877 | 2015-10-21 22:29 | 2015-10-21 22:24 | 2015-10-21 23:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:06
G5415102103973 | BP DENI | JL GURAME 3C NO 37 BAMBU APUS SASAK TINGGI PAMULANG ACUAN: DEKAT LAPANGAN BAMBU APUS, DEKAT KOMP DEPAG | POSKO PAMULANG | 081283655585 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | kelebihan pemakaian | 2015-10-21 22:29 | 2015-10-21 22:24 | 2015-10-21 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:04
G5415102103964 | BP WISNU | JL CEMPAKA PUTIH TENGAH 17 NO 14 AK PUS DEKAT KANTOR KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081314151660 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-10-21 22:27 | 2015-10-21 22:22 | 2015-10-21 23:15 | 1 | RALAT ALAMAT : JL CEMPAKA PUTIH TENGAH 17 NO 14 RT 2/5 KEL CEMPAKA TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT. DEKAT KANTOR KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN BELUM ADA PETUGAS YANG MENGHUBUNGI PELANGGAN TSB. CC.54.MLUTFI/L0GPAFV/22:41 | Selesai | 0 00:47:14
G5415102103960 | BP DAVID | JL DWI WARNA DALAM NO 4 RT 15/9 KEL KARANG ANYAR KEC KARANG ANYAR JAKARTA PUSAT. (ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR INPRES) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081380909098 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) | GARDU B21A NH FUSE 300A PHASA 3 PUTUS,SELESAI DIGANTI NH FUSE 300A | 2015-10-21 22:27 | 2015-10-21 22:21 | 2015-10-21 23:05 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOI L0GPAGO 21/10/15 | Selesai | 0 00:38:11
G5415102103956 | BP INSAN | JL DWI WARNA RAYA 2 NO 19 RT 3/9 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR. DEKAT INDOMARET DWI WARNA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811890524 | 1 RUMAH PADAM | GARDU B21A NH FUSE 300A PHASA 3 PUTUS,SELESAI DIGANTI NH FUSE 300A | 2015-10-21 22:26 | 2015-10-21 22:22 | 2015-10-21 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:40
G5415102103955 | BP DANI | JL. ASEM 2 NO. 56 KEL. CILANDAK DEKAT SD | POSKO MAMPANG | 081210010061 | 2 RUMAH PADAM | peretakan jtr terbakar selesai di tolong 2 bh join dari gardu td 18 ,No. Lapor Referensai :G5415102103916 | 2015-10-21 22:25 | 2015-10-21 22:21 | 2015-10-21 22:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103952 | IBU MARPAUNG | JL TANAH MERDEKA RAYA RT 9/4 NO 114 KEL KP RAMBUTAN KEC CIRACAS JAKTIM GARDU 18D | POSKO CIRACAS | 0218412326 | SIKRING PEMBAGI MENGELUARKAN PERCIKAN API(PTL PADAM) | SETEMPAT IB | 2015-10-21 22:25 | 2015-10-21 22:17 | 2015-10-21 23:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:42
G5415102103948 | BP BUDIMAN | MUARA KARANG BLOK I 5 TIMUR NO 12 A KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216632489 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR PHASE 3 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (MK 151) NORMAL 01.45 (SEBELUMNYA APKT ERROR DARI JAM 23.30 SAMPAI JAM 02.00) | 2015-10-21 22:24 | 2015-10-21 22:18 | 2015-10-22 03:23 | 0 |  | Selesai | 0 04:58:58
G5415102103940 | IBU DEMI/ BP BAHTIAR | JL GADING KUSUMA BLOK GK7 NO 17 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. | POSKO SUNTER | 08127906788 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 2 X 250 A PH 2 dan 3 /FD A KG 266 ,No. Lapor Referensai :G5415102103557 | 2015-10-21 22:23 | 2015-10-21 22:16 | 2015-10-21 22:23 | 1 | CC.54.MUHAMMAD_JUNAIDI SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA OLEH PETUGAS .L0GPB18 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103939 | BP SURJANA | JL GAMBIR ANOM BLOK F5 NO 15 RT 02/06 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 081908116111 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 2 X 250 A PH 2 dan 3 /FD A KG 266 ,No. Lapor Referensai :G5415102103557 | 2015-10-21 22:23 | 2015-10-21 22:18 | 2015-10-21 22:23 | 2 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL 2 RUMAH PADAM. CC.54.AMIRUDIN L0GPAWZ | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103933 | IBU LILI | JL DIWARNA 4 NO 2A RT 3/9 KEL KARANG ANYER KEC RAWA BESAR JAKPUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216393021 | 1 RUMAH PADAM | GARDU B21A NH FUSE 300A PHASA 3 PUTUS,SELESAI DIGANTI NH FUSE 300A | 2015-10-21 22:22 | 2015-10-21 22:18 | 2015-10-21 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:11
G5415102103919 | BP SAHAT PARDEDE | JL PULO ASEM TIMUR II NO 20 RT 2/07 KEL JATI KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEPAN MALL ARION) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0811968115 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PAS1 FIDER C DARI GARDU PS 67N S/ GANTI BARU | 2015-10-21 22:18 | 2015-10-21 22:15 | 2015-10-21 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:53
G5415102103907 | IBU IIN | JL SUNTER BAHARI NO 62 RT 12/1 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI DEKAT JEMBATAN HITAM | POSKO GUNUNG SAHARI | 02165305896 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) | ARDU AB22 PHASA2 NH FUSE 300A GPUTUS,SELESAI DIGANTI NH FUSE 300A | 2015-10-21 22:17 | 2015-10-21 22:10 | 2015-10-22 02:17 | 2 | PKL 23:32 ID TIKET L0GPB2B : PELANGGAN KEMBALI MELAPOR, JIKA BELUM ADA PETUGAS YG TIBA DI PERSIL TSB. CC.54.HELMI | Selesai | 0 03:59:56
G5415102103904 | IBU TIUR | PERUM SERUA MAKMUR JL GUNUNG AGUNG RAYA BLOK 25 NO 1 RT 6 RW 10 KEC CIPUTAT KEL SERUA TANGERANG (ACUAN LOKASI SAMPING PAUD) | POSKO PAMULANG | 02193870900 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | kelebihan pemakaian | 2015-10-21 22:16 | 2015-10-21 22:09 | 2015-10-21 22:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:28
G1215102101020 | BP IJAL | JL GRAHA RAYA KEC BINTARO ACUAN: - | POSKO SERPONG | 081332497862 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1300 VA) | PROSES PD | 2015-10-21 22:16 | 2015-10-21 22:03 | 2015-10-21 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:04
G5415102103899 | BP WISNU | PULO ASEM TIMUR 8 NO 6 RT 007/002 KEL JATI KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081808292903 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO. G5415102103772 (PTL SUDAH NORMAL) | NH FUSE 250A PUTUS PAS1 FIDER C DARI GARDU PS 67N S/ GANTI BARU | 2015-10-21 22:15 | 2015-10-21 22:12 | 2015-10-21 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:37
G5415102103890 | BP RUDI | JL SETIA BUDI 2 NO. 16 KEL SETIA BUDI KEC SETIA BUDI, JAKARTA PUSAT (ACUAN : DEPAN APOTIK SETIA BUDI) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215275124 | 1 RUMAH 2 PHASA PADAM DAYA 10.600 VA | kabel jtr terbakar,selesai diperbaiki ,No. Lapor Referensai :G5415102103601 | 2015-10-21 22:14 | 2015-10-21 22:10 | 2015-10-21 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:47
G5415102103886 | IBU JENNY | JL KELAPA GADING KUSUMA BLOK GK7 NO.17 KELAPA DUA JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DIUJUNG JALAN KELAPA GADING KOPYOR | POSKO SUNTER | 08159609601 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 2 X 250 A PH 2dan 3 /FD A KG 266 ,No. Lapor Referensai :G5415102103557 | 2015-10-21 22:14 | 2015-10-21 22:08 | 2015-10-21 22:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103884 | BP PUN | JL SAWO 1 NO 22 A RT 09/05 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU DEKAT MASJID AL BARKAH | POSKO MAMPANG | 02193664437 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-10-21 22:13 | 2015-10-21 22:06 | 2015-10-21 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:24
G5515102100459 | BP BAMBANG | JL. MENTAWAI IV NO 22, PERUM MUSA LOKA BSD SEKTOR 14-5, KEL. MEKAR JAYA, KEC. SERPONG LOKASI: RS BUNDA DELIMA DEPANYA MASUK ? 500M | POSKO SERPONG | 081510202099 | 1 RUMAH PADAM. DAYA: 2.200VA | NH FUSE PUTUS DI PANEL 300 DI GANTI 300,SAMLAWI CS ,No. Lapor Referensai :G5415102103669 | 2015-10-21 22:07 | 2015-10-21 22:01 | 2015-10-21 22:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3215102100512 | IBU RINDI | KP LEGOK DESA LEGOK KEC LEGOK KOTA TANGERANG BELAKANG PERUM TERATAI | POSKO CURUG | 02190566709 | TEGANGAN TIDAK STABIL 4 RUMAH | 99a VOLTAGE DROP 170VA S/ DI TOLONG KE YANG LEBIH TINGGI 215VA STP NORMAL KEMBALI (NALIH , YOSI, ISWANTORO, NURUDIN)APKT ERROR JAM 23:55 NORMAL KEMBALI JAM 00:21 | 2015-10-21 22:06 | 2015-10-21 21:53 | 2015-10-22 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:49:27
G5415102103855 | BP OKI SETIAWAN | PERUM TAMAN PALM LESTARI BLOK B 2 NO 27 KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI MALL TAMAN PALM) | POSKO KALIDERES | 087781786980 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | GANGGUAN DISISI PELANGGAN | 2015-10-21 22:06 | 2015-10-21 21:59 | 2015-10-21 23:33 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai | 0 01:27:04
G5315102101870 | IBU WIWIN | JL.PASAR KRANGGAN RT.3 RW.1 KEL.JATI SAMPURNA KEC.JATI SAMPURNA (KONTRAKAN 40) | POSKO PONDOK GEDE | 081808600604 | 1 RUMAH PADAM, ALAT PEMBATAS ARUS DIKHAWATIRKAN LOSS | IB | 2015-10-21 22:04 | 2015-10-21 21:55 | 2015-10-21 22:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:54
G5415102103837 | BP AFIF | JL HANJUANG RT 2/6 KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET. JEMBATAN BUKIT DURI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082125416900 | 10 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250A FASE 3 JUR C PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN NHFUSE 1X250A DARI GARDU K 48A M2; SUMARNA CS ,No. Lapor Referensai :G5415102103841 | 2015-10-21 22:04 | 2015-10-21 22:00 | 2015-10-21 22:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:34
G5415102103831 | BP HAFIS | JL. KRAMAT KOSAMBI 1 RT 11/17 NO. 16 CIPINANG RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214718762 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | ,No. Lapor Referensai :G5415102103931 | 2015-10-21 22:03 | 2015-10-21 21:58 | 2015-10-21 22:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:48:13
G5415102103824 | BP BUDI | PERUM DUTA ASRI BLOK C NO 5 KEL CIAKAR KEC CURUG WETAN KAB LEGOK TANGERANG ACUAN : BELAKANG WIARA CURUG | POSKO SERPONG | 082125996593 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | NH FUSE PUTUS DI PANEL 300 DI GANTI 300,SAMLAWI CS ,No. Lapor Referensai :G5415102103669 | 2015-10-21 22:02 | 2015-10-21 21:55 | 2015-10-21 22:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102101861 | BP ALEX | JL. PULO ASEM TIMUR VIII NO. 2 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULO GADUNG, JKT TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0817558588 | PADAM 2 PERSILSEJAK 15 MENIT YG LALU | NH FUSE 250A PUTUS PAS1 FIDER C DARI GARDU PS 67N S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102103707 | 2015-10-21 22:01 | 2015-10-21 21:57 | 2015-10-21 22:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:39
G5415102103821 | BP PASARIBU | PR. PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR 5 BLOK A17 NO. 10 KEC. BEBELAN BEKASI. | POSKO PONDOK UNGU | 02195209177 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI BOX OK | 2015-10-21 22:01 | 2015-10-21 21:55 | 2015-10-21 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:18
G5415102103790 | BP DODI | PERUM NUSA LOKA BSD JL MENTAWAI 3 BLOK T8 NO.3A KEL MEKARJAYA KEC SERPONG. | POSKO SERPONG | 0215376473 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS DI PANEL 300 DI GANTI 300,SAMLAWI CS ,No. Lapor Referensai :G5415102103669 | 2015-10-21 21:56 | 2015-10-21 21:53 | 2015-10-21 21:56 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI.CC.54.ALDYN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103788 | BP EFENDI | JLN GARDU ASEM RAYA NO 11 RT 12 RW 09 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSATACUAN : DISEBELAH TOKO BESI HIDAYAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081280926768 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 3.500 VA ) | NH FUSE 250A PUTUS PAS1 FIDER C DARI GARDU PS 67N S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102103707 | 2015-10-21 21:56 | 2015-10-21 21:49 | 2015-10-21 21:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:15
G5415102103781 | BP WAHYU | JL PULAU HARAPAN INDAH NO 99 RT 8 RW 10 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI BELAKANG TAMAN PALM LESTARI) | POSKO KALIDERES | 081290794646 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | PELANGGAN KELEBIHAN BEBAN/OPER LOAD | 2015-10-21 21:55 | 2015-10-21 21:50 | 2015-10-22 00:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:46
G5415102103779 | IBU EMI | JL MAMPANG PRAPATAN 10 NO 27 RT 07 RW 01 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217988017 | 3 RUMAH PADAM | PM 92 RAK A5 PHASE 2 HU 168 NH FUSE PUTUS 300 A DI GANTI BARU 300 A SELESAI DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102103764 | 2015-10-21 21:55 | 2015-10-21 21:48 | 2015-10-21 22:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:12
G5415102103765 | IBU LINA / BP ONDI | JL.PULO ASEM TIMUR II NO.14 RT02/02 KEL.JATI KEC.PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082123256025 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PAS1 FIDER C DARI GARDU PS 67N S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102103707 | 2015-10-21 21:53 | 2015-10-21 21:49 | 2015-10-21 21:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:15
G5415102103756 | BP FELIX | PR. NUSA LOKA SEKTOR 14-5 BLOK T5 NO. 20 BUMI SERPON DAMAI ( DEKAT PASAR MODERN BSD) | POSKO SERPONG | 085959706077 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS DI PANEL 300 DI GANTI 300,SAMLAWI CS ,No. Lapor Referensai :G5415102103669 | 2015-10-21 21:52 | 2015-10-21 21:48 | 2015-10-21 21:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103733 | BP.MARDIONO | PERUM BUKIT CIREUNDE BLOK B5 NO.19 RT.4/16 KEL.PISANGAN KEC.CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081284753252 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | PENGAWATAN KWH METER DAN SR TERBAKAR 10 mtr | 2015-10-21 21:49 | 2015-10-21 21:44 | 2015-10-21 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:29
G5415102103711 | BP ANTO | JL PULO ASEM TIMUR 8 NO 19 RT 7/2 KEL JATI KEC PULOGADUNG JAKTIM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08159000349 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | NH FUSE 250A PUTUS PAS1 FIDER C DARI GARDU PS 67N S/ GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102103707 | 2015-10-21 21:46 | 2015-10-21 21:41 | 2015-10-21 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:03
G5415102103709 | BP NIKO | JL SARIDIN RT 05/09 NO 48 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02195190366 | 3 RUMAH PADAM | peretakan jtr pm 99 selesai di tolong | 2015-10-21 21:46 | 2015-10-21 21:43 | 2015-10-21 21:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:41
G5415102103698 | IBU SUMI | JL SUADAYA 6 NO 31 RT 6/9 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN. ACUAN: ACUAN ALFAMIDI | POSKO KAPUK | 081314119689 | 2 RUMAH PADAM | APL OPSTIK PUTUS TERBAKAR SELESAI DI TOLONG DARI GARDU DB 9 ,No. Lapor Referensai :G5415102103521 | 2015-10-21 21:44 | 2015-10-21 21:39 | 2015-10-21 21:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:58
G5415102103697 | IBU BINTARTO | JL BUNGA CEMPE NO 12 RT 5 RW 2 KEL KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKSEL ACUAN : MASUK DARI JL ASEM 2 | POSKO MAMPANG | 02192275667 | 2 RUMAH PADAM | peretakan jtr terbakar dlm pelaksanaan gardu td 18 ,No. Lapor Referensai :G1215102100987 | 2015-10-21 21:43 | 2015-10-21 21:38 | 2015-10-21 22:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:30
G5415102103688 | BP ISMET RIZAL | JL GG MES DALAM RT 15/17 NO 13 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKPUS ACUAN LOKASI SEBERANG KANTOR PAJAK JAKPUS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081929174349 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | SESUAI INFO PELANGGAN YBS MENGINGINKAN PENANGANAN ESOK HARI (22/10/15 PUKUL 11:00 WIB). CC.54.JANTAN | 2015-10-21 21:42 | 2015-10-21 21:35 | 2015-10-21 22:18 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN YBS MENGINGINKAN PENANGANAN ESOK HARI (22/10/15 PUKUL 11:00 WIB). CC.54.JANTAN | Selesai | 0 00:36:05
G5315102101810 | BP HERI | JL HRP BR GARDEN H 35 / JL PEJUANG RUKO PERMATA HARAPAN BARU BLOK H NO.35 | POSKO PONDOK UNGU | 02188870281 | LOKASI PADAM KEMBALI KARENA MCB KWH METER LOSS KEMBALI DENGAN NO LAPOR SEBELUMNYA G5315102101165 WALAUPUN PETUGAS SUDAH DATANG | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN RUSAK | 2015-10-21 21:42 | 2015-10-21 21:34 | 2015-10-21 22:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:28
G5415102103684 | BPK SIHAR PARDEDE | JL ASEM 2 GG MELINJO RT 14/5 NO 35 KEL CIPETE SELATAN 12401 JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0217502679 | 1 RUMAH PADAM R2/4400VA | peretakan jtr terbakar dlm pelaksanaan gardu td 18 ,No. Lapor Referensai :G1215102100987 | 2015-10-21 21:41 | 2015-10-21 21:35 | 2015-10-21 21:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:32
G5415102103683 | BP EDAR RAHMAT | JL BENGKULU NO 27 RT 11 RW 10 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI MUSHOLA AT TAHIRIYAH) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0811192706 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB 16 A RUSAK SEMENTARA DI GANTI MCB 20 A. ULC-WAGIRAN | 2015-10-21 21:41 | 2015-10-21 21:35 | 2015-10-21 22:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:22
G5415102103677 | BP GUNAWAN | PURI INDAH JL KEMBANG ELOK BLOK H 6 NO 71 KEL.KEMBANGAN KEC KEMBANGAN SELATAN.JAKARTA BARAT (DEKAT RUMAH BARU DIBANGUN) | POSKO KEBON JERUK | 0215805330 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | NH BOX KE BOX FASE 2 PUTUS SELESAI DI TOLONG SP 188 NORMAL JAM 22.30 ,No. Lapor Referensai :G5415102103651 | 2015-10-21 21:40 | 2015-10-21 21:34 | 2015-10-21 22:06 | 1 | LAPOR ULANG, BERDASARKAN INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN, SETEMPAT MENYALA DENGAN MENGGUNAKAN GENSET L0GPA57 CC.54.SUDUNG_FRANSISKUS | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:15
G5415102103676 | IBU ATIK | PERUM PURI JASANI JL. BINTARA JAYA 8 NO.10 KEL. BINTARA JAYA KEC. BEKASI BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR POS BINTARA JAYA | POSKO PONDOK KOPI | 02135842993 | MCB RUSAK (DAYA : 1.300 VA) | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-21 21:39 | 2015-10-21 21:33 | 2015-10-21 22:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:30
G1215102100989 | IBU DEWI | ALFAMART JL JOMBANG RAYA KEL JOMBANG KEC CIPUTAT - BINTARO. ACUAN: DEPAN PASAR JOMBANG | POSKO BINTARO | 085773458906 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | MCB 20A TERBAKAR SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-21 21:38 | 2015-10-21 20:00 | 2015-10-21 21:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:49
G5415102103670 | IBU MEI | JL KRENDANG TIMUR 6 RT 8/03 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. | POSKO BANDENGAN | 089649539984 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH FUSS 2 FIDER D 250 A PUTUS S/DI GANTI YANG SAMA GARDU B 82 ,No. Lapor Referensai :G5415102102918 | 2015-10-21 21:38 | 2015-10-21 21:34 | 2015-10-21 22:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:26
G5415102103668 | IBU LALA | JL. KARBELA BARAT RT 11/4 NO. 11 KEL. KARET KEC. SETIA BUDI ( DEKAT PASAR MENCOS PEGADAIAN ) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02195308646 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | setempat beban lebih. | 2015-10-21 21:38 | 2015-10-21 21:31 | 2015-10-21 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:58
G5415102103666 | IBU FARAH | JL TIPAR CAKUNG KP BARU RT 007/008 NO 2 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK UNGU | 081311699489 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 300A DI GANTI BARU 300 PHAS 1 FDR A GARDU KG.21 | 2015-10-21 21:37 | 2015-10-21 21:33 | 2015-10-21 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:26
G5415102103664 | BP ROBET | PER CENGKARENG ELOK BLOK D NO 15E RT009/01 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG, ACUAN LOKASI : SEBRANG ALFAMART | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154382835 | MCB LEMAH DAYA R2T / 3.500 VA | SETEMPAT DICEK OVERLOAD | 2015-10-21 21:37 | 2015-10-21 21:29 | 2015-10-21 22:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:17
G5415102103635 | BP WIRANTO | PERUM TAMAN ADIYASA BLOK C 6 NO 17 | POSKO CISOKA | 087808012464 | 1 RUMAH PADAM | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-21 21:33 | 2015-10-21 21:37 | 2015-10-21 22:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:16
G5415102103633 | IBU LENI | PERUM PERMATA BUNDA BLOK C4A NO 9 KEL LIPO KARAWACI | POSKO CURUG | 02155652349 | 1 RUMAH PADAM | 99 STP DICEK PETUGAS NORMAL,SUDAH DI TOLONG TMD LIPPO,,CRG 2 (WITO,ENO,RAMLAN,IIN) ,No. Lapor Referensai :G5415102103629 | 2015-10-21 21:33 | 2015-10-21 21:29 | 2015-10-21 22:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:56:54
G5415102103622 | IBU MARILIN | JL SETIA BUDI TIMUR 2 NO.7 KEL/KEC.SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02129305536 | 1 KOSAN PADAM | kabel jtr terbakar,selesai diperbaiki ,No. Lapor Referensai :G5415102103601 | 2015-10-21 21:30 | 2015-10-21 21:26 | 2015-10-21 22:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:54:10
G5415102103615 | BP DANA | JL PENINGGARAN TIMUR 3 RT 11/9 NO 14 KEL KEBAYORAN LAMA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN DEKAT PINTU KERETA TANAH KUSIR/ DEKAT SMA 47. | POSKO PONDOK INDAH | 0217293732 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | los kontak ditiang selesai dinormalkan | 2015-10-21 21:28 | 2015-10-21 21:20 | 2015-10-21 22:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:50
G5415102103610 | BP.NANDAR | PERUM VILLA TANGGERANG REGENCY II BLOK FD 12 NO 27 RT 07/10 DESA GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS TANGGERANG. DEKAT MUSHOLAH BABU SALAM | POSKO SEPATAN | 085100528974 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 250A PHASE 2 JUR B PUTUS +OPTYK TERBAKAR/ST114P ,No. Lapor Referensai :G5415102103527 | 2015-10-21 21:27 | 2015-10-21 21:19 | 2015-10-22 00:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 03:07:23
G5415102103607 | BP CARYANA | PR MEDANG LESTARI BLOK D2 NO G24 RT 1/2 KEL MEDANG KEC PAGEDANGAN KAB TANGERANG DEKAT DENGAN SUMARECON TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215466805 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA . ID PEL 546200152108 | sekundr trafo terbakar LG 1 NORMAL JAM 21:35,ROPII CS ,No. Lapor Referensai :G5415102103307 | 2015-10-21 21:27 | 2015-10-21 21:20 | 2015-10-21 21:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102101780 | IBU IRINA | JL WIRA PERTIWI BLOK D NO.8 KEL PEGANGSAAN 2 KEC KELAPAGADING. JAKARTA UTARA DEKAT MESJID ALMUKMIN | POSKO SUNTER | 08158844078 | 1 RUMAH PADAM. MCB LUAR DAN DALAM ON | NH FUSE 2 X 250 A PH 2 dan 3 /FD A KG 266 ,No. Lapor Referensai :G5415102103557 | 2015-10-21 21:24 | 2015-10-21 21:17 | 2015-10-21 21:24 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. ATAS INFO PELANGGAN PADAM BEBERAPA RUMAH. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103576 | IBU YULIA | JL KH SYAHDAN GG KELUARGA NO 3Z KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT POS APEL (SETEMPAT KONTRAKAN BP JEJEN) | POSKO KEBON JERUK | 081808702334 | MCB LEMAH (R1 / 1300 VA) | DI CEK KELEBIHAN PEMAKEAN | 2015-10-21 21:22 | 2015-10-21 21:14 | 2015-10-21 21:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:13
G5415102103572 | IBU STEVANI | KAV POLRI BLOK G NO 1634 KEL WIJAYAKUSUMAH KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR | POSKO KAPUK | 08561047393 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4400 VA | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER D PUTUS DARI GARDU DB 58 ,No. Lapor Referensai :G5415102103371 | 2015-10-21 21:22 | 2015-10-21 21:19 | 2015-10-21 21:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:16
G5415102103567 | BP FITMAHENDRO | JL SAWO 1 NO 22 A RT 09/05 KEC KEBAYORAN BARU KEL CIPETE UTARA ACUAN DI BELAKANG EL NUSA | POSKO MAMPANG | 0217508716 | 1 RUMAH PADAM | nh pas 3 fider d putus selesai di tolong td 143 | 2015-10-21 21:21 | 2015-10-21 21:15 | 2015-10-21 21:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:34
G5415102103558 | BP SLAMET RIYADI | KEMANGGISAN BATU SARI JL ANGSANA NO 5 RT 03 RW 05 KEMANGGISAN KEBON JERUK JAK-BAR ACUAN: DEKAT SPBU, DEKAT PIZZA HUT | POSKO KEBON JERUK | 0215494681 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | NH FASE 3 FIDER B 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 246 NORMAL JAM 21.25 ,No. Lapor Referensai :G5315102101677 | 2015-10-21 21:20 | 2015-10-21 21:17 | 2015-10-21 21:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102101768 | IBU OLIVIA | JEMBATAN BESI PERISIMA 2 KEL SARI ANYER KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 08195635727 | 3 RUMAH PADAM | JTR TERBAKAR FUSS 1 2 3 S/DI PERBAIKI GARDU B 66 A SEBELUM NYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102880 | 2015-10-21 21:19 | 2015-10-21 19:00 | 2015-10-21 22:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:44:51
G5415102103543 | IBU AYA | JL TIRTA SARI 6 BLOK F NO 426 KEL JATI KRAMAT BEKASI ACUAN: DEKAT SD ISLAM ALZAR 23 | POSKO PONDOK GEDE | 02152961855 | 2 RUMAH PADAM | zik tr nh 300 a rak 2 phasa 3 putus (e 235) selesai di ganti nh 300a normal 21.50 ,No. Lapor Referensai :G5415102103472 | 2015-10-21 21:16 | 2015-10-21 21:12 | 2015-10-21 21:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:40
G5415102103541 | IBU TANTI | PERUM JATIWARINGIN ASRI JL DUGO BLOK A 3 NO 2 JT WARINGIN PD GEDE SETEMPAT KOMPLEK PERTAMINA | POSKO PONDOK GEDE | 0218489958 | 1 RUMAH PADAM | SR PUTUS DALAM TEMBOK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-21 21:16 | 2015-10-21 21:14 | 2015-10-21 21:58 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL SAAT INI MASIH PADAM / PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI.CC.54.SARO. 21/10/15.0218489958.L0GP95C. | Selesai | 0 00:42:32
G5415102103540 | BPK EDI | JL PEKAPURAN 2 NO.12 A-B RT.8 RW.6 KEL.TANAH SEREAL KEC.TAMBORA JAK BAR. ACUAN LOKASI : DIDEPAN ASIA MART | POSKO BANDENGAN | 0811967981 | 1 RUKO PADAM 1 PHASA | APL OPSTYG PHASE 2 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (B 66 N) NORMAL 01.05 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN + APKT ERROR DARI JAM 23.30 SAMPAI JAM 02.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102103339 | 2015-10-21 21:16 | 2015-10-21 21:10 | 2015-10-21 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:38:41
G5515102100449 | BP FERI/ IBU SESTI | JL. PEKAPURAN II NO 17B RT 9 RW 6, KEL. TANAH SEREAL, KEC. TAMBORA LOKASI: SEKOLAH BINEKA MASUK KE TIMUR ? 300M | POSKO BANDENGAN | 085697750044 | 1 RUMAH PADAM. ID PEL: 542102458026 | APL OPSTYG PHASE 2 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (B 66 N) NORMAL 01.05 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN + APKT ERROR DARI JAM 23.30 SAMPAI JAM 02.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102103339 | 2015-10-21 21:15 | 2015-10-21 21:09 | 2015-10-21 21:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:36:58
G5415102103531 | BP AGUS | KOMP JATI KRAMAT INDAH 2 BLOK B12 NO 1 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI. ACUAN DIBELAKANG SMP 23 BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08159556284 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | zik tr nh 300 a rak 2 phasa 3 putus (e 235) selesai di ganti nh 300a normal 21.50 ,No. Lapor Referensai :G5415102103472 | 2015-10-21 21:14 | 2015-10-21 21:10 | 2015-10-21 21:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:49
G5115102101763 | BP BUSRA | RT 10 RW 11 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIABUDI JAKSEL //PASAR RUMPUT MASUK KE DALAM GG BOAB | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085210971082 | 2 RUMAH PADAM | SETEMPAT NORMAL MENYALA. | 2015-10-21 21:12 | 2015-10-21 15:01 | 2015-10-21 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:26
G5415102103514 | BP NURANTO | JL TANTANGAN NO 1 RT 08/02 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214501025 | 2 RUMAH PADAM | FUSE TR 250 A PHASE 2 F/D PK 58 | 2015-10-21 21:11 | 2015-10-21 21:05 | 2015-10-21 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:16
G5415102103496 | BPK NYOMAN / IBU NYOMAN | JL CIPINANG MUARA 3 RT.7 RW.15 NO.22 KEL.CIPINANG MUARA KEC.JATINEGARA JAK TIM. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG SMAN 50 / GOR JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218574046 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | MCB 6A ABB RUSAK,SELESAI DIGANTI DENGAN MCB 6A ABB / ULC 2 RAHMAN CS 544100702872 DISEGEL 05286 | 2015-10-21 21:09 | 2015-10-21 21:02 | 2015-10-21 22:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:55
G5415102103486 | BP ANSHOR | PR JATI KRAMAT INDAH 2 JL BERLIAN 8 NO 8 RT 9/14 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH, BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02122107670 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | zik tr nh 300 a rak 2 phasa 3 putus (e 235) selesai di ganti nh 300a normal 21.50 ,No. Lapor Referensai :G5415102103472 | 2015-10-21 21:07 | 2015-10-21 21:00 | 2015-10-21 21:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:47:33
G5415102103450 | BPK HARTO | JATI BENING ESTATE BLOK C1 NO 13 JL WALET 2 PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218479941 | MCB LEMAH (R2/3500VA) | mcb 16 a rusak | 2015-10-21 21:01 | 2015-10-21 20:56 | 2015-10-21 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:11
G1215102100949 | BP. SUPRATMAN | JL. PERKAPURAN II RAYA RT 009 RW 06 NO.12A KEL. TANAH SEREAL KEC. TAMBORA. ACUAN : DI DEKAT POS RW 06 | POSKO BANDENGAN | 085777573294 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2200 VA) | APL OPSTYG PHASE 2 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (B 66 N) NORMAL 01.05 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN + APKT ERROR DARI JAM 23.30 SAMPAI JAM 02.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102103339 | 2015-10-21 20:59 | 2015-10-21 20:51 | 2015-10-21 21:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:30:38
G5315102101721 | IBU DIBA | JL PEMUDA NO.66 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR / LOKASI GANGGUAN GEDUNG TELKOMSEL SEBELAH LAB SCHOOL RAWAMANGUN / DEPAN RM NY SUHARTI | POSKO RAWAMANGUN | 08151812846 | PERMOHONAN PEMADAMAN LISTRIK SEMENTARA DIKARENAKAN TERJADI KEBAKARAN DI GEDUNG TELKOM JL PEMUDA NO.66 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR, UNTUK SAAT INI API SUDAH MENJALAR KE JARINGAN PLN DIKHAWATIRKAN BISA MERAMBAT LEBIH LUAS. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN DAN DAPAT MENGGANGGU DISTRIBUSI ALIRAN LISTRIK | setempat jaringan di padamkan karena ada kebakaran(M1,M2,M3,M4)telp b.utomo | 2015-10-21 20:55 | 2015-10-21 20:48 | 2015-10-21 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:58
G5415102103410 | BP ARI | KK UNILEVER NO B 1 REMPOA RT 5 RW 8 KEL CIPUTAT TIMUR TANGSEL | POSKO BINTARO | 08161453585 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | NH FUSE PHASE 3 FIDER D 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU BT50 NORMAL KEMBALI JAM 20:58 ,No. Lapor Referensai :G5415102103273 | 2015-10-21 20:53 | 2015-10-21 20:49 | 2015-10-21 20:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:37
G5415102103407 | BP HERMANI | JL SAWO KECIK RT 15/5 NO 23B KEL BUKIT DURI KEC TEBET JAKARTA SELATAN. ACUAN DEKAT ALFAMART | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183701568 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | MCB TURUN SELESAI DI NAIKAN , SETEMPAT NORMAL IDPEL 544103438132 ULC- RAMA CS | 2015-10-21 20:53 | 2015-10-21 20:48 | 2015-10-21 21:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:48
G5315102101713 | BP PAIDI | JL MUSTIKA RATU NO 8B RT-1 / RW-4 KEL.CIRACAS KEC.CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081511746049 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS 1X300A RAK 2 PHASE 1 HU = 222A DARI GARDU GD 5 A ,No. Lapor Referensai :G5415102103360 | 2015-10-21 20:50 | 2015-10-21 20:44 | 2015-10-21 20:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103383 | BP AGUS IRAWAN | CIPUTRA WORLD 2 JL.PROF DR SATRIO KAV 11 RT.03 /03 KEL.KARET SEMANGGI KEC.SETIA BUDI JAKSEL ACUAN LOKASI: PERSIL ADALAH GEDUNG CIPUTRA WORLD 2 | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02152921695 | 1 KANTOR PADAM DAYA 197.000 VA | NH 300A pasha 1 putus di sikring kas selesai diganti nh 300A. | 2015-10-21 20:49 | 2015-10-21 20:33 | 2015-10-21 21:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:44
G5415102103379 | BP ANDRIAN | PERUM PURI LESTARI RT 03/05 KEL JURU MUDI KEC BENDA TANGERANG. | POSKO KALIDERES | 083898173297 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | DICEK PETUGAS C/O TRAFO KE 3 FHASENYA PUTUS{BDA 3}DALAM PENGECEKAN PETUGAS ROHENDI DAN YONO ,No. Lapor Referensai :G5415102103345 | 2015-10-21 20:49 | 2015-10-21 20:44 | 2015-10-21 22:09 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI -CC.51.FAJAR- | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:20:30
G5415102103361 | IBU ELI | CITRA 2 EXTENSION BLOK BD.1 NO 19 KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02154397999 | 2 RUKO PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A FASE 3 JURUSAN A PUTUS DI GARDU {BC 338} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL KEMBALI JAM 20:49 PETUGAS ROHENDI DAN NYONO} APKT MOBILE TERLAMBAT KARENA JARINGAN, PAKE {W..A W..A} ,No. Lapor Referensai :G5415102103279 | 2015-10-21 20:47 | 2015-10-21 20:39 | 2015-10-21 20:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5115102101702 | BP RAHMAT | JL LUBANG BUAYA RT9/2 ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMIDI KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 02191377760 | 1 WARUNG PADAM DAYA (R1/900 VA) | zik tr nh 300a rak 3 phasa 2 putus (e 64 a ) selesai di ganti nh 300a normal 21.06 ,No. Lapor Referensai :G5415102103132 | 2015-10-21 20:45 | 2015-10-21 20:11 | 2015-10-21 20:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:47
G5415102103309 | BP RAJA | JL. EKOR KUNING 2 NO.6 RT 007/007 KEL JATI KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DI BELAKANG RAWAMANGUN SQUARE/GIANT, SETEMPAT RUMAH BP USTAD AL-BARKAH) | POSKO RAWAMANGUN | 0214751161 | 1 RUMAH PADAM 450 VA | mcb 2A rusak(baihaki cs)telp b.utomo | 2015-10-21 20:37 | 2015-10-21 20:29 | 2015-10-21 21:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:56
G5415102103294 | MR JHONATHAN | CITRA 2 EXTENSION KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081802638888 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A FASE 3 JURUSAN A PUTUS DI GARDU {BC 338} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL KEMBALI JAM 20:49 PETUGAS ROHENDI DAN NYONO} APKT MOBILE TERLAMBAT KARENA JARINGAN, PAKE {W..A W..A} ,No. Lapor Referensai :G5415102103279 | 2015-10-21 20:35 | 2015-10-21 20:27 | 2015-10-21 20:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:34
G5415102103293 | IBU JAMILAH | PERUM TABANAS JL TABANAS UJUNG NO 55 RT 04/05 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG ACUAN LOKASI DEKAT MUSOLA ALHASANAH | POSKO PAMULANG | 0217430293 | MCB RUSAK R1/900VA | mcb lemah | 2015-10-21 20:34 | 2015-10-21 20:25 | 2015-10-21 21:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:23
G5415102103290 | IBU IRA | JL. BRANTAS NO.31 RT.3/1 KEL. CIDENG BARAT KEC. GAMBIR ACUIAN LOKASI DI BELAKANG DPU JATI BARU | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 083804894064 | 1 RUMAH PADAM LAPORAN BERULANG | nh tr 315a pase 2 pider d pts dari gardu D 315 . | 2015-10-21 20:34 | 2015-10-21 20:28 | 2015-10-21 20:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:43
G5315102101662 | IBU WINA | JL MANGGA BESAR IV TIMUR 43 KEC. TAMANSARI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216292658 | 3 RUMAH PADAM | gardu S 14D nh 250A pahse 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5415102103154 | 2015-10-21 20:33 | 2015-10-21 20:29 | 2015-10-21 20:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:59
G5415102103284 | BP HENDRA | JL RAYA BEKASI KM 18 KEL RAWA TERATAI KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 082310171667 | 2 KIOS PADAM | loskontak tiang(edi cs)telp b.utomo | 2015-10-21 20:32 | 2015-10-21 20:22 | 2015-10-21 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:12
G5415102103281 | BP RAJA | JL EKOR KUNING 2 NO 6 RT 07/07 KEL JATI KEC PULO GADUNG ACUAN DI BELAKANG GIANT | POSKO RAWAMANGUN | 087876104028 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KABEL PADA MCB PUTUS (PTL PADAM) | mcb 2A rusak(baihaki cs)telp b.utomo | 2015-10-21 20:31 | 2015-10-21 20:25 | 2015-10-21 21:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:53
G5415102103280 | IBU PURWANTI | JL KAWI KAWI SAWAH RT1 RW6 NO 11 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085888569442 | 3 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-21 20:31 | 2015-10-21 20:28 | 2015-10-21 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:15
G5415102103275 | SURYANAH | PADEM II GANG 28 NO 20 RT 03/02 | POSKO GUNUNG SAHARI | 085216025244 | PRA BAYAR TERTERA PERIKSA SISA KWH 14 | gardu S 14D nh 250A pahse 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5415102103154 | 2015-10-21 20:30 | 2015-10-21 20:27 | 2015-10-21 20:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:54
G5415102103273 | BP IRVAN | JL DELIMA JAYA NO 33 RT 004/008 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR TANGSEL | POSKO BINTARO | 0217497441 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 3 FIDER D 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU BT50 NORMAL KEMBALI JAM 20:58 | 2015-10-21 20:29 | 2015-10-21 20:26 | 2015-10-21 21:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5415102103271 | BP HARRY | PR HARAPAN INDAH, JL ANGGUR 1 BLK XF NO 20 RT 02 RW 20 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI ACUAN. ADA WARUNG | POSKO PONDOK UNGU | 081318888125 | MCB LEMAH (R1T / 2.200 VA) | setempat beban lebih Hu: 11 a | 2015-10-21 20:29 | 2015-10-21 20:19 | 2015-10-21 21:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:36
G5415102103259 | BP KELVIN | JL MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK C6 KEL SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216125588 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | gardu S 14D nh 250A pahse 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5415102103154 | 2015-10-21 20:27 | 2015-10-21 20:21 | 2015-10-21 20:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:02
G5315102101633 | IBU PARNI | JL SURYO NO.21 KEL RAWA BARAT KEC KEBAYORAN BARU | POSKO BULUNGAN | 08128510697 | 1 PHASA PADAM | setempat di cek oleh petugas setempat normal | 2015-10-21 20:25 | 2015-10-21 20:21 | 2015-10-21 21:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:21
G5315102101622 | BPK.HARY | PR.KERUKAN CORDOBA ,PANTAI IDAH KAPUK JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0215554500 | BENYAK PERSIL PADAM | ALAMAT KURANG JELAS PELANGGAN TIDAK BISA DI HUBUNGI | 2015-10-21 20:21 | 2015-10-21 20:14 | 2015-10-21 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:21
G5415102103228 | IBU REKA | JL ADIL 3 RT 06/03 NO 18 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 08561045929 | 3 RUMAH PADAM | zik tr nh 300a rak 3 phasa 2 putus (e 64 a ) selesai di ganti nh 300a normal 21.06 ,No. Lapor Referensai :G5415102103132 | 2015-10-21 20:21 | 2015-10-21 20:18 | 2015-10-21 20:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:30:09
G5415102103209 | IBU YUNI | JL TEBET TIMUR DALAM 5C NO 1 RT 06/05 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DIBELAKANG PASAR PSPT) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218309520 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | SETEMPAT SUDAH NORMAL , DI KERJAKAN ORANG LAIN IDPEL 544100243672 ULC2- RAHMAN | 2015-10-21 20:17 | 2015-10-21 20:07 | 2015-10-21 21:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:23
G5415102103206 | IBU SULIS | ALFAMART JL JOMBANG RAYA KEL JOMBANG KEC CIPUTAT.DEPAN PASAR JOMBANG | POSKO BINTARO | 085780837556 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | MCB TERBAKAR | 2015-10-21 20:15 | 2015-10-21 20:08 | 2015-10-21 21:01 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI, MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTICC.54.FACHRUROZI | Selesai | 0 00:46:12
G5415102103190 | BP BOY | KAMPUNG GUNUNG RT 01/03 NO 44 KEL CIPONDOH KEC CIPONDOH ACUAN LOKASI DI DEPAN KANTOR KEL CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 081293354775 | 11 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 JURUSAN D 250A PUTUSS/ NORMAL KEMBALI DENGAN NH FUSE CADANGAN 355ACPD 62 ,No. Lapor Referensai :G5415102102801 | 2015-10-21 20:12 | 2015-10-21 20:05 | 2015-10-21 20:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:53
G5415102103183 | IBU.TITIN | JL.WALANG SARI 3 NO 4 RT 11 RW 12 KEL.TUGU UTARA KEC.KOJA ACUAN LOKASI : DEKAT PR.ANCOL | POSKO MARUNDA | 081807809555 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | LOS KONTAK DI TIANG PASANG 1BH CCO 35/16MM | 2015-10-21 20:08 | 2015-10-21 20:03 | 2015-10-21 21:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:43
G5415102103177 | BP IQBAL | JL.AMPERA I RT.8/3 NO 34 KEL.RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKSEL (DEKAT ROLINGSTONES CAFE) | POSKO MAMPANG | 02178845421 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | mcb 35 A terbakar selesai di ganti baru | 2015-10-21 20:08 | 2015-10-21 20:04 | 2015-10-21 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:49
G5415102103157 | BP ANTO | JL SELA PAJANG RT 1/3 NO 7 KEL SELAPAJANG KEC NEGLASARI KOTA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 0215590229 | 3 RUMAH PADAM | AFSTAK OPSTIK PUTUS TERBAKAR GARDU ( GH 173 ) | 2015-10-21 20:03 | 2015-10-21 19:59 | 2015-10-21 21:19 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BELUM ADA PENANGAN DARI PETUGAS CC.54.RONI_H 21/10/15 0215590229 L0GP8D6 | Selesai | 0 01:16:32
G5315102101551 | IBU WULAN | JL RAYA KELAPA HIJAU NO. 28 RT.6/3 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN / DKT INDO MART KELAPA HIJAU | POSKO LENTENG AGUNG | 0217864473 | MCB KWH SERING TURUN IDPEL 547500297913 DAYA 1300 | INSTALASI BANGUNAN / ANSLET | 2015-10-21 20:03 | 2015-10-21 19:52 | 2015-10-21 20:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:48
G5415102103146 | IBU YANA/ BP NISAR | JAKARTA TIMUR KP.DUKUH GG SADAR RT09/5 NO 17 KEL. KAMPUNG DUKUH KEC.KERAMAT JATI ACUAN:PINGGIR JALAN TOL JAGARAWI | POSKO CONDET | 085697724858 | 1 RUMAH PADAM LAPORAN BERULANG | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU,SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-21 20:01 | 2015-10-21 20:03 | 2015-10-21 20:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:36
G5415102103133 | IBU SADIAH MUSLIMIN | JL PRAMUKA GUGUS DEPAN GANG 2 RT 9/1 NO 24 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR. DEKAT PASAR BURUNG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218572240 | MCB LEMAH (DAYA 900VA) | OVER LOAD HU 4,7 A DAYA TERPASANG 4A IDPEL 14026182361 ULC1 RAMA | 2015-10-21 19:59 | 2015-10-21 19:53 | 2015-10-21 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:32
G1415102100631 | BP WIRDASWAN BERMAWI | KAPLING DKI BLOK 34 NO 27 RT 1 RW 1 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT . | POSKO KEBON JERUK | 085352434618 | PTL PADAM MENYALA ( PTL DIPADAMKAN ) . | NH FUSE PHASE 2 FIDER B 355A PUTUS DIGANTI 355A NORMAL JAM 19:55 DK 44 ,No. Lapor Referensai :G5415102102990 | 2015-10-21 19:59 | 2015-10-21 19:52 | 2015-10-21 19:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5415102103131 | IBU MARIA | JL KAMAL RAYA NO 53 RT 06/02 KEL.TEGAL ALUR KEC.KALIDERES.JAKARTA BARAT (DEKAT POS POLISI) | POSKO KALIDERES | 08567273300 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 400 A FASE2 JURUSAN B PUTUS DI GARDU {BC 45P} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 400 A NORMAL KEMBALI JAM 20:35 PETUGAS {M NUR DAN IRWANSYAH} ,No. Lapor Referensai :G5415102103059 | 2015-10-21 19:59 | 2015-10-21 19:54 | 2015-10-21 20:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:52
G5415102103118 | BP YUDA | JL KEBON MANGGA 2 NO 29 RT 2/3 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA. ACUAN: PASAR KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 0217229316 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM DAYA 2200 VA | ib | 2015-10-21 19:56 | 2015-10-21 19:49 | 2015-10-21 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:51
G5415102103114 | BP HARIYANTO | JL FLAMBOYAN NO. 85 RT.4 RW.8 DEPAN SMP 108 ,DEPAN PUSKESMAN KEL. CENGKARENG BARAT KEC.CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 082310334282 | 1 RUMAH PADAM ; DAYA : 900 VA | DI CEK PETUGAS MCB 4 A RUSAK SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL PETUGAS {ARI DAN NUR} JAM NORMAL 21:15 | 2015-10-21 19:55 | 2015-10-21 19:49 | 2015-10-21 21:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:11
G5415102103099 | IBU YESMAWATI | PERUM MEDITERANIA REGENCY CIKUNIR BLOK CB NO 19 KEL JATI KRAMAT KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 0212525757 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | ib..selesai di cek | 2015-10-21 19:52 | 2015-10-21 19:41 | 2015-10-21 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:08
G5415102103074 | BP HERI | KAV DKI BLOK 35/5 JL H LEBAR KEL TOMANG 1 KEC KEMBANGAN. ACUAN: MARTABAK GARUDA | POSKO KEBON JERUK | 081311113929 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 FIDER B 355A PUTUS DIGANTI 355A NORMAL JAM 19:55 DK 44 ,No. Lapor Referensai :G5415102102990 | 2015-10-21 19:47 | 2015-10-21 19:41 | 2015-10-21 19:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:01:56
G5315102101501 | BP JAENUDIN | KP SELA PAJANG DS SELA PAJANG RT3/2 KEC CISOKA | POSKO CISOKA | 081319637083 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SR LOSS KONTAK DI TIANG | 2015-10-21 19:46 | 2015-10-21 19:40 | 2015-10-21 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:06
G5415102103068 | IBU DINI | PERUM KEMANG IFI GRAHA BLOCK D 6 NO 1 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02195070758 | MCB RUSAK DAYA R1 / 900 VA | VIA APKT SETEMPAT MEMBATALKAN LAPORAN KARENA SUDAH NORMAL | 2015-10-21 19:46 | 2015-10-21 19:42 | 2015-10-21 20:19 | 1 | 8:01 PM 10/21/2015 - MEMBATALKAN LAPORAN KARENA PTL SUDAH NORMAL KEMBALI CC.53.APRI | Selesai | 0 00:33:06
G1215102100862 | BP. HERI | JL PAL MERAH UTARA 3 NO 26 RT 4 RW 6 KEL PAL MERAH KEC PAL MERAH ACUAN: DIBELAKANG MASJID BAITURROBI | POSKO KEBON JERUK | 08170803088 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2.200 VA) | KABEL SR TERBAKAR DI MIRTANG SELESAI DI TOLONG | 2015-10-21 19:46 | 2015-10-21 18:41 | 2015-10-21 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:44
G5415102103062 | BP RINO | JL HAJI NAEMUN 2 RT 003/011 NO.26 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA (DEKAT MASJID) | POSKO PONDOK INDAH | 0217664550 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 1300 VA | los kontak dimirtang selesai dinormalkan | 2015-10-21 19:45 | 2015-10-21 19:38 | 2015-10-21 21:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:15
G5415102103059 | IBU ENDAH | KAV PTB BLOK L8 NO 12 KEL TEGAL ALUR KEC TEGAL ALUR JAKARTA BARAT (DEKAT PUSKESMAS) | POSKO KALIDERES | 085710425988 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 400 A FASE2 JURUSAN B PUTUS DI GARDU {BC 45P} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 400 A NORMAL KEMBALI JAM 20:35 PETUGAS {M NUR DAN IRWANSYAH} | 2015-10-21 19:44 | 2015-10-21 19:39 | 2015-10-21 20:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:16
G5415102103058 | BP DIKI | JL SEPAKAT 5 NO 35 RT 3/1 KEL CIPAYUNG KEC CILANGKAP . ACUAN DEKAT PUSKESMAS | POSKO CIRACAS | 081290887868 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 B, PELAKSANAAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102820 | 2015-10-21 19:44 | 2015-10-21 19:39 | 2015-10-21 19:44 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PKL 20:03 DAN MENGINFORMASIKAN KEMBALI 4 RUMAH PADAM (CC.53.YUDHAYUDISTIRA) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102103056 | BP JIMMY | VILLA KAPUK MAS 2 RT 5/3 BLOK I6 NO.2 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (SAMPING KLENTENG/PATUNG GAJAH) | POSKO KAPUK | 02154366597 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | DALAM PELAKSANAAN PENORMALAN PEMASANAGN JTR EX KEBAKARAN DARI GARDU TA 10 DAN TA 32 | 2015-10-21 19:44 | 2015-10-21 19:40 | 2015-10-21 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:00
G5415102103054 | IBU / BP SALIM | JL INTAN BAIDURI NO 8 RT 08 RW 03 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN. DI BELAKANG ALFAMIDI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142871639 | NOL (0) BERTEGANGAN ARUS (PTL TIDAK PADAM) | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2015-10-21 19:43 | 2015-10-21 19:27 | 2015-10-21 20:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:21
G5315102101468 | BP JONI | JL KALI ANYAR 4 RT 2/6 NO 2 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA, DEKAT STASION DURI | POSKO BANDENGAN | 0216301272 | 1 RUMAH PADAM. MCB LUAR DAN DALAM ON | JTR TERBAKAR FUSS 1 2 3 S/DI PERBAIKI GARDU B 66 A SEBELUM NYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102880 | 2015-10-21 19:40 | 2015-10-21 19:36 | 2015-10-21 20:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:47:02
G5415102103034 | IBU SITI | RUKO INKOPAU UJUNG MENTENG NO 37 - 38 CAKUNG SETEMPAT RUKO NEW JAKARTA CAFE | POSKO PONDOK UNGU | 0218012656 | 1 RUKO PADAM | nh fuse 300a fase 1 fdr b gardu bk 88 selesai diganti baru nh fuse 300a ,No. Lapor Referensai :G5415102102527 | 2015-10-21 19:40 | 2015-10-21 19:36 | 2015-10-21 19:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:15
G5415102103020 | BP HARTONO TJANDRA | JL MUSOLA RT.08/07 KEL. TEGAL ALUR KEC. KALIDERES | POSKO KALIDERES | 085319979566 | 1 RUMAH 1 FASA PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 400 A FASE2 JURUSAN B PUTUS DI GARDU {BC 45P} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 400 A NORMAL KEMBALI JAM 20:35 PETUGAS {M NUR DAN IRWANSYAH} ,No. Lapor Referensai :G5415102103059 | 2015-10-21 19:38 | 2015-10-21 19:33 | 2015-10-21 19:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:27
G5515102100425 | IBU ELMI | PERUM GIRI LOKA II BLOK P NO.19 RT. 1/2 KEL. LENGKONG WETAN KEC. SERPONG TANGSEL. LOKASI: SEBERANG KRS MEDIKA | POSKO SERPONG | 0215375757 | MOHON PENANGANAN MCB LEMAH. IDPEL: 546102476572 | OVER LOOD,KASAN CS | 2015-10-21 19:35 | 2015-10-21 19:18 | 2015-10-21 20:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:39
G5415102102992 | BP HARTONO | JL. PETOGOGAN 1 NO 34 RT 6/11 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN, DEKAT SEAFOOD 99 | POSKO PONDOK INDAH | 0217395574 | 2 MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | mcb rusak selesai dinormalkan jam sekarang normal | 2015-10-21 19:33 | 2015-10-21 19:29 | 2015-10-21 20:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:10
G5415102102990 | IBU IRMA | JL H LEBAR KEL MERUYA UTARA KEC MERUYA ILIR JAKARTA BARAT RT 1 RW 1 | POSKO KEBON JERUK | 0215846886 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 FIDER B 355A PUTUS DIGANTI 355A NORMAL JAM 19:55 DK 44 | 2015-10-21 19:33 | 2015-10-21 19:28 | 2015-10-21 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:48
G5415102102960 | IBU WARNO | KP PEDAENGAN RT-3 / RW-8 NO 76 A KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG .JAKARTA TIMUR (DEKAT PABRIK SUZUKI) | POSKO PONDOK KOPI | 082122744824 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG | 2015-10-21 19:27 | 2015-10-21 19:21 | 2015-10-21 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:35
G3215102100414 | IBU LISA | PR GRAHA RAYA BINTARO RUKO CENDANA LOKA BLOK G10 NO. 5 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA TANGGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI : DIDEPAN MC. DONALS GRAHA RAYA) | POSKO SERPONG | 02153120822 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR, DAYA = 1300 VA | AFRTING TRAFO TKJ4 NORMAL JAM 20:05 YULIONO CS ,No. Lapor Referensai :G5515102100397 | 2015-10-21 19:27 | 2015-10-21 19:22 | 2015-10-21 19:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:45
G5415102102957 | BP CECEP | JL.MOH.KAFI 1 GG.NONIM RT 9 RW 1 KEL.JAGAKARSA KEC.JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DIDEPAN PINTU PITUNG BARU | POSKO LENTENG AGUNG | 081293374733 | MCB RUSAK (900 VA ) PTL PADAM . | MCB 4A RUSAK DIGANTI BARU DARI ABB KE SENEIDER, DICLEAR TEMPER | 2015-10-21 19:26 | 2015-10-21 19:19 | 2015-10-21 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:24
G5415102102932 | BP SAMMY | SETEMPAT GEREJA, JL KRAMAT JAYA BLK C NO 15 RT 07 RW 13 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAK-UT ACUAN. SEBERANG SEKOLAH MARSUDIRINI | POSKO MARUNDA | 081297575884 | 1 GEREJA PADAM (S2 / 11.000 VA) | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 1 FEEDER C DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 52N | 2015-10-21 19:24 | 2015-10-21 19:18 | 2015-10-21 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:05
G5415102102929 | BP.AMINUDIN | JL PANTAI MUTIARA BLK. TB 12 KEL.PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 081286933910 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 3/A PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 369 ,No. Lapor Referensai :G5415102102802 | 2015-10-21 19:23 | 2015-10-21 19:18 | 2015-10-21 20:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:56:14
G5415102102903 | BP DODI | JL.CIPINANG LONTAR RT 10 RW 6 NO 9 KEL.CIPINANG MUARA KEC.JATINEGARA ACUAN LOKASI : DEKAT HALTE BUSWAY CIPINANG LONTAR JL.NGURAHRAI/BELAKANG KANTOR RW 06 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081384470391 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | KABEL SR PUTUS DI TENGAH , SELSAI DI PERBAIKI DIPEL 544101864011 ULC2 ALIMAN | 2015-10-21 19:19 | 2015-10-21 19:12 | 2015-10-21 20:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:49
G5415102102900 | IBU SETIOWATI | JL SITU GEDE RAYA NO 59A RT 4/12 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS. ACUAN: GARDU LISTRI BALAI WARGA | POSKO CIRACAS | 083808268795 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 19:19 | 2015-10-21 19:15 | 2015-10-21 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:37
G5415102102870 | BP NOFHAN | KOMP. DPR RI 1 BLOK D 20 RT 006/004 KEL. MERUYA SELATAN KEMBANGAN JAKABAR | POSKO KEBON JERUK | 0215846531 | BEBERPARA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 DAN PHASE 3 FIDER B 250A PUTUS DIGANTI BARU SP 120 NORMAL JAM 20:12 ,No. Lapor Referensai :G5415102102845 | 2015-10-21 19:15 | 2015-10-21 19:12 | 2015-10-21 19:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:59
G5415102102862 | IBU RINI | JL TAMAN MARGASATWA RAYA NO 28 1 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU SETEMPAT INDOMART ACUAN DI DEPAN SMIP /SMK 57 | POSKO MAMPANG | 08889041824 | 1 SPBU PADAM | jtr putus selesai ditolong ccoa 70-70 | 2015-10-21 19:14 | 2015-10-21 19:10 | 2015-10-21 20:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:34
G5315102101386 | IBU MUTIA | JL SEPAKAT 7 NO 24 RT 5 RW 1 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218452322 | 1 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 B, PELAKSANAAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102820 | 2015-10-21 19:14 | 2015-10-21 19:10 | 2015-10-21 19:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102101379 | IBU GUSLIMAR / BP DANI | JL SEPAKAT 8 NO 25 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKTIM / DKT GARDU | POSKO CIRACAS | 0218441831 | 2 RUMAH PADAM. BARU SAJA. | APL JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 57 B, PELAKSANAAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102820 | 2015-10-21 19:12 | 2015-10-21 19:01 | 2015-10-21 19:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5115102101489 | BP TORO | JL HIJAU LESTARI DALAM PERUM PONDOK IJO DEKAT KEL PISANGAN KEC CIPUTAT KAMPUS UIN | POSKO CIPUTAT | 0217403326 | 10 RUMAH PADAM | pengurangan beban GI bintaro ,No. Lapor Referensai :G5415102102760 | 2015-10-21 19:10 | 2015-10-21 19:04 | 2015-10-21 19:30 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB SUDAH LISTRIK SUDAH MENYALAH. PUKUL 19:30 WIB.CC.54.LERMIN. G5115102101489 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:21
G5415102102807 | IBU LIKE | JL. GADING INDAH UTARA 3 BLOK NH4 NO.23 KEL. PEGANGSAAN DUA KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085715330419 | MOHON PENANGANAN SETEMPAT PADAM (DAYA : 2.200 VA) | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-21 19:05 | 2015-10-21 18:58 | 2015-10-21 20:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:03
G5415102102796 | IBU ATIN | JL CENGKARENG INDAH BLOK AV 17 KEL KAPUK CENGKARENG INDAH JAKARTA BARAT ACUAN : DEPAN GARDU PLN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02141721172 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | DI PTT TIDAK BISA DIHUBUNGI, EKS NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 JUR D (TG 83) NORMAL JAM 19:00 | 2015-10-21 19:04 | 2015-10-21 18:57 | 2015-10-21 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:32
G5415102102792 | BP LUKAS | JL SWADAYA 1 NO 1630 KAV POLRI BLOK G WIJAYA KUSUMA GROGOL PETAMBURAN JELAMBAR JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 0215602513 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER D PUTUS DARI GARDU DB 58 ,No. Lapor Referensai :G5415102102788 | 2015-10-21 19:03 | 2015-10-21 18:59 | 2015-10-21 19:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:52
G5415102102790 | IBU EVI | JL DAMAI NO.76 RT 3/7 KEL SRENGSENG SAWAH KEC.JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 02178892510 | 2 RUMAH PADAM | PM 139SC,JTR RANTAS DAN RUSAK,SELESAI DIGANTI BARU JTR 3X70mm+N 35M ,No. Lapor Referensai :G5415102103517 | 2015-10-21 19:03 | 2015-10-21 19:01 | 2015-10-21 19:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:54
G5415102102783 | BP MUSTHOFA | JL TEBET DALAM 3 NO 45 RT 02 RW 01 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAK-SEL ACUAN. DEKAT SEKOLAH YAYASAN 17 AGUSTUS / DEPAN TELEPON KOIN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218297970 | 1 RUMAH PADAM (R3 / 7.700 VA) | NH FUSE 1 X 315A SELESAI DI GANTI 1 X 400A PHASE 1 JURUSAN G DARI GARDU PM 18 A ULC2- RAHMAN ,No. Lapor Referensai :G5115102101434 | 2015-10-21 19:02 | 2015-10-21 18:56 | 2015-10-21 19:06 | 1 | NB. SESUAI INFO PELANGGAN BAHWA SETEMPAT ADA ANAKNYA INGIN BELAJAR DAN YSB AKAN BEKERJA. CC.54.ARIES_P | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:54
G5415102102781 | BP AJHAR | JL LENTENG AGUNG NO 36 RT 13/5 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKSEL. ACUAN:KAMPUS ISIP | POSKO LENTENG AGUNG | 087823066227 | 1 RUMAH PADAM | RG 12,NH FUSE 250A PUTUS,RAK 2 FASE 2,SELESAI DIGANTI BARU 250A HU:239A ,No. Lapor Referensai :G5415102102674 | 2015-10-21 19:02 | 2015-10-21 18:57 | 2015-10-21 19:05 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL BELUM NORMAL KEMBALI.CC.54.GHEMA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:31
G5415102102779 | BP ANDRI | KP RAWA CANA RT 1/3 KEL GANDA SARI KEC JATI UWUNG DEKAT JL PEJAJARAN TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 088977955722 | 1 TOWER PADAM DAYA | DI CEK PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR S/ NORMAL KEMBALI | 2015-10-21 19:01 | 2015-10-21 18:56 | 2015-10-21 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:17
G5415102102768 | BP YOHAN | PERUM GRAND PORIS BLOK AB9 NO 6 RT 9 RW 3 KEL. CIPONDOH INDAH KEC. CIPONDOH. TANGGERANG, ACUAN ACUAN LOKASI : SESUDAH GIANT | POSKO CIKOKOL | 085100726062 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6A RUSAKS/ DI TOLONG MCB 6A CADANGAN | 2015-10-21 19:00 | 2015-10-21 18:54 | 2015-10-21 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:45:26
G5415102102764 | BP HUSEIN | JL KRENDANG TENGAH NO.11 RT 09/03 KEL KRENDANG KEC TAMBORA KOTA CIBUBUR JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216302894 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 82 | 2015-10-21 18:59 | 2015-10-21 18:55 | 2015-10-21 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:31
G5415102102763 | IBU DINI | JL GG H.SAATUN NO 5 RT-10 / RW-5 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKSEL ACUAN:DEKAT INDOMART JL GG H.SAATUN | POSKO LENTENG AGUNG | 08988845704 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | RG 12,NH FUSE 250A PUTUS,RAK 2 FASE 2,SELESAI DIGANTI BARU 250A HU:239A ,No. Lapor Referensai :G5415102102674 | 2015-10-21 18:59 | 2015-10-21 18:52 | 2015-10-21 19:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:21
G5415102102752 | IBU MEYSA | JL H JIAN NO 16 B RT 10 RW 03 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKSEL | POSKO MAMPANG | 081384162100 | 2 RUMAH PADAM | nh 300A putus pas 3 f b selesai di ganti baru | 2015-10-21 18:57 | 2015-10-21 18:54 | 2015-10-21 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:56
G5415102102749 | BP HERU | GG H BOGE/GG TENGAH RT 10 RW 5 NO 14 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 089688538268 | 2 RUMAH PADAM | RG 12,NH FUSE 250A PUTUS,RAK 2 FASE 2,SELESAI DIGANTI BARU 250A HU:239A ,No. Lapor Referensai :G5415102102674 | 2015-10-21 18:56 | 2015-10-21 18:52 | 2015-10-21 19:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:39
G5415102102717 | BP HANAWI | JL PEMBANGUNAN RT 02 RW 12 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAK-SEL ACUAN. DEPAN KAMPUS TRI SAKTI | POSKO BINTARO | 081586415020 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1.300 VA) | LOS KONTAK DI MIRTANG | 2015-10-21 18:52 | 2015-10-21 18:46 | 2015-10-21 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:54
G5415102102690 | IBU EVI | JL. DAMAI NO. 78 KEL SRENGSENG SAWAH KEL. JAGAKARSA | POSKO LENTENG AGUNG | 078892510 | 3 RUMAH PADAM | PM 139SC,JTR RANTAS DAN RUSAK,SELESAI DIGANTI BARU JTR 3X70mm+N 35M ,No. Lapor Referensai :G5415102103517 | 2015-10-21 18:47 | 2015-10-21 18:55 | 2015-10-21 19:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:17:49
G5415102102678 | IBU RINI | JL H JIAN RT 6 /3 NO 10 B KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. DEKAT MASJID AL HIDAYAH | POSKO MAMPANG | 02141216850 | 2 RUMAH PADAM | nh 300A putus pas 3 f b selesai di ganti baru | 2015-10-21 18:46 | 2015-10-21 18:42 | 2015-10-21 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:36
G3215102100390 | BP WAWAN | KEBON KELAPA GANG TELOR NO. 28 DEKAT MASJID GANG TELOR KEL. KAMPUNG MELAYU TIMUR KEC. TELUK NAGA KAB. TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 087887727667 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PHASA 2 JURUSAN B PUTUS DI GARDU BC 25 B | 2015-10-21 18:45 | 2015-10-21 18:39 | 2015-10-21 19:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:02
G5415102102670 | IBU CINTYA | KOMP CENGKARENG ELOK BLK B NO.15 E KEL CENGKARENG TIMUR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02156943760 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | DI CEK NORMAL OVER LOAD DI LOKASI HANYA ADA PEKERJA RUMAH TIDAK ADA PEMILIK SAJA SUDAH DI JELASKAN | 2015-10-21 18:44 | 2015-10-21 18:40 | 2015-10-21 20:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:03
G5415102102662 | BP SUTANI | KP TUGU PINANG DESA BOJONG NANGKA KEC. KELAPA DUA TANGERANG DEKAT BALAI WARGA | POSKO CURUG | 02193889167 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | 17 AFTAK JTR PUTUS TERBAKAR DIGARDU LG 63 S/DITOLONG DENGAN CADANGAN CCO 70/70mm 2bh + KABEL JTR 2m STP NORMAL KEMBALI,,CRG 2 (WITO,ENO,RAMLAN,IIN) ,No. Lapor Referensai :G2315102100251 | 2015-10-21 18:43 | 2015-10-21 18:38 | 2015-10-21 18:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:21
G5315102101287 | BP FIKRI | PR. KELAPA DUA JL. DAYUNG 1B NO 7 RT 1 RW 06 KEL. KELAPA DUA KEC. KELAPA DUA KAB: TANGGERANG | POSKO SERPONG | 085811449978 | PADAM 2 PERSILBARU SAJA TERJADI | NHF PUTUS 300A DIGANTI 300A+BC FHASE 1 VIDER D KC 46,NORMAL HAKIKI CS ,No. Lapor Referensai :G5415102102839 | 2015-10-21 18:41 | 2015-10-21 18:34 | 2015-10-21 18:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5115102101428 | IBU FITRRI | JLN KEMANG BUNTU RT 2 RW 4 DS JATI BENING 2 KEC PONDOK GEDE KAB BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085697690017 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 2 PHASA 2 PUTUS (JS 145P) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 19.49 ,No. Lapor Referensai :G5415102102363 | 2015-10-21 18:40 | 2015-10-21 17:01 | 2015-10-21 19:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:52:41
G5315102101278 | IBU NUR | JL BUKIT DURI TANJAKAKAN RT 2 RW 11 NO 26 GG HJ TOMPEL KEL BUKIT DURI KEC TEBET JAKARTA SELATAN / DKT SMU 8 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218317579 | 1 RUMAH PADAM . DARI PUKUL SET 6 SORE . PEMBATAS ARUS LUAR ON DAN SIKRING DALAM ON . | KABEL SR PUTUS SELESAI DI SAMBUNG +- 15M M1- RENDI | 2015-10-21 18:40 | 2015-10-21 17:35 | 2015-10-21 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 03:36:21
G5415102102633 | IBU PUJI | JL. RAYA PONDOK GEDE NO. 40 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR SETEMPAT DI LINGKUNGAN VENETA SYSTEM | POSKO PONDOK GEDE | 085101256299 | 1 TOKO PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 6 PHASA 3 PUTUS (E 44 C) SELESai DI GANTI NH 300A NORMAL 18.43 | 2015-10-21 18:36 | 2015-10-21 18:27 | 2015-10-21 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G5215102100864 | BP RUDI | SUNTER PARADISE 6 TAHAP RT 6 RW 12 1 BLOK F 10 NO 14 TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 02164714485 | 1 rumah padam mcb dan sekering on | LOS KONTAK D OK, 1 JOINT | 2015-10-21 18:36 | 2015-10-21 18:30 | 2015-10-21 19:58 | 1 | 21/10/15 L0GP5B1 02164714485 19:11. DAYA 4.400 VA . SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. YBS INGIN DI HUB TERLEBIH DAHULU DI NOMOR 02164714485.CC.54.HAMID | Selesai | 0 01:22:25
G5415102102626 | BP.NIK | KP.BABAKAN RT 1/7 DESA BOJONG NANGKA KEC.KELAPA DUA TANGERANG.DIDEKAT JALAUR NAGA | POSKO CURUG | 02193596404 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | 01b DAN 02 HEXING KWH PRABAYAR MCB 4A RUSAK S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 4A 1bh + PENGAWATAN DALAM OK TERBALIK S/DITOLONG DAN MEMASUKKAN CLEAR TEMPER STP NORMAL KEMBALI,,CRG 2 (WITO,ENO,RAMLAN,IIN) | 2015-10-21 18:35 | 2015-10-21 18:31 | 2015-10-21 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:50
G5415102102617 | BP DWI | PERUM ALAM SUTRA ELOK I NO 5 PONDOK JAGUNG SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 08119072999 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | OVER LOOD,SUNARTO CS | 2015-10-21 18:33 | 2015-10-21 18:29 | 2015-10-21 20:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:43
G5415102102616 | BP ARFI | JL. KAYU MANIS 7 NO.77 RT 011/006 KEL. KAYU MANIS KEC. MATRAMAN JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT SALON MUI | POSKO RAWAMANGUN | 081382362548 | MCB LEMAH (DAYA : 1.300 VA) | mcb 6A lemah(edi cs)telp b.utomo | 2015-10-21 18:33 | 2015-10-21 18:27 | 2015-10-21 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:17
G5415102102606 | BP SATIMAN | KOMP MAYA GARDEN BLOK A NO 19 KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEBAYORAN JAKARTA SELATAN.DEKAT ALFAMART | POSKO PONDOK INDAH | 0217294250 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | nh grup box putus selesai di ganti baru 35a | 2015-10-21 18:31 | 2015-10-21 18:27 | 2015-10-21 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:23
G5315102101236 | BP IVAN | JL KAMPUNG BARU NO 32 RT 1/9 KEL CIPONDOK MAKMUR KEC CIPONDOK KOTA TANGERANG (DEKAT SD NEGERI 05) | POSKO CIKOKOL | 081315038436 | LPB TERTERA PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN STROOM,SISA TIDAK DIKETAHUI | VIA PTT PULSA MASIH 86.22 KWH | 2015-10-21 18:30 | 2015-10-21 18:25 | 2015-10-21 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 03:02:52
G5415102102592 | IBU CHATRINE | PERUMAHAN TAMAN KOTA BUMI BLOK A 18 NO 19 RT 03/RW 05 KEL KOTA BUMI KEC PASAR KEMIS | POSKO SEPATAN | 087876328322 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | GROUD PLAT TERBAKAR DI GARDU MA 113 ,No. Lapor Referensai :G5415102102340 | 2015-10-21 18:27 | 2015-10-21 18:20 | 2015-10-21 18:30 | 1 | PTL KEMBALI NORMAL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:08
G5415102102589 | BPK FAHRI | JL CABE 5 NO.26 RT.2/5 PONDOK CABE GAPLEK KEL PONDOK CABE UDIK KEC PONDOK CABE TANG SEL. ACUAN LOKASI : SIMPANG GAMPLEK | POSKO CIPUTAT | 0217492714 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 3.500 VA) | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-10-21 18:26 | 2015-10-21 18:15 | 2015-10-21 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:39
G5415102102578 | BP SUPARDIYANTO | PERUM CITRA GARDEN 1 BLOK C 14 NO 7 KEL KALIDERES KEC KALIDERES. ACUAN LOKASI: DEKAT ALFAMIDI | POSKO KALIDERES | 082125046666 | 1 RUMAH PADAM DAYA 6600 VA | DI CEK PETUGAS BC PUTUS FASE 3 JURUSAN A GARDU {BC 129} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL KEMBALI JAM 19:58 PETUGAS {YOSIN DAN WAHAB} ,No. Lapor Referensai :G5415102102759 | 2015-10-21 18:24 | 2015-10-21 18:18 | 2015-10-21 18:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:59
G5415102102572 | BP STEVEN | PR TAMAN KEBON JERUK BLOK F-1 NO. 33 RW. 010 KEL. KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02160925258 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM 16.500 VA | NH Q II FDIER F 300A PUTUS DIGANTI BARU GARDU SP 173 NORMAL JAM 18:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102102477 | 2015-10-21 18:22 | 2015-10-21 18:18 | 2015-10-21 18:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:31
G5415102102556 | BP AHMAD HUSIN JUMADI | JL KEBON KELAPA MARUNDA CENTER KEL KEBON KELAPA KEC TARUMA JAYA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 087783366665 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | setempat normal didatangi petugas (sr putus sudah ada yang nyambung menurut petugas) | 2015-10-21 18:20 | 2015-10-21 18:14 | 2015-10-21 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:50
G5415102102548 | BP. TOBING | JL. SMA 83 RT 04/04 NO 350 KEL. SUKAPURA KEC. CILINCING,ACUAN LOKASI : DEKATSMA 83 | POSKO MARUNDA | 085284559990 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | MPB PERIKSA | 2015-10-21 18:18 | 2015-10-21 18:13 | 2015-10-21 19:23 | 1 | ID TIKET L0GP51F SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 18:58 21/10/15 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 01:04:16
G5415102102520 | BP LILI | JL.KECAPI 1 GG MUSOLAH ALAMIN RT9/5 NO.92 JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02178889374 | 1 RUMAH PADAM | PM 139SC,JTR RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5415102102378 | 2015-10-21 18:15 | 2015-10-21 18:11 | 2015-10-21 18:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:12
G5415102102515 | IBU SITI | JL PANCORAN BARAT IV NO 9 RT 004/01 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI BELAKANG RS TRIADITA | POSKO PASAR MINGGU | 02199779517 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | over load hu;11,4 a daya kontrak 10 a petugas amja dan saino | 2015-10-21 18:14 | 2015-10-21 18:07 | 2015-10-21 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:49
G5415102102494 | BP AGUSTINUS | TAMAN KOTA BUMI BLOK A9 NO 2 KEL KOTA BUMI KEC PASAR KEMIS TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 082114510991 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900VA | GROUD PLAT TERBAKAR DI GARDU MA 113 ,No. Lapor Referensai :G5415102102340 | 2015-10-21 18:11 | 2015-10-21 18:07 | 2015-10-21 18:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:37
G5415102102469 | BP TOYIB | DAERAH PESING TOBLAS NO 88 KEL KEDAUNG KEC CENGKARENG ( SETEMPAT GUDANG IKAN ASIN ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08151639619 | 1 RUMAH PADAM | DI PTT SETEMPAT SUDAH NORMAL, EKS GROUN PLAT PHASA 3 JUR D DAN JUR C TERBAKAR (MK 106) NORMAL JAM 18:00 | 2015-10-21 18:05 | 2015-10-21 17:58 | 2015-10-21 18:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:24
G5415102102464 | BP BAMBANG | LOKASI : JL KEMANG BUNTU NO 52 RT 2/4 KEL JATI BENING BARU KEC PD GEDE DEKAT GOR TRI JAYA | POSKO PONDOK GEDE | 02184997812 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | ZIK TR NH 300A RAK 2 PHASA 2 PUTUS (JS 145P) SELESAI DI GANTI NH 300A NORMAL 19.49 ,No. Lapor Referensai :G5415102102363 | 2015-10-21 18:04 | 2015-10-21 17:58 | 2015-10-21 18:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:36
G5415102102462 | IBU WATI | JL RAYA PONDOK GEDE NO 39 RT 02/01 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (SAMPING JL GORDA) | POSKO PONDOK GEDE | 0218401078 | 2 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A RAK 6 PHASA 3 PUTUS (E 44 C) SELESai DI GANTI NH 300A NORMAL 18.43 | 2015-10-21 18:04 | 2015-10-21 17:59 | 2015-10-21 18:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:28
G5415102102459 | IBU IKE | KOMPLEK CENGKARENG INDAH BLOK AC NO 17 KEL KAPUK JAKARTA BARATACUANG : DEKAT JEMBATAN GANTUNG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02195619189 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 JUR D (TG 83) PETUGAS : AGUNG/HASAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102444 | 2015-10-21 18:03 | 2015-10-21 17:57 | 2015-10-21 18:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102102452 | BP FRANS | JL METRO PONDOK INDAH SB14 NO 84 RT 5 RW 15 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI INDOMARET) | POSKO PONDOK INDAH | 081514123456 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | nh grup box putus selesai dinormalkan | 2015-10-21 18:02 | 2015-10-21 17:55 | 2015-10-21 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:57
G5415102102439 | BP KISMAN | JL PERINTIS NO. 33 RT.006/005 KEL CEGER KEC. CIPAYUNG JAKTIM, ACUAN : DEPAN PANTI SOSIAL BINA MARGA | POSKO CIRACAS | 02184592984 | SR PUTUS TERTABRAK TRUK | SR PUTUS TERTABRAK TRUK | 2015-10-21 17:59 | 2015-10-21 17:52 | 2015-10-21 18:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:07
G5415102102432 | IBU MURSINAH | JL RAYA SERANG KM 14 NO 224 RT 01/01 DESA DUKUH KEC CIKUPA TANGERANG ,DEKAT PT KOMFIT | POSKO CIKUPA | 081382798564 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-10-21 17:56 | 2015-10-21 17:51 | 2015-10-21 18:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:17
G5415102102427 | BP GALIH | DS PALASARI RT 3/2 KEL PALASARI KEC LEGOK KAB TANGERANG (SETEMPAT PABRIK AQUA PT SUBUR SINAR JAYA) | POSKO CURUG | 02191280073 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | 07 KABEL SR TERKELUPAS | 2015-10-21 17:55 | 2015-10-21 17:45 | 2015-10-21 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:36
G5415102102426 | BP DASUKI MS | JL KRAMAT ASEM GG. MATAHARI RT. 03/06 KEL. UTAN KAYU SELATAN MATRAMAN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0218508174 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | mcb 4A lemah selesai ganti baru(edi cs)telp b.utomo | 2015-10-21 17:55 | 2015-10-21 17:50 | 2015-10-21 18:43 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA, CC.54.AMIRUDIN L0GP4GG | Selesai | 0 00:47:55
G5415102102425 | IBU YENY | PERUM CENGKARENG INDAH RT 05/014 DC 22 KEL KAPUK KEC CENGKARENG (DEKAT KORAMIL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154351863 | 1 RUMAH PADAM DAYA - | DI PTT SETEMPAT SDH NORMAL, EKS NH FUSE 250A PUTUS PHASA 2 JUR D (TG 83) NORMAL JAM 19:00 | 2015-10-21 17:55 | 2015-10-21 17:48 | 2015-10-21 19:15 | 1 | REVISI PERMASALAHAN : 1 RUMAH PADAM ( PASCABAYAR ) NO.HP : 085691118370SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN OLEH PETUGASCC.54.IVANIANATARY,08558408277, L0GP3BC | Selesai | 0 01:19:34
G5415102102419 | BP NANO | JL KI HAJAR DEWANTORO RT 2/15 NO.75 KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 02199299287 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | MCB 6A RUSAK | 2015-10-21 17:54 | 2015-10-21 17:50 | 2015-10-21 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:25
G5415102102403 | BP SUNARYO | JL GADING INDAH UTARA BLOK NH 8 NO. 4 AN 5 KEL. PEGANGSAAN 2 KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081806254535 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-21 17:50 | 2015-10-21 17:47 | 2015-10-21 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:18
G5415102102393 | IBU LENA | JL BATU AMPAR 7 RT 7/5 NO 37 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT MASJID MUJAHIDIN | POSKO CONDET | 02195010029 | 1 RUMAH PADAM | MCB 2A RUSAK SELESAI DIGANTI DARI BBC KE ABB | 2015-10-21 17:46 | 2015-10-21 17:42 | 2015-10-21 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:47
G5415102102392 | IBU NITA | RUKO HARMONI BLOK HZ 2 PERUM HARAPAN INDAH BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02129283948 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | kwh meter prabayar periksa | 2015-10-21 17:46 | 2015-10-21 17:41 | 2015-10-21 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:53
G5415102102382 | BP BENY | JL PASAR MAJA BLOK N NO. 2 B RT 11/12 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA (SETEMPAT SHOWROOM BENI MOTOR) | POSKO MARUNDA | 02192228690 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER C DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 116 | 2015-10-21 17:42 | 2015-10-21 17:37 | 2015-10-21 18:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:31
G5415102102365 | IBU SAMIATI | JL JOGLO RAYA GG SUKABAKTI NO 33LAMAR NO 5 RT.005/008 KEL.JOGLO KEC KEMBANGAN. JAKBAR. ACUAN :DEKAT KEL JOGLO | POSKO CILEDUK | 0215855290 | MCB LEMAH | DI UKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-21 17:37 | 2015-10-21 17:33 | 2015-10-21 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:24
G5415102102353 | IBU ANDREW | JL JAYA GAS RT10/01 NO: 37 KEL: PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 081291123870 | 1 RUMAH PADAM LAPORAN BERULANG | LAIN-LAIN - INSTALASI BANGUNAN (SETEMPAT NO RUMAH 31) | 2015-10-21 17:32 | 2015-10-21 17:10 | 2015-10-21 17:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:12
G5415102102351 | BP AGUS | MOH KAHFFI 1 JL MENINJAU 59 RT 05/06 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT TOKO BANGUNAN HARAPAN KITA | POSKO LENTENG AGUNG | 08557882297 | 1 RUMAH PADAM DAYA 23.000 VA | CGR 17 NH FUSE RAK 5 PHASE 2 250A PUTUS DIGANTI FUSE 300A HU 307 A ,No. Lapor Referensai :G5415102102350 | 2015-10-21 17:31 | 2015-10-21 17:28 | 2015-10-21 17:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:44
G5315102101062 | BP SUGENG | JL TELAGA PERMATA 3 RT9/RW1 NO.49 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK KOTA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081513452882 | 1 RUMAH PADAMLPB TERTERA PERIKSA SEBELUM MELAKUKAN PENGISIAN STROMSISA KWH 33.18 | NORMAL VIA TEMPER | 2015-10-21 17:24 | 2015-10-21 17:12 | 2015-10-21 19:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:11
G5415102102331 | BP. ANDRI | JL. H MANDOR IREN NO. 45 KEL. SUNTER KEMAYORAN SUNTER JAYA KOTA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02129615383 | 2 RUMAH PADAM ;SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PADAM SEJAK 3 JAM | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-21 17:21 | 2015-10-21 17:14 | 2015-10-21 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:33
G5415102102324 | IBU SULAIMAN | JL MUJAIR 3 RT 3/4 NO 24 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG TANGSEL | POSKO PAMULANG | 085779019130 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | los kontak di tiang | 2015-10-21 17:17 | 2015-10-21 17:13 | 2015-10-21 17:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:33
G5415102102321 | MUHAMMAD ARIEF | JL.RAWAMANGUN MUKA, SAMPING KUBURAN | POSKO RAWAMANGUN | 02185904904 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN KEBAKARAN (LAYANAN TWITTER) | TERJADI KEBAKARAN SETEMPAT KITA AMANKAN DAN DI PADAMKAN DARI K174 (M1,M2 DAN M4)TLP.B UTOMO ,No. Lapor Referensai :G1415102100404 | 2015-10-21 17:15 | 2015-10-21 17:11 | 2015-10-21 17:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:37
G5415102102316 | BP DAVID | JL SAWO 1 NO 22 A RT 09/05 KEC KEBAYORAN BARU KEL CIPETE UTARA ACUAN DI BELAKANG EL NUSA | POSKO MAMPANG | 081218363375 | 1 RUMAH PADAM | nh phuse putus 315A selesai di tolong di ganti baru 315A f D pm 239 | 2015-10-21 17:15 | 2015-10-21 17:10 | 2015-10-21 17:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:07
G5415102102315 | BP ERWIN | JL GADING INDAH UTARA V BLOK NH 8 NO 5 RT 024/012 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING. ACUAN : BELAKANG MALL KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 08176866004 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-21 17:13 | 2015-10-21 17:08 | 2015-10-21 18:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:33
G5415102102314 | BP SUPRAPTO | RUKO GADING SERPONG SUMARECON BLOK BD 12 NO.32. SERPONG. (SETEMPAT RUMAH MAKAN) | POSKO SERPONG | 085101864777 | 1 RUKO PADAM (DAYA 3.500 VA) | NH FUSE 250 A KC 346 DI TOLONG DGN NH FUSE 300A CADANGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102102322 | 2015-10-21 17:13 | 2015-10-21 17:06 | 2015-10-21 18:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:51:53
G5415102102307 | IBU NITA | JL H SAMALI NO 77 RT 17/1 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0217987965 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | over load daya kontrak 16 a di ukur pemakaian 24 a petugas widodo dan johan | 2015-10-21 17:11 | 2015-10-21 17:06 | 2015-10-21 17:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G5415102102304 | BP AINUL | CLUSTER ALTHIA PARK JL GRAHA BINTARO RT 5/7 KEL PERIGI BARU KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (SETEMPAT POS SECURITY) | POSKO BINTARO | 08111330506 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb rusak selesai di tolong | 2015-10-21 17:10 | 2015-10-21 17:00 | 2015-10-21 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:05
G5415102102301 | IBU ELIS | JAPOS BLOK M1 NO.5 RT.3 RW.9 KEL. JURANG MANGU BARU KEC. PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN ( DEKAT INDOMARET) | POSKO CILEDUK | 0217327666 | 1 RUMAH PADAM MENYALA ( DAYA : 1.300 VA) (PTL TIDAK PADAM) | DI CEK NORMAL | 2015-10-21 17:10 | 2015-10-21 17:05 | 2015-10-21 17:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:59
G5415102102296 | BP MARTIN | GRAHA SKG BLOK NE 1 NO.38 B JL BOULEVARD TIMUR KEL. PEGANGSAAN DUA KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA (SETEMPAT KLINIK INASA) | POSKO SUNTER | 02145860639 | 1 KLINIK PADAM MENYALA | FUSE TR 32 A PHASE R PUTUS D PANEL PEMBAGI | 2015-10-21 17:07 | 2015-10-21 17:02 | 2015-10-21 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:39
G5415102102295 | IBU KUSMAWATI | JL H MENCONG PERUM MAHKOTA SIMPRUG BLOCK C 9 NO 5 KEL LARANGAN SELATAN KEC CILEDUK | POSKO CILEDUK | 08128214351 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 1300 VA | LOST KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-21 17:07 | 2015-10-21 17:02 | 2015-10-21 17:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:06
G5215102100734 | Bp. Makruf | JL. Ketentraman Dalam Rt 2 Rw 5 NO 109 Kel. Keagungan Kec. Taman sari Jakarta barat | POSKO BANDENGAN | 085770448145 | MCB tidak dapat di onkan (MCB lemah) informasi dari pelanggan sudah tanpa beban sejak tadi siang | KERUSAKAN BAGIAN MCB LEMAH | 2015-10-21 17:00 | 2015-10-21 16:42 | 2015-10-21 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:00
G5415102102284 | BP DENI | JL PROF DR SATRIO KEL KUNINGAN TIMUR KEC SETIABUDI (DEKAT ITC AMBASADOR) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02183700155 | 1 TOWER IFORTE PADAM.LAPORAN BERULANG | setempat ditelpon konsumen tidak padam.setempat hanya menanyakan ada pemadaman apa tidak. | 2015-10-21 17:00 | 2015-10-21 16:47 | 2015-10-21 17:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:27
G5415102102279 | BP M.SUGIYANTO | JL.BALAI RAKYAT RT 11/9 NO 16 | POSKO KALIMALANG | 087889529608 | 1 RUMAH PADAM | SRAPP - MPB RUSAK SEMENTARA DI GANTI DENGAN METER DUMY. OPER TE | 2015-10-21 16:58 | 2015-10-21 17:07 | 2015-10-21 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:36
G5415102102276 | BP ANDI RAHMAN | JL. BUNCIT RAYA NO.5C KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (SETEMPAT SEKOLAH LIPIA, DI SEBERANG PEJATEN VILLAGE) | POSKO MAMPANG | 02191713030 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | nh phuse putus 315A selesai di tolong di ganti baru 315A f D pm 239 ,No. Lapor Referensai :G5415102102316 | 2015-10-21 16:57 | 2015-10-21 16:48 | 2015-10-21 17:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:57
G5415102102274 | IBU ANDREW | JL JAYA GAS RT10/01 NO: 37 KEL: PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT ( MASUK DARI POM BENSIN PONDOK KELAPA ) | POSKO KALIMALANG | 081282367002 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | VIA TLP SIBUK PETUGAS SUDAH DILOKASI SETEMPAT DI ALAMAT TSB TIDAK MERASA LAPOR (SAMA DENGAN NO GANGGUAN G5415102102107) | 2015-10-21 16:57 | 2015-10-21 16:49 | 2015-10-21 17:09 | 1 | 21/10/15 L0GP1UH 081282367002 17:05 SESUAI INFO PELANGGAN.MCB HANGUS DIKARENAKAN TERBAKAR(PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. DAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HAMID | Selesai | 0 00:11:58
G5415102102272 | BP ANTO | JL TARUNA 3 NO 109 RT 2 RW 2 KEL PONDOK GEDE KEC PONDOK GEDE ( DIDEPAN JL GAMPRIT 3 ) | POSKO PONDOK GEDE | 02196418219 | MCB LEMAH ( DAYA 900 VA ) | OVER LOAD HU.5 DAYA 900 A | 2015-10-21 16:56 | 2015-10-21 16:48 | 2015-10-21 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:55
G5415102102266 | IBU RIKA | JL HONORUIS RAYA RUKO FORTAILE BLOK RV NO 55 MODEREN LAND KEL KEPA INDAH KEC CIKOKOL. ACUAN: SEBELAH SEKOLAH PENABUR | POSKO CIKOKOL | 02155749174 | 1 RUKO PADAM DAYA B1 / 2200 VA | NH FUSE 35 A PUTUS DIBOK PANEL | 2015-10-21 16:53 | 2015-10-21 16:45 | 2015-10-21 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:18
G5415102102261 | BP HERU | PR MUARA KARANG BLOK T7 UTARA NO 31 A KEL PLUIT KEC PENJARINGAN UTARA | POSKO BANDENGAN | 0215911508 | 1 RUMAH PADAM MENYALAH (PTL MENYALAH) | JTR PUTUS PHASE 3 FIDER D S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDI B 304 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102101835 | 2015-10-21 16:51 | 2015-10-21 16:44 | 2015-10-21 17:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:29
G5415102102260 | BP HAMID | SETEMPAT BANK SAMPOERNA JL PLUIT KARANG TIMUR BLOK B8 NO. 109 KEL PLUIT PENJARINGAN KEC. JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 082817076708 | 2 BANK PADAM | JTR PUTUS PHASE 3 FIDER D S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDI B 304 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102101835 | 2015-10-21 16:51 | 2015-10-21 16:46 | 2015-10-21 16:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:37
G1415102100404 | IBU MONIK | JL DASIKNA PATI TENGGARA KEL RAWANGAUN KEC JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 08567550893 | PTL MINTA DIPADAMKAN ( KEBAKARAN ) | TERJADI KEBAKARAN SETEMPAT KITA PADAMKAN DARI K174 (M1,M2 DAN M4)TLP.B UTOMO | 2015-10-21 16:50 | 2015-10-21 16:41 | 2015-10-21 17:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:31
G5415102102257 | IBU WULAN | JL DARUSALAM 1 RT 05/02 BATU SARI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081315071405 | MCB 2A LEMAH | MCB 2A RUSAK | 2015-10-21 16:48 | 2015-10-21 16:56 | 2015-10-21 18:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:22
G5415102102255 | IBU INDAH | JL ANGKASA DALAM 1 GG SEPUR 2 RT 3/2 NO.13D KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214207406 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-10-21 16:48 | 2015-10-21 16:43 | 2015-10-21 17:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:47
G5315102101006 | BP SADELI | JL ASIA BARU RT 006 RW 04 NO 73 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JKT BARAT LOKASI: SEKITAR SEKOLAH TUNAS BANGSA . | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08159907721 | NO LAPOR G2315102100090 , PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI SAMPAI SAAT INI LISTRIK MASIH PADAM , PELANGGAN MARAH-MARAH , SEAKAN-AKAN TIDAK DI TINDAK LANJUTI PETUGAS . MOHON KONFIRMASI PELANGGAN . | KONEKTOR SR TERBAKAR | 2015-10-21 16:48 | 2015-10-21 16:45 | 2015-10-21 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:11
G5415102102248 | BP GUN | RUKO MAHKOTA MAS BLK J NO 26 CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 085100656813 | MCB LEMAH | DI CEK MCB 10A RUSAK | 2015-10-21 16:45 | 2015-10-21 16:52 | 2015-10-21 18:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:47
G5415102102247 | BP UJANG | SETEMPAT PT DANA YASA A SCBD KAWASAN NIAGA TERPADU SCBD LOT 8 KEL SELONG KEC KEBAYORAN JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 02151401149 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM DAYA 164.000 VA | nh fuse phasa 1 f/a 315 putus | 2015-10-21 16:45 | 2015-10-21 16:37 | 2015-10-21 17:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:06
G5415102102242 | BP LEO | JL. CIKINI RAYA NO. 79 KEL. CIKINI KEC. MENTENG (SAMPING HOTEL IBIS) | POSKO MENTENG | 082360069212 | SKTM TERKELUPAS (PTL PADAM) | NH FUSE 250A-250A FHASE 1 PUTUS SELESAI DIGANTI BARU #UJANG-SAIPUL-HERU | 2015-10-21 16:44 | 2015-10-21 16:38 | 2015-10-21 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:39
G5415102102239 | BP ALMILON | JL ANCOL SELATAN 3 / JL KOSAMBI RUKO NO 3B DAN 3 C KEL ANCOL KEC TANJUNG PRIOK (ACUAN : LOKASI CAT WARNA KUNING DAN BIRU/ MASUK DARI GANG SHOWROOM HONDA MOBIL SEDERET KANTOR PENGADILAN SUNTER) | POSKO SUNTER | 02129384807 | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | KWH METER PREPAID RUSAK, D GANTI DUMMY | 2015-10-21 16:43 | 2015-10-21 16:35 | 2015-10-21 17:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:18
G5415102102234 | BP HARI | JL GUNUNG INDAH 5 NO A RT 1 RW 11 CIRENDEU CIPUTAT DEKAT15 RUMAH RW 11 | POSKO CIPUTAT | 081314070255 | 1 RUMAH PADAM | MCB TURUN | 2015-10-21 16:41 | 2015-10-21 16:37 | 2015-10-21 17:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:25
G5315102100988 | IBU YAYAH | JL. TANAH MERDEKA GG. BEBEK NO 29 RT 9 RW 6 KEL. KALI BARU KEC. CILINCING / DKY YAYASAN ASIDIKIN | POSKO MARUNDA | 087888401628 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-21 16:38 | 2015-10-21 16:32 | 2015-10-21 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:12
G5415102102205 | BP ANING | RUKO PINANGSIA BLOK L 18-19 CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155776868 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | P BRIKET TRIP JAM 15:08 ,No. Lapor Referensai :G5415102102132 | 2015-10-21 16:30 | 2015-10-21 16:26 | 2015-10-21 16:57 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:27:33
G5415102102203 | BP BENO | JL HJ BOLOT RT 3/9 NO 22 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT ACUAN LOKASI AULA BOLOT | POSKO PAMULANG | 02174636168 | MCB LEMAH DAYA R1T / 1.300 VA | ib di tinggal | 2015-10-21 16:29 | 2015-10-21 16:23 | 2015-10-21 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:34
G5415102102192 | BP DAULAT SIRAIT | KOMPLEK DDN I JL OTONOMI NO A 1 PONDOK LABU CILANDAK JAKARTA SELATAN. | POSKO CINERE | 0217690056 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | SR PUTUS DITENGAH | 2015-10-21 16:23 | 2015-10-21 16:17 | 2015-10-21 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:39
G5415102102186 | IBU YULINIDA | JL SELAT SUNDA 6 BLOK E 7 N0 12 RT 05/17 KAV AL KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. DEKAT MASJID AL HIKMAH | POSKO KALIMALANG | 081410320173 | 1 RUMAH PADAM ( PASCABAYAR ) | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-21 16:21 | 2015-10-21 16:16 | 2015-10-21 16:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:09
G5415102102180 | IBU ISMAN | PERUM AKASIA 3 BLOK AS 18 NO 01 TAMAN ROYAL 3 TANGGERANG ( ACUAN LOKASI DEPAN POM BENSIN TAMAN ROYAL 3 ) | POSKO CIKOKOL | 02155753992 | MCB LEMAH ( DAYA 1300 VA ) | STP KELEBIHAN BEBAN | 2015-10-21 16:17 | 2015-10-21 16:12 | 2015-10-21 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:46
G5415102102176 | BP PUR | LOKASI : JL TIRTAYASA 1 NO 9 KEL MELAWAI KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (DEKAT KANTOR PLN BULUNGAN) | POSKO BULUNGAN | 081218991954 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 13.200 VA) | sktr rusak selesai di tegleg | 2015-10-21 16:16 | 2015-10-21 16:06 | 2015-10-21 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:05
G5415102102163 | BP CANDRA | JL PERCETAKAN NEGARA BLOK D NO.761 RAWA SARI JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214521473 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | IB/BT | 2015-10-21 16:11 | 2015-10-21 16:05 | 2015-10-21 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:03
G5415102102162 | BP SURATMAN | BANK MUTIARA JL MUARA KARANG TIMUR RAYA NO 101 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN. ACUAN DI PINGGIR KALI | POSKO BANDENGAN | 0216626655 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM ( DAYA B2 / 23000 VA ) | JTR PUTUS PHASE 3 FIDER D S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDI B 304 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102101835 | 2015-10-21 16:11 | 2015-10-21 16:04 | 2015-10-21 16:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:30
G5415102102150 | IBU DAWI | JL RAWA DOMBA RT 1/7 NO 47 KEL DUREN SAWIT KEC DURIN SAWIT JAKTIM, DEKAT MASJID AL MUTADA / DEKAT POLSEK KEUANGAN | POSKO KALIMALANG | 02197246206 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | SRAPP - KABEL PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-21 16:06 | 2015-10-21 15:58 | 2015-10-21 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:37
G5415102102145 | BP JOHAN | JL RAYA MUNJUL CILANGKAP BLOK F3 RT.3/7 NO.31F KEL KELAPA DUA WETAN KEC CIRACAS. | POSKO CIRACAS | 085694635953 | SR PUTUS ( PTL PADAM) | DI HUBUNGI BEBERAPA KALI TIDAK MENJAWAB | 2015-10-21 16:02 | 2015-10-21 15:55 | 2015-10-21 16:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:40
G5415102102138 | IBU ELFRIDA | PERUM PONDOK CIPTA BLOK A NO 93 RT 1/11 KEL BINTARA KEC BEKASI BARATACUAN : DEKAT MASJID AL HUDA | POSKO PONDOK KOPI | 08121824859 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 2200 VA) | KBO | 2015-10-21 15:58 | 2015-10-21 15:52 | 2015-10-21 16:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:52
G5415102102134 | IBU WIDI | JL TRIDARMA RAYA NO 32B RT 05/08 PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: SEBRANG MASJID AL-BAY'AH) | POSKO CINERE | 02190579220 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | IB RUSAK | 2015-10-21 15:56 | 2015-10-21 15:49 | 2015-10-21 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:56
G5415102102132 | IBU TINI | JL GATOT SOEBROTO KM 5 KEL SANGIANG KEC PRIUK TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 02159309051 | 1 TOKO PADAM | P BRIKET TRIP JAM 15:08 | 2015-10-21 15:55 | 2015-10-21 15:49 | 2015-10-21 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:28
G5415102102130 | BP UDIN | PERG PANTAI INDAH DADAP BLK CN NO 11 | POSKO TELUK NAGA | 081263052863 | KABEL SR KETARIK MOBIL KWH JATUH | SETEMPAT KABEL SR 3 PHSASA 4 X 16 = 30 M RANTAS AKIBAT KETARIK MOBIL GARDU TN 180 ( UNTUK KABEL SR SEDANG DI BONKAN ) | 2015-10-21 15:54 | 2015-10-21 15:52 | 2015-10-21 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:41
G5415102102126 | BP ROFIQ | JL WR. SUPRATMAN KOMP PRIMA BINTARO KAV 6 NO 56 BINTARO JAYA SEKTOR 3A BINTARO TANGERANG (BELAKANG BINTARO PLAZA/ SAMPING STASIUN PONDOK RANJI) | POSKO BINTARO | 02174861708 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | LOS KONTAK DI MIRTANG SELESAI DI TOLONG | 2015-10-21 15:52 | 2015-10-21 15:43 | 2015-10-21 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:56
G5315102100940 | BPK ABDULAH | GG FAMILY JL KAHFI 1 RT 10 RW 2 NO 14 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 089633201708 | 1 RUMAH PADAM. MCB DALAM DAN LUAR ON. BARU DILAKUKAN REALISASI PEMASANGAN BARU HARI INI PUKUL 09:00 WIB. SISA STROOM MASIH TERSEDIA. | SR KENDOR | 2015-10-21 15:51 | 2015-10-21 15:44 | 2015-10-21 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:43
G5415102102125 | BP IAN | PERUM HARAPAN BARU REGENCY JL NUSA INDAH 4 BLOK C 5 NO 34 RT 01/13 KEL KALI BARU KEC CAKUNG, DEKAT INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 081291264888 | MCB RUSAK | IB | 2015-10-21 15:51 | 2015-10-21 15:44 | 2015-10-21 16:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:56
G5415102102115 | IBU YULIA | JL SYAHDAN GG KELUARGA NO 3Z KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT POS APEL (SETEMPAT KONTRAKAN BP JEJEN) | POSKO KEBON JERUK | 081311084613 | MCB LEMAH (R1 / 1300 VA) | DI CEK NORMAL | 2015-10-21 15:47 | 2015-10-21 15:42 | 2015-10-21 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:57
G5415102102108 | BP EFENDI | JL RY DAAN MOGOT JAKARTA BARAT. SETEMPAT BENGKEL PEMBUATAN MEBEL DAN DI SAMPING GRAND MANSION | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215656013 | 1 BENGKEL 1 PHASE PADAM (DAYA 16.500 VA) | DICEK PETUGAS, DILOKASI TIDAK ADA ORANG. PETUGAS : AGUNG/HASAN | 2015-10-21 15:44 | 2015-10-21 15:37 | 2015-10-21 16:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:16
G5415102102099 | IBU HILDA | PR PURI DEWATA BLOK AE NO 20 TAMAN ROYAL CIPONDOH TANGERANG PORIS, ACUAN LOKASI: DEKAT HOTEL ALIUM | POSKO CIKOKOL | 0215543296 | 1 RUMAH PADAM SEJAK SEMINGGU YANG LALU DAYA 2.200 VA | PENGATIAN RAK TR DK 154 JAM 14:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102101927 | 2015-10-21 15:40 | 2015-10-21 15:33 | 2015-10-21 15:40 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102102095 | IBU RIMA | JL MUNJUL RAYA KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG (SETEMPAT TOKO INDOMART)ACUAN LOKASI : SAMPING PASAR MUNJUL | POSKO CIRACAS | 02184599060 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | NH FUSE TR PUTUS RAK 1 PHASE 1, 250A - 300A HU = 234A DARI GARDU GD 32 A ,No. Lapor Referensai :G5415102102046 | 2015-10-21 15:38 | 2015-10-21 15:29 | 2015-10-21 15:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102102094 | IBU. TATI | JL BEKASI BARAT 1 NO. 5 RT 007/002 KEL. RAWA BUNGA KEC. JATINEGARA (DEKAT PUSAT BATU GEMS DAN SEBERANG STASIUN JATINEGARA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218194242 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) | LOS KONATAK APP, SELESAI DI PERBAIKI IDPEL 544100133427 M1- RENDI | 2015-10-21 15:38 | 2015-10-21 15:33 | 2015-10-21 17:19 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALICC.54.FACHRUROZI | Selesai | 0 01:40:24
G5415102102091 | BP OPIK | JL ALE RAYA GG RIBI 2 RT 01/02 NO 39 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR. ACUAN LOKASI : MESJID AL HIDAYAH | POSKO BINTARO | 02123580136 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB 6A LEMAH | 2015-10-21 15:38 | 2015-10-21 15:33 | 2015-10-21 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:29
G5415102102085 | ASYIR | JL. CIPINANG LONTAR RAYA MASJID AT TAUBAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082123073789 | TEGANGAN TURUN NAIK | SETEMPAT TEGANGAN TURUN NAIK DIUKUR 170VOLT SELESAI DIPERBAIKI + LOS KONTAK DITIANG DIKLEM SR 2 BUAH HU : 215VOLT. ENDANG.P.ID 544100215718 | 2015-10-21 15:37 | 2015-10-21 15:45 | 2015-10-21 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:49
G5415102102084 | BP ANTO | ALAMAT LOKASI DAN PEMOHON : JL HAJI ABDURRAHAMAN RT 15/5 NO 62 CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: SEBRANG SD ISLAM AL-AZHAR) | POSKO CIRACAS | 0214242698 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SR TERKELUPAS | 2015-10-21 15:37 | 2015-10-21 15:20 | 2015-10-21 16:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:49
G5415102102074 | IBU NINI | JL. EKOR KUNING RAYA NO 9 RT 4/7 KEL. JATI KEC. PULO GADUNG (ACUAN LOKASI: BELAKANG TERMINAL RAWA MANGUN) | POSKO RAWAMANGUN | 0214715202 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb 6A rusak(dandy cs)telp b.utomo | 2015-10-21 15:33 | 2015-10-21 15:24 | 2015-10-21 16:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:26
G5415102102072 | IBU AWALUDIN | JL KH DEWANTORO NO 59 GONDRONG SEBRANG CIPONDOH TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155744804 | PTL SERING PADAM ( PTL TIDAK PADAM ) | JADWAL PEMELIHARAAN SUTM DK 237P DAN DK 237S S/ NORMAL KEMBALI JAM 15:30 ,No. Lapor Referensai :G5315102100683 | 2015-10-21 15:33 | 2015-10-21 15:28 | 2015-10-21 15:33 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102102070 | BP SERAN | JL KENANGA NO.6 KEL CILANDAK KEC MAMPANG (ACUAN LOKASI: SAMPING MEDCO CILANDAK) | POSKO MAMPANG | 081389164155 | 1 RUMAH PADAM DAYA 6.600 VA | los kontak di tiang selesai di tolong | 2015-10-21 15:31 | 2015-10-21 15:26 | 2015-10-21 17:58 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 21/10/15 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET L0GP2D0CC.54.AGUSTANA | Selesai | 0 02:26:33
G5415102102069 | BP HENDRO | JL PEKAYON 1 NO 15 RT 09 RW 03 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DALAM KOMP POLRI) | POSKO MAMPANG | 02179187953 | 2 RUMAH PADAM | nh phuse putus 315A selesai di tolong di ganti baru 315A f D pm 239 ,No. Lapor Referensai :G5415102101887 | 2015-10-21 15:31 | 2015-10-21 15:25 | 2015-10-21 15:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:23
G5415102102067 | BP EDI | CITRA 6 RUKO CIRCLE WEST BLOK A NO 12 KALIDERES JAKARTA BARAT. ACUAN : SAMPING SEKOLAH CITRA KASIH | POSKO KALIDERES | 0817854219 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 32 A PUTUS DI BOX PHB GARDU {KDR 25} DI TOLONG DENGAN BC, APKT MOBILE TERLAMBAT KARENA JARINGAN | 2015-10-21 15:30 | 2015-10-21 15:21 | 2015-10-21 18:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:39:04
G5415102102065 | BP SULAIMAN | KAMPUS UNIV MUHAMADIYAH JAKARTA JL KH AHMAD DAHLAN CIREUNDI . ACUAN LOKASI : SETEMPAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | POSKO CIPUTAT | 08561199187 | 1 KAMPUS 1 PHASA PADAM | 1 PHASE PADAM | 2015-10-21 15:29 | 2015-10-21 15:23 | 2015-10-21 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:58
G5415102102052 | IBU DANI | RUKAN PRIMA SUNTER JL DANAU SUNTER UTARA NO A7 KEL.SUNTER KARYA KEC.TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA ACUAN DEPAN HOTEL IBBIS | POSKO SUNTER | 02165301850 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (B2 / 16500 VA) | LOS KONTAK D OK, 1 JOINT | 2015-10-21 15:24 | 2015-10-21 15:18 | 2015-10-21 17:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:51
G5415102102039 | BP AGUS | PT. TENC JL. PAHLAWAN NO. 3 A RT. 1/10 KEBAYORAN LAMA UTARA JAKSEL. ACUAN: DEKAT KANTOR SECURITY TARGET. | POSKO BULUNGAN | 02172895675 | 1 KANTOR PADAM | pengawatan meter terbakar | 2015-10-21 15:21 | 2015-10-21 15:15 | 2015-10-21 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:37
G5415102102038 | BP SUSANTO | JELAMBAR FAJAR JL I NO 24 A RT 2 RW 017 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA ACUAN TOKO LANCAR | POSKO KAPUK | 0216685878 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS DARI GARDU DB 56 | 2015-10-21 15:21 | 2015-10-21 15:14 | 2015-10-21 15:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:24
G5415102102036 | BP DANI | SETEMPAT JAKARTA MULTI CULTURAL SCHOOL JL PISANGAN RAYA NO 99 KEL CIRENDE KEC CIPUTAT TIMUR TANGSEL | POSKO CIPUTAT | 0217444864 | 1 SEKOLAH PADAM DAYA 41.500 VA | 1 SEKOLAH PADAM | 2015-10-21 15:20 | 2015-10-21 15:14 | 2015-10-21 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:52
G5415102102020 | BP FERNANDO | JL. DONGKAL RT. 3/9 NO. 30 KEL. CIPONDOH MAKMUR KEC. CIPONDOH TANGERANG, ACUAN LOKASI: DEKAT PERTIGAAN KANTOR KELURAHAN | POSKO CIKOKOL | 081286017994 | 1 GUDANG 1 PHASE PADAM DAYA 82.500 VA | GG IB KONSUMEN | 2015-10-21 15:17 | 2015-10-21 15:13 | 2015-10-21 17:52 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BELUM ADA PENANGAN DARI PETUGAS CC.54.RONI_H 21/10/15 081286017994 L0GP2AI | Selesai | 0 02:35:08
G5415102102013 | BP HERMAN | JL KRAMAT NO 16 RT 1/2 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKTIM (DEKAT SD 04 PAGI) | POSKO PONDOK GEDE | 0218407129 | MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | IB..SELESAI DI CEK | 2015-10-21 15:15 | 2015-10-21 15:07 | 2015-10-21 16:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:36
G5415102102008 | IBU EMI | JL ALAM SEGAR RT 03 RW 08 NO.31 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN (SAMPING PERUM GRIYA JAKARTA) | POSKO PAMULANG | 0217400828 | MCB LEMAH (DAYA : 1.300 VA) | ib di tinggal | 2015-10-21 15:13 | 2015-10-21 15:06 | 2015-10-21 15:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:24
G5415102102004 | BP JOHAN | JL RY SELEMBARAN TOKO HP SKYCELL | POSKO TELUK NAGA | 081213533438 | KWH TERTERA PRIKSA | KWH PRABAYAR TERTERA PRIKSA GARDU BC 25 B | 2015-10-21 15:12 | 2015-10-21 15:10 | 2015-10-21 15:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:48
G5415102101996 | BP HADI | BSD SEKTOR 1.2 EXTENSIOAN JL FALSIA 2 BLOK UF NO 7 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0218751030 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | OVER LOOD ,YOGO CS | 2015-10-21 15:09 | 2015-10-21 14:57 | 2015-10-21 16:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:57
G5415102101988 | IBU TASKY | JL TAMBAK NO 34 RT 1/6 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG JAKARTA PUSAT, ACUAN: DEPAN PUSKESMAS PEGANGSAAN | POSKO MENTENG | 087864776036 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | dicek normal ib/bt | 2015-10-21 15:08 | 2015-10-21 14:55 | 2015-10-21 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:09
G5415102101984 | IBU ASIEN (TEST) | JL. KOSAMBI RAYA RT 03/007 KEL KOSAMBI DEPAN SUPERINDO (TEST) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215402130 | 1 RUMAH PADAM | TEST | 2015-10-21 15:08 | 2015-10-21 15:07 | 2015-10-21 16:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:28
G5415102101979 | IBU WINA | JL CABE V RT2/5 NO 26 A KEL PONDOK CABE KEC PAMULANG ACUAN: DEKAT PERUM HARMONI | POSKO CIPUTAT | 0212515186 | 1 RUMAH PADAM R2 / 3500 | DI DATANGI TIDAK ADA ORANG, DI TLP TIDAK DI JAWAB | 2015-10-21 15:06 | 2015-10-21 15:02 | 2015-10-21 15:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:17
G2315102100166 | BP MASKAR | KOMPLEK IMIGRASI NO 38 RT 1/4 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAK-BARACUAN DIDEPAN KANTOR KELURAHAN CENGKARENG BARAT | POSKO KALIDERES | 085881379903 | SR PUTUS PTL PADAM 1 RUMAH | DI CEK PETUGAS KABEL SR PUTUS GARDU {TG 23N} DI TOLONG NORMAL PETUGAS {ROHENDI DAN NYONO} APKT MOBILE TERLAMBAT KARENA JARINGAN {SEMENTARA PAKAI W..A W..A} | 2015-10-21 15:04 | 2015-10-21 14:57 | 2015-10-21 16:56 | 1 | 4:11 PM 10/21/2015 : PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA BELUM ADA PETUGAS YANG MENANGANI GANGGUAN DI LOKASI. | Selesai | 0 01:51:56
G5415102101971 | BP RIZKI | SETEMPAT SNAPY DIGITAL PRINTING JL BOULEVARD BARAT BLOK LA 1 NO 28 KELAPA GADING JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DEKAT BANK SINARMAS) | POSKO SUNTER | 0214502503 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM. | SSETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-10-21 15:03 | 2015-10-21 14:58 | 2015-10-21 16:44 | 1 | LAPORAN ULANG : 1 RUKO 1 PHASE PADAM (DAYA 33.000). SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS DATANG..CC.54.RENI_NOVIA.0214502503.L0GP0NT.21/10/15 | Selesai | 0 01:41:31
G5415102101970 | BP ARIF / BP IWAN | KANTOR ENGLISH FIRST JL PANGLIMA POLIM RAYA NO 7A KEL MELAWAI KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN: DEKAT HOTEL LOSARI DISEBERANG BLOK M PLAZA) | POSKO BULUNGAN | 0217211823 | 1 PHASA MCB LEMAH | setempat kelebihan pemakaian | 2015-10-21 15:02 | 2015-10-21 14:56 | 2015-10-21 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:05
G5415102101967 | IBU MALA | PR TAMAN ROYAL CLUSTER AKASIA 1 BLOK AS KEL PORIS PELAWAD UTARA KEC CIPONDOH KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155745569 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | PENGATIAN RAK TR DK 154 JAM 14:30 ,No. Lapor Referensai :G5315102100849 | 2015-10-21 15:00 | 2015-10-21 14:55 | 2015-10-21 15:00 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102101960 | BP FAHRI | JL CABE 5 NO.26 RT.2/5 PONDOK CABE GAPLEK KEL PONDOK CABE UDIK KEC PONDOK CABE ACUAN LOKASI : SIMPANG GAMPLEK | POSKO CIPUTAT | 08111628666 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 3500 VA) | DI DATANGI TIDAK ADA ORANG, DI TLP TIDAK DI JAWAB | 2015-10-21 14:58 | 2015-10-21 14:50 | 2015-10-21 15:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DAN KONFIRMASI . CC.54.MARISA , TGL 21/10/15 , 0212515186, L0GOZEM . | Selesai | 0 00:52:08
G5415102101959 | IBU VITA | JL CIPAKU 5 NO.1 KEL PETOGOKAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. | POSKO BULUNGAN | 0217256358 | 1 KANTOR PADAM | pergantian kabel sekunder dari gardu kb 15 | 2015-10-21 14:58 | 2015-10-21 14:53 | 2015-10-21 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:01:52
G5415102101951 | BP BAMBANG MULIANA | PERUM GREEN GARDEN BLOK Z4 NO 15 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02158302311 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | DICEK SETEMPAT NORMAL. PETUGAS : AGUNG/HASAN ::TEST APKT MOBILE | 2015-10-21 14:57 | 2015-10-21 14:52 | 2015-10-21 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:38
G5415102101946 | IBU RURI | JL PANCORAN BARAT 4 RT 4/01 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. | POSKO PASAR MINGGU | 0217981164 | 1 RUMAH PADAM | jadwal pergantian trafo rembes rawan gangguan di gardu pm 258 penyulang keroncong padam pukul 14.41 wib dan normal kembali pukul 17.21 wib | 2015-10-21 14:53 | 2015-10-21 14:47 | 2015-10-21 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:02
G5415102101945 | IBU RIKA | JL MASJID ALBAIDO KP DUKUH RT 3/2 NO 45 KEL SUDIMARA SELATAN KEC CILEDUK ACUAN: DEKAT TK MUTIA | POSKO CILEDUK | 08129392117 | MCB LEMAH R1 / 1300 | MCB 6A RUSAK - SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-21 14:53 | 2015-10-21 14:46 | 2015-10-21 15:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:07
G5415102101940 | BP ERI | JL IMAN MAKMUR NO.28 KEL DURI PULO KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DIBELAKANG PEMADAM KEBAKARAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216331136 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | MCB 1 X 35 A RUSAK | 2015-10-21 14:52 | 2015-10-21 14:51 | 2015-10-21 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 03:06:02
G5415102101929 | BP SUPRATMAN | JL DAAN MOGOT 2 RT 05/06 KEL DURI KEPA KEC DURI KEPA. JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : BELAKANG DISKOTIK TOP ONE. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215635010 | 1 RUKO PADAM DAYA 1.300 VA | SAMBUNGAN KABEL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 14:48 | 2015-10-21 14:43 | 2015-10-21 16:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:34
G5415102101917 | IBU SRI RAHARJO | JL MAMPANG PRAPATAN 6 NO 29 RT 10 RW 02 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN (BELAKANG HOTEL MAHARANI) | POSKO PASAR MINGGU | 0217985346 | 1 RUMAH VOLATGE DROP TERUKUR 170 (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT TIANG UJUNG DARI GARDU DT 40 P DAN SETEMPAT OPER HAR | 2015-10-21 14:44 | 2015-10-21 14:36 | 2015-10-21 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:01
G5215102100568 | Ibu Mimi | Komplek TU Jl. Sapta Taruna Raya No. 2 RT 1 RW 10 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Lokasi di seberang Terminal Lebak Bulus. | POSKO PONDOK INDAH | 085811856884 | 1 rumah padam, MCB on. PTL padam sejak pukul 14:00 WIB. | pengaweatan kwh meter terbakar selesai di tolong daya 1.300 va | 2015-10-21 14:44 | 2015-10-21 14:37 | 2015-10-21 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:34
G5415102101915 | BP DEDI | JL PEGANGSAAN BARAT NO 2 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213146663 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN DENGAN NO LAPOR G5415102101865 DIKARENAKAN PTL TELAH NORMAL. | MOHON BANTUAN PEMBATALAN DENGAN NO LAPOR G5415102101865 DIKARENAKAN PTL TELAH NORMAL. | 2015-10-21 14:43 | 2015-10-21 14:38 | 2015-10-21 16:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:57
G5415102101911 | IBU SUTINAH | JL MUARA KARANG BLOK B.8 TIMUR NO 104 - 105 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. SETEMPAT PT BANK MESTIKA. | POSKO BANDENGAN | 0216623138 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 41.500 VA | JTR PUTUS PHASE 3 FIDER D S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDI B 304 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102101835 | 2015-10-21 14:43 | 2015-10-21 14:36 | 2015-10-21 14:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:39
G5415102101909 | IBU DINA | JL PS IKAN NO 76 RT 01/04 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT MUSHOLA AL IKHLAS) | POSKO BANDENGAN | 081289686669 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 10A LEMAH S/ DI PERBAIKI | 2015-10-21 14:43 | 2015-10-21 14:28 | 2015-10-21 17:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:55
G5415102101904 | BP TASLIM | JL MANDOR IREN NO 45 SUNTER JAYA ( BELAKANG POM BENSIN CEMPAKA MAS ) | POSKO SUNTER | 087877688238 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-21 14:41 | 2015-10-21 14:36 | 2015-10-21 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:41
G5415102101903 | BP USMAN/IBU YUNI | PERUM BENUA INDAH BLOK B2 NO 5 RT 1/06 NO 5 KEL PABUARAN TUMPENG KEC KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 081372042004 | MCB RUSAK DAYA 900VA | MCB LEMAH | 2015-10-21 14:41 | 2015-10-21 14:30 | 2015-10-21 16:08 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORANNYA DIKARENAKAN SAAT INI PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.RISKA_AMALIA, 081372042004 TGL 21/10/15 ID TIKET L0GP0IM | Selesai | 0 01:27:18
G5415102101900 | BP SIHOMBING | JL BUDI MURNI NO.25 RT 06/03 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT SEKOLAH BUDI MURNI | POSKO CIRACAS | 081584246081 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 14:40 | 2015-10-21 14:35 | 2015-10-21 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:21
G5415102101892 | BP ISA ADI PUTRA | JL. CITALASARI 2 RT 10 RW 3 NO. 35 KEL CIPINANG MUARA KEC JT NEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02195031127 | MCB LEMAH DAYA (R1/1.300 VA) | OVER LOAD HASIL UKUR : 6,3 A SETELAH IDPEL 544103705712 DI CEK PETUGAS ULC2- ALIMAN CS | 2015-10-21 14:37 | 2015-10-21 14:31 | 2015-10-21 16:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:28
G5415102101884 | IBU YENI | LOKASI : JL MUARA KARANG BLOK 5 Q BARAT NO. 37 RT 17/8 KEL. PENJARINGAN KEC PLUIT KOTA JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 02166697120 | MCB RUSAK DAYA 4.400 VA | MCB LEMAH SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG | 2015-10-21 14:33 | 2015-10-21 14:28 | 2015-10-21 15:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:30
G5415102101883 | BP RUSDA | RUKAN GADING BUKIT INDAH JL BUKIT GADING RAYA BLOK F NO 19 KEL KELAPA GADING JAKARTA UTARA, DISAMPING R.S MITRA | POSKO SUNTER | 0214513734 | 1 KANTOR PADAM | NORMAL , MCB DEPAN TURUN | 2015-10-21 14:32 | 2015-10-21 14:27 | 2015-10-21 16:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN DARI PETUGAS. CC.54.MUTIA; ID TIKET L0GP0KN; NO TLP 0214513735; TGL 21/10/15. | Selesai | 0 02:00:46
G5415102101882 | IBU LINA | JL DURI SELATAN 1 RT 4/2 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02191066676 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | STEMPAT DI TINJAU TIDAK ADA PENGHGUNI DI HUBUNGI SEDANG DI LUAR RUMAH...LPU | 2015-10-21 14:32 | 2015-10-21 14:25 | 2015-10-21 16:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:27
G5415102101876 | BP SAIFUL | TAMAN SARI V NO 23D RT 05/8 TAMAN SARI JAK-BAR ACUAN PROYEK PASAR ASEM REGES | POSKO GUNUNG SAHARI | 02155911282 | MCB LEMAH (R1 / 1300 VA) | apl sr loskontak | 2015-10-21 14:31 | 2015-10-21 14:26 | 2015-10-21 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:48
G5415102101867 | BP SARIKIN | TOKO CEMPAKA JL LETJEN SUPRAPTO NO.3 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : SEBELAH KANTOR TELPON) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214248130 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 10 A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-21 14:28 | 2015-10-21 14:03 | 2015-10-21 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:31
G5415102101864 | IBU YANTI | JL WR SUPRATMAN KP UTAN NO.42 RT05/06 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : (DISAMPING GRAHA HIJAU 2) | POSKO CIPUTAT | 0217420769 | MCB TERDENGAR SUARA DAN RUSAK | stp di ptt ibunya tidak ada di lokasi | 2015-10-21 14:27 | 2015-10-21 14:18 | 2015-10-21 14:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:09
G5415102101857 | BP DEDE | KP UTAN CEGER GG.BANCIL H.UMAR NO.99 RT 01 RW 18 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN (BELAKANG RS ANNA PURI ASIH) | POSKO PONDOK GEDE | 0213152987 | MCB LEMAH (DAYA : R1 / 1300 VA) | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT KOSONG DI HUBUNGI BERULANG TIDAK ADA JAWABAN | 2015-10-21 14:24 | 2015-10-21 14:17 | 2015-10-21 15:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:36
G5415102101855 | BP HENDRA WIJAYA | JL JATINEGARA TIMUR KOMP BONAKABE KEL RAWA BUNGA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN RS. PREMIER. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185909191 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA B1 / 4400 VA ) | Setempat sedang ada pekerjaan penurunan daya di gardu KM 36 padam 14:05 | 2015-10-21 14:23 | 2015-10-21 14:20 | 2015-10-21 14:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:44
G5415102101849 | IBU BARDIONO | JL MES AL KP PHAYANGAN KEL.JATISARI KEC JATIASIH BEKASIDEPAN PR.BETAWAI PERMAI/BELAKANG BENGKEL MOTOR | POSKO PONDOK GEDE | 081287674240 | 1 RUMAH PADAM | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 14:21 | 2015-10-21 14:14 | 2015-10-21 16:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:33
G5415102101840 | BP DEDI | RUKO MARINA TAMA BLOK B 20 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN, SEBRANG WTC MANGGA DUA | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164701652 | MCB TERBAKAR | nh di box phb putus | 2015-10-21 14:17 | 2015-10-21 14:12 | 2015-10-21 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:47
G5415102101837 | BP DIKI | LOKASI : RUKO PALAISE THE EUROP BLOK A NO.8 KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155732623 | MCB LEMAH ( DAYA 5.500 VA ) | DI CEK MCB 25A RUSAK | 2015-10-21 14:16 | 2015-10-21 14:10 | 2015-10-21 15:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:21
G5415102101836 | IBU NATALIA | KOMP TAMAN MODERN CAKUNG JL SAKURA BLOK A4 NO 21 A KEL UJUNG MENTENG | POSKO PONDOK KOPI | 08129195309 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI TAHAP KE 2 DI GARDU PB.8 DAN PB.12DIPADAMKAN JAM 13.39 NORMAL JAM 14.27 | 2015-10-21 14:16 | 2015-10-21 14:09 | 2015-10-21 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:51
G5415102101835 | BP SUGENG | SETEMPAT BANK BII JL PLUIT KARANG TIMUR BLOK B8 NO 112 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 0216603208 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 53.000 VA) | JTR PUTUS PHASE 3 FIDER D S/ DI SAMBUNG KEMBALI DARI GARDI B 304 SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN | 2015-10-21 14:16 | 2015-10-21 14:10 | 2015-10-21 17:53 | 2 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT (PTL MASIH PADAM), 5:05 PM 10/21/2015, L0GP1UV, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai | 0 03:36:44
G5415102101827 | BP RUSYANTO | JL BANGKA II NO 29B RT 1/30 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN | POSKO MAMPANG | 02171790824 | 1 PHASE 1 MCB LEMAH ( DAYA 6.600 VA ) | mcb phase 1 rusak selesai di ganti baru | 2015-10-21 14:14 | 2015-10-21 14:07 | 2015-10-21 15:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:18
G5415102101817 | IBU DWI | JL KELAPA NIAS RAYA RUKO GRAHA SKG NO GN-7 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02145877616 | 1 KANTOR MCB 3 PHASE LEMAH | SSETEMPAT SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102101779 | 2015-10-21 14:12 | 2015-10-21 14:02 | 2015-10-21 16:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:51:39
G5415102101809 | IBU NENI | JL RAYA KEPALA NIAS BLOK GN NO 7 RUKO GRAHA SKG KELAPA GADING JAKARA UTARA(DEKAT MALL KELAPA GADING/BNI SYARIAH) | POSKO SUNTER | 02145877615 | 1 PHASE MCB LEMAH (DAYA 33.000VA) | SSETEMPAT SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102101779 | 2015-10-21 14:10 | 2015-10-21 14:04 | 2015-10-21 16:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:54:45
G5415102101801 | IBU ROY | JL AMPERA RAYA KAV POLRI AMPERA BLOK B7 NO. 4 DAN 2 RT 2/3 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0217805054 | 2 RUMAH PADAM | peretakan JTR selesai di tolong dapet dari Pm99 fider c selesai di tolong kendala di lokasi setempat agak rumit medan nya ,No. Lapor Referensai :G5415102101101 | 2015-10-21 14:05 | 2015-10-21 13:59 | 2015-10-21 14:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101795 | BP RIZAL | JL PANGERAN ANTASARI NO 43 RT 1 RW 4 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKSEL. ACUAN LOKASI : SETEMPAT RUMAH MAKAN TIGO SELO | POSKO MAMPANG | 081213833828 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA (PTL TIDAK PADAM) | peretakan JTR selesai di tolong dapet dari Pm99 fider c selesai di tolong kendala di lokasi setempat agak rumit medan nya ,No. Lapor Referensai :G5415102101101 | 2015-10-21 14:03 | 2015-10-21 13:58 | 2015-10-21 14:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:30
G5415102101792 | BP IBRAHIM | JL.BANGKA 2 D NO.5 KEL MAMPANG PELA KEC MAMPANG PRAPATAN . ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID | POSKO MAMPANG | 081284878430 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 10a rusak selesai di ganti baru | 2015-10-21 14:03 | 2015-10-21 13:58 | 2015-10-21 14:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:22
G5415102101788 | BP SAELANI | JL. PERJUANGAN KP TANAH MERAH RT 10/7 NO. 60 KEL. TUGU SELTAN KOJA | POSKO SUNTER | 0216510117 | 1 RUMAH PADAM | SSETEMPAT SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102101779 | 2015-10-21 14:02 | 2015-10-21 13:53 | 2015-10-21 16:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:00:09
G5415102101780 | IBU NOVI | JL KEPU SELATAN NO 71 KEL SENEN KEC SENEN. JAKARTA PUSAT. SETEMPAT GRAHA PRIMA GRAPIA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02196926432 | 1 TOKO PADAM DAYA 105.000 VA | IB/BT | 2015-10-21 14:00 | 2015-10-21 13:55 | 2015-10-21 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:28
G5415102101778 | IBU DEWI | PERUM FAJAR PERMAI JL I NO 56 CD RT 8/17 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216613218 | 2 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS DARI GARDU DB 56 ,No. Lapor Referensai :G5415102101773 | 2015-10-21 13:59 | 2015-10-21 13:53 | 2015-10-21 14:34 | 2 | MELENGKAPI LAPORAN : NO. TELP (02166603583). CC.54.IDA.CSOF. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:35:07
G5415102101768 | IBU ITA/BP BUDI | BANK OCBC NISP RAWAMANGUN JL PEMUDA RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK A NO 6 KEL.JATI KEC.PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 02147881578 | 1 BANK 1 PHASA PADAM (B2 / 23000 VA) | setempat over lood beban lebih petugas thomas dan wasis teleponis anwar | 2015-10-21 13:57 | 2015-10-21 13:50 | 2015-10-21 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:14
G5415102101760 | BP AZANI | JL TANJUNG DUREN RAYA NO 26 E KEC TANJUNG DUREN ACUAN LOKASI DISBELAH BANK SINARMAS | POSKO KEBON JERUK | 0215640713 | 1 RUKO PADAM DAYA B2 / 7700 VA | IB DITINGGAL | 2015-10-21 13:55 | 2015-10-21 13:47 | 2015-10-21 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:20
G5415102101757 | IBU NOPI | JL RUKO PARAMOUNT GLAZE 1 BLOK B NO 38 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA | POSKO SERPONG | 02129321251 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB 16A RUSAK GANTI CADANGAN JERI.CS | 2015-10-21 13:54 | 2015-10-21 13:48 | 2015-10-21 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:26
G5415102101748 | BP EKI | JL. GALUR SARI TIMUR RAYA RT 2/12 NO 10 A KEL.HUTAN KAYU SELATAN KEC. MATRAMAN,ACUAN LOKASI : DEKAT SMA 22 | POSKO RAWAMANGUN | 02185913357 | MCB LEMAH DAYA R1T / 2200 VA | setempat over lood beban lebih hasil ukur 11 a daya 2200 a petugas rizal haq dan nurdin teleponis anwar | 2015-10-21 13:51 | 2015-10-21 13:45 | 2015-10-21 14:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:12
G5415102101739 | BP SUHARDI | TAMAN ELANG BLOK R NO 19 KEL PRIUK KEC PRIUK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02154398346 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA) | MLS GI NEW TGR TRAFO 03 ,No. Lapor Referensai :G5415102101447 | 2015-10-21 13:50 | 2015-10-21 13:45 | 2015-10-21 13:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101734 | IBU LARNO | JL PULO INDAH 6A NO 22 RT 001/ 004 KEC CIPONDOH KEL PETIR BELAKANG ALFAMIDI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215402028 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | SESUAI INFO PELANGGAN YBS MENGINGINKAN PETUGAS DATANG HARI SABTU TGL 24/10/15. | 2015-10-21 13:49 | 2015-10-21 13:43 | 2015-10-21 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:07
G5415102101730 | BP HARIYANTO | PERUM GREEN GARDEN BLOK B12 NO 2 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEPAN EKS HERO SUPERMARKET | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215828445 | MCB LEMAH (DAYA : R2T / 3500 VA) | mcb 16A lemah sementara via meter | 2015-10-21 13:49 | 2015-10-21 13:43 | 2015-10-21 15:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:55
G5415102101729 | BP AWI | PT RUKUN JAYA, JL M TOHA KM 4 JL SRIWIJAYA NO 38 KOTA BUMI TANGERANG (DEKAT PUSKESMAS) | POSKO SEPATAN | 085275897777 | 1 KANTOR PADAM | MLS GI NEW TGR TRAFO 03 ,No. Lapor Referensai :G5415102101447 | 2015-10-21 13:49 | 2015-10-21 13:41 | 2015-10-21 13:49 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN, SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. cc.54.sitimaryam.csoi | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101728 | IBU RUKAYAH | PERUMAHAN CITRA 1 BLOK I-3 NO;2 KALIDERES SETEMPAT TK STARFISH SCHOOL | POSKO KALIDERES | 02131774591 | PADAM | minta di cek besok pagi | 2015-10-21 13:49 | 2015-10-21 13:48 | 2015-10-21 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:36
G5415102101727 | IBU ANI | JL RIDAN RT 01/03 NO 91 KEL JATI MURNI KEC PONDOK MELATI BEKASI, ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL MAHDI JL RAYA HANKAM | POSKO PONDOK GEDE | 02142887788 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB RUSAK | 2015-10-21 13:48 | 2015-10-21 13:42 | 2015-10-21 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:28
G5415102101706 | BP INDRA | JL PEKAYON 1 NO 15 RT 09 RW 03 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DALAM KOMP POLRI) | POSKO MAMPANG | 02178846044 | 2 RUMAH PADAM | los kontak seri serian selesai di tolong | 2015-10-21 13:44 | 2015-10-21 13:37 | 2015-10-21 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:14
G5415102101700 | IBU NUR LIJATUBING | KOMP DKI BLOK AA NO 8, KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN. JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: SEBELUM MASJDI ASSALAM) | POSKO CILEDUK | 0217310509 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10A RUSAK - SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-21 13:43 | 2015-10-21 13:30 | 2015-10-21 14:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:49
G5415102101697 | BP DEDI | JL DEWI SARTIKA NO.38 C KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR, ACUAN DEPAN SUZUKI MOTOR DEWI SARTIKA | POSKO CONDET | 0218092031 | MCB LEMAH | MCB 10A RUSAK,SELESAI DIGANI BARU DARI ABB - ABB | 2015-10-21 13:42 | 2015-10-21 13:34 | 2015-10-21 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:25
G5415102101681 | BP HERMAN | JL AYAT RT 02/08 NO 16 KEL JATI MAKMUR BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08119925590 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 13:38 | 2015-10-21 13:32 | 2015-10-21 14:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:43
G5415102101676 | IBU SANTI | PERGUDANGAN NUSA INDAH NO.25 JL. KAPUK TOGLAR KEL : KAPUK KEC : CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN JEMBATAN GENIT. | POSKO KAPUK | 0215679354 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM ( B2 / 23000 VA ) | APL SR LOST KONTAK SELESAI DITOLONG | 2015-10-21 13:36 | 2015-10-21 13:31 | 2015-10-21 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:48
G5415102101674 | IBU LIDYA | JL TANAH ABANG 2 NO 4 KEL PETOJO SELATAN KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT (SETEMPAT PT MEJI INDONESIA) BERSEBELAHAN DENGAN KANTOR PASPAMPRES. | POSKO MENTENG | 0213845584 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM ) | kabel sr terbakar selesai diperbaiki #irwan-helmi | 2015-10-21 13:36 | 2015-10-21 13:31 | 2015-10-21 16:29 | 1 | MENAMBAHKAN LAPORAN TERKAIT.=G5415102100932 HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.EVI_KURNIASIH | Selesai | 0 02:53:30
G5415102101661 | BP ROSADI | PEGANGSAAN BARAT NO. 4 KEL /KEC MENTENG JAKARTA PUSAT (DEKAT KEC MENTENG) | POSKO MENTENG | 087775457786 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | MOHON BANTUAN PEMBATALAN DENGAN NO LAPOR G5415102101865 DIKARENAKAN PTL TELAH NORMAL. | 2015-10-21 13:32 | 2015-10-21 13:26 | 2015-10-21 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 03:05:27
G5415102101660 | BP UJANG | JL HASYIM ASHARI GG TUMPANG RT07/02 NO.68 KEL PINANG KEC PINANG KOTA TANGERANG ACUAN LOKASI : (DEKAT RS MULIA) | POSKO SERPONG | 0217316067 | 1 GUDANG PADAM | MANUVER P.OBOR GARDU PNA 21 NORMAL 13:22 ,No. Lapor Referensai :G5415102101656 | 2015-10-21 13:31 | 2015-10-21 13:25 | 2015-10-21 13:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101657 | BP DEDI | PERUM PARKVILLE JL PINUS RAYA NO.28 RT.1/20 KEL.PAMULANG TIMUR KEC.PAMULANG ACUAN LOKASI : DEKAT | POSKO CIPUTAT | 02129235276 | MCB LEMAH (R1T / 2200 VA) | sr kendor | 2015-10-21 13:30 | 2015-10-21 13:21 | 2015-10-21 14:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:00
G5415102101642 | BP SUGIANTO | BANDENGAN SELATAN KK PURI DELTA MAS BLOK I NO.57 KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081283322828 | 1 RUMAH PADAM | KABEL SR DI BOX PANEL PUTUS S/DISAMBUNG | 2015-10-21 13:27 | 2015-10-21 13:20 | 2015-10-21 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:23
G5415102101641 | BP ROSYID | JL MAKMUR NO 36 RT05/7 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG (ACUAN LOKASI: DEKAT PASAR GARDU) | POSKO PONDOK GEDE | 02187792681 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | SETEMPAT DROOP (E 44 I) OPER PERENCANAAN UNTUK PECAH BEBAN | 2015-10-21 13:26 | 2015-10-21 13:22 | 2015-10-21 15:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:26
G5415102101634 | IBU PAULIN | PT DWI DAYA TOUR, JL BOULEVARD RAYA BLOK FW 1 NO 20 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA, SEDERETAN PHD DAN DI SEBELAH PIN TAILOR | POSKO SUNTER | 02124520342 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | SSETEMPAT SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102101779 | 2015-10-21 13:25 | 2015-10-21 13:17 | 2015-10-21 15:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:32:41
G5415102101633 | BP RAHMAN | JL H ENANG NO 44 B RT 5/01 KEL CISALAK PASAR KEC CIMANGGIS DEPOK ACUAN LOKASI : DEKAT PR PONDOK CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 081255577587 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | SETEMPAT VOLTAGE DROP | 2015-10-21 13:24 | 2015-10-21 13:16 | 2015-10-21 14:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:49
G5415102101628 | IBU FATMA | PT ODG INDONESIA, JL TB SIMATUPANG 150 B KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DISEBERANG GEDUNG ANTAM) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217811280 | 1 KANTOR PADAM | PM 136S,PADAM EX PEKERJAAN PASANG JUMPER OUT DOOR ,PADAM 13.20 NORMAL 13.48 ,No. Lapor Referensai :G5415102101623 | 2015-10-21 13:24 | 2015-10-21 13:19 | 2015-10-21 13:49 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, DIALAMAT TSB SEJAK 1 BULAN TERAKHIR (2 KALI) PTL SERING PADAM DAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS APL SETEMPAT. TGL : 21/10/15, NO TLP : 08139935558, ID TIKET : L0GOX3WCC.54.NURJANAH.CSOI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:27
G5415102101620 | BP GEDE | KARAWACI LIPPO SUPER MALL JL BOULOVARD JENDRAL SUDIRMAN NO 1110 KEL KELAPA DUA KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CURUG | 081219372989 | 1 MALL PADAM | 99 VIA TELPON SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 13:22 | 2015-10-21 13:16 | 2015-10-21 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:15
G5415102101610 | IBU SAFRIDA | JL RAYA DURI KOSAMBI NO. 58 A GG BAHAGIA RT 3/1 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087887554123 | SR TERBAKAR DAN PUTUS (PTL PADAM) | KABEL SR TERBAKAR DI DAK STANDAR SDH DITOLONG NORMAL (TG 68) PETUGAS : YULIZAR/WITO/ENDANG | 2015-10-21 13:19 | 2015-10-21 13:04 | 2015-10-21 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:01
G5415102101607 | IBU LILIS | GG. GALUR RT. 04/08 KEL. JATI CEMPAKA KEC. JATI WARINGIN PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218609336 | 1 RUMAH MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | VIA PTT SETEMPAT KOSONG | 2015-10-21 13:18 | 2015-10-21 13:12 | 2015-10-21 14:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:34
G5415102101606 | duy ?@iduy_vglad | JLN MANYAR 1 RT 2/3 KEL MANGGARAI KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081294569575 | 1 RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | Setempat normal setelah ditemper/ Jhon (ULC2) 14204995659 | 2015-10-21 13:18 | 2015-10-21 13:10 | 2015-10-21 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:09
G5415102101602 | BP AGUNG | JL AGUNG TIMUR 2 BLOK O 4 NO 5 KEL SUNTRE KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT DANAU SUNTER | POSKO SUNTER | 0216503677 | 1 KANTOR PADAM | apeloper jtr terbakar di sd 39 ,No. Lapor Referensai :G5415102101601 | 2015-10-21 13:17 | 2015-10-21 13:12 | 2015-10-21 13:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101601 | BP DANIEL | GRAHA POLIGAN JL AGUNG TIMUR BLOK O4 NO 5 SUNTER AGUNG PODOMORO ACUAN LOKASI DEKAT DANAU SUNTER | POSKO SUNTER | 0216514853 | 2 KANTOR 1 PHASA PADAM | apeloper jtr terbakar di sd 39 | 2015-10-21 13:17 | 2015-10-21 13:12 | 2015-10-21 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:17
G5415102101595 | BP RIDWAN | PR MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO:78 KEL: CENGKARENG KEC: CENGKARENG TIMUR (DEPAN RS CENGKARENG) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154350967 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DICEK GANGGUAN IB. PETUGAS : RIDWAN/KURNIAWAN | 2015-10-21 13:14 | 2015-10-21 13:09 | 2015-10-21 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:58
G5415102101590 | BP WARSONO | JL PENDOWO GG H. MANI RT 7/9 NO. 53 KEL. LIMO KEC. LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 081310562524 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | YBS TIDAK BERADA DI TEMPAT, MINTA DI CEK SORE | 2015-10-21 13:13 | 2015-10-21 13:05 | 2015-10-21 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:30
G5415102101589 | IBU NOVI | JL PULO BUARAN 1 BLOK O NO 4 KEL CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 02160206805 | 1 KANTOR 1 PHASE MCB LEMAH (DAYA 33.000 VA) | setempat sudah di datangin oleh petugas setempat ib petugas karsum cs teleponis anwar | 2015-10-21 13:13 | 2015-10-21 13:04 | 2015-10-21 13:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:52
G5415102101588 | IBU FLORA | JL GUNUNG SAHARI 12 NO 12 BLOK B1 KEL BUNGUR JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : DEKAT HOTEL FASHION (SETEMPAT PT ARTA MULYA TRIJAYA) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216250639 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | ib/bt | 2015-10-21 13:13 | 2015-10-21 13:07 | 2015-10-21 14:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:17
G5415102101587 | BP AGUS | PERUM GRAHA CITRA BLOK C4 NO. 07 KEL. CURUG LEGOK TANGERANG | POSKO CURUG | 087774131781 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | 99 DI CEK HASIL UKUR MELEBIHI DAYA TERPASANG / OFERLOD REGU UNIT CRG 2 ( AWANG,SLAMET,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 13:12 | 2015-10-21 13:07 | 2015-10-21 14:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:03
G5415102101580 | BP YOSIN | TOKO ACE HARDWARE JL RAYA BOULEVARD BARAT BLOK XC 9 NO 3 - 6 KEL. KELAPA GADING KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA (ACUAN : SAMPING SHOWROOM HONDA DAN SHOWROOM NISSAN. | POSKO SUNTER | 0214516174 | SR PUTUS ( PTL PADAM ) | apeloper optik terbakar 1 join kg 399 ,No. Lapor Referensai :G5415102100917 | 2015-10-21 13:10 | 2015-10-21 13:03 | 2015-10-21 13:10 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA HINGGA SAAT INI KE LOKASI. CC.54.DIFKA_YULIANTI 21/10/15 0214516174 L0GOXEN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101576 | BP YUDI | JL SAPTA TARUNA NO.2 KEL PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA | POSKO PONDOK INDAH | 081212313066 | 1 RUMAH PADAM ( LAYANAN PASCA BAYAR DAYA 2.200 VA ) | pengaweatan kwh meter terbakar selesai di tolong daya 1.300 va | 2015-10-21 13:08 | 2015-10-21 13:01 | 2015-10-21 14:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:02
G5415102101572 | IBU FAUZIAH | KAV KP MANGGA BLOK A2 NO 8 RT 8/2 KEL TUGU KEC KOJA JAKUT | POSKO SUNTER | 081296487775 | 1 RUMAH PADAM | SSETEMPAT SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102101779 | 2015-10-21 13:06 | 2015-10-21 12:57 | 2015-10-21 15:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:41:20
G5415102101569 | 89688822270 | LOKASI : JL RAYA WR SUPRATMAN GG KRAMAT NO 7 RT 02 / 10 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TIMUR KAB TANGERANG ACUAN : DEKAT STASIUN PONDOK KRANJI | POSKO BINTARO | 089688822270 | 1 TOWER 1 PHASA MCB RUSAK DAYA 16.500 VA | IB DI TINGGAL | 2015-10-21 13:06 | 2015-10-21 12:59 | 2015-10-21 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:20
G5415102101563 | BP TEGUH | JL TANJUNG BARAT LAMA RT 005/004 NO 105 KEL.TANJUNG BARAT KEC.JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN SPBU | POSKO LENTENG AGUNG | 081283790138 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 900 VA) | SETEMPAT WILAYAH POSKO MINGGU | 2015-10-21 13:02 | 2015-10-21 12:56 | 2015-10-21 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:28
G5415102101562 | BP SAMAN | JL CENGKEH PEKAYON RT 7/10 NO 7 KEL PEKAYON KEC PASAR REBO JAKTIM (SEBRANG PABRIK KHONG GUAN) | POSKO CIRACAS | 02129842103 | NOL BERTEGANGAN ARUS | APL SR LOS KONTAK | 2015-10-21 13:02 | 2015-10-21 12:57 | 2015-10-21 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:23
G5415102101550 | IBU KRUSDIYANTO | JL PERINTIS NO 2 RT 09/07 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR ,DEKAT MASJID AL BAHRI | POSKO CONDET | 085974180331 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU,SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-21 12:59 | 2015-10-21 12:52 | 2015-10-21 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:38
G5415102101545 | BP ASMUN | CASA JARDIN BLOK D6 NO. 7 DAAN MOGOT JAKBAR, MASUK DARI INDOSAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081310269869 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | nh fuse 25A di box panel putus | 2015-10-21 12:57 | 2015-10-21 12:51 | 2015-10-21 14:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:36
G5415102101544 | IBU SELA | JL. ABDUL MAJIT II NO.4A KEL. CIPETE UTARA KEC. KEBAYORAN BARU | POSKO MAMPANG | 0217243176 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | ybs minta besok ybs sudah komfirmasi sama ke callcenter | 2015-10-21 12:56 | 2015-10-21 12:50 | 2015-10-21 14:10 | 1 | TGL 21/10/2015 INFO PELANGGAN MENGINGINKAN DI TIDAK LANJUTI TGL BESOK TGL 22/10/2015. CC.54.DIYAH | Selesai | 0 01:13:52
G5415102101540 | IBU NOVI | JL KEPU SELATAN NO 71 KEL SENEN KEC SENEN. JAKARTA PUSAT. SETEMPAT GRAHA PRIMA GRAPIA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142800302 | 1 TOKO PADAM DAYA 105.000 VA | IB/BT | 2015-10-21 12:54 | 2015-10-21 12:49 | 2015-10-21 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:15
G5415102101538 | BP BOWO | LOKASI : JL HUDAYANA KP KEBON PALA RT 9/3 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKTIM. ACUAN LOKASI : DEKAT PERUM KEBON PALA | POSKO CONDET | 081399314897 | MCB LEMAH DAYA 450 VA (PTL PADAM) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU,SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-21 12:54 | 2015-10-21 12:44 | 2015-10-21 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:30
G5415102101535 | BP RUDI | PR PALEM SEMI KARAWACI JL PALEM AREN 6 NO 2 RT5/19 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG (DEKAT MASJID) | POSKO CIKOKOL | 087771316289 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB LEMAH | 2015-10-21 12:53 | 2015-10-21 12:38 | 2015-10-21 16:05 | 0 |  | Selesai | 0 03:11:49
G5415102101530 | IBU HJ.RN RISNANINGSIH | JL RY SELPAJANG RT / | POSKO TELUK NAGA | 088212411268 | CEK KWH | KWH PRABAYAR TERTERA PRIKSA GARDU BC 20 | 2015-10-21 12:50 | 2015-10-21 12:46 | 2015-10-21 13:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:36
G5415102101529 | BP HADI | APARTEMEN KEMANG VILLAGE JL. PANGERAN ANTASARI JAKARTA SELATAN (GARDU MP 145) | POSKO MAMPANG | 02129056448 | BEBERPA RUMAH PADAM | pemasangan CBO terjadwal di MP145 padam pukul 12.21 wib dalam pelaksanaan | 2015-10-21 12:49 | 2015-10-21 12:43 | 2015-10-21 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:09
G5415102101528 | BP DIDI | PR TAMAN PALEM LESTARI BLOK B18 NO. 9 RT 004/013 KEL. CENGKARENG BARAT KEC.CENGAKRENG JAK-BAR | POSKO KALIDERES | 08561175222 | 1 RUKO PADAM | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 12:49 | 2015-10-21 12:44 | 2015-10-21 15:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:32
G5415102101514 | BP KISNEN | JL KAYU MANIS VI BARU RT 3/5 NO 34 KEL. KAYU MANIS KEC. MATRAMAN JAKTIM. | POSKO RAWAMANGUN | 0218570338 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | setempat sudah di datngin petugas setempat minta jam 5 sore teleponis anwar | 2015-10-21 12:46 | 2015-10-21 12:37 | 2015-10-21 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:35
G5415102101496 | IBU YULI | KOMPLEK JAKARTA DISTIBUTION CENTER JL KAPUK KAMAL RAYA NO 40 BLOK D NO 16 KEL KAPUK. | POSKO GUNUNG SAHARI | 02155963787 | 1 KANTOR PADAM | SETEMPAT WILAYAH POSKO CENGKARENG | 2015-10-21 12:38 | 2015-10-21 12:32 | 2015-10-21 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:31
G5415102101491 | IBU SUMARSINAH | JL MATRAMAN DALAM 3 RT 4/7 NO 33 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG JAKARTA PUSAT ( DEKAT INDOMART / BELAKANG DENPO/ GANG GOT ) | POSKO MENTENG | 085100023084 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SIGIT-TRI SUSILO#541102730406@KABEL SR KENDUR,SELESAI DITARIK KEMBALI | 2015-10-21 12:37 | 2015-10-21 12:30 | 2015-10-21 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:08
G5415102101488 | BP RUDI AHMAD | JL PETAMBURAN 2 RT 012/03 NO 21 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (DEPAN RS PELNI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215328931 | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | MCB 16A RUSAK SELESAI DIGANTI DENGAN MCB 16A BARU | 2015-10-21 12:36 | 2015-10-21 12:25 | 2015-10-21 13:50 | 1 | YBS MENGINGINKAN SEGERA DILAKUKA PENANGANAN DIKARENAKAN SETEMPAT ADA ORANG SAKIT YANG MEMBUTUHKAN OKSIGEN. CC.54.IYUS_PUTRY. 21/10/15. 0215328931. L0GOVZ5 | Selesai | 0 01:13:58
G5415102101474 | BP WISNU HARIANTO | JL CEMPAKA RAYA NO 2 RT 2/02 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142871974 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA (PTL TIDAK PADAM) | MCB 16A RUSAK SELESAI GANTI BARU | 2015-10-21 12:31 | 2015-10-21 12:23 | 2015-10-21 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:26
G5415102101470 | BP SUPRIYANTO | LOKASI : JL PLUIT SELATAN RAYA NO 1 KOMPLEK CBD PLUIT BLOK E 08 O PLUIT JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 02166675270 | 1 KANTOR 1 PHASA MCB LEMAH | DITINJAU SETEMPAT MCB OVERLOAD | 2015-10-21 12:30 | 2015-10-21 12:24 | 2015-10-21 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:22
G5515102100215 | BP IIT / IBU FITRI | JL BAKTI RT 1 RW 7 NO 2 KEC CIPUTAT KAB TANGERANG SELATAN LOKASI : SEBELAH TIMUR MASJID AL HIKMAH | POSKO PAMULANG | 081288632681 | 1 RUMAH MCB LEMAH. IDPEL : 543101576252 | dicek normal | 2015-10-21 12:27 | 2015-10-21 12:17 | 2015-10-21 13:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:56
G5415102101454 | IBU TINI/BP ZULHEDY | JL KEMANGGISAN ILIR 1 NO 3 RT 04/07 KEL KEMANGGISAN KEC PAL MERAH | POSKO KEBON JERUK | 0215493987 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-21 12:22 | 2015-10-21 12:12 | 2015-10-21 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:06
G5315102100552 | PA AKBAR | JL. MABES HANKAM NO. 76 KEL. CILANGKAP KEC. CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR 13870 / PT. UDIN MAKMUR NUSANTARA ATAU CV. UDIN MAKMUR | POSKO CIRACAS | 0218443906 | KABEL SR MENGELUARKAN PERCIKAN API, PERSIL DIPADAMKAN DIKHAWATIRKAN AKAN MEMBAHAYAKAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK. MOHON KONFIRMASI PELANGGAN | APL SR LOS KONTAK | 2015-10-21 12:18 | 2015-10-21 12:11 | 2015-10-21 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:20
G5415102101444 | BP EDI | PR PERMATA BINTARO JL. TRULEK V BLOK HG 24 NO. 29 BINTARO SEKTOR 9 KEL.PARIGI KEC.PONDOK AREN TANGERANG , ACUAN : SAMPING SEKOLAH JEPANG | POSKO BINTARO | 0816100365 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL PADAM ) | pengawatan meter terbakar | 2015-10-21 12:18 | 2015-10-21 12:11 | 2015-10-21 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:27
G5415102101442 | BP DION | JL CURUG RAYA NO 9 B KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ( SEBELUM INDOMART ) | POSKO KALIMALANG | 0218650570 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | MCB 25A MULTI RUSAK SELESAI DIGANTI DENGAN MCB 25A ABB | 2015-10-21 12:16 | 2015-10-21 12:09 | 2015-10-21 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:38
G5415102101434 | IBU ZILDA | JL ANDARA UJUNG NO 21 B RT 05/04 KEL PANGKALAN JATI BARU CINERE DEPOK, | POSKO CINERE | 081808016659 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PECAH BEBAN GARDU TD 258 PENY. WISNU | 2015-10-21 12:14 | 2015-10-21 12:08 | 2015-10-21 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:42
G5315102100542 | BP JOE | JL. LIMAU 8 ATAS KEL. JATI BENING II KEC. PONDOK GEDE ( DKT MESJID BAITUL SALAM ) | POSKO PONDOK GEDE | 02184979695 | SATU RUMAH PADAM , GANGGUAN LPB KRN ADA KOMPENSASI UJL PELANGGAN KESULITAN MENGISI STROOM . SISA KWH 0 | PROSES BLOKING TOKEN | 2015-10-21 12:12 | 2015-10-21 01:01 | 2015-10-21 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:35
G5415102101423 | IBU LINDA | PERUM GREN PARK BOLEVARD JL PINWOOD 1 NO 30 JATI MELATI BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02129332988 | 1 RUMAH PADAM | DIDATANGI SETEMPAT KOSONG DIHUBUNGI TDK ADA JAWABAN | 2015-10-21 12:09 | 2015-10-21 12:03 | 2015-10-21 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:50
G5415102101412 | IBU RESI | JL BAKTI NO 20 RT 16/08 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG, DEKAT WALIKOTA | POSKO PONDOK KOPI | 085694816399 | 1 RUMAH PADAM | sudah normal membatalkan laporan | 2015-10-21 12:05 | 2015-10-21 11:57 | 2015-10-21 12:15 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN G5415102101412 PERIHAL 1 RUMAH PADAM DIKARENAKAN PTL TELAH NORMAL. CC.54.ENDAH, L0GOUWY, 085694816399, TGL 21/10/15. | Selesai | 0 00:10:03
G5415102101410 | BP HENDRA | JL PEKOJAN 3 NO 50 RT3/9 GG BUNTU KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081293768033 | MCB LEMAH (DAYA 3.500VA) | DITINJAU SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 12:04 | 2015-10-21 11:59 | 2015-10-21 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:56
G5415102101404 | IBU BUDI | JL KEMANDORAN 7 RT 008/003 NO 33 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081210383296 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-10-21 12:01 | 2015-10-21 11:54 | 2015-10-21 12:46 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN KARENA SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.RIZA, 02192551243, L0GOVX2 TGL 21/10/15 | Selesai | 0 00:45:07
G5415102101394 | BP CAKRA | JL ANDARA DALAM NO 21B KEL PANGKALAN JATI BARU KEC DEPOK. ACUAN LOKASI : SEBERANG JL MASUK GG KIRAI/ DEKAT MASJID | POSKO CINERE | 081382331990 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PECAH BEBAN GARDU TD 258 PENY. WISNU ,No. Lapor Referensai :G5415102101434 | 2015-10-21 11:58 | 2015-10-21 11:51 | 2015-10-21 12:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:23:43
G5415102101389 | BP DEDI | JL BUARAN HR RAJIMAN KEL DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR 13440. SETEMPAT 7 ELEVEN BUARAN DAN DI DEPAN DUNKIN DONNUTS. | POSKO KALIMALANG | 0218616115 | 1 TOKO PADAM | PENGGANTIAN BOX TR DI GARDU PL 161 SELESAI PENGERJAAN | 2015-10-21 11:56 | 2015-10-21 11:52 | 2015-10-21 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:13
G5415102101381 | BP. DANIEL | TAMAN MODERN CAKUNG JL. FLAMBOYAN F5 17 UJUNG METENG | POSKO PONDOK KOPI | 08161805043 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI DI GARDU PB.11 DAN PB.14PADAM JAM 10.33 ,No. Lapor Referensai :G5415102101346 | 2015-10-21 11:53 | 2015-10-21 11:46 | 2015-10-21 11:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101380 | BP ARIFIN | JL PALMERAH UTARA 3 NO.11B RT 09/06 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : SAMPING ALFAMIDI | POSKO KEBON JERUK | 02153690007 | 1 RUMAH PADAM | SR PUTUS DITENGAH SELESAI DI TOLONG | 2015-10-21 11:53 | 2015-10-21 11:48 | 2015-10-21 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:33
G5415102101378 | BP TOMAS | JL.KAMAL RAYA GG JAYA 3 NO.39 KEL.CENGKARENG BARAT KEC.CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 02143902179 | MCB LEMAH | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 4 GI DUKOS,PENYULANG TOLIMO DI LEPAS JAM 10;51 WIB SUDAH NORMAL KEMBALI JAM 11;52 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102101172 | 2015-10-21 11:53 | 2015-10-21 11:50 | 2015-10-21 11:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:41
G5415102101370 | BP AHMAD | JL RAYA PONDOK GEDE NO 13 RT 5/12 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR, ACUAN: DI SAMPING MONUMEN PANCASILA (SETEMPAT ALFAMART PONDOK GEDE RAYA DUA) | POSKO PONDOK GEDE | 08158744516 | 1 ALFAMART 2 PHASA PADAM DAYA 13.200 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 11:51 | 2015-10-21 11:44 | 2015-10-21 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:43
G5415102101369 | BP TIGOR | PR DUTA GARDEN CLUSTER BEVERLI HILLS BLOK E9 NO. 105 KEL. JURUMUDI BARU KEC. BENDA TANGERANG. ACUAN : DEKAT PABRIK CUSSON DAN DEKAT PR CITRA GARDEN | POSKO KALIDERES | 081280882282 | MCB LEMAH (DAYA 3.500VA) | DI CEK PETUGAS SETAMPAT NORMAL | 2015-10-21 11:51 | 2015-10-21 11:39 | 2015-10-21 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:34
G5415102101360 | BP PAIMAN | DIREKTORAT KEUANGAN ANGKATAN DARAT JL DR WAHIDIN 1 NO 6 JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : DEKAT LAPANGAN BANTENG | POSKO MENTENG | 0213502093 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | apl sr los kontak | 2015-10-21 11:48 | 2015-10-21 11:36 | 2015-10-21 16:49 | 0 |  | Selesai | 0 05:01:35
G5415102101353 | IBU SAWITRI | JL TANJUNG DUREN TIMUR DALAM 6 NO.7 RT 11 RW 1 GROGOL PETAMBURAN. SEBELAH KEL TANJUNG DUREN SELATAN | POSKO KEBON JERUK | 0215684639 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | MCB 10A RUSAK SEKESAI DIGANTI BARU | 2015-10-21 11:47 | 2015-10-21 11:30 | 2015-10-21 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:23
G5415102101346 | IBU MONA | PR TAMAN MODERN BLOK G4 NO 1 CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 081297337420 | 1 RUMAH PADAM | JADWAL REVISI DI GARDU PB.11 DAN PB.14PADAM JAM 10.33 | 2015-10-21 11:44 | 2015-10-21 11:40 | 2015-10-21 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:17
G5415102101344 | BP RANDY | JL SALA WATI 1 BLOK A8 NO 7 RT 03/013 KEL JATI WARINGIN ASRI KEC PONDOK GEDE . ACUAN: DEKAT SMA 5 | POSKO PONDOK GEDE | 08176054457 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 11:44 | 2015-10-21 11:38 | 2015-10-21 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:54
G5415102101334 | IBU ARI | RUKO ASIA TROPIS BLOK AT 16 NO 39 KEL HARAPAN INDAH KEC PUSAKA RAKYAT ( SEDERET DENGAN TEMAPAT KARAOKE TRANSERA ) | POSKO PONDOK UNGU | 02129475886 | 1 RUKO PADAM | NH FUSE DI BOK PANEL PUTUS 1X35A... | 2015-10-21 11:42 | 2015-10-21 11:35 | 2015-10-21 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:29
G5415102101331 | BP IRWAN | KK KARYAWAN FILM TELEVISI BLOK B.10 NO 15-16 KEL KALIDERES KEC CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT. | POSKO KALIDERES | 02155962531 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200VA) | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 4 GI DUKOS,PENYULANG TOLIMO DI LEPAS JAM 10;51 WIB SUDAH NORMAL KEMBALI JAM 11;52 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102101172 | 2015-10-21 11:40 | 2015-10-21 11:32 | 2015-10-21 11:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101321 | BP EDI | JL RAYA BEKASI TIMUR NO. 207 KEL. PULOGADUNG KEC. CIPINANG JAKTIM | POSKO RAWAMANGUN | 0811142015 | 1 RUMAH PADAM | setempat sudah normal via ptt konsumen jaringan apkt sedang eror teleponis anwar | 2015-10-21 11:37 | 2015-10-21 11:28 | 2015-10-21 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:19
G5415102101320 | IBU FITRI | JL RAWA JATI BARAT 2 RT 7/10 NO 24C KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN, ACUAN: DEKAT MASJID NURUL AMALIAH, DEKAT SDN RAWAJATI 01 PAGI | POSKO PASAR MINGGU | 02154378121 | MCB LEMAH | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAB HU 10,3A TEGANGAN 205 V PETUGAS; BIRAN CS | 2015-10-21 11:37 | 2015-10-21 11:34 | 2015-10-21 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:51
G5415102101314 | BP SAMOSIR / BP HERBERT | JL ANGGREK 5 GG 2 NO 19 RT 5/2 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT (BELAKANG CAREFOUR BUARAN) | POSKO PONDOK KOPI | 0218603824 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | setempat normal | 2015-10-21 11:35 | 2015-10-21 11:27 | 2015-10-21 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:18
G5315102100497 | IBU NINGRUM | PR. WAHANA S2 NO 7 RT 17 RW 5 KEL JATISARI KEC JATIASIH PONDOK GEDE BEKASI / UJUNG ASPAL | POSKO PONDOK GEDE | 087879290556 | KEYPAD PADA KWH METER TIDAK BERFUNGSI, PELANGGAN TIDAK BISA ISI STROOM NO METER 14205000764 / 547301956169 | KEYPAD PRABAYAR RUSAK | 2015-10-21 11:35 | 2015-10-21 11:28 | 2015-10-21 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:49
G5415102101304 | IBU SEREVINA | SD N JOGLO 05 PAGI JL. KOMP DKI JOGLO RT.003/08 KEL.MERUYA SELATAN KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 0215349287 | 1 SEKOLAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG - DITOLONG 1BH CCOH | 2015-10-21 11:32 | 2015-10-21 11:26 | 2015-10-21 12:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:00
G5415102101303 | IBU. DODI | KAV TAMAN WISATA CLUSTER TAMAN ELOK BLOK E18 NO.2 KEL. BAHAGIA KEC. BABELAN (DEKAT KOLAM RENANG MARAKAS) | POSKO PONDOK UNGU | 081334410167 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | MCB 6A LEMAH | 2015-10-21 11:32 | 2015-10-21 11:25 | 2015-10-21 12:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:32
G3215102100174 | IBU DORAH | JL. KAMPUNG SETU RT.4/RW.1 GG SAWI NINDIH, BINTARA , TEPATNYA DI PABRIK KACA , BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 085717034950 | 1 RUMAH PADAM, PRA BAYAR ( MCB ON ) KWH METER BLANK DENGAN NO. METER 32024959234 | Petugas sudah dilokasi alamat tidak ditemukan ditelepon tidak bisa | 2015-10-21 11:32 | 2015-10-21 11:25 | 2015-10-21 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:29
G5415102101301 | BP SURYA | LOKASI : ASRAMA BRIMOB CIPINANG ATAS JL BEKASI TIMUR RAYA KEL. CIPINANG KEC. PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 081338681150 | 1 ASRAMA BRIMOB PADAM | trifment trafo dari gardu k 73 teleponis anwar | 2015-10-21 11:31 | 2015-10-21 11:22 | 2015-10-21 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:16
G5415102101289 | IBU RENI | JL BANDENGAN UTARA NO.14 F-G KEL.PEKOJAN KEC.TAMBORA ACUAN LOKASI : DISEBRANG WORLD HOTEL | POSKO BANDENGAN | 02169833309 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1/F PUTUS /SDIGANTI NH 300A ( B 10 ) ,No. Lapor Referensai :G5415102101130 | 2015-10-21 11:28 | 2015-10-21 11:23 | 2015-10-21 11:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:04
G5415102101277 | IBU MIMI | (SETEMPAT SMK BISTEK/ BISNIS DAN TEKNOLOGI) JLN CIKUNIR RAYA NO 1 RT 1/2 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN. | POSKO PONDOK GEDE | 02193808987 | 1 SEKOLAH PADAM DAYA 5500 VA | IB | 2015-10-21 11:24 | 2015-10-21 11:16 | 2015-10-21 12:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:03
G5415102101275 | IBU NENI | (SMA PKP) JL.RAYA PKP KELAPA DUA WETAN NO.1 CIRACAS JAKARTA TIMUR. SAMPING KELURAHAN KELAPA DUA WETAN | POSKO CIRACAS | 0218720627 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM (DAYA 66.000 VA) | APL SR LOS KONTAK | 2015-10-21 11:23 | 2015-10-21 11:18 | 2015-10-21 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:06
G5415102101274 | IBU ASYA | LOKASI : RUKAN GADING BUKIT INDAH BLOK SA NO 8 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : JL RS MITRA KELUARGA | POSKO SUNTER | 02145850966 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | nh fuse 32a putus di bok panel pembagi | 2015-10-21 11:23 | 2015-10-21 11:13 | 2015-10-21 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:08
G5415102101269 | IBU EKA | KOMPLEK DPR III KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : (DEKAT MENARA ANTV) | POSKO KEBON JERUK | 0215723607 | MCB LEMAH DAYA (R1/2.200VA) | DICARI TIDAK KETEMU ALAMAT KURANG JELAS DI PTT TIDAK DIANGKAT-ANGKAT | 2015-10-21 11:21 | 2015-10-21 11:14 | 2015-10-21 12:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:08
G5415102101263 | IBU ANDINA | BANDENGAN UTARA NO 1/5A KEL PEKOJAN TAMBORA KEC TAMBORA (SETEMPAT KANTOR AGUNG MUSTIKA). ACUAN LOKASI : SEBELAH RESTAURANT SENLY | POSKO BANDENGAN | 0216904140 | 1 KANTOR PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1/F PUTUS /SDIGANTI NH 300A ( B 10 ) ,No. Lapor Referensai :G5415102101130 | 2015-10-21 11:19 | 2015-10-21 11:14 | 2015-10-21 11:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:01
G5415102101258 | IBU LILI/BP DAVID | DASANA PERMAI CLUSTER SAFIR BLOK E NO.4 DASANA PERMAI KEL.BOJONG NANGKA KEC.KELAPA DUA TANGERANG | POSKO CURUG | 0215530437 | 1 RUMAH PADAM | 99b+01b ITRON KWH PRABAYAR MCB 6A BANYAK SEMUT SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 6A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 2 ( AWANG,SLAMET,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 11:18 | 2015-10-21 11:10 | 2015-10-21 13:39 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:34
G5315102100459 | BPK SANDI | GRIYA ALIFA D4 JL PULO RIBUNG KEL PEKAYON KEC BEKASI SELATAN/ DEKAT KANTOR KECAMATAN | POSKO PONDOK GEDE | 02182430722 | PADAM MENYALA SETIAP 5DETIK SEJAK 3HARI LALU. ID PEL 547301232478 | SETEMPAT DROP | 2015-10-21 11:16 | 2015-10-21 11:08 | 2015-10-21 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:06
G5415102101249 | IBU ANI | JL MATRAMAN NO 10 B RT 8/6 KEL KENARI KEC SENEN JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 085883422021 | 1 RUKO PADAM DAYA 3500 VA | NURDIN#petugas d lokasi alamat konsumen tidak di tempat< akan menghubungi ulang | 2015-10-21 11:15 | 2015-10-21 11:08 | 2015-10-21 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:39
G5415102101244 | IBU RIKA | JL KAMP BARU 1 RT 15 / 09 NO 03 KEL KELAPA DUA WETAN CIRACAS JAKARTA TIMUR ( ACUAN LOKASI MASUK DARI JL MASJID AL IMAN ) | POSKO CIRACAS | 0218717807 | SR TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM ) | APL SR LOS KONTAK | 2015-10-21 11:13 | 2015-10-21 11:09 | 2015-10-21 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:55
G5415102101223 | BP BASUNI | SETEMPAT PENGISIAN GAS ELPIGI JL RAYA SRENGSENG NO 62 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 0215851385 | 1 KANTOR PADAM DAYA 33.000 VA | BERIKUT PENORMALAN TEGLEKAN DAN PECAH BEBAN GARDU KJ 53 NORMAL JAM 10:50 ,No. Lapor Referensai :G5415102101100 | 2015-10-21 11:09 | 2015-10-21 11:03 | 2015-10-21 11:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:40:55
G5415102101218 | BP SUKAMTO | KOMPLEK TAMAN KEDOYA BARU BLOK A15 NO 20 KEL KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT / BERADA DI KOMPLEK SEBRANG TOL RCTI | POSKO KEBON JERUK | 02158301393 | SR KENDUR (PTL DIPADAMKAN) | SR KENDUR SELESAI DITARIK KEMBALI | 2015-10-21 11:06 | 2015-10-21 11:02 | 2015-10-21 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:41
G5415102101216 | BP LOUIS | JL CEMPAKA BARU 10 RT 5/7 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081357917287 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | PENORNALAN OPSTIC DARI FEDEER D GARDU TP 7 | 2015-10-21 11:06 | 2015-10-21 10:59 | 2015-10-21 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:46
G5415102101215 | BP HENGKY | PERUMAHAN SUNTER PARADISE 7 F 13 NO.28 KEL SUNTER AGUNG KEC PRIUK. ACUAN : DEKAT RUMAH SAKIT/DEKAT POM BENSIN | POSKO SUNTER | 0818734377 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SSETEMPAT SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102101779 | 2015-10-21 11:06 | 2015-10-21 10:59 | 2015-10-21 13:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:46:25
G5415102101208 | IBU HANI | PT DAYA EKA SAMUDRA, JL BANDENGAN UTARA BLOK A1 NO 1 TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02140801505 | 2 KANTOR PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1/F PUTUS /SDIGANTI NH 300A ( B 10 ) ,No. Lapor Referensai :G5415102101130 | 2015-10-21 11:05 | 2015-10-21 11:01 | 2015-10-21 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:44
G5415102101203 | IBU YULI | JL CAMAR INDAH 3 NO 11 A RT 5 RW 6 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 0215880574 | MCB LEMAH DAYA R1/2.200VA | MCB 10A LEMAH | 2015-10-21 11:03 | 2015-10-21 10:52 | 2015-10-21 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:14
G5415102101201 | IBU EFANI | JL JEMBATAN TIGA RAYA RUKO 35 NO.35N KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA. SETEMPAT TERDAPAT DI HOTEL TEMATIK | POSKO BANDENGAN | 02129379896 | SR TERKELUPAS (PTL PADAM) | SETEMPAT DITINJAU NORMAL | 2015-10-21 11:03 | 2015-10-21 10:40 | 2015-10-21 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:13
G5415102101189 | IBU H NIA | KP BUNGAOK RT02/01 KEL.CARINGIN KEC.LEGOK TANGERANG (KONTRAKAN H NIA) | POSKO CURUG | 081293550075 | 10 RUMAH PADAM | 07 SR LOSKONTAK DI TIANG SUDAH DI TOLONG NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 1 ( DWI,SRIYADI ,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 11:01 | 2015-10-21 10:56 | 2015-10-21 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:05
G5415102101185 | IBU RATIH | JL LONTAR RAYA NO 1 RT 8/7 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN, ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR POLISI SEKRETARIS | POSKO KEBON JERUK | 0215687641 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | SETEMPAT DI CEK KOSONG DI PTT MINTA JAM 16;00 | 2015-10-21 11:00 | 2015-10-21 10:55 | 2015-10-21 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:12
G5415102101174 | BP SUPRIYADI | JL RAYA CEGER NO 66 RT 02/04 KEL JURANG MANGU TANGERANG SELATAN (DIDEPAN SPBU CEGER) | POSKO CILEDUK | 081380081461 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | MCB 6A TERBAKAR - SEMENTARA VIA METER | 2015-10-21 10:58 | 2015-10-21 10:53 | 2015-10-21 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:27
G5415102101171 | BP MUFID | PUSLIT OSEANOGRAFI JL PASIR PUTIH SELATAN NO 1 KEL ANCOL TIMUR KEC PADEMANGAN. ACUAN DEKAT PINTU MASUK ANCOL | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164713850 | 1 KANTOR PADAM | A 92N PGDB TRIP | 2015-10-21 10:57 | 2015-10-21 10:53 | 2015-10-21 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:13
G5415102101167 | BP PURYONO | JL MEKAR BARU 2 RT 002/06 NO 88 KEL CIRENDEU KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATANACUAN : DEKAT POM BENSIN | POSKO CIPUTAT | 081808123852 | 1 RUMAH PADAM (2200 VA) | ib rusak | 2015-10-21 10:56 | 2015-10-21 10:48 | 2015-10-21 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:59
G5415102101158 | BP TAMUNG | JL JEMBATAN BESI 2 NO 26 SEKOLAH CANDRANAYA KEL TAMBORA KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 08161848837 | 1 RUMAH 1 PHASE ( DAYA 82500 VA) | NH 125A PHASA 3 DIBOX PEMABATAS PUTUS S/DIGANTI NH 125A | 2015-10-21 10:52 | 2015-10-21 10:42 | 2015-10-21 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:08
G5415102101154 | BP NURDIN | JL ENGGANO RAYA NO 16 KEL KEBON BAWANG KEC KEBON BAWANG TANJUNG PRIUK. SETEMPAT BALAI KARANTINA IKAN KELAS 1 TG PRIUK | POSKO SUNTER | 02143910470 | 1 KANTOR PADAM | revisi di pk 35a padam 10:13 | 2015-10-21 10:51 | 2015-10-21 10:45 | 2015-10-21 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:20
G5415102101153 | IBU RATNAWATI | PERUM PESONA BLOK G 3 NO.11 KEL.GENJING KEC.CISOKA TANGERANG | POSKO CISOKA | 02141632566 | MCB LEMAH (900VA) | DICEK MCB 4 A RUSAK | 2015-10-21 10:50 | 2015-10-21 10:39 | 2015-10-21 11:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:53
G5415102101152 | BP AHMAD | JL TANAH 100 RT 003/002 NO 88 KEL SUDIMARA JAYA CILEDUK (DEKAT JAMI DARUSSALAM / H TABRANI) | POSKO CILEDUK | 0217310510 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-21 10:49 | 2015-10-21 10:42 | 2015-10-21 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:48
G5415102101143 | IBU SUSAN/BP SUMIDI | KOMP SELAKA POLRI RT 01/09 NO 7 KEL PD PINANG KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO PONDOK INDAH | 081385636685 | 1 RUMAH PADAM | loskontak di tiang selesai di tolong daya 1.300va | 2015-10-21 10:48 | 2015-10-21 10:37 | 2015-10-21 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:43
G5415102101142 | BP OKI | JL GREEN SEDAYU DISPARK JL DAAN MOGOT KM 18 DM 1 NO. 66 KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02122522286 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM (DAYA 10.600 VA) | DI CEK NH FUSE 63 A FASA 1 PUTUS DI BOX PANEL TR,SEMENTARA DI LOKASI MASIH TANGGUNG JAWAB DARI DEVELOPER | 2015-10-21 10:48 | 2015-10-21 10:43 | 2015-10-21 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:06
G5415102101128 | IBU LINDA | JL CENGKARENG INDAH BLOK B NO 8 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (SETEMPAT PABRIK MAP). ACUAN LOKASI : DI BELAKANG KORAMIL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215454301 | KABEL OKA MELELEH (PTL 1 PHASE PADAM) | PETUGAS SUDAH SAMPAI DILOKASI, DICEK CT MELELEH PHASA 1 + EKS NH FUSE 125A PUTUS (NO. LG 057395 TGL 6/10/2015) SEMENTARA DITOLONG SAMBUNG LANGSUNG L/ P2TL. PETUGAS : RIDWAN/KURNIAWAN | 2015-10-21 10:45 | 2015-10-21 10:41 | 2015-10-21 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:27
G5415102101126 | BP PARJO | PERUM TAMAN RATU BLOK C1 NO 30 KEL KEDOYA KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215608307 | 1 RUMAH PADAM | PERKAWATAN OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-21 10:45 | 2015-10-21 10:39 | 2015-10-21 11:49 | 1 | ID PEL 541101774067, PETUGAS SUDAH DATANG KE LOKASI.CC.54.EFANI/0215608307/L0GOTSU/TGL 21/10/15 | Selesai | 0 01:03:40
G5415102101123 | IBU NITA | KOMPLEK PANINGGILAN PERMAI BLOK M NO. 5 RT 2/04 PARUNG SERAB CILEDUG TANGERANG. | POSKO CILEDUK | 0217320417 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM ) | MCB 6A RUSAK - SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-21 10:45 | 2015-10-21 10:30 | 2015-10-21 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:15
G5415102101113 | IBU DEFI | PERUM CITRA RAYA CIKUPA TANGERANG SCUARE 2 BOLEVARD RAUYA BLOK B 5A NO 1 | POSKO CIKUPA | 02159400061 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | APKT NETWORK ERROR/ NH FUSE 35A TERBAKAR DIBOX PANEL DINORMALKAN KEMBALI DENGAN NH FUSE 35A CAD | 2015-10-21 10:43 | 2015-10-21 10:39 | 2015-10-21 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:40
G5315102100397 | BPK MIFTAHUL ARIFIN | JL KAMELIA NO 10 PR JATI BENING 1 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE RT 6/5 PONDOK GEDE / 100M DR GARDU | POSKO PONDOK GEDE | 0218472049 | MCB SERING TURUN BISA DI NAIKAN NAMUN 2 JAM KEMUDIAN TURUN KEMBALI WALAUPUN TIDAK ADA PEMAKAIAN ALAT ELEKTRONIK, SIKRING ON, ID PEL 547100448474, MOHON DI BANTU DAN KONFRIM PEL | IB | 2015-10-21 10:38 | 2015-10-21 10:32 | 2015-10-21 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:58
G5415102101094 | IBU MELA | JL RAYA SERANG KM 11 NO 36 KEL BUNDER KEC CIKUPA TANGERANG (ACUAN : SEBELAH DEALER KTM). | POSKO CIKUPA | 02159406949 | 1 KANTOR PADAM ( DAYA I2 / 82500 VA ) | PENGURANGAN BEBAN TRAFO 1 GI CITRA PKL 10.32 IDEM : G5415102101090 ,No. Lapor Referensai :G5415102101092 | 2015-10-21 10:38 | 2015-10-21 10:34 | 2015-10-21 10:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101085 | IBU SULYANA NUR | JL TAMAN PERMATA SAKTI 1 BLOK E 2A NO 48 KEL BINONG KEC LEGOK TANGERANG, DEKAT PERUM TAMAN UBUD | POSKO CURUG | 08161918609 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | 99 DI CEK NORMAL REGU ULC 2 ( PARJAN,UCU,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 10:36 | 2015-10-21 10:29 | 2015-10-21 12:02 | 1 | KOREKSI NO TELP 083896569255. CC.54.SRIE.CSOI. ID TICKET L0GOSBN. TGL 21/10/15 | Selesai | 0 01:25:52
G5415102101083 | IBU HERAWATI | KP BABAKAN RT 9/2 KEL CIKUPA KEC CIKUPA DESA SUKA NEGARA TANGERANG. ACUAN : DEKAT TOWER 2 | POSKO CIKUPA | 0215960724 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG DINORMALKAN KEMBALI DENGAN 2BH CCO 35-10MM CAD | 2015-10-21 10:36 | 2015-10-21 10:27 | 2015-10-21 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:39
G5415102101063 | IBU YANTI | PT SPECTRUM RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK G NO.1-2 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02145865446 | 1 KANTOR 1 PHASA MCB RUSAK ( DAYA 23.000 VA ) | los kontak di ok | 2015-10-21 10:32 | 2015-10-21 10:25 | 2015-10-21 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:56
G5415102101058 | BP ARI | JL BUNCIT RAYA NO 5A KEL PEJATEN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN / SETEMPAT KAMPUS LIPIA / DEKAT MALL PEJATEN VILLAGE | POSKO MAMPANG | 08119322505 | 1 GEDUNG 1 PHASE PADAM (DAYA 245000 VA) | peneglekan kabel obstik rusak di cabut pider f/g h dalam pelaksanaan dari pm 239 ,No. Lapor Referensai :G5415102100755 | 2015-10-21 10:32 | 2015-10-21 10:27 | 2015-10-21 10:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:42
G5415102101056 | IBU SILVI | JL HAYAM WURUK NO 2 TT DAN 2 SS KEL.GAMBIR JAKARTA PUSATACUAN LOKASI:DEKAT SUPERMARKET REZEKI/SEBERANG HARMONI CENTRAL BUSWAY | POSKO MENTENG | 0215815592 | 1 RUKO PADAM | nurdin#541101590483#ib oper ib | 2015-10-21 10:31 | 2015-10-21 10:24 | 2015-10-21 11:30 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.L0GOSIG; 0215815592; 21/10/15 CC.54.KARTIKA_PRATIWI | Selesai | 0 00:58:54
G5415102101051 | BU SANTI | JL RAYA HANKAM RT 3/8 NO.22 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI KOTA BEKASI (BELAKANG RS JATI RAHAYU) | POSKO PONDOK GEDE | 081289877898 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200VA | PEKERJAAN PEMASANGAN LBS MANUAL(JR1 , JR 131) PADAM 10.41. DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5315102100356 | 2015-10-21 10:31 | 2015-10-21 10:25 | 2015-10-21 10:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:15:59
G5415102101035 | IBU VITA | GEREJA KRISTUS YESUS, JL POS GRENDENG KEL KARAWACI KEC KARAWACI. | POSKO CIKOKOL | 0215589182 | 1 GEREJA PADAM | JADWAL PENGATIAN KUBIKEL TG 339 ,No. Lapor Referensai :G5415102100914 | 2015-10-21 10:27 | 2015-10-21 10:21 | 2015-10-21 10:47 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:19:59
G5415102101034 | BP JAT KYAN IE | JL NIRMALA RAYA NO 8 B SUMUR BOR KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG. ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR GANEVO | POSKO KALIDERES | 0811896649 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | NH FUSE 300 A FASA 2 B PUTUS[GARDU BC 239 P]PENYULANG NIKMAT,SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 355 A,NORMAL JAM 10;30 WB ,No. Lapor Referensai :G5415102100862 | 2015-10-21 10:27 | 2015-10-21 10:14 | 2015-10-21 10:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101033 | DAHARI | PER.DASANA INDAH BLOK SG 12 NO. 2 | POSKO CURUG | 081316783489 | CEK MCB | 99b+01b HEXING KWH PRABAYAR MCB 4A LONCER/LEMAH SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 4A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 10:26 | 2015-10-21 10:35 | 2015-10-21 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:00
G5415102101032 | BP. ANDREAS | JL. BHAKTI IV RT 4/7 NO. 51 CILANDAK TIMUR | POSKO CINERE | 081381826891 | GAGAL ISI PULSA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-10-21 10:25 | 2015-10-21 10:24 | 2015-10-21 11:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:40
G5415102101031 | IBU GITA | JL SUNTER KIRANA 3 BLOK F1 NO 01 RT 008/010 KEC TANJUNG PRIUK KEL SUNTER JAYA JAKUT (ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR RW 010) | POSKO SUNTER | 0216517910 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 10.600 VA) | normal | 2015-10-21 10:25 | 2015-10-21 10:21 | 2015-10-21 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:10
G5415102101027 | BP FIKRI ZAINUDIN | PR TAMAN MALAKA SELATAN BLOK A 8 NO. 26 RT.6/11 KEL. MALAKA JAYA KEC. DUREN SAWIT. ACUAN : DEKAT DENGAN KANTOR RW | POSKO KALIMALANG | 081513303626 | NOL BERTEGANGAN ARUS LISTRIK | SRAPP - KABEL PENGAWATAN DALAM OK TERBALIK SELESAI DIPERBIKI | 2015-10-21 10:23 | 2015-10-21 10:14 | 2015-10-21 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:27
G5315102100352 | IBU ANIS | JL MANUNGGAL 2 RT 4 RW 4 NO 19 KEL RAMBUTAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR / DEKAT STM PEMBANGUNAN | POSKO CIRACAS | 085717417419 | MCB PEMBATAS ARUS SERING TURUN JIKA MALAM HARI SUDAH SATU MINGGU TANPA ADA PENAMBAHAN JUMLAH PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK. SETIAP MALAM 2-3 KALI TURUN. | OVERLOUD. DAYA : 10A HU: 11A | 2015-10-21 10:22 | 2015-10-21 10:19 | 2015-10-21 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:04
G5415102101022 | IBU DIAH | DS TALAGASARI RT 003 RW 001 NO 72 KEL TALAGASARI KEC CIPUKA TANGERANG, ACUAN : BELAKANG MASJID JAMI CIKUPA DAN DEKAT RUMAH BP RT DAMAN OMPONG | POSKO CIKUPA | 02159403518 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | INFO PLG LOKASI SUDAH NORMAL | 2015-10-21 10:22 | 2015-10-21 09:43 | 2015-10-21 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:55
G5415102101021 | BP RUDI | GANG LILI RT 007/004 KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DEKAT PASAR TELUK GONG) | POSKO KAPUK | 081318831026 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | KABEL JTR PUTUS 2 GAWANG PEKERJAAN OPER REKANAN, B 142 ,No. Lapor Referensai :G5415102100868 | 2015-10-21 10:21 | 2015-10-21 10:15 | 2015-10-21 10:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102101018 | IBU DAHLIA | JL.SWADAYA BLOK F NO 20 KOMPLEK DDN I KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN ( DEKAT JL WIJAYA KUSUMA / DAPUR SUSU ) | POSKO CINERE | 02175902321 | MCB LEMAH, R2T / 4400 | DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-21 10:20 | 2015-10-21 10:14 | 2015-10-21 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:15
G5415102101017 | IBU. TINDI | KP. CEGAS SELATAN RT.1/1 NO. 48 KEC. PONDOK AREN KEL. JURANG MANGU TIMUR DEKAT MASJID AS-SUHADA | POSKO CILEDUK | 083876410048 | 1 RUMAH PADAM | PENGAWATAN METER TERBAKAR - DITOLONG 1BH JOINT | 2015-10-21 10:20 | 2015-10-21 10:15 | 2015-10-21 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:18
G5415102101012 | BP ARIFIN | JL ADAM GG FILODENRUM NO.56 RT 6 RW 11 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK. DEKAT KANTOR KELUHARAN SUKABUMI UTARA. | POSKO KEBON JERUK | 081293330420 | MCB TERASA PANAS | DIDATANGI YBS TIDAK DILOKASI AKAN LAPOR ULANG | 2015-10-21 10:18 | 2015-10-21 10:11 | 2015-10-21 10:46 | 1 | MOHON SEBELUM PELAKSANAAN DAPAT MNEGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU (BP ARIFIN) | Selesai | 0 00:28:04
G5415102101006 | IBU YUNI | SMK PUSAKA 1 JL TARUNA PAHLAWAN REVOLUSI NO 89 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT RS YADIKA) | POSKO KALIMALANG | 0218606079 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API DAYA 23.000 VA (PTL DIPADAMKAN) | MCB 35A ABB TERBAKAR SELESAI DIGANTI DENGAN MCB 35A ABB | 2015-10-21 10:17 | 2015-10-21 10:08 | 2015-10-21 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:42
G5415102101005 | IBU NANI | JL NIRMALA RAYA NO.8 B KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES SUMUR BOR JAKARTA BARAT. | POSKO KALIDERES | 02154377070 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | NH FUSE 300 A FASA 2 B PUTUS[GARDU BC 239 P]PENYULANG NIKMAT,SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 355 A,NORMAL JAM 10;30 WB ,No. Lapor Referensai :G5415102100862 | 2015-10-21 10:16 | 2015-10-21 10:10 | 2015-10-21 10:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:45
G5415102101004 | BP DENA ROSANDI SH | SETEMPAT RUKO, JL PEUSAR RT 3/3 KEL/KEC CIKUPA (PERSIMPANGAN PABRIK IDS) | POSKO CIKUPA | 081213046582 | MOHON BANTUAN DAN PENGECEKAN. SESUAI INFO PELANGGAN, KABEL SUTM TIDAK TERBUNGKUS ISOLATOR DAN HAMPIR MENYENTUH ATAP RUMAH PELANGGAN | KABEL SUTM SDH NORMAL KEMBALI DNG 2BH STRONG KLEM TS 101 P | 2015-10-21 10:16 | 2015-10-21 09:57 | 2015-10-21 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:12
G5415102100995 | IBU ANI | KOMPLEK UIN JL IBNU CHALDUN 2 NO. 20 RT. 1 /RW 6 KEL PISANGAN TIMUR KEC CIPUTAT DEKAT MASJID SARIF HIDAYATULLAH / KAMPUS UIN | POSKO CIPUTAT | 0217420203 | 1 RUMAH PADAM | P. SAMDORIA TRIP NORMAL PKL 10:06 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102100942 | 2015-10-21 10:13 | 2015-10-21 10:07 | 2015-10-21 10:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:55
G5415102100980 | BP. ANDI | JL. KAMAL RAYA RT. 6/14 NO. 49 KEL. CENGKARENG BARAT DEKAT TAMAN KENCANA | POSKO KALIDERES | 0818893587 | KABEL SR PUTUS (PTL PADAM) | DI CEK PETUGAS SR PUTUS[GARDU MK 72 P]PENYULANG NEVADA,SUDAH DI TOLONG SAMBUNG KEMBALI NORMAL,PENANGANAN TERHAMBAT MANUVER TEGANGAN MENENGAH | 2015-10-21 10:09 | 2015-10-21 10:07 | 2015-10-21 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:32
G5415102100979 | BP NOVRI/BP JAINUDIN | LOKASI : JL KEMANG RAYA 1A SELATAN KEL MAMPANG KEC MAMPANG JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : SETEMPAT NEW ZEALAND INTERNATIONAL SCHOOL | POSKO MAMPANG | 0217195268 | MCB LEMAH 3 PHASA (DAYA 41.500 VA) | setempat di cek kelebihan pemakaian untuk tambah daya | 2015-10-21 10:08 | 2015-10-21 09:52 | 2015-10-21 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:16
G5415102100973 | BP JAENAL / BP YADI | PERUMAHAN SERPONG GARDEN NO 1 KEL CISAUK KEC CISAUK TANGERANG. SETEMPAT KANTOR SERPONG GARDEN (ACUAN : DEKAT POLSEK CISAUK) | POSKO SERPONG | 0215518094 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 16.500 VA) | GANGGUAN IB GUNAWAN.CS | 2015-10-21 10:06 | 2015-10-21 10:01 | 2015-10-21 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:53
G5415102100972 | IBU RITCHE | JL RAYA POS PENGUMBEN LAMA NO 16 RT 04/05 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT SEBERANG SEKOLAH LEMUEL | POSKO BULUNGAN | 0215493949 | 1 RUMAH PADAM | di cek normal | 2015-10-21 10:06 | 2015-10-21 10:00 | 2015-10-21 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:10
G5415102100964 | BP SUPRI | JL TAMAN FATAHILAH NO 19 KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI (SETEMPAT INDOMARET DIDALAM KOTA TUA) | POSKO GUNUNG SAHARI | 08891481112 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM (DAYA 33.000 VA) | NH 63 A DI BOK PHB PHS 1 PUTUS | 2015-10-21 10:04 | 2015-10-21 09:58 | 2015-10-21 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:43
G5415102100962 | IBU THAN GIM HWUNG | JL KAPUK RAYA RT2/3 KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0215405079 | 2 RUMAH PADAM | KABEL JTR PUTUS 2 GAWANG PEKERJAAN OPER REKANAN, B 142 ,No. Lapor Referensai :G5415102100868 | 2015-10-21 10:03 | 2015-10-21 09:57 | 2015-10-21 10:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100961 | BP JAKA | JL. BINTARO PERMAI 4 NO. 36 KEL. BINTARO KEC. PESANGGERAHAN (SETEMPAT SMAN 86) | POSKO BINTARO | 0217341362 | SR KENDUR | SR KENDUR | 2015-10-21 10:03 | 2015-10-21 09:58 | 2015-10-21 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:24
G5415102100955 | IBU FARIDA | JL HM. RAHUM NO 118 RT 2 RW 1 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG. DEKAT KANTOR KELURAHAN/MASJID AL-ISTIQOMAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129406258 | BEBRAPA RUMAH PADAM | PENGURANGAN BEBAN TRAFO 4 P. KICAU PADAM JAM 10:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102101041 | 2015-10-21 10:02 | 2015-10-21 09:54 | 2015-10-21 10:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:11
G5415102100951 | BP ADI | PR PUSPITA LOKA BLK G4 NO 16 SERPONG TANGERANG.ACUAN: BELAKANG AL AZHAR | POSKO SERPONG | 0811108868 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | OVER LOAD YOGO.CS | 2015-10-21 10:01 | 2015-10-21 09:54 | 2015-10-21 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:20
G5415102100943 | IBU NISMAN | JL PEMUDA 1 RT 1 RW 8 NO 46 KEL KREO SLTN KEC LARANGAN BELAKANG GIANT | POSKO CILEDUK | 02173692336 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-21 10:00 | 2015-10-21 09:53 | 2015-10-21 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:54
G5415102100938 | BP JONI | JL CEMARA RAYA NO 9 RT 09/08 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087850800092 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | DICEK OVER LOAD. PETUGAS : YULIZAR/ENDANG/WITO ::PETUGAS SELESAI MANUVER P. COLORADO, P. ABAD, P. KURSI | 2015-10-21 09:59 | 2015-10-21 09:57 | 2015-10-21 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:14
G5415102100935 | BP MARLAN | JL KEBON BAWANG 8 NO 28 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK ( ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR PERMAI) | POSKO SUNTER | 02129743244 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | los kontak di tiang | 2015-10-21 09:59 | 2015-10-21 09:53 | 2015-10-21 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:27
G5415102100930 | BP MULYADI | GREEN LIGHT CITY RUKAN CROWN BLOK J20 KEL. CENGKARENG JAKARTA BARAT, DEKAT PR DURI KOSAMBI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081807098651 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | PENGURANGAN BEBAN TRAFO 4 GI DUKOS (P. COLORADO) PADAM 09:50 | 2015-10-21 09:57 | 2015-10-21 09:49 | 2015-10-21 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:04
G5415102100921 | BP IAN | SETEMPAT SEKOLAH PENERBANGAN LTMT JAKARTA SEMESTA. JL.TAMPAKSIRING BLOK KJD 34 DAANMOGOT BARU KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02129029021 | MCB LEMAH | DI CEK PETUGAS KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-21 09:54 | 2015-10-21 09:44 | 2015-10-21 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:14
G5415102100919 | IBU ASIH | DOMINOS PIZZA JL BOLEVARD RAYA SELATAN BLOK WA NO 22 KELAPA GADING JAKARTA UTARA . DEKAT MALL KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02145841559 | MCB LEMAH | beban tidak rata | 2015-10-21 09:54 | 2015-10-21 09:46 | 2015-10-21 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:20
G5415102100917 | BP HASAN | TOKO ACE HARDWARE JL RAYA BOULEVARD BARAT BLOK XC 9 NO 3 - 6 KEL. KELAPA GADING KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA (ACUAN : SAMPING SHOWROOM HONDA DAN SHOWROOM NISSAN. | POSKO SUNTER | 02145846657 | 1 GEDUNG 1 PHASA PADAM (DAYA 105.000 VA) | apeloper optik terbakar 1 join kg 399 | 2015-10-21 09:53 | 2015-10-21 09:47 | 2015-10-21 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:01
G5415102100910 | BP RUDI / RINO | KP BESAR RT 05/04 | POSKO TELUK NAGA | 02198699978 | CEK KWH | KWH PRABAYAR EROR GARDU BSR 2 | 2015-10-21 09:51 | 2015-10-21 09:49 | 2015-10-21 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:58
G5415102100909 | IBU NADIA | KOMPLEK UIN CIPUTAT JL IBNU BATUTAH 2 NO.190 RT 02 RW 006 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN. DEPAN KAMPUS 2 UIN. | POSKO CIPUTAT | 0217420253 | 1 RUMAH PADAM | P. SAMDORIA TRIP NORMAL PKL 10:06 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102100942 | 2015-10-21 09:51 | 2015-10-21 09:46 | 2015-10-21 10:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:42
G5415102100908 | IBU MAULANI | LOKASI : KP TIPAR GG KISAM RT 08/06 NO 101 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS DEPOK ACUAN : DEKAT MESJID BESAR YANG BARU DIBANGUN | POSKO CIRACAS | 082213160279 | MCB LEMAH ( DAYA 900 VA) | MCB LEMAH 4A | 2015-10-21 09:50 | 2015-10-21 09:44 | 2015-10-21 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:30
G5415102100906 | IBU INA | JL.ASEM RAYA NO. 44 RT.09/08 KEL DURI KEPA KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT GREENVIL) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215602682 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | APLOVER SR LOS KONTAK | 2015-10-21 09:49 | 2015-10-21 09:44 | 2015-10-21 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:10
G5415102100904 | YADI | PER.DASANA INDAH BLOK BD 6 NO. 30 | POSKO CURUG | 081385794816 | PERIKSA+KACAMATA TERBUKA | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA SUDAH DI TOLONG DENGAN CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 09:49 | 2015-10-21 09:58 | 2015-10-21 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:21
G5415102100897 | BP RENDY | ALAMAT LOKASI : JL SAWO RT 5/1 NO 80 G KEL KELAPA DUA RAYA KEC KEBON JERUK JAKBAR. (ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH PUSDIKLAT) | POSKO KEBON JERUK | 02129526465 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | SETEMPAT DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-21 09:48 | 2015-10-21 09:41 | 2015-10-21 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:15
G5415102100889 | BP BANU | JL PEKAYON 1 NO A 3 RT 07/10 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. DEKAT MASJID | POSKO MAMPANG | 081218497099 | 1 RUMAH PADAM | peneglekan kabel obstik rusak di cabut pider f/g h dalam pelaksanaan dari pm 239 ,No. Lapor Referensai :G5415102100755 | 2015-10-21 09:46 | 2015-10-21 09:29 | 2015-10-21 09:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100888 | BP ABIBAH/ BP. TAUFIK | JL. CIPUTAT RAYA NO 39 RT1/2 KEL. LEBAK BULUS KEC. CILANDAK | POSKO CINERE | 02199879734 | 1 KANTOR PADAM | BERIKUT PENY. SAMDORIA TRIP | 2015-10-21 09:46 | 2015-10-21 09:39 | 2015-10-21 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:37
G5415102100885 | IBU SA'ANI | KP TALAGA SARI RT. 03/01 NO. 72 KEL. DESA TALAGA SARI KEC. CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081218440369 | MCB RUSAK (R1/ 900 VA) | APKT NETWORK ERROR/ STP MCB 4A RUSAK DINORMALKAN KEMBALI DENGAN MCB 4A CAD | 2015-10-21 09:45 | 2015-10-21 09:40 | 2015-10-21 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:53
G5415102100884 | IBU LISA | JL AGUNG PERMAI RAYA BLOK C3 NO 9 RT 014/011 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIUK | POSKO SUNTER | 08164847014 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di ok | 2015-10-21 09:45 | 2015-10-21 09:42 | 2015-10-21 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:49
G5415102100882 | BP RICHARD | JL PLUIT PUTRA RAYA NO 23 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEPAN MEGA MALL PLUIT) | POSKO BANDENGAN | 0216690250 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | DITINJAU SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 09:44 | 2015-10-21 09:39 | 2015-10-21 11:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:00
G5415102100881 | BP BUDIN | PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BQ9 KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 02155952506 | 1 GUDANG PADAM | CONEKTOR SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU TN 152 | 2015-10-21 09:43 | 2015-10-21 09:38 | 2015-10-21 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:03
G5415102100877 | BP LUTFI | LOKASI : JL. KALI SARI LAPAN GG MAWAR NO.89 RT3 RW11 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02143911337 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6A LEMAH | 2015-10-21 09:41 | 2015-10-21 09:35 | 2015-10-21 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:25
G5315102100264 | IBU MAYA | JL CIKINI RAYA NO 52-54 JAKARTA PUSAT (SETELAH TAMAN ISMAIL MARZUKI, DEPAN TOKO LABA2 DAN SMPN 1 CIKINI, SETEMPAT KANTOR TOKO FOTOCOPY DIGITAL PRINT) | POSKO MENTENG | 0213916777 | MCB SERING TURUN (MCB LEMAH ) DAYA B2 / 33000 ID PEL 541100480512 | RUHYAT#UPLOPER LOSTKONTAK DAN PERKAWATAN OK TERBAKAR, SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-21 09:40 | 2015-10-21 09:17 | 2015-10-21 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:57
G5415102100873 | BP DIDI WARDI | JL H ILYAS RT 3/25 NO 79 KEL BAKTI JAYA KEC SUKMAJAYA DEPOK | POSKO CIRACAS | 082128823030 | MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL TIDAK PADAM) | KBO | 2015-10-21 09:40 | 2015-10-21 09:30 | 2015-10-21 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:23
G5415102100872 | BP ISKANDAR | KP BARU JL MUSOLAH RT1 RW25 KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 082112991880 | 1 RUMAH PADAM | MCB 4 A LEMAH | 2015-10-21 09:40 | 2015-10-21 09:34 | 2015-10-21 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:52
G5415102100871 | IBU HERU | PONCOL DEPAN 5 NO.87 B RT03/02 KEL CIRENDEU KEC CIPUTAT (ACUAN LOKASI: DEKAT KAMPUS MUHAMMADIYAH/ TK LAB SCHOOL) | POSKO CIPUTAT | 0217493359 | 1 RUMAH PADAM | P. SAMDORIA TRIP NORMAL PKL 10:06 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102100942 | 2015-10-21 09:40 | 2015-10-21 09:33 | 2015-10-21 10:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:15
G5415102100861 | IBU AYU | LOKASI : JL BUNGA SEPATU No. 9 A RT 3 RW 10 KEL. CIRENDEU CIPUTAT | POSKO CIPUTAT | 081386876097 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 3500 VA ) | P. SAMDORIA TRIP NORMAL PKL 10:06 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102100942 | 2015-10-21 09:38 | 2015-10-21 09:27 | 2015-10-21 09:59 | 1 | TAMBAHAN LAPORAN: MOHON SEBELUM PENANGANAN MENGHUBUNGI TERLEBIH DAHULU DIKARENAKAN SETEMPAT KOSONG DAN SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS DAN MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.CC.54.ENDAH_HARINI21/10/15 L0GORJ1 081386876097 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:32
G5315102100252 | BP DIKI SIREGAR | JL ANGREK 1 BLOK F 2 NO 7 VILLA NUSA INDAH KEC GUNUNG PUTRI KAB BOGOR - DEPAN MESJID AL MUJIRIN | POSKO PONDOK GEDE | 081586602026 | 1 PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS KWH METER LOSS) | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK AKTIF | 2015-10-21 09:35 | 2015-10-21 09:28 | 2015-10-21 10:56 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA TANGGAL 21/10/2015 PUKUL 10:07 WIB PERIHAL PENGADUAN 1 PERSIL PADAM BELUM ADA TINDAK LANJUT. MOHON DIBANTU. | Selesai | 0 01:20:46
G5415102100847 | BP ARIS | PERUM BUMI PUSPITEK ASRI BLOK 3 O NO 16 RT 9/4 KEL PAGEDANGAN KEC PAGEDANGAN TANGERANG ( DEKAT INDOMARET ) | POSKO SERPONG | 0217560556 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | SR KEBAKAR SUDAH DITOLONG NORMAL KEMBALI HOLIK.CS | 2015-10-21 09:34 | 2015-10-21 09:24 | 2015-10-21 11:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:39
G5415102100844 | IBU MURNI/BP SURYONO | KOMPLEK ROXY MAS BLOK D 3 NO 1 KEL CIDENG KEC GAMBIR ACUAN LOKASI : (BELAKANG MALL ITC ROXY MAS) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216314019 | MCB HANGUS (PTL PADAM) | MCB 3x50A PHASE 2 PUSAK SEMENTARA DIGANTI DENGAN MCB 50A MILIK KONSUMEN | 2015-10-21 09:33 | 2015-10-21 09:29 | 2015-10-21 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:40
G5415102100837 | BP BANU | JL PEKAYON 1 NO A 3 RT 07/10 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. DEKAT SALON DIAN KENANGA | POSKO MAMPANG | 085217008700 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4400 VA | peneglekan kabel obstik rusak di cabut pider f/g h dalam pelaksanaan dari pm 239 ,No. Lapor Referensai :G5415102100755 | 2015-10-21 09:31 | 2015-10-21 09:26 | 2015-10-21 09:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:01
G5415102100832 | IBU LARNO / BP. LARNO | JL. PULO INDAH 6A NO. 22 RT. 1/ 4 KEC. CIPONDOH KEL. PETIR BELAKANG ALFAMIDI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215417240 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | DIKONFIRMASI PELANGGAN MINTA DICEK JAM 13:00, PELANGGAN AKAN LAPOR ULANG. | 2015-10-21 09:28 | 2015-10-21 09:15 | 2015-10-21 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:18
G5415102100831 | IBU LILI | JL HASYIM ASHARI KEL PORIS PLAWAD UTARA KEC CIPONDOH TANGERANG (SETEMPAT APOTIK CAHAYA SEHAT) (ACUAN LOKASI DISAMPING ALFA MIDI 24 JAM) | POSKO CIKOKOL | 02155740169 | 1 RUKO PADAM DAYA 5500VA | PINDAH SISTEM GI NEW TANGERANG KE PEMBANGKIT KEMBANGAN JAM 13:45 ,No. Lapor Referensai :G5415102101699 | 2015-10-21 09:28 | 2015-10-21 09:21 | 2015-10-21 13:10 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 03:41:13
G5415102100828 | IBU LIA | JL PAGUJATEN RAYA RT 004/07 NO 20 KEL PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU. ACUAN LOKASI : DI BELAKANG STASIUN PASAR MINGGU DAN MESJID AL IKHLAS | POSKO PASAR MINGGU | 0217981716 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN HU 4,6 DAYA 900 SELESAI DIJELASKAN PADA PELANGGAN PETUGAS; JULIVAN CS | 2015-10-21 09:27 | 2015-10-21 09:21 | 2015-10-21 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:29
G5415102100826 | IBU LIDIA | KK TAMAN PERMATA INDAH 1 BLOK PI NO 37 RT 16/007 KEL PEJAGALAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA (SEBRANG BENGKEL YAMAHA) | POSKO KAPUK | 08161888729 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | MCB 20A LEMAH | 2015-10-21 09:27 | 2015-10-21 09:19 | 2015-10-21 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:49
G5415102100824 | BP GIGIH | JL KUPU- KUPU RT 8/3 KEL PONDOK RANGON KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEPAN VILLA KUPU- KUPU | POSKO CIRACAS | 089654006242 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | SETEMPAT WILAYAH DROP | 2015-10-21 09:26 | 2015-10-21 09:19 | 2015-10-21 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:31
G5415102100816 | BP HENDRI | PR GREEN MANSION BLOK GP1 NO.21 JL RAYA DAAN MOGOT KM10 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129025249 | 1 RUMAH PTL PADAM MENYALA | NH FUSE LOS KONTAK DI BOX PANEL (CKG 24) PETUGAS : NANANG/ASEP :: PETUGAS SELESAI MANUVER P. COLORADO, P. ABAD DAN P. KURSI | 2015-10-21 09:23 | 2015-10-21 09:17 | 2015-10-21 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:52
G5415102100815 | BP IBRAHIM | JL AKSES UI NO 65 A KELAPA DUA DEPOK (SETEMPAT VALENTINA TRAVEL) | POSKO CIRACAS | 02180877220 | 1 KANTOR VAOLTASE DROP (PTL TIDAK PADAM)(TERUKUR 150 VA) | DIHUBUNGI NOMER TIDAK AKTIF, ALAMAT TIDAK JELAS | 2015-10-21 09:22 | 2015-10-21 09:17 | 2015-10-21 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:59
G5415102100811 | IBU LINA | JL RANCO INDAH NO 70 RT 08/02 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA. ACUAN DEPAN KEL TANJUNG BARAT | POSKO LENTENG AGUNG | 0217810272 | MCB TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | PENGAWATAN TERBALIK | 2015-10-21 09:21 | 2015-10-21 09:12 | 2015-10-21 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:35
G5415102100809 | BP SURATMAN | BANK MUTIARA JL MUARA KARANG TIMUR RAYA NO 101 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN. ACUAN DI PINGGIR KALI | POSKO BANDENGAN | 0216616710 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM ( DAYA B2 / 23000 VA ) | KABEL JTR KORSLET/TERBAKAR S/DIPERBAIKI ( B 304 ), U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN GARDU SETEMPAT ,No. Lapor Referensai :G5415102100764 | 2015-10-21 09:19 | 2015-10-21 09:16 | 2015-10-21 09:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:58
G5415102100808 | BP HENDRO | JL SELEMBARAN GANG TELKOM RT 01/04 | POSKO TELUK NAGA | 02155933142 | S / PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR GARDU KSB 239 | 2015-10-21 09:19 | 2015-10-21 09:16 | 2015-10-21 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:03
G5415102100800 | IBU ERA | JL NAKULA 6B C200 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK GEDE | 081382661584 | MCB LEMAH | DICEK SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 09:18 | 2015-10-21 09:11 | 2015-10-21 10:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN ,YBS MENGINGINKAN SEBELUM PENGECEKAN PETUGAS MENGHUBUNGI DAHULU. | Selesai | 0 01:14:23
G5315102100219 | BP JONO | JL KEMANGSARI I NO 71 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE/ SAMPING LAP FUTSAL | POSKO PONDOK GEDE | 02184970471 | 1 PERSIL PADAM SEJAK 1 JAM YANG LALU, PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON, LPB TERTERA ANGKA- ANGKA, SISA KWH TIDAK MENGETAHUI, NO METER 14070547030 DAYA 13200 VA. MOHON DIBANTU. | DISPLAY PERIKSA | 2015-10-21 09:16 | 2015-10-21 09:13 | 2015-10-21 10:13 | 1 | SEHUBUNGAN NO LAPOR : G5315102100219 STATUS DALAM PENGERJAAN DAN K53151021003941. PELANGGAN MENGHUBUNGI LAGI TGL. 21-10-2015 PUKUL 9:45 KRN PETUGAS BELUM TIBA DILOKASI. PERIHAL LAPORAN PERSIL PADAM. SEJAK PUKUL 09:00. NO METER : 14070547030 / ID PEL: 547301151323. TIDAK INPUTKAN STROOM. KET : GAGAL. NO STROOM : 2957 5613 8107 9429 0615. PEMBELIAN TGL. 21-10-2015 PUKUL 08:00. NOMINAL 100.000. SISA KWH : 0. MOHON BANTU. (CC.53.FENNY) | Selesai | 0 00:57:18
G5415102100796 | BP AON | JL KRAN V NO 9 RT 2 RW 3 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02141616056 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | IB/BT | 2015-10-21 09:15 | 2015-10-21 09:08 | 2015-10-21 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:54
G5415102100795 | BP HASBULLOH | KOMPLEK BATAN INDAH BLOK A NO.4 KEL KADEMANGAN KEC SETU TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 0217560477 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6A RUSAK GANTI CADANGAN YOGO.CS | 2015-10-21 09:15 | 2015-10-21 09:11 | 2015-10-21 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:50
G5415102100793 | BP SOFYAN | SETEMPAT KANTOR BANK BCA SYARIAH, JL JATINEGARA TIMUR NO 72 KEL BALIMESTER KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR . | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218509960 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA (197.000 VA) | NH Fuse 1X400 A phase 2 jurusan G putus selesai diganti NH Fuse 1X400 A dari gardu K 101 A/ Sarkim (M1) 544100096931 UNTUK HASIL UKUR TIDAK BISA DI UKUR KARENA PELANGGAN TIDAK BERSEDIA UNTUK DI UKUR BEBAN NYA | 2015-10-21 09:14 | 2015-10-21 09:10 | 2015-10-21 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:15
G5415102100790 | BP ICANG | JL CISAUK NO 29 RT 1/4 KEL CISAUK KEC CISAUK TANGERANG (ACUAN LOKASI : BELAKANG INDOMART CISAUK/ DEKAT PINTU KERETA CISAUK) | POSKO SERPONG | 0217564782 | SR KENDUR (PTL PADAM) | SR KENDUR SUDAH DITOLONG NORMAL KEMBALI | 2015-10-21 09:14 | 2015-10-21 09:02 | 2015-10-21 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:07
G5415102100788 | BP YUDI | PERUM SERPONG JAYA JL RAYA PUSPITEK KAV A1 BABAKAN POCIS TANGERANG SELATAN (SETEMPAT MC DONALD) | POSKO PAMULANG | 02129215572 | 1 RESTORAN PTL SERING PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM ) | BERIKUT GANGGUAN P. VIOLET | 2015-10-21 09:14 | 2015-10-21 09:07 | 2015-10-21 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:09
G5315102100210 | BP SUPARTO | JL RATU BOKO 4 KAV DUTA KRANJI RT2/14 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT/ SDIT INSAN ROBBANI | POSKO PONDOK KOPI | 085715950484 | 1 PHASA PADAM BARU HARI INI TERJADI. HANYA AC SAJA YANG PADAM TOTAL. LAMPU-LAMPU DILOKASI MASIH MENYALA. MCB PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON. MOHON DIBANTU | IB SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-21 09:12 | 2015-10-21 09:05 | 2015-10-21 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:24
G5415102100782 | IBU SISKA | JATI SARI PERMAI JL. BRANTAS 1 BLOK CW NO 22 RT1/15 KEL JATI SARI KEC. JATI ASIH BEKASI/ DEKAT GEDUNG PERTEMUAN DIRGANTARA/ DEKAT TPU JATI SARI | POSKO PONDOK GEDE | 081316282686 | MCB RUSAK DAYA 1.300VA | MCB RUSAK | 2015-10-21 09:11 | 2015-10-21 09:04 | 2015-10-21 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:23
G5415102100771 | BP AHMAD | SETEMPAT SEKOLAH SD SUMBANGSIH JL DUREN BANGKA NO.36 RT 1/2 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. | POSKO MAMPANG | 0217940710 | 1 SEKOLAH PADAM (DAYA 41.500 VA) | di cek sama petugas kelebihan pemakaian | 2015-10-21 09:04 | 2015-10-21 08:58 | 2015-10-21 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:58
G5415102100761 | IBU JULIA G SILALAHI | GRAND PRIMA BINTARA BLOK E5 NO 5 BINTARA 8 BEKASI DEKAT PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 082111989887 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SEKRING PEMBAGI MENGELUARKAN SUARA | INSTALASI BANGUNAN ( IB ) SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-21 09:01 | 2015-10-21 08:54 | 2015-10-21 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:42
G5415102100756 | BP MAVEN | KOMPLEK WISMA KUSUMA INDAH C11 RT 03/05 KEL.JATI RAHAYU KEC.PONDOK MELATI ACUAN MASJID AL HIDAYAH | POSKO PONDOK GEDE | 02180224045 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 3500 VA) | MCB RUSAK | 2015-10-21 08:59 | 2015-10-21 08:53 | 2015-10-21 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:51
G1215102100099 | BP. PINKY | KP GARDU RT 4 RW 1 KEL. BABAKAN | POSKO SERPONG | 083877040646 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | VIA TELPON YBS MEMBATALKAN LAPORAN KARENA KWH BERADA DI WILAYAH PAMULANG | 2015-10-21 08:58 | 2015-10-21 08:45 | 2015-10-21 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:37
G5415102100740 | BP EKO | PT MITSUISOKO INDONESIA JL ROROTAN NO 8 KAWASAN INDUSTRI CAKUNG REMAJA KEL.ROROTAN KEC.CILINCING JAK-UT | POSKO PONDOK UNGU | 081385886961 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-21 08:51 | 2015-10-21 08:44 | 2015-10-21 10:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:16
G5315102100166 | BPK FRANS | PR RAFLES HILLS BLOK I2 NO 35 KEL SUKATANI KEC TAPOS DEPOK | POSKO CIRACAS | 087883076687 | MCB LEMAH. MOHON DILAKUKAN PENGECEKAN KE LOKASI. | MCB 20A LEMAH | 2015-10-21 08:49 | 2015-10-21 08:40 | 2015-10-21 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:11
G5415102100732 | BP HADI | JL KAPUK KAYU BESAR NO 255 RT 01/ 011 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215553655 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NH FUSE 400A PUTUS PHASA 1 JUR C DIGANTI NH FUSE 400A (MK 173) PETUGAS : RIDWAN/KURNIAWAN :: PETUGAS SELESAI MANUVER P. EKA DAN P. SEMESTER | 2015-10-21 08:47 | 2015-10-21 08:42 | 2015-10-21 13:34 | 1 | NO. TLP LAIN : 081316008558. MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI. SESUAI INFO PELANGGAN YBS TELAH DIHUBUNGI OLEH PETUGAS NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT.CC.54.RIZA, 0215553655, L0GOVQ9, TGL 21/10/15 | Selesai | 0 04:46:44
G5415102100731 | IBU RIRIS/BP IWAN | JL MAMPANG PRAPATAN 14 RT 11/01 NO 3A KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI DIBELAKANG GEDUNG FORTUNE. | POSKO PASAR MINGGU | 0217989177 | MCB LEMAH | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN SELESAI DIJELASKAN PADA PELANGGAN DAYA 10AX3 PHASA 1 11,3A PETUGAS; BIRAN CS | 2015-10-21 08:46 | 2015-10-21 08:37 | 2015-10-21 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:09
G5315102100162 | BP AHIM | JL GSD DEPARK UTARA KAV 2 NO 16 BSD/DAERAH AYON | POSKO SERPONG | 081514766756 | 2 PHASA PADAM NO IDPEL : 546203554236 | NHF 25A PUTUS DIPANEL GANTI CADANGAN TINO.CS | 2015-10-21 08:45 | 2015-10-20 19:00 | 2015-10-21 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:46
G5415102100730 | BP SANUR | JL BUGIS RAYA RT 01/01 NO 78 KEL KEBON BAWANG KEC TJ PRIOK | POSKO SUNTER | 0214360333 | 1 KANTOR PADAM | normal via clear tamper | 2015-10-21 08:44 | 2015-10-21 08:38 | 2015-10-21 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:04
G5315102100157 | BAPAK SOHIDIN | JL.ASEM BARIS GG.F TIMUR RT 3/7 KEL.KEBON BARU KEC.TEBET (DEPAN RUMAH NO.17/26) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08159074992 | KABEL SR MENJUNTAI SEJAUH 2 M DARI TANAH NAMUN PTL MASIH MENYALA | Kabel SR kendur selesai dikencangkan kembali/ Ilyas (ULC1) | 2015-10-21 08:43 | 2015-10-21 08:35 | 2015-10-21 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:10
G5415102100724 | BP MAULANA | JL RAYA RAWA DOMBA NO 88 RT 006/016 DUREN SAWIT . ACUAN LOKASI : SETEMPAT KINDERFIELD SCHOOL DAN DI BELAKANG POLSEK DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 02129361590 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | NH FUSE PANEL 1 X 160A PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1 X 160A | 2015-10-21 08:42 | 2015-10-21 08:32 | 2015-10-21 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:39
G5415102100719 | IBU NUGROHO | JL ASSYAFIIYAH RT 2 RW 3 NO. 93P KEL CILANGKAP KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN: DEKAT SEKOLAH MTS ASSYAFIIYAH. | POSKO CIRACAS | 081310171921 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | MCB LEMAH 4A | 2015-10-21 08:41 | 2015-10-21 08:35 | 2015-10-21 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:32
G5415102100717 | IBU DESI | JL MUARA BAHARI RT 12/1 NO 7 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKUT | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164710123 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | setempat normal...dan di ptt konsumen tersebut setempat sudah nomal | 2015-10-21 08:40 | 2015-10-21 08:27 | 2015-10-21 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:39
G5415102100712 | BP SARINO | LOKASI : PERKANTORAN PURI MUTIARA BLOK A NO 2 JL GRIYA UTAMA KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIUK. (SETEMPAT PT ALIANSI SAKTI). | POSKO GUNUNG SAHARI | 02165832210 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | nh di bok phb los kontak | 2015-10-21 08:39 | 2015-10-21 08:33 | 2015-10-21 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:05
G5415102100710 | BP DR FAUZI | JL KEBON KACANG IV NO 11 RT 8/6 KEL KEBON KACANG KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0816948702 | 1 RUMAH PADAM | RUHYAT#UPLOPER LOSTKONTAK DAN PERKAWATAN OK TERBAKAR, SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-21 08:37 | 2015-10-21 08:28 | 2015-10-21 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:07
G5415102100708 | BP ARUJI | JL JEMBATAN BATU NO 74 RT 02/05 KEL PINANG SIA KEC TAMAN SARI KOTA JAKBAR ( SAMPING STASIUN BEOS ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216269841 | 1 SEKOLAH PADAM | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL | 2015-10-21 08:37 | 2015-10-21 08:31 | 2015-10-21 09:14 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.DIFKA_YULIANTI 21/10/15 0216269841 L0GOPCD | Selesai | 0 00:37:55
G5415102100707 | BP CIMENG | JL RAYA PS KECAPI GG BAMBU KUNING NO 90B RT 03 RW 04 KEL JATI WARNA KEC PD MELATI BEKASI, DEKAT KOMP PD MELATI INDAH | POSKO PONDOK GEDE | 02184978914 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-21 08:36 | 2015-10-21 08:29 | 2015-10-21 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:44
G5415102100704 | BP ASIP | JL. ANCOL SELATAN ATAU JL. KOSAMBI RT11/6 NO 1 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIUK. ACUAN LOKASI: DEPAN SEKOLAH SANTO LUKAS. | POSKO SUNTER | 0216459476 | PEMBATALAN LAPORAN G5415102001926, SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL. | PEMBATALAN LAPORAN G5415102001926, SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL. | 2015-10-21 08:35 | 2015-10-21 08:26 | 2015-10-21 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:01
G5415102100700 | BP ADI | LOKASI : JL LAKSA 1 NO 88 - 90 RT 11 RW 3 KEL JEMBATAN LIMA TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 02193832944 | 1 INDUSTRI 1 PHASE PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 3 FIDER C DAN FIDER H PUTUS,S/DIGANTI NH 300 A 2 BUAH.(GARDU B 25 A ) | 2015-10-21 08:34 | 2015-10-21 08:29 | 2015-10-21 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:39
G5415102100697 | BP TOTO | KOMP MEDITERIA BLOK Z12 NO 9 KEL KAPUK JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02160837994 | 1 RUMAH PADAM | ZIK BOK PHB 32A PUTUS | 2015-10-21 08:34 | 2015-10-21 08:27 | 2015-10-21 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:32
G5415102100693 | IBU HARYONO | GG. SATE RT. 02/01 NO. 109 KEL. PONDOK BETUNG KEC. PONDOK AREN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 02173887918 | 1 RUMAH PADAM (R1/ 450 VA) | MCB 2A RUSAK - SEMENTARA VIA METER | 2015-10-21 08:32 | 2015-10-21 08:27 | 2015-10-21 09:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:07
G5415102100692 | IBU LILIANA | PERUM BUKIT GOLF CLUSTER ORCHID BLOK EE4 NO 3 RT 005/025 KEL BOJONG NANGKA KEC GUNUNG PUTRI | POSKO CIRACAS | 082298461818 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | SR KENDUR | 2015-10-21 08:32 | 2015-10-21 08:20 | 2015-10-21 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:53
G5415102100691 | BP NURHALIM | JL IRIGASI SIPON RT 5/2 NO 37 KEL PORIS PLAWAT UTARA KEC CIPONDOH TANGERANG (ACUAN: DEKAT TAMAN ROYAL) | POSKO CIKOKOL | 02192182881 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | DI CEK STP MINTA JAM 12:00 | 2015-10-21 08:31 | 2015-10-21 08:23 | 2015-10-21 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:49
G5415102100688 | BP HASAN | JL PLUIT SAKTI RAYA NO.31A PENJARINGAN JAK UT PT DAEWOO SECURITIS. | POSKO BANDENGAN | 02166678483 | MCB LEMAH DAYA 7.700 VA | MCB LEMAH/RUSAK SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG | 2015-10-21 08:30 | 2015-10-21 08:16 | 2015-10-21 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 02:54:09
G5415102100683 | IBU ANDREW | JL JAYA GAS RT 10/1 NO 37 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT POM BENSIN PONDOK KELAPA) | POSKO KALIMALANG | 081319203978 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | TUNGGU LAPOR ULANG - PETUGAS SUDAH DILOKASI SETEMPAT TIDAK DIKENAL ALAMAT TIDAK DITEMUKAN - DITELPON TIDAK AKTIF | 2015-10-21 08:28 | 2015-10-21 08:22 | 2015-10-21 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:20
G5415102100681 | BP. HENDRIK | CITRA GARDEN 6 BLOK G2 NO 6 KEL CENGKARENG KEC TEGAL ALUR | POSKO KALIDERES | 08111995128 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-10-21 08:28 | 2015-10-21 08:18 | 2015-10-21 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:32
G5415102100680 | IBU NANI MARYANI | SISI TOL JAKARTA TANGERANG KM 11.850 / KP PONDOK BAHAR RT 3/1 KEL PONDOK BAHAR KEC KARANG TENGAH TANGERANG( REKLAME VICTORIA SQUARE/APPETON ) | POSKO CILEDUK | 02155950936 | 1 TOWER PADAM LT / 11000 VA | SR LOS KONTAK DITIANG - DITOLONG 1BH CCOH | 2015-10-21 08:28 | 2015-10-21 08:20 | 2015-10-21 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:50
G5415102100677 | BP ANDI | JL PANGERAN JAYAKARTA NO.139 DE KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR ACUAN SAMPING KANTOR PU | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216291257 | 1 KANTOR PADAM 1 PHASE | setempat ib | 2015-10-21 08:25 | 2015-10-21 08:19 | 2015-10-21 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:44
G5315102100139 | IBU ROSE | JL CEMPAKA PUTIH UTARA 5 NO 40 RT/RW 6/1 DS CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKPUS / DKT MASJID ALBAROKAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085811735899 | GANGGUAN MCB KWH METER LEMAH SERING TURUN SEJAK KEMARIN. | IB/BT | 2015-10-21 08:24 | 2015-10-21 08:17 | 2015-10-21 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:55
G5415102100673 | IBU LINDA | JL PRIMA RAYA BLOK K 8 / 24 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 085100607051 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415102003228 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415102003228 | 2015-10-21 08:24 | 2015-10-21 08:21 | 2015-10-21 08:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:45
G5415102100664 | BP HADI | JL PANGERAN JAYAKARTA NO 139 DE KEL SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216012408 | 1 KANTOR PADAM DAYA 41.500 VA | setempat ib | 2015-10-21 08:21 | 2015-10-21 08:16 | 2015-10-21 09:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:44
G5315102100135 | IBU SUMIATI | GG KINGKIT 3 NO 17 RT 10 RW 4 KEL KEBUN KELAPA KEC GAMBIR / DEKAT MESJID | POSKO MENTENG | 087886053611 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 06.00, PEMBATAS ARUS ON, SEKERING DALAM ON, MOHON BANTUANNYA | MAHENDRI# MCB2A TERBAKAR , SELESAI GANTI BARU 2A DAN DI SEGEL KEMBALI | 2015-10-21 08:21 | 2015-10-21 08:14 | 2015-10-21 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:22
G5415102100662 | IBU YANI | LOKASI : JL PERSATUAN RT 01 / 07 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN : DEKAT MASJID AL FALLAH | POSKO BULUNGAN | 082213827540 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA . | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-10-21 08:19 | 2015-10-21 08:14 | 2015-10-21 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:11
G5415102100659 | IBU AMINAH | JL. CIPINANG ELOK BLOK T NO. 6 KEL. CIPINANG MUARA KEC. JATINEGARA, ACUAN LOKASI: DEKAT SDN 06 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218501601 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB 16 A rusak selesai diganti MCB 16 A ABB disegel 05211/ Abdullah (M2) 544100368145 | 2015-10-21 08:18 | 2015-10-21 08:12 | 2015-10-21 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:30
G5415102100647 | IBU ERNI | KELAPA PUAN TIMUR 7 BLOK NC 7 NO 9 RW 12 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING ACUAN LOKASI BELAKANG PASAR MANDIRI | POSKO SUNTER | 0214501323 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | normal | 2015-10-21 08:13 | 2015-10-21 08:04 | 2015-10-21 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:54
G5415102100646 | IBU UUM | ALAMAT LOKASI DAN PEMOHON : PURI BINTARO RESINDENCE 1 JL JAMBU E 31 KEL SERUA INDAH CIPUTAT TANGSEL ( ACUAN: DEKAT RS BUAH HATI ) | POSKO PAMULANG | 02129861168 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 VA ) | kelebihan pemakaian | 2015-10-21 08:12 | 2015-10-21 08:01 | 2015-10-21 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:43
G5415102100645 | IBU LILIS | PR GRIYA PIPIT 6 BLOK A6 NO.6 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 085217189682 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 VA ) | MCB LEMAH | 2015-10-21 08:12 | 2015-10-21 08:06 | 2015-10-21 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:35
G5415102100639 | BP BANU | JL PEKAYON 1 NO A 3 RT 07/10 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. DEKAT SALON DIAN KENANGA | POSKO MAMPANG | 08111918008 | 1 RUMAH PADAM | PERETAKAN OPSTIK SEDANG DALAM PELAKSANAAN DARI GARU PM239 ,No. Lapor Referensai :G5415102100603 | 2015-10-21 08:07 | 2015-10-21 07:58 | 2015-10-21 08:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:57
G5415102100635 | IBU BINTANG | PERUMAHAN TAMAN UBUD PERMAI 2 NO 3 LIPPO VILAGE KARAWACI TANGERANG (DEKAT RS SILOAM KARAWACI) | POSKO CURUG | 02159493518 | MCB LEMAH DAN TERASA PANAS DI PERSIL TSB, | 01b MCB 10A RUSAK SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 10A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,YANTO,ERNA ) | 2015-10-21 08:06 | 2015-10-21 08:01 | 2015-10-21 08:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:07
G5415102100630 | BP SUGIMAN | LOKASI : JL RUSA V RT 15 / 8 KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET JAKARTA SELATAN ACUAN : DEKAT KELURAHAN MANGGARAI SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02198604698 | MCB LEMAH DAYA 450 VA . | MCB 2 A rusak selesai diganti MCB 2 A/ Jhon (ULC2) 544103006663 | 2015-10-21 08:03 | 2015-10-21 07:57 | 2015-10-21 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:52
G5415102100624 | BAPAK WAHYU | PERM BUGEL MAS INDAH | POSKO CIKOKOL | 0856937454541 | MCB LEMAH 2A | MCB 2A RUSAKS/ DI TOLONG MCB 2A CADANGAN | 2015-10-21 08:00 | 2015-10-21 07:58 | 2015-10-21 08:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:01
G5415102100619 | BP IWANG | JL JOHAR G68 KOMPLEK AD CIJANTUNG 2 PASAR REBO | POSKO CIRACAS | 081388175799 | 1 RUMAH PADAM | KBO | 2015-10-21 07:58 | 2015-10-21 07:53 | 2015-10-21 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:33
G5415102100615 | BP IS | JL RA KARTINI KAVLING 28 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN, DEKAT KANTOR KECAMATAN CILANDAK (SETEMPAT GEDUNG BATA) | POSKO PONDOK INDAH | 085697309005 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | nh fuse 300a putus slesai di tolong | 2015-10-21 07:55 | 2015-10-21 07:48 | 2015-10-21 08:46 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS DAN MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.CC.54.ENDAH_HARINI21/10/15 L0GOOEQ 0217505352 | Selesai | 0 00:51:24
G5415102100613 | IBU LI HOA | PERUM TAMAN PERMATA INDAH 2 BLOK K-1 NO.22 KEL PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216604265 | MCB LEMAH (DAYA R1/ 2.200) | MCB 10A LEMAH | 2015-10-21 07:54 | 2015-10-21 07:48 | 2015-10-21 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:20
G5415102100611 | BP NUR | JL PURWAKARTA NO 9 RT 05 RW 08 KEL MENTENG KEC MENTENG JAKARTA PUSAT ( SEBERANG RS BUNDA / DEKAT TAMAN LEMBANG ) | POSKO MENTENG | 0213921449 | KABEL OK TERBAKAR (PTL PADAM) | RUHYAT#KABEL SR LOSTKONTAK DITENGAH, SELESAI DIPERBAiKI | 2015-10-21 07:53 | 2015-10-21 07:45 | 2015-10-21 08:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:09
G5315102100103 | IBU SINTA | JL.SILIWANGI KEL.PAMULANG KEC.PAMULANG TANGERANG/BLKG BANK MANDIRI PASAR | POSKO PAMULANG | 083871763983 | SATU PERSIL PADAM DAN GANGGUAN LPB (PERIKSA) | mpb periksa | 2015-10-21 07:52 | 2015-10-21 07:00 | 2015-10-21 08:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:23
G5415102100609 | IBU LINDA | PERUMAHAN TAMAN CIBODAS BLOK A1 NO 56 | POSKO CIKOKOL | 02183289979 | MCB 16A LEMAH | MCB 16A LONCERS/ DI TOLONG MCB 16A CADANGAN | 2015-10-21 07:52 | 2015-10-21 07:49 | 2015-10-21 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:18
G5415102100607 | BP MALIK | JL. PEDURENAN MASJID RT 09/04 NO. 15 KEL. KARET KUNINGAN KEC. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215229493 | MCB RUSAK | WIDODO#541100127432@ IB / BT | 2015-10-21 07:51 | 2015-10-21 07:46 | 2015-10-21 08:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:30
G5415102100605 | IBU YETI | JL. BENDI RAYA 8 NO.10 KEL : TANAH KUSIR KEL : KEBAYORAN LAMA UTARA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : SETEMPAT SDN KEBAYORAN LAMA 07 PAGI. | POSKO PONDOK INDAH | 0217290485 | 1 SEKOLAH SD PADAM ( DAYA S2 / 4400 VA ) | mcb 20a rusak slesai di tolong di ganti baru | 2015-10-21 07:50 | 2015-10-21 07:41 | 2015-10-21 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:43
G5415102100600 | ETING | PERM TAMAN CIBODAS JL PALEM 2 BLOK B3 NO 4 | POSKO CIKOKOL | 081319732352 | 1 RUMAH PADAM | MCB 10A RUSAK S/ DI TOLONG MCB 10A CADANGAN | 2015-10-21 07:47 | 2015-10-21 07:45 | 2015-10-21 08:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:59
G5415102100599 | BP DARMA SANJAYA/ BP KINGKUANG | KOMP. PORIS INDAH BLOK G2 NO. 19 KEL. PORIS INDAH KEC. CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08118833396 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | DI CEK STP NORMAL | 2015-10-21 07:47 | 2015-10-21 07:38 | 2015-10-21 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:48
G5415102100591 | IBU SANTI | JL PERJUANGAN 2 RT 12/3 NO 71 A KEL PETUKANGAN KEC PESANGGRAHAN JAKSEL (DEKAT JALAN YANG SEDANG BANGUN) | POSKO CILEDUK | 02173690666 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-21 07:46 | 2015-10-21 07:42 | 2015-10-21 08:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, APABILA TIDAK DITINDAK LANJUTI YBS AKAN MENERUSKAN PERIHAL TSB KE MEDIA SOSIAL. CC.54.NOVIANI, 7:46 21/10/2015, L0GOO0O, 02173690666 | Selesai | 0 00:39:53
G5415102100589 | BP CIPTO MARGONO | JL BAHAGIA 1 BLOK C3 NO 9 RT 07/04 PONDOK MAKMUR KEL GEBANG RAYA KEC PERIUK TANGERANG (DEKAT LAPANGAN BASKET) | POSKO SEPATAN | 0811812984 | 1 RUMAH 2 PHASA PADAM (DAYA 6.600 VA) | NH FUSE 300AMPER PHASE 2 DAN 3 PUTUS DIGARDU TG 284 ,No. Lapor Referensai :G5415102100694 | 2015-10-21 07:44 | 2015-10-21 07:38 | 2015-10-21 09:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:45:25
G5415102100588 | BP HARI | LOKASI :PR ROYAL RESIDENCE JL.BIG NONIA 4 BLOK B9 NO.47 KEL.UJUNG MENTENG KEC.CAKUNG PULOGEBANG JAKARTA TIMUR PEMOHON : PERUM JATI NEGARA BARU JL.GUNUNG SALAK BLOK DA NO.12 RT5/16 KEL.PENGGILINGAN KEC.CAKUNG JAKARTA TIMUR 13940 | POSKO PONDOK KOPI | 02129849348 | MCB LEMAH | MCB 10 A LEMAH SELESAI DI GANTI MCB 10 A | 2015-10-21 07:44 | 2015-10-21 07:33 | 2015-10-21 08:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:58
G5315102100095 | IDA | KP KELAPA RT. 01/03 KEL BABAKAN KEC LEGOK/DKT MESJID KP KELAPA | POSKO SERPONG | 085717025799 | PADAM 1 PERSIL. LPB PERIKSA | C.TAMPER NITA/SUKARJI | 2015-10-21 07:40 | 2015-10-21 00:34 | 2015-10-21 08:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:19
G5415102100584 | BP YUS JAYADIREJO | GG LANCAR 2 NO 11 RT 7/7 KEL.SUMUR BATU KEC.KEMAYORAN .DEKAT MESJID AL IKHLAS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081905862190 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-10-21 07:40 | 2015-10-21 07:35 | 2015-10-21 08:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:40
G5415102100580 | IBU NENI | KELAPA DUA RAYA NO 31 RT 01 RW 03 KEBUN JERUK | POSKO KEBON JERUK | 0215328106 | 1 RUMAH PADAM [ R3 / 7.700 VA ] | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG | 2015-10-21 07:36 | 2015-10-21 07:31 | 2015-10-21 08:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:57
G5415102100579 | BP IWAN | KAYU GEDE 2 RT 13/4 NO 54 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG DEKAT MASJID BAITUL ROHIM | POSKO SERPONG | 081298153499 | 1 RUMAH PADAM | CATOUT PUTUS PHASA 2 GARDU PKJ 4 NORMAL 09:05 SAMSUDIN.CS ,No. Lapor Referensai :G5415102100536 | 2015-10-21 07:36 | 2015-10-21 07:33 | 2015-10-21 07:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.AYU.CSOI. L0GOQ42. 081298153499. 21/10/15. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102100091 | BP JAENUDIN | JL PANGKALAN JATI 7 RT 3/9 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKTIM/ DKT MUSHOLA ATTAQWA | POSKO PONDOK GEDE | 087775027028 | 1 PERSIL PADAM. GANGGUAN LPB PERIKSA. NO METER 14203340998 | DISPLAY PERIKSA | 2015-10-21 07:33 | 2015-10-21 07:28 | 2015-10-21 08:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:56
G5415102100569 | BP OKE | JL TERUSAN MANDIRI NO. 65 RT. 05/03 KEL HARJAMUKTI KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 0215682407 | MCB LEMAH | MCB LEMAH | 2015-10-21 07:28 | 2015-10-21 07:20 | 2015-10-21 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:03
G5415102100567 | IBU LINA | JL FLAMBOYAN RAYA NO 22 RENGAS CIPUTAT TIMUR TANGSEL ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN TOKO OBAT FLAMBOYAN. | POSKO BINTARO | 0217374727 | 1 RUMAH PADAM ( LAYANAN PASCA BAYAR DAYA 1.300 VA ) | LOS KONTAK DI OK | 2015-10-21 07:27 | 2015-10-21 07:20 | 2015-10-21 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:10
G5315102100083 | IBU RATIH | KWH MERUYA SELATAN GG H. SAABA 1 RT-5 / RW-1 KEL.JOGO KEC.KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 083815085339 | 1 PERSIL PADAM BARU SAJA, MCB KWH ON DAN SIKRING ON, KWH LPB TERTERA ERROR 02 , NO METER : 14008207855 | BATAL VIA 123 | 2015-10-21 07:24 | 2015-10-21 07:18 | 2015-10-21 07:36 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 07:27 MENGINFORMASIKAN BAHWA PETUGAS TIDAK PERLU DATANG KELOKASI KARENA KONDISI PTL SAAT INI SUDAH MENYALA. (CC.53.THALITA) | Selesai | 0 00:12:12
G5315102100080 | BP DIKI | PR BANGUN JAYA BLOK B RT 3 RW 10 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT/ BELAKANG SMP 167 | POSKO KALIMALANG | 085776506520 | 1 RUMAH PADAM SEJAK TGL 20 OKT 2015, PEMBATAS ARUS ON, SEKERING DALAM ON, SISA 71,48 KWH, ALARM TIDAK BERBUNYI, NO METER 86002005766, MOHON BANTUANNYA | MPB PADAM SELESAI DI MASUKKAN CLEAR TEMPER NORMAL | 2015-10-21 07:17 | 2015-10-21 07:11 | 2015-10-21 07:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:23
G5415102100550 | BP GUNAWAN | JL LANCAR III RT.13/7 NO.23 KEL.SUMUR BATU KEC.KEMAYORAN (BELAKANG KANTOR KELURHAN/MESJID AL IKHLAS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082260001151 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-10-21 07:09 | 2015-10-21 07:04 | 2015-10-21 07:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:10
G5415102100548 | IBU TINTIN | PERUM RISNA RESIDENCE BLOK B13 JL. BERUANG RAYA BINTARO JAYA SEKTOR 3A RT.5 RW.6 KEL. PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 087700013888 | MCB LEMAH [ 10A ] | mcb lemah | 2015-10-21 07:07 | 2015-10-21 07:02 | 2015-10-21 08:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:43
G5515102100064 | IBU LIA | JL CIPADU GG SUKARELA RT 004 RW 06 NO 3A KEL KREO SELATAN KEC LARANGAN LOKASI : DEKAT ALFA MART | POSKO CILEDUK | 087884524288 | 1 RUMAH PADAM, NO METER : 14204892831 | BERIKUT OPSTIK RUSAK DARI GARDU CD94 - SEDANG DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102100508 | 2015-10-21 07:06 | 2015-10-21 07:00 | 2015-10-21 07:09 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:03:32
G5415102100545 | BP ARIF | RT 9 RW 11 JL.BALAI RAKYAT KEL.KAYU TINGGI KEC.CAKUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT PEMBUANGAN BAK SAMPAH | POSKO PONDOK UNGU | 082312302009 | SR PUTUS ( PTL PADAM ) | SR PUTUS DI TENGAH SELESAI DI ATASI | 2015-10-21 07:04 | 2015-10-21 07:00 | 2015-10-21 07:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:04
G5415102100542 | BP NONO SAMPONO | KP TEGAL RT 1/4 DS CURUG WETAN | POSKO CURUG | 081398034579 | 1 RUMAH PADAM | 07 SR LOST KONTAK DI TIANG S/DITOLONG STP NORMAL KEMBALI (CRG 02 DEDI/JUPRI/ISWANTORO/ROHIM) | 2015-10-21 07:02 | 2015-10-21 07:10 | 2015-10-21 07:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:49
G5415102100538 | BP HERI | JL BHAKTI RT6/6 NO.137 KEL GONDRONG PETIR KEC CIPONDOH (DEPAN ALFAMIDI) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085693201790 | 1 RUMAH MCB LEMAH R1/1300 | SETEMPAT DICEK OVERLOAD | 2015-10-21 06:57 | 2015-10-21 06:51 | 2015-10-21 07:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:24
G5415102100533 | BP EKO | JL BANGO II BLOK A51 NO 9 RT 8/9 KEL GEBANG RAYA KEC PRIUK | POSKO SEPATAN | 02155658184 | 1 RUMAH PADAM 1.300 VA | KABEL SR PUTUS DITEMBOK | 2015-10-21 06:54 | 2015-10-21 06:48 | 2015-10-21 08:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:12
G5115102100167 | BP APUNG | JL. CIPADU RAYA WAHID HASYIM RT.5 RW.3 KEL. PREOK SELATAN KEC. LARANGAN KOTA TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081617333692 | 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR) | BERIKUT OPSTIK RUSAK DARI GARDU CD94 - SEDANG DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102100508 | 2015-10-21 06:54 | 2015-10-21 06:46 | 2015-10-21 07:00 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:05:52
G5415102100528 | BP ADE WAHYUDI | RUMAH SUSUN TANAH ABANG JL KH MAS MANSYUR BLOK 31 LT 4 NO.3 RT 15/10 KEL KEBON KACANG KEC TANAH ABANG JAKPUS. ACUAN : DEKAT SOTO BANG KARTO | POSKO MENTENG | 0213143913 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1.300 VA | A. SAIFUDIN dan MARALI # 541101427472/1300VA # PERKAWATAN CLEAM SPANNING TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-21 06:51 | 2015-10-21 06:44 | 2015-10-21 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:59
G5415102100522 | SUNARDI | JL JEND SUDIRMANSTMIK RAHARJA | POSKO CIKOKOL | 085711583711 | 1 PHASE PADAM | NH FUSE PHASE 3 PUTUS 300A DI BOKS NHS/ DI TOLONG SEMENTARA NH FUSE 315M/ DI BONKAN NH FUSE 300A UNTUK PENORMALAN | 2015-10-21 06:42 | 2015-10-21 06:40 | 2015-10-21 07:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:48
G3215102100046 | BAPAK HADI | KEL. JAGA KARSA JL. KECAPI 5 PERUM. GRIYA KECAPI NO.145, DIPINTU GAPURA ADA GARDU LISTRIK JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 085739002111 | 1 RUMAH PADAM, PRA BAYAR ( MCB ON ), KWH METER BLANK DENGAN NO. METER 32003368191 | SETEMPAT NORMAL(INSTALASI BANGUNAN) | 2015-10-21 06:41 | 2015-10-21 06:36 | 2015-10-21 07:17 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT, KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI CC.51.ADITYA | Selesai | 0 00:36:03
G5415102100516 | IBU DIAN | JL KOTA BAMBU SELATAN RT1/9 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT RS HARAPAN KITA (SETEMPAT INDOMARET) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02197714125 | MCB RUSAK DAYA (B2/33000 VA) (PTL PADAM) | SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-10-21 06:34 | 2015-10-21 06:28 | 2015-10-21 06:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:24
G5415102100515 | IBU SHELA | GG SUBUR LONTAR III DALAM NO 17 KEL MENTENG ATAS KEC SETIA BUDI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087884084308 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 | Setempat dicek sudah dikerjakan orang luar/ Firdaus (M1) | 2015-10-21 06:34 | 2015-10-21 06:29 | 2015-10-21 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:47
G5215102100076 | Bp Kurniawan | JL Kebon kacang 9 No 35 Depan Wisma Delima laundry Kiklin | POSKO MENTENG | 081574031222 | 1 rumah padam sejak pukul 05.00 | MARALI dan A. SAIFUDIN #541102674652/900# PERKAWATAN TEKNIS TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-21 06:27 | 2015-10-21 06:18 | 2015-10-21 07:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:02
G5415102100507 | IBU LITA | JL H NURISAN NO 45 RT 2 RW 11 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID AT TAUFIQ | POSKO PONDOK INDAH | 08111578889 | MCB LEMAH R1 / 1300 VA PTL PADAM | mcb 6a rusak slsai di tolong di ganti baru | 2015-10-21 06:26 | 2015-10-21 06:20 | 2015-10-21 07:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:42
G5415102100499 | BP YUDO | PR CASA JARDIN BLOK D6 NO 7 JL DAAN MOGOT KM 11 KEL PEDONGKELAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR INDOSAT ATAU DEKAT SAMSAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081218485997 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T/2200 VA) | SETEMPAT DICEK NH FUSE DIBOX PANEL 25A PUTUS SUDAH DITOLONG NORMAL (CKG 33R)PETUGAS ICHWAN/IMAM | 2015-10-21 06:17 | 2015-10-21 06:08 | 2015-10-21 07:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:11
G5415102100498 | BP DOYO | PERUM PERMATA PAMULANG BLOK E13 NO.7 RT 02/04 KEL BAKTI JAYA KEC SETU PAMULANG TANGERANG SELATAN.(DIBELAKANG PUSKESMAS BAKTI JAYA / DIBELAKANG MASJID AL MUHAJIRIN) | POSKO PAMULANG | 0217565076 | MCB LEMAH DAYA R1T/2.200 VA | IB BERMASALAH | 2015-10-21 06:16 | 2015-10-21 06:07 | 2015-10-21 07:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:37
G5415102100489 | BP HARSO | PERUM. PORIS INDAH BLOK P3 NO. C1 RT.08/06 KEL. CIPONDOH INDAH KEC. CIPONDOH TANGGERANG (DEKAT SEKOLAH MUTIARA BANGSA) | POSKO CIKOKOL | 0215541584 | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | 2015-10-21 06:08 | 2015-10-21 06:05 | 2015-10-21 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:26
G5215102100065 | Bp. Ade | SDN GUNUNG 05 (SD MEXICO), JL HANGLEKIR 5 NO 53 KEL GUNUNG KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 0217254031 | 1 Sekolah padam, mcb dalam dan luar posisi on sejak kemarin pukul 19:00 wib. | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-21 06:07 | 2015-10-21 05:58 | 2015-10-21 07:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:44
G5415102100484 | IBU SOLEHA | KP ANCOL RT.6/3 NO.41 DESA C KEC.JAMBE KAB.TANGERANG (DEKAT KANTOE PEMDA) | POSKO CURUG | 089639562712 | 1 RUMAH PADAM | 99 DI VIA TELPON BERULANG KALI TIDAK DIANGKAT ANGKAT NOMER TIDAK BISA DI HUBUNGI DIMOHON BILA MELAPOR KEMBALI MENGAKTIFKAN NOMERNYA | 2015-10-21 06:02 | 2015-10-21 05:58 | 2015-10-21 06:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:25
G5415102100479 | BP WISKA | KAV POLRI AMPERA JL B 7 NO 28 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. | POSKO MAMPANG | 0217805857 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR SEDANG DALAM PELAKSANAAN DARI GARU PM239 ,No. Lapor Referensai :G5415102100434 | 2015-10-21 05:58 | 2015-10-21 05:53 | 2015-10-21 05:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100477 | BU ETI | PULO RAYA 1 NO 8 RT 007 RW 01 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DIBELAKANG KANTOR WALIKOTA JAKARAT SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217260870 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1 / 1300 ) | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG | 2015-10-21 05:54 | 2015-10-21 05:48 | 2015-10-21 06:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:24
G5415102100473 | BP ZAENAL ARIFIN | JL PEPAYA RAYA NO.40 RT12/5 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT PINTU SELATAN BELAKANG KEBUN BINATANG AGUNAN | POSKO LENTENG AGUNG | 08569080853 | SR PUTUS (PTL PADAM ) | SR PUTUS TERTABRAK TRUK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-21 05:52 | 2015-10-21 05:45 | 2015-10-21 06:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:23
G5415102100470 | BP SUGIANTO | JL.KAYU MANIS RT02/02 NO.55 KEL.PONDOK CABE UDIK KEC.PAMULANG TANGERANG SELATAN (DEKAT LAP TERBANG DAN GOLF) | POSKO CIPUTAT | 0217418909 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-21 05:47 | 2015-10-21 05:43 | 2015-10-21 06:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:32
G5415102100458 | IBU RAHMITA | CIPINANG MELAYU RT.004/04 NO.23B KEL.CIPINANG MELAYU KEC.MAKASAR 13620 (DEKAT CIPINANG INDAH MALL) | POSKO KALIMALANG | 081806490344 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | MCB 2 A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 2 A | 2015-10-21 05:24 | 2015-10-21 05:21 | 2015-10-21 06:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:29
G5415102100447 | IBU YULI | JL KAMBOJA NO 43 RT 04/02 KEL JATIPULO KEC PALMERAH JAKABR(DEKAT CUCI MOBIL) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215673617 | MCB LEMAH 2200 VA | IB O/ BT | 2015-10-21 05:10 | 2015-10-21 05:05 | 2015-10-21 06:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:31
G5415102100436 | IBU HERNANI | BINTAROJAYA SEKTOR 2 JL PARKIT 4 NO 11 7/5 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TANGSEL | POSKO BINTARO | 0217351510 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-21 04:58 | 2015-10-21 04:54 | 2015-10-21 05:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:00
G5415102100429 | BP ISMO | DEPAN TOKO PARFUM "REFIL PARFUM K22"JL SUATANTRA 2 NO 43 RT 2 RW 4 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI. | POSKO PONDOK GEDE | 08985297430 | SR KENDUR TERTABRAK TRUK (3 RUMAH PADAM) | APL SR PUTUS TERTABRAK TRUK | 2015-10-21 04:49 | 2015-10-21 04:43 | 2015-10-21 05:40 | 1 | HINGGA SAAT BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS CC.54.LUKITO.CSOI 5:38 AM 10/21/2015 | Selesai | 0 00:50:47
G5415102100426 | BP TULUS | JL.DUKUH II NO.94 RT 01 RW 07 KEL.JATI ASIH KEC.JATI ASIH PONDOK GEDE BEKASI ACUAN LOKASI DEKAT SPBU | POSKO PONDOK GEDE | 089644163273 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM (IB) | INSTALASI MILIK LANGGANAN | 2015-10-21 04:48 | 2015-10-21 04:42 | 2015-10-21 05:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:40
G5415102100406 | IBU YANTI | JL KRAMAT III NO 144 RT 6 RW 10 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR, ACUAN : DEPAN AURA TEKNIK. | POSKO PONDOK GEDE | 0818274313 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200 VA) | DISPLAY APP BLANK | 2015-10-21 04:23 | 2015-10-21 04:18 | 2015-10-21 05:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:02
G5415102100391 | BP MUHAMAD HUSAIN | SWISS BEL HOTEL MANGGA BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 02130027288 | 1 HOTEL PADAM | GANGGUAN PY NISSAN ,No. Lapor Referensai :G5415102100385 | 2015-10-21 04:15 | 2015-10-21 04:09 | 2015-10-21 04:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100386 | IBU SANTI | TELUK GONG JAKARTA UTARA RT 4/7 KEL PEJAGALAN | POSKO KAPUK | 089616883649 | BEBERPA RUMAH PADAM | PETUGAS SUDAH DILOKASI, KABEL JTR 3 x 70 + N RANTAS 2 GAWANG 2 TRACE. PELAKSANAAN PENGEBONAN MATERIAL DARI GARDU MK 142 ,No. Lapor Referensai :G5315102100041 | 2015-10-21 04:05 | 2015-10-21 04:02 | 2015-10-21 04:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:43
G5415102100382 | BP YOHANNES | PADEMANGAN III GG.14 RT 3 RW 7 NO.134 KEL.PADEMANGAN TIMUR KOTA JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI DEKAT BANK BCA | POSKO GUNUNG SAHARI | 087882462866 | MCB TERASA PANAS DAYA ( 2.200 / PTL PADAM ) | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-10-21 03:54 | 2015-10-21 03:48 | 2015-10-21 04:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:30
G5415102100381 | BP YOHANES | FORESTA NATURALLE BLOK N1 NO.10 BSD CITY PEGEDANGAN SERPONG UTARA TANGSEL (SEBRANG AION MALL) | POSKO SERPONG | 085100569238 | 1 RUMAH PADAMM | DI CEK STMPAT IB DITOLONG KEMBALI NORMAL RIDWAN CS | 2015-10-21 03:51 | 2015-10-21 03:48 | 2015-10-21 04:37 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PERIHAL 1 RUMAH PADAMM , BELUM TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.HENDI, TGL 21/10/15, ID TICKET L0GOMGZ | Selesai | 0 00:45:03
G5415102100348 | BP AAN | PR PURI MEKAR BLOK AC NO 5 RT 6/8 DS MEKAR SARI KEC RAJEG TANGGERANG (ACUAN LOKASI: BELAKANG PUSKESMAS) | POSKO SEPATAN | 081389980617 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/1300 | SRLOST KONTAK DITIANG AKIBAT TC SR KENDOR | 2015-10-21 03:03 | 2015-10-21 02:59 | 2015-10-21 05:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:20
G5115102100067 | BP ARWAN | PR ELOK / JL PINUS RAYA BLOK E11 NO 17 KEL KUTAJAYA KEC PASAR KAMIS KOTA TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085789679272 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | SRLOST KONTAK DITIANG AKIBAT TC SR KENDOR | 2015-10-21 02:47 | 2015-10-21 02:39 | 2015-10-21 05:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:48
G5415102100288 | IBU FITRI | JL SUKARELA 1 RT 2 RW 6 KEL KREO TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO CILEDUK | 08111593189 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R2T/3500 VA) | BERIKUT OPSTIK RUSAK DARI GARDU CD90 - SEDANG DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102100258 | 2015-10-21 02:26 | 2015-10-21 02:20 | 2015-10-21 02:34 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:07:44
G5415102100286 | IBU YANTI | PR VILA TAMAN CIBODAS BLOK M 4 NO 27 RT 6 RW 11 KEL SANGIANG JAYA KEC PRIUK TANGERANG. ACUAN : POS SATPAM MASUK, GG KE 3 BELOK KIRI, JL BOUGENVILE 3 | POSKO CIKOKOL | 02155794162 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1300 VA) | DI CEK NORMAL | 2015-10-21 02:25 | 2015-10-21 02:20 | 2015-10-21 02:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:16
G5415102100260 | BP MAS MAS SURYANA | KEL.JATI RANGGA KP.KRANGGAN WETAN KOTA BEKASI ACUAN LOKASI DEKAT MESS TNI AL JATI RANGGA | POSKO PONDOK KOPI | 081280835334 | 2 RUMAH PADAM | PENYULANG KETIP TRIP SELESAI JAM 02:59 NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102100207 | 2015-10-21 02:06 | 2015-10-21 02:02 | 2015-10-21 02:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:51
G5415102100233 | BP LIUS | JL TANAH SEREAL 13 NO.82 RT 6/11 KEL.TANAH SEREAL KEC.TAMBORA . DEKAT PASAR GUDANG ARANG | POSKO BANDENGAN | 082177770706 | 1 RUMAH PADAM | DI HUB VIA TLP S/MINTA DI TINJAU BSK PAGI | 2015-10-21 01:53 | 2015-10-21 01:48 | 2015-10-21 03:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:55
G5415102100223 | BP MUSLIHUDIN | KAPUK MUARA KENCANA NO 10 RT 2 RW 2 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 02144835555 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SETEMPAT TERJADI KEBAKARAN DI ALAMAT TSB | PENGAMANAN KEBAKARAN DARI GARDU TA 32 | 2015-10-21 01:48 | 2015-10-21 01:42 | 2015-10-21 02:18 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI. (CC.54.DICKY/02144835555/L0GOM43/01:55) | Selesai | 0 00:29:34
G1215102100022 | BP. ANDREAS | KP BULAK RT 05/03 RT-5 / RW-3 NO METER : 14204990098 | POSKO PONDOK GEDE | 083896331214 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 900VA) | SALAH INPUT TOKEN PULSA | 2015-10-21 01:17 | 2015-10-21 01:11 | 2015-10-21 02:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:05
G5415102100162 | BP AGUS | DUTA GARDENIA BLOK F3 KEL JURUMUDI BARU KEC BENDA | POSKO KALIDERES | 02198880417 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO.G5415102100145 (SUDAH NORMAL) | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO.G5415102100145 (SUDAH NORMAL) | 2015-10-21 01:13 | 2015-10-21 01:09 | 2015-10-21 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:52
G5415102100135 | BP YOPI | JL PULO HARAPAN INDAH NO 71 KEL.CENGKARENG BARAT KEC.CENGKARENG.JAKARTA BARAT (SEBELAH APOTEK GENERIK) | POSKO KALIDERES | 089663955589 | 1 RUMAH PADAM R1T / 2200 | APP PRABAYAR BLANK.SUDAH DITOLONG KEMBALI NORMAL.PETUGAS KUSNADI DAN ROJAK | 2015-10-21 00:57 | 2015-10-21 00:53 | 2015-10-21 01:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:23
G5415102100127 | IBU BETI | JL BUKIT DURI SELATAN NO 36 RT 1 RW 4 KEL BUKIT DURI KEC TEBET JAKARTA SELATAN, ACUAN : BANK BRI PASAR BUKIT DURI. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081388485324 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | los kontak di tiang selesai diperbaiki. m2-sumarna 544100296442 | 2015-10-21 00:51 | 2015-10-21 00:45 | 2015-10-21 01:46 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KE PLN 123 MENANYAKAN PENINDAKLANJUTAN PETUGAS.CC.54.RAMDANNO TLP PELANGGAN:081388485324TGL TRANSAKSI:21/10/15ID TIKET:L0GOLYC | Selesai | 0 00:55:05
G5415102100111 | BP HENDRA GUNAWAN | PUSDIKLAT KEMENHAN JL.JATI NO 1 KEL.PONDOK LABU.JAKARTA SELATAN . | POSKO CINERE | 0217691472 | 1 PUSDIKLAT PADAM | TRAFO TD 42 RUSAK /PNY INDRA ,PELAKSANAAN PEMASANGAN UTB ,No. Lapor Referensai :G5415102100133 | 2015-10-21 00:42 | 2015-10-21 00:39 | 2015-10-21 00:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:43
G5415102100100 | BP GUNAWAN | JLTANGGUH 2 KOMPLEK KODAMAR NO 19 RT 5 RW 3 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 082299556654 | BEBRAPA RUMAH PADAM | aplover jtr sd 33 terbakar ,No. Lapor Referensai :G5415102004912 | 2015-10-21 00:36 | 2015-10-21 00:33 | 2015-10-21 00:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100091 | BP PAIMAN | JL INSPEKSI KALI SUNTER RT 04 RW 04 NO 39 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI : DI DEKAT PABRIK ROTI MAYMUNAH) | POSKO SUNTER | 02145850281 | 3 RUMAH PADAM | nh pius pk 58 pas t / a 250 a - 250 a | 2015-10-21 00:32 | 2015-10-21 00:28 | 2015-10-21 00:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:20
G5415102100074 | IBU POPI | JL KEBON BARU GG 2 BLOK R RT 16/12 NO 28 KEC CILINCING KEC SEMPER BARAT | POSKO MARUNDA | 081384441377 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | NH FUSE 250A PUTUS PHASE 1 FEEDER E/PK 52B ,No. Lapor Referensai :G5415102100060 | 2015-10-21 00:25 | 2015-10-21 00:19 | 2015-10-21 00:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:31
G5415102100071 | IBU NIRMALA /BP CINENG | JL. JOR GANG MAWAR/GANG BAMBU KUNING RT 03/04 NO.90 KEL JATI WARNA KEC PONDOK MELATI BEKASI (DI DEKAT GRAND LOTUS) | POSKO PONDOK GEDE | 081218802564 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR GARDU E 288 P NORMAL : 01.16 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102004910 | 2015-10-21 00:25 | 2015-10-21 00:22 | 2015-10-21 00:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100058 | IBU RINI | VILLA DAGO PAMULANG MARIBAYA M4 NO 8 KEL PAMULANG KEC PD BENDA | POSKO PAMULANG | 0818779179 | 1 RUMAH PADAM | P VIOLET TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102100009 | 2015-10-21 00:22 | 2015-10-21 00:14 | 2015-10-21 00:22 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI, PTL SUDAH MENYALA KEMBALICC.54.FACHRUROZI | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102100026 | BP SUKINO | PERUM JATI SARI PEMAI KOMPLEK BCA JL PANGRANGO IV BLOK DD NO 2 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081310372462 | 1 RUMAH PADAM | GARDU JR 45 OPSTYG + JTR TERBAKAR FEEDER F SELESAI DIPERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5415102004590 | 2015-10-21 00:12 | 2015-10-21 00:02 | 2015-10-21 00:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102100015 | BP IRWAN | KOMPLEK DKI BLOK G NO 4 RT 014/03 KEL SUNTER JAYA 1 KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA.[ ACUAN LOKASI : BELAKANG DEPKES/SMP TIRTA KIRTI ] | POSKO SUNTER | 081219779095 | MCB LEMAH ( 1.300 VA ) | aplover jtr sd 33 terbakar ,No. Lapor Referensai :G5415102004912 | 2015-10-21 00:06 | 2015-10-21 00:03 | 2015-10-21 00:06 | 1 | CC.54.REYNOLDSESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004890 | BP BAMBANG | JL MATRAMAN (AREAL PARKIR GEDUNG ASURANSI BUMI ASIH/ SETEMPAT REKLAME RCTI MATRAMAN JAKARTA TIMUR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085282016252 | 1 REKLAME PADAM (DAYA 3.500 VA) | lost kontak di tiang selesai di perbaiki. M2-sumarna544103884943 | 2015-10-20 23:49 | 2015-10-20 23:43 | 2015-10-21 00:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:09
G5415102004857 | BP TUMPAL SILITONGA | JL TANJUNG RAYA BS 2 NO 25 RT 10/12 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218442219 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB LEMAH ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PETUGAS MENANGANI GANGGUAN BEBERAPA RUMAH PADAM TERLEBIH DAHULU ) | 2015-10-20 23:34 | 2015-10-20 23:26 | 2015-10-21 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:20
G5415102004855 | BP KHAIDIR/BP RIZAL | JL RAWA SIMPRUG 1 RT2/5 NO. 30 KEL. GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN(DEKAT PHAROS) | POSKO BULUNGAN | 02172790041 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | lose kontak di tiang | 2015-10-20 23:33 | 2015-10-20 23:27 | 2015-10-21 00:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:49
G5415102004840 | BP SUGENG | JL INPEKSI KALI SUNTER NO 37 RT04/04 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KALAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081294126188 | 3 RUMAH PADAM | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004886 | 2015-10-20 23:28 | 2015-10-20 23:25 | 2015-10-20 23:28 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004839 | BP BUDI | JL MARGA SATWA RAYA NO 17 RT 2/3 KEL PONDOK LABU CILANDAK JAKSEL | POSKO CINERE | 082112114800 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 23:28 | 2015-10-20 23:24 | 2015-10-21 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:54
G5415102004838 | IBU BINTANG | TAMAN PERMATA BLOK A7 NO. 2 SEKTOR 5 KARAWACI TANGGERANG | POSKO CURUG | 08119501255 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | 11 NH FUSE 300A PHASA 3 FIDER D PUTUS DI GARDU KC 362 P.JEMPOL S/DIGANTI DGN NH FUSE 300A CADANGAN STP NORMAL KEMBALI JAM 23.56 (CRG 01 TRANGGONO/GUNAWAN/ISWANTORO ,No. Lapor Referensai :G5415102004835 | 2015-10-20 23:27 | 2015-10-20 23:23 | 2015-10-20 23:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:24
G5115102002242 | IBU YANTI | JL PERMATA UJUNG BLOK D7 NO 9 B RT 3/15 TEGAL ALUR KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 085813492599 | MCB KWH LEMAH SEJAK PENGGANTIAN KWH METER MENJADI SMARTMETER TGL 15/10/2015 IDPEL 546800095250 | GANGGUAN DISISI PELANGGAN/IB | 2015-10-20 23:27 | 2015-10-19 23:19 | 2015-10-21 01:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:43
G5415102004835 | IBU DINDA | VILA PERMATA BLOK A 7 NO 3 KEL. CURUG KEC BINONG LIPPO KAWARAWACI TANGERANG | POSKO CURUG | 081297996196 | 1 RUMAH PADAM | 11 NH FUSE 300A PHASA 3 FIDER D PUTUS DI GARDU KC 362 P.JEMPOL S/DIGANTI DGN NH FUSE 300A CADANGAN STP NORMAL KEMBALI JAM 23.56 (CRG 01 TRANGGONO/GUNAWAN/ISWANTORO/ROHIM) | 2015-10-20 23:26 | 2015-10-20 23:21 | 2015-10-21 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:00
G5415102004834 | BP HAIDIR | RT 04 RW 01 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 08998196956 | MCB RUSAK [ 6A ] | SETEMPAT ALAMAT KURANG JELASNO TELP DI HUBUNGI TIDAK AKTIF | 2015-10-20 23:26 | 2015-10-20 23:21 | 2015-10-20 23:40 | 1 | JL BAMBU KUNING.SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOIK0GOL0220/10/15 | Selesai | 0 00:13:52
G5415102004827 | BP BAMBANG | JL RAYA PUSPITEK GG MASJID AL ISTIKOMAH RT 17/4 KP SETU PONDOK PESANTREN ASSHIDIQIYAH 06 SERPONG KEL SETU KEC SETU | POSKO SERPONG | 02175876066 | 1 PONDOK PESANTREN PADAM DAYA 5.500 VA | di cek stempat IB maryanto cs | 2015-10-20 23:24 | 2015-10-20 23:15 | 2015-10-21 00:44 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI PTL MASIH PADAM CC.54.MALIKI,TGL 20/10/15,02175876066,K0GOLCU | Selesai | 0 01:19:56
G5415102004823 | BP BAMBANG | JL TRAMPIL NO 14 KOMPLEK KODAMAR KEL KELAPA GADING BARAT KEC KLP GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 087876216940 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004886 | 2015-10-20 23:23 | 2015-10-20 23:18 | 2015-10-20 23:23 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004822 | BP LETO | DURI UTARA 1 NO 19 RT 011 / 02 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 087878182757 | 2 RUMAH PADAM | NH 250 A PHASA 2/C PUTUS S/DI GANTI NH 250 A ( B 42 A) NORMAL 23.45 WIB,U/APKT. 3 JAM APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415102004190 | 2015-10-20 23:21 | 2015-10-20 23:16 | 2015-10-20 23:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:21
G5415102004820 | BPK NURSIN | JL ANGGREK 7 PONDOK PINANG CIPUTAT JAKSEL | POSKO BINTARO | 087884021380 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 23:20 | 2015-10-20 23:14 | 2015-10-21 00:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:26
G5515102000518 | BP SARIFUDIN | JL KRUKUT PASAR RT 8 RW 02 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. BELAKANG SMK 35 | POSKO BANDENGAN | 085778801985 | 1 RUMAH PADAM. IDPEL 542100745377 | DI TINJAU PETUGAS S/NORMAL | 2015-10-20 23:20 | 2015-10-20 23:12 | 2015-10-21 01:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:17
G5415102004817 | IBU SANI | KAVLING POLRI BLOK G NO.1629 AJL. SWADAYA 1 KEL. WIJAYA KUSAMA KEC. GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 081310201027 | 2 RUMAH PADAM | APL OPSTIK PUTUS TERBAKAR DARI GARDU DB 9 ,No. Lapor Referensai :G5315102002204 | 2015-10-20 23:17 | 2015-10-20 23:11 | 2015-10-20 23:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:28
G5415102004816 | BP WONGSO | JL KADEMANGAN RAYA NO 1 RT3 RW5 KEL PAKULONAN KEC SERPONG | POSKO SERPONG | 081326040427 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | DI CEK STMPAT PENGAWATAN,RUDI CS | 2015-10-20 23:17 | 2015-10-20 23:14 | 2015-10-21 00:55 | 1 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG.(CC.54.ANDRI_FEBRIANA) | Selesai | 0 01:38:19
G5415102004811 | BP LUNGGU | JL GANDARIA 1 NO 37 RT 010 RW 02 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA ACUAN LOKASI: DEKAT LAPANGAN BULOG JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217270318 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | RG 7 NH FUSE R4Q1 250A PUTUS GANTI 250A HU 198A ,No. Lapor Referensai :G5415102004802 | 2015-10-20 23:15 | 2015-10-20 23:11 | 2015-10-20 23:34 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL.CC.54.ANDRI_FEBRIANA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:05
G5415102004807 | IBU DESI | KAVLING POLRI JL SWADAYA 2 BLOK G1 NO 1649 B RT 06 RW 03 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JELAMBAR JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT PASAR IMPRES | POSKO KAPUK | 0215603544 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R2 / 3500 ) | APL OPSTIK PUTUS TERBAKAR DARI GARDU DB 9 ,No. Lapor Referensai :G5315102002204 | 2015-10-20 23:14 | 2015-10-20 23:09 | 2015-10-20 23:40 | 1 | (KOREKSI LAPORAN : BEBERAPA RUMAH PADAM) SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL BELUM NORMAL. CC.54.JAJA_20/10/15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:25:19
G5415102004795 | BP UNANG | SETEMPAT HALTE BUSWAY JL.ENGGANO RAYA KEL.TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214359457 | SR PUTUS (PTL TIDAK PADAM) | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004886 | 2015-10-20 23:11 | 2015-10-20 23:03 | 2015-10-20 23:11 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004792 | BP MASKURY RIZKY | JL MEKAR NO.9 RT 06/04 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKSEL DEKAT GEDUNG HANTAM | POSKO PASAR MINGGU | 08119402416 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | FUSELINK PM 135 S PUTUSSELESAI DI GANTI BARU SUDAH NORMALBUYUNG CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004640 | 2015-10-20 23:09 | 2015-10-20 23:05 | 2015-10-20 23:23 | 1 | NO TIKET K0GOLEB , TERKAIT G5415102004792 , PELANGGAN MELAPOR ULANG BELUM DITANGANI OLEH PETUGAS. CC.54.SAIFUL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:21
G5415102004786 | BP WALUYO | PR GADING SERPONG SEKTOR 7C BLOK DF 4 NO.7 KEL KELAPA DUA TANGERANG BANTEN | POSKO SERPONG | 02158903985 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 33.000 VA | NHF 250A DI GANTI 300 A PHASE 1 FIDER D KC 405 NORMAL JAM 23:15 MARYANTO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004702 | 2015-10-20 23:07 | 2015-10-20 23:00 | 2015-10-20 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004761 | IBU DEVI /BP SIGIT | DURI KOSAMBI RT 05 RW 14 N0 29 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN : ARAH RUMAH SUSUN DAN MOGOT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02195184873 | 1 RUMAH PADAM | setempat diicek pengawatan dalam ok terbakar sudah ditolong normal (tg 112c)petugas ichwan/imam | 2015-10-20 23:01 | 2015-10-20 22:50 | 2015-10-21 00:29 | 1 | PELANGGGAN MELAPOR ULANG PERIHAL BELUM ADA PENANGANAN. K0GOKVP/02195184873/11:20 PM/CC.54.MUHAJIR | Selesai | 0 01:27:59
G5415102004758 | IBU SOFI | JL ANYELIR BLOK F3 NO 39A KEL CINERE DESA LIMO (ACUAN LOKASI POLSEK CINERE/MESJID RAYA CINERE) | POSKO CINERE | 08161858283 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER C PUTUS | 2015-10-20 23:00 | 2015-10-20 22:50 | 2015-10-20 23:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:53
G5415102004754 | BP.BOY | JL.TABAH RAYA NO.8 RT.10/2 KEL.KELAPA GADING BARAT KEC.KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081295391089 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200VA) | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004886 | 2015-10-20 22:59 | 2015-10-20 22:55 | 2015-10-20 23:53 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:54:08
G5415102004750 | IBU RENI | JL KELAPA LILIN UTARA 7 BLOK DF 9 NO 9 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 081386866640 | 3 RUMAH PADAM | NHF 250A DI GANTI 300 A PHASE 1 FIDER D KC 405 NORMAL JAM 23:15 MARYANTO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004702 | 2015-10-20 22:58 | 2015-10-20 22:54 | 2015-10-20 22:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004732 | BP EDI | JL RAYA PASAR MINGGU 148 B KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU SAMPING KAMPUS TAMA JAGAKARSA | POSKO PASAR MINGGU | 081806727806 | 2 RUMAH PADAM | FUSELINK PM 135 S PUTUSSELESAI DI GANTI BARU SUDAH NORMALBUYUNG CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004640 | 2015-10-20 22:53 | 2015-10-20 22:49 | 2015-10-20 23:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, CC.54.MULYONO, 20/10/15, 23:55 WIB, BP EDI 081289638886, K0GOLCY | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:43
G5415102004725 | BP BUDIARTO | LOKASI : JL. KELAPA LILIN UTARA 4 BLOK DF6 NO 29 GADING SERPONG SEKTOR 7C KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG. | POSKO SERPONG | 02154202429 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200VA | NHF 250A DI GANTI 300 A PHASE 1 FIDER D KC 405 NORMAL JAM 23:15 MARYANTO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004702 | 2015-10-20 22:52 | 2015-10-20 22:47 | 2015-10-20 22:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004724 | BP NIKI | JL KELAPA LILIN 2 SEKTOR 7C BLOK DF4 NO.21 KEL CURUG GADING SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081212810937 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R2T / 4.400 VA) | NHF 250A DI GANTI 300 A PHASE 1 FIDER D KC 405 NORMAL JAM 23:15 MARYANTO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004702 | 2015-10-20 22:52 | 2015-10-20 22:45 | 2015-10-20 22:52 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN: SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL SUDAH KEMBALI NORMAL. CC.54.SARO. 20/10/15.081212810937.K0GOKU9. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004719 | IBU.LUSI | JL.KELAPA LILIN UTARA 6 BLOK DF8 NO.38 KEL.KELAPA DUA KEC.SERPONG TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02129000105 | 3 RUMAH PADAM | NHF 250A DI GANTI 300 A PHASE 1 FIDER D KC 405 NORMAL JAM 23:15 MARYANTO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004702 | 2015-10-20 22:50 | 2015-10-20 22:47 | 2015-10-20 22:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004716 | IBU ROSIANTI | PERUMAHAN SUNTER JAYA BARU | POSKO SUNTER | 0216500210 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO.G5413052602819 (PTL SUDAH NORMAL) | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004733 | 2015-10-20 22:50 | 2015-10-20 22:45 | 2015-10-20 22:50 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004714 | IBU LINAWATI | JL KELAPA LILI UTARA 4 BLOK DF6 NO 57 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA, ACUAN LOKASI : BELAKANG POLSEK KELAPA DUA | POSKO SERPONG | 02154204288 | 1 RUMAH PADAM | NHF 250A DI GANTI 300 A PHASE 1 FIDER D KC 405 NORMAL JAM 23:15 MARYANTO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004702 | 2015-10-20 22:49 | 2015-10-20 22:43 | 2015-10-20 22:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004713 | BP SAIFUDIN | JL SAWU RT 03 RW 07 NO 19 KEL KRUKUT KEC LIMO DEPOK ACUAN : DISEBELAH PLN GANDUL | POSKO CINERE | 081314954701 | 2 MCB LEMAH | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 22:49 | 2015-10-20 22:40 | 2015-10-20 23:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:21
G5415102004711 | BP RUDIN | JL PREPEDAN DALAM RT11 RW7 KEL.KAMAL KEC.KALIDERES (DKT KAMAL) | POSKO KALIDERES | 081314501558 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T 2200 VA | DICEK PETUGAS APP PRABAYAR BLANK.SUDAH DITOLONG KEMBALI NORMAL.PETUGAS KUSNADI DAN ROJAK | 2015-10-20 22:49 | 2015-10-20 22:44 | 2015-10-21 00:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:50
G5415102004704 | BP YOHANES | JL LATUMENTEN 2 NO 42 RT 03 RW 11 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02160555848 | 2 RUMAH PADAM | APL OPSTIK PUTUS TERBAKAR DARI GARDU DB 9 ,No. Lapor Referensai :G5315102002204 | 2015-10-20 22:48 | 2015-10-20 22:45 | 2015-10-20 23:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:21
G5415102004693 | SAMAN | PER PERMATA SPT BLK B1 NO 17 | POSKO SEPATAN | 082122622960 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK SR LOST KONTAK DITIANG AKIBAT TC SR | 2015-10-20 22:46 | 2015-10-20 22:44 | 2015-10-20 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:40
G5415102004682 | IBU NURHADI | JL KARET SAWAH 1 NO.13 RT 08/03 KEL KARET SEMANGGI KEC SETIABUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215250723 | MCB RUSAK | 541102742596@MCB RUSAK#S/DIGANTI BARU PETUGAS | 2015-10-20 22:45 | 2015-10-20 22:39 | 2015-10-20 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:08
G5415102004672 | IBU SINTA | JL TANJUNG BLOK F3 NO 10B KEL CINERE KEC DEPOK (DEKAT POLSEK CINERE) | POSKO CINERE | 0217531683 | 1 RUMAH PADAM 2200 VA | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER C PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU TD 180/PNY IBU) ,No. Lapor Referensai :G5415102004564 | 2015-10-20 22:44 | 2015-10-20 22:40 | 2015-10-20 22:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:55
G5415102004663 | IBU STEVANI | PR BOJONG INDAH JL KEDELAI RAYA NO 21E RT RT 1/12 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKBAR (SETEMPAT BENGKAL CANDRA MOTOR, DEKAT GEREJA SATORA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02158304632 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM). | SETEMPAT DICEK PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SUDAH DITOLONG NORMAL(KJ 10)PETUGAS ABDULLAH /DEDE | 2015-10-20 22:43 | 2015-10-20 22:36 | 2015-10-21 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:28
G5415102004644 | BP RANDI | KOMPLEK HANKAM BLOK G NO 29 KEL PONDOK LABU CILANDAK JAKSEL | POSKO CINERE | 08118967483 | 3 RUMAH PADAM | FUSE TM PHASE 3 PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU TD 42/PNY INDRA) ,No. Lapor Referensai :G5415102004542 | 2015-10-20 22:41 | 2015-10-20 22:36 | 2015-10-20 22:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:41
G5215102001036 | BP KRISTIAN | Perum Taman Jati Permai Blok DH 1 No 23 Rt 3 Rw 16 Kel. Jatisari Kec Jatiasih | POSKO PONDOK GEDE | 02184311921 | 1 Deret Padam,Padam Baru Saja | GARDU JR 45 OPSTYG + JTR TERBAKAR FEEDER F SELESAI DIPERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5415102004590 | 2015-10-20 22:41 | 2015-10-20 22:34 | 2015-10-20 22:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004642 | BP REFINO | GG SWADAYA NO 32 RT 16/3 KEBON JAHE KEL KAPUK KEC CENGKARENG | POSKO KAPUK | 08999299021 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | ZIK TR NH 300 PHASE 3 FIDER G PUTUS DARRI GARDU MK 136 ,No. Lapor Referensai :G5415102004282 | 2015-10-20 22:40 | 2015-10-20 22:35 | 2015-10-21 00:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:37:20
G5415102004641 | BP SULAIMAN | JL GARUDA RT 5/2 NO 18 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 082114439985 | 2 RUMAH PADAM | NH 250 A PHASA 2/C PUTUS S/DI GANTI NH 250 A ( B 42 A) NORMAL 23.45 WIB,U/APKT. 3 JAM APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415102004190 | 2015-10-20 22:40 | 2015-10-20 22:37 | 2015-10-20 23:18 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI SETEMPAT MASIH PADAM. CC.54.ARIEF_RACHMAN 20/10/2015 081283630067 K0GOL2A | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:38:07
G5415102004632 | IBU DINDA / BP ISKANDAR | JL PEMBANGUNAN BARAT RT 7 RW 12 NO 18 A ( BELAKANG TRISAKTI IKPN ) KEL PESANGRAHAN KEC BINTARO | POSKO BINTARO | 0217376678 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE PASE 3 FEDER D 250A DARI GARDU BT71 ,No. Lapor Referensai :G5415102004389 | 2015-10-20 22:39 | 2015-10-20 22:36 | 2015-10-20 22:41 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PTUGAS. TERKAIT : G5415102004632. CC.54.BUDIYOSO. K0GOKKL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:48
G5415102004629 | BP YULIANA | JL KEMUNING F3 NO 68 KEL CINERE KEC LIMO DEPOK (ACUAN LOKASI POLSEK LIMO) | POSKO CINERE | 0217543640 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER C PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU TD 180/PNY IBU) ,No. Lapor Referensai :G5415102004564 | 2015-10-20 22:39 | 2015-10-20 22:32 | 2015-10-20 22:41 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT (PTL MASIH PADAM), 10:52 PM 10/20/2015, K0GOKFO, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:44
G5415102004625 | IBU RIA | KOMPLEK PUSDATIN KEMHAN RT 6/6 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKSEL DEPAN PASAR PONDOK LABU | POSKO CINERE | 02175903421 | 2 RUMAH PADAM | FUSE TM PHASE 3 PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU TD 42/PNY INDRA) ,No. Lapor Referensai :G5415102004542 | 2015-10-20 22:38 | 2015-10-20 22:31 | 2015-10-20 22:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:09
G5415102004612 | BP SAHLAN | JL LATUMENTEN BARAT 2 NO 7A RT 13/11, KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR. ACUAN LOKASI DEKAT MASJID | POSKO KAPUK | 0816870026 | 2 RUMAH PADAM | APL OPSTIK PUTUS TERBAKAR DARI DARI GARDU DB 9 | 2015-10-20 22:37 | 2015-10-20 22:30 | 2015-10-21 00:14 | 3 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN YBS BELUM DIHUBUNGI DARI POSKO TERKAIT DAN MEMINTA AGAR SECEPATNYA DAPAT MENGHUBUNGI PELANGGAN K0GOL0P 23:35CC.54.ANJAR.CSOB | Selesai | 0 01:37:43
G5215102001029 | BP HENDARTO | VILLA DANAU INDAH BLOK AC NO 5 RT 17/10 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081510908893 | 1 JALUR PADAM, BARU SAJA | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004585 | 2015-10-20 22:35 | 2015-10-20 22:28 | 2015-10-20 22:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004592 | IBU ANITA | KK HANKAM BLOK G NO 4 KEL PONDOK LABU KEC PONDOK LABU JAKSEL. SAMPING KOMPLEK HANKAM | POSKO CINERE | 081380490049 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 2200 VA | FUSE TM PHASE 3 PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU TD 42/PNY INDRA) ,No. Lapor Referensai :G5415102004542 | 2015-10-20 22:33 | 2015-10-20 22:24 | 2015-10-20 22:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:44
G5415102004591 | IBU RIVAI | KOMP HANKAM JL JATI RAYA UTARA BLOK F NO 7 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAK-SEL DEKAT UPN/PASAR PONDOK LABU | POSKO CINERE | 081318933375 | 1 RUMAH PADAM (R2/3500) | FUSE TM PHASE 3 PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU TD 42/PNY INDRA) ,No. Lapor Referensai :G5415102004542 | 2015-10-20 22:33 | 2015-10-20 22:27 | 2015-10-20 22:38 | 1 | MOHON DITINDAK LANJUTIN PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA TGL 20/10/15 PUKUL 23.35 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:23
G5415102004564 | IBU INDRA | JL ANYELIR BLOK S3 NO 38A KEL CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 0217532291 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER C PUTUS | 2015-10-20 22:30 | 2015-10-20 22:27 | 2015-10-20 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:36
G5415102004562 | IBU RANI | JL DANAU INDAH 15 BLOK B6 NO 6 KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 0216500933 | JL DANAU INDAH 15 BLOK B6 NO 6 KEC TANJUNG PRIUK | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004585 | 2015-10-20 22:30 | 2015-10-20 22:27 | 2015-10-20 22:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004537 | BP KRIS | JL KENANGA NO 16K RT 5 RW 4 KEL TANJUNG BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI DEPAN KOMPLEK AL PASAR MINGGU) | POSKO PASAR MINGGU | 081212467717 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | NHFUSE 250 A PUTUS DI GANTI 300APM 327 PPHASA 1 RAK 1 HU : 170ASUDAH NORMAL KEMBALIBUYUNG CS ,No. Lapor Referensai :G5415102004412 | 2015-10-20 22:26 | 2015-10-20 22:20 | 2015-10-20 22:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:23
G5415102004519 | BP SAHLI | JL SMP 122 VILLA KAPUK INDAH BLOK H NO 20 RT 06/03 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 085100803866 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER D PUTUS DARI GARDU TA 10 ,No. Lapor Referensai :G5415102004398 | 2015-10-20 22:24 | 2015-10-20 22:20 | 2015-10-20 22:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:00
G5415102004509 | IBU SIMAMORA | JL KH HASYIM ASHARI RT 3/4 NO.3 KEL NEROGTOG KEC PINANG TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 0215541344 | 1 RUMAH PADAM | DICEK JTR TERBAKAR , PJ 7 NORMAL 21 . 20 ,No. Lapor Referensai :G5115102001767 | 2015-10-20 22:22 | 2015-10-20 22:16 | 2015-10-20 22:22 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004502 | IBU NINA | JL PERCETAKAN NEGARA 4A NO.39A RT11/9 KEL JOHAR BARU KEC SENEN. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081310787109 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-10-20 22:20 | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 22:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:41
G5415102004498 | BP ANDI BARA | JL PERIKANAN 2 NO 67 RT 6/8 KEL SERENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. DEKAT RM DAPUR SAMBAL | POSKO LENTENG AGUNG | 08121070319 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) R1T / 2200 VA | SETEMPAT TEGANGAN UJUNG RG 108 | 2015-10-20 22:19 | 2015-10-20 22:11 | 2015-10-20 23:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:50
G5415102004474 | BP GIGI | JL KUPU2 RT 08/03 KEL PONDOK RANGON KEC CIPAYUNG ( MASJID ANUR ) | POSKO CIRACAS | 081212257702 | PELANGGAN MELAPOR 1 RUMAH PADAM MENYALA | SETEMPAT DROP, TARIKAN JAUH DARI GARDU | 2015-10-20 22:15 | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 23:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:58
G5415102004472 | BP DEVI | LOKASI : JL PEMBANGUNAN BAWAH NO 2B RT 6/12 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN. ACUAN : KAMPUS PARIWISATA TRISAKTI. | POSKO BINTARO | 082124570068 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300VA | BERIKUT NH FUSE PASE 3 FEDER D 250A DARI GARDU BT71 ,No. Lapor Referensai :G5415102004389 | 2015-10-20 22:15 | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 22:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:40
G5415102004454 | IBU INDAH | JL.SWADAYA I NO.26 RT 04 RW 02 KEL.JTI WARINGIN KEC.PONDOK GEDE KOTA BEKASI ACUAN LOKASI DEKAT DEALER YAMAHA MASUK KEDALAM | POSKO PONDOK GEDE | 081213119399 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | APL SR LOST KONTAK ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PETUGAS MENANGANI GANGGUAN BEBERAPA RUMAH PADAM TERLEBIH DAHULU ) | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 22:03 | 2015-10-20 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:57
G5415102004452 | BP SANTO | JL SEKOLAH BLOK C5 NO 12A RT 8/11 KEL. TEGAL ALUR KEC. KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 02192233968 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | PELANGGAN KELEBIHAN BEBAN/OPER LOAD | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 22:04 | 2015-10-20 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:33
G5415102004451 | BP AFRIANTO | GG SAIN SAJI RT-6 / RW-1 NO 51 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS. DEPOK | POSKO CIRACAS | 08567925025 | 1 RUMAH PADAM - MENYALA - PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 22:03 | 2015-10-20 23:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:52
G5415102004448 | BP NIKO | JL LATUHARHARI NO 9 KEL MENTENG KEC MENTENG ACUAN DIPERTIGAAN HUG JL SUBANG | POSKO MENTENG | 08170046053 | 2 RUMAH PADAM | KABEL OPSTIC TERBAKAR JOINT 1 BUAH SELESAI DIPERBAIKI DARI GARDU T 65A ,No. Lapor Referensai :G5415102003997 | 2015-10-20 22:10 | 2015-10-20 22:05 | 2015-10-20 22:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004444 | BP RIAL | JL KELAPA SAWIT RAYA BLOK B2 NO 7 RT 004/10 KEL. DUREN SAWIT KEC PONDOK KELAPA. DEKAT POS SEKURITI | POSKO KALIMALANG | 02155777755 | 1 PERANGKAT JARINGAN INTERNET FIRST MEDIA PADAM | LAIN - LAIN - SETEMPAT FIST MEDIA PADAM OPER FIST MEDIA | 2015-10-20 22:09 | 2015-10-20 22:00 | 2015-10-20 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:47
G5415102004429 | IBU YANTI | PESONA 9 NO 278 KEL KALI SARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN DIDEKAT KANTOR LURAH KALI SARI | POSKO CIRACAS | 085210850666 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS 1X300A, JURUSAN 3 PHASE 3, HU : 205 DARI GD 285P, SELESAI DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102004346 | 2015-10-20 22:06 | 2015-10-20 22:00 | 2015-10-20 22:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004427 | BP BAMBANG | JL TRAMPIL NO 14 KOMPLEK KODAMAR KEL KELAPA GADING BARAT KEC KLP GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 081381201198 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004733 | 2015-10-20 22:05 | 2015-10-20 22:01 | 2015-10-20 22:05 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004426 | BP NANA | KP MUARA BAHARI RT3 RW12 NO.3 KEL TANJUNG PRIUK KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 081318190833 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | GANGGUAN PENYULANG STAND ,No. Lapor Referensai :G5415102004886 | 2015-10-20 22:05 | 2015-10-20 21:57 | 2015-10-20 23:34 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 01:29:34
G5415102004424 | BP YUSIMA | PR VILLA KAPUK MAS 1 BLOK J5 NO 2 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO KAPUK | 0215451875 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER D PUTUS DARI GARDU TA 10 ,No. Lapor Referensai :G5415102004398 | 2015-10-20 22:04 | 2015-10-20 21:59 | 2015-10-20 23:45 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG. PELANGGAN MEMINTA SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN.CC.54.CAHYADI. 0215451875. K0GOKF9 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:40:30
G5415102004411 | IBU HILDA | PR PURI DEWATA BLOK AE NO 20 TAMAN ROYAL CIPONDOH TANGERANG PORIS ACUAN LOKASI: DEKAT HOTEL ALIUM | POSKO CIKOKOL | 08984114762 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | VIA PTT KONSUMEN MINTA BESOK | 2015-10-20 22:01 | 2015-10-20 21:53 | 2015-10-20 22:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:39
G5415102004397 | BP BAMBANG HANDOKO | KOMPLEK GADING SERPONG JL KELAPA PUAN RAYA BLOK AF1 NO 11 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 0811348643 | 1 RUKO PADAM (DAYA 2.200 VA) | NH FUSE 25 PUTUS MARYANTO CS | 2015-10-20 21:59 | 2015-10-20 21:55 | 2015-10-21 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:23
G5415102004392 | BP BUDIMAN | PERUM DUTA GARDEN BLOK F2 NO.8 KEL JURUMUDI BARU KEC BENDA | POSKO KALIDERES | 0215400398 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | NH FUSE 300 A FHASE 3 JURUSAN E PUTUS{BC 206}.SUDAH DITOLONG KEMBALI DENGAN NH FUSE 400 A 1 BH.PETUGAS BENI CS NORMAL JAM 23:25 ,No. Lapor Referensai :G5415102004324 | 2015-10-20 21:58 | 2015-10-20 21:54 | 2015-10-20 23:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:20:49
G5415102004389 | IBU VIVI | JL PEMBANGUNAN TENGAH NO 14 RT 007/012 IKPN BINTARO KEL PESANGGRAHAN JAKSEL DEKAT TOYOTA TRISAKTI | POSKO BINTARO | 0217340345 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R3T / 11000 VA) | BERIKUT NH FUSE PASE 3 FEDER D 250A DARI GARDU BT71 | 2015-10-20 21:58 | 2015-10-20 21:52 | 2015-10-20 23:00 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI | Selesai | 0 01:02:46
G5515102000505 | IBU YANTI | JL PERMATA UJUNG BLOK D7 NO 9 B RT 3/15 TEGAL ALUR KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 081310793496 | MCB KWH LEMAH SEJAK PENGGANTIAN KWH METER MENJADI SMARTMETER TGL 15/10/2015 IDPEL 546800095250. | PELANGGAN SULIT DIHUBUNGI | 2015-10-20 21:56 | 2015-10-20 21:46 | 2015-10-20 23:17 | 1 | MOHON DITINDAK LANJUTI PELAPOR MENGHUBUNGI KEMBALI (PUKUL 23.27 WITA TGL 20/10/2015) | Selesai | 0 01:21:14
G5415102004355 | BP DIAN | JL BANGUN NUSA RAYA GANG MASJID RT 5/3 CENGKARENG TIMUR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081314964799 | 2 RUMAH PADAM | SETEMPAT PETUGAS SUDAH SAMPAI LOKASI PELAPOR DIPTT SUDAH NORMAL DAN INFO PELAPOR TIDAK PERLU DICEK PETUGAS(ABDULLAH/DEDE) | 2015-10-20 21:52 | 2015-10-20 21:47 | 2015-10-21 00:11 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:01
G5415102004352 | IBU DEWI | JL PESONA KALISARI NO 329 RT 8/5 KEL KALI SARI KEC PASAR REBODEKAT SMK 98 | POSKO CIRACAS | 0818700268 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS 1X300A, JURUSAN 3 PHASE 3, HU : 205 DARI GD 285P, SELESAI DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102004346 | 2015-10-20 21:52 | 2015-10-20 21:49 | 2015-10-20 21:52 | 3 | K0GOKB6LAPOR ULANG TERKAIT G5415102004352CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004351 | BP ASMAIN | JL TAWANGMANGU KOMPLEK DEPAG RT 12 RW 3 NO 14 KEDAUNG KALI ANGKE JAK BAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085100889928 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 315A PUTUS PHASA 1 JURUSAN B (TG 53) ,No. Lapor Referensai :G5515102000498 | 2015-10-20 21:52 | 2015-10-20 21:49 | 2015-10-20 23:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:13:15
G5415102004350 | BP SUMARNA | JL MASJID RT 6/6 KEL PONDOK MELATI KEC JATI WARNA BEKASI ACUAN LOKASI DEKAY YAYASAN ASHARUL HUDA | POSKO PONDOK GEDE | 085694204750 | 3 RUMAH PADAM | GARDU E 288 P NH TR PUTUS FEEDER A PHASA 3 NH TR 250A-315A HU: 150A NORMAL : 22.54 WIB ,No. Lapor Referensai :G5215102000982 | 2015-10-20 21:51 | 2015-10-20 21:46 | 2015-10-20 21:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004345 | BP DEKI | KOMP AREMAN BARU NO 1 RT 2/13 KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOK ACUAN LOKASI DEKAT KEL TUGU | POSKO CIRACAS | 0218718342 | MOHON PENANGANAN SETEMPAT PADAM | APL SR PUTUS TEMBOK | 2015-10-20 21:51 | 2015-10-20 21:43 | 2015-10-20 23:51 | 1 | K0GOKPTLAPOR ULANG TERKAIT G5415102004345CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai | 0 01:59:59
G5415102004343 | BP FINTORO | KK DUTA GARDEN BLOK F3 NO 14 RT 14/8 KEL JURU MUDI BARU KEC BENDA TANGGERANG. | POSKO KALIDERES | 08161176715 | 10 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A FHASE 3 JURUSAN E PUTUS{BC 206}.SUDAH DITOLONG KEMBALI DENGAN NH FUSE 400 A 1 BH.PETUGAS BENI CS NORMAL JAM 23:25 ,No. Lapor Referensai :G5415102004324 | 2015-10-20 21:50 | 2015-10-20 21:44 | 2015-10-20 23:15 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT MASIH PADAM CC.54.WIKU 20/10/2015 K0GOKJZ 08161176715 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:24:37
G5415102004337 | BP DEDI | PERUM PERMATA REGENCY BLK G NO 15 JL H KELIK KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0811998592 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG | 2015-10-20 21:49 | 2015-10-20 21:44 | 2015-10-20 23:14 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.FERDIAN NO TIKET K0GOKAE | Selesai | 0 01:24:35
G5415102004333 | BP HASANUDIN | JL RAYA JORR GG MASJID RT 6/6 NO 9 KEL JATIWARNA KEC PDK MELATI ACUAN DEKAT SEKOLAH DEPT KESEHATAN | POSKO PONDOK GEDE | 081315273708 | 1 RUMAH PADAM | GARDU E 288 P NH TR PUTUS FEEDER A PHASA 3 NH TR 250A-315A HU: 150A NORMAL : 22.54 WIB ,No. Lapor Referensai :G5215102000982 | 2015-10-20 21:49 | 2015-10-20 21:44 | 2015-10-20 21:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004326 | BP ADI | JL KRAMAT NO.12 RT04/02 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AT-TAUN | POSKO PONDOK GEDE | 02187782513 | 1 RUMAH PADAM | GARDU PD 54 P NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 2 NH TR 250A-315A HU: 198 A NORMAL : 22.45 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102004208 | 2015-10-20 21:47 | 2015-10-20 21:43 | 2015-10-20 21:47 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SUTANTO. K0GOJCV. 082114610201 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004324 | IBU SELA | PERUM DUTA GARDEN BLOK F 5 NO 7 KEL JURUMUDI BARU KEC BENDA TANGERANG, | POSKO KALIDERES | 02129405516 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A FHASE 3 JURUSAN E PUTUS{BC 206}.SUDAH DITOLONG KEMBALI DENGAN NH FUSE 400 A 1 BH.PETUGAS BENI CS NORMAL JAM 23:25 | 2015-10-20 21:47 | 2015-10-20 21:42 | 2015-10-20 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:27
G5415102004301 | BP SUMARMAN | JL PONDOK KELAPA NO 15 RT 9 RW 2 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT/ WARNET SIGIT TAMA | POSKO KALIMALANG | 02186906961 | MCB 1 PHASA RUSAK | SETEMPAT MINTA DI DATANGKAN JAM 09:00 PAGI | 2015-10-20 21:43 | 2015-10-20 21:33 | 2015-10-20 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:12
G5515102000499 | BP ANTO | KEL GONDRONG KEC CIPONDOH RT1 RW 5 LOKASI : SEBELUM AGUNG BETON ? 100 M ARAH KEC CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 085694947828 | 2 RUMAH PADAM SR TERPUTUS TERTABRAK TRUK DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN / MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | DI PTT TIDAK DIANGAT ALAMAT TIDAK JELAS | 2015-10-20 21:43 | 2015-10-20 21:35 | 2015-10-20 22:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:28
G5415102004287 | BP HARSADI | PERUM KOSAMBI BARU JL AKASIA HIJAU 4 BLOK D 6 NO 11 RT08/09 KEC CENGKARENG JAKBAR DEKAT PERUM SEMANAN INDAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08161800389 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | DI CEK ULC KABEL SR LOSE KONTAK DI TIANG (DK 312) | 2015-10-20 21:41 | 2015-10-20 21:37 | 2015-10-20 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:32
G5415102004286 | BP UDIN | JL MASJID DARUL FALAH GG H MUGENI RT 02 RW 02 PETUKANGAN UTARA PESANGGRAHAN JAK-SEL (ACUAN LOKASI WARUNG PAK H JAELANI) | POSKO CILEDUK | 08888553366 | 2 RUMAH PADAM | VIA 123 YBS MEMBATALKAN LAPORAN - SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-10-20 21:41 | 2015-10-20 21:37 | 2015-10-20 21:55 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN, SESUAI INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL 20/10/15 21:48 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 00:13:55
G5215102000985 | Bp VENCE KAIRUPAN | Jl mayjend sutoyo No 12 Rt 3 Rw 7 Kel kebonpala Kec makasar | POSKO CONDET | 081383569893 | MCB Lemah | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SELESAI DIJELASKAN PADA KONSUMEN | 2015-10-20 21:39 | 2015-10-20 21:32 | 2015-10-20 22:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:35
G5215102000982 | ibu ayu | jalan masjid rt 6 rw 6 kel jatiwarna kec pondok melati | POSKO PONDOK GEDE | 0816666617 | PADAM TIDAK MERATA (BARU SAJA) | GARDU E 288 P NH TR PUTUS FEEDER A PHASA 3 NH TR 250A-315A HU: 150A NORMAL : 22.54 WIB | 2015-10-20 21:39 | 2015-10-20 21:35 | 2015-10-20 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:18
G5415102004270 | BP HARI | JL BIGNONIA 4 BLOK B 9 NO 47 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG SETEMPAT PR ROYAL RESIDENCE | POSKO PONDOK KOPI | 08121032173 | MOHON PENANGANAN SETEMPAT PADAM | SETEMPAT SUDAH SERING DI DATANGI PETUGAS , SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN , SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-20 21:38 | 2015-10-20 21:27 | 2015-10-20 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:32
G1215102001026 | BP SARYONO | JL PASEBAN TIMUR GG 17 NO 497 KEL PASEBAN KEC SENEN. ACUAN: DIBELAKANG HOTEL SALEMBA INDAH | POSKO MENTENG | 085267699799 | 1 RUMAH PADAM (R1/ 2200 VA) | agus#angger# umum nh fuse 3x300a pashe 2 jur b putus di gardu K 70 E selesai ganti baru nh fuse 300a kembali ,No. Lapor Referensai :G5415102004263 | 2015-10-20 21:38 | 2015-10-20 21:20 | 2015-10-20 21:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004260 | IBU EKA | JL KRAMAT 3 RT 7/10 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 08121851103 | 3 RUMAH PADAM | GARDU PD 54 P NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 2 NH TR 250A-315A HU: 198 A NORMAL : 22.45 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102004208 | 2015-10-20 21:37 | 2015-10-20 21:34 | 2015-10-20 21:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:02
G5415102004245 | BP RICKY | JL DOKTER SUTOMO RT 1 RW 5 NO 123 KEL KARANG TIMUR KEC CILEDUK TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI RAMAYANA CILEDUK) | POSKO CILEDUK | 081316767843 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN NO. G5415102004166 (SUDAH NORMAL) | GROUNPLATE RUSAK Q3/E DARI CD45 - SELESAI DI TOLONG NORMAL JAM 21:30 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102004088 | 2015-10-20 21:35 | 2015-10-20 21:31 | 2015-10-20 21:35 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102004238 | IBU GRACE | VILLA INTI PERSADA BLOK D1 NO 56 RT 2/19 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 081288997723 | MCB IB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | IB DITINGGAL | 2015-10-20 21:34 | 2015-10-20 21:23 | 2015-10-20 21:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:57
G5415102004236 | BP KRIS | JL SWADAYA 2 KAVLING POLRI BLOK G1 NO.1645-A RT 3/6 KEL WIAJYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN. | POSKO KAPUK | 087880809090 | 1 RUMAH PADAM | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN GARDU DB 58 | 2015-10-20 21:34 | 2015-10-20 21:26 | 2015-10-20 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:51
G5415102004214 | IBU ASTIKA | JL. HARUN RAYA NO 5 RT 08/07 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT DEKAT STM KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 08561830463 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 2200 VA | DARI GARDU KJ 161.P NH FUSE 300A PUTUS Q-2 FEEDER D SELESAI DITOLONG DIGANTI YANG SAMA 23:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102004819 | 2015-10-20 21:30 | 2015-10-20 21:26 | 2015-10-20 21:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215102000972 | Bp Siregar | Ds Jatiluhur Rt 1 Rw 6 Kec. Jatiasih No. 117 | POSKO PONDOK GEDE | 02155659049 | 1 Rumah Padam,MCB On,Sejak Pkl 16.00 | APL JTR TERBAKAR ( JS 132 P )NORMAL 22.05 ,No. Lapor Referensai :G5415102003889 | 2015-10-20 21:30 | 2015-10-20 21:24 | 2015-10-20 21:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:42
G5215102000970 | BP DIDIN | JL HJ NASIR NO 1A RT 3 RW 1 KEL BINTARO KEC PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO BINTARO | 081919531012 | Padam 2 rumah | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDER B PUTUS DARI GABRU BT296 ,No. Lapor Referensai :G5415102003964 | 2015-10-20 21:28 | 2015-10-20 21:24 | 2015-10-20 21:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:27
G5215102000969 | BP HANDY | JL HARUN RAYA NO 9 RT 8/7 KEL: SUKABUMI UTARA KEC: KEBON JERUK JAKARTA BARAT, | POSKO KEBON JERUK | 02196550011 | 10 Rumah Padam, sejak 15 menit yang lalu | DARI GARDU KJ 161.P NH FUSE 300A PUTUS Q-2 FEEDER D SELESAI DITOLONG DIGANTI YANG SAMA 23:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102004819 | 2015-10-20 21:28 | 2015-10-20 21:21 | 2015-10-20 23:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:59:12
G5415102004194 | BP JAMAL | PR LAGURA INDAH BLOK K NO 12-13 KEL CEMAPAK PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH. DIBELAKANG KFC TAMAN SOLO | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214262690 | 1 RUMAH PADAM R1/2.200 VA | NH FUSE 250A FHASE 2 JUR 1 PUTUS DARI GARDU TP 105 P S/DIGANTI BARU | 2015-10-20 21:26 | 2015-10-20 21:20 | 2015-10-20 21:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:07
G5215102000959 | ibu.Lulu Kahirus | Komplek pertamina jalan Nyiur melambai blok M No.16 Kel.Tugu Utara Rt.09 RW.05 Kec.Koja | POSKO MARUNDA | 087882509999 | 1 komplek padam baru saja | P.MINUM GI KANDANG SAPI TRIP JAM 21:05 NORMAL KEMBALI JAM 21:36 ,No. Lapor Referensai :G5315102001912 | 2015-10-20 21:21 | 2015-10-20 21:16 | 2015-10-20 21:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:10
G5315102001962 | BP WAHYU | JL.SETIA WARGA 2 NO.83 RT.3 RW.4 KEL.JATI RANGGON KEC.JATI SAMPURNA KOTA BEKASI (DEKAT TOWER PEMANCAR) | POSKO PONDOK GEDE | 02184594935 | 1 RUMAH PADAM, ALAT PEMBATAS ARUS DIKHAWATIRKAN LOSS | APL SR LOST KONTAK ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PETUGAS MENANGANI GANGGUAN BEBERAPA RUMAH PADAM TERLEBIH DAHULU ) | 2015-10-20 21:21 | 2015-10-20 21:15 | 2015-10-20 23:38 | 1 | 10:44 PM 10/20/2015 CC.53.YUSUFPELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL PERMASALAHAN SATU RUMAH PADAMNYA, KARENA SAMPAI SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI. MOHON BANTU. | Selesai | 0 02:17:09
G5415102004150 | BP ZALDI | LOKASI : JL MANGGA BESAR 4 SELATAN NO 205 B RT 13/6 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN : SPARE PART KEBUN JERUK 3. | POSKO GUNUNG SAHARI | 02180755877 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | MCB 6 AMPER LEMAH | 2015-10-20 21:20 | 2015-10-20 21:08 | 2015-10-20 22:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:04
G5515102000484 | IBU ANITA | JL MES AL NO 17 JATI SAMPOERNA BEKASI.LOKASI:INDOMARET JATI RANGGA | POSKO PONDOK GEDE | 02184597320 | 1 TOKO PADAM.ID PEL:547300934855 | GARDU JTG 3 NH ZIK TR PUTUS FEEDER B PHASA 2 NH TR 400A-315A HU: 305A ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PETUGAS MENANGANI GANGGUAN BEBERAPA RUMAH PADAM TERLEBIH DAHULU ) | 2015-10-20 21:17 | 2015-10-20 21:11 | 2015-10-20 23:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:56
G5215102000948 | IBU ROY | Perum Griya Cinere II Jln Azalea Blok 49 No 70 Kel Limo Kec Limo | POSKO CINERE | 0217538024 | 1 rumah padam. MCB On. (barusaja) | PENGAWATAN KWH METER TERBAKAR | 2015-10-20 21:16 | 2015-10-20 21:09 | 2015-10-20 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:51
G5515102000480 | BP SUPRI | KP DUKUH RT2/5 KEBAYORAN LAMA LOKASI: KOMPLEKS KOSTRAD MASUK PERTIGAAN GG PERTAMA BELOK KIRI | POSKO PONDOK INDAH | 081310896663 | 1 RUMAH PADAM NO IDPEL: 543102126521 | sr putus ditiang selesai diperbaiki | 2015-10-20 21:14 | 2015-10-20 21:09 | 2015-10-20 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:12
G1215102000982 | IBU ROSI | JL KP GUNUNG RT03/01 KONRAKAN HAJI BUNING KEL CIPONDOH KEC CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR CAMAT CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 085717420285 | MCB LEMAH (R1T / 900 VA) | VIA PTT TIDAK DIANGKAT | 2015-10-20 21:13 | 2015-09-01 21:06 | 2015-10-21 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:15
G5415102004107 | BP WINARTO | JL SALATIGA NO 4 PAVILIUN RT 03/4 KEL MENTENG KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. DEKAT MASJID SUNDA KELAPA / GARDU LISTRIK JL KARAWANG | POSKO MENTENG | 08161975720 | 1 RUMAH PADAM (R2/ 4.400 VA) | KABEL OPSTIC TERBAKAR JOINT 1 BUAH SELESAI DIPERBAIKI DARI GARDU T 65A ,No. Lapor Referensai :G5415102003997 | 2015-10-20 21:13 | 2015-10-20 21:06 | 2015-10-20 21:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1215102000978 | IBU NISA | JL. KIYAI HAJI PILIM RT 05/06 NO. 41 KEL. BATU JAYA TIMUR KEC. BATU CEPER (ACUAN: DIBELAKANG PESANTRE AS-SIDIKIYAH) | POSKO KALIDERES | 081932775424 | 1 RUMAH PADAM (R1/900VA) | pelanggan menghendaki laporan dibatalkan karena listrik sudah normal kembali | 2015-10-20 21:10 | 2015-10-20 20:48 | 2015-10-20 21:58 | 1 | pelanggan menghendaki laporan dibatalkan karena listrik sudah normal kembali | Selesai | 0 00:47:47
G5415102004083 | IBU TUTUT | JL PEMBANGUNAN 3 NO.4A RT 04/03 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKUT | POSKO MARUNDA | 085215210308 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASE 3 FEEDER E/PK 91 ,No. Lapor Referensai :G5115102001967 | 2015-10-20 21:08 | 2015-10-20 21:03 | 2015-10-20 21:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:07
G5415102004074 | BP GUNAWAN | JL MASJID DARUSSALAM RT:7/4 NO 16 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : PEREMPATAN PARKOS | POSKO PAMULANG | 02174708536 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | nh 250 q2 fider e td23q | 2015-10-20 21:05 | 2015-10-20 20:59 | 2015-10-20 21:10 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN TERKAIT G5415102004074 DIKARENAKAN SETEMPAT SUDAH MENYALAH. PUKUL 21:10 WIB. G5415102004074 | Selesai | 0 00:05:08
G5315102001886 | IBU LINA | JL MUARA KARANG TIMUR KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 02131701766 | PADAM TIDAK MERATA | DI HUB VIA TLP S/SDH NORMAL TERKAIY DARI B 66 D | 2015-10-20 21:05 | 2015-10-20 20:58 | 2015-10-20 22:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:40
G5415102004066 | BP MASTO | KOMP GUDANG PELURU JL GUDANG PELURU SELATAN 4 BLOK O 369 KEL KEBON BARU KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082220868928 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | LOS KONTAK DI TIANG CB , SELESAI DI PERBAIKI IDPEL 544100371474 M1- RENDI CS | 2015-10-20 21:03 | 2015-10-20 20:59 | 2015-10-20 21:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:53
G5415102004062 | ROHANI | KP GUHA RT01/04 RAJEG | POSKO SEPATAN | 085217145531 | MASUKIN PULSA TIDAK BISA TOMBOL ENTER MACET | DI CEK KIPET ENTER TIDAK BERPUNSI ( LANJUT BUNG) | 2015-10-20 21:03 | 2015-10-20 21:00 | 2015-10-20 22:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:47
G5415102004061 | BP JO | KP KEBON KOPI RT 8/4 KEL PONDOK BENTUNG KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081289257451 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PAHASA 2 FEDER B PUTUS SELESAI DIGANTI DARI GARDU KL 67 ,No. Lapor Referensai :G5315102001753 | 2015-10-20 21:03 | 2015-10-20 20:59 | 2015-10-20 21:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:39
G5415102004056 | IBU DEVI | JL DEPSOS RAYA KAV HM NAZIR NO 3 RT 3 RW 1 KEC PESANGGRAHAN KEL BINTARO JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI SEKRTARIATR RW 01) | POSKO BINTARO | 08118076049 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 1300 VA | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDER B PUTUS DARI GABRU BT296 ,No. Lapor Referensai :G5415102003964 | 2015-10-20 21:02 | 2015-10-20 20:48 | 2015-10-20 21:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:26:49
G5415102004054 | BP PRASTOWO | JL DD NO 23 RT 10/1 MENTENG DALAM KEC TEBET JAKSEL ACUAN BELAKANG ALFES GATOT SUBROTO | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081281898668 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI. M2-SUMARNA544103674021 | 2015-10-20 21:01 | 2015-10-20 20:56 | 2015-10-20 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:54
G5415102004053 | BP MARWAN | JL MIRINDA BLOK C6 NO 8 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 02155951470 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A FASE 2 JURUSAN D PUTUS DI GARDU {BC 158S} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL PETUGAS {YOYO DAN MASIM} ,No. Lapor Referensai :G5315102001707 | 2015-10-20 21:01 | 2015-10-20 20:57 | 2015-10-20 21:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004050 | IBU SUTARMI | JL AL MAKMUR 3 NO 79 RT 5 RW 3 KEL PINANG KEC PINANG KEBALEN TANGERANG | POSKO SERPONG | 081210850075 | 10 RUMAH PADAM | NHF 250A DIGANTI 300A FHASE 3 FIDER D GARDU TG 232A,YULIONO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102003904 | 2015-10-20 21:01 | 2015-10-20 20:56 | 2015-10-20 21:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102004048 | IBU.KURNIA | JL.TAMAN PERMATA RUKO NEW ASIA NO.162 LIPPO VILLAGE KARAWACI TANGERANG | POSKO CURUG | 0215988256 | 1 RUKAN 1 PHASE PADAM | 11 NH FUSE 315A PUTUS SUDAH DI TOLONG DENGAN NH FUSE 315A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI GARDU CA 292 P.LIPPO 4 REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,RAMLAN,ERNA ) ,No. Lapor Referensai :G5415102004036 | 2015-10-20 21:00 | 2015-10-20 20:55 | 2015-10-20 21:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:04
G1215102000959 | BP MURJAYADI | JL KARYA BAKTI RT 3 RW 6 KEL TANAH BARU KEC BEJI ACUAN: MESJID DARUL ISTIQOMAH | POSKO LENTENG AGUNG | 085711251847 | 1 RUMAH PADAM (R1T/900 VA) | APP PRABAYAR BLANK, SELESAI DICLEAR TEMPER | 2015-10-20 21:00 | 2015-10-20 20:36 | 2015-10-20 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:08
G5315102001868 | IBU ANTI | JL H GADUNG 6 PONDOK KRANJI KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO CIPUTAT | 087877124431 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS ,No. Lapor Referensai :G5415102003877 | 2015-10-20 21:00 | 2015-10-20 20:31 | 2015-10-20 21:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:21
G5415102004036 | IBU FENI | JL TAMAN PERAMATA RAYA RUKO ASIA MILENIUM BLOK C 1 NO 52 PERUM LIPPO VILLAGE KEL BINONG KEC CURUG | POSKO CURUG | 0215912183 | 1 RUMAH PADAM | 11 NH FUSE 315A PUTUS SUDAH DI TOLONG DENGAN NH FUSE 315A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI GARDU CA 292 P.LIPPO 4 REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,RAMLAN,ERNA ) | 2015-10-20 20:59 | 2015-10-20 20:53 | 2015-10-20 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:42
G5415102004022 | IBU LINDA | JL MUARA KARANG BLOK A 4 SELATAN NO 50 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DEKAT PASAR MUARA KARANG) | POSKO BANDENGAN | 0216697400 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DENGAN NO LAPOR G5415102003939. | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DENGAN NO LAPOR G5415102003939. | 2015-10-20 20:57 | 2015-10-20 20:49 | 2015-10-20 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:50
G5415102004020 | IBU.ROFIANTI | SUNTER JAYA BARU BLOK D3 NO.20 KEL.SUNTER JAYA KEC.TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0816835828 | MCB RUSAK | PMT STAND TRIP JAM 21.21 | 2015-10-20 20:57 | 2015-10-20 20:51 | 2015-10-20 21:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PELANGGAN BELUM DATANG KELOKASI. PUKUL 21:16 WIB. CC.54.LERMIN.G5415102004020 | Selesai | 0 00:41:11
G5415102004012 | BP ADRIANO SIMANJUNTAK | KP PONDOK BENDA GG. MUSHOLA NURUL JANNAH RT 04/01 KEL. JATI RASA KEC. JATI ASIH, BEKASI. ACUAN LOKASI : DEKAT PERUMAHAN VILA JATI RASA | POSKO PONDOK GEDE | 081297777717 | 3 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR ( JS 132 P )NORMAL 22.05 ,No. Lapor Referensai :G5415102003889 | 2015-10-20 20:56 | 2015-10-20 20:51 | 2015-10-20 20:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215102000915 | Bp Dewa | KOMPLEK PINANG GRIYA PERMAI JL KENANGA NO C3 KAV 394 KEL PINANG KEC PINANG CILEDUK TANGGERANG | POSKO SERPONG | 081310114216 | 1 rumah padam. sisa 109.89 kwh | NHF 250A DIGANTI 300A FHASE 3 FIDER D GARDU TG 232A,YULIONO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102003904 | 2015-10-20 20:54 | 2015-10-20 20:45 | 2015-10-20 20:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003996 | BP MAHYUDIN | PAKULONAN BARAT RT 4/3 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA BELAKANG RS CAROLUS GADING SERPONG | POSKO SERPONG | 0215471306 | 3 RUMAH PADAM | CEK STMPAT NORMAL,ROPII CS | 2015-10-20 20:54 | 2015-10-20 20:51 | 2015-10-20 22:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:37
G5415102003989 | IBU CACA | KK PINANG GRIYA PERMAI JL FLAMBOYAN BLOK K NO 30 KEL SUDIMARA KEC PINANG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081293968800 | 2 RUMAH PADAM | NHF 250A DIGANTI 300A FHASE 3 FIDER D GARDU TG 232A,YULIONO CS ,No. Lapor Referensai :G5415102003904 | 2015-10-20 20:53 | 2015-10-20 20:48 | 2015-10-20 20:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003981 | BP RADIT | JL VILLA JATI RASA KP PONDOK BENDA CLUSTER GRIYA ZAM-ZAM NO 10 RT 04/01 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 085280102255 | 1 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR ( JS 132 P )NORMAL 22.05 ,No. Lapor Referensai :G5415102003889 | 2015-10-20 20:51 | 2015-10-20 20:46 | 2015-10-20 20:51 | 1 | (KOREKSI LAPORAN : BANYAK RUMAH PADAM) SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL BELUM NORMAL. CC.54.JAJA_20/10/15 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003976 | BP. ANSORI | JL RADEN PATAH GG.H UMAR KEC CILEDUK KEL PARUNG SERAB KOTA TANGERANG RT 1/10 NO 32 | POSKO CILEDUK | 085775442402 | 3 RUMAH PADAM | ALAMAT TIDAK KETEMU YBS DI PTT TIDAK DIANGKAT | 2015-10-20 20:51 | 2015-10-20 20:40 | 2015-10-20 21:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:06
G5415102003972 | IBU NOVI | JL B RAYA NO 7 RT 006/04 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214308242 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS, PHASA 3 FEDEER C , DI GANTI BARU 300A , DARI GARDU PK-248 | 2015-10-20 20:51 | 2015-10-20 20:46 | 2015-10-20 21:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:12
G5415102003971 | IBU DIAZ | PERUM CLUSTER KENARI 1 NO.3 RT0305/03 KEL CIPETE KEC PINANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08562688028 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | VIA PTT MENYALA NORMAL | 2015-10-20 20:50 | 2015-10-20 20:44 | 2015-10-20 21:20 | 1 | ID TIKET K0GOHOP SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 20/10/15 21:07 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 00:29:49
G5415102003964 | BP DWI | JL RC VETERAN NO 27 RT8/1 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN ( SETEMPAT RESTORAN PIZZA HUT ) | POSKO BINTARO | 08113248820 | 1 RESTORAN 1 PHASA PADAM DAYA B2 / 66000 VA | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDER B PUTUS DARI GABRU BT296 | 2015-10-20 20:50 | 2015-10-20 20:46 | 2015-10-20 21:43 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KE CC 123 | Selesai | 0 00:53:40
G5415102003963 | IBU YUNI | JL SAMUDERA 2 RT 11/14 NO 52 VOLKER KEL TJ PRIOK KEC TJ PRIOK JAKUT DEKAT SD 02 | POSKO SUNTER | 081295784909 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-20 20:49 | 2015-10-20 20:46 | 2015-10-20 21:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:27
G5415102003959 | IBU ANGGUN | JL K H ABDUL MALIK RT 3/16 KEL SUKA SARI KEC TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 081332555387 | 10 RUMAH PADAM | DICEK FUSE 250A PUTUS PASA 1 JURUSAN ADIGANTI 250A , PJ 184 P ,No. Lapor Referensai :G1215102000882 | 2015-10-20 20:48 | 2015-10-20 20:42 | 2015-10-20 21:34 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:45:20
G5415102003958 | BP AZIS | JL JURAGANAN RT 9/2 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. | POSKO BULUNGAN | 083804396280 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | kabel PJU terbakar | 2015-10-20 20:48 | 2015-10-20 20:43 | 2015-10-20 21:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:27
G5415102003953 | BP JUNAEDI /IBU.RIVA | JL TAMAN RAYA UTARA RT 2 /16 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT ACUANNYA BELAKANG SPBU TOTAL | POSKO PONDOK KOPI | 0811862582 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA | LOS KONTAK TIANG , SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-20 20:48 | 2015-10-20 20:40 | 2015-10-20 21:27 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai | 0 00:39:28
G5415102003948 | BP USEP | JL TENAGA LISTRIK RT 10/16 NO 3 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG. BELAKANG GARDU JL TENAGA LISTRIK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085224527856 | 1 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOST KONTAK | 2015-10-20 20:47 | 2015-10-20 20:42 | 2015-10-20 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:09
G5415102003946 | BP DARIN | PERUM TAMAN MODERN BLOK G 5 NO 29 UJUNG MENTENG CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 08129039478 | MOHON BANTUAN PENANGANAN RUMAH PADAM | IB KONSLET SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-20 20:47 | 2015-10-20 20:45 | 2015-10-20 21:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:18
G5315102001807 | IBU HILDA | PR PURI DEWATA BLOK AE NO 20 TAMAN ROYAL CIPONDOH TANGERANG PORIS ACUAN LOKASI: DEKAT HOTEL ALIUM | POSKO CIKOKOL | 081380372887 | 1 RUMAH PADAMSEJAK SEMINGGU YANG LALU | VIA PTT TIDAK DIANGKAT ANGKATALAMAT TIDAK JELAS | 2015-10-20 20:46 | 2015-10-20 20:38 | 2015-10-21 00:19 | 1 | PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DITINDAK LANJUTICC.54.SEPTO IDTIKET = K0GOINC | Selesai | 0 03:33:14
G5315102001805 | BP DILING | KP PAKUHAJI RT2/6 KEL. TOBAT DEKAT WAREBOOM | POSKO SEPATAN | 082311015232 | 1 RUMAH PADAM | ybs dikompermasi sidah normal | 2015-10-20 20:46 | 2015-10-20 20:41 | 2015-10-20 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:27
G5415102003939 | IBU MELINDA | JL.MUARA KARANG BLOK A 4 SELATAN NO 50 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN.JAKARTA UTARA(DEKAT PASAR MUARA KARANG) | POSKO BANDENGAN | 087882047484 | 1 RUMAH PADAM | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DENGAN NO LAPOR G5415102003939. | 2015-10-20 20:45 | 2015-10-20 20:40 | 2015-10-20 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:47
G5415102003935 | BP LUKI | PR SUNTER GARDEN BLOK B1 NO 8 KEL PODOMORO KEC SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA.SEBELUM KIA MOBIL | POSKO SUNTER | 02197530466 | 1 RUMAH PADAM | FUSE TR 250 A PHASE 3 F/ A SD 72 | 2015-10-20 20:45 | 2015-10-20 20:39 | 2015-10-20 21:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:01
G5415102003925 | BP ENO ROFIQ | GANG MULYA 1 NO 28 RT 4/6 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. DEKAT GARDU PLN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142876303 | MCB LEMAH (DAYA 900VA) | S/ NORMAL | 2015-10-20 20:43 | 2015-10-20 20:35 | 2015-10-20 21:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:24
G5415102003923 | IBU SITI | JL BUKIT HIJAU 1 KOMP PERTOKOAN TAMAN HIJAU BARU PONDOK INDAH NO 7 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA PONDOK INDAH ( SETEMPAT BUTIK ZEALX ) | POSKO PONDOK INDAH | 02122705212 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | mcb 50a lemah sementara disambung langsung via kwh karna material ( mcb 50 a nya kosong ) | 2015-10-20 20:43 | 2015-10-20 20:36 | 2015-10-20 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:12
G5415102003922 | IBU FANI | PERUM THE ADDRESS CLUSTER THE LUCK BLOK H79 JL RAYA CIMATIS RT 02/13 KEL LEUWINANGGUNG KEC TAPOS KOTA DEPOK. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO CIRACAS | 08161113668 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 20:43 | 2015-10-20 20:36 | 2015-10-20 22:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:05
G1415102000609 | BP AGUS | JL.JEBUNTU NO.12 B RT1 RW12 KEL.KEBON BARU KEC.TEBET JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08129578283 | 10 RUMAH PADAM | NH FUSE 1 X 400A SELESAI DI GANTI 1 X 400A PHASE 2 JURUSAN 2 HU: 275 A DARI GARDU KM 35 ULC1 - RAMA | 2015-10-20 20:40 | 2015-10-20 20:34 | 2015-10-20 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:22
G5415102003898 | IBU FIKA | JL VILLA JATI RASA GANG MUSHOLA NURUL JANNAH RT.4/1 KEL.JATI RASA KEC.JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081229922257 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR ( JS 132 P )NORMAL 22.05 ,No. Lapor Referensai :G5415102003889 | 2015-10-20 20:39 | 2015-10-20 20:36 | 2015-10-20 20:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5115102001888 | BP AKHWI | JL INDRALOKA 2 NO 1778A KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (DAERAH JELAMBAR) | POSKO KAPUK | 087883377855 | 3 RUMAH PADAM | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN GARDU DB 58(APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102003579 | 2015-10-20 20:38 | 2015-10-20 20:01 | 2015-10-20 20:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:20:51
G5115102001886 | IBU MEI | JL MARJUKI NO.35 RT 02 RW 01 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAK TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081905235072 | 1 RUMAH PADAM NYALAH (DURASI 15 MENIT SEKALI) | voltage drop | 2015-10-20 20:37 | 2015-10-20 20:29 | 2015-10-20 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:42
G5415102003889 | BP YULIAN | JL VILLA JATI RASA GG NURUL JANNAH RT 004/001 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH PONDOK GEDE BEKASI (DEKAT MUSHOLLA NURUL JANNAH) | POSKO PONDOK GEDE | 08158325505 | 1 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR ( JS 132 P )NORMAL 22.05 | 2015-10-20 20:37 | 2015-10-20 20:31 | 2015-10-20 22:04 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN KONFIRMASI DARI PETUGAS. CC.54.SARIYANTO, 0811173588, K0GOI1N, 20/10/15. | Selesai | 0 01:26:28
G1215102000920 | BP DEDI | JL PEMBINA I RT 12 RW 2 NO 55 KEL CIPINANG MUARA ACUAN: SMA 100 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02199616943 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1300 VA) | BATAL VIA APKT , SUDAH NORMAL (NYALA ) | 2015-10-20 20:37 | 2015-10-20 20:16 | 2015-10-20 20:58 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN/ G1215102000920LISTRIK DIRUMAH PELANGGAN SUDAH MENYALA DENGAN SENDIRINYACC.51.YOGA | Selesai | 0 00:21:10
G5415102003883 | IBU HASNIDAR | JL MASJID DARUSSALAM KP BULAK TIMUR RT 7/4 NO 47 C KEL. KEDAUNG KEC. PAMULANG TANGERANG SELATAN. DEKAT YAYASAN YPMS | POSKO PAMULANG | 02174703944 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK NH 250 A Q 2 FIDER e TD 23Q | 2015-10-20 20:37 | 2015-10-20 20:33 | 2015-10-20 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:22
G5415102003880 | BP ANDI | JL SALVIAH 6 BLOK UG NO 9 EXT 12 KEL.RAWA BUNTU SERPONG BSD ( DEKAT ALFAMART BELOK KIRI ) | POSKO SERPONG | 081320328738 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | STMPAT OVER LOOD,KASAN CS | 2015-10-20 20:36 | 2015-10-20 20:30 | 2015-10-20 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:43
G5415102003877 | BP BAMBANG WAHYU | JL H GADUNG 3 RT 6 RW 3 NO 131 KEL PONDOK RANJI CIPUTAT TANGGERANG DEKAT MASJID AR RAHMAN | POSKO CIPUTAT | 0811105710 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 2 FIDER A PUTUS, GARDU TD 134 D | 2015-10-20 20:36 | 2015-10-20 20:33 | 2015-10-20 21:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS CC.54.MLUTFI/K0GOI6V/21:24 | Selesai | 0 00:49:07
G5415102003872 | BP TAUFIK | JL PONDOK CABE ILIR 3 NO 36 RT 1/6 KEL PONDOK CABE KEC PAMULANG TANG SEL (DEKAT MUSHOLA NURUL IMAN, KONTRAKAN IBU TETI) | POSKO CIPUTAT | 081328695258 | 1 RUMAH PADAM 1300 VA | NH FUSE FIDER A PHASE 2 250A PUTUS, GARDU TD 134 D | 2015-10-20 20:35 | 2015-10-20 20:31 | 2015-10-20 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:03
G5415102003856 | BP JAMALUDIN | JL MANYAR 1 RT 02/011 NO 73 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02180235403 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | DI CEK PETUGAS PENGAWATAN KLEM SPANING KENDOR DI TOLONG NORMAL PETUGAS {ARI DAN NUR} | 2015-10-20 20:31 | 2015-10-20 20:27 | 2015-10-20 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:47
G1215102000912 | BP BUDI /BP JONI | JL INDRALOKA II NO.1857C KEL INDRA LOKA KEC INDRALOKA II ,ACUAN LOKASI DISAMPING WARUNG KITO | POSKO KAPUK | 081350408989 | 1 RUMAH PADAM (B1T / 5500 VA) | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN GARDU DB 58 ,No. Lapor Referensai :G5315102001709 | 2015-10-20 20:30 | 2015-10-20 19:21 | 2015-10-20 21:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:45
G5415102003838 | BPK SANINI | KAMPUNG MUARA BAHARI JL SAMUDRA 2 RT11/14 NO 52 KEL TANJUNG PRIOK KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214372921 | 1 RUMAH PADAM R2/4400VA | LOS KONTAK D TIANG, 1 CCO | 2015-10-20 20:27 | 2015-10-20 20:22 | 2015-10-20 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:24
G5415102003821 | BP PUR | JL PALEM LESTARI BLOK B 17 NO 31-33 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (RUKO SETEMPAT RESTORAN DINAR) | POSKO KALIDERES | 0215561331 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE FASE 3 JURUSAN D PUTUS DI GARDU {BC 261} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL KEMBALI JAM 20;45 PETUGAS {YOYO DAN MASIM} ,No. Lapor Referensai :G5415102003679 | 2015-10-20 20:23 | 2015-10-20 20:17 | 2015-10-20 20:36 | 1 | MENAMBAHKAN INFORMASI: SETEMPAT ADALAH RESTORAN DINAR SEA FOOD.CC.54.CATUR (20/10/15) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:58
G5315102001709 | BP BUDI | JL.INDRALOKA 2 NO.1857C RT.8 RW.6 KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.PETAMBURAN GROGOL (DEKAT POS RW, DISAMPING WARUNG KITO) | POSKO KAPUK | 081257156289 | 1 RUMAH PADAM,ALAT PEMBATAS ARUS DAN MCB ON | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN GARDU DB 58 | 2015-10-20 20:22 | 2015-10-20 20:01 | 2015-10-20 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:02
G5415102003816 | BP.FUAD | JL.B RAYA NO.6 RT.6/4 KEL.RAWABADAK KEC.KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081219551490 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS, PHASA 3 FEDEER C , DI GANTI BARU 300A , DARI GARDU PK-248 | 2015-10-20 20:21 | 2015-10-20 20:16 | 2015-10-20 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:37
G5415102003803 | BP.HASAN | PERUM PURI BOTANICAL CLUSTER EUGUNIA BLOK H 2 NO.6 KEL.MERUYA KEC.JOGLO JAKARTA BARAT ACUA LOKASI : DEKAT UNIV MERCU BUANA | POSKO KEBON JERUK | 085100765564 | MCB LEMAH R3 / 7700 VA | dicek setempat kelebihan pemakaian | 2015-10-20 20:19 | 2015-10-20 20:07 | 2015-10-20 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:00
G5315102001702 | BP ALBERTUS | JL DELIMA V NO 31 RT 11 RW 5(SEBELAH PASAR KOPRO) | POSKO KEBON JERUK | 085882395347 | MCB LEMAH DAYA 2200 | BERIKUT SP.9D KABEL PRIMER RUSAK DALAM PELAKSANAAN PENGANTIAN ,No. Lapor Referensai :G5415102003646 ,No. Lapor Referensai :G5415102003296 | 2015-10-20 20:19 | 2015-10-20 20:12 | 2015-10-20 20:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:48
G5415102003780 | IBU PIPIT | JL E1 NO 30 RT 5 RW 9, KEL RAWA BADAK KEC KOJA JAKARTA UTARA ACUAN DEKAT SD KINCIR | POSKO MARUNDA | 081288919909 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS, PHASA 3 FEDEER C , DI GANTI BARU 300A , DARI GARDU PK-248 | 2015-10-20 20:16 | 2015-10-20 20:10 | 2015-10-20 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:27
G5415102003773 | BP SURYADI | JL. PALEM PURI KP SERUA PONCOL KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGSEL (DIBELAKANG MERTILANG BINTARO, PERTIGAAN ASEM) | POSKO BINTARO | 02197740050 | SR PUTUS TERTARIK TRUK (PTL PADAM) | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-10-20 20:14 | 2015-10-20 20:07 | 2015-10-20 21:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:40
G5415102003765 | BP TIO / IBU KRISTIN | JL CEMPAKA RT 05/01 NO 34 L KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02198660397 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | JTR PUTUS DITENGAH GAWANG SELESAI DITOLONG CD.114 NORMAL JAM 22:20 ,No. Lapor Referensai :G5415102004308 | 2015-10-20 20:12 | 2015-10-20 20:00 | 2015-10-20 20:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:46:38
G5415102003764 | BP YAYAN | JL RAWA TENGAH NO 3 RT 010/05 KEL. GALUR KEC. JOHAR BARU. DEKAT KANTOR LURAH GALUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081283101951 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A FHASE 2 JUR 3 TRAFO 1 PUTUS DARI GARDU K 85 C S/DIGANTI BARU | 2015-10-20 20:12 | 2015-10-20 20:08 | 2015-10-20 20:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:40
G5215102000857 | Bp Oji | Ds Pematang Kec Tigaraksa Kab Tangerang | POSKO CIKUPA | 085218942114 | 10 Rumah PAdam | NH FUSE 300A PUTUS 1 PASHA DINORMALKAN KEMBALI DGN 1BH NH FUSE 300A CADANGAN DI GARDU PTE 2 | 2015-10-20 20:11 | 2015-10-20 20:05 | 2015-10-20 20:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:01
G5415102003744 | BP IWAN | JL. RADEN FATAH GG. H. UMAR RT 01/01 NO. 32 KEL. PARUNG SERAB KEC. CILEDUG, TANGERANG. ACUAN LOKASI : PERTIGAAN PONDOK KACANG PRIMA | POSKO CILEDUK | 082114436724 | 2 RUMAH PADAM | LOST KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-20 20:08 | 2015-10-20 20:04 | 2015-10-20 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:54
G5215102000847 | Bp Herman | JL Dr Sutomo No 8 B Kel Karang timur Kec Karang Tengah Tangerang | POSKO CILEDUK | 02198166250 | PAdam 4 Rumah | GROUNPLATE RUSAK Q3/E DARI CD45 - SEDANG PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102003468 | 2015-10-20 20:05 | 2015-10-20 20:01 | 2015-10-20 20:15 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:09:34
G5315102001622 | BP DIAN NUGROHO | JL DELANG II NO 78 RT 10/02 KEL KALISARI PASAR REBO JAKARTA TIMUR (PANGKALAN ANGKOT 09, MASUK JL KENANGA, GANG DOLANG) | POSKO CIRACAS | 02129841307 | MCB KWH LEMAH DAN TERASA PANAS (MCB KWH SELALU PADAM WALAUPUN HANYA MENGGUNAKAN ELEKTRONIK BERKEKUATAN RENDAH) | KBO | 2015-10-20 19:59 | 2015-10-20 19:00 | 2015-10-20 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:23
G5115102001789 | BP APOE | JLN KALI ANYAR 2 RT6 RW 5 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 085697692099 | 2 RUMAH PADAM | NH 250 A PHASA 3/C PUTUS S/DI GANTI NH 250 A ( B 415 P 0 NORMAL 23.45 WIB, U/APKT> 3 JAM DI KAERNAKAN APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415102003250 | 2015-10-20 19:59 | 2015-10-20 17:00 | 2015-10-20 22:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:47:13
G5315102001613 | IBU NITA | KK.KARANG TENGAH PERMAI BLOK TK 14 KEL.KARANG TENGAH KEC.KARANG TIMUR | POSKO CILEDUK | 0215855495 | 1 RUMAH PADAM, ALAT PEMBATAS ARUS DIKHAWATIRKAN LOSS | ALAMAT TIDAK KETEMU YBS DI PTT TIDAK AKTIF | 2015-10-20 19:57 | 2015-10-20 19:46 | 2015-10-20 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:42
G5415102003703 | BP JAYADI | JL H SIBI RT06/02 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA ACUAN LOKASI: DEPAN MUHSOLA AT-TAUBAH | POSKO LENTENG AGUNG | 083897911118 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | DAYA 900 VA KELEBIHAN BEBAB HU 5 A SELANJUTNYA DIJELASKAN KE PELANGGAN | 2015-10-20 19:56 | 2015-10-20 19:51 | 2015-10-20 20:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:49
G1415102000587 | BP YOHAN | PERUM GRAND PORIS BLOK AB9 NO 6 RT 9 RW 3 KEL. CIPONDOH INDAH KEC. CIPONDOH. TANGGERANG, SESUDAH GIANT | POSKO CIKOKOL | 081316200395 | 1 RUMAH PADAM | VIA PTT TIDAK BISA TERSAMBUNGALAMAT TIDAK JELAS | 2015-10-20 19:56 | 2015-10-20 19:49 | 2015-10-21 00:16 | 0 |  | Selesai | 0 04:19:40
G5415102003698 | BP ENDANG HIDAYAT | JL. JATI PADANG RAYA GG. H. SAIBUN NO. 36 RT 04/09 KEL. JATI PADANG KEC. PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217815011 | MCB RUSAK 1 PHASA DAYA 10.600 VA | NORMAL | 2015-10-20 19:55 | 2015-10-20 19:43 | 2015-10-20 20:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:47
G5415102003694 | BP JUKIM | JL BIMA RT 4/7 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02155954459 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A FASE 2 JURUSAN D PUTUS DI GARDU {BC 158S} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL PETUGAS {YOYO DAN MASIM} ,No. Lapor Referensai :G5315102001707 | 2015-10-20 19:54 | 2015-10-20 19:50 | 2015-10-20 20:02 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL 2 RUMAH PADAM. CC.54.AMIRUDIN K0GOG7N | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:33
G1415102000578 | BP TOMY | JLN INDRALOKA II NO 85 RT 10 RW 007 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL KOTA JAKARTA BARAT. SEBELAH RM AYAM BAKAR | POSKO KAPUK | 02140634905 | 2 RUMAH PADAM | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN GARDU DB 58(APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102003579 | 2015-10-20 19:54 | 2015-10-20 19:49 | 2015-10-20 19:57 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI PTL MASIH PADAM, 8:31 PM 10/20/2015, K0GOGKT, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:54
G5315102001602 | BP ABDUL AZIS | KOMP SERBAGUNA RT 04 RW13 KEL KARANG SARI KEC NEGLA SARI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215579667318 | 3 RUMAH PADAM | DICEK JTR TERBAKAR , NS 34 NORMAL 21.30 | 2015-10-20 19:53 | 2015-10-20 18:01 | 2015-10-20 22:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:37
G5115102001772 | BP DANIEL | JL SENTEK GG FIRMAN NOMER 55A KEL CIRACAS KEC CIRACAS - JAKARTA TIMUR ( DEKAT PERTIGAAN PENGANTEN ALI DEKAT TANAH MERDEKA - PAGAR BIRU ) | POSKO CIRACAS | 085959885160 | MCB LEMAH DAYA TERSAMBUNG 900VA | MCB LEMAH DAYA 900 VA | 2015-10-20 19:52 | 2015-10-20 19:36 | 2015-10-20 20:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:57
G1415102000575 | IBU NURI | VILA BUKIT RAYA BLOK A1 NO 14 KEL PONDOK CABE KEC PAMULANG CLUSTER FOTUNIA SOUTH CITY DIDEPAN LAPANGAN TERBAN DAN DISAMPING IS REPUBLIC | POSKO CIPUTAT | 0217424450 | 1 RUMAH PADAM (IB) | di cek normal | 2015-10-20 19:51 | 2015-10-20 19:42 | 2015-10-20 20:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:53
G5415102003683 | BP SETIO HADI | JL BANGKA 2 NO 36 RT 9 RW 1 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN | POSKO MAMPANG | 0217179333 | MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | mcb lemah | 2015-10-20 19:50 | 2015-10-20 19:42 | 2015-10-20 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:19
G5315102001592 | BPK ADE SAYADA | JL SURYA 1 RT 003 / RW 011 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS | POSKO CIRACAS | 08568193922 | MOHON PERIKSA LAYAR LPB MUNCUL TULISAN PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN STROOM DENGAN NOid pel/mtr: 34020268065547201357237 ( KONDISI PTL PADAM ) | MPB ERROR | 2015-10-20 19:50 | 2015-10-20 19:43 | 2015-10-20 20:48 | 1 | LAPOR ULANG: MOHON PENANGANAN PELANGGAN SUDAH BERULANGKALI MENGHUBUNGI CC123 | Selesai | 0 00:58:32
G5315102001578 | BP DEDI | JL. KAMPUNG ANYER RAYA RT 7 RW 10 KEL WIJAYA KUSUMA. JAKARTA | POSKO KAPUK | 081311019823 | 2 RUMAH PADAM BARU TERJADI. MOHON DIBANTU | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN GARDU DB 58(APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102003579 | 2015-10-20 19:47 | 2015-10-20 19:38 | 2015-10-20 20:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:58:12
G2315102000383 | BP BUDI | KP. UJUNG KERAWANG RT 12 RW 5 NO 15E KEL. PULAU GEDANG KEC CAKUNG ACUAN: DI BELAKANG PERUM ANEKA ELOK | POSKO PONDOK KOPI | 085100630107 | MCB LEMAH DAYA R1 / 900 ID PEL: 544200003916 9 PTL MENYALA ) | kelebihan beban daya 4a diukur 6a | 2015-10-20 19:46 | 2015-10-20 19:38 | 2015-10-20 21:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:01
G5415102003654 | BP ALFONSUS SONY HARSONO | PERUMAHAN CIPINANG ELOK 2 BLOK AQ NO.11 RT13 RW10 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKTIM 13420 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218193178 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | MANUFER PENGURANGAN BEBAN TRAFO 3 GI CIPINANG NORMAL JAM : 19.36 | 2015-10-20 19:43 | 2015-10-20 19:38 | 2015-10-20 19:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:21
G5415102003641 | IBU SUTJI / BP BAMBANG | KOMPLEK KAV AGRARIA NO 98 RT 02/16 KEL DUREN SAWIT KEC DURENSAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN DI BELAKANG TOMANG TOL SUPERINDO | POSKO KALIMALANG | 0218613380 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | LAIN-LAIN - BATAL VIA APKT | 2015-10-20 19:40 | 2015-10-20 19:36 | 2015-10-20 19:53 | 1 | INFO PELANGGAN LAPORAN DIBATALKAN, TERIMA KASIH, CC.51.ARIANDY | Selesai | 0 00:12:41
G5415102003637 | BP HENGKY | JL JURANG MANGU BARAT NO 27 RT 3 RW 2 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN TENGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08164856133 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DIMIRTANG | 2015-10-20 19:39 | 2015-10-20 18:54 | 2015-10-20 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:59
G5415102003617 | BP SEPTIAN | SETEMPAT BANK MANDIRI JL SUNDA 1 MENTENG JAKARTA PUSAT BELAKANG GEDUNG SARINAH | POSKO MENTENG | 02131936646 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (R3 / 33000 VA) | APL SR LOS KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 19:34 | 2015-10-20 19:27 | 2015-10-20 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:45
G5115102001719 | BP ARO | JLN MATIRAYA GG CEMPAKA RT 3 RW 9 JATIWARNA KEC PONDOK MELATI BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081513095511 | 3 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 19:34 | 2015-10-20 19:30 | 2015-10-20 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:03
G5415102003615 | BP ROLAND GULTOM | PR MEGA LESTARI RESIDENCE BLOK B3 NO 3 RT05/12 JL DIAPATIUKUR KEL UWUNG JAYA KEC CIBODAS. | POSKO CIKOKOL | 08129669509 | 1 RUMAH PADAM R1T / 2.200 VA | DICEK MCB RUSAK 10 A | 2015-10-20 19:33 | 2015-10-20 19:25 | 2015-10-20 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:34
G5415102003602 | IBU MAELANI | SUNTER GARDEN BLOK B 1 NO 3 KEL SUNTER KEC TANJUNG PRIUK ACUAN : DEKAT TAMAN | POSKO SUNTER | 0811836901 | 1 RUMAH PADAM | FUSE TR 250 A PHASE 3 F/ A SD 72 | 2015-10-20 19:31 | 2015-10-20 19:26 | 2015-10-20 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:38
G5315102001534 | IBU FLOREN | CLUSTER NATURALE BLOK M16 NO 21 KEL PAGEDANGAN TANGERANG SELATAN/ DEKAT AYON MALL | POSKO SERPONG | 081286373188 | LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM | DI CEK STMPAT APP PERIKSA.C.TEMPER ICAL CS | 2015-10-20 19:30 | 2015-10-20 19:19 | 2015-10-20 21:16 | 1 | LAPOR ULANG HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG. CC.54.MATSANI.CSOI. K0GOGFC | Selesai | 0 01:46:08
G5415102003589 | BP SUBIAN | JL SAWO NO 80 H KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN WARUNG UCOK | POSKO KEBON JERUK | 08888758855 | 2 RUMAH PADAM | NH Q II / D 315A PUTUS DIGANTI 355A KB.292 NYALA JAM 20:10 ,No. Lapor Referensai :G5415102003452 | 2015-10-20 19:28 | 2015-10-20 19:23 | 2015-10-20 19:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:18
G5415102003583 | BP DENI | JL SWADAYA RAYA NO 47 RT 7/10 KEL WIJAYA KUSUMA KEC JELAMBAR JAKARTA BARAT (DEKAT ALFAMIDI) | POSKO KAPUK | 0215657728 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | SINGLECORE TR PHASE 2 TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN GARDU DB 58(APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20.00) ,No. Lapor Referensai :G5415102003579 | 2015-10-20 19:26 | 2015-10-20 19:22 | 2015-10-20 19:26 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PADA TGL 20/10/2015 PKL 20:15 WIB DIKARENAKAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI UNIT.STATUS LAPORAN LAPORCC.53.BARTA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003569 | IBU ERNA | JL GARUDA 2 B RT:8/9 NO 47 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR KEL PASIR GUNUNG SELATAN | POSKO CIRACAS | 08984178710 | 2 RUMAH PADAM | APL JTR TERBAKAR DAN RANTAS DARI GARDU GD 14 B,PELAKSANAAN | 2015-10-20 19:25 | 2015-10-20 19:21 | 2015-10-20 20:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:22
G5415102003567 | BP MISBAH | JL. ISKANDAR MUDA NO. 35E KEL.KEBAYORAN LAMA KEC. KEBAYORAN LAMA (SETEMPAT HOLLAND BAKERY / ACUAN LOKASI: DEKAT BANK CIMB NIAGA ) | POSKO PONDOK INDAH | 0217255242 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM | kl 3 feeder g phasa 3 trafo 2 300a putus sementara di bendeng | 2015-10-20 19:25 | 2015-10-20 19:19 | 2015-10-20 20:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:44
G5515102000434 | BP PARNO/ IBU NIAN | PERUM PONDOK UNGU PERMAI BLOK D 27 NO 9 RT 11 RW 13 KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA. POM BENSIN MASUK. SD KALIABANG KE SELATAN 100M | POSKO PONDOK UNGU | 02199985221 | 1 RUMAH PADAM. IDPEL 545101419707 | SETEMPAT NORMAL VIA TLP | 2015-10-20 19:24 | 2015-10-20 19:15 | 2015-10-20 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:55
G5415102003562 | BP BUYUNG | JL. LAPANGAN KRANJI NO. 31 RT 03/12 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT, KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081283812508 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | LOS KONTAK TIANG , SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-20 19:23 | 2015-10-20 19:17 | 2015-10-20 20:30 | 2 | NO TELEPON LAINNYA 085770046295 | Selesai | 0 01:06:26
G5415102003561 | BP EDI PURWOKO | JL BUNI GANG SALAK RT 6/4 NO 19 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG JAKTIM. DEKAT KOMPLEK POLRI MUNJUL | POSKO CIRACAS | 081281613142 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | KBO | 2015-10-20 19:23 | 2015-10-20 19:17 | 2015-10-20 20:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:02
G5415102003555 | BP HENDI | RUKO BNI PANGLIMA POLIM , JL. FATMAWATI RAYA BLOK A NO 47 EF JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : PASAR BLOK A ATAU DI SAMPING TOKO ABADI JAYA) | POSKO PONDOK INDAH | 0217395251 | 1 BANK PADAM | udah normal | 2015-10-20 19:22 | 2015-10-20 19:16 | 2015-10-20 19:28 | 5 | TERKAIT G5415102000947, G5415102003015, G5415102001704, G5415102002162, G5415102000947, G5415102001704. STATUS APKT SELESAI DENGAN JAWABAN "LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG","kabel opstig rusak sementara di teglek dari gardu kb 163", "LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG", "TUNGGU LAPORAN ULANG","LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG"SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS | Selesai | 0 00:06:43
G5415102003542 | BPK MARWAN | GG MENINJO RT 6/5 KEL CIGANJUR JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 081382360985 | 3 RUMAH PADAM | CGR 17 NH FUSE RAK 5 PHASE 2 250A PUTUS DIGANTI FUSE 250A HU 273 A ,No. Lapor Referensai :G5415102003515 | 2015-10-20 19:20 | 2015-10-20 19:16 | 2015-10-20 19:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:18
G1415102000527 | BP SUMARNO | PR TAMAN MODERN JL PLAMBOYAN 1 BLOK F 2 NO 6 RT 0 RW 6 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG. JAKARTA TIMUR. LOKASI PR TAMAN MODERN | POSKO PONDOK KOPI | 0818817842 | 1 RUMAH PADAM | mcb panel turun | 2015-10-20 19:17 | 2015-10-20 19:11 | 2015-10-20 20:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:16
G5515102000430 | BP HAIRUL | JL PISANGAN BARU III RT 10/ RW 7 NO 266 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN JAKTIM LOKASI : DEKAT MSJI AL MARBUK | POSKO RAWAMANGUN | 02193317933 | 1 RUMAH PADAM NYALA . NO METER/ID PEL :32025178982 | MPB tertera gambar tangan(edi cs)telp b.utomo | 2015-10-20 19:15 | 2015-10-20 19:10 | 2015-10-20 19:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:27
G2315102000355 | BPK YOSI | PERUM SUDIRMAN INDAH BLOK G3 NO 21 RT 4/6 KEL TIGARAKSA KEC TIGARAKSA KOTA TANGERANG ACUAN 500M DARI GERBANG UTAMA | POSKO CIKUPA | 085939579889 | 1 RUMAH PADAM / PRA BAYAR / DAYA 1300 SISA KWH 6.25 NO METER 01105311193 | SR LOST KONTAK DI TIANG SDH NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 19:10 | 2015-10-20 19:05 | 2015-10-20 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:42
G5415102003474 | BP MASIR | JL KALI ANYAR RT 15/8 NO 27 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02194724276 | EBERAPA RUMAH PADAM | NH 250 A PHASA 3/C PUTUS S/DI GANTI NH 250 A ( B 415 P 0 NORMAL 23.45 WIB, U/APKT> 3 JAM DI KAERNAKAN APKT ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415102003250 | 2015-10-20 19:06 | 2015-10-20 19:02 | 2015-10-20 20:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:19:37
G2315102000349 | IBU APNA | JL SUNTER GARDEN BLOK B NO 6 KEL: TJ PERIUK KEC: JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI: RUMAH TINGGAL MASUK PERUMAHAN | POSKO SUNTER | 085310864392 | 1 RUMAH PADAM ID PEL: - DAYA: 16500 VA (PASCABAYAR) | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102003432 | 2015-10-20 19:06 | 2015-10-20 19:01 | 2015-10-20 19:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003463 | BP ASEP KURNIAWAN | JL BAROKAH RT 12/10 NO. 36C KEL TUGU KEC CIMANGGIS KELAPA DUA DEPOK ACUAN LOKASI MENARA TOWER TELKOMSEL RTM | POSKO CIRACAS | 085817121339 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK 2 Q1 DARI GARDU E 302 P HU 231 A ,No. Lapor Referensai :G5415102003222 | 2015-10-20 19:04 | 2015-10-20 18:56 | 2015-10-20 19:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:50
G5515102000426 | BP BURHAN | JL BATU KRISTAL NO.78 KEC KAYU PUTIH KEL KAYU PUTIH PULO MAS JAKARTA TIMUR, LOKASI : MASJID ALHUDA KE BARAT ? 200 M | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081297031066 | MOHON PENANGANAN MCB LEMAH ID PEL : 541101062786 | S/ BEBAN LEBIH | 2015-10-20 19:00 | 2015-10-20 18:51 | 2015-10-20 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:42
G5415102003434 | IBU SARAH /IBU AYU | JL PURWODADI NO.37 RT09/06 KEL MENTENG KEC MENTENG ACUAN LOKASI: DEKAT TAMAN KUDUS | POSKO MENTENG | 02195222671 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | MCB 10 A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-20 18:59 | 2015-10-20 18:51 | 2015-10-20 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:14
G5415102003431 | IBU ROMLAH | JL KASI 2 RT 1/3 NO 8 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. ACUAN DEKAT POM BENSIN | POSKO LENTENG AGUNG | 081519506090 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | DIKONFIRMASI SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-10-20 18:59 | 2015-10-20 18:52 | 2015-10-20 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:08
G5415102003426 | IBU INDRI | JL AMD 5 RT 1 RW 7 NO 5A KEL SAWAH KEC CIPUTAT TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 087877081360 | 2 RUMAH PADAM | berikut peretakan jtr | 2015-10-20 18:58 | 2015-10-20 18:55 | 2015-10-20 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:52
G5415102003422 | BP ALPIN | VILA KAPUK MAS 2 BLOCK J 6 NO 1D KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN ( RUKO KENCANA ) | POSKO KAPUK | 081802943999 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/2.200 VA | P.TERATAI TRIP JAM 17.48 WIB NORMAL JAM 20.00(APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20 ,No. Lapor Referensai :G5415102003034 | 2015-10-20 18:57 | 2015-10-20 18:51 | 2015-10-20 18:57 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL SAAT INI MASIH PADAM / PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI.CC.54.SARO. 20/10/15.081802943999.K0GOFEN. | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102003420 | BP BUDIMAN/IBU FELY | JL TAMBORA 1 NO. 17 RT009/002 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI DEKAT PASAR JEMBATAN LIMA | POSKO BANDENGAN | 02163866462 | 1 RUMAH PADAM | APL SR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (SEBELUMNYA APKT EROR DARI JAM 17.30 SAMPAI JAM 19.30) | 2015-10-20 18:56 | 2015-10-20 18:51 | 2015-10-20 21:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:10
G2315102000343 | IBU THERESIA | JL MANGGA GG III BLOK D NO 37 KEL.LAGOA KEC.KOJA JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI: | POSKO MARUNDA | 02199008704 | 2 RUMAH PADAM (NO METER: 14216767369 DAYA:R1T / 1300 VA) | NH FUSE 250 A PUTUS PHAS 2 FEEDER H DIGANTI 250 A DARI GARDU PK 53N | 2015-10-20 18:55 | 2015-10-20 18:51 | 2015-10-20 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:37
G5415102003401 | BP USMAN | JL RAYA PEMDA RT 004/01 DESA MATAGARA KEC TIGARAKSA TANGGERANG, ACUAN LOKASI: DEPAN KANTOR GOLKAR | POSKO CIKUPA | 081317947944 | 1 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DI TIANG SDH NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 18:53 | 2015-10-20 18:48 | 2015-10-20 19:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:39
G5415102003399 | BP YONO | JL PASEBAN TIMUR GG 14 RT 18 RW 3 KEL PASEBAN KEC. SENEN . JAKARTA PUSAT. ACUAN : DEKAT KELURAHAN | POSKO MENTENG | 082312257965 | 1 RUMAH PADAM | MPB PERIKSA SELESAI DI TEMPER KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415102003215 | 2015-10-20 18:53 | 2015-10-20 18:49 | 2015-10-20 18:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003398 | IBU TUNGGAL SARI/BP ANTON | PERUM SUNTER GARDEN BLOK B8 NO.18 KEL SUNTER AGUNG KEC SUNTER AGUNG JAKUT | POSKO SUNTER | 02165835470 | 3 RUMAH PADAM | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102003203 | 2015-10-20 18:53 | 2015-10-20 18:49 | 2015-10-20 18:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5315102001406 | BP SAKIM | JL RADEN SALEH KR MULIA RT 1/2 KEL KR MULIA KEC KR TENGAH (DEKAT ANGKE SPOT) | POSKO CILEDUK | 085103016355 | 1 RUMAH PADAM, IDPEL 543103977933 | SETEMPAT DI PUTUS KARENA ADA TUNGGAKAN | 2015-10-20 18:52 | 2015-10-20 18:44 | 2015-10-20 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:34
G5415102003388 | BP DEDEN | DESA CILONGOK RT 02/04 KEC. PASAR KEMIS TANGERANG ( DEKAT MASJID ABAH UCI DAN MAKAM ABUYADAM YATI ) | POSKO SEPATAN | 081316769797 | MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | gg ib konsumen | 2015-10-20 18:51 | 2015-10-20 18:49 | 2015-10-20 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:15
G1215102000768 | IBU RIFKA | JL KAMPUNG SAWAH RAYA GG TIING NO. 44 KEL JATI MURNI KEC PONDOK MELATI. ACUAN: DEKAT JAUH SEKOLAH YASPI | POSKO PONDOK GEDE | 082111050219 | 1 RUMAH PADAM (R1/ 900 VA) | MCB RUSAK 4A | 2015-10-20 18:49 | 2015-10-20 18:00 | 2015-10-20 20:27 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI CC.54.BERTO/K0GOF9G/082111050219/19:48 | Selesai | 0 01:37:56
G5415102003371 | BP YUSUF | KP PARUNG KORET RT.3 RW.3 KEL. PARUNG JAYA KARANG TENGAH CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 085267510478 | 1 RUMAH PADAM | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-10-20 18:49 | 2015-10-20 18:40 | 2015-10-20 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:34
G1215102000762 | BP RAMDANI | GG BERSAMA KEL PONDOK MELATI KEC PONDOK MELATI BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08317031319 | 1 RUMAH PADAM (R1T/900 VA) | DISPLAY BLANK | 2015-10-20 18:46 | 2015-10-20 18:01 | 2015-10-20 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:19
G5415102003351 | IBU WIDOWATI/BP HERVANKA | JL RAYA KODAW GG MASJID NURUL IBADAH NO 145 RT03/01 KEL JATIMEKAR KEC JATI ASIH ACUAN: DEKAT MASJID NURUL IBADAH | POSKO PONDOK GEDE | 08161982575 | MCB LEMAH 2.200VA | MCB RUSAK 10A | 2015-10-20 18:46 | 2015-10-20 18:41 | 2015-10-20 19:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:29
G5415102003348 | BP AGUS | KP SONDOL RT 11/03 DESA KEMUNING KEC KRESEK KAB TANGERANG ACUAN DEKAT SHOWROOM MOTOR H.MUHAIMIN | POSKO CISOKA | 081218167601 | 1 RUMAH PADAM | DICEK UNIT MOTOR KABEL SR LOST KONTAK DIATAS TIANG | 2015-10-20 18:45 | 2015-10-20 18:39 | 2015-10-20 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:25
G5115102001573 | BP HARYADI | PERUM PANTAI MUTIARA BLOK B NO.2 KEL.PLUIT JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216696558 | 1 PHASE PADAM PASCABAYAR DAYA 16500 VA | NH FUSE 300A PHASE 2 / F PUTUS S/ DI GANTI NH 300A (B 256) NORMAL 20.40 ,No. Lapor Referensai :G5415102003443 | 2015-10-20 18:44 | 2015-10-20 18:39 | 2015-10-20 20:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:34:46
G5415102003333 | BP ALAM | JL PANGLIMA POLIM RAYA RUKO GRAND PANGLIMA POLIM MO 5- S/D 7 KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ( SETEMPAT KANTOR BANK SUMSEL BABEL ) | POSKO BULUNGAN | 02172797919 | 1 KANTOR PADAM | kabel opstiq rusak / kb 163 | 2015-10-20 18:43 | 2015-10-20 18:33 | 2015-10-20 18:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:22
G5415102003331 | IBU SUHANI | KP PETUKANGAN RT 6/4 NO 69 KEL RAWA TERATE KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR, SAMPING POOL DAMRI | POSKO PONDOK KOPI | 087782436586 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 1300 VA) | KBO SELESAI DI PERBAIKI | 2015-10-20 18:43 | 2015-10-20 18:35 | 2015-10-20 20:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:02
G5415102003319 | BP AHMAD TAUFIK | LOKASI : PESANTREN DARUL ULUM JL. MARSEKAL SURYA DARMA KP RAWA ROTAN RT. 07/01 KEL. SELAPAJANG JAYA KEC. NEGLASARI TANGERANG. | POSKO TELUK NAGA | 0215590952 | 1 PESANTREN PADAM DAYA 2.200VA | NH FUSE 300A PHASA 1 FIDER D PUTUS DI GARDU ( TG 14 C ) | 2015-10-20 18:40 | 2015-10-20 18:31 | 2015-10-20 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:50
G5415102003313 | BP GOFUR | JL AL IKSAN NO 9 RT 1 RW 7 KEL SAWAH KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 0217443219 | 3 RUMAH PADAM | peretakan jtr | 2015-10-20 18:39 | 2015-10-20 18:36 | 2015-10-20 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:08
G5215102000737 | BP LUKMAN | KAV DKI BLOK 13 NO.1 RT 9/10 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0215847153 | 1 RUMAH PADAM MENYALA BARU SAJA | sepaning drop selesai dioper fase yg lebih bagus | 2015-10-20 18:39 | 2015-10-20 18:32 | 2015-10-20 21:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:27
G2315102000330 | IBU NANDA | JL KIMANGUNSARKORO NO 19 KEL: MENTENG KEC: MENTENG ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID SUNDA KELAPA (JAKARTA) | POSKO MENTENG | 0811951047 | 1 PHASA PADAM ID PEL: DAYA:- (PASCABAYAR) | aploper jtr terbakar jont cco 2 buah selesai diperbaiki dr gardu T 15N ,No. Lapor Referensai :G5415102002934 | 2015-10-20 18:38 | 2015-10-20 18:33 | 2015-10-20 18:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI SETEMPAT PADAM 1 RUMAH. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI. CC.54.SUTANTO. K0GOEMJ. 0811951047 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5115102001550 | BP ASIF | JL. KEMANG UTARA P NO. 59 KEL. MAMPANG KEC. BANGKA RAYA | POSKO MAMPANG | 0217180474 | 2 RUMAH PADAM | peretakan opstik terbakar dlm pelaksanaan gardu kb 152 N ,No. Lapor Referensai :G5415102003245 | 2015-10-20 18:38 | 2015-10-20 18:31 | 2015-10-20 19:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:04
G1215102000752 | BP. ANDI | JL SULTAN AGUNG TIRTAYASA NO. 12B KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG. ACUAN : DEKAT KANTOR KECAMATAN PINANG PINGGIR JALAN | POSKO CIKOKOL | 081285141988 | 1 RUMAH PTL MENYALA TIDAK STABIL | DICEK JTR TERBAKAR , NS 34 | 2015-10-20 18:37 | 2015-10-18 18:20 | 2015-10-20 22:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:47:53
G5415102003302 | BP IYAN | PERUM HARAPAN BARU REGENCY JL.NUSA INDAH 4 BLOK.C5 NO.34 RT.1/23 KEL.KOTABARU KEC.BEKASI BARAT KOTA BEKASI ACUAN MASJID AT-TAQWA | POSKO PONDOK KOPI | 081210202063 | MCB LEMAH (R1/2.200VA) | IB KONSLET SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-20 18:37 | 2015-10-20 18:28 | 2015-10-20 20:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:50
G5115102001545 | BP RONALD | JL BUNGUR BESAR 9 NO 184 A RT 14 RW 01 KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSAT / SEBERANG PUSKESMAS BUNGUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02198988731 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | NH FUSE 250A FHASE 2 JUR 1 PUTUS DARI GARDU K 33 A S/DIGANTI BARU | 2015-10-20 18:36 | 2015-10-20 18:30 | 2015-10-20 19:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:54
G5415102003285 | IBU ULFA | KOMPLEK SERBAGUNA SITANALA LORONG 11 RT.4/13 KEL NEGLASARI KEC KARANG SARI KAB TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087872005070 | 3 RUMAH PADAM | DICEK JTR TERBAKAR , NS 34 NORMAL 21.30 | 2015-10-20 18:32 | 2015-10-20 18:27 | 2015-10-20 21:54 | 1 | MELENGKAPI LAPORAN: SESUAI INFO PELANGGAN DI ALAMAT TSB PTL SERING PADAM (DALAM SEMINGGU TERAKHIR 3 KALI PADAM). CC.54.ASTRIANA. | Selesai | 0 03:21:05
G5315102001361 | BP ARIF | PR Sudirman Indah B5 No.18 rt.3/6 Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa (Dari lampu merah cikupa masuk sampai Pr sudirman. Bangunan berwarna hijau dan ada warung) | POSKO CIKUPA | 085717362016 | TERTERA PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN STROOM. ALARM SUDAH BEBUNYI | APP RPABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-10-20 18:32 | 2015-10-20 18:28 | 2015-10-20 19:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:07
G5415102003271 | BP TAUFIK | JL PANJANG RT 07/04 NO 15 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: DEKAT ALFAMIDI H. SHOLEH 1) | POSKO BULUNGAN | 02193859539 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | loss kontak ditiang | 2015-10-20 18:31 | 2015-10-20 18:23 | 2015-10-20 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:06
G5415102003257 | BP TONY | ALAMAT LOKASI JL KIASMARA RT 04/01 NO A7 KEL SUKAMANTRI KEC PASAR KEMIS TANGERANG.ACUAN LOKASI SEBELAH KUSEN LESTARI | POSKO SEPATAN | 02194563921 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK SR SERIAN DI TIANG LOS KONTAK DAPAT DARI GARDU PE 79 PENYULANG BOR | 2015-10-20 18:29 | 2015-10-20 18:25 | 2015-10-20 20:56 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL PADAM NAMUN BELUM ADA TINDAK LANJUT CC.54.ANAS | Selesai | 0 02:27:08
G5415102003247 | BP RUDI | KOMP PJKA JL BUNGUR BESAR NO.4 RT 20/04 KEL SENEN KEC SENEN, ACUAN LOKASI: BELAKANG STASIUN SENEN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214265634 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A FHASE 2 JUR 1 PUTUS DARI GARDU K 33 A S/DIGANTI BARU | 2015-10-20 18:26 | 2015-10-20 18:22 | 2015-10-20 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:55
G5315102001329 | IBU SUTISNO | JL TERATAI RAYA MASUK GANG RT 7 RW 3 KEL ANGKE KEC JEMBATAN 5 TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 083808069026 | 1 RUMAH PADAM, MCB DI KWH METER, SIKRING NORMAL, PASCABAYARK0GOCBY | DI HUBUNGI S/ SDH NORMAL TERKAIT DARI GARDU B 25 A | 2015-10-20 18:23 | 2015-10-20 18:20 | 2015-10-20 21:31 | 2 | LAPOR ULANG. MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI. TERKAIT LAPORAN TGL 20/10/15 G5315102001329 | Selesai | 0 03:08:29
G5415102003210 | IBU AGNES | JL PASAR BUAH RT 04/01 NO 23 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218702445 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | 2015-10-20 18:20 | 2015-10-20 18:11 | 2015-10-20 19:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:09
G5415102003209 | BP ZAMA ASHARI | JL KARET PASAR BARU BARAT II No.4 RT 8 RW 7 KEL. KARET TENGSIN KEC TANAH ABANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02193942740 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | MCB 25 A TERBAKAR | 2015-10-20 18:20 | 2015-10-20 18:10 | 2015-10-20 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:54
G5415102003208 | IBU ANNA | LOKASI : JL. MUALIM AMINUDIN NO,15 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS (SEBELAH BANK BTN) | POSKO CIRACAS | 0218733986 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DI CEK PETUGAS SETEMPAT PTL NORMAL | 2015-10-20 18:20 | 2015-10-20 18:12 | 2015-10-20 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5415102003197 | IBU HELDA | TOKO RESPIRO JL TAMAN MARGA SATWA NO. 9 KEL. JATI PADANG KEC. PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 02178847475 | 1 TOKO PADAM | NHFUSE 250 A PUTUS DI GANTI 250 APHASA 2 RAK 4 HU: 175A PM 93 | 2015-10-20 18:19 | 2015-10-20 18:13 | 2015-10-20 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:49
G5415102003193 | BP DWI | JL DAKOTA 5 RT 11/9 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN DEKAT RADIO P2C | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0817117595 | 2 RUMAH PADAM | PERBAIKAN OPSTIG KENA GARUK BEKO, S/ DIPERBAIKI DARI GARDU S 21 G | 2015-10-20 18:19 | 2015-10-20 18:15 | 2015-10-20 18:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:07
G5415102003189 | IBU ELY | KOMP TAMAN INDAH PERMATA 1 BLOK PAA NO. 5 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN JAKUT | POSKO KAPUK | 08176717523 | BSNYSK RUMAH PADAM | P.TERATAI TRIP JAM 17.48 WIB NORMAL JAM 20.00(APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20 ,No. Lapor Referensai :G5415102003034 | 2015-10-20 18:17 | 2015-10-20 18:14 | 2015-10-20 18:36 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:18:51
G5415102003182 | BP MUCHTAR | JL BKT KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKTIM GARDU PG166A | POSKO PONDOK KOPI | 02198805414 | MCB RUSAK DAYA 41.500 VA | mcb 63a rusak , selesai di ganti baru | 2015-10-20 18:16 | 2015-10-20 18:11 | 2015-10-20 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:36
G5315102001310 | Bp Kudori | Jl Persatuan No 2 RT 5 RW 1 Kel pasir gunung selatan Kec cimanggis depok. Lokasi: di belakang brimop kelapa dua | POSKO CIRACAS | 08161882955 | 1 RUMAH PADAM PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM KONDISI ON | APL JTR TERBAKAR DAN RANTAS DARI GARDU GD 14 B,PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102003084 | 2015-10-20 18:16 | 2015-10-20 18:07 | 2015-10-20 18:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:58
G5415102003141 | BP OPIK | JL YUSUF NO 9 RT 008/03 KEL. SUKABUMI UTARA KEC, KEBON JERUK. DEKAT MUSHOLA BAITUL KARIM | POSKO KEBON JERUK | 02160273194 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | NH Q I / C 315A PUTUS DIGANTI 355A KL.167 NYALA JAM 18:35 ,No. Lapor Referensai :G5315102001355 | 2015-10-20 18:10 | 2015-10-20 18:05 | 2015-10-20 18:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003132 | BP HARJONO | RUKO KRANGGAN PERMAI JL RAYA KRANGGAN BLOK RT 12A NO 8 RT 10/15 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA KOTA MADYA BEKASI. ACUAN LOKASI : SEBELAH KANAN APOTIK KIMIA FARMA | POSKO PONDOK GEDE | 02184596437 | 1 RUKO PADAM | DIDATANGI SETEMPAT TUTUP DAN DI PTT TIDAK ADA JAWABAN | 2015-10-20 18:09 | 2015-10-20 18:00 | 2015-10-20 19:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:38
G5415102003131 | IBU LIANA | KK PORIS PARADISE EKSLUSIF C15 NO 06 BATU CEPER TANGERANG ( ACUAN LOKASI DEPAN GAINT PORIS) | POSKO CIKOKOL | 081345291264 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA R2T/4400 VA ) | COVER MPB LEPAS, NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 18:09 | 2015-10-20 18:04 | 2015-10-20 19:10 | 2 | MOHON DITINDAKLANJUTI TERKAIT LAPORAN PELANGGAN YANG SUDAH BERULANG-ULANG MELAPOR KEMBALI KE CC PLN 123, NAMUN SESUAI INFO PELANGGAN, SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS RAYON/UNIT TERKAIT | Selesai | 0 01:01:38
G5415102003105 | BP REMON | JL PANDA NO 44 PR JATIBENING 1 KEL JATIBENING | POSKO PONDOK GEDE | 081297244320 | 1 RUMAH PADAM (R2T / 5500) | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 18:06 | 2015-10-20 17:59 | 2015-10-20 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:30
G5415102003103 | IBU RIFA | WISMA RINI (WISMA UI) FLAT10A LT.2 JL OTISTA RAYA NO84A KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA, ACUAN LOKASI: DEPAN MCD DEKAT PEREMPATAN. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082122440001 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG , SELESAI DI PERBAIKI M1- RENDI | 2015-10-20 18:06 | 2015-10-20 18:00 | 2015-10-20 19:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:10
G5415102003101 | IBU ATIKA | JL HJ KACIT NO 100 RT2 RW9 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TIMUR (ACUAN LOKASI PASAR BINTARO MAS) | POSKO BINTARO | 0217354817 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK HANYA TIDAK BISA ATAU BELUM TAU CARA MASUKIN PULSA | 2015-10-20 18:05 | 2015-10-20 17:59 | 2015-10-20 18:27 | 1 | LAPOR ULANG, LAPORAN TERKAIT :TGL 20/10/2015 1 RUMAH PADAM G5415102003101 // INFO PELANGGAN : PELANGGAN MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR | Selesai | 0 00:22:06
G5415102003092 | BP HENDRA | JL LAKSA 1 NO. 5 KEL TAMBORA KEC JEMBATAN LIMA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216591513 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | NH FUSE 300A PHASE 3 / H PUTUS S/ DI GANTI NH 300A (B 25 A) NORMAL 18.40 (SEBELUMNYA APKT EROR DARI JAM 17.30 SAMPAI JAM 19.30) ,No. Lapor Referensai :G5415102002689 | 2015-10-20 18:04 | 2015-10-20 18:01 | 2015-10-20 18:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:58
G5415102003090 | BP TAAT | LOKASI : BANK PUNDI INDONESIA JL WARUNG BUNCIT RAYA NO 4B KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. ACUAN : DISEBERANG RS JMC. | POSKO PASAR MINGGU | 0217900365 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415102002928 | NHFUSE 250 A PUTUS DI GANTI300 APHASA1 RAK 4 HU: 226PM261SUDAH NORMAL KEMBALI HERU CS ,No. Lapor Referensai :G5415102002710 | 2015-10-20 18:03 | 2015-10-20 17:57 | 2015-10-20 18:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003089 | IBU NURHAYATI | JL DUKUH RAYA NO 15 RT 007/007 KEL GROGOL PETAMBURAN KEC TANJUNG DUREN UTARA JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08128271751 | 3 RUMAH PADAM | SETELAH DI CEK JARINGAN PUNYA POSKO KEBON JERUK | 2015-10-20 18:03 | 2015-10-20 17:59 | 2015-10-20 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:29
G5415102003064 | BP TASLIF | GEDUNG BANK MANDIRI JL SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1 NO. 1-4 KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0216408743 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002971 | 2015-10-20 18:00 | 2015-10-20 17:56 | 2015-10-20 18:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102003060 | IBU NANA | RUKO BUKIT GOLF MEDITERANIA BLOK C NO 11 KEL KAPUK ACUAN SEBERANG WATERBOOM | POSKO KAPUK | 02156945835 | 1 RUMAH PADAM DAYA B2T / 33000 | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DISETTING (APKT EROR JAM 17.45 NORMAL JAM 20.00) | 2015-10-20 17:59 | 2015-10-20 17:50 | 2015-10-20 20:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:05
G3215102000365 | BP JUNSIN | GANG DUKUH 6 NO 18 RT 6 RW 7, (DEKAT APOTIK K24 / DEKAT PASAR KOPRO) KEC GROGOL PETAMBURAN, TANJUNG DUREN UTARA, JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0817786656 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT SP.9D KABEL PRIMER RUSAK DALAM PELAKSANAAN PENGANTIAN ,No. Lapor Referensai :G5315102001415 | 2015-10-20 17:58 | 2015-10-20 17:52 | 2015-10-20 18:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:27:12
G5415102003016 | BP HANS | JL TANJUNG DUREN RAYA NO 10 KEL TOMANG KEC GROGOL JAKBAR (SETEMPAT RESTORAN STRAWBERI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156942751 | 1 RESTORAN PADAM | SETELAH DI CEK JARINGAN PUNYA POSKO KEBON JERUK | 2015-10-20 17:53 | 2015-10-20 17:47 | 2015-10-20 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:32
G5415102002993 | BP HASIM | TAMAN PALEM LESTARI BLOK B16 NO 15 KEC.CENGKARENG BARAT KEL CENGKARENG JAKARTA BARAT ( SETEMPAT KURSUS KUMON) | POSKO KALIDERES | 02193085850 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A PUTUS AKIBAT GROUND PLAT HANCUR GARDU {BC 261} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH GROUND PLAT 250 + NH FUSE 355 A PETUGAS {ARI DAN NUR} NORMAL KEMBALI JAM 18:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102002925 | 2015-10-20 17:49 | 2015-10-20 17:45 | 2015-10-20 17:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:58
G5415102002988 | BP OKI | JL GREEN SEDAYU DISPARK JL DAAN MOGOT KM 18 DM 1 NO. 66 KALIDERES | POSKO KALIDERES | 08121873059 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM DAYA 10.600 VA | DI CEK PETUGAS SETEMPAT RUKO KOSONG DI GEMBOK / TERKUNCI VIA TELEPON BERULANG ULANG TIDAK MENJAWAB | 2015-10-20 17:48 | 2015-10-20 17:46 | 2015-10-20 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:44
G5315102001222 | IBU BETI | JL ANGSANAN DALAM NO43E RT3 RW5 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK KEMANGGISAN BATU SARI | POSKO KEBON JERUK | 085714145678 | 1 RUMAH PADAM KONDISI MCB ON/ON | DICARI TIDAK KETEMU DIPTT - SETEMPAT SUDAH MENYALA | 2015-10-20 17:47 | 2015-10-20 17:41 | 2015-10-20 18:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:13
G5415102002970 | BP. ADE SUHENDRA | KAMPUNG PAKU HAJI RT 01/06 NO - KEL DESA TOBAT KEC BELA RAJA. TANGERANG BANTEN .ACUAN LOKASI DEKAT MESJID BAITUL MUKMIN | POSKO CISOKA | 085814043334 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 900 VA) | DI CEK APP PRABAYAR KETINGGALAN DALAM PENORMALAN GARDU TBT 3 | 2015-10-20 17:45 | 2015-10-20 17:39 | 2015-10-20 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:08
G5415102002963 | BP DONI | JL KI MANGUN SARKORO NO.17 KEL MENTENG KEC MENTENG, ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID SUNDA KELAPA. | POSKO MENTENG | 08111175115 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | aploper jtr terbakar jont cco 2 buah selesai diperbaiki dr gardu T 15N ,No. Lapor Referensai :G5415102002934 | 2015-10-20 17:43 | 2015-10-20 17:35 | 2015-10-20 18:20 | 1 | MOHON UNTUK SEGERA DITINDAK LANJUTI . SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGASCC.54.AHLIK0GOBXG | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:37:21
G5415102002957 | IBU ARIF | KK POMAD JL KALIBATA TENGAH 8 NO 13 RT. 11/06 KEL KALIBATA KEC MAMPANG (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID ATTAQWA) | POSKO PASAR MINGGU | 0217981612 | MCB LEMAH (900 VA) | INSTALASI BANGUNAN | 2015-10-20 17:40 | 2015-10-20 17:33 | 2015-10-20 18:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:25
G5415102002948 | BP BENI | JL PANGLIMA POLIM RAYA BLOK A NO. 46-47 KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOK : DISEBERANG PASAR BL A/GEDUNG AXA) | POSKO PONDOK INDAH | 0217263234 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | kabel opstig rusak sementara di teglek dari gardu kb 163 | 2015-10-20 17:40 | 2015-10-20 17:37 | 2015-10-20 18:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:17
G5415102002936 | BP ADI | TOKO OBAT NADIRA JL RAYA PANONGAN DS PANONGAN RT 1/3 KEC. PANONGAN KEL. PANONGAN. TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081268330275 | 1 RUMAH PADAM B1T / 900 VA | SR LOST KONTAK DI TIANG SDH NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 17:36 | 2015-10-20 17:30 | 2015-10-20 18:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:56
G5415102002925 | IBU SEPTI | RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK B 17 NO 29 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT GRAHA TELESINDO/RESTORAN BINAR) | POSKO KALIDERES | 081905366288 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A PUTUS AKIBAT GROUND PLAT HANCUR GARDU {BC 261} DI TOLONG DENGAN 1 BUAH GROUND PLAT 250 + NH FUSE 355 A PETUGAS {ARI DAN NUR} NORMAL KEMBALI JAM 18:30 | 2015-10-20 17:34 | 2015-10-20 17:29 | 2015-10-20 18:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.TGL 20/10/15,085775056903,K0GOB25.CC.54.DEASSYANA | Selesai | 0 01:09:06
G5415102002913 | BP ANTON | PASAR LAMA SERPONG CILENGGANG RT 13 RW 5 NO.10 KEL CILENGGANG KEC SERPONG TANGERANG SELATAN (DEKAT WIHARA KARUNIA NYALA) | POSKO SERPONG | 089652115860 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1/1.300 VA) | SR LOST KONTAK,RASIBAN CS | 2015-10-20 17:33 | 2015-10-20 17:26 | 2015-10-20 18:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:54
G5415102002907 | BP SELAMET | JOMBANG RAYA NO 26 PROYEK GEDUNG BINTARO ICON KEL PONDOK JAYA KEC TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 081311475331 | 1 GEDUNG PADAM | PENORMALAN P. CIPANAS DAR GARDU BT 111 SELESAI DAN NORMAL KEMBALI JAM 17:30 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102002835 | 2015-10-20 17:32 | 2015-10-20 17:27 | 2015-10-20 17:32 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG, MOHON PENANGANAN SEGERA.081311475331, K0GOANP, 20/10/15, CC.54.ABDULRAHMAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002892 | BP ABDUL HADI | JL. PROF DR HAMKA KP GAGA RT.04/02 NO. 50 KEL. LARANGAN SELATAN KEC. LARANGAN TANGGERANG ACUAN DEKAT TOKO ABANG ROY | POSKO CILEDUK | 02129022422 | 1 RUMAH PADAM (R1T/ 1.300 VA) | LOST KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-10-20 17:28 | 2015-10-20 17:13 | 2015-10-20 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415102002891 | BP ASTUR | (SETEMPAT ALFAMART) JL PEDONGKELAN DALAM RT02/13 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02191473298 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | KONSUMEN DIHUBUNGI MAIL BOK, DITUNGGU LAPORAN ULANG | 2015-10-20 17:28 | 2015-10-20 17:24 | 2015-10-20 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:04
G5315102001171 | BP AHMAD | KK BUKIT GADING VILA JL KINTAMANI RAYA NO 16 RT 3 RW 7 KELAPA GADING BARAT KEC KELAPAGADING (DKT BANK BRI) | POSKO SUNTER | 08561913718 | 1 RUMAH PADAM MCB ON-ON | fuse tr 32 a ptus d panel pembagi | 2015-10-20 17:25 | 2015-10-20 17:19 | 2015-10-20 19:51 | 1 | pelanggan menghubungi kembali | Selesai | 0 02:26:08
G5415102002874 | BP EDI | PERUM LIPPO KARAWACI BLOK PERMATA SARI 2 A3 NO 30 | POSKO CURUG | 085214573725 | 1 KOS - KOSAN 16.500 VA | 01b MCB 25A LEMAH SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 25A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 1 ( NALIH,YOSI,RAMLAN,ERNA ) | 2015-10-20 17:24 | 2015-10-20 17:13 | 2015-10-20 18:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:10
G5315102001169 | BPK RUSTANDI | JL FLAMBOYAN 1 NO 1 RT 005 / RW 003 KEL REMPOA KEC REMPOA TANGERANG ( ACUAN; DEKAT ALFAMART ) | POSKO BINTARO | 087771185771 | 1 RUMAH PADAM | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-10-20 17:24 | 2015-10-20 17:19 | 2015-10-20 18:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:20
G5415102002866 | BP BAGUS | KOMP ERA MAS 2000 BLOK B 8 NO. 1 KEL. PULOGEBANG KEC. CAKUNG DEPAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081212202629 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | petugas sudah sampai di lokasi , tetapi setempat rumah kosong | 2015-10-20 17:22 | 2015-10-20 17:18 | 2015-10-20 18:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:06
G5415102002865 | IBU SITI | TAMAN PESONA CIKUNIR NO. 83 JL H GALIH CLUSTER RT 05/12 KEL JAKAMULYA KEC. PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 087781667084 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS ( E 205 )PHASE 3 FEDDER 5300A-400A HU.147ANORMAL 17.58 ,No. Lapor Referensai :G5415102002694 | 2015-10-20 17:21 | 2015-10-20 17:17 | 2015-10-20 17:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002856 | IBU SITI SUMARNI | JL CIKUNIR RAYA RT 2 RW 2 JAKAMULYA BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218227215 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS ( E 205 )PHASE 3 FEDDER 5300A-400A HU.147ANORMAL 17.58 ,No. Lapor Referensai :G5415102002694 | 2015-10-20 17:19 | 2015-10-20 17:14 | 2015-10-20 17:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002829 | CURUG 1 | KP.DUKU PINANG | POSKO CURUG | 0111 | TEMUAN TIM INSPEKSI GROUNFLAT TERBAKAR | 14 PENGANTIAN GROUNFLAT 250A FASA 2 FIDER B TERBAKAR GARDU KC 43 P. WARUNG SUDAH DI GANTI 250A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 1 ( SUWOTO,SOPIAN,YANTO,IIN ) | 2015-10-20 17:13 | 2015-10-20 17:21 | 2015-10-20 17:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:34
G5415102002817 | BP AHONG | DEPAN TERMINALSENTIONG BALARAJA TANGGERANG (SETEMPAT TOKO CAHAYA AGUNG ELEKTONIK) | POSKO CISOKA | 02160348743 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANANAN SETEMPAT SEKRING PEMBAGI (MCB) MENGELUARKAN PERCIKAN API | DI CEK MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API AKIBAT GANGGUAN DI SISI KONSUMEN | 2015-10-20 17:11 | 2015-10-20 17:06 | 2015-10-20 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:24
G5415102002806 | BP SUGIONO | JELAMBAR FAJAR JL B NO.21 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 081288392272 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PHASE 1 FEDER F PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU DB 56 | 2015-10-20 17:07 | 2015-10-20 17:01 | 2015-10-20 17:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:13
G5415102002790 | BP DIDING | GG JERUK II RT 13 / 06 NO 26 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN ACUAN BELAKANG RADIO 68 | POSKO RAWAMANGUN | 02147861230 | 3 RUMAH PADAM | fuse 300A phase 1 jur:a putus trafo 2 selesai ganti baru(hery.b cs)telp b.utomo | 2015-10-20 17:02 | 2015-10-20 16:57 | 2015-10-20 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:56
G5415102002785 | BP NOVI | JL.BIDURI PANDAN RT 02/02 KEL.JOHAR KEC.GALUR .JAKARTA PUSAT (SETEMPAT ALFAMART/DIBELAKANG POM BENSIN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214263895 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM DAYA 16.500 VA | NH FUSE 250A FHASE 1 JUR 3 TRAFO 1 PUTUS DARI GARDU K 85 C S/DIGANTI BARU | 2015-10-20 17:00 | 2015-10-20 16:53 | 2015-10-20 17:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:02
G5415102002781 | BP RAHMAT | JL YOS SUDARSO KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA (SETEMPAT KANTOR KECAMATAN TANJUNG PRIOK) | POSKO SUNTER | 02143930152 | 1 KANTOR PADAM | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 17:00 | 2015-10-20 16:55 | 2015-10-20 17:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002777 | BP ANDRI | JL PEKAPURAN GG BENGKEL YAMIN RT 4/22 NO 98 KEL SUKATANI KEC CIMANGGIS DEPOK. KONTRAKAN MAMAH DIKA | POSKO CIRACAS | 02187757272 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 900 VA) | MPB ERROR | 2015-10-20 16:58 | 2015-10-20 16:50 | 2015-10-20 17:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:14
G5415102002774 | IBU.ARI | JL.MOHKASI 1 GG BENDA RT 3 RW 1 NO 44 KEL.CIGANJUR KEC.JAGAKRASA ACUAN LOKASI : DEKAT LAPANGAN BELENG/SEBELAH WARUNG ICHA | POSKO LENTENG AGUNG | 081296399512 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | SR LOST KONTAK | 2015-10-20 16:58 | 2015-10-20 16:50 | 2015-10-20 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:36
G5415102002772 | IBU HELMY | JL TIRAI INDAH JAHA RT 5 RW 10 NO 4 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 08118072619 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 16:58 | 2015-10-20 16:53 | 2015-10-20 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:48
G5415102002769 | BP SAPRI | PR JATI WARNA INDAH JL BUNGA MATAHARI 8 BLOK H19 KEL JATI MURNI KEC PONDOK MELATI KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08111776227 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | PENY.INFANTRI TRIPPDALAM PENGUSUTAN ,No. Lapor Referensai :G5315102001069 | 2015-10-20 16:57 | 2015-10-20 16:50 | 2015-10-20 16:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002768 | BP KURNIAWAN | GG SAWO 3 RT. 5/9 KEL. MANGGARAI SELATAN KEC. TEBET DEKAT MASJID BAITU RAHMAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087877583506 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | MCB 4A ABB RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 4A ABB IDPEL 14205009039 ULC1- RAMA | 2015-10-20 16:56 | 2015-10-20 16:48 | 2015-10-20 17:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:24
G5415102002765 | BP DEDE | SETEMPAT ALFAMART CIKUNIR RAYA, KP CIKUNIR RT1 RW2 KEL JAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 081585325275 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | NH FUSE PUTUS ( E 205 )PHASE 3 FEDDER 5300A-400A HU.147ANORMAL 17.58 ,No. Lapor Referensai :G5415102002694 | 2015-10-20 16:55 | 2015-10-20 16:45 | 2015-10-20 17:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:45
G5415102002762 | BP RIDWAN | JL BOJONG RAYA NO 5 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG (DEKAT POLL TAXI BLUEBIRD, SETEMPAT PT AQUA GALON) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154392351 | SR PUTUS (PTL PADAM) | KABEL JTR PUTUS 1 PHASA DI TIANG, DK 210 | 2015-10-20 16:54 | 2015-10-20 16:47 | 2015-10-20 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:27:18
G5415102002760 | BP INUD | BARTU CEPER PERMAI BLOK B NO.27 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER TANGERANG | POSKO KALIDERES | 02165867374 | 1 RUMAH PADAM | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 5 GI CENGKARENG DI LEPAS JAM 12;31 WIB NORMAL KESELURUHAN JAM 16:08 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102002556 APKT TERSENDAT DAN ERRROR ,No. Lapor Referensai :G5415102002715 | 2015-10-20 16:50 | 2015-10-20 16:44 | 2015-10-20 17:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:37
G5415102002750 | IBU SITI FATIMAH / BP GUSTIAWAN | LAPANGAN ROS III NO 13 RT 9/5 KEL BUKIT DURI KEC TEBET (ACUAN LOKASI : MASUK DARI TELKOM CASABLANKA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218355632 | 3 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG , SELESAI DI PERBAIKI IDPEL 544100117639 M2- RIRUDIN | 2015-10-20 16:46 | 2015-10-20 16:35 | 2015-10-20 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:51
G5315102001089 | BP MARDI | GG TOMANG PULO 5 ATAU SEMANGKA 5 RT 3 RW 6 NO 15 KEL JATI PULO KEC PALMERAH JAKARTA SELATAN / DEKAT TANGGUL BANJIR KANAL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08165474543 | 1 RUMAH PADAM, PEMBATAS ARUS KWH ON DAN SKRING ON. LAYAR KWH METER BLANK. MOHON DIBANTU | APLOVER SR LOST KONTAK | 2015-10-20 16:46 | 2015-10-20 16:40 | 2015-10-20 17:49 | 1 | CC.53.ISMAIL, PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DENGAN KOREKSI ALAMAT, LOKASI MASUK KE JAKARTA BARAT, BUKAN JAKARTA SELATAN | Selesai | 0 01:02:56
G5415102002742 | BP SUSANTO | JL. ALTERNATIF TRANS YOGI KM 3 KOMPLEK RUKO CIBUBUR TIMES SQUARE BLOK B1 NO.15 KEL JATI KARYA KEC JATISAMPURNA BEKASI (SETEMPAT PT K 55) | POSKO CIRACAS | 081299167938 | 1 PHASE MCB RUSAK ( DAYA 6.600 VA ) | MCB 10A Q3 LEMAH DAYA 6600 VA | 2015-10-20 16:44 | 2015-10-20 16:39 | 2015-10-20 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:42
G5415102002715 | BP INUN | PR BATU CEPER PERMAI BLOK B NO 27 JL MUTIARA 1 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER TANGERANG. ACUAN LOKASI : SAMPING KANTOR KEL BATU CEPER | POSKO KALIDERES | 087795399634 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 5 GI CENGKARENG DI LEPAS JAM 12;31 WIB NORMAL KESELURUHAN JAM 16:08 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102002556 APKT TERSENDAT DAN ERRROR | 2015-10-20 16:36 | 2015-10-20 16:31 | 2015-10-20 18:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:23
G5415102002708 | BP ISMET | PR SURYA MANDALA JL KAV PLN NO 2 RT 5/12 KEL JAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN (DEKAT MASJID ) | POSKO PONDOK GEDE | 081284919794 | 1 RUMAH PADAM (2.200 VA) | NH FUSE PUTUS ( E 205 ) PHASE 3 FEDDER 5 300A-400A HU.147A NORMAL 17.58 ,No. Lapor Referensai :G5415102002605 | 2015-10-20 16:34 | 2015-10-20 16:26 | 2015-10-20 18:16 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN: SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL SUDAH KEMBALI NORMAL. CC.54.SARO. 20/10/15.081280763755.K0GOBZD. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:41:39
G5415102002695 | BP LUTFI | LOKASI : JL. KALI SARI LAPAN GG MAWAR NO.89 RT3 RW11 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0214356317 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | 2015-10-20 16:29 | 2015-10-20 16:20 | 2015-10-20 17:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:14
G5415102002683 | BP SUARDI | PERUM 3 JL PAJAJARAN RAYA NO.114 RT04/24 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 083870605260 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | MCB 2 A RUSAK DI GANTI DENGAN CADANGAN | 2015-10-20 16:25 | 2015-10-20 16:20 | 2015-10-20 19:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:33
G5415102002676 | IBU HELMI | JL SUNTER JAYA GEDUNG RUBUH GG GOTONG ROYONG II RT 4/2 NO 42 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIUK JAKUT | POSKO SUNTER | 02165305770 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 16:24 | 2015-10-20 16:16 | 2015-10-20 16:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002672 | IBU SEBAYANG | LOKASI: JL NANAS NO 70 RT 08/02B KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN JAKARTA TIMURACUAN: DEKAT SMAN 22 (RUMAH BERWARNA KUNING BERPAGAR STAINLESS) | POSKO RAWAMANGUN | 081398213332 | 1 RUMAH PADAM (R2/3.500 VA) LAPORAN BERULANG | pengawatan dalam ok (hery.b cs)tlp.b.utomo | 2015-10-20 16:23 | 2015-10-20 16:32 | 2015-10-20 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:33
G5315102001060 | BP BAMBANG | JL GARUDA NO.79JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214207042 | 1 PHASE PADAM | nh fuse 100 a phase 3 di box pembatas putus, s/ diganti baru | 2015-10-20 16:20 | 2015-10-20 16:11 | 2015-10-20 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:05
G5415102002658 | BP TONI | JL CILAMPE NO 3 PERGUDANGAN 2000 KEC KOSAMBI ACUAN LOKASI: DEKAT SALEMBARAN JAYA | POSKO TELUK NAGA | 02155931432 | 1 PERGUDANGAN 2 PHASA PADAM DAYA 197 KVA | NH FUSE 300A PHASA 3 FIDER A PUTUS DI GARDU ( KSB 201 ) | 2015-10-20 16:17 | 2015-10-20 16:11 | 2015-10-20 17:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:13
G1415102000340 | BP RUDI | Ruko Citra Garden 6 Blok H1 A No. 11 Kel Cengkareng Kec Kalideres Jakarta Barat. Samping alfamart | POSKO KALIDERES | 087885835161 | 1 Ruko Padam | DI CEK PETUGAS NH FUSE 32 A PUTUS DI PHB GARDU {KDR 25} DI TOLONG DENGAN BC PENAGANAN TERHAMBAT UNIT MANUVER TEGANGAN MENENGAH | 2015-10-20 16:15 | 2015-10-20 16:08 | 2015-10-20 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:09
G5415102002652 | IBU NIA | JL KAMPUNG BARU 2 RT 1 RW 2 NO 26 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ACUAN MASUK DARI JL SWADARMA RAYA/ DEKAT MASJID AT TAKWA | POSKO CILEDUK | 02171792613 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 2.200 VA) | PERETAKAN JTR DARI KL192 - SELESAI DI TOLONG NORMAL JAM 16:50WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102002642 | 2015-10-20 16:13 | 2015-10-20 16:06 | 2015-10-20 16:24 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:11:43
G5415102002651 | BP DEDI | JL SAWO KECIK 4 NO 26 RT 09/007 KEL BUKIT DURI KEC TEBET. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR RT 03 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081381021077 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) LAPORAN BERULANG | KELEBIHAN BEBAN HU : 4,7A IDPEL 544100512826 ULC1- RAMA | 2015-10-20 16:12 | 2015-10-20 16:08 | 2015-10-20 16:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:56
G1415102000338 | IBU YANTI | RUKO KASETOSAMOJL. MINANG KABAU NO. 6A KEL. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DIKAWASAN MANGGARAI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085717667413 | 1 RUKO PADAM | APKT masuk posko kuningan durasi sudah 26 menit.setempat IB/BT,sudah dijelaskan kekonsumen. | 2015-10-20 16:12 | 2015-10-20 16:07 | 2015-10-20 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:31
G5415102002642 | IBU MASNIN | JL KP BARU III RT 04/02 NO 16D KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 082112183282 | 3 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR DARI KL192 - SELESAI DI TOLONG NORMAL JAM 16:50WIB | 2015-10-20 16:09 | 2015-10-20 16:05 | 2015-10-20 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:08
G5415102002639 | BP SARKIM | JL PANGLIMA POLIM RAYA NO 7 DEPAN PASAR BLK A RUKO INJAYA KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU. | POSKO MAMPANG | 0217221430 | 1 RUMAH PADAM | kabel opstik rusak dlm pengebonan matrial untuk di teglek gardu kb 163 | 2015-10-20 16:08 | 2015-10-20 16:00 | 2015-10-20 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:48
G5315102001033 | IBU IRA | PR PERMATA TANGGERANG BLOK DC 17 NO 11A KEC PASAR KAMIS KEL GELAM JAYA | POSKO SEPATAN | 08129935887 | 1 RUMAH PADAM KONDISI MCB KWH METER LOSS | di cek rmh kosong via tlpn berulang kali tdk di angkat | 2015-10-20 16:07 | 2015-10-20 16:00 | 2015-10-20 17:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:23
G5415102002637 | BP ANDRE | JL TANJUNG DUREN BARAT III NO 36 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN DI BELAKANG GOR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02163864027 | MCB TERBAKAR DAYA 7.700 VA | mcb 35a rusak | 2015-10-20 16:06 | 2015-10-20 15:59 | 2015-10-20 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:33
G5415102002631 | BP DEWA | JL PUSDIKLAT DEPNAKER RT 4/4 NO 16 A KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0217260680 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | SESUAI INFO PELANGGAN LAPORAN DIBATALKAN. PTL SUDAH NORMAL | 2015-10-20 16:05 | 2015-10-20 16:00 | 2015-10-20 16:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:37
G5415102002627 | BP TONI | JL CONDET PEJATEN NO.13 RT.1/7 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 02195311121 | 2 RUMAH PADAM | NHFUSE 250 A PUTUS 250 PM 176PHASA 3 RAK 3 HU: 180 A SUDAH NORMAL KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415102002508 | 2015-10-20 16:04 | 2015-10-20 15:59 | 2015-10-20 16:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:07
G5415102002623 | BP. PUJI | PERM.BENUA INDAH BLOK A1 NO. 9 RT1/9 KEL. PABUARAN TUMPENG KEC. KARAWACI MASUK DARI APOTIK BENUA BELOK KIRI | POSKO CIKOKOL | 0216405141 | 1 RUMAH PADAM | KABEL SR LOSE KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 16:02 | 2015-10-20 15:56 | 2015-10-20 19:13 | 0 |  | Selesai | 0 03:10:46
G5415102002622 | BP BOWO | JL TANJUNG DUREN RAYA NO 7 ABC ( SETEMPAT BANK MUAMALAT ) GROGOL PETAMBURAN | POSKO KEBON JERUK | 02156980361 | MCB LEMAH DAYA 33.000 VA | dicek diukur setempat beban tidak balan | 2015-10-20 16:02 | 2015-10-20 15:54 | 2015-10-20 17:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:08
G5415102002620 | IBU AIS | JL. KEMANG TIMUR RAYA NO. 25 KEMANG JAKARTA SELATAN (DEKAT SIMPANG 4 DUREN TIGA) | POSKO MAMPANG | 02129055903 | MCB LEMAH (DAYA 33.000 VA) | pemakaian tidak balance | 2015-10-20 16:01 | 2015-10-20 15:54 | 2015-10-20 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:03
G5415102002615 | BP KAMIL | JL BOULEVARD RAYA BLOK LB 1 NO 10-11 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEPAN MALL KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02145877009 | SR TERBAKAR (1 PHASA PADAM) | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 15:59 | 2015-10-20 15:54 | 2015-10-20 16:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:27
G5415102002612 | IBU CICI | JL. SODONG RAYA 1 RT6/17 NO. 20 KEL. CIPINANG KEC. PULO GADUNG (ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLAH AL - RIDHO) | POSKO RAWAMANGUN | 085692885233 | MCB LEMAH DAYA 1300VA (LAPORAN BERULANG) | mcb lemah 6a selesai ganti baru (baitulloh cs)tlp.b.utomo | 2015-10-20 15:59 | 2015-10-20 16:03 | 2015-10-20 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415102002609 | BP IRWANDI | PERGUDANGAN TAMAN TEKNO 8 BLOK H8 NO 20 BSD CITY TANGERANG | POSKO SERPONG | 02129321222 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM | NH FUSE DI PANEL 25 A,KASAN CS | 2015-10-20 15:58 | 2015-10-20 15:51 | 2015-10-20 16:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:52
G5415102002594 | BP NANDI | JL KEBAGUSAN NO.7 RT 6/1 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU JAKSEL. ACUAN : DEKAT SERABI HIJAU | POSKO LENTENG AGUNG | 02131907245 | 2 RUMAH PADAM | DICEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-10-20 15:53 | 2015-10-20 15:38 | 2015-10-20 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:34
G5415102002589 | BP ALFARIZI | PERUM.SURYA JAYA INDAH BLOK H 11 NO 58 RT 01/10 DESA CEMPAKA KEC CISOKA KAB TANGERANG ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMARET | POSKO CISOKA | 087871936418 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | DI CEK APP PRABAYAR MCB 4A RUSAK | 2015-10-20 15:51 | 2015-10-20 15:46 | 2015-10-20 16:34 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN YBS MENGINGINKAN SEGERA ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HASTUTIK (087871936418, K0GO87V, TGL 20/10/15 ) | Selesai | 0 00:43:14
G5415102002585 | BP DIDI | JL SAMPAN RAYA NO.74 RT 10 RW 06 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGGERANG ACUAN DEKAT PASAR KELAPA DUA | POSKO SERPONG | 081380822470 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | 08 DI CEK STMPAT OVER LOAD HAKIKI CS | 2015-10-20 15:50 | 2015-10-20 15:42 | 2015-10-20 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:25
G5415102002576 | BP EKO | HOTEL YELLOW BEE JL DAAN MOGOT NO 5 KEL SUKASARI KEC TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 0215515418 | 1 HOTEL PADAM | PJ 104, PGDB TRIP, NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 15:49 | 2015-10-20 15:43 | 2015-10-20 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 03:25:09
G5415102002573 | IBU HARDI | PERUM SETU INDAH 15A RT 08/04 BLOK D 1 NO 1 KEL SETU KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. SAMPING MABES | POSKO PONDOK GEDE | 02129065502 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | IB | 2015-10-20 15:47 | 2015-10-20 15:42 | 2015-10-20 17:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:21
G5415102002569 | BP KIKI | JL DANAU DIATAS RT 12/3 NO 77 KEL BENDUNGAN HILIR, ACUAN: DI DEKAT PERUM DANAU SINGKARAK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082299414554 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA (LAPORAN BERULANG) | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-10-20 15:45 | 2015-10-20 15:43 | 2015-10-20 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:25
G5415102002568 | IBU NIA | JL KAMPUNG BARU 2 RT 1 RW 2 NO 26 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ACUAN MASUK DARI JL SWADARMA RAYA/ DEKAT MASJID AT TAKWA | POSKO CILEDUK | 02171792549 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 2.200 VA) | PERETAKAN JTR DARI KL192 - SEDANG PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102002388 | 2015-10-20 15:45 | 2015-10-20 15:38 | 2015-10-20 15:48 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:02:30
G5415102002558 | IBU LANI | JL CIPETE 4 NO 16 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02175908788 | 1 RUMAH PADAM | loskontak di tiang | 2015-10-20 15:42 | 2015-10-20 15:27 | 2015-10-20 16:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:16
G5415102002557 | IBU BOEDIONO | JL DEMPO 5 NO 7 KEL GUNUNG KEC KEBAYOAN BARU JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI DEKAT KLINIK MATA MAYESTIK/TAMAN PURING | POSKO BULUNGAN | 081553011565 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM (DAYA 16.500 VA) | pengawatan meter terbakar | 2015-10-20 15:42 | 2015-10-20 15:37 | 2015-10-20 16:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:54
G5415102002550 | BP ISMAIL | PERUM MUTIARA LEGOK BLOK C4 NO 43 RT 3/7 KEL CARINGIN KEC LEGOK TANGERANG, DEKAT KANTOR KEC LEGOK BARU | POSKO CURUG | 085693665374 | 2 RUMAH PADAM | 99a ITRON KWH PRABAYAR TAMPILAN BLANK SETIAP PADAM LAMPU | 2015-10-20 15:40 | 2015-10-20 15:31 | 2015-10-22 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:32
G5415102002546 | IBU DESI | JL DEPSOS RAYA KV HM NAZIR NO 3 RT 03/01 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO BINTARO | 02175925200 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDER B PUTUS DARI GABRU BT296 | 2015-10-20 15:40 | 2015-10-20 15:32 | 2015-10-20 16:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:00
G5415102002545 | IBU SUSI | JL RAYA SALEMBARAN RT 003/006 KEC KOSAMBI TANGERANG (SETEMPAT INDOMART) | POSKO TELUK NAGA | 02155933899 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM | DI CEK PETUGAS NORMAL ,MCB TRIP | 2015-10-20 15:40 | 2015-10-20 15:37 | 2015-10-20 16:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:08
G5315102000997 | BP ABDUL | JL TENGKI NO 28 RT 08 RW 03 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DKT GARDU LISTRIK JL TENGKI) | POSKO CIRACAS | 0218448753 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT OVERLOAD DAYA 4A HU 4,8A | 2015-10-20 15:35 | 2015-10-20 15:30 | 2015-10-20 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:50
G5415102002520 | IBU YOHANA | JL DERMAGA RUKO DUREN SAWIT CENTER NO 8 E KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. | POSKO KALIMALANG | 02186615998 | MCB LEMAH DAYA 5500 VA | MCB 6A LEMAH SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 6A ABB | 2015-10-20 15:31 | 2015-10-20 15:22 | 2015-10-20 16:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:51
G5415102002518 | BP HENDRI | JL RADEN PATAH NO 14 KEL CILEDUK TANGERANG (ACUAN LOKASI : DIPERTIGAAN JL RADEN PATAH) | POSKO CILEDUK | 085311412659 | MCB RUSAK (R1T/2.200 VA) | ALAMAT TIDAK KETEMU YBS DI PTT TIDAK DI ANGKAT | 2015-10-20 15:31 | 2015-10-20 15:26 | 2015-10-20 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:08
G5415102002510 | BP WAWAN | JL TANJUNG BARAT RAYA NO 17 A KEL: PEJATEN TIMUR KEC:PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN:DIDEPAN KORAMIL PASAR MINGGU. | POSKO PASAR MINGGU | 0217823075 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | MCB 35 A DI GANTI BARU 35 A MULTI KE SCHNAIDER | 2015-10-20 15:29 | 2015-10-20 15:24 | 2015-10-20 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:31
G5415102002508 | IBU ITA | JL PEJATEN RAYA NO 8C KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKSEL (ACUAN LOKASI : DI DEKAT MASJID MALL PEJATEN VILLAGE) | POSKO PASAR MINGGU | 0217801287 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NHFUSE 250 A PUTUS 250 PM 176PHASA 3 RAK 3 HU: 180 A SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 15:28 | 2015-10-20 15:25 | 2015-10-20 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:07
G5415102002506 | IBU MAUWAH/BP JOKO | JL. KIHAJAR DEWANTORO RT.03/01 NO. 01 KEL. GONDRONG KEC. CIPONDOH TANGGERANG (DIPERTIGAAN UTAN KENANGA) | POSKO CIKOKOL | 08158356196 | COVER MCB HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL DIPADAMKAN) | COVER MPB LEPAS, SETEMPAT NORMALAPKT ERROR | 2015-10-20 15:28 | 2015-10-20 15:25 | 2015-10-20 18:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:57:55
G5415102002505 | BU YOSI | JL GRAHA RAYA BINTARO 3 NO.1 TANGERANG (TOKO BATU ALAM SUNFOREST) | POSKO SERPONG | 0215398545 | 1 TOKO PADAM DAYA 3.500VA | SR LOST KOKNTAK SUNARTO CS | 2015-10-20 15:28 | 2015-10-20 15:25 | 2015-10-20 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:29
G5415102002504 | BP MUKTI | SETEMPAT SEKOLAH TINGGI ILMU MANAGEMENT KOMPUTER, JL JEND SUDIRMAN NO.40 KEL CIKOKOL KEC TANGERANG ( ACUAN LOKASI : DIDEPAN MALL TANGGERANG CITY) | POSKO CIKOKOL | 0215529692 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA S2 / 197000 VA. | DI CEK NH FUSE 300A PUTUS DI BOX NH PJ 191P | 2015-10-20 15:28 | 2015-10-20 15:23 | 2015-10-20 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:52
G5415102002481 | BP SARDI | KOMP DOSEN UI NO 89 SITU GINTUNG CIPUTAT ( ACUAN LOKASI | POSKO CIPUTAT | 0217402565 | SR KENDUR ( PTL TIDAK PADAM ) | sr kendor | 2015-10-20 15:22 | 2015-10-20 15:18 | 2015-10-20 16:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:40
G5415102002469 | BP YOPI | BCA KCP AMBASADOR JL DR SATRIO NO R-18 LANTAI DASAR MALL AMBASADOR KARET KUNINGAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215760502 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | setempat pelapor ditelpon katanya mau nyamperin petugas digardu tetapi tidak datang.tunggu lapor ulang. | 2015-10-20 15:18 | 2015-10-20 15:12 | 2015-10-20 16:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:58
G5415102002466 | BP JAINI | JL KP BARU 3 RT 010/02 NO 4 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 081316473223 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | PERETAKAN JTR DARI KL192 - SEDANG PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102002388 | 2015-10-20 15:18 | 2015-10-20 15:13 | 2015-10-20 15:39 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:21:05
G5415102002441 | IBU IIN | LOKASI : JL PANTI ASUHAN GG AMAL BAKTI RT 05/11 NO.67 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN TANGERANG BANTEN | POSKO CILEDUK | 0217209672 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DROP MENYELURUH DARI CD58B | 2015-10-20 15:11 | 2015-10-20 15:11 | 2015-10-20 15:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:02
G3215102000260 | BP MISNADI | DAERAH PEKAYON RT 8 RW 1 DEPAN MESJID HIDAYATULLAH KAMPUNG TONCOL KEC. BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 087880522488 | 1 RUMAH PADAM NYALA DENGAN DURASI WAKTU 5 MENIT TERSISA 133.33 KWH NO METER 56501051801 | DISPLAY PERIKSA | 2015-10-20 15:08 | 2015-10-20 14:58 | 2015-10-20 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 03:29:24
G5415102002429 | IBU INTAN | PERUM CIBUBUR RESIDENT C4 NO 5 RT.4/18 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA. ACUAN LOKASI : DEKAT RS PERMATA | POSKO PONDOK GEDE | 081802008235 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | IB | 2015-10-20 15:08 | 2015-10-20 15:02 | 2015-10-20 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:52
G5415102002408 | BP IPAN/IBU INDRI | PERUM HARAPAN BARU 1 JL. JAMBU AIR 2 KEL. KOTA BARU BEKASI BARAT .DEPAN KANTOR RW 19/DEKAT MASJID ARFUQON/DEKAT SD 09 | POSKO PONDOK KOPI | 081399397214 | 1 TOKO PADAM | SETEMPAT DI KONFIRMASI MELALUI TELVON SUDAH MENYALA NORMAL | 2015-10-20 15:04 | 2015-10-20 14:56 | 2015-10-20 15:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:36
G5415102002380 | BP SETIOHADI | LOKASI: JL BANGKA 2 NO.36 RT.09 RW.01 KEL.PELA MAPANG KEC.MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN. LOKASI : SEJAJAR DENGAN APOTIK BANGKA | POSKO MAMPANG | 02171793336 | 1 RUMAH PADAM (R3/6.600 VA) | mcb 10 A rusak selesai di ganti baru | 2015-10-20 14:58 | 2015-10-20 14:50 | 2015-10-20 16:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:08
G5415102002378 | BP BAMBANG RIYANTO | KOMPLEK CITRA PRIMA SERPONG 1 BLOK B1 NO 21 MUNCUL SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215203148 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | PROSES TAMBAH DAYA BLLUM DI GANTI KWH ,ALI | 2015-10-20 14:58 | 2015-10-20 14:31 | 2015-10-20 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:43
G5415102002374 | IBU OSA | KK RUKO NIAGA ROXY MAS BLOK C3 NO. 1-3 KEL CIDENG KEC GAMBIR JAK PUS, ACUAN : BELAKANG ITC ROXI MAS, SEBERANG BANK DANAMON | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216324790 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | IB/BT | 2015-10-20 14:57 | 2015-10-20 14:46 | 2015-10-20 16:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:41
G5415102002373 | IBU ITA | SETEMPAT WARTEG WARMO JL TEBET RAYA NO 1D KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN (DEKAT RUMAH SUSUN TEBET) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218355444 | SR PUTUS (PTL PADAM) | KABEL SR KETARIK MOBIL , SELESAI DI PERBAIKI IDPEL 544103595222 M1- RENDI CS | 2015-10-20 14:57 | 2015-10-20 14:51 | 2015-10-20 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:35
G5415102002368 | BP RIDWAN | JL BOJONG RAYA NO 5 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG (SETEMPAT KANTOR AQUA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154392361 | SR PUTUS (PTL PADAM) | KABEL JTR PUTUS 1 PHASA DI TIANG, DK 210 | 2015-10-20 14:56 | 2015-10-20 14:51 | 2015-10-20 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 04:24:43
G5415102002360 | IBU VALENTIN | PERUM. CITRA 3 BLOK C2 NO. 15 KEL. CENGAKRENG KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEPAN TAMAN PALEM LESTARI) | POSKO KALIDERES | 0215671219 | MCB LEMAH (DAYA 13.200 VA) | PENANGANAN TERTUNDA MANUVER TEGANGAN MENENGAH | 2015-10-20 14:55 | 2015-10-20 14:49 | 2015-10-20 17:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:39:40
G5315102000928 | BPK LEE | RUKO MALL MULTI+ LT 3 JL CEMPAKA PUTIH RAYA 112 A RT-16 / RW-3 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH / DIATAS NASI GORENG MAFIA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 083894035255 | I PERSIL PADAM , TERJADI SEJAK I JAM YG LALU PKL 13.49 IDPEL 56501064796PEMBATAS ARUS DAN SIRKING DALAM ON-ON.SISA STROOM 900.ALARM TIDAK BUNYI. | NH FUSE 250A FHASE 2 JUR 3 TRAFO 1 PUTUS DARI GARDU TP 27 S/DIGANTI BARU | 2015-10-20 14:53 | 2015-10-20 14:48 | 2015-10-20 15:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:20
G5415102002348 | BP RIAN | PERUMAHAN TAMAN HARAPAN BARU BLOK G1 NO 6 KEL MEDAN SATRIA KEC PEJUANG BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081213459599 | MCB LEMAH (2200 VA) | setempat beban lebih | 2015-10-20 14:52 | 2015-10-20 14:47 | 2015-10-20 15:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:56
G5415102002344 | BP NICOLAS | JL BIMA BLOK J4 NO 17 RT 010/007 KEL TEGAL ALUR KEC. KALIDERES (DEKAT SEKOLAH YADIKA) | POSKO KALIDERES | 02193257756 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | DI CEK PETUGAS NH FUSE 315 A FASE 2 JURUSAN D PUTUS DI GARDU {BC 158S} DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A NORMAL PETUGAS {YOYO DAN MASIM} ,No. Lapor Referensai :G5315102001707 | 2015-10-20 14:50 | 2015-10-20 14:44 | 2015-10-20 17:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:44:13
G5415102002337 | IBU AYU | TAMAN KEBON JERUK BLOK I3 NO 9 RT 011 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH BUKIT SION | POSKO KEBON JERUK | 081286028258 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 11.000 VA) | kabel meter terbakar selesai ditolong | 2015-10-20 14:48 | 2015-10-20 14:43 | 2015-10-20 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:13
G5415102002335 | BP KURNIAWAN | JL MOH TOHA GG PADASUKA 1 NO 88 A RT 4/1 KEL PABUARAN TUMPENG KEC TANGERANG (ACUAN LOKASI : TERMINAL PASAR BARU/GG SMA 4) | POSKO CIKOKOL | 02155770791 | MCB LEMAH DAYA 33.000 VA | DI CEK STP KELEBIHAN BEBAN | 2015-10-20 14:48 | 2015-10-20 14:43 | 2015-10-20 16:45 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG. ID CALLER: 02155770791ID TICKET: K0GO87ITGL 20/10/15 16:00WIBCC.54.MULYANINGSIH_FITRI | Selesai | 0 01:57:16
G5415102002330 | IBU AYU | JL HUSEIN SASTRA NEGARA NO. 12 KEL BENDA KEC BENDA TANGGERANG | POSKO KALIDERES | 082122711678 | 1 KANTOR PADAM | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 5 GI CENGKARENG DI LEPAS JAM 12;31 WIB,DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102002051 | 2015-10-20 14:48 | 2015-10-20 14:42 | 2015-10-20 14:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002316 | IBU NYAIK | JL KALIANYAR RT 10/8 NO 9 KEL KALI ANYER KEC JEMBATAN BESI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216306509 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 2/D PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 66D | 2015-10-20 14:45 | 2015-10-20 14:40 | 2015-10-20 15:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:58
G5415102002315 | BP HENDRA | TRIMULTI GUDANG DAAN MOGOT JL DAAN MOGOT KM 21 KEL PORIS PLAWAT KEC CIPONDOH | POSKO KALIDERES | 02189567000 | 1 GUDANG PADAM | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 5 GI CENGKARENG DI LEPAS JAM 12;31 WIB,DALAM PELAKSANAAN ,No. Lapor Referensai :G5415102002051 | 2015-10-20 14:44 | 2015-10-20 14:39 | 2015-10-20 14:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002310 | BP IYAN | SETEMPAT DINAS DPU JL TAMAN JATI BARU NO 1 KEL GAMBIR KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI: DEKAT POLSEK GAMBIR/ KANTOR DINAS BINA MARGA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0213515456 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | KABEL OPSTYG TERBAKAR DIGrdu d 41T ,No. Lapor Referensai :G5415102002105 | 2015-10-20 14:44 | 2015-10-20 14:38 | 2015-10-20 14:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002302 | BP HALIM | LOKASI : PERUM JIMBARAN RESIDENCE BLOK E6- I NO 16 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA ACUAN : DEKAT MENARA CORDOVA | POSKO GUNUNG SAHARI | 087877602220 | MCB LEMAH DAYA 7.700 VA . | MCB 35A RUSAK , SELESAI DI GANTI MCB 35A | 2015-10-20 14:42 | 2015-10-20 14:29 | 2015-10-20 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:15
G5415102002299 | IBU DEWI | VILLA PERMATA GADING JL KUMALA 2 BLOK H NO 31 KEL TUGU KEC KOJA JAKARTA UTARA . | POSKO SUNTER | 0214507989 | 1 RUMAH PADAM | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 14:41 | 2015-10-20 14:30 | 2015-10-20 14:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002271 | IBU EKA /BP HADRI | KOMP PERUM BUKIT PAMULANG INDAH BLOK E 16 NO 7 KEL PAMULANG KEC CIPUTAT | POSKO CIPUTAT | 02174715234 | 1 RUMAH PADAM | STP DI CEK R, KOSONG | 2015-10-20 14:36 | 2015-10-20 14:28 | 2015-10-20 15:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:21
G5415102002243 | BP RUDI | JL MAWAR INDAH NO 75 LEBAK BULUS CILANDAK JAKARTA SELATAN (DI DEPAN BATAN TENAGA NUKLIR) | POSKO CINERE | 0217654216 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM (DAYA 41.500 VA) | DICEK STP IB | 2015-10-20 14:31 | 2015-10-20 14:25 | 2015-10-20 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:20
G5415102002239 | BP HARTO | JL PETA BARAT NO 55 RT 3 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT SETEMPAT ALFAMART DEKAT KLINIK HARAPAN | POSKO KALIDERES | 081586444301 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM (DAYA 13.200 VA) | DI CEK PETUGAS KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {BC 46} DI TOLONG NORMAL | 2015-10-20 14:30 | 2015-10-20 14:23 | 2015-10-20 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:47
G5415102002228 | BP HERI | (SETEMPAT BTS 3 GSM) JL SUKA MULYA 2 GG H RUM RT 004 RW 008 KEL SERUA INDAH KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT PENJUAL BENSIN PERTAMINI | POSKO PAMULANG | 08990000204 | SR PUTUS (PTL PADAM) | DI PTT TIDAK BISA, ALAMAT DICARI TDK KETEMU | 2015-10-20 14:29 | 2015-10-20 14:24 | 2015-10-20 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:18
G5415102002216 | BP BAYU | JL H RASUNA SAID KEL PAKOJAN KEC PANUGANGAN UTARA TANGERANG (BELAKANG ALFAMART) | POSKO CIKOKOL | 08558647247 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | MCB 4 A RUSAK, DI GANTI DENGAN CADANGANAPKT ERROR | 2015-10-20 14:26 | 2015-10-20 14:19 | 2015-10-20 18:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.FERDIAN NO TIKET K0GOC8S | Selesai | 0 03:59:13
G5415102002213 | BP AGUNG | JL PENGADEGAN TIMUR 2 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI DEPAN KURSUS LIA) | POSKO PASAR MINGGU | 085716203667 | SR PUTUS | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS; YUDI CS | 2015-10-20 14:26 | 2015-10-20 14:18 | 2015-10-20 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:32
G5415102002212 | BP BOWO | JL UNTA RAYA RT 3/6 PAV 8 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO BINTARO | 082113476525 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG | 2015-10-20 14:25 | 2015-10-20 14:19 | 2015-10-20 15:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:17
G5415102002210 | BP RUDI DARMAWAN | JL AGUNG PERMAI 15 KEL SUNTER AGUNG KEC SUNTER SETEMPAT VIHARA DAMACAKA | POSKO SUNTER | 085100961048 | 2 RUMAH PADAM | revisi di sd 39a padam 12:58 selesai 14:38 ,No. Lapor Referensai :G5315102000813 | 2015-10-20 14:24 | 2015-10-20 14:18 | 2015-10-20 14:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002204 | IBU SULASTRI/BP DEDI SUHARDI | KP SUMUR RT7/17 NO.82 KEL.KOBER KEC.DUREN SAWIT JAKARAT TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081389421715 | 1 RUMAH VOLATSE DROOP | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 14:23 | 2015-10-20 14:17 | 2015-10-20 15:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:30
G5415102002195 | BP SANDRI | JL CURUG RAYA KOMPLEK PERMATA TIMUR 1 BLOK K NO 3 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218646894 | MCB LEMAH DAYA 7700 VA | SRAPP-KABEL DALAM OKA TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 14:22 | 2015-10-20 14:12 | 2015-10-20 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:44
G5415102002171 | IBU TRESNO | PR BATU CEPER PERMAI BLOK B NO.27 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER TANGERANG. | POSKO KALIDERES | 02156940000 | 1 RUMAH PADAM | PENGURANGAN BEBAN BERAT TRAFO 5 GI CENGKARENG DI LEPAS JAM 12;31 WIB NORMAL KESELURUHAN JAM 16:08 WIB ,No. Lapor Referensai :G5415102002556 | 2015-10-20 14:14 | 2015-10-20 14:09 | 2015-10-20 15:39 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG. NO TELP 02155735213 A/N KRISTIAN ID CALLER: 02156940000ID TICKET: K0GO7NRTGL 20/10/15 15:39WIBCC.54.MULYANINGSIH_FITRI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:24:11
G5515102000273 | BP RIDWAN | PERUMAHAN PONDOK UNGU PERMAI BLOK AD 18 NO 12 KEL BAHAGIA KEC BABELAN KOTA BEKASI UTARA LOKASI : TEPAT PADA TOKO WANKY CELL,DI DEPAN MASJID AT TAUBAH | POSKO PONDOK UNGU | 081585705321 | 1 RUMAH PADAM. NO METER : 32019454183 | kwh meter prabayar periksa | 2015-10-20 14:13 | 2015-10-20 14:05 | 2015-10-20 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:48
G5515102000272 | BP RADIA | JL KALI SARI LAPAN KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKTIMLOKASI: TEPAT DI AGENT ASMI GAS | POSKO CIRACAS | 085782741600 | 1 RUMAH PADAM IDPEL: 547200283448 | APL SR LOS KONTAK | 2015-10-20 14:12 | 2015-10-20 14:04 | 2015-10-20 15:04 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI. (CC.51.ADHISTY) | Selesai | 0 00:51:38
G5415102002159 | BP ALFIAN | SETEMPAT DINAS BINA MARGA (DPU) JL TAMAN JATI BARU NO 1 TANAH ABANG KEL CIDENG KEC GAMBIR, DEPAN PALYJA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0213810605 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | zik pembatas di gardu D128 pts pase 1 pider f nh 250a | 2015-10-20 14:11 | 2015-10-20 14:03 | 2015-10-20 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:15
G5415102002147 | BP AGUS | AGUNG PERMAI 10 BLOK C12 NO.21 KEC.SUNTER AGUNG KEL.TJ.PRIUK JAK-UT | POSKO SUNTER | 081218007788 | 1 RUMAH PADAM | revisi di sd 39a padam 12:58 selesai 14:38 ,No. Lapor Referensai :G5315102000813 | 2015-10-20 14:08 | 2015-10-20 14:02 | 2015-10-20 14:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102002139 | BP TASRI | LOKASI : JL SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1 NO.1-4 SUNTER JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : SETEMPAT GEDUNG MITRA MAS | POSKO SUNTER | 0216408741 | 1 KANTOR PADAM 1 PHASE | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 14:06 | 2015-10-20 14:02 | 2015-10-20 16:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:32:08
G5415102002137 | BP DWI | JL TERNATE NO 9A KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKPUS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081367166404 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM (B2T/23.000 VA) | KABEL OPSTYG TERBAKAR DIGrdu d 41T ,No. Lapor Referensai :G5415102002105 | 2015-10-20 14:06 | 2015-10-20 13:56 | 2015-10-20 14:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:55
G5415102002130 | BP HARSO | PERUM. PORIS INDAH BLOK P3 NO. C1 RT.08/06 KEL. CIPONDOH INDAH KEC. CIPONDOH TANGGERANG (DEKAT SEKOLAH MUTIARA BANGSA) | POSKO CIKOKOL | 0217246911 | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | GG IB KONSUMEN | 2015-10-20 14:04 | 2015-10-20 13:58 | 2015-10-20 16:37 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.CATUR (0217255203) 20/10/15 K0GO8O3 | Selesai | 0 02:32:46
G5415102002127 | BP SEMPERING | LOKASI : JL. SETIA KAWAN 2 NO.11 RT3 RW 7 KEL SETIA KAWAN JAKARTA PUSAT ( DEKAT ROXI MAS ATAU DEKAT SEKOLAH SD ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216329939 | 1 RUMAH PADAM | KABEL OPSTYG TERBAKAR DIGrdu d 41T ,No. Lapor Referensai :G5415102002105 | 2015-10-20 14:03 | 2015-10-20 13:57 | 2015-10-20 14:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:35
G5415102002124 | IBU NUR | JL TAMAN NYIUR BLOK N NO 1 SUNTER AGUNG PODOMORO. DEKAT ACUAN LOKASI : DEKAT BENGKEL TAMAN NYIUR | POSKO SUNTER | 0216508968 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 14:03 | 2015-10-20 13:55 | 2015-10-20 16:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:30:02
G5415102002117 | IBU ERNI/BP RONI | JL SAWI NO 6 RT 7/008 KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS TANGERANG (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AR-ROYAN/DEKAT PASAR MALABAR) | POSKO CIKOKOL | 02195757645 | MCB TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | STP GG IB KONSUMEN | 2015-10-20 14:01 | 2015-10-20 13:55 | 2015-10-20 15:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:17
G5415102002110 | BP AYUNG | JL MUARA BAHARI 2 RT 016/01 NO. 51/51A KEL SUNTER AGUNG TJ PRIUK JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : BELAKANG PR PRATAMA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081287777718 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 13.200 VA | PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-10-20 14:00 | 2015-10-20 13:53 | 2015-10-20 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5415102002105 | BP DWI | RUKO TERNATE JL TERNATE NO 9A KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216329218 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM (B2T/23.000 VA) | KABEL OPSTYG TERBAKAR DIGrdu d 41T | 2015-10-20 13:58 | 2015-10-20 13:53 | 2015-10-20 14:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:13
G5415102002103 | BP HELMI | PR VILLA NUSA INDAH 3 BLOK KC 5 NO. 1 KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 0215531134 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB RUSAK | 2015-10-20 13:58 | 2015-10-20 13:53 | 2015-10-20 16:50 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA), HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. CC.54.GENA.CSOI (0215525082,K0GO82O,TGL 20/10/15) | Selesai | 0 02:52:41
G5315102000820 | BPK SUYITNO | JL AYAT RT 2 RW 8 NO 78 KEL. JATI MAKMUR KEC. PONDOK GEDE (SEKOLAH IQRO) | POSKO PONDOK GEDE | 02184994557 | 1 RUMAH PADAM NON LPB. SEJAK PUKUL 10.30POSISI SEKRING DALAM ON DAN MCB LUAR ON . MOHON DIBANTU PENGECEKAN PETUGAS KE LOKASI . TERIMA KASIH | PENORMALAN PEKERJAAN PENGGANTIAN PTS (JW 22) NORMAL 14.06 ,No. Lapor Referensai :G5415102001859 | 2015-10-20 13:51 | 2015-10-20 10:30 | 2015-10-20 14:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:32
G5415102002063 | IBU DESI | JL RAYA KEBON JERUK NO 2 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT PUSKESMAS DAN POLSEK KEBON JERUK) | POSKO KEBON JERUK | 08176400178 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM DAYA 53.000 VA | NH PEMBATAS 3X80A PUTUS Q III SELESAI DIGANTI 1bh | 2015-10-20 13:49 | 2015-10-20 13:40 | 2015-10-20 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:53
G5415102002043 | BP RAUF | JL DWI WARNA GANG 3 NO 9MANGGA BESAR KEC KARANG ANYAR JAKPUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 02165310062 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-10-20 13:45 | 2015-10-20 13:37 | 2015-10-20 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:00
G5415102002042 | IBU ROS | JL PAMULANG PERMAI 1 BLOK A35 PAMULANG TANGGERANG SELATAN ( SETEMPAT SD ISLAM AL HIDAYAH PAMULANG ) | POSKO PAMULANG | 085210340144 | 1 SEKOLAH 1 PHASA MCB LEMAH DAYA 23000 VA | mcb turun | 2015-10-20 13:45 | 2015-10-20 13:39 | 2015-10-20 14:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:31
G5415102002038 | BP AGUS | KOMPLEK PERGUDANGAN EKSANYO. JL LAKSAMANA YOSUDARSO KAV. 48 BLOK C NO.1B KEL. SUNGAI BAMBUN KEC. SUNTER JAKARTA UTARA (DISAMPING SHOROOM AUTO 2000 YOSUDARSO) | POSKO SUNTER | 0216514233 | MCB LEMAH DAYA 6.600VA | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 13:45 | 2015-10-20 13:39 | 2015-10-20 16:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:26:43
G5415102002028 | IBU DONNA | JL SASAK 2 RT 5/2 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02153666502 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU MCB 6A | 2015-10-20 13:42 | 2015-10-20 13:25 | 2015-10-20 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:38
G5415102002027 | BP JOKO | JL H MUNAWAR POS PENGUMBEN RT1/8 NO.31 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: DEKAT MUSHOLA AL ANWAR/ BELAKANG RS MEDIKA PERMATA HIJAU) | POSKO BULUNGAN | 0215360464 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | di cek kelebihan pemakaian | 2015-10-20 13:42 | 2015-10-20 13:36 | 2015-10-20 14:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:53
G5415102002026 | IBU IKA | JL. PAL BATU 1 RT 7 RW 4 NO. 28 MENTENG DALAM JAKARTA SELATAN (BELAKANG GEDUNG BALAI SUDIRMAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0215828585 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | Setempat kelebihan beban Hu: 4,8 A/ Ilyas (ULC1) 544101240775 | 2015-10-20 13:42 | 2015-10-20 13:34 | 2015-10-20 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:25
G5415102002010 | IBU YULIA | PONDOK ARUM BLOK B11 20 RT 4/2 KEL NAMBO JAYA KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 089605289918 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB LEMAH | 2015-10-20 13:39 | 2015-10-20 13:34 | 2015-10-20 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 03:40:39
G5415102002009 | BP TURINO | JL IMAM BONJOL NO 99 KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC KARAWACI TANGERANG. ACUAN : SETEMPAT PT BIRO TIKA SEMESTA / DHL. | POSKO CIKOKOL | 0215520549 | 1 PHASE MCB LEMAH ( DAYA 33.000 VA ) | DI CEK MCB 50A PHASE 3 RUSAK S/ DI NORMALKAN KEMBALI | 2015-10-20 13:39 | 2015-10-20 13:31 | 2015-10-20 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:50
G5415102002002 | BP ARI | KP BAYANGAN AL HIDAYAH NO 29 RT 02/06 JATI SARI JATI ASIH BEKASI. JL WIBAWA MUKTI RAYA | POSKO PONDOK GEDE | 02184593833 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | IB..SELESAI DI CEK | 2015-10-20 13:38 | 2015-10-20 13:32 | 2015-10-20 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:56
G5415102001990 | IBU SUMARNI | JL TORAM 7 NO 46 RT 002 /010 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (DEKAT SEKOLAH BINA PUTERA DAN BALAI WARGA RT 02) | POSKO KALIDERES | 082124270017 | 0 BERTEGANGAN ARUS (PTL PADAM) | PENANGANAN TERTUNDA MANUVER TEGANGAN MENENGAH | 2015-10-20 13:37 | 2015-10-20 13:30 | 2015-10-20 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:42
G5415102001987 | IBU ENDAH | KOMP KOMPAS JL LIMA BENUA 3 NO 5 KEL CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 0818995841 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN DAN PENANGANAN MCB PEMBAGI TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | ib bermasalah | 2015-10-20 13:36 | 2015-10-20 13:30 | 2015-10-20 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:13
G5415102001984 | HAFID | JL.H.ILYAS RT 08 RW 07 NO.47 LB BULUS | POSKO CINERE | 08118872609 | TEGANGAN NAIK TURUN | LOS KONTAK DITIANG | 2015-10-20 13:36 | 2015-10-20 13:35 | 2015-10-20 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5415102001976 | IBU VINA | JL BAMBU APUS 1 NO.1 PERUMAHAN BOJONG INDAH KEC. RAWA BUAYA CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08569820282 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | DI PTT SETEMPAT SUDAH NORMAL, EKS PENGURANGAN BEBAN P. KOKOK PADAM JAM 13:31 NORMAL JAM 13:35 | 2015-10-20 13:35 | 2015-10-20 13:29 | 2015-10-20 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:05
G5415102001974 | BP ANDREAS | JL BAMBU HULUNG NO 24 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 083151234456 | 1 RUMAH PADAM | DI PTT SETEMPAT SUDAH NYALA, EKS PENGURANGAN BEBAN P. KOKOK PADAM JAM 13:31 NORMAL JAM 13:35 | 2015-10-20 13:35 | 2015-10-20 13:30 | 2015-10-20 13:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:11
G5415102001972 | BP ARDI | JL LAYUR RAYA KEL CIPINANG KEC PULOGADUNG ACUAN: DEKAT TPU LAYUR. | POSKO RAWAMANGUN | 02147885123 | SR PUTUS TERTARIK TRUK (PTL TIDAK MENGETAHUI PADAM/TIDAK) | SR PUTUS TERTABRAK TRUK DIATAS METERAN | 2015-10-20 13:34 | 2015-10-20 13:25 | 2015-10-20 14:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:20
G5415102001969 | IBU LISA | PT ERA WIDYAPRIMA JL PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK 129 BLOK D NO 26 JAKARTA PUSAT ( DEKAT BANK BCA ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216261189 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN BUNYI LEDAKAN (PTL PADAM) | PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-10-20 13:33 | 2015-10-20 13:26 | 2015-10-20 14:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5415102001953 | BP SUANDI | JL BISMA 12 BLOK C2 NO 27 KEL PAPANGGO SUNTER PODOMORO DI DEPAN KANTOR RW | POSKO SUNTER | 0811142575 | 1 PAHSE MCB LEMAH DAYA 13200 VA | BEBAN TIDAK RATA | 2015-10-20 13:29 | 2015-10-20 13:24 | 2015-10-20 14:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:25
G5415102001942 | BP ROMLI | RUKO CITRA RAYA 2 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGERANG (SETEMPAT INDOMARET/ DEKAT JAMSOSTEK) | POSKO CIKUPA | 02159405480 | MCB RUSAK | DICEK KELEBIHAN BEBAN | 2015-10-20 13:27 | 2015-10-20 13:22 | 2015-10-20 14:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:37
G5415102001941 | BP ARIS | JL RAYA BUARAN NO 6 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SETEMPAT BEBEK GORENG H. SLAMET). ACUAN LOKASI : DEPAN HALTE NURUL FIKRIH | POSKO KALIMALANG | 02186612284 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | SRAPP - KABEL SR PUTUS DITENGAH SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 13:27 | 2015-10-20 13:21 | 2015-10-20 14:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:29
G5415102001938 | BP FAHRUZI | JL CONDET RAYA NO 17 KEL BALAI KAMBANG KEC KARAMAT JATI ACUAN : DEPAN BLK, SETEMPAT SENTOSA ACE JAYA | POSKO CONDET | 02187797061 | MCB LEMAH ( DAYA 7.700 VA ) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-20 13:26 | 2015-10-20 13:21 | 2015-10-20 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:06
G5415102001926 | IBU NOVITA | JL. ANCOL SELATAN ATAU JL. KOSAMBI RT11/6 NO 1 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIUK. ACUAN LOKASI: DEPAN SEKOLAH SANTO LUKAS. | POSKO SUNTER | 0216459467 | MCB LEMAH (DAYA 16.500 VA) | PMT GEIST TRIP JAM 16.42 ,No. Lapor Referensai :G5415102002268 | 2015-10-20 13:24 | 2015-10-20 13:19 | 2015-10-20 16:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:41:13
G5415102001922 | BP ARIF | JL PERCETAKAN NEGARA NO 34 KEL CEMP PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT (SETEMPAT BANK BRI KCP RAWASARI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214220534 | MCB LEMAH DAYA DAYA 13.200 VA (PTL TIDAK PADAM) | IB / BT | 2015-10-20 13:23 | 2015-10-20 13:17 | 2015-10-20 13:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:36
G5415102001916 | BP ANDRI | PR GRIYA TUGU ASRI NO A103 KELAPA DUA DEPOK | POSKO CIRACAS | 085321222737 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB LEMAH | 2015-10-20 13:21 | 2015-10-20 13:17 | 2015-10-20 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5415102001910 | BP EDI HARTOYO | JL BUARAN 2 DALAM NO 39 RT 9/13 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMURACUAN LOKASI : DIBELAKANG KANTOR P3 / SEKOLAH IKIFA | POSKO KALIMALANG | 081388635593 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB - MCB 6A ABB LEMAH SELESAI DIGANTI MCB 6A ABB | 2015-10-20 13:20 | 2015-10-20 13:15 | 2015-10-20 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:51
G5415102001902 | IBU YENI | LOKASI: PERUMAHAN TAMAN PALEM LESTARI BLOK A 25 NO 7 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARATACUAN: 2 GANG DARI BANK DANAMON | POSKO KALIDERES | 0215551936 | MCB LEMAH | PENANGANAN TERTUNDA MANUVER TEGANGAN MENENGAH | 2015-10-20 13:19 | 2015-10-20 13:09 | 2015-10-20 15:56 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH PETUGAS/CC.54.KERIDA.CSOI/K0GO48Y/0215551936 | Selesai | 0 02:36:52
G5415102001883 | IBU WULAN | RUKO SEKTOR 9 BLOCK H NO 12 BINTARO JAYA TANGERANG SELATAN ACUAN : SETEMPAT PT BINA DINAMIKARAGA / BELAKANG STURBUCK / BELAKANG MCD BINTARO SEKTOR 9. | POSKO BINTARO | 0217452004 | MCB LEMAH | MCB LEMAH | 2015-10-20 13:14 | 2015-10-20 13:08 | 2015-10-20 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:01
G5415102001878 | IBU TATI | PR PURI DEWATA INDAH BLOK D1 NO 10 KEL PORIS PLAWAD KEC PORIS TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 081298396158 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB LEMAH | 2015-10-20 13:13 | 2015-10-20 13:06 | 2015-10-20 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 03:04:32
G5415102001872 | BP JAENUDIN | JL GATOT KACA RT 6 RW 2 DIRGANTARA 2 KEL. HALIM KEC. MAKASSAR ACUAN ; SETEMPAT SEKOLAH SD ANGKASA 12 | POSKO CONDET | 0218005809 | MCB RUSAK DAYA 2200 | DI HUBUNGI VIA TLP SETEMPAT NORMAL KONSUMEN INGIN PENGAJUAN TAMBAH DAYA, | 2015-10-20 13:13 | 2015-10-20 13:06 | 2015-10-20 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:13
G5415102001871 | BP SENTOT | KAVLING SETIABUDI RT4/4 NO 29 KEL CIPADU KEC LARANGAN TANGERANG (DEKAT PLN KREO) | POSKO CILEDUK | 0217330809 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-10-20 13:12 | 2015-10-20 13:07 | 2015-10-20 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:01
G5415102001869 | BP DJONG | JL KRENDANG TENGAH 1 NO 9A RT 06 RW 02 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (BELAKANG PUSKESMAS KALI CIBUBUR) | POSKO BANDENGAN | 081213328298 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2015-10-20 13:12 | 2015-10-20 13:07 | 2015-10-20 17:24 | 3 | KOREKTIF LAPORAN : MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN KABEL TUVUR TERBAKAR ( PTL PADAM ) CC.54.AHLIG5415102001869081213328298K0GO86I | Selesai | 0 04:12:26
G5415102001865 | IBU MUJIYATI | JL AMD 12 RT 5/2 NO 2 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : BELAKANG PASAR EMBRIO | POSKO CONDET | 02180876240 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | MCB 4A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU DARI ABB - ABB | 2015-10-20 13:11 | 2015-10-20 13:04 | 2015-10-20 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:09
G5415102001863 | BP JANUAR | LOKASI : JL. RAYA RAGUNAN NO 12 B KEL. JATI PADANG KEC. PASAR MINGGU / SETEMPAT HOKBEN | POSKO PASAR MINGGU | 02178837053 | 1 PHASA MCB LEMAH | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN HU 64,3A SELESAI DAYA 63X3 DIJELASKAN PADA PELANGGAN PETUGAS; SLAMET/ AMJA | 2015-10-20 13:11 | 2015-10-20 13:03 | 2015-10-20 14:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:28
G5415102001861 | IBU ELEN | JL TAMAN BERIL NO.36 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO SERPONG | 0818220915 | 1 RUMAH PADAM | REVISI GARDU SR308 NORMAL 13:05 ,No. Lapor Referensai :G5415102001809 | 2015-10-20 13:11 | 2015-10-20 13:06 | 2015-10-20 13:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:01
G5415102001854 | BP ARIEF | JL H BEDEN NO 25 RT 10/02 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN ( ACUAN LOKASI : DEKAT SMK PURNAMA ) | POSKO CINERE | 0217660607 | MCB LEMAH DAYA 41.500 | STP DI PTT KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-20 13:08 | 2015-10-20 13:02 | 2015-10-20 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:20
G5415102001826 | IBU ROSYANTI | JL KEAMANAN NO 90 C RT 05/06 KEL KEAGUNGAN JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216317940 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 2/A PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 67A | 2015-10-20 12:58 | 2015-10-20 12:52 | 2015-10-20 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:16
G5415102001816 | BP ASWIN | JL PANCORAN BARAT 5 NO.6 D KEL PANCORAN BARAT KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : DIBELAKANG MASJID AL MUNAWAR) | POSKO PASAR MINGGU | 0217984564 | MCB LEMAH ( DAYA 6600 VA ) | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN HU 11,7A SELESAI DIJELASKAN PADA PELANGGAN PETUGAS; JULIVAN CS | 2015-10-20 12:56 | 2015-10-20 12:52 | 2015-10-20 13:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:54
G5415102001811 | BP AMAN | KP SINDANG ASIH RT 02/03 DS BUNAR BALARAJA | POSKO CISOKA | 087809168079 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | DI CEK APP PRABAYAR TIDAK TIMBUL TEGANGAN | 2015-10-20 12:54 | 2015-10-20 12:51 | 2015-10-20 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:35
G5415102001810 | BP RUSWANDA | JL MUARA NO 1A RT 05/05 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA | POSKO PASAR MINGGU | 02178831973 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN SELESA DIJELASKAN PADA PELANGGAN PETUHGAS; SLAMET/AMJA | 2015-10-20 12:53 | 2015-10-20 12:48 | 2015-10-20 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:09
G5415102001806 | BP JOHARI | JL TAMAN MARGA SATWA NO 45 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN SETEMPAT HOTEL SAHATI | POSKO MAMPANG | 0217807655 | 1 HOTEL 1 PHASE PADAM | NH PUSE PIDER C PHASE 2 300A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI PM 99 ,No. Lapor Referensai :G5415102001714 | 2015-10-20 12:52 | 2015-10-20 12:48 | 2015-10-20 12:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102001802 | BP GENTA MAULANA | JL H MUHYIN RT 5/RW 6 NO 114 KEL PONDOK GEDE JATIWARINGIN (ACUAN LOKASI : DISEBRANG KAMPUS UNKRIS ATAU MASUK DARI SEVEL ELEVEN) | POSKO PONDOK GEDE | 082210719681 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1.300 VA) | MCB RUSAK | 2015-10-20 12:50 | 2015-10-20 12:44 | 2015-10-20 16:09 | 0 |  | Selesai | 0 03:18:20
G5315102000707 | BP UDI | JL GANDARIA RT 14/9 JAKARTA TIMUR SEBELUM KANTOR KELURAHAN | POSKO CIRACAS | 085210179696 | PADAM 4 RUKO | LOKASI DI CARI TDK KETEMU | 2015-10-20 12:48 | 2015-10-20 12:47 | 2015-10-20 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:23
G5415102001769 | IBU LANAWATI | PERUM GREEN GARDEN BLOK A7 NO 23 KEL KEDOYA KEC KEBON JERUK DIBELAKANG KANTOR INDOVISION DAN BANK BCA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215821485 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | DICEK KABEL TELEPHON. PETUGAS : USEP/ANWAR | 2015-10-20 12:41 | 2015-10-20 12:32 | 2015-10-20 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:31
G5415102001767 | IBU SUFI | JL RADEN SALEH 2 GANG 1 NO 30 KEL CIKINI KEC MENTENG JAKARTA PUSAT ( DEKAT MESJID AL MAKMUR / PINGGIR KALI / JL INPEKSI GANG 1 ) | POSKO MENTENG | 02140800657 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN KABEL TOUFUR TERKELUPAS ( PTL DIPADAMKAN ) | SAHRU/NURDIN@MCB 6A TERBAKAR SELESAI GANTI BARU MCB 6A 541101527765 DAYA 1300 | 2015-10-20 12:40 | 2015-10-20 12:30 | 2015-10-20 13:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:12
G5415102001759 | BP ARYA | JL. TAMAN JATI BARU NO. 1 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (DEKAT POLSEK GAMBIR) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0213810603 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | KABEL OPSTYG TERBAKAR DIGrdu d 41T ,No. Lapor Referensai :G5415102002105 | 2015-10-20 12:38 | 2015-10-20 12:31 | 2015-10-20 13:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:48:36
G5415102001752 | IBU ARI | JL PESANGGRAHAN NO 2A KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DIANATARA BANK METRO DAN BANK PANIN | POSKO KEBON JERUK | 02153671881 | 1 RUKO PADAM | DIDATANGI SETEMPAT SUDAH MENYALA | 2015-10-20 12:36 | 2015-10-20 12:29 | 2015-10-20 13:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:23
G5415102001748 | IBU IDAWATI | CIPON KP GUNUNG RT 3/3 KEL CIPONDOH KEC CIPONDOH. ACUAN LOKASI : DEPAN MASJID AL-MUJAHIDIN | POSKO CIKOKOL | 02199576416 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | ALAMAT TIDAK JELAS DI PTT TIDAK BISA | 2015-10-20 12:35 | 2015-10-20 12:20 | 2015-10-20 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:42
G5415102001732 | BP MUHAMAD | KP KETAPANG GG H RAIN RT 03/05 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGGERANG (BELAKANG MASJID BAITUL AMIN) | POSKO CIKOKOL | 087878667681 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | DI CEK KABEL SR TERBAKAR DI TIANG | 2015-10-20 12:30 | 2015-10-20 12:21 | 2015-10-20 16:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:35:52
G5415102001726 | BP BOBY | DESA PETE KADU KEL PETE KEC TIGARAKSA TANGERANG, ACUAN LOKASI : DEKAT PABRIK BATAKO | POSKO CIKUPA | 081289181947 | SR PUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-10-20 12:29 | 2015-10-20 12:26 | 2015-10-20 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:32
G5415102001723 | IBU RIMA | JL DAYUNG RAYA NO 35A DAN B RT 006 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG ACUAN : SETEMPAT BANK SYARIAH MANDIRI | POSKO SERPONG | 0215464670 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (23.000 VA) | JADWAL SETANDARISASI GARDU SR 251 NORMAL JAM 14:10 ,No. Lapor Referensai :G5415102001428 | 2015-10-20 12:27 | 2015-10-20 12:22 | 2015-10-20 12:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102001722 | BP NARDI | JL MARSEKAL SURYA DARMA NO 3 RT 04/04 KEL NEGLASARI KEC SELAPAJANG JAYA TANGERANG ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID | POSKO TELUK NAGA | 02155917776 | 1 BENGKEL 1 PHASE PADAM (23.000 VA) | DI CEK PETUGAS NORMAL | 2015-10-20 12:27 | 2015-10-20 12:20 | 2015-10-20 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:50
G5415102001715 | IBU ESTI | JL TAMAN RADIO DALAM 6 NO 45 GANDARIA UTARA JAKARTA SELATAN DEKAT KANTOR KELURAHAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217260563 | SR TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | detempat di cek petugas kabel sr nya yg rantas minta di ganti sudah di bikin kan lg | 2015-10-20 12:23 | 2015-10-20 12:07 | 2015-10-20 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:12
G5415102001713 | IBU ANI | JL PONDOK RANJI GG GARDU RT 003/004 KEC PONDOK AREN KEL PONDOK BETUNG TANGERANG ACUAN SEBELUM STASIUN | POSKO BINTARO | 083807527603 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di ok | 2015-10-20 12:23 | 2015-10-20 12:16 | 2015-10-20 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:00
G5415102001708 | BP M KUSAINI | JL RAYA BOGOR NO 39 RT 01/01 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (DEPAN YAYASAN SUDIRMAN/SAMPING KLINIK CAKRA) | POSKO CIRACAS | 02187797168 | COVER MCB PECAH (PTL TIDAK PADAM) | COVER MCB LEPAS SELESAI | 2015-10-20 12:22 | 2015-10-20 12:12 | 2015-10-20 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:39
G5415102001705 | BP YUDHO | SMK PURNAMA 1 JAKARTA JL. TIRTAYASA II RT2/5 KEL MELAWAI KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. | POSKO BULUNGAN | 02172792702 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM (DAYA 33.000 VA) | pengawatan meter terbakar | 2015-10-20 12:21 | 2015-10-20 12:16 | 2015-10-20 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:40
G5415102001703 | BP LIM KUNG HIONG | TAMAN SURYA 2 BLOK B-8 NO 4 RT3/15 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 0215453719 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | UPGGREATING TRAFO DARI 400 KVA KE 630 KVA[GARDU MK 88]PENYULANG NEVADA, SUDAH NORMAL KEMBALI JAM 17:30 APKT TERSENDAT /ERROR ,No. Lapor Referensai :G5415102002833 | 2015-10-20 12:20 | 2015-10-20 12:15 | 2015-10-20 14:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:18:26
G5415102001701 | IBU ARI | JL. REMAJA 2 NO. 36 RT 3/8 KEL. CEMPAKA BARU KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. ACUAN: PASAR SUMUR BATU | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142880022 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | ADANYA PEKERJAAN REVISI GARDU TAHAP I PENYULANG TONGKOL DARI GARDU TP 83 PADAM PUKUL 11.04 WIB NORMAL 12.02 | 2015-10-20 12:20 | 2015-10-20 12:09 | 2015-10-20 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:24
G5415102001691 | IBU ANITA | JL KYAI MAJA BLOK E1 NO 25A KEL KEBAYORAN BARU ACUAN : SETEMPAT DEKAT SEVEL TAMAN PURING | POSKO BULUNGAN | 02127513478 | 1 KANTOR PADAM | pengawatan meter terbakar | 2015-10-20 12:17 | 2015-10-20 12:11 | 2015-10-20 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:36
G5415102001689 | BP SUHARSO | LOKASI : JL SMA 14 BARAT KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR ACUAN : BELAKANG POOL PRIMAJASA | POSKO CONDET | 0218090296 | SR MELELEH (PTL PADAM) . | APL SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 12:16 | 2015-10-20 11:59 | 2015-10-20 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:59
G5415102001680 | BP AFIAN | SETEMPAT CIRCLE K JL.WAHID HASYIM NO.116 KEC.MENTENG KEL.KEBON SIRIH JAKPUS ( SAMPING POLSEK SABANG ) | POSKO MENTENG | 087782375684 | 1 TOKO PADAM | PROSES PENERJAAN OPSTIK | 2015-10-20 12:13 | 2015-10-20 12:03 | 2015-10-20 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:59
G5415102001679 | BP ABDUL HAMID | KP KETAPANG RT 1/5 KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081382155129 | 1 RUMAH PADAM | APP PRA BAYAR BLANK S/ NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 12:13 | 2015-10-20 12:10 | 2015-10-20 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:55
G5415102001678 | BP HELMY | BENTON JUNCTION KARAWACI KAWASAN LIPPO KARAWACI (DIDEPAN KAMPUS UPH /SETEMPAT RESTO SERBA FOOD ) | POSKO CURUG | 0215469964 | MCB LEMAH (33.000 VA) | 01b MCB 50A PHASA 2 DAN PHASA 3 LEMAH S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 50A 2bh STP NORMAL KEMBALI,,UPC 1 (MUSLIM,SONY,YANTO,IIN) | 2015-10-20 12:13 | 2015-10-20 12:05 | 2015-10-20 13:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:40
G5415102001653 | IBU NURLINA | JL KEBON JERUK RAYA NO 135 RT 010/05 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (SAMPING SMPN 127) | POSKO KEBON JERUK | 0215305647 | MCB LEMAH (DAYA 3.500 VA) | MCB 16A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-20 12:05 | 2015-10-20 12:00 | 2015-10-20 13:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:32
G5415102001639 | IBU EMA | JL KAMPUNG MELAYU KECIL 3 BUKIT DURI RT 9/9 NO 23 BUKIT DURI. ACUAN LOKASI : KLINIK MUHAMAD HUSEN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08111114620 | 1 RUMAH PADAM | Los kontak seri-serian selesai diperbaiki/ Jhon (ULC2) 544103646284 | 2015-10-20 12:03 | 2015-10-20 11:57 | 2015-10-20 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:06
G5415102001637 | BP DUDI | SETEMPAT SAMSAT CINERE JL. LIMO RAYA NO 60 CINERE KEL. LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 0217537279 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 53.000 VA) | NH FUSE 80A PHASE III PUTUS | 2015-10-20 12:02 | 2015-10-20 11:56 | 2015-10-20 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:10
G5415102001635 | BP ELAN | JL BAKTI KAV 19 RT4/7 KEL.CILANDAK TIMUR KEC.PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 02194976821 | MCB LEMAH 16.500VA | DICEK STP KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-20 12:02 | 2015-10-20 11:57 | 2015-10-20 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:44
G5415102001629 | IBU RISKA | RUKO SUTRA NIAGA 1 NO.22 ALAM SUTRA SERPONG KEL PAKULONAN KEC SERPONG UTARA TANGERANG (SAMPING LOTTE MART) | POSKO SERPONG | 02153129557 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS DI RAK TR SRP 1 DI TOLONG NH 300 A CADANGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102001542 | 2015-10-20 12:00 | 2015-10-20 11:53 | 2015-10-20 12:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102001620 | IBU DIAN | LOKASI : JL KH MUTAQIN NO.90-91 PASAR DOYONG KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG. ACUAN LOKASI : SETEMPAT PT UB GLASS | POSKO SEPATAN | 0215904223 | 1 RUMAH PADAM | RUBAH SISTEM MUARA KARANG ,No. Lapor Referensai :G5415102001900 | 2015-10-20 11:57 | 2015-10-20 11:52 | 2015-10-20 12:39 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:42:28
G5415102001618 | IBU ERNA | JL. BENHIL 5 NO 7B KEL.BENDUNGAN HILIR KEC. TANAH ABANG (ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR BENHIL) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081310678517 | 1 RUMAH PADAM (LAPORAN BERULANG) | MCB 16A RUSAK | 2015-10-20 11:57 | 2015-10-20 11:53 | 2015-10-20 13:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:47
G5415102001605 | BP WARNO | SUTERA NIAGA I KEL WATES PAKULONAN KEC SERPONG UTARA. | POSKO SERPONG | 02153122587 | PTL SERING PADAM (PTL PADAM ) | NH FUSE 250 A PUTUS DI RAK TR SRP 1 DI TOLONG NH 300 A CADANGAN ,No. Lapor Referensai :G5415102001542 | 2015-10-20 11:53 | 2015-10-20 11:35 | 2015-10-20 12:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:41
G5415102001602 | IBU HENI | PERUM VILLA PERMATA GADING BLOK M NO 19 KEL KOJA KEC KELAPA GADING JAKUT, DEKAT TANAH MERAH KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02145847900 | 1 RUMAH PTL SERING PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | NORMAL | 2015-10-20 11:53 | 2015-10-20 11:46 | 2015-10-20 13:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:31
G5415102001595 | IBU DITA | JL H MARJUKI NO 9 RT 11/3 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT DEKAT SMPN229 | POSKO KEBON JERUK | 02153652454 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | MCB 10A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-20 11:50 | 2015-10-20 11:40 | 2015-10-20 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:30
G5415102001573 | BP INDRA GUNAWAN | JL. PRAMUKA SARI 2 RT8/8 NO 4A KEL CEMPAKA PUTIH KEC RAWASARI. ACUAN LOKASI: DEKAT SMP 118. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147861156 | 2 RUMAH PADAM | APLOFER SR LOSKONTAK SERIAN 2 RUMAH S/DIPERBAIKI | 2015-10-20 11:44 | 2015-10-20 11:39 | 2015-10-20 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:43
G5415102001566 | BP RIZKI | JL. MALAKA RAYA NO. 7 RT 05/07 KEL. MUNJUL KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (SEBELAH KANAN ALFAMART/ SEBELAH KIRI LAPANGAN FUTSAL) | POSKO CIRACAS | 02122875623 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB LEMAH | 2015-10-20 11:42 | 2015-10-20 11:37 | 2015-10-20 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:50
G5415102001551 | IBU LINDA | PR TAMAN CIBODAS JL. NUSA INDAH RAYA BLOK A1 NO 56 KEL SANGIANG KEC PRIUK TANGERANG. ACUAN LOKASI: DI BAWAH FLY OVER/ DISAMPING TIPTOP | POSKO CIKOKOL | 0215533448 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | STP PIDAH SISTEM / MLS GI JATAKE TRAFO 2 GI NEW TGR TRAFO 1 DAN 3 GI CENGKARENG TRAFO 5 PADAM JAM 12:34 / PADAM JAM 13:35 ,No. Lapor Referensai :G5415102002087 | 2015-10-20 11:38 | 2015-10-20 11:31 | 2015-10-20 13:30 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 01:52:22
G5415102001550 | IBU DESI | JL PAHLAWAN REVOLUSI RT 06/12 NO.28 KEL. PONDOK BAMBU KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT UNIV BOROBUDUR/SETEMPAT RUMAH IBU TIAH) | POSKO KALIMALANG | 081807077300 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 450 VA) | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 11:38 | 2015-10-20 11:31 | 2015-10-20 12:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:32
G5415102001548 | BP ALI | KAWASAN PARAMOUNT PR CLUSTER MONTANA JL RONAN NO. 1 DESA CURUG SANGERENG KEC KELAPA DUA TANGERANG ( ACUAN LOKASI : DEKAT RS BETHSAIDA ) | POSKO SERPONG | 085213137766 | PTL SERING PADAM | KONSUMEN HANYA KELUHAN SERING PADAM | 2015-10-20 11:37 | 2015-10-20 11:30 | 2015-10-20 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:23
G5415102001531 | BP FERI | RUKO PR BANJAR WIJAYA BLOK A NO.16 CIPONDOH TANGGERANG (ACUAN LOKASI : DISEBELAH TOKO MATERIAL DIANTA DAN DISEBELAH PIJAT BU BROTO) | POSKO CIKOKOL | 02155703120 | 1 RUKO PADAM DAYA B1T / 5500 VA. | DI CEK STP NORMAL | 2015-10-20 11:30 | 2015-10-20 11:24 | 2015-10-20 13:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:59
G5415102001520 | BP RIZAL | JL PENGGALANG 9 RT 12/3 NO 34 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN ( DEKAT MUSHOLAH ARROHMAH ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08118043607 | MOHON BANTUAN PENORMALAN DILOKASI TSB ( EX KEBAKARAN ) DI PERSIL TSB | Setempat dicek ex kebakaran belum siap dinyalakan karena instalasi belum siap/ Abdullah (M2) 544100649707 | 2015-10-20 11:28 | 2015-10-20 11:17 | 2015-10-20 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:09
G5415102001519 | BP HASAN | PERUM PURI BOTANICAL BLOK H 2 NO.6 KEL.MERUYA JOGLO JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02164717791 | MCB LEMAH 7.700VA | DICEK SETEMPAT KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-20 11:28 | 2015-10-20 11:23 | 2015-10-20 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:47
G5415102001516 | IBU MEYLA | JL KOTA BANBU SELATAN V NO 72 RT 10/06 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02129297777 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | MCB 4A RUSAK SEMENTARA DIGANTI DENGAN MCB 4A KONSUMEN | 2015-10-20 11:27 | 2015-10-20 11:20 | 2015-10-20 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:18
G5415102001502 | IBU DINI | JL PUSDIKLAT DEPNAKER RT 04/04 NO 16 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR (DEKAT MASJID SUPRAPTO) | POSKO CONDET | 081213129655 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | DI CARI PETUGAS TIDAK KETEMU DAN DITLP TIDAK ADA JAWABAN | 2015-10-20 11:24 | 2015-10-20 11:18 | 2015-10-20 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:58
G5415102001497 | IBU VIOLA | JL RAYA KINCAN NO.48 KEL JATI BENING EC PONDOK GEDE BEKASI (DEKAT MATERIAL) | POSKO KALIMALANG | 02198234199 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3.500 VA) LAPORAN BERULANG | KABEL JTR - KABEL JTR TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI DI GANTI KABEL JTR KURANG LEBIH 10 METER + NH FUSE 3X400A PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 3X400A GARDU PL 44 ,No. Lapor Referensai :G5415102001455 | 2015-10-20 11:22 | 2015-10-20 11:30 | 2015-10-20 11:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102001491 | BP TRI | KANTOR KUA KEC PASAR MINGGU, JL KEBAGUSAN RAYA RT 01/07 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217822819 | 1 KANTOR PADAM | PM 121A,GANTI SCHOEN 240A RUSAK DAN GROUNDPLAT 400A RUSAK,SUDAH NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5415102001257 | 2015-10-20 11:19 | 2015-10-20 11:14 | 2015-10-20 11:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:21:51
G5415102001489 | BP. AGUS | JL. PANGADEGAN TIMUR 1 NO 30 KEC. PANCORAN KEL. PANGADEGAN . JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: KANTOR PEMASARAN APARTMEN PANCORAN RIVERSITE) | POSKO PASAR MINGGU | 0217941887 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | APL SR LOS KONTAK SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS; YUDI CS | 2015-10-20 11:19 | 2015-10-20 11:12 | 2015-10-20 12:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:15
G5415102001487 | BP KHOIRUDIN | LOKASI : PERUM GRAND RESIDENCE BLOK C1 NO.02 RT.002/014 KEL. PONDOK CABE UDIK TANGGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI ; UNIV TERBUKA ATAU DEPAN SEKOLAH KHARISMA BANGSA MASUK JL KEMIRI) | POSKO CIPUTAT | 0215310504 | MCB LEMAH (1.300 VA) | DI PTT STP R, KOSONG | 2015-10-20 11:18 | 2015-10-20 11:10 | 2015-10-20 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:35
G5415102001482 | BP DIDIK | JL HAYAM WURUK NO 68 KEL MAPAR KEC TAMAN SARI JAKBAR SETEMPAT KANTOR PENGACARA HANAN DAN REKAN ACUAN : DEKAT MESJID KEBON JERUK | POSKO GUNUNG SAHARI | 081215777783 | MCB 1 PHASA LEMAH ( DAYA 10.600 VA) | PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR | 2015-10-20 11:17 | 2015-10-20 11:09 | 2015-10-20 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:28
G5415102001479 | BP ASEP/BP ASROFI | JL H REMAI NO 35 RT 04/07 KEL BARU KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : BELAKANG KOPRASI KOPASUS/SAMPING LAPANGAN TEMBAK CIJANTUNG) | POSKO CIRACAS | 02187799816 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SR TERKELUPAS | 2015-10-20 11:17 | 2015-10-20 11:09 | 2015-10-20 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:40
G5415102001472 | BP ANDI | JL JENGKI RT 5/9 KEL KEBUN PALA KEC MAKASAR | POSKO CONDET | 0218009537 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-20 11:13 | 2015-10-20 11:06 | 2015-10-20 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:09
G5415102001468 | BP WARNO | JL GANDARIA TENGAH 3 NO 4 RT 3/1 KEL KRAMAT PELA KEC KEB BARU JAKSEL , DEPAN KUBURAN BARITO | POSKO BULUNGAN | 0217200677 | MCB RUSAK DAYA 6.600 VA | mcb 10A rusak diganti baru | 2015-10-20 11:12 | 2015-10-20 11:05 | 2015-10-20 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:06
G5415102001466 | IBU MAYA | PR PONDOK BENDA INDAH JL MAWAR BLOK Q 1 NO.7 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG. ACUAN LOKASI : DEKAT KLINIK VITALAYA / BELAKANG SEKOLAH ALMURSIDIYAH | POSKO PAMULANG | 02174713136 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | IB DI TINGGAL | 2015-10-20 11:12 | 2015-10-20 11:06 | 2015-10-20 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:39
G5415102001438 | BP DENI | JL PINTU KECIL RAYA NO 24 TAMBORA JAKARTA BARAT. (SETEMPAT RUKO TUNAS MANDIRI/DEKAT BANK CIMB NIAGA) | POSKO BANDENGAN | 0216929949 | 1 RUKO PADAM | APL SR S/ DI PERBAIKI | 2015-10-20 11:04 | 2015-10-20 11:00 | 2015-10-20 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:23
G5415102001434 | IBU LILI | JL DANAU AGUNG 2 BLOK E3 NO11 BC KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (DISEBELAH RS HERMINA) | POSKO SUNTER | 02165834708 | 2 SEKOLAH PADAM | REVISI DI SD 157 10:27 NORMAL JAM 11:40 ,No. Lapor Referensai :G5415102001416 | 2015-10-20 11:04 | 2015-10-20 10:59 | 2015-10-20 11:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102001432 | BP ENDI | SETEMPAT DAYA AGUNG JL PANCORAN 4 NO 11A KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT ( | POSKO BANDENGAN | 0216926756 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | APL SR S/ DI PERBAIKI | 2015-10-20 11:03 | 2015-10-20 10:57 | 2015-10-20 13:12 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI APL SETEMPAT . CC.54.PENTY. TGL 20/10/15.K0GO0F2.081314807770 | Selesai | 0 02:08:11
G5415102001429 | BP IIN | JL ZAMRUD 4 BLOK E NO 103 PERMATA HIJAU GROGOL UTARA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 0215301511 | 1 PHASE PADAM | nh grup box putus selesai ditolong | 2015-10-20 11:03 | 2015-10-20 10:59 | 2015-10-20 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:58
G5415102001426 | BP ANDRE | JL TANJUNG DUREN BARAT III NO 36 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN DI BELAKANG GOR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156942529 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | PENGAWATAN KLEM SPANING LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 11:02 | 2015-10-20 10:55 | 2015-10-20 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:48
G5415102001424 | IBU SWEETY | SEKOLAH YUNIKA ANDREAS JL TERATAI RAYA BLOK E TAMAN CIBODAS KEL CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155792684 | MCB LEMAH (DAYA 41.500 VA) | STP PIDAH SISTEM / MLS GI JATAKE TRAFO 2 GI NEW TGR TRAFO 1 DAN 3 GI CENGKARENG TRAFO 5 PADAM JAM 12:34 / PADAM JAM 13:35 ,No. Lapor Referensai :G5415102002087 | 2015-10-20 11:02 | 2015-10-20 10:56 | 2015-10-20 13:30 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 02:27:53
G5415102001414 | BP IMAM | JL KAYU PUTIH SELATAN 2 NO 31 KEL KAYU PUTIH KEC PULOGADUNG ACUAN : RADIO ATMAJAYA/ KOLAM RENANG TIRTA MAS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214895889 | MCB LEMAH PASKABAYAR | IB/BT | 2015-10-20 10:59 | 2015-10-20 10:48 | 2015-10-20 11:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:52
G5415102001402 | BP ZAENAL ARIFIN | JL H ILYAS NO 73 RT 02/02 KEL PENINGGILAN UTARA KEC CILEDUK TANGERANG, ACUAN : DEKAT TOWER TELKOMSEL | POSKO CILEDUK | 082111086331 | 1 RUMAH PADAM (R1T/ DAYA 1300 VA) | LOS KONTAK DITIANG - DITOLONG 1BH CCOH | 2015-10-20 10:57 | 2015-10-20 10:51 | 2015-10-20 11:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:31
G5415102001400 | IBU DESKA | JL BEKASI TIMUR 6 NO 1 RT 3/13 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMURACUAN LOKASI : DEKAT IMIGRASI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081289645887 | 2 RUMAH PADAM | Setempat normal via ptt/ Abdullah (M2) | 2015-10-20 10:56 | 2015-10-20 10:51 | 2015-10-20 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:14
G5415102001393 | IBU CICA | RUKO THE PROMINENCE BLOK 38-F NO. 15 ALAM SUTERA SERPONG | POSKO SERPONG | 02129586708 | MCB LEMAH (B1T/2.200 VA) | OVERLOAD ARI.CS | 2015-10-20 10:56 | 2015-10-20 10:50 | 2015-10-20 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:10
G5415102001390 | BP ROMLI | KOMPLEK FAJAR PERMAI NO. 24 - 25 KEL. TELUK GONG KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA ( DEKAT PINGGIR KALI ) | POSKO KAPUK | 02163856437 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DIPADAMKAN ) | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 10:55 | 2015-10-20 10:50 | 2015-10-20 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:54
G5415102001378 | IBU AITI | JL WIJAYA KUSUMA RT 7/12 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG. ACUAN LOKASI : PESANTREN SAADAH DAN SETEMPAT TOKO LANCAR FIESTA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02192711538 | MCB LEMAH (1.300 VA) | DICEK SETEMPAT OVER LOAD. PETUGAS : ALI/HARUN | 2015-10-20 10:51 | 2015-10-20 10:45 | 2015-10-20 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:58:57
G5415102001366 | BP RUDI | POS SATPAM CLUSTER MENTENG UTAMA BINTARO JAYA SEKTOR VII KEL PONDOK RANJI TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0218309695 | MCB LEMAH (DAYA R1/2.200 VA) | mcb lemah | 2015-10-20 10:50 | 2015-10-20 10:45 | 2015-10-20 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:28
G5415102001356 | IBU GRACE | RUSUN GRIYA TIPAR CAKUNG BLOK CENDANA LT.4 NO.12 RT.4 RW.10 KEC.CAKUNG BARAT JAKTIM | POSKO PONDOK UNGU | 02139830012 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | sk 6a rusak | 2015-10-20 10:48 | 2015-10-20 10:39 | 2015-10-20 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:38
G5415102001347 | BP FAUZI LEO | JL KEUTAMAAN DALAM NO 1 RT 9/04 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: DEKAT KOMPAS. | POSKO BANDENGAN | 02193488235 | MCB TERASA PANAS ( PTL DIPADAMKAN ) DIPERSIL TSB | MCB OVERLOAD | 2015-10-20 10:45 | 2015-10-20 10:38 | 2015-10-20 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:55
G5415102001337 | BP GATOT | HOTEL CEMARA 2 JL WAHID HASYIM NO 69 KEL MENTENG KEC GONDANGDIA JAKARTA PUSAT ,DIBELAKANG SARINAH THAMRIN | POSKO MENTENG | 0213147580 | 1 HOTEL PADAM (DAYA 131.000 VA) | PENGERJAAN OPSTIK JTR | 2015-10-20 10:44 | 2015-10-20 10:38 | 2015-10-20 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:39
G5415102001330 | IBU NIKE | JL.MAWAR NO.12 RT 01/01 KEL.SUKASARI KEC.SUKASARIACUAN LOKASI: DEKAT PENGADILAN NEGERI | POSKO CIKOKOL | 02180637400 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | PJ 115 DI CEK OPSTYCK RUSAK + JTR 3 GAWANG RUSAK AKIBAT BERADU PASS OPER PERBAIKAN ,No. Lapor Referensai :G5415102001278 | 2015-10-20 10:42 | 2015-10-20 10:34 | 2015-10-20 10:59 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:17:05
G5415102001326 | BP FERI | JL RAWA BELONG RAYA NO 3 RT 2/3 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02153679260 | 1 RUMAH PADAM | KWH PRABAYAR EROR SELESAI DI MASUKAN TEMPER | 2015-10-20 10:41 | 2015-10-20 10:35 | 2015-10-20 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:23
G5415102001323 | BP LATIF | ALAMAT LOKASI : JL SIAGA RAYA KOMPLEK LAN BLOK B NO 4 RT 8/5 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKSEL 12510 | POSKO PASAR MINGGU | 02178839591 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT NORMAL PETUGAS; AMJA CS | 2015-10-20 10:40 | 2015-10-20 10:32 | 2015-10-20 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:28
G5415102001314 | IBU HETI | RUKO PASAR PURI INDAH BLOK I NO 6 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEMBANGAN JAKBAR( SENELAH APOTIK CENTURY ) | POSKO KEBON JERUK | 0215820459 | 2 RUKO PADAM | NH Q II FIDER D 315A PUTUS DIGANTI BARU GARDU KJ 3 NORMAL JAM 11:10 ,No. Lapor Referensai :G5415102001232 | 2015-10-20 10:37 | 2015-10-20 10:31 | 2015-10-20 10:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:04
G5415102001306 | BP EDWIN | KOMP POLRI DUREN TIGA NO 42B RT 5/1 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0217940501 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN SELESAI DIJELASKAN PADA PELANGGAN PETUGAS; JULIUVAN/ JULKHOLIS | 2015-10-20 10:36 | 2015-10-20 10:27 | 2015-10-20 12:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:58
G5415102001300 | BP RIDHO | JL MERDEKA NO 1 KEL RAMBUTAN KEC CIRACAS. ACUAN : SETEMPAT KANTOR SAIBU GESTOON / DEKAT UNIVERSITAS UHAMKA. | POSKO CONDET | 0218415609 | SR PUTUS (PTL PADAM ) | KABEL SR PUTUS SELESAI DISAMBUNG KEMBALI | 2015-10-20 10:35 | 2015-10-20 10:30 | 2015-10-20 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:34
G5415102001295 | IBU CITRA | JL CATUR 2 A RT2/1 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKSEL ACUAN LOKASI DEKAT KOMPLEK BIDAKARA PANCORAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218298648 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 3500 VA | Setempat dicek IB/ Jhon (ULC2) 544103141617 | 2015-10-20 10:34 | 2015-10-20 10:28 | 2015-10-20 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:44
G5315102000483 | EKO | JL SIGMA NO 5 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02184991805 | PADAM 1 PERSIL. MCB ON | PEKERJAAN PENGGANTIAN PTS DI GARDU JW 22 PADAM 10.37 NORMAL 11.27 ,No. Lapor Referensai :G5415102001277 | 2015-10-20 10:33 | 2015-10-20 10:28 | 2015-10-20 11:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:56
G5415102001288 | IBU DANI | JL KEMANG SARI 4 RT 2/9 NO 88 KEL JATIBENING BARU KEC PD GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 02194951088 | MCB LEMAH DAYA 900 VA (PTL TIDAK PADAM) | MCB 4 A RUSAK | 2015-10-20 10:32 | 2015-10-20 10:25 | 2015-10-20 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:38
G5415102001275 | IBU MELI | JL. KEBON JERUK BARU GG LANGGAR NO. 62 RT 04/04 KEL. KEBON JERUK BARU KEC. KEBON JERUK BARU JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02153661414 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT REVISI TAHAP PERTAMA P.SUPEL GARDU SP 11A DAN SP 11B NORMAL JAM 11:53 ,No. Lapor Referensai :G5415102001256 | 2015-10-20 10:29 | 2015-10-20 10:25 | 2015-10-20 10:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:24
G5415102001268 | BP YOKO | JL M YASIN NO. 6 RT 4/07 KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOK DEPAN RS BHAYANGKARA BIMOB (SETEMPAT WARUNG STEAK AND SHAKE) | POSKO CIRACAS | 0217817984 | MCM LEMAH DAYA 900 VA | MCB LEMAH | 2015-10-20 10:26 | 2015-10-20 10:19 | 2015-10-20 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:01
G5415102001264 | BP ADE | PR GRAHA INDAH BLOK D6 NO. 10 KEL JATI ASIH KEC BEKASI SELATAN BEKASIACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AN NUR | POSKO PONDOK GEDE | 088211374203 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | IB SELESAI DI CEK PETUGAS | 2015-10-20 10:25 | 2015-10-20 10:17 | 2015-10-20 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:48
G5415102001251 | BP RADIT | JL DUKUH II RT 6/1 NO 14 KEL DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKTIM (SETEMPAT WARUNG INTI/DEKAT SMA TRISOKO) | POSKO CONDET | 02191075781 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA DAN TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | MCB 6A RUSAK,SELESAI DIGANTI BARU DARI ABB - SCHNAIDER | 2015-10-20 10:21 | 2015-10-20 10:12 | 2015-10-20 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:27
G5415102001247 | BP WINDU | JL GADING KIRANA BARAT 9 BLOK D6 NO.41-42 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING ( BELAKANG POM BENSIN / BUMBU DESA ) | POSKO SUNTER | 02145850753 | MCB LEMAH, B2 / 11000 | BEBAN LEBIH | 2015-10-20 10:19 | 2015-10-20 10:14 | 2015-10-20 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:42
G5415102001246 | IBU YANTI | JL ANGKE JAYA 1 NO.5 RT 7/3 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKBAR (DEKAT RUSUN ANGKE DAN KANTOR POS) | POSKO BANDENGAN | 02192192543 | MCB RUSAK DAYA 2.200VA | MCB 10A TERBAKAR SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG MOHON DI BONKAN MCB 10A | 2015-10-20 10:19 | 2015-10-20 10:09 | 2015-10-20 12:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:00
G5415102001245 | BP EDI | JL ARIDUAN RT 2/1 NO 33 KEL KAPUK PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT MUHOLAH AL-RIDWAN) | POSKO KALIMALANG | 08128022805 | 1 RUMAH PADAM (1.300 VA) | SRAPP-KABEL DALAM OKA TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 10:19 | 2015-10-20 10:10 | 2015-10-20 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:23
G5415102001239 | IBU CICI / BP ARI | JL CENDRAWASIH 4 NO 14A KOMPLEK DEPLU KEL GANDARIA SELATAN KEC CIPETE JAKARTA SELATAN (DEKAT ITC) | POSKO PONDOK INDAH | 02175904303 | 1 RUMAH 2 PHASE PADAM (DAYA 13.200 VA) | MOHON BANTUAN PEMBATALN LAPORAN G5415102001239 KARENA SETEMPAT SUDAH NORMAL (K0GNYSF,02175904303,TGL 20/10/15.CC.54.ELISABETH_SITUMORANG ) | 2015-10-20 10:16 | 2015-10-20 10:03 | 2015-10-20 10:42 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALN LAPORAN G5415102001239 KARENA SETEMPAT SUDAH NORMAL (K0GNYSF,02175904303,TGL 20/10/15.CC.54.ELISABETH_SITUMORANG ) | Selesai | 0 00:25:42
G5415102001238 | BP A KIONG | JL RAYA BAYUR GG LEBAK WANGI NO 81 RT 04/04 DS LEBAK WANGI TANGERANG (ACUAN LOKASI : DEPAN GARDU 039) | POSKO SEPATAN | 0817793435 | MCB RUSAK DAYA 66.000 VA (PTL PADAM) | MCB 10A RUSAK | 2015-10-20 10:16 | 2015-10-20 10:10 | 2015-10-20 12:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:03
G5415102001235 | IBU AYU | JL. MAHONO LONTAR 2 GG 10 BLOK E NO.5KEL. TUGU UTARA KEC. KOJA | POSKO MARUNDA | 0214306849 | 1 RUMAH PADAM | KABEL JTR LEPAS DIPERETAKAN,,PASANG 1 BUAH CCO 70-70MM--- | 2015-10-20 10:13 | 2015-10-20 10:08 | 2015-10-20 13:23 | 0 |  | Selesai | 0 03:10:05
G5415102001230 | BP MARKUS HARTANTO | JL KEMANGGISAN UTAMA RAYA BLOK F1 NO.14 KEL KEMANGGISAN KEC PAL MERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215484739 | 1 RUMAH 2 PHASE PADAM DAYA 13.200 VA | mcb turun selesai di naikan | 2015-10-20 10:12 | 2015-10-20 10:07 | 2015-10-20 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:29
G5415102001228 | IBU SELLY | JL. DAAN MOGOT KM 11 NO. 7 RT 2 RW 3 KEL. KEDAUNG KALI ANGKE KEC. CENGKARENG, JAKARTA BARATACUAN LOKASI: DI SAMPING FLYOVER PESING KE ARAH GROGOL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0216198694 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | DI PTT SETEMPAT SDH NORMAL/NYALA. EKS FUSE TM 40A PUTUS PHASA 1 (TG 53) NORMAL JAM 12:30 PETUGAS : USEP/ANWAR | 2015-10-20 10:11 | 2015-10-20 10:07 | 2015-10-20 12:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:37
G5415102001227 | BP AMIR | JL PESANGGRAHAN RAYA NO 16 KEBON JERUK. ACUAN LOKASI: SAMPING HOLAND BAKERY | POSKO KEBON JERUK | 0215857746 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | DI DATENGIN SETEMPAT KOSONG DI PTT YBS LAGI DI LUAR | 2015-10-20 10:11 | 2015-10-20 10:04 | 2015-10-20 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:13
G5415102001225 | BP M SUKRI | KK PERKANTORAN PEMDA TANGERANG TIGARAKSA KEL KADU AGUNG KEC TIGARAKSA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 0215994840 | 1 KANTOR DPRD PADAM | PGDB TRS85 TRIP DINORAMLKAN KEMBALI MASUK AMAN | 2015-10-20 10:10 | 2015-10-20 06:03 | 2015-10-20 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:46
G5415102001224 | BP. ABI SANYOTO | JL. SIGMA 2 NO. 7 RT 001/020 KEL. JATI MAKMUR KEC. PONDOK GEDE BEKASI (DEKAT DUTA INDAH) | POSKO PONDOK GEDE | 02130021455 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | ALAMAT DI CARI TIDAK KETEMU DI HUBUNGI BERULANG 2 NO TLP TIDAK ADA JAWABAN UNTUK DI LOKASI TIDAK KETEMU NO 7 MLAINKAN NO 6..DAN DI TANYA TIDAK ADA YANG TAHU | 2015-10-20 10:09 | 2015-10-20 09:56 | 2015-10-20 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:51
G5415102001222 | IBU IHWA | LOKASI : GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK A NO 15 JL RS ANCOL SELATAN SUNTER JAKARTA UTARA ACUAN : DISEBELAH MINI MARKET MAXIMART | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216515971 | MCB RUSAK DAYA 6.600 VA | MCB 3X 10A PHASE 1 LEMAH | 2015-10-20 10:09 | 2015-10-20 10:04 | 2015-10-20 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:30
G5415102001216 | BP HENDY | TAMAN KENCANA BLOK C3 NO. 11 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG | POSKO KALIDERES | 085380720000 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL,PENANGANAN TERHAMBAT MANUVER TEGANGAN MENENGAH | 2015-10-20 10:07 | 2015-10-20 10:00 | 2015-10-20 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:36
G5315102000392 | IBU SITI | PERUM GRAHA INDAH JL GRAHA INDAH BLOK A VIII NO 7 RT 004/14 JATI MEKAR JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 02184994368 | 1 PERSIL PADAM | IB..SELESAI DI CEK | 2015-10-20 10:05 | 2015-10-20 10:01 | 2015-10-20 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:43
G5415102001210 | BU TIEN SUMARNI | JL CIBUBUR 7 NO.19 RT 6/4 CIBUBUR JAKTIM | POSKO CIRACAS | 081318284888 | 1 RUMAH PADAM | DI HUBUNGI MINTA NANTI SORE JAM : 14.00 | 2015-10-20 10:04 | 2015-10-20 10:12 | 2015-10-20 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:28
G5415102001208 | BP MISKAN | JL BOELEVARD BARAT RUKO PLAZA PASIFIK BLOK B2 NO 26 KEL KELAPA GADING JAKARTA UTARA (SAMPING MOL MOI) | POSKO SUNTER | 08889139061 | 1 RUKO 2 PHASA PADAM | RUKO MASIH TUTUP | 2015-10-20 10:04 | 2015-10-20 09:57 | 2015-10-20 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:24
G5415102001201 | BP JONI | JL. BINTARA IV RT. 02/15 NO. 3 KEL. BINTARA KEC. BEKASI BARAT. DEKAT PASAR PAGI BINTARA. | POSKO PONDOK KOPI | 085214089798 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | IB | 2015-10-20 10:02 | 2015-10-20 09:55 | 2015-10-20 11:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:37
G5415102001199 | IBU NOVI | KOMPLEK DEPARTEMEN AGAMA RT 7 / 3 NO 48 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. ACUAN : BELAKANG PUSKESMAS. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0216266604 | 2 RUMAH PADAM | FUSE TM 40A PUTUS PHASA 1 (TG 53) PETUGAS : USEP/ANWAR :: PINTU MASUK GARDU TERTUTUP URUKAN PUING PROYEK ,No. Lapor Referensai :G5415102001290 | 2015-10-20 10:02 | 2015-10-20 09:55 | 2015-10-20 11:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:04:09
G5415102001197 | IBU AFE | SETEMPAT SEKOLAH GARUDA, JL DURI UTARA 1 NO1 RT 003/ 02 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (DEKAT RM GARUDA MINANG) | POSKO BANDENGAN | 0216313205 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 2/A PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 42A ,No. Lapor Referensai :G5415102001170 | 2015-10-20 10:01 | 2015-10-20 09:57 | 2015-10-20 10:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:24:27
G5415102001187 | IBU TITA | JL BUNGA MAWAR NO 6-C RT 005/002 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK | POSKO MAMPANG | 0215713560 | MCB HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN ( PTL DIPADAMKAN) | MCB LEPAS DARI KEDUDUKAN SELESAI DI TOLONG | 2015-10-20 09:58 | 2015-10-20 09:48 | 2015-10-20 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:14
G5415102001186 | BP ARYO | LOKASI : JL KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO 26 RT 7/8 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT . (DIDEPAN OASIS). | POSKO KEBON JERUK | 02125676600 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | KWH METER TERBAKAR SEMENTARA BELUM DI TOLONG YBS TIDAK BERSEDIA DI SAMBUNG LANGSUNG | 2015-10-20 09:57 | 2015-10-20 09:52 | 2015-10-20 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:35
G5415102001185 | IBU ROSMAWATI | SD YPBDN : JL DAAN MOGOT KOMPLEK BANK MANDIRI PESING KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215648889 | MCB LEMAH, DAYA 11000 VA | MCB 50A LEMAH | 2015-10-20 09:57 | 2015-10-20 09:51 | 2015-10-20 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:09
G5415102001181 | IBU TITI/BP YOHANES | RAY WHITE JL KELAPA NIAS RAYA BLOK GN NO. 8 KEL. KELAPA GADING KEC. KELAPA GADING. ACUAN: DEKAT SPOT MALL. | POSKO SUNTER | 02145874304 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM. | NH FUSE 32A PUTUS PHS 1 DI BOK PANEL PEMBAGI | 2015-10-20 09:56 | 2015-10-20 09:48 | 2015-10-20 10:49 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA. CC.54.AYU.CSOI. K0GNXZJ. 02145874304. 20/10/15. | Selesai | 0 00:53:09
G5415102001180 | IBU LIANA | JL.PADEMANGAN 1 GG 17 NO.12A RT15/03 KEL.PADEMANAGN TIMUR JAKATA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164711038 | MCB LEMAH 3.500 VA | MCB 16A LEMAH | 2015-10-20 09:56 | 2015-10-20 09:52 | 2015-10-20 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:39
G5415102001179 | BP DARMA | GG KANGKUNG JL RAWA KEMIRI NO 7 RT 12/11 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081807122018 | MOHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENGAMANAN | sr putus selesai diamankan | 2015-10-20 09:55 | 2015-10-20 09:38 | 2015-10-20 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:33
G5415102001177 | BP HADI | KOMPLEK GOLDEN FEEL NO 88 AR RT 007/005 JL SEKETRIAT ATAU JL DAAN MOGOT 2 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK. ACUAN : SEBELAH WIHARA DEKAT POSPOL. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215672190 | MCB MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | PENGAWATAN KLEM SPANING TERBAKAR PHASE 2 SEMENTARA DI SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 50A | 2015-10-20 09:55 | 2015-10-20 09:51 | 2015-10-20 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:23
G5415102001174 | BP LASTOMO | KP UNGGIRANG RT 4/11 KEL UWUNG JAYA KEC CIBODAS TANGERANG (SAMPING KANTOR KELURAHAN UNGGIRANG/SETEMPAT BENGKEL BUBUT BP LASTOMO) | POSKO CIKOKOL | 0215919816 | 1 BENGKEL 1 PHASA DAYA 16.500 VA | DI CEK SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 09:55 | 2015-10-20 09:48 | 2015-10-20 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:13
G5415102001170 | BP WIAN | JL RAYA DURI UTARA 2 C DAN 2 D TAMBORA JEMBATAN LIMA ( SETEMPAT ALFAMART DURI UTARA ) | POSKO BANDENGAN | 081586444366 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM DAYA 16500 VA | ZIK TR NH 250A PHASE 2/A PUTUS S/ DI GANTI NH 250A GARDU B 42A | 2015-10-20 09:53 | 2015-10-20 09:47 | 2015-10-20 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:42
G5415102001168 | BP MARTIN | JL LATUMENTEN 2 NO 42 RT 08/11 KEC GROGOL PETAMBURAN KEL JELAMBAR ACUAN RS JIWA | POSKO KAPUK | 0215659918 | MCB RUSAK ( DAYA/4400 VA ) | MCB 20A RUSAK | 2015-10-20 09:53 | 2015-10-20 09:48 | 2015-10-20 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:05
G5415102001167 | IBU MAYA | PR PONDOK BENDA INDAH JL MAWAR BLOK Q 1 NO.7 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG. ACUAN LOKASI : DEKAT KLINIK VITALAYA / BELAKANG SEKOLAH ALMURSIDIYAH | POSKO PAMULANG | 0215325365 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 VA) | mcb lemah | 2015-10-20 09:53 | 2015-10-20 09:45 | 2015-10-20 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:58
G5315102000330 | BAPAK WIN | RUKO ALAM SUTRA TOWN CENTER BLOK 10H NO 31 KEL PAKULANAN SBERANG MALL LIVINGWOOD | POSKO SERPONG | 0818418835 | LPB REJECT DAN SISA 254.52 KWH NO METER 01109688935 (ADA PERMOHONAN PD BELUM REALISASI ) | DI CEK STP RUMSH KOSONG . | 2015-10-20 09:52 | 2015-10-20 09:45 | 2015-10-20 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:52
G5415102001164 | IBU LINDA | JL BETAWI KP GUNUNG RT 3 RW 9 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT, DEKAT LAPANGAN JOMBANG CIBOLOT | POSKO PAMULANG | 02192951873 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | minta dicek hari sabtu | 2015-10-20 09:52 | 2015-10-20 09:40 | 2015-10-20 10:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:36
G5415102001152 | IBU IDA FARIDA | JL GEDUNG HIJAU 3 NO 17 RT 003/RW 013 PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217652260 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | setempat di cek petugas ' ib ' nya daya 4.400 va di tinggal | 2015-10-20 09:49 | 2015-10-20 09:33 | 2015-10-20 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:39
G5415102001139 | BP SUSANTO | PERMATA BANK GRAND MANSION, RUKAN GREEN BLOK C NO 15-16 JL DAAN MOGOT KM 10 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129494400 | 1 KANTOR PADAM (DAYA 33.000 VA) | DICEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL. PETUGAS : USEP/ANWAR :: PETUGAS SELESAI GGN FUSE TM 40A PUTUS PHASA 1 (TG 53) NORMAL JAM 12:30 | 2015-10-20 09:44 | 2015-10-20 09:37 | 2015-10-20 13:00 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI TERKAIT NO LAPOR G5415102001139,SESUAI INFO PELANGGAN SUDAH DI LAKUKAN PENGECEKAN DARI SISI INTALASI YBS TIDAK MENGALAMI KENDALA NAMUN VOLTASE DI PERSIL TERSEBUT DROP CC.54.YULIANINGSIH,K0GO0R4,20/10/15,2129494400 | Selesai | 0 03:16:22
G5415102001129 | IBU IDA | JL KESATRIAN 10 NO 58 RT 12 RW 03 KEL KEBON MANGGIS KEC MATRAMAN JAKARTA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081310857367 | MCB RUSAK | MCB 10 A rusak selesai diganti MCB 10 A/ Ilyas (ULC1) 14032604721 | 2015-10-20 09:40 | 2015-10-20 09:33 | 2015-10-20 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:13
G5415102001126 | IBU MARIA | JL PETOJO UTARA 6 NO.6 RT14/3 KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR ( BELAKANG GAJAH MADA ) | POSKO MENTENG | 0216319076 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | RUHYAT# PETUGAS SMP LOKASI SDH MENYALA | 2015-10-20 09:40 | 2015-10-20 09:34 | 2015-10-20 11:23 | 2 | MOHON SEGERA DILAKUKAN PENGECEKAN.CC.54.EVI_S, TGL 20/10/15, K0GNYR3, 0216319076. | Selesai | 0 01:43:29
G5415102001122 | IBU NUR HAYATI | JL RAYA KEBON JERUK NO 33 RT 011/03 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN SAMPING INDOMARET DAN ALFA MART | POSKO KEBON JERUK | 02153650175 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | MCB 4A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-20 09:38 | 2015-10-20 09:32 | 2015-10-20 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:23
G5415102001111 | 216128789 | LOKASI : RUKO BAHAN BANGUNAN JL MANGGA DUA DALAM BLOK H1 NO.1 KEL MANGGA DUA KEC MANGGA DUA MANGGA DUA JAKARTA PUSAT. ACUAN LOAKSI : DEPAN HOTEL LE GREUNDER | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216128789 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | NH DI BOX PHB PUTUS | 2015-10-20 09:35 | 2015-10-20 09:30 | 2015-10-20 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:08
G5415102001104 | BP RIKY | JL. KUBIS MC RT.005/05 KEL.PONDOK CABE ILIR PONDOK CABE KAB.TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 081282160383 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/1.300VA | mpb priksa | 2015-10-20 09:33 | 2015-10-20 09:19 | 2015-10-20 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:00
G5415102001102 | BP TURINO | PT BIRO TIKA SEMESTA/DHL JL IMAM BONJOL NO 99 KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215520552 | 1 PHASE MCB LEMAH DAYA 33.000 VA | MCB 1 PHASE LEMAH | 2015-10-20 09:33 | 2015-10-20 09:27 | 2015-10-20 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:00
G5415102001101 | IBU FERSA | JL SEKOLAH DUTA 1 NO 27 RT001/014 PONDOK INDAH KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 02129708500 | MCB LEMAH (DAYA 23,000VA) | mcb 3 x 35a fase 3 nya rusak selesai di tolong di ganti yg sama daya 23.000va | 2015-10-20 09:33 | 2015-10-20 09:25 | 2015-10-20 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:19
G5415102001098 | BP UDIN | JL MESJID AL - AKBAR NO 52 RT 6/1 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR DEKAT MTS 30 | POSKO CIRACAS | 0218450713 | SR KENDUR ( PTL TIDAK PADAM ) | SR KENDUR (SPEEDY ERROR DARI JAM : 10.27 NORMAL : 10.55) | 2015-10-20 09:32 | 2015-10-20 09:25 | 2015-10-20 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:42
G5415102001097 | BP SIGIT | RUKO CIBUBUR INDAH BLOK A NO 23-24 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR SETEMPAT BANK MANDIRI | POSKO CIRACAS | 02187704204 | 1 KANTOR PADAM DAYA 41.500 VA | SETEMPAT IB | 2015-10-20 09:31 | 2015-10-20 09:25 | 2015-10-20 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:09
G5415102001094 | IBU DEBI | PERUM UBUD PERMATA TIMUR 2 NO.7 LIPPO KARAWACI TANGERANG KEL. BINONG KEC. CURUG | POSKO CURUG | 08161852915 | MCB LEMAH PADAM (DAYA 2.200 VA ) | 05 OVERLOAD (KELEBIHAN BEBAN) | 2015-10-20 09:30 | 2015-10-20 09:24 | 2015-10-20 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:45
G5415102001084 | BP LUKANA | JL PASAR TIMUR RAYA RT 13/16 NO 121 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT PASAR TIMBUL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0811181061 | 1 RUMAH PADAM | PENGAWATAN KLEM SPANING KENDOR SDH DITOLONG NORMAL (TG 62H) PETUGAS : USEP/ANWAR :: PETUGAS SELESAI MANUVER P. KOKOK | 2015-10-20 09:27 | 2015-10-20 09:23 | 2015-10-20 15:09 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI (CC.54.TUTI.CSOI. TGL 20/10/15. 0811181061 - K0GO2D2 ) | Selesai | 0 05:42:00
G5415102001079 | IBU AIRIN | LOKASI : PERUM CLUSTER PROFENS PARKLINE BLOK E NO.06 SERPONG BSD (ACUAN LOKASI : SEDERET DENGAN MODERN SERPONG) | POSKO SERPONG | 02153150570 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | NH FUSE 25A PUTUS YOGO.CS | 2015-10-20 09:26 | 2015-10-20 09:17 | 2015-10-20 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:27:03
G5415102001078 | IBU DEVI / BP PEMY | JL. RAYA KEBANTENAN NO. 26 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKARTA UTARA. SETEMPAT: PT. LANCAR SENTRAL LOGISTIC | POSKO MARUNDA | 0214401017 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | KABEL SINGLE CORE 1X240MM DAN LV TERBAKAR,PASANG 2 BUAH SECOUN KABEL 240MM--PK 106--P.LIAT | 2015-10-20 09:25 | 2015-10-20 09:16 | 2015-10-20 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:44
G5415102001075 | IBU DIANA/BP ALI | KOMPLEK SENTRAL LATUMENTEN JL PROF DR LATUMENTEN NO 50 BLOK I 1 DAN 2 JAK UTARA, SETEMPAT GUDANG DUNIA PANCING | POSKO KAPUK | 02156975501 | 1 GUDANG 1 PHASE PADAM DAYA 33.000 VA | ZIK DI BOX PHB PUTUS TERBAKAR | 2015-10-20 09:23 | 2015-10-20 09:15 | 2015-10-20 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:19
G5415102001072 | BP BUDI | JL SUTERA ONYX 2 NO 12 D PERUM ALAM SUTERA SERPONG TANGERANG ,DEKAT MALL ALAM SUTERA | POSKO SERPONG | 085310976203 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM (DAYA 33.000 VA) | NH FUSE 25 A PUTUS DI BOX PANEL ARI CS | 2015-10-20 09:22 | 2015-10-20 09:16 | 2015-10-20 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:53
G5415102001069 | BP. ARYO | KK DEPKES 2 BLOK B NO. 3 RT 002/06 KEL. JATI BENING KEC. PONDOK GEDE (DEKAT PASAR SUMBER ARTHA) | POSKO PONDOK KOPI | 087884979013 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | MCB 16 A TERBAKAR SELESAI DI GANTI MCB 16 A | 2015-10-20 09:21 | 2015-10-20 09:11 | 2015-10-20 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:00
G5415102001064 | IBU HELWA | JL KS TUBUN HOTEL KALISMA KAV 15-17 PERTAMBURAN JAKARTA PUSAT (DEKAT TANAH ABANG) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082221117818 | 1 RUKO PADAM (DAYA 4.400 VA) | SETEMPAT DICEK SUDAH DIKERJAKAN OLEH ORANG PIHAK KONSUMEN | 2015-10-20 09:19 | 2015-10-20 09:14 | 2015-10-20 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:03
G5415102001061 | BP RIAN | PR ARINDA PERMAI 2 BLOK A1 NO 1 PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMARET ATAU DEKAT TERMINAL ANGKOT C09) | POSKO CILEDUK | 081514873158 | 1 RUMAH PADAM (LAPORAN BERULANG) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-10-20 09:19 | 2015-10-20 09:21 | 2015-10-20 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:33
G5415102001057 | BP JANUAR | JL DANAU AGUNG NO 5 SUNTER. DEPAN RS HERMINA SUNTER (SETEMPAT ATM BRI) | POSKO SUNTER | 02164716828 | 1 ATM PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 09:17 | 2015-10-20 09:13 | 2015-10-20 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:42
G5415102001053 | IBU ENDAH | JL DAAN MOGOT KM 14 NO 26 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. (DEKAT BENGKEL ISUZU DAN SAMPING PT NIKO STEEL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215402009 | 1 KANTOR PADAM MENYALA | DI PTT SETEMPAT SDH NORMAL, EKS MANUVER PENGURANGAN BEBAN P. EKA PADAM JAM 08:00 NORMAL JAM 08:37 | 2015-10-20 09:16 | 2015-10-20 09:09 | 2015-10-20 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:10
G5415102001044 | BP RUDI | LOKASI : KAMPRANCA MALANG DESA KADU SIRUNG RT 004 / 02 KEL KADU SIRUNG KEC PAGEDANGAN TANGERANG ACUAN : DEKAT TERNAK AYAM PAK RIDAY / BALAI DESA KADU SIRUNG | POSKO SERPONG | 089631808640 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | CEK NORMAL | 2015-10-20 09:12 | 2015-10-20 09:06 | 2015-10-20 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:16
G5415102001042 | BP GUNAWAN | JL. MARGA SATWA BARAT NO. 61 KOMP PURI MARGASATWA KEL. JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0816100486 | 3 RUMAH PADAM | DIDATANGI PETUGAS SETEMPAT SUDAH NYALA | 2015-10-20 09:11 | 2015-10-20 09:08 | 2015-10-20 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:32
G5415102001038 | BP TOTO | PERUM TAMAN WALET BLOK SA 5A NO 5 KEL SINDANG SARI KEC PASAR KEMIS TANGERANG ,DEKAT KANTOR KEL.SINDANG SARI | POSKO SEPATAN | 02159301506 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | MCB 4A RUSAK | 2015-10-20 09:10 | 2015-10-20 09:04 | 2015-10-20 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:22
G5415102001036 | IBU MELANI | JL. SUMATRA NO. 12 RT 01/09 KEL. PANUNGGANGAN BARAT KEC. CIBODAS LIPPO KARAWACI UTARA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08114892269 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | DI CEK KELABIHAN BEBAN | 2015-10-20 09:10 | 2015-10-20 08:57 | 2015-10-20 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:58
G5415102001030 | BP SAMSUDIN | JL MAWAR 3 RT 6/5 NO.11 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN (SEBELAH GARDU CD 28) | POSKO BINTARO | 08179880234 | MCB RUSAK DAYA 1.300VA | MCB 6A LEMAH | 2015-10-20 09:07 | 2015-10-20 08:59 | 2015-10-20 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:11
G5415102001026 | BP YAMIN | SETEMPAT TBG JL RAYA PUSPITEK RT 11 RW 3 KEL SETU KEC MUNCUL | POSKO SERPONG | 081288530665 | 1 TOWER 1 PHASE PADAM | MCB TRIP GUNAWAN.CS | 2015-10-20 09:06 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:22
G5415102001019 | BP SAEFUDIN | JL INDUSTRI 3 BLOK AA NO 3 KEL BUNDER KEC CIKUPA. ACUAN : PT TATA NUTRISANA | POSKO CIKUPA | 0215926811 | NOL BERTEGANGAN ARUS LISTRIK | AFTAK JTR TERBAKAR 1 PASHA DI TIANG AKIBAT POHON DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 70-70MM CADANGAN IDEM G5415102000872 ,No. Lapor Referensai :G5415102000872 | 2015-10-20 09:02 | 2015-10-20 08:56 | 2015-10-20 09:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102001017 | IBU MILA | KP WARUNG JENGKOL JL SWADAYA 3 RT 4/2 NO 49 KEL RAWA TERATAI KEC CAKUNG JAKTIM ACUAN : DEPAN TERMINAL PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 02194677798 | MCB LEMAH ( DAYA 900 VA) | SETEMPAT IB DICEK PETUGAS SUDAH DIKASI PENJELASAN OLEH PETUGAS M3 THOMAS CS TELEPHONIS FAJAR | 2015-10-20 09:01 | 2015-10-20 08:52 | 2015-10-20 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:04
G5115102000326 | BP DWIYANTO | JL. CIPTO MANGUNKUSUMO NO 40 B KEL. PENINGGILAN UTARA KEC. CILEDUG KOTA TANGERANG // ACUANYA : DEKAT PEGADAIAN SYARIAH DAN AGEN JNE | POSKO CILEDUK | 08159280543 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) / MCB TIDAK BISA ON | MCB 6A RUSAK - SEMENTARA VIA METER | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-19 18:00 | 2015-10-20 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:26
G5315102000211 | IBU MUTMAINAH | JL MENTENG WADAS SELATAN RT 10 RW 12 NO 45 KEL. PASAR MANGGIS JAKARTA SELATAN (DEKAT INDOMART DAN ALFA | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0816778023 | BNEBERAPA RUMAH PADAM | HENA#T 61A@ KABEL OPTIK 4X95 RUSAK,SELESAI DI TEGLE PAKAI JTR 3X70 + 50 ,JTR 25 M.SELESAI JAM 11:20 NORMAL KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5415102000909 | 2015-10-20 08:59 | 2015-10-20 05:16 | 2015-10-20 09:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:00:36
G5415102001008 | BP FEBRI | JL SUNTER KEMAYORAN RT 2/3 NO 169 KEL KEMAYORAN JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI : DEKAT RS SUNTER MEDICAL) | POSKO SUNTER | 087780554956 | MOHON BANTUAN PENORMALAN PTL EX KEBAKARAN | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-10-20 08:58 | 2015-10-20 08:50 | 2015-10-20 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:13
G5415102001001 | IBU NIA | TOKO GESPER JL PETAK BARU NO 68 KEL ROWA MALAKA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. | POSKO BANDENGAN | 0216909580 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | KABEL DALAM KOTAK APP TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2015-10-20 08:57 | 2015-10-20 08:52 | 2015-10-20 10:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS APL SETEMPAT. TGL : 20/10/15, NO TLP : 0216924266, ID TIKET : K0GNY7UCC.54.NURJANAH.CSOI | Selesai | 0 01:35:36
G5415102000993 | IBU MIMI | TAMAN PALEM LESTARI BLOK B5 NO.9 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT (DISEBRANG MALL TAMAN PALEM) | POSKO KALIDERES | 02155952901 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | PENANGANAN GANGGUAN TERTUNDA PETUGAS SEDANG MANUFER P.PANCA DITUNGGU | 2015-10-20 08:54 | 2015-10-20 08:47 | 2015-10-20 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:34
G5415102000992 | IBU DESI | PT KARYA NUSA JL MADIA KEBANTENAN NO. 28 KEL. SEMPER KEC. CILINCING JAKUT. SEBELAH KIRI KANTOR METALOG. | POSKO MARUNDA | 0214404772 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | KABEL SINGLE CORE 1X240MM DAN LV TERBAKAR,PASANG 2 BUAH SECOUN KABEL 240MM--PK 106--P.LIAT | 2015-10-20 08:53 | 2015-10-20 08:46 | 2015-10-20 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:50:26
G5415102000990 | BP AGUS | KP BABAKAN RT 3 RW 4 NO 74 KEL SUKA TANI KEC TAPOS DEPOK ACUAN : DIBELAKANG SPBU GAS ALAM | POSKO CIRACAS | 08161408526 | NOL BERTEGANGGAN ARUS LISTRIK (PTL PADAM) | APL SR LOST KONTAK | 2015-10-20 08:53 | 2015-10-20 08:48 | 2015-10-20 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:54
G5415102000983 | SUKMANTA | KP PANUNGGANAN BARAT RT 01/01 KEL PANUNGGANGAN BARAT | POSKO CIKOKOL | 083877207099 | PADAM SATU RUMAH | APP PRA BAYAR TIMBUL PERIKSA S/ NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 08:50 | 2015-10-20 08:47 | 2015-10-20 09:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:00
G5415102000979 | IBU EMA | JL SEMPER KEBANTENAN NO 22 RT 3/3 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKARTA UTARAACUAN LOKASI : DEKAT PABRIK BUDI DARMA/ARAH TPU | POSKO MARUNDA | 0214404791 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 53.000 VA | KABEL SINGLE CORE 1X240MM DAN LV TERBAKAR,PASANG 2 BUAH SECOUN KABEL 240MM--PK 106--P.LIAT | 2015-10-20 08:49 | 2015-10-20 08:45 | 2015-10-20 11:43 | 1 | KOREKSI LAPORAN: BANYAK KANTOR PADAMCC.54.EKAMULYANA(0214404978) TGL 20/10/15 K0GNY94 | Selesai | 0 02:54:10
G5415102000971 | BP EDI | JL INPRES 7 GANG MAWAR 6 NO 39 RT 07/04 KEL LARANGAN UTARA TANGERANG (DEKAT ALFAMART) | POSKO CILEDUK | 087884016888 | 2 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DIMIRTANG - DITOLONG 1BH JOINT | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 08:38 | 2015-10-20 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:23
G5415102000969 | IBU HERNA | JL H SAABAH NO. 200 JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN : SAMPING PR MINA GAPURA, SETEMPAT TOKO BANGUNAN INDO MAKMUR | POSKO KEBON JERUK | 0215855725 | 1 TOKO PADAM (DAYA 2.200VA) | MCB 10A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-20 08:42 | 2015-10-20 08:36 | 2015-10-20 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:07
G5415102000965 | IBU KETI | JL BASMOL RAYA NO 73 RT 8/6 KEC.KEMBANGAN KEL. KEMBANGAN UTARA JAKBAR (DEKAT PASAR ARAH TANGGUL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02128547700 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/2.200 VA | DI PTT SETEMPAT SDH NORMAL/NYALA, EKS MANUVER PENGURANGAN BEBAN P. EKA PADAM JAM 08:00 NORMAL JAM 08:37 | 2015-10-20 08:40 | 2015-10-20 08:35 | 2015-10-20 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:47
G5415102000963 | IBU YULIA | GREEN GARDEN JAKARTA BARAT (SEBELAH INDOVISION) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215822871 | 1 RUMAH PADAM | DI PTT SETEMPAT SDH NORMAL/NYALA, EKS MANUVER PENGURANGAN BEBAN P. EKA PADAM JAM 08:00 NORMAL JAM 08:37 | 2015-10-20 08:40 | 2015-10-20 08:34 | 2015-10-20 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:35
G5415102000960 | BP HELMI | PERUM TAMAN KRISAN 2 BLOK N2 NO 1 KENCANA LOKA SEKTOR 12.3 BSD KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI : DI DEKAT TAMAN BERMAIN) | POSKO SERPONG | 08119302897 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R2T / 3500 VA) | NH FUSE 25A PUTUS YOGO.CS | 2015-10-20 08:39 | 2015-10-20 08:33 | 2015-10-20 09:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:20
G5415102000958 | BP RIYAN | PR ARINDA PERMAI 2 BLOK A1 NO 1 PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMARET) | POSKO CILEDUK | 081293165435 | 1 RUMAH PADAM | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-10-20 08:39 | 2015-10-20 08:33 | 2015-10-20 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:01
G5415102000957 | BP IAN | SETEMPAT DEPO AQUA JL DAAN MOGOT KM 12 RT 1/4 KEC CENGKARENG KEL RAWA BUAYA (ACUAN LOKASI : DISEBELAH TANAH KOSONG DAN DISEBRANG HIGH POINT) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129440957 | 1 KANTOR PADAM DAYA 33.000 VA | DIKONFIRMASI SETEMPAT SDH NYALA/NORMAL, EKS MANUVER PENGURANGAN BEBAN P. EKA PADAM JAM 08:00 NORMAL JAM 08:37 | 2015-10-20 08:39 | 2015-10-20 08:33 | 2015-10-20 08:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:29
G5315102000182 | IBU ROSA | JL CILIWUNG GG MAWAR RT 10/6 NO 31 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI/200M MUSHOLA NURUL IBAT | POSKO CONDET | 087889485214 | 1 PERSIL PADAM SEJAK TADI MALAM. PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM ON. | DI CARI PETUGAS TIDAK KETEMU DAN DITLP TIDAK ADA JAWABAN | 2015-10-20 08:38 | 2015-10-20 00:01 | 2015-10-20 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:02
G5315102000179 | BP ANDI IRAWAN / JAMBUL | JL RAYA PASAR REBO BLOK C2 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH / (BANGUNAN PT PLANET CASH AND CREDIT) DEPAN PASAR JATIASIH ATAU KANTOR POS JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 02182423211 | KWH METER MENGELUARKAN ASAP, MOHON BANTUAN DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN. | kbo terbakar selesai di perbaiki | 2015-10-20 08:37 | 2015-10-20 08:30 | 2015-10-20 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:33
G5415102000950 | BP M KUSWADI | LOKASI : JL RAYA BOGOR KM19 RT6 RW10 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR ( SAMPING BENGKEL HONDA KHARISMA ) | POSKO CONDET | 087883245075 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA ) | KBO,SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 08:36 | 2015-10-20 08:30 | 2015-10-20 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:09
G5415102000948 | BP TUSIRAN | JL JOE RT6/3 NO 49S LENTENG AGUNG JAKARTA SELATANSAMPING ALFAMART | POSKO LENTENG AGUNG | 02191212160 | MCB LEMAH 1.300 VA | KBO TERBAKAR + MCB 6A RUSAK | 2015-10-20 08:36 | 2015-10-20 08:31 | 2015-10-20 09:26 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG KEMBALI. CC.54.ASMIL, K0GNVD6, TGL 20/10/15, 02191212160 | Selesai | 0 00:50:02
G5415102000935 | BP DENNY RHYANTO | JL MM NO 10 RT 008/9 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT MASJID AL-ANWAR) | POSKO KEBON JERUK | 0215331147 | MCB LEMAH (R1/2.200 VA) | MCB 10A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-20 08:33 | 2015-10-20 08:25 | 2015-10-20 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:25
G5415102000934 | IBU ANDRIANI | JL KAYU JATI 5 NO.21 RT 09 RW 04 KEL RAWA MANGUN KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN MUSHOLA AL MAARIF | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147866451 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | IB / BT | 2015-10-20 08:33 | 2015-10-20 08:26 | 2015-10-20 09:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:10
G5415102000917 | BP TRI | KP CIBARENGKOK RT 2/2 DESA PESAR KEC PANONGAN CIKUPA TANGERANG. DEKAT SD NEGERI 03 PESAR | POSKO CIKUPA | 082112271931 | 1 RUMAH PADAM PADAM MENYALA | JTR TERBAKAR DI TIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 70-70MM CADANGAN | 2015-10-20 08:28 | 2015-10-20 08:22 | 2015-10-20 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:26
G5415102000916 | IBU ELI | JL SAMANHUDI NO 29 KEL TAMAN SARI PASAR BARU JAKARTA BARAT (SEKOLAH SDK 1 PENABUR) | POSKO MENTENG | 02193924358 | 1 SEKOLAH PADAM (LAPORAN BERULANG) | SAHRU/NURDIN@PGDB TRIP DIGARDU S128 SELESAI DIKERJAKAN ,No. Lapor Referensai :G5115102000210 | 2015-10-20 08:28 | 2015-10-20 08:22 | 2015-10-20 09:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:59:43
G5415102000911 | BP ABU BAKAR | JL TALAS 2 RT 3/1 NO 19 KEL PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT RUMAH RT BP TORO | POSKO CIPUTAT | 0217504001 | MCB LEMAH DAYA (900 VA) | IB RUSAK | 2015-10-20 08:28 | 2015-10-20 08:20 | 2015-10-20 09:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:58
G5415102000900 | BP SUMANTORO | JL HAJI SIMON NO 63 RT 1/4 PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081289856857 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 450 VA) | LAIN LAIN - INSTALASI BANGUNAN | 2015-10-20 08:26 | 2015-10-20 08:20 | 2015-10-20 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:23
G5415102000899 | BP SLAMET | PERUM CITRA GARDEN 6 CLAUSTER CUJINJER BLOK H7 NO.1 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02154374594 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | PENANGANAN GANGGUAN TERTUNDA PETUGAS SEDANG MANUFER P.PANCA DITUNGGU | 2015-10-20 08:26 | 2015-10-20 08:22 | 2015-10-20 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:33
G5415102000895 | BP INDRA | JL CINANGKA RAYA NO 20 RT 1/1 KEL KEDAUNG KEC SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 0217425798 | MCB LEMAH DAYA 13.200 VA | IB RUSAK | 2015-10-20 08:25 | 2015-10-20 08:21 | 2015-10-20 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:35
G5415102000888 | BP WARSONO | JL RAYA KELAPA HIBRIDA BLOK GH KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT SEKOLAH PENABUR KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 0214534957 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SR | ALAMAT DI CARI TIDAK KETEMU | 2015-10-20 08:23 | 2015-10-20 08:05 | 2015-10-20 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:20
G5415102000882 | IBU YESI | PERUM BOJONG INDAH JL BAWANG MERAH RAYA NO 15 KEL CENGKARENG KEC KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT GEREJA TOMAS ROSUL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082299653077 | 1 RUMAH PADAM | MANUVER PENGURANGAN BEBAN P. EKA PADAM JAM 08:00 ,No. Lapor Referensai :G5415102000762 | 2015-10-20 08:21 | 2015-10-20 08:17 | 2015-10-20 08:23 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DALAM 1 MINGGU TERAKHIR PTL SERING PADAM, YBS MENGINGINKAN SECEPATNYA DITINDAKLANJUTIID TICKET :K0GNUSBTELP:082299653077TGL : 20/10/15CC.54.OKTAVIANI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:02
G5315102000151 | BPK DEDENG | PR RATNA MANSION JL RATNA NO 32H RT2/RW8 KEL JATIKRAMAT KEC JATIASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081381349992 | SATU RUMAH PADAM MENYALA SEJAK 1 MINGGU YANG LALU. KONDISI SIKRING DAN MCB KWH METER DALAM KEADAAN ON. NO METER 01117357929. | setempat memang droff over pemeliaraan (hard) perencanaan pecah beban jaringan . setempat gardu (e 220 b) | 2015-10-20 08:16 | 2015-10-20 08:09 | 2015-10-20 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:18
G5415102000862 | BP AHMAD | JL BENDA RT 3/1 NO 44 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA JAKSEL .DEKAT MASJID AL ANWAR | POSKO LENTENG AGUNG | 081311439355 | 1 RUMAH PADAM | ALAMAT DICARI TDK KETEMU,VIA TELP DIHUBUNGI TDK DIANGKAT,YG SATU REJECT,RT RW JUGA TDK SESUAI DILOKASI | 2015-10-20 08:14 | 2015-10-20 08:09 | 2015-10-20 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:24
G5415102000861 | IBU ROMATUN | JL TEBET DALAM 4 RT 16/01 NO 35 KEL TEBET BARAT KEC TEBET (DEKAT APARTEMEN SERVINO ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218353551 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2015-10-20 08:14 | 2015-10-20 08:07 | 2015-10-20 09:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:15
G5415102000846 | BP SUDARISMAN | BSD CITY SEKTOR 12.5 CLUSTER KENCANA LOKA BLOK U 1 NO 20 TANGGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 081387904421 | SR PUTUS ( PTL PADAM ) | SR PUTUS EX TUSBUNG DI TOLONG KEMBALI ( YOGO CS | 2015-10-20 08:10 | 2015-10-20 08:05 | 2015-10-20 09:48 | 1 | SR PUTUS TERSEBUT MILIK TETANGGA YANG RUMAH TIDAK DIHUNI DAN TERJUNTAI DI RUMAH PELAPOR, SESUAI INFO PELAPOR,PETUGAS DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PENANGANAN KARNA YBS BEKERJA.CC.54.WIDURI | Selesai | 0 01:38:25
G5415102000839 | IBU DINO | JL BENDUNGAN JAGO NO KK 45 RT 015/001 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214242267 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | IB/BT | 2015-10-20 08:07 | 2015-10-20 08:00 | 2015-10-20 08:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:35
G5415102000838 | IBU SRI | JL DAAN MOGOT KM 13 NO 21 KEL CENGKARENG JAKARTA BARAT. SETEMPAT BENGKEL MOBIL FAJAR (ACUAN : DEKAT HALTE BUS JEMBATAN BARU) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154391323 | 1 KANTOR PADAM | DIKONFIRMASI SETEMPAT SDH NORMAL/NYALA | 2015-10-20 08:07 | 2015-10-20 08:01 | 2015-10-20 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 04:58:21
G5115102000250 | BP TARJO | JL ABDUL WAHAB NO 13 KEL KEDAWUNG KEC SAWANGAN KOTA DEPOK / DEPAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN | POSKO CIPUTAT | 087882815709 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | IB RUSAK | 2015-10-20 08:06 | 2015-10-20 06:01 | 2015-10-20 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:38
G5415102000831 | IBU TRI | JL PAJAJARAN NO 121 GANDASARI JATI UWUNG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215912262 | 2 INDUSTRI PADAM | P ARSITEK TRIP SUDAH NORMAL KEMBALI PUKUL 08.00 ,No. Lapor Referensai :G5415102000809 | 2015-10-20 08:04 | 2015-10-20 08:01 | 2015-10-20 08:04 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102000828 | BP RAHMAT | JL. CENGGALA 1 NO. 7 KEL SELONG KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ( SETEMPAT RUMAH BANK INDONESIA/ BELAKNG MESJID ATTAQWA ) | POSKO BULUNGAN | 02172797347 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API ( SESUAI INFO PELANGAN MENGAKIBATKAN 1 PHASA PADAM ) | nh group box putus | 2015-10-20 08:02 | 2015-10-20 07:55 | 2015-10-20 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:42
G5415102000826 | BP JU CONG | JL PEKOJAN 1 GG 3 NO.22 GG KAYU KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT MASJID PEKOJAN ) | POSKO BANDENGAN | 0216917642 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 2200 VA ) | MCB 10A LEMAH S/ DI PERBAIKI | 2015-10-20 08:02 | 2015-10-20 07:57 | 2015-10-20 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:47
G5415102000817 | BP ABDUL MAJID | JL RC VETERAN NO 1 RT 004/012 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN . ACUAN LOKASI : SETEMPAT POOL TAXI EXSPRES | POSKO BINTARO | 02173880136 | 1 KANTOR PADAM | DI DATANGI PETUGAS SUDAH MENYALA | 2015-10-20 07:57 | 2015-10-20 07:50 | 2015-10-20 08:55 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI CC.54.JUSNITA_S 02173880136 K0GNVCJ TGL 20/10/15 | Selesai | 0 00:57:44
G5315102000120 | IBU TIRZA | JL GAMPRIT NO 46 KEL JATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE BEKASI (KANTOR PEGADAIAN) | POSKO PONDOK GEDE | 02184903547 | MCB PEMBATAS ARUS TIDAK BISA DINAIKAN (LOSS) SUDAH SELAMA 15 MENIT DAN JUGA SUDAH DICOBA DIKURANGI JUMLAH PEMAKAIAN NAMUN TETAP LOSS. MOHON DIBANTU PENGECEKAN. | mcb 10 ampere rusak di ganti baru 10 ampere dari merek abb ke scenheider | 2015-10-20 07:54 | 2015-10-20 07:43 | 2015-10-20 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:12
G5415102000808 | IBU RANI | JL. BONAVISTA RAYA RT 10/6 KEL. LEBAK BULUS KEC. CILANDAK JAKARTA SELATAN ( SEKOLAH SINGAPORE INTERNASIONAL SCHOOL BONAVISTA) | POSKO CINERE | 02175914414 | 1 SEKOLAH PADAM MENYALA DAYA 197000 VA | VIA PTT STP SDH NORMAL | 2015-10-20 07:54 | 2015-10-20 07:43 | 2015-10-20 08:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:05
G5415102000796 | BP NURUL | SEKOLAH SD/SMP AL - FATH.JL LENGKONG GUDANG TIMUR N0 24 RT 02 RW 04 KEL LENGKONG GUDANG TIMUR KEC JOMBANG TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 0215377423 | 1 SEKOLAH 2 PHASA PADAM | NH FUSE 160 A PUTUS FASA 2-3 DI TOLONG KEMBALI SRP 177 NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 07:50 | 2015-10-20 07:44 | 2015-10-20 09:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:30
G5415102000789 | BP SAIDI | GARDU ST178, KAWASAN INDUSTRI BENUA JL MEKAR WANGI NO. 8 PABUARAN TUMPENG TANGERANG ( ACUAN LOKASI : SETEMPAT PT. GRASSINDO MAJU SUKSES ) | POSKO CIKOKOL | 081383233440 | 1 GUDANG PADAM | DI CEK PGDB TRIP ST 178 S/ NORMAL KEMBALI | 2015-10-20 07:48 | 2015-10-20 07:43 | 2015-10-20 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:41
G5415102000788 | BP ENDING | JL JL RC VETERAN NO 1 RT 004/12 KEL. PENSANGGRAHAN KEC. BINTARO SETEMPAT KOPRASI EXPRES TAKSI | POSKO BINTARO | 0217340455 | 1 RUMAH PADAM | DI DATANGI PETUGAS SUDAH MENYALA | 2015-10-20 07:47 | 2015-10-20 07:41 | 2015-10-20 08:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:31
G5415102000786 | BP ARIS | LOKASI : JL RAYA SEKTOR 3A RUKAN BINTARO NO 24 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK BETUNG TANGERANG ACUAN : SETEMPAT BANK EKONOMI CABANG BINTARO | POSKO BINTARO | 0217365569 | 1 BANK PADAM DAYA 16.500 VA . | SKTR RUSAK | 2015-10-20 07:47 | 2015-10-20 07:42 | 2015-10-20 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:31
G5415102000785 | IBU RENI | JL SULTAN AGENG TIRTAYASA "SD ISLAM AL AZHAR" KEL KUNCIRAN INDAH KEC PINANG. | POSKO SERPONG | 02193798830 | MCB LEMAH DAYA 33.000 VA | OVER LOOD JERI CS | 2015-10-20 07:47 | 2015-10-20 07:36 | 2015-10-20 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:21
G5415102000780 | IBU WETI | JL REMAJA 2 NO 30 RT 5/8 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142889129 | PTL SERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | SETEMPAT NORMAL | 2015-10-20 07:46 | 2015-10-20 07:41 | 2015-10-20 08:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:01
G5415102000779 | IBU HANUM / BP TONTON | JL BGR I NO.1 PERINTIS KEMERDEKAAN KEL.KELAPA GADING UTARA, JAKARTA UTARA / KANTOR BALAI METROLOGI | POSKO SUNTER | 0214534314 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH FUSE 80A PUTUS PHS 2 DI BOK PANEL SEMENTARA DI BENDING | 2015-10-20 07:45 | 2015-10-20 07:38 | 2015-10-20 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:59
G5415102000773 | BP AHMAD FADLI | ALAMAT PEMOHON : JL CILANDAK DALAM I RT 06/13 NO 125 KEL CILANDAK KEC CILANDAK JAKSEL 12430/ DEKAT KOMPLEK CASAMORA | POSKO MAMPANG | 0217654584 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN ) | SR LOS KONTAK DITIANG DITOLONG I BH CCOH | 2015-10-20 07:44 | 2015-10-20 07:38 | 2015-10-20 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:13
G5415102000769 | IBU NURMALA | (SETEMPAT SMP 213). JLN MALAKA 1 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0218621548 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | SETEMPAT NORMAL | 2015-10-20 07:42 | 2015-10-20 07:35 | 2015-10-20 08:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:43
G5415102000761 | BP SUWITO | SETEMPAT MESJID AL-MUKLISIN, JL KAMP PANGKALAN RT 11/10 KEL SEMANAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 08129423743 | 1 SEKOLAH PADAM (DAYA 900 VA) | PENANGANAN GANGGUAN TERTUNDA PETUGAS SEDANG MANUFER P.PANCA DITUNGGU | 2015-10-20 07:37 | 2015-10-20 07:27 | 2015-10-20 09:59 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA DITINDAKLANJUTI DAN MOHON SECEPATNYA. CC.54.HERMA.CSOI.08129423743.TGL 20/10/15.JAM 09:56 WIB. K0GNXIT | Selesai | 0 02:22:02
G5415102000750 | BP RAFLI | (SETEMPAT MINIMARKET SB MART) JL CANNA BUKIT NUSA INDAH RT 1/15 KEL SERUA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 02174639186 | 1 TOKO PADAM | mpb periksa | 2015-10-20 07:33 | 2015-10-20 07:27 | 2015-10-20 08:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:35
G5115102000212 | BP ANWAR | BUNCIT INDAH BLOK R NO 2 KEL PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN (DEKAT KANTOR IMIGRASI) | POSKO PASAR MINGGU | 087812725758 | 1 RUMAH PADAM 1 PHASE (PASCA BAYAR) 6600 VA | mcb panel turun selesai di naikan kembali normal petugas amja dan saino | 2015-10-20 07:32 | 2015-10-19 20:01 | 2015-10-20 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:50
G5415102000739 | BP TRI HARYATNO | JL KERJA BHAKTI RT 5/7 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 085811499946 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 07:28 | 2015-10-20 07:24 | 2015-10-20 08:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:30
G5415102000733 | BP CIYU | JL MANGGA BESAR 4 J NO 5 KEL TAMAN SARI (ACUAN LOKASI : DEKAT WIHARA YUNG) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216291704 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOSKONTAK | 2015-10-20 07:26 | 2015-10-20 07:21 | 2015-10-20 08:38 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS LAPORAN PELANGGAN YANG TELAH BERULANG KALI PERIHAL 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR DAYA 4.400 VA. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. TERKAIT G5415102000649 , G5115102000139 DAN G5415102000611. CC.54.RATNA_N.CSOI. ID TIKET K0GNUE4. 0216291704. 20/10/15 | Selesai | 0 01:11:21
G5415102000727 | BP KALIO | JL PDK RAYA NO 3 PR RIVER FILE KAVLING 28 RT 1/4 KEL. LEBAK BULUS KEC. CILANDAK | POSKO CINERE | 081282963682 | 1 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR | 2015-10-20 07:16 | 2015-10-20 07:11 | 2015-10-20 08:22 | 1 | IDPEL: 543201230855. ACUAN LOKASI: DEKAT TAMARIN LAND, 2 KM DARI PLN KARANG TENGAH ARAH PONDOK CABE. | Selesai | 0 01:06:16
G5315102000083 | IBU SITI MARIAM | JL SMA 14 BARAT GG KARNAVAL NO 29 RT6/RW4 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI JAKARTA (SAMPING SMA 14) | POSKO CONDET | 02195942350 | SATU RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 12.00. KONDISI SIKRING DAN MCB KWH METER DALAM KEADAAN ON. | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-20 07:15 | 2015-10-20 07:08 | 2015-10-20 07:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:50
G5515102000051 | BP SUPARDIANSYAH | JL KARYA KP TENGAH RT 7 RW 1 NO 33 KEL TENGAH KRAMAT JATI JAKTIM LOKASI : POLSEK CILACAP MASUK GANG ?100M | POSKO CONDET | 089671502309 | 1 RUMAH MCB RUSAK DGN NO METER : 32011377689 | DICARI PETUGAS ALAMAT TIDAK KETEMU DAN DIHUBUNGI VIA TELEPON KE KONSUMEN TIDAK ADA JAWABAN | 2015-10-20 07:15 | 2015-10-20 07:10 | 2015-10-20 07:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:01
G5415102000723 | BP YUSUF | JL AGUNG PERMAI 7 NO 5 RT 9/11 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK ACUAN LOKASI DEKAT RS BERSALIN HERMINA ATAU DEKAT VIHARA | POSKO SUNTER | 02165305613 | MCB LEMAH DAYA 20 A | MCB 20A RUSAK DI GANTI BARU | 2015-10-20 07:07 | 2015-10-20 07:02 | 2015-10-20 09:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN YBS MENGINGINKAN PENANGANAN SECEPATNYA, TERKAIT G5415102000723.CC.54.SIWI (02165305613), TGL 20/10/15, ID TIKET K0GNV3W | Selesai | 0 02:42:28
G5415102000720 | BP SLAMET | GARDU GTU 12 JL JL PAJAJARAN NO 17 KEL GANDASARI KEC JATI UWUNG TANGERANG | POSKO CURUG | 0215913566 | 1 PT EKS RINDO PADAM | 99 DI VIA TELPON NOMER TIDAK DAPAT DIHUBUNGI ALAMAT TIDAK JELAS | 2015-10-20 07:05 | 2015-10-20 07:00 | 2015-10-20 07:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:34
G5415102000717 | IBU WINDA/BP ISNANTO | KAV ANGKATAN LAUT JL SELAT MAKASAR BLOK E8 NO 13 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 08121324184 | 1 RUMAH PADAM R1T/2.200 VA | SRAPP - SR LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 07:01 | 2015-10-20 06:54 | 2015-10-20 07:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:50
G5115102000175 | BP AHMAD | MAMPANG PRAPATAN GG 4 NO 30 RT 02 RW 05 KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 02179184973 | 2 RUMAH PADAM | aploper sr lost kontak di tiang selesai di perbaiki 2 rumah petugas wahyudi dan suyanto | 2015-10-20 06:54 | 2015-10-19 15:00 | 2015-10-20 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 03:18:07
G5215102000081 | Bp. Zulfiatri | Departemen Agama Rt 4 Rw 3 No 7 Kel. Kedawung kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087776317650 | 1 RT masih padam sejak pukul 00.00 | DI CEK PINTU MASUK GARDU TERTUTUP URUKAN PUING PROYEK (TG 53) S/ DLM PROSES PEMBERSIHAN PUING URUKAN ,No. Lapor Referensai :G5415102000378 | 2015-10-20 06:51 | 2015-10-20 06:48 | 2015-10-20 06:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000708 | BP DAVI GUNAWAN | JL PULO KENANGA RAYA NO 21 RT008/016 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN 12210 ACUAN : DEKAT SEKOLAH ALAZAR | POSKO BULUNGAN | 0215491718 | SR KENDUR ( PTL TIDAK PADAM ) | kabel sr lepas dari fu selesai di tarik kembali | 2015-10-20 06:48 | 2015-10-20 06:42 | 2015-10-20 07:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:49
G5415102000706 | BP ROBY | JL BUDI 3 NO 7 RT 04/12 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN: DIBELAKANG KANTOR PELAYANAN PAJAK KEBON JERUK / DEKAT SEKOLAH BINA BANGSA) | POSKO KEBON JERUK | 0215301922 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | via ptt petugas tidak merasa lapor dicari tidak ketemu vtt gsm tidak diangkat ditinggal | 2015-10-20 06:44 | 2015-10-20 06:39 | 2015-10-20 07:57 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. cc.54.sitimaryam.csoi_20/10/15_ K0GNU5C_ 0215301922 | Selesai | 0 01:12:25
G5215102000076 | IBU IIN | JL Panti Asuhan Gang Amal Bakti rt 05 rw 11 No 67 Kel jurang Mangu Barat Kec pondok Aren Tanggerang Banten | POSKO CILEDUK | 081288711800 | 1 Rumah Padam Nyala | DI CEK NORMAL | 2015-10-20 06:42 | 2015-10-20 06:31 | 2015-10-20 07:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:29
G3215102000031 | IBU JUBAEDAH | JL.GRIYA WARTAWAN RT 8 RW 5 NO.8 BELAKANG INDOMART KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083897328666 | 1 RUMAH PADAM | setempat di cek instalasi bangunan.ulc-ana.s | 2015-10-20 06:38 | 2015-10-20 06:33 | 2015-10-20 07:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:44
G5415102000698 | IBU WONG FAN YIN ( NYONYA BACHTIAR) | JL MANGGA BESAR 9 NO. 2A RT. 15/1 KEL. TANGKI KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEKAT LOKASARI / BELAKANG APOTEK ROXY / SEBERANG HOKA BENTO) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216247945 | 1 RUMAH PADAM | TRAFO 1 GI MANGGA BESAR TRIP JAM 21:45 10 PY PADAM ,No. Lapor Referensai :G5415102000144 | 2015-10-20 06:36 | 2015-10-20 06:31 | 2015-10-20 06:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2315102000035 | BP AHMAD JAWAWI | JL KESATRIAAN 6 NO 1 RT 03/03 KEL.KEBON MANGGIS KEC.MATRAMAN JAK-TIM ACUAN LOKASI : DEKAT GARDU K06B | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081287780300 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API, PTL MENYALA | Los kontak ditiang selesai diperbaiki/ Hasan (M1) | 2015-10-20 06:34 | 2015-10-20 06:27 | 2015-10-20 08:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:50
G5415102000694 | IBU NETA / BP TAHIN | KP KERENDANG JL MUTIARA RT 7/8 NO 10 KEL. DURI UTARA KEC. TAMBORA DEKAT SDN 06 DURI UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216302786 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | MCB 10A OVERLOAD APKT >3 JAM APKT EROR DARI JAM 05.WIB NORMAL KEMBALI JAM 09.20 WIB | 2015-10-20 06:32 | 2015-10-20 06:26 | 2015-10-20 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 04:38:38
G5415102000689 | BU ASEAN | JL ADYAKSA KOMPLEK KEJAKSAAN KEL LEBAK BULUS KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 0217690686 | 1 RUMAH PADAM | BERIKUT PNY LINTAH TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102000651 | 2015-10-20 06:29 | 2015-10-20 06:25 | 2015-10-20 06:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:23:13
G5115102000124 | BU FERA | VILLA CINERE MAS JL MATAHARI BLOK L1 NO 25 KEL PISANGAN JAKARTA SELATAN (DEKAT GARDU) | POSKO CINERE | 0816805678 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | BERIKUT PENYULANG PENYU TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102000639 | 2015-10-20 06:09 | 2015-10-20 05:42 | 2015-10-20 06:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:33
G5415102000660 | IBU IIS | LOKASI : PERUM CITRA RAYA GREEN SAVANA BLOK N 11 NO 19 KEL CIAKAR KEC PANONGAN CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085312302969 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | DI CEK MCB 6A RUSAK | 2015-10-20 06:04 | 2015-10-20 05:57 | 2015-10-20 06:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:12
G5415102000642 | IBU H EMI | JL WARAKAS 4 GG 1 LUAR NO 23 RT 1 RW 5 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : MASJID BAITUL RAHIM | POSKO SUNTER | 081289375077 | SR TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | LOS KONTAK DI BOX OK DAN SR TERBAKAR DI ATASI | 2015-10-20 05:51 | 2015-10-20 05:45 | 2015-10-20 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:21
G1415102000029 | BP DEDE | JL NURUL IMAN DURI KOSAMBI RT 11 RW 2 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKBAR/DEKAT MASJID NURUL IMAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085694261657 | DINDING BERTEGANGAN | PENGAWATAN DALAM OK NEMPEL DIBODY SDH DITOLONG NORMAL (DK 132) PETUGAS : ALI/HARUN :: PETUGAS SELESAI MANUVER P. KURSI DAN P. PANCA | 2015-10-20 05:51 | 2015-10-20 05:41 | 2015-10-20 10:39 | 0 |  | Selesai | 0 04:47:46
G5415102000637 | IBU YUNI | JL BERINGIN 1 BLOK A6 NO 6 PONDOK REJEKI KOTA BUMI PASAR BARU PASAR KEMIS TANGERANG ACUAN: SAMPING KLINIK MEKAR ASRI | POSKO SEPATAN | 081319732008 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | YBS DIKOMPERMASI IB | 2015-10-20 05:49 | 2015-10-20 05:44 | 2015-10-20 07:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:01
G5415102000626 | IBU ULFA | LOKASI : JL. KEBAGUSAN RAYA GG.WATES NO.6K RT 11/5 KEL. JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DEKAT PUSKESMAS PASAR MINGGU / SAMPING MASJID DARU SAADAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178885885 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10 LEMAH | 2015-10-20 05:38 | 2015-10-20 05:33 | 2015-10-20 06:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:02
G5415102000614 | IBU RENI | JL PERINTIS 1 NO 57 RT 6 RW 14 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08129480037 | 1 RUMAH PADAM 2.200 VA | los kontak app selesai diperbaiki.m1-hasan | 2015-10-20 05:25 | 2015-10-20 05:20 | 2015-10-20 06:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:06
G5415102000607 | IBU DIAH | JL DEWI SARTIKA GG ARUS NO 26 RT 1/12 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 02180887185 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SDUAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-10-20 05:13 | 2015-10-20 05:08 | 2015-10-20 06:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:41
G5415102000586 | BP HENDRA | JL ANGGADA 1 NO 10 RT 5 RW 7 PERUMNAS 2 KEL CIBODAS BARU KEC CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081584643967 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | PENGAWATAN DLM OK TERBAKAR STP SDH DI NORMALKAN | 2015-10-20 04:50 | 2015-10-20 04:45 | 2015-10-20 06:03 | 1 | LAPOR ULANG/CC.54.SISWANTO.CSOF/G5415102000586/K0GNSIP | Selesai | 0 01:12:20
G5415102000583 | IBU TASYA | PR TAMAN GALAXY CLUSTER JL TAMAN MAWAR BLOK U NO 43 RT 09/14 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN 17147. (ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH SMA PANGLIMA SUDIRMAN DAN DEKAT SEKOLAHAN TK) | POSKO PONDOK GEDE | 08129614035 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | MCB 10A rusak,selesai di ganti baru 10A. | 2015-10-20 04:43 | 2015-10-20 04:31 | 2015-10-20 05:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:55
G5415102000580 | IBU YOLA | JL PONDOK JAYA 11 NO 49 RT 10/12 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKSEL | POSKO MAMPANG | 087839493404 | MCB 16 A LEMAH (PTL TDK PADAM) | DI CEK KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-10-20 04:34 | 2015-10-20 04:29 | 2015-10-20 05:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:31
G5415102000574 | BP HANSEN | JL H JARSA RT 11 RW 2 NO 115 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. DI DEPAN SMPN 229 | POSKO KEBON JERUK | 0215328724 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | MCB 20 A RUSAK SELESAI DITOLONG DIGANTI BARU | 2015-10-20 04:22 | 2015-10-20 04:17 | 2015-10-20 05:01 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI DI WILAYAH TSB PTL MASIH PADAM.CC.54.RONI_H 20/10/15 0215328724, K0GNSG2 | Selesai | 0 00:38:50
G5415102000568 | BP ZAENAL ARIFIN | JL L CIPINANG MUARA RT 4/3 NO.21 KEL CIPINANG MUARA JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02191793374 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 1x300A phase3 jurusan A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.183A.hu:170A,ulc-ana.s ,No. Lapor Referensai :G1415102000016 | 2015-10-20 04:13 | 2015-10-20 04:10 | 2015-10-20 04:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:10
G5415102000528 | IBU MENI | CIPINANG MUARA DUA JL K RT 17 RW 3 KEL CIPINANG MUARA 2 KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185909566 | BEBREAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300A phase3 jurusan A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.183A.hu:170A,ulc-ana.s ,No. Lapor Referensai :G1415102000016 | 2015-10-20 03:22 | 2015-10-20 03:18 | 2015-10-20 03:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:29:22
G5215102000034 | Bp Hari | Gang Kijan Ridi RT 8/RW 5 Kel.Nerogtog, Kec.Pinang | POSKO CIKOKOL | 087809017436 | 1 Rumah Padam (Sejak pukul 03.00) | PENGAWATAN OK TERBAKAR | 2015-10-20 03:21 | 2015-10-20 03:14 | 2015-10-20 04:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:19
G5415102000509 | IBU PUPUT | JL ARTERI PANJANG NO 45 RT 07 RW 01 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 0215821125 | 2 RUMAH PADAM | P.KELOR TRIPED 02:29 MENYALA 03:30 ,No. Lapor Referensai :G5415102000459 | 2015-10-20 03:08 | 2015-10-20 03:03 | 2015-10-20 03:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000497 | BP ALFA | CIPINANG MUARA 2 JL. L NO. 20 RT. 04/03 KEL. CIPINANG KEC. JATI NEGARA JAKARTA TIMUR (DEKAT BENGKEL MOTOR BESAR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08121108300 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse 1x300A phase3 jurusan A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.183A.hu:170A,ulc-ana.s ,No. Lapor Referensai :G1415102000016 | 2015-10-20 03:03 | 2015-10-20 03:00 | 2015-10-20 03:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:47:54
G1415102000016 | BP RUDI | CIPINANG MUARA 2 JL Y NO 1B RT 005 RW 03 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR.DIBELAKANG DEKAT MASJID AL-MARSUGIAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218576840 | 1 RUMAH PADAM. | nh fuse 1x300A phase3 jurusan A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.183A.hu:170A,ulc-ana.s | 2015-10-20 02:47 | 2015-10-20 02:42 | 2015-10-20 04:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:30
G1415102000012 | BP ANDRIAN | JL PANCORAN BARAT 4 NO 42 KEL PANCORAN KEC PANCORAN | POSKO PASAR MINGGU | 08558111382 | 1 RUMAH PADAM | single core TM PM 258 rusak ,No. Lapor Referensai :G5415102000386 | 2015-10-20 02:22 | 2015-10-20 02:18 | 2015-10-20 03:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:48:00
G5415102000437 | IBU TINA | JL ANGGREK KOMPLEK MIGAS 15 NO 2 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK, ACUAN LOKASI DIBELAKANG BANK BTN | POSKO KEBON JERUK | 0215306427 | MCB LEMAH DAYA 900 VA (PTL PADAM) | MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-10-20 02:06 | 2015-10-20 01:58 | 2015-10-20 03:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:38
G5315102000029 | BP DARMAWAN | PANCORAN BARAT RAYA NO.24 RT.1/6 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN / BELAKANG MESJID AL MUNAWAR RUMAH KETIGA | POSKO PASAR MINGGU | 0811179045 | 1 RUMAH PADAM | single core TM PM 258 rusak ,No. Lapor Referensai :G5415102000386 | 2015-10-20 01:42 | 2015-10-20 01:34 | 2015-10-20 02:24 | 1 | LAPOR ULANG.HINGGA SAAT INI PTL MASIH PADAM DAN PETUGAS BELUM DATANG.CC.54.ISMUNANJADI.CSOI NO TELP 0811179045 TICKET K0GNS9A | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:41:55
G1215102000047 | IBU DONI | PERUM ARINDA PERMAI 2 BLOK E7 NO.3 RT1 RW7 JL. ANGSANA KEL. PONDOK AREN KEC. PONDOK AREN. ACUAN : DI DEKAT MESJID | POSKO CILEDUK | 081287510030 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-10-20 01:42 | 2015-10-20 00:02 | 2015-10-20 02:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:05
G1215102000046 | BP ANDRIAN | JL PANCORAN BARAT 4 NO 42 KEL PANCORAN KEC PANCORAN | POSKO PASAR MINGGU | 08558850220 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 | FUSE TM 43 A PUTUSPM 258DI GANTI BARU 43 ABUYUNG CS | 2015-10-20 01:32 | 2015-10-20 00:26 | 2015-10-20 01:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:12
G5415102000349 | BP AGUS | JL. TANJUNG GEDONG NO. 9 RT 6 RW 16 KEL. TOMANG KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKBAR 11440 (DEKAT CERIAMART) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215647659 | 1 RUMAH PADAM | METER PRABAYAR MCB 6A RUSAK, SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-20 01:26 | 2015-10-20 01:22 | 2015-10-20 01:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:00
G5415102000318 | IBU DWI | JL CIATER RAYA BLOK A4 NO 4 RT 2/08 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGSEL | POSKO SERPONG | 0215381580 | 2 RUMAH PADAM | PENYULANG RUDAL TRIP JAM 1:00 NORMAL JAM 02:00 ,No. Lapor Referensai :G5415102000269 | 2015-10-20 01:15 | 2015-10-20 01:10 | 2015-10-20 01:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000307 | IBU FITRI | JL DAAN MOGOT KP KALI MATI RT 2/6 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082312529896 | 3 RUMAH PADAM | GANGGUAN TM P. CUCUT TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102000233 | 2015-10-20 01:12 | 2015-10-20 01:06 | 2015-10-20 01:12 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102000304 | IBU HELEN | JL.PONDOK SARI RAYA NO.14 RT 10/10 KEL.KALISARI KEC PASAR REBO KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081311602277 | 1 RUMAH PADAM ; DAYA : 3.500 VA | NH FUSE TR PUTUS 1X300A JURUSAN PHASE 3 HU : 198A DARI GARDU GD 193N ,No. Lapor Referensai :G5415102000229 | 2015-10-20 01:12 | 2015-10-20 01:04 | 2015-10-20 01:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000287 | BP SURYA | SUNTER PARADISE TAHAP3 BLOK G NO 4 KEL PAPANGGO KEC TJ PRIUK JAKARTA UTARA ACUAN : DEKAT BANK BCA | POSKO SUNTER | 0216507888 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250A PUTUS DI GANTI YANG SAMA PHASA 1/A DARI GARDU SD 125 ,No. Lapor Referensai :G5415102000281 | 2015-10-20 01:08 | 2015-10-20 01:04 | 2015-10-20 01:08 | 1 | RALAT : 3 RUMAH PADAM | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5215102000022 | Bp ismail | Jl basmol raya no 89 rt 1 rw 7 kel kemabangan utara kec kembangan | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 083804746531 | 1 blok padam | GANGGUAN TM P. CUCUT TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102000233 | 2015-10-20 01:02 | 2015-10-20 00:56 | 2015-10-20 01:02 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102000267 | IBU NOVI | JL GURU SERI NO 37 RT 08/10 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR.DEKAT GOR KALISARI | POSKO CIRACAS | 02192924872 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | NH FUSE TR PUTUS 1X300A JURUSAN PHASE 3 HU : 198A DARI GARDU GD 193N ,No. Lapor Referensai :G5415102000229 | 2015-10-20 01:02 | 2015-10-20 00:58 | 2015-10-20 01:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000229 | BP ABDUL GAFUR | JL GURU SERI 3 NO 51 RT 11 RW 10 KEL KALI SARI KEC PASAR REBO JAKTIM ACUAN DIBELAKANG GOR KALI SARI | POSKO CIRACAS | 081288877732 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1.300 VA) | NH FUSE TR PUTUS 1X300A JURUSAN PHASE 3 HU : 198A DARI GARDU GD 193N | 2015-10-20 00:50 | 2015-10-20 00:43 | 2015-10-20 01:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:06
G5415102000221 | IBU DWI | PERUM KIMIA FARMA JL DAHLIA BLOK D3 NO 6 KEL. PARUNG SERAB KEC CILEDUK | POSKO BINTARO | 081510004045 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU | 2015-10-20 00:47 | 2015-10-20 00:37 | 2015-10-20 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:43
G5415102000210 | BP SOFIAN | JL H NO. 11 RT. 13 RW. 07 KEL. KEBON BARU KEC TEBET JAKSEL | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081286389968 | 2 RUMAH PADAM | ground plat 1x400A phase 1 jurusan D rusak selesai di ganti ground plat 1x400A+nh fuse 1x400A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.66 L.M1-hasan ,No. Lapor Referensai :G5415102000047 | 2015-10-20 00:45 | 2015-10-20 00:42 | 2015-10-20 00:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:34
G5415102000194 | IBU FERI | JL BINTARA LOKA INDAH BLOK QQ8 NO 6 RT 10/11 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT.BELAKANG INDOGROSIR | POSKO PONDOK KOPI | 081293638936 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300 A PHASA 1 FIDER A GARDU PL 98 PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X300 A ,No. Lapor Referensai :G5415102000028 | 2015-10-20 00:41 | 2015-10-20 00:38 | 2015-10-20 00:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000178 | IBU RANI | PR DUTA KRANJI JL RAFLESIA BLOK C NO 414 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT. | POSKO PONDOK KOPI | 088274091344 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250 A PHASA 1 JUR E GARDU PL 12 PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X250 A ,No. Lapor Referensai :G5415102000055 | 2015-10-20 00:37 | 2015-10-20 00:32 | 2015-10-20 00:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3215102000009 | BP AMBAR | JL ADI SUCITO NO 1 TOWER INDOSAT KEC BENDA KEL BELENDUNG KOTA KAMPUNG TENGAH BANTEN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085711751141 | 1 TOWER /RUMAH PADAM (PASKABAYAR) ID PEL : 546800301342 | GANGGUAN TM P. CUCUT TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102000054 | 2015-10-20 00:36 | 2015-10-20 00:30 | 2015-10-20 00:36 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5215102000015 | Bp ragil | Pr bintara loka indah RR 5 No 9 kel bintara kec bekasi barat | POSKO PONDOK KOPI | 085692668361 | 3 rumah padam | NH FUSE 1X300 A PHASA 1 FIDER A GARDU PL 98 PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X300 A ,No. Lapor Referensai :G5415102000028 | 2015-10-20 00:33 | 2015-10-20 00:27 | 2015-10-20 00:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000165 | BP DARWONO | JL MANGGA BESAR 6 UTARA NO 7 RT 7/01 KEL. TAMAN SARI KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT SETEMPAT LIBRA KOS ACUAN LOKASI APOTEK ROXY | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216249291 | 3 RUMAH PADAM | TRAFO 1 GI MANGGA BESAR TRIP JAM 21:45 10 PY PADAM ,No. Lapor Referensai :G5415102000144 | 2015-10-20 00:33 | 2015-10-20 00:27 | 2015-10-20 01:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:32:54
G5415102000156 | BP MALIK | JL KEMANG UTARA C KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAK SEL | POSKO MAMPANG | 081514300247 | 13 RUMAH PADAM | PENGGANTIAN GROUND PLAT FIDER E PHASE 2 DARI GARDU KB 152 N ,No. Lapor Referensai :G5415101905231 | 2015-10-20 00:31 | 2015-10-20 00:26 | 2015-10-20 00:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000149 | BP MASBAN | JL BASMOL TAMAN KOTA RT 14 RW 05 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082114292999 | 1 KOMPLEK PADAM | GANGGUAN TM P. CUCUT TRIP ,No. Lapor Referensai :G5415102000054 | 2015-10-20 00:30 | 2015-10-20 00:25 | 2015-10-20 00:30 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5415102000109 | IBU IDA | JL. FLAMBOYAN NO. 6-7 RT 18/02 KEL. SERDANG KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (DARI SMP 59 MASUK BELOK KIRI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085691731865 | PELANGGAN MENGEHUHKAN RERING PADAM (PTL TIDAK PADAM) | NH FUSE 250A PUTUS DARI GARDU S22, S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5415102000032 | 2015-10-20 00:19 | 2015-10-20 00:15 | 2015-10-20 00:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000085 | IBU HERLIN | JL LAPANGAN PORS 3 NO.23 D RT 5\4 KEMAYORAN ACUAN LOKASI DEKAT MASJID / POS PEMADAM KEBAKARAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 083891969669 | 2 RUMAH PADAM | ,No. Lapor Referensai :G5415101905268 | 2015-10-20 00:16 | 2015-10-20 00:11 | 2015-10-20 00:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000074 | BP ANTON | JL T NO 2 RT 03/09 KEL KEBON BARU KEC TEBET JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081360285235 | 3 RUMAH PADAM | ground plat 1x400A phase 1 jurusan D rusak selesai di ganti ground plat 1x400A+nh fuse 1x400A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.66 L.M1-hasan ,No. Lapor Referensai :G5415102000047 | 2015-10-20 00:14 | 2015-10-20 00:09 | 2015-10-20 00:46 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI DI WILAYAH TSB PTL MASIH PADAM.CC.54.RONI_H 20/10/15 081360285235 K0GNRL8 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:31:32
G5415102000066 | IBU GULTOM | JL X NOMER 34 KEL KEBON BARU RT5 RW10 KEC TEBET JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218304090 | 1 RUMAH PADAM | ground plat 1x400A phase 1 jurusan D rusak selesai di ganti ground plat 1x400A+nh fuse 1x400A putus selesai di ganti nh fuse 1x400A dari gardu k.66 L.M1-hasan ,No. Lapor Referensai :G5415102000047 | 2015-10-20 00:12 | 2015-10-20 00:08 | 2015-10-20 00:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:33:48
G5415102000050 | IBU ENI | BINTARA LOKA INDAH RT10/11 BLOK RR2 NO 1 KEL BINTARA BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 085711629009 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | NH FUSE 1X300 A PHASA 1 FIDER A GARDU PL 98 PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X300 A ,No. Lapor Referensai :G5415102000028 | 2015-10-20 00:10 | 2015-10-20 00:01 | 2015-10-20 00:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000038 | BP JULIANTO | JL. CIPINANG MUARA 2 RT4/2 NO 31 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKRTA TIMUR BELAKANG RUSUN GURU CIPINANG MUARA | POSKO KALIMALANG | 02186616418 | 1 RUMAH PADAM R1/2.200 VA | SRAPP - SR LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DIPERBAIKI | 2015-10-20 00:08 | 2015-10-20 00:02 | 2015-10-20 00:58 | 1 | LAPOR ULANG . PTL MASIH PADAM BELUM ADA PENANGANAN OLEH PETUGAS. G5415102000038. CC.54.SATRIYO_WIDODO . K0GNRMF | Selesai | 0 00:50:11
G5415102000027 | BP HARI | JL BATU TUMBUH GANCENG RT 4/8 KEL JATIRADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081365468465 | GORDU PORTAL TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | GARDU JR 62 P FUSE TM PUTUS PHASA 1 dan 3 + BOX TR TERBAKAR , DALAM PELAKSANAAN OPER REKANAN ,No. Lapor Referensai :G5415101904901 | 2015-10-20 00:05 | 2015-10-20 | 2015-10-20 00:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5415102000014 | IBU LESTARI | JL PANCORAN BARAT 4 NO 9 RT 04/01 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKSEL ACUAN: BELAKANG RS TRIADIPA | POSKO PASAR MINGGU | 02179188890 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | FUSE TM 43 A PUTUSPM 258DI GANTI BARU 43 A ,No. Lapor Referensai :G5415101905247 | 2015-10-20 00:03 | 2015-10-19 23:59 | 2015-10-20 00:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2315102000001 | BP MUHAMMAD ARIS | JL. MALAKA BARU, RT 07 RW 07 NO 49, KEL PONDOK KOPI, KEC DUREN SAWIT, JAKTIM. ACUAN LOKASI: TOKO KACA KARYA MANDIRI, GG SENG. | POSKO PONDOK KOPI | 0817793859 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250 A PHASA 2 JUR F GARDU KD 57 PUTUS SELESAI DI GANTI NH FUSE 1X250 A | 2015-10-20 00:01 | 2015-10-19 23:58 | 2015-10-20 00:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:04