## IssueTaskList
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G1215072900612 | IBU YOHANA | JL PONDOK PINANG 2 RT 2 RW 2 NO. 20 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA ACUAN LOKASI : DPN ALFAMART | POSKO PONDOK INDAH | 082298046258 | 1 RUMAH PADAM ( R1T / 1300 ) | APP PERIKSA selesai ditolong | 2015-07-29 20:44 | 2015-07-29 20:36 | 2015-07-29 21:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:41
G1215073000025 | BP. DONI/BP. AGUS | WARUNG ROKOK JL. PADEMANGAN III GG 14 KEL PADEMANGAN TIMUR KEC PADEMANGAN. ACUAN: DEKAT BANK BCA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081902194000 | DISPLAY APP TERTERA REJECT (SISA KWH: 16 KWH) | meter prabayar eror | 2015-07-30 02:26 | 2015-07-30 02:00 | 2015-07-30 02:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:03
G1215073000050 | IBU MARIANI | PERUM TAMAN JATI NEGARA BLOK B I NO 17 KEL PENGGILINGAN KEC TAKUNG ACUAN : DI DEKAT INDUSTRI PEGILINGAN KECIL | POSKO PONDOK KOPI | 0816981565 | 1 RUMAH PADAM ( R1T/2200 VA ) | temper normal | 2015-07-30 06:09 | 2015-07-30 04:01 | 2015-07-30 06:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:36
G2315072900177 | IBU WAYAN | JL.KURWETAN SUKA BAKTI RT.02 RW.12 NO.- KEL.SUKA BAKTI KEC.CURUK TANGGERANG ACUAN LOKASI; DI DEKAT MASJID NURUL JAMAL | POSKO CURUG | 087771833045 | 1 RUMAH PADAM .MCB LEMAH .(ID PEL:- DAYA:R2/ 900 VA) | 01b MCB 4A TIDAK KELUAR TEGANGAN S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 4A 1bh STP NORMAL KEMBALI UPC 1 ( MUSLIM,NURUDIN,EKO.T,IIN ) | 2015-07-29 16:14 | 2015-07-29 16:07 | 2015-07-29 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:37
G2315072900209 | BAPAK SOEMANTO | JL.KS TUBUN IV DI DEPAN RUMAH NO:13 RT:8 RW:5 KEC.PAL MERAH KEL.SLIPI / ACUAN LOKASI : BANGUNAN BERUPA WARUNG, DI BELAKANG HOTEL IBIS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081513190615 | 1 RUMAH PADAM SEJAK SIANG PUKUL 12.00 DENGAN KONDISI MCB LUAR/DALAM ON, DISPLAY APP METER PADAM. SISA KWH : TIDAK DIKETAHUI (NO METER : 01101441606. DAYA : R1T/1300VA) | APLOPER SR LOS KONTAK | 2015-07-29 17:50 | 2015-07-29 17:37 | 2015-07-29 18:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:58
G2315072900282 | BP SAIFUL | JL LINGKAR DOLANG 2 RT 10 RW 2 NO 14 A KEL KALISARI KEC PASAR REBO KOTA JAKTIM ACUAN DARI JL KENANGA 2 MASUK DEKAT MESJID AL HIDAYAH | POSKO CIRACAS | 085811336722 | KABEL SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | APL SR LOST KONTAK + KBO | 2015-07-29 20:25 | 2015-07-29 20:18 | 2015-07-29 22:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:43
G2315073000090 | BPK REN | JLN GATOT SUBROTO RT.04 RW.01 CIMONE KARAWACI TANGERANGACUAN LOKASI : BERDEKATAN DENGAN BSI | POSKO CIKOKOL | 085773333980 | DISPLAY APP METER TERTERA PERIKSA PTL MENYALA NO METER : 14032655657 (R1T / 900) SISA KWH : 3.7 KWH | APP PRA BAYAR PERIKSA | 2015-07-30 12:06 | 2015-07-30 11:59 | 2015-07-30 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:11
G3215072900002 | BPK RIDWAN | JL BAKTI RT 4/09 NO 121, KEL: TUGU KEC: CIMANGGIS, KELAPA DUA DEPOK ( DEKAT KAMPUS GUNADARMA ) | POSKO CIRACAS | 08568805730 | 1 RUMAH PADAM, ID PEL. 547200599399 | APL SR 2RMH LOS KONTAK SELESAI DI PERBAIKI. | 2015-07-29 00:38 | 2015-07-29 00:31 | 2015-07-29 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:56
G3215072900004 | BP ASKA | JL CLUSTER CENRA PARK, PE GRAND GAAXI, BEKASI SELATAN DEPAN GEAND GALASI PARK | POSKO PONDOK GEDE | 085715785307 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR (DISPLAY METER TERTERA EROR 02) NO METER : 14032707086 | di masukkan tamper setempat normal | 2015-07-29 02:16 | 2015-07-29 02:08 | 2015-07-29 05:24 | 0 |  | Selesai | 0 03:08:03
G3215072900095 | IBU NOVA | JL. PELANGI 2 BLK B 11 NO. 146, RT 3 RW 06, KEC. KARANG TENGAH KEL. PEDURENAN, ACUAN LOKASI : PINGGIR TANGGUL KOTA TANGERAN | POSKO CILEDUK | 0217308651 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API, PTL PADAM DENGAN ID PEL 543101990338 | LOS KONTAK DI OK SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 09:53 | 2015-07-29 09:45 | 2015-07-29 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:20
G3215072900148 | BP HENDRA | JL. BENDI BESAR NO. 6, RT 11 RW 10, KEC. KEBAYORAN LAMA KEL. KEBAYORAN LAMA UTARA KOTA JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 085885553677 | 5 RUMAH PADAM SEJAK JAM 8 PAGI | lost kontak di mirtang selesai di tolong | 2015-07-29 11:09 | 2015-07-29 11:04 | 2015-07-29 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:41
G3215072900254 | BP TRIYANTO | PERUMAHAN WISMA MAS 2 BLOK L 7 NO 23 KEL KUTA JAYA KEC PASAR KEMIS KOTA TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081511396841 | BEBERAPA RUMAH PADAM | aftak jtr terbakar gardu pe 174 | 2015-07-29 15:50 | 2015-07-29 15:45 | 2015-07-29 17:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:09
G3215072900269 | BP SANI | KP PASIR GADUNG DESA PASIR GADUNG RT 01/01 KEL PASIR GADUNG KEC CIKUPA (DEPAN PT JAVA KOMPLIT) TANGERANG | POSKO CIKUPA | 02190400088 | 1 KAMAR KONTRAKAN KET PERIKSA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER | 2015-07-29 16:19 | 2015-07-29 16:13 | 2015-07-29 17:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:24
G3215072900270 | IBU LIANA | JL RUKO PINANGSIA BLOK L NO 17 KARAWACI OFFICE PARK LIPPO KARAWACI KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081585627008 | 1 RUMAH PADAM (ID PEL 546104151793) MCB ON | PENANGANAN NYA OLEH TMD STP | 2015-07-29 16:25 | 2015-07-29 16:20 | 2015-07-29 16:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:24
G3215072900390 | IBU ASMA | PERUM EMERAL VIEW BLOK A1 NO.12 RT 005/013 SEKTOR 9 KEL PERIGI KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 08119623509 | TERTERA PEROKSA PADA MONITOR LPB (PTL NORMAL) | APP PERIKSA | 2015-07-29 20:34 | 2015-07-29 20:27 | 2015-07-29 21:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:58
G3215072900400 | AMEN | JL. GADING MAS BARA 5 BLOK A 8 NO.32 KELAPA GADING PENGASAAN 2 | POSKO SUNTER | 02145878076 | TIANG LISTRIK MIRING, INFORMASI DARI PELANGGAN PENANAMAN TIANG BETON KURANG DALAM, KABEL SR PELANGGAN TERTARIK KONDISI GANGGUAN 2 BULAN YANG LALU | SUDAH DI CEK UNTUK DI LANJUT KE REKANAN PLN | 2015-07-29 20:52 | 2015-07-29 20:29 | 2015-07-29 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 02:41:01
G3215073000121 | IBU MAINI | JL. TEBET RAYA NO. 10A DEPAN ELEKTRONIK CITY KEL. JAKARTA SELATAN KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085693082327 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH Fuse 1X300 A Phase 2 jurusan B putus selesai diganti NH Fuse 1X300 A dari gardu PM 23 TER/ Jhon (M2) | 2015-07-30 11:04 | 2015-07-30 10:59 | 2015-07-30 12:02 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI ( PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINFORMASIKAN BAHWA PTL MASIH BELUM NORMAL , YBS TAKUT UNTUK KABEL SR TERKENA CONTAINER YANG LEWAT )/ CC.51.PUSPITASARI | Selesai | 0 00:58:19
G5115072900563 | BP SAHRUL | JL JURANG MANGU BARAT RT 3 RW 2 NO 1 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN/DEKAT SEKOLAH PRIMA HUSADA | POSKO BINTARO | 085779600988 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 32002848854 TERKAIT APP KETERANGAN PERIKSA,SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN.SISA PULSA SAAT INI 26.9 KWH | APP PERIKSA SELESAI DITEMPER | 2015-07-29 11:24 | 2015-07-29 11:17 | 2015-07-29 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:25
G5115072900927 | BP MARIANTO | JL TB SIMATUPANG NO 71 KEL CILANDAK KEC CILANDAK, JAKARTA SELATAN // TOKO BUAH ALL FRESH | POSKO CINERE | 0217662172 | 1 TOKO PADAM 1 PHASE (PASCA BAYAR) | NH FUSE 300A PHASE II FEDER B PUTUS | 2015-07-29 16:06 | 2015-07-29 15:49 | 2015-07-29 16:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:21
G5115072900940 | TOFIK | PR REMPOA RESIDENCE BLOK B 14 DAN 15 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT KOTA JAKARTA. | POSKO BINTARO | 085770094794 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT, PELANGGAN DENGAN NO METER 14032621923 KONFIRMASI KETIKA ENTRY TOKEN KE APP, PADA APP ADA KETERANGAN PERIKSA .SISA PULSA 4.58 KWH | APP PERIKSA | 2015-07-29 16:21 | 2015-07-28 16:10 | 2015-07-29 17:24 | 1 | MOHON DILAKUKAN PENGECEKAN SERTA PENANGANAN DILOKASI | Selesai | 0 01:02:43
G5115072900963 | BP DENI | JL TEGAL PARANG SELATAN 1 KEL MAMPANG RT12 RW3 KEC JAKARTA SELATAN ( DEKAT VARIA MOTOR - DEKAT RM MAMA DIO ) | POSKO PASAR MINGGU | 02197850804 | MCB APP LEMAH DENGAN DURASI 30 MENIT SETELAH MENYALAKAN AC ( DAYA TERSAMBUNG 1300VA DAN PEMAKAIAN NORMAL ) | setempat di cek petugas kelebihan beban hasail ukur 7 a (APKT EROR LEMOT MASUK KE POSKO MINGGU SETELAH DURASI LAPOR 40 MENIT) | 2015-07-29 16:39 | 2015-06-29 16:12 | 2015-07-29 17:49 | 1 | PELANGGAN TELAH MELAPOR KONDISI MCB LEMAH TERSEBUT PADA TANGGAL 28/06/2015 8:25:50 DENGAN NO LAPOR = G5215062800072 DAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS NAMUN SETELAH DILAKUKAN PENGECEKAN DATA PERMASALAHAN SEBELUMNYA BERBEDA ( VOLTAGE DROP SAMPAI PADAM ) MOHON TINDAK LANJUT PENGECEKAN KELOKASI TERIMA KASIH / CC.51.RAKHMA | Selesai | 0 01:10:16
G5115072901111 | BP EKO CAHYONO | JL.TIPAR JAKUNG RT.5 RW.1 KEL.SUKAPURA KEC.CILINCING JAKARTA UTARA /SPBU SUKAPURA MASUK | POSKO MARUNDA | 081585517218 | 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR / LISTRIK PINTAR) | SETEMPAT TIDAK ADA NO RUMAH | 2015-07-29 18:32 | 2015-07-29 18:22 | 2015-07-29 18:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:23
G5115072901267 | BP H M YUSUF | JL ADIYAKSA KOMPLEK KEJAKSAAN AGUNG BLOK H9 NO 1 KEL KARANGMULYA KEC KARANGTENGAH TANGERANG | POSKO KEBON JERUK | 085697532908 | 5 RUMAH PADAM | DARI GARDU DK 9 P Q-2 FEEDER A NH FUSE 300A PUTUS SELESAI DITOLONG DIGANTI YANG SAMA NORMAL 20:30 ,No. Lapor Referensai :G5415072904193 | 2015-07-29 20:35 | 2015-07-29 20:00 | 2015-07-29 20:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:19
G5115072901341 | BPK TULUS | JL ROSE TIMUR 4 17 RT-6 / RW-5 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085775602915 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 32105894466 TIDAK BISA ENTRY TOKEN.DENGAN KETERANGAN GAGAL | normal via petugas selesai di cek. ulc-irwansyah32105894466 | 2015-07-29 22:22 | 2015-07-29 22:11 | 2015-07-29 22:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:32
G5215072900031 | Ibu Mardi | Jl. Abdul Muis SMK Jakarta Pusat Kel. Gambir | POSKO MENTENG | 081291059215 | 1 rumah padam. MCB ON | arfan/hendra#541101795889/900va/aploper sr lostkontak selesai dikencangkan kembali | 2015-07-29 07:02 | 2015-07-29 06:51 | 2015-07-29 08:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:44
G5215072900145 | BP. HANSEN | Jl Rawa pening 3 No 4 Kel. bendungan hilir kec tanah abang | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081219310119 | 1 Rumah Padam. Sisa kwh 3.223 | IB O / BT | 2015-07-29 09:59 | 2015-07-29 09:48 | 2015-07-29 11:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:34
G5215072900239 | IBU RINA | JL.PEMUDA RT:4 RW:13 NO:- KEL.KRANJI KEC.BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 085710596717 | MCB lemah | KELEBIHAN BEBAN | 2015-07-29 12:02 | 2015-07-29 11:54 | 2015-07-29 12:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:21
G5215072900455 | BP.SAID | Gg Aren 3 No.33 Rt 12/03 Kec.Pondok Betung Kel.Pondok Aren | POSKO CILEDUK | 085693544381 | APP Tertera Periksa,PTL Menyala | PERIKSA - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 16:57 | 2015-07-29 16:47 | 2015-07-29 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:14
G5215072900579 | IBU ANNA | Kemang Raya 130 E | POSKO MAMPANG | 02171790777 | Padam Beberapa Bangunan | NH FUSE PUTUS 300A DIGANTI 315A DARI MP 45 | 2015-07-29 19:30 | 2015-07-29 19:23 | 2015-07-29 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:22
G5215072900620 | Bp. Marsono | Perum Mulya asri 2 Citra Raya Blok J/10 No 10 Cikupa | POSKO CIKUPA | 082298020795 | Padam 4 rumah | SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-29 20:34 | 2015-07-29 20:29 | 2015-07-29 21:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:51
G5215073000009 | Bp Edi | Jl.Haji Taiman Barat 1 No.53 RT 2/RW 2 Kel.Gedong, Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur | POSKO CONDET | 08158805451 | 1 Rumah Padam, MCB tidak bisa di-ON kan | MCB 10A RUSAK DIGANTI BARU DARI SIGMA KE ABB | 2015-07-30 00:48 | 2015-07-30 00:39 | 2015-07-30 01:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:02
G5215073000019 | Ibu Rahma/Bp H Ali Ridho | JL.Cipinang Jaya 2E No.19 RT 9 RW 8 Kel.Cipinang Kec.Jatinegara | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085780888956 | 1 Rumah Padam. | los kontak app selesai diperbaiki. m2-rendi | 2015-07-30 03:55 | 2015-07-30 03:42 | 2015-07-30 06:47 | 1 | INFO TAMBAHAN : ACUAN LOKASI : DEKAT BANK BNI, SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS CC.54.SRI_WAHYUDI30/7/15081218816073U0FBNUX | Selesai | 0 02:52:53
G5315072900096 | BP FIRDAUS/BP JUANDA | JL RAWAMANGUN MUKA TIMUR NO 48 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG LOK : DEKAT KUBURAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081586445187 | 1 PERSIL PADAM SEJAK PKL 20:00 SIKRING DALAM ON PA LUAR ON NO METER 14032622095 LPB PERIKSA SEBELUM INPUT STROOM MOHON BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN | SETEMPAT POSKO RAWAMANGUN | 2015-07-29 07:45 | 2015-07-28 20:00 | 2015-07-29 07:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:26
G5315072900099 | BPK ARI | JL CIPAYUNG 2 NO 2 RT4/7 KEL RAWA BARAT KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (DEKAT RESTORAN TONG MIE) | POSKO BULUNGAN | 08561837721 | SATU PERSIL PADAM (PEMBATAS ARUS ON DAN SEKERING ON)ID PEL 543100024951 | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 07:49 | 2015-07-29 04:01 | 2015-07-29 08:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:31
G5315072900127 | IBU CARERIN | RUKO BOULEVARS HIJAU BLOK B 1 NO 43 HARAPAN INDAH KEL. MEDSANSATRIA KEC. PEJUANG BEKASI BARAT | POSKO PONDOK UNGU | 02188987978 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK BEBERAPA MENIT YG LALU. PEMBATAS ARUS LUAR ON. SIKRING DALAM ON. | los kontak di ok | 2015-07-29 08:21 | 2015-07-29 08:13 | 2015-07-29 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:58
G5315072900145 | IBU SARI / BP DENI | GG RAIS , DI DEPAN PERUMAHAN GREEN SELARAS RT1/4 | POSKO PAMULANG | 085694613253 | LPB PERIKSA, 1 RUMAH PADAM 34009056085 | periksa | 2015-07-29 08:47 | 2015-07-22 08:40 | 2015-07-29 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:16
G5315072900302 | BP SATURUN | JL H SAABAH BLOK F 11 RT. 001 RW. 009 KEL. MERUYA SELATAN KEC. KEMBANGAN (DEPAN YAYASAN TUNANETRA) | POSKO KEBON JERUK | 085770510564 | APP MPB MUNCUL PERIKSA SETELAH INPUT STROOM NAMUN TIDAK BERHASIL MASUK. KONDISI PERSIL MENYALA SISA KWH 4, ID METER :46002040197 | APP PRABAYAR ERROR SELESAI DITOLONG TEMPER | 2015-07-29 11:04 | 2015-07-29 10:56 | 2015-07-29 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:58
G5315072900392 | PAK UMANG | KP GALUGA GG BATAKO RT 01 RW 05 DESA BINONG KEC CURUG KAB TANGGERANG / DARI POM BENSIN BELIK KANAN APABILA DARI CURUG | POSKO CURUG | 085775836128 | 1 RUMAH PADAM SUDAH 1 MINGGU KWH LPB MUNCUL PERIKSA SISA 30 KWH | 99b ITRON KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA SUDAH DI TOLONG DENGAN CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-29 12:46 | 2015-07-29 12:37 | 2015-07-29 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:33
G5315072900412 | BP RAHMAT | JL MASJID 2/11 NO.1 KEL JATI WARINGIN KEC.PONDOK GEDEBELAKANG SMP 6 | POSKO PONDOK GEDE | 02184979695 | PELANGGAN KESULITAN MEMASUKAN STROOM, LPB PERIKSA | display periksa | 2015-07-29 13:04 | 2015-07-29 12:58 | 2015-07-29 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:28:13
G5315072900459 | BP TAUFIK | JL RAYA KALIMALANG NO 5455 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT ACUAN LOKASI DEKAT DANGKIM | POSKO KALIMALANG | 02188950450 | LPB PERIKSA SEBELUM MEMASUKAN NO STROOM , SUDAH SERING TERJADI SISA STROOM DI BAWAH 10 KWH | SETELAH DI KONFIRMASI ALAMAT VIA TELPON KE KONSUMEN NYA SETEMPAT WILAYAH AREA BEKASI KOTA MOHON DI OPER | 2015-07-29 13:39 | 2015-07-29 13:33 | 2015-07-29 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:26
G5315072900479 | BP IRDAM | PERUM GALAKSI JL ASOKA BLOK N4 NO 30 KEC JAKASAMPURNA (DEKAT SMA SUDIRMAN) | POSKO PONDOK GEDE | 081586144335 | 1 RUMAH PADAM MCB PANAS | VIA PTT MINTA PAGI | 2015-07-29 13:53 | 2015-07-29 13:47 | 2015-07-30 05:19 | 0 |  | Selesai | 0 15:26:03
G5315072900484 | BP ROHIDIN | KP RAWABURUNG RT 01/03 DESA RAWABURUNG KEC KOSAMBI TANGGERANG | POSKO TELUK NAGA | 085773196602 | 3 BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 04.00 TGL 28/07/2015 | CONEKTOR SR SERI-SERIAN LOST KONTAK DI TIANG GARDU TN 102 | 2015-07-29 13:57 | 2015-07-28 04:01 | 2015-07-29 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:27
G5315072900565 | BPK FIRMAN | JL TAMAN CENDANA BLOK P1 NO 12 RT 14 RW 8 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI SELATAN KOTA BEKASI (PATOKAN LOKASI:DEKAT INDOMART) | POSKO PONDOK GEDE | 0218212052 | SATU PERSIL PADAM SEBAGIAN RUANGAN (GANGGUAN INSTALASI.MOHON DIBANTU KARENA PELANGGAN SUDAH MENGHUBUNGI PIHAK INSTALASI AKLI,AKLINDO DAN PAKLINA TETAPI TELP TIDAK TERSAMBUNG) | SETEMPAT IB | 2015-07-29 15:04 | 2015-07-29 12:31 | 2015-07-29 23:46 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI BELUM DIDATANGI OLEH PETUGAS | Selesai | 0 08:41:39
G5315072900576 | IBU ANA | JL SURYALAYA BLOK B NO 386 JAKASETIA BEKASI PERUM TAMAN GALAKSI (SAMPING KANTOR NOTARIS SRI) | POSKO PONDOK GEDE | 0218228111 | 1 RUMAH PADAM MCB DALAM DAN LUAR ON | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK AKTIF. PENANGANAN LAMA BANYAK GANGGUAN DAN PENY TRIP | 2015-07-29 15:11 | 2015-07-29 15:05 | 2015-07-30 03:50 | 0 |  | Selesai | 0 12:38:40
G5315072900631 | BP HENDI | JL KRAMAT SAWAH 13 RT14 RW02 NO.E17 KEL.PASEBAN KEC.SENEN JAKARTA PUSAT (BELAKANG PASAR PESABAN/HOTEL AKASIA) | POSKO MENTENG | 02127608000 | 1 RUMAH PADAM. MCB KWH METER POSISI ON DAN SIKRING DALAM POSISI ON. KWH METER PASKABAYAR | amsyani,sonjaya#541101568061/450va#aploper tiang cb pada nol los kontak | 2015-07-29 16:18 | 2015-07-29 16:02 | 2015-07-29 18:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:27
G5315072900654 | BP ABDUL MAJID | PR DUTA KRANJI JL. PRAMBANAN BLOK D NO 106 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 02182496695 | 1 RUMAH PADAM | PEKERJAAN POTONG SAMBUNG KABEL JTR DARI GARDU PL.12 JURUSAN A PADAM PUKUL 16.37 | 2015-07-29 16:35 | 2015-07-29 16:01 | 2015-07-29 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:23
G5315072900712 | BPK HALIH | PR INTAN KARISMA JAYART 4 RW 6 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI KOTA BEKASI /SAMPING MASJID AL IHSAN | POSKO PONDOK KOPI | 02188852004 | TULISAN PERIKSA SEBELUM MENGINPUTKAN STROOM BARU HARI INI MENGETAHUI DAN BARU PERTAMA MENGALAMI, UNTUK SISA KWH TIDAK MENGETAHUI NAMUN ALARM SUDAH BERBUNYI, KEADAAN RUMAH PADAM. PEMBATAS ARUS KWH DAN SAKERING DALAM TETAP ON. MOHON BANTU DI TINDAK LANJUTI. | setempat normal | 2015-07-29 17:13 | 2015-07-29 17:06 | 2015-07-29 18:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:35
G5315072900750 | BP MUAMAR | KK KEMANG IFI GRAHA JL SUMEDANG BLOK A6 NO 2 RT6/14 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 08170841809 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 17:00 MCB KWH DAN SEKERING ON | DISPLAY PERIKSA. PENANGANAN LAMA TERHAMBAT PENY TRIP DAN BANYAK GANGGUAN | 2015-07-29 17:39 | 2015-07-29 17:33 | 2015-07-29 23:43 | 4 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 23:13 TGL 29 JULI, MOHON DIBANTU PENANGANANNYA KARENA GANGGUAN PELANGGAN HANYA 1 RUMAH CC.53.ADITYA | Selesai | 0 06:04:14
G5315072900753 | BP BAHRI | JL WAHID HASIM GG MAHBUP RT 6/4 NO 31 KEL CIPADUJAYA KEC LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 085811781188 | 1 RUMAH PADAM MCB ON/ON | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 17:41 | 2015-07-29 17:29 | 2015-07-29 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:27
G5315072900768 | BP WIHONO | PRUM PERMATA HARAN BARU BLOK B2 NO 12 RT 04 RW 13 KEL PEJUANG MEDAN SATRIA KAB BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0218878957 | 1 BANGUNAN PADAM MCB KWH ON ,MCB DALAM= ON , SEJAK 16.42 | Los kontak di bok ok selesi diatasi | 2015-07-29 17:49 | 2015-07-29 16:42 | 2015-07-29 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:36
G5315072900769 | HOLONG | JL SEMANGKA 1 NO 24 RT 16 RW 9 KEL JATIPULO KEC PALMERAH JAKARTA BARAT/DPN INDOMART | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08161647307 | 2 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 17.00ID PEL 541100107115 | GARDU D 310 Q1 FEDER B NH 250A PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-29 17:50 | 2015-07-29 17:00 | 2015-07-29 18:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:43
G5315072900864 | IBU SONYA | JL RAWAMANGUN MUKA TIMUR NO 48 PATOKAN DKT KUBURAN RAWAMANGUN/BELAKANG GEDUNG MUHAMADIAH | POSKO RAWAMANGUN | 02182493544 | LPB PERIKSA SETELAH MEMASUKAN NO STROOM,PELANGGAN KESULITAN MELAKUKAN PENGISIAN STROOM, PTL SUDAH PADAM | SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI PETUGAS THOMAS DAN FAJAR YELEPONIS HERI W | 2015-07-29 18:34 | 2015-07-29 18:18 | 2015-07-29 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:44
G5315072900871 | IBU DEWI SUBROTO | PR. PEMDA BEKASI JL. GATOTKACA 3 NO. 4 RT 3 RW 1 KEL. JATIASIH KEC. JATIASIH KOTA BEKASI (DEKAT RUMAH NOTARIS IBU RATNA) | POSKO PONDOK GEDE | 0218214110 | SATU RUMAH PADAM. BARU SAJA TERJADI. MCB DALAM & LUAR ON. PTL SEKITAR MENYALA. IDPEL : 547100491274 | VIA PTT MINTA PAGI. PENANGANAN LAMA BANYAK GANGGUAN DAN PENY TRIP | 2015-07-29 18:40 | 2015-07-29 18:31 | 2015-07-30 03:12 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, MOHON SEGERA | Selesai | 0 08:32:16
G5315072900883 | BP SUWARNO | JL MALIKI NO 24 RT 8 RW 15 KOMPLEK TNI AU TRIKORA HALIM PERDANA KUSUMA MAKASAR ( LOK TDK DIBERIKAN (ALTERNATIF :0818969669) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218469261 | 1 POS MCB KERAS TIDAK BISA DI ON KAN MOHON DI BANTU | SETEMPAT DI CEK NORMAL.M2-ENDING.S | 2015-07-29 18:52 | 2015-07-29 18:45 | 2015-07-29 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:58
G5315072900961 | BP ISMAIL | JL RADEN SANIM RT 2 RW 11 KEL TANAH BARU KEC BEJI KOTA DEPOK | POSKO LENTENG AGUNG | 081514486062 | PADAM TIDAK MERATA SEKITAR 10 MENIT YANG LALU | SUDAH NORMAL | 2015-07-29 19:26 | 2015-07-29 19:22 | 2015-07-29 19:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:20
G5315072900984 | BUDI | JL SAGULING I NO.10 KEC PANCORAN KEL DUREN 3 /SEBELAH KOMP PLN DUREN III | POSKO PASAR MINGGU | 0818883209 | PADAM SATU BANGUNAN SAJA MCB DALAM DAN LUAR DALAM KEADAAN ON | PETUGAS BLUM BISA DATANG KELOKASI KARENA SEDANG PENANGANAN GANGGUAN TRIF PENYULANG DOMBA | 2015-07-29 19:38 | 2015-07-29 19:32 | 2015-07-29 21:48 | 3 | LAPOR BERULANG 1 RUMAH PADAM CC.54.BERTO/T0FBLMA/0818883209/21:28 | Selesai | 0 02:10:30
G5315072900989 | BP YUDI | KP.PISANGAN RT.04/02 KEL.KAYU AGUNG KEC.SEPATAN INDUK KAB.TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02192739306 | 4 PERSIL PADAM | ground plat terbakar/nh fuse 250a putus di gardu ma142 | 2015-07-29 19:40 | 2015-07-29 16:31 | 2015-07-29 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:10
G5315072901003 | IBU MELANI | JL SENDOWO GG H RIBUT RT4/9 KEL. LIMO KEC. LIMO | POSKO CINERE | 08161194444 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT PERETAKAN JTR TERBAKAR PERETAKAN JTR TERBAKAR (GARDU TD 162A PNY.BIBI) | 2015-07-29 19:44 | 2015-07-29 19:01 | 2015-07-29 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:45
G5315072901048 | BP IQBAL | KP RADEN RT 1/RW5 NO. 2 KEL JATI RANGGON KEC JATI SAMPURNASAMPING MADRASAH IFTIDAIYAH AL ISLAH | POSKO PONDOK GEDE | 0218450414 | 1 RUMAH PADAM, MCB KWH DAN INSTALASI POSISI ON/ON, NO ID PEL 547101134891 | GARDU E 185, APL JTR TERBAKAR NORMAL : 09.17 WIB ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-29 20:14 | 2015-07-29 20:07 | 2015-07-30 09:36 | 8 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALO PADA PUKUL 5:20 TGL 30 JULI 2015, BAHWA PETUGAS BELUM KE LOKASI.MOHON SEGERA DIBANTU. CC.53.OGI | Selesai | 0 13:22:28
G5315072901055 | IBU MEY | JL RAWA DOLAR NO 85 KEL JATIRADEN KEC JATIASAMPURNA (APOTEK GENERIK RAWA DOLAR) | POSKO PONDOK GEDE | 02184302449 | 1 BANGUNAN PADAM (PEMBATAS ARUS & SEKRING ON) | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK ADA JAWABAN | 2015-07-29 20:19 | 2015-07-29 20:01 | 2015-07-30 05:04 | 0 |  | Selesai | 0 08:45:17
G5315072901071 | BP SOLIHIN | JL. KOSAMBI NO. 20 RT 10 RW. 13 KEL. KALIBARU KEC. CILINCING JAKARTA UTARA(DEKAT KANTOR RW 13/SETEMPAT KONTRAKAN HJ MULYATI) | POSKO MARUNDA | 02144850701 | TERKAIT NO LAPOR K5415072905196 DALAM PROSES MANAJEMEN, PELANGGAN MENGINFOKAN BAHWA KONDISI BANGUNAN SUDAH PADAM | KONSUMEN DI HUB TIDAK MENJAWAB,PETUGAS SULIT MENCARI ALAMAT TERSEBUT | 2015-07-29 20:30 | 2015-07-29 20:24 | 2015-07-29 21:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:36
G5315072901074 | BP ROY | JL MASJID AL IKHLAS RT 1 RW 10 KRANJI KEC. BEKASI BARAT / DKT MASJID NURANI | POSKO PONDOK KOPI | 02191894955 | 1 BANGUNAN PADAM, MCB KWH ON - SEKRING PEMBATAS ON. SEJAK PUKUL 17.00 | lose kontak tiang selesai di perbaiki | 2015-07-29 20:31 | 2015-07-29 20:21 | 2015-07-29 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:00
G5315072901087 | IBU SUSI | KP KAPUK GG SWADAYA RT 16 RW 12 KEC CENGKARENG KEL KAPUK | POSKO KAPUK | 085210244753 | BEBERAPA RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 18.00 | DI TINJAU PETUGAS,SETEMPAT MASUK AREA CENGKARENG MOHON ALIH POSKO | 2015-07-29 20:41 | 2015-07-29 20:35 | 2015-07-29 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:36
G5315073000044 | IBU GEN | JL CIRENDEU RAYA NO 38 KEL CIRENDEU CIPUTAT TIMUR BANTENBELAKANG TAMBAL BAN | POSKO CIPUTAT | 08151623366 | 1 RUMAH PADAM | MCB TURUN | 2015-07-30 04:19 | 2015-07-30 04:13 | 2015-07-30 04:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:09
G5315073000078 | BP TIO | INDOMART JATI WARINGIN RAYA JL. RAYA JATIWARINGIN NO 68 KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOKGEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218479476 | SATU PHASA PADAM DI SATU BANGUNAN SEJAK JAM 17.30, PEMBATAS ARUS KWH DAN SAKERING DALAM TETAP ON. MOHON BANTU DI TINDAK LANJUTI. DENGAN NO LAPOR SEBELUMNYA G5315072901184 KET SELESAI | INSTALASI MILIK LANGGANAN ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 06:58 | 2015-07-30 06:45 | 2015-07-30 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 03:56:28
G5315073000080 | IBU KRISTIN/BP ARITONANG | JL JATIANOM BLOK B 14 NO 189 KEL JATICEMPAKA KEC PONDOKGEDE (SEBERANG MESJID) | POSKO PONDOK GEDE | 0218470545 | 1 RUMAH PADAM | pelanggan membatalkan laporan, persil sudah normal | 2015-07-30 07:01 | 2015-07-30 06:54 | 2015-07-30 08:31 | 1 | (CC.53.CITRA) PKL 08.20 : PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI BERMAKSUD MEMBATALKAN LAPORAN GANGGUANNYA. KARENA PERSIL SUDAH MENYALA KEMBALI. TERIMA KASIH | Selesai | 0 01:30:34
G5315073000129 | BP RAHMAN | JL JATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE RT 1/6 KEL BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081514183421 | TIDAK DAPAT MEMASUKAN STROOM (GAGAL) | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN, PERSIL SUDAH NORMAL ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 08:00 | 2015-07-30 07:53 | 2015-07-30 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:06:00
G5315073000138 | IBU HETI | JL KH ABDUL ROZAK NO 81 RT 1 RW 5 KEL JATI LUHUR KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02182435417 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | GARDU JR 165 APL JTR LOST KONTAK, NORMAL : 10.29 WIB ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 08:19 | 2015-07-29 13:13 | 2015-07-30 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:10
G5315073000159 | BPK.MAULANA | JLN HJ HR RASUNA SAID CIPETE NO 1 RT04/05 KEL CIPETE KEC.PINANG KOTA TANGGERANG BENGKEL BUBUT CIPETE SASAK ACUAN: DEKAT PR BANJAR WIJAYA | POSKO CIKOKOL | 085714831399 | 1 FHASA PADAM UNTUK PEMBATAS ARUS DAN MCB DALAM KEADAAN ON | DI CEK KLEM SPANING TERBAKAR CPT 2 | 2015-07-30 08:46 | 2015-07-30 08:37 | 2015-07-30 10:28 | 1 | APP MENGELUARKAN ASAP. MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SEGERA, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PEMILIK PERSIL. PELANGGAN LAPOR BERULANG | Selesai | 0 01:42:03
G5315073000188 | BPK ALI | JL. VILLA MUTIARA RT. 1 RW. 2 NO. 68 KEL. SAWAH BARU KEC. CIPUTUT TANGERANG SELATAN / MASUK KE GANG DKT GALERI FITRI | POSKO PAMULANG | 085780130794 | 1 PERSIL PADAM. SEJAK TADI MALAM PUKUL 22:00. MCB DI KWH METER DAN SEKRING DALAM ON. GANGGUAN LPB PERIKSA. SEBELUM INPUTKAN STROOM. SISA KWH : TDK TERLIHAT. SUDAH KE 2 KALI BERKENDALA. MOHON BANTU. NO METER: 34009037036 / ID PEL: 543500280774. | periksa | 2015-07-30 09:11 | 2015-07-29 22:00 | 2015-07-30 09:31 | 1 | PELANGGAN MENGKOREKSI ALAMATNYA : JL MIRAH RAYA RT. 1 RW. 2 NO. 68 KEL. SAWAH BARU KEC. CIPUTUT TANGERANG SELATAN / MASUK KE GANG DKT GALERI FITRI | Selesai | 0 00:20:45
G5315073000193 | BPK ANTO | JL RAYA PURI KEMBANGAN NO 57 B RT11 RW5 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKBAR/DPN RESTO AROMA DERMAGA | POSKO KEBON JERUK | 085781855495 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK TGL 29/7/15. MCB KWH ON DAN SIKRING DI DALAM LISTRIK ON. MOHON BANTU | MCB 16A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-30 09:20 | 2015-07-29 09:12 | 2015-07-30 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:02
G5315073000239 | BP GUNAWAN | JL DR MAKALIWE GG IV NO 6 KEL GROGOL KEC PETAMBURAN JAKARTA / TERMINAL GROGOL / PASAR GROGOL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0222021294 | 1 BANGUNAN PADAM. PEMBATAS ARUS ON-SIKRING ON. BANGUNAN TIDAK DIHUNI 2 TAHUN TERAKHIR. SAAT INI BANGUNAN SEDANG DI RENOVASI & ADA TUKANG DI LOKASI, JADI PELANGGAN INGIN DI PERBAIKI PETUGAS SAAT INI JUGA. IDPEL 541100331267. | MCB 6 A RUSAK | 2015-07-30 10:04 | 2015-07-30 09:53 | 2015-07-30 11:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:02
G5315073000263 | IBU ZAHRA | JL RAYA PASAR MINGGU NO 50A RT 14/05 KEL KEJATEN KEC PASAR MINGGU / DPN PEGADAIAN | POSKO PASAR MINGGU | 085781188631 | 3 BANGUNAN PADAM, SEJAK PUKUL 08.00. MOHON DIBANTU PENGECEKAN | NH FUSE PUTUS 300 A DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 RAK 3 HU 198 PM 33G | 2015-07-30 10:28 | 2015-07-30 10:20 | 2015-07-30 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:52
G5315073000277 | PAK SISWANTO | KK WAHANA PONDOK GEDE BLOK A NO 8 RT 14 RW 07 KEL JATI RANGGON KEC JATI SAMPURNA (LOKASI : SALON GENDIS)/ PATOKANNYA DISAMPING PANPOL (POS POLISI) DAN DEPAN KANTOR PEMASARAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218440982 | PELANGGAN MELAPORKAN MCB KWH METER SERING TURUN JIKA MENGGUNAKAN ALAT ELKTRONIK SEPERTI HAIR DRYER 350 WAAT, MESIN POMPA AIR 350 WATT DAN AC 3/4 PK. MCB SIKRING ON, PELANGGAN INGIN DILAKUKAN PENGECEKAN KARENA MCB SERING TURUN. MOHON BANTU PENGECEKLAN KELOKASI. | PETUGAS SUDAH DILOKASI, NAMUN TIDAK DI IZINKAN UNTUK CEK KWH METER DENGAN ALASAN PEMILIK RUMAH TIDAK DILOKASI ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 10:47 | 2015-07-30 10:34 | 2015-07-30 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:59
G5315073000418 | BU EGA | KK INKOPAL GARUDA 7 NO 141 RT 02 RW 05 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218843619 | PA LUAR KENDOR PTL DIPADAMKAN SEJAK BEBERAPA HARI YANG LALU TIDAK MENGETAHUI POSISI SIKRING DALAM MOHON BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN | SETEMPAT RUMAH KOSONG DI TELPON TIDAK MENJAWAB | 2015-07-30 13:02 | 2015-07-30 12:53 | 2015-07-30 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:31
G5415072900014 | BP RENAB / BP ANTO | JL TIPAR CAKUNG KP BARU RT 6/7 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG, ACUAN LOKASI: DEPAN MASJID NURUL HUDA | POSKO PONDOK UNGU | 085659011209 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS FASE 2 FDR C GARDU KG 23 | 2015-07-29 00:03 | 2015-07-28 23:56 | 2015-07-29 00:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:48
G5415072900018 | IBU RINDA | JL KOTA BAMBU SELATAN VI NO 39 KEL KOTA BAMBU SELATAN PAAL MERAH JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0818167646 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU D 47A SINGLE CORE TM Q2 TERBAKARSELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-29 00:03 | 2015-07-28 23:59 | 2015-07-29 00:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:22
G5415072900050 | IBU ROZI | JL PASAR KECAPI GG MASJID RT 03/04 KEL JATIWARNA PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 081311055719 | 3 RUMAH PADAM | gangguan kopel GI jt ranggon trafo 4 | 2015-07-29 00:09 | 2015-07-29 00:05 | 2015-07-29 01:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:08
G5415072900052 | BP MADYA | VILLA PAMULANG MAS BLOK L 2 NO.5 RT 001/008 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. | POSKO PAMULANG | 0217440003 | MCB 10A LEMAH | ib di tinggal | 2015-07-29 00:09 | 2015-07-28 23:58 | 2015-07-29 00:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:20
G5415072900093 | BP ANDI | JL PELABUHAN MUARA ANGKE NO 10 RT 1 NO 2 KEL PENJARINGAN KEC PLUIT JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081355577797 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI TINJAU PETUGAS ALAMAT KURANG JELAS DI HUBUNGI KONSUMEN TIDAK AKTIF MOHON KOMFIRMASI ULANG ALAMAT | 2015-07-29 00:17 | 2015-07-29 00:12 | 2015-07-29 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:39
G5415072900098 | RUMI INDRIANI | JL LINGKAR SARI NO 5 RT5/9 KALI SARI | POSKO CIRACAS | 02196463607 | MPB PERIKSA | MPB PERIKSA DI TEMPER NORMAL | 2015-07-29 00:19 | 2015-07-29 00:12 | 2015-07-29 00:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:05
G5415072900111 | BP YUSEN | KP LUKUN DESA CISOKA RT 01/01 KEC CISOKA KAB TANGGERANG. DEKAT ALFAMART | POSKO CISOKA | 081385309203 | SR TERTABRAK TRUK DAN TERPUTUS (PTL PADAM) | KAEL SR KETABRAK MOBIL TRUK | 2015-07-29 00:21 | 2015-07-29 00:15 | 2015-07-29 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:08
G5415072900122 | BP SAIFUL | ASRAMA BRIMOB KELAPA DUA FLAT TANAH MERAH BLOK J KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS KOTA DEPOK | POSKO CIRACAS | 081315241000 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE DI PANEL PTS 3OOA SELESAI DI PERBAIKI DI GANTI BARU, PASA 2. DR GD360. | 2015-07-29 00:23 | 2015-07-29 00:19 | 2015-07-29 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:41
G5415072900125 | BP ANDRI | JL TIRTAYASA KEL KUNCIRAN INDUK KEC PINANG TANGERANG ACUAN : DEKAT LAPANGAN BOLA (GARDU CVT 3) | POSKO SERPONG | 087880935326 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN RUMAH DI WILAYAH TSB | PENGAMAN KEBAKARAN RUMAH JTR TERBAKAR 2 GAWANG GARDU CPT 3 OPER PERBAIKAN | 2015-07-29 00:24 | 2015-07-29 00:16 | 2015-07-29 01:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:38
G5415072900136 | BP ALIRI | SETEMPAT PABRIK PT WIRAJAYA FORM KOM TANGERANG JL MH TOHA NO 8 KEL PRIUK KEC PRIUK - TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081213531073 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS DIALAMAT TSB . PTL 1 PHASE PADAM | AFTAK JTR PUTUS KEBAKAR GARDU ST 2 | 2015-07-29 00:26 | 2015-07-29 00:19 | 2015-07-29 02:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:49
G5415072900146 | BP ROMLI | RT 012 / 08 NO 13 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA (SETEMPAT KETUA RT 12/08) ACUAN LOKASI INDOMART OTISTA DAN JEMBATAN GG AYUB | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083874834549 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN ( IB) SETELAH DI CEK 544103165311 M2- MUAMAR | 2015-07-29 00:28 | 2015-07-29 00:22 | 2015-07-29 01:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:26
G5415072900154 | IBU NITA | JL.FLAMBOYAN II RT 4 RW 10 NO.46 KEL.MENTENG DALAM KEC.TEBET JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT WARNET RISKA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083898490374 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1 / 450 VA ) | SETEMPAT DI INSTALASI BANGUNAN ( IB) 544100452953 M1- DULOH CS | 2015-07-29 00:30 | 2015-07-29 00:21 | 2015-07-29 01:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:44
G5415072900157 | BP MARSAN | JL MANYAR DALAM RT 1/1 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TANGERANG ACAUN LOKASI BELAKANG GIANT | POSKO BINTARO | 02193815981 | 1 RUMAH PADAM | mcb lemah | 2015-07-29 00:30 | 2015-07-29 00:24 | 2015-07-29 00:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:35
G5415072900162 | BP OKA | PRUM GADING HARMONI JL JANUR HAJAU 13 TP 1 NO 12A RT 5/15 KEL KELAPA GADAING KEC TANJUNG PRIUK JAKUT ACUAN : SEBRANG APARTEMEN WISMA GADING PERMAI | POSKO SUNTER | 082319993333 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | los konntak di bok ok selesai diatasi | 2015-07-29 00:31 | 2015-07-29 00:25 | 2015-07-29 01:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:59
G5415072900163 | IBU LINDA | KOMP. KESATRIA ANGGIATAK ASRAMA BRIMOB FLAT TANAH MERAH KELAPA DUA KEL PALSIGUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT | POSKO CIRACAS | 081280139990 | BEBERAPA RUMAH PADAM SESUAI INFO PELANGGAN DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU 7-8 KALI PTL PADAM) | NH FUSE DI PANEL PTS 3OOA SELESAI DI PERBAIKI DI GANTI BARU, PASA 2. DR GD360. | 2015-07-29 00:31 | 2015-07-29 00:26 | 2015-07-29 01:21 | 1 | LAPOR ULANG, BERDASARKAN INFORMASI PELANGGAN PTL MASIH PADAM T0FB10N CC.54.SUDUNG_FRANSISKUS | Selesai | 0 00:50:00
G5415072900165 | BP WILLY | PERM. TAMAN PALEM LESTARI BLOK B2 NO 6 KEL CENKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155950660 | MCB LEMAH (16A) R2/3.500 VA | CEK MCB 16A RUSAK SEMENTARA DISAMBUNG LANGSUNG NORMAL | 2015-07-29 00:32 | 2015-07-29 00:26 | 2015-07-29 01:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:49
G5415072900170 | BP RUDI | CIPINANG MUARA 2 JL Y NO 1B RT 005 RW 03 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR.DIBELAKANG PR CIPINANG ELOK II/DEKAT MASJID AL-MARSUGIAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218576840 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | SETEMPAT DI CEK NORMAL IDPEL 45005459636 ULC- AMIRUDIN | 2015-07-29 00:34 | 2015-07-29 00:28 | 2015-07-29 01:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:25
G5415072900182 | IBU SURYANI | JL JAMBAR JAYA 4 GG Z KEL JELAMBAR BARU GROGOL | POSKO KAPUK | 085101886318 | BEBERAPA RUMAH PADAM MENYALA | PELAPOR DIHUBUNGI MENYALA | 2015-07-29 00:35 | 2015-07-29 00:30 | 2015-07-29 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 09:24:58
G5415072900188 | IBU SISKA | PR SUDIRMAN INDAH BLOK B5 NO 14 KEL TIGA RAKSA KEC TANGERANG ACUAN: PEMDA TIGA RAKSA | POSKO CIKUPA | 087779372473 | MOHON BANTUAN SETEMPAT PADAM DAYA R1T / 2200 VA | APKT ERROR RESPON TIME TERGANGGU, APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER | 2015-07-29 00:37 | 2015-07-29 00:28 | 2015-07-29 01:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:40
G5415072900204 | BP TOGU | KAV POLRI AMPERA JL.B1 NO 24 KEL.RAGUNAN KEC.PASAR MINGGU .JAKARTA SELATAN (DEKAT TOTAL BUAH SEGAR/ JPW INDONESIA) | POSKO MAMPANG | 0811919131 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5.500 VA | NH FUSE PHASE 3/D 300A PUTUS DIGANTI BARU KB 272 | 2015-07-29 00:41 | 2015-07-29 00:33 | 2015-07-29 01:15 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. NO.TELP LAIN 08568557557. CC.54.ARIEF_RACHMAN 29/07/2015 T0FB13C 0811919131 | Selesai | 0 00:34:35
G5415072900216 | BP WALIJO | ASRAMA BRIMOB KELAPA DUA RT 9 RW 15 KEL PASI GUNGUNS SELATAN KEC. CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 081360051734 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE DI PANEL PTS 3OOA SELESAI DI PERBAIKI DI GANTI BARU, PASA 2. DR GD360. NORMAL JM;01.10. | 2015-07-29 00:43 | 2015-07-29 00:37 | 2015-07-29 01:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:45
G5415072900220 | IBU PUPUT | PERUM TAMAN CIBODAS JL TERATAI 8 BLOK D16 NO 22 KEL UWUNG JAYA KEC CIBODAS TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 082221826650 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR DAN BERADUS/ DALAM PELAKSANAAN PERBAIKANCBD 15 | 2015-07-29 00:44 | 2015-07-29 00:39 | 2015-07-29 02:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:16
G5415072900253 | IBU DESI | JL T NO 8 RT 8/1 JELAMBAR BARU KEC TAMBORA ACUAN: DEKAT BANK MUAMALAT | POSKO KAPUK | 085103068822 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | ZIK, TR 300A FASA 2 FIDER B PUTUS SELESAI DITOLONG GARDU DB 24 | 2015-07-29 00:52 | 2015-07-29 00:45 | 2015-07-29 01:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:47
G5415072900255 | IBU BETRIX | JL AMPERA RAYA KAVLING POLRI JL AB 1 NO 12 RT 2/3 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DI SEBELAH TK HAPPY KIDS | POSKO MAMPANG | 0217806609 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 | NH FUSE PHASE 3/D 300A PUTUS DIGANTI BARU KB 272 | 2015-07-29 00:52 | 2015-07-29 00:45 | 2015-07-29 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:50
G5415072900296 | BP HERDI SAKTI | JL H SINEN NO 26 RT 7/7 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 08119919164 | 6 RUMAH PADAM | PM 156 RAK 3 PHASE 2 NH FUSE 250 A PUTUS DIGANTI FUSE 250 A HU 137 A | 2015-07-29 01:05 | 2015-07-29 01:01 | 2015-07-29 01:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:39
G5415072900302 | IBU EKA | JL BULAK CEKO RT 9/11 NO 80 KEL/KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02193983588 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU BC 289 P.DWI APTAK JTR TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-29 01:07 | 2015-07-29 01:02 | 2015-07-29 03:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:39
G5415072900309 | BP HENDRA | JL JELAMBAR BARU RAYA NO 9 KEL GROGOL KEC PETAMBURAN ( BENGKEL MOBIL ) | POSKO KAPUK | 087888577899 | 1 RUMAH PADAM DAYA B1 / 2200 VA | ZIK, TR 300A FASA 2 FIDER B PUTUS SELESAI DITOLONG GARDU DB 24 | 2015-07-29 01:08 | 2015-07-29 01:02 | 2015-07-29 02:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:22
G5415072900343 | BP ERWIN | JL TEKADAN NO 41 C GANG 6 RT 12 RAWA JATI JOHAR BARU JAKPUS ACUAN LOKASI DEKAT LP SALEMBA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08118335242 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1300 VA) | IB / BT | 2015-07-29 01:21 | 2015-07-29 01:14 | 2015-07-29 01:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:59
G5415072900349 | IBU SUWARTINI | PR KOMP PU MABAT JL TANJUNG NO 97 RT 04/04 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TIMUR TANGGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0217409441 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA GAGAL PTL PADAM | SETEMPAT MEMBATALKAN LAPORANNYA SUDAH NORMAL KEMBALI PENGISIAN TOKEN | 2015-07-29 01:22 | 2015-07-29 01:11 | 2015-07-29 01:31 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT SUDAH BERHASIL DALAM MELAKUKAN PENGISIAN TOKEN. CC.54.ALI_M TGL 29/07/15 PUKUL 01:23 WIB | Selesai | 0 00:09:13
G5415072900355 | BP ANDRI | KP BULAK TEKO RT 10/11 JL MAWAR 1 NO 35 A KEL KALIDERES KEC KALIDAERES | POSKO KALIDERES | 08128336696 | BEBEAPA RUMAH PADAM | GARDU BC 289 P.DWI APTAK JTR TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN | 2015-07-29 01:24 | 2015-07-29 01:19 | 2015-07-29 03:41 | 1 | PELANGGAN MENELPON KEMBALI NAMUN MASIH BELUM ADA TINDAK LANJUT PTL MINTA DI NORMALKAN SECEPATNYA CC.54.ANAS | Selesai | 0 02:17:24
G5415072900358 | IBU MELI | JL KRAMAT LONTAR BLOK J NO 28 RT 1/1 KEL PASEBAN KEC SENEN JAKPUS DEKAT HOTEL AL KASIAH | POSKO MENTENG | 081386017070 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDENGAR SUARA PERCIKAN API (PTL PADAM MENYALA) | helmi-arafik@541100409387/900#mcb 4A rusak+ perkawatan claim spaning terbakar | 2015-07-29 01:24 | 2015-07-29 01:17 | 2015-07-29 02:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:10
G5415072900374 | BP SUHARYO | JL JOHAR BARU 5 RT 12/04 NO 30A KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT RUTAN SALEMBA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214229525 | 2 RUMAH PADAM | IB / BT | 2015-07-29 01:32 | 2015-07-29 01:28 | 2015-07-29 01:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:24
G5415072900375 | BP WIDODO | KP CEREWET KEL CIKUPA DESA SUKA DAMAI TANGGERANG DIDEKAT MESJID BAITUL MUTAKIN | POSKO CIKUPA | 087788227937 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DICEK NORMAL | 2015-07-29 01:33 | 2015-07-29 01:26 | 2015-07-29 01:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:27
G5415072900379 | BP IPAN | JL SWADAYA V RT 7/6 NO.5 KEL. RAWA BUNGA KEC. JATINEGARA JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT PLN JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02195865602 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (DAYA : 1.300 VA) | LOS KONTAK DI APP IDPEL 544103523082 ULC- AMIRUDIN CS | 2015-07-29 01:34 | 2015-07-29 01:26 | 2015-07-29 02:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:01
G5415072900383 | BP HAFID | JL PELELANGAN NO.10 MUARA ANGKE JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081212392501 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | ZIK TR DARI GARDU MK 3 PHASE 2/D, 300A PUTUS S/DIGANTI 300A. S/NORMAL | 2015-07-29 01:36 | 2015-07-29 01:31 | 2015-07-29 02:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:38
G5415072900385 | BP FIRDAUS | JL HASYIM ASHARI GG DUKUH 1 NO 8 KEL NEROKTOG KEC PINANG KOTA TANGERANG (DEKAT YAYASAN CUT NYAK DIN) | POSKO CIKOKOL | 08118664975 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 1 JURUSAN C 400A PUTUSS/ DI TOLONG DENGAN NH FUSE CADANGAN TG 186P | 2015-07-29 01:38 | 2015-07-29 01:33 | 2015-07-29 03:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:33
G5415072900408 | BP IMAM | JLN GALUR GG GALUR RT 05 / 06 KEL KERUKUT KEC LIMO KAB DEPOK ACUAN : DIDEKAT KANTOR KELURUHAN KRUKUT | POSKO CINERE | 02191038253 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI WILAYAH TSB,DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | SR LOS KONTAK DIMIRTANG | 2015-07-29 01:49 | 2015-07-29 01:36 | 2015-07-29 02:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:20
G5415072900431 | BP ADI | JL JOHAR BARU UTARA 1 RT 7 RW 3 NO 44 KEC JOHAR BARU KEL JOHAR BARU JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087771944518 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR BLANK) | NH FUSE 250A PUTUS DI GARDU TP 60 S/ DI GANTI YANG BARU | 2015-07-29 02:03 | 2015-07-29 01:58 | 2015-07-29 02:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:32
G5415072900520 | IBU ETI | PERUM RANAU ESTATE BLOK H NO.2 RT 24/05 KEL KEMIRI KEC KEMIRI TANGERANG. ACUAN : DEKAT SEKOLAH PAUD MANDIRI/MUSHOLLA AL MUHAJIRIN | POSKO SEPATAN | 081290765405 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | ALAMAT TDK KETEMU YBS DIHUB TDK BISA | 2015-07-29 02:39 | 2015-07-29 02:31 | 2015-07-29 04:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:07
G5415072900543 | BP HARYANTO GUNAWAN | PERUM TAMAN CIBODAS JL TERATAI RAYA RT 08/06 KEL UWUNG JAYA KEC CIBODAS KOTA TANGERANG ACUAN LOKASI DEPAN INDOMARET MASUK KEDALAM | POSKO CIKOKOL | 083875723161 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK KABEL JTR TERBAKARS/ NORMAL KEMBALI PUKUL 03.55CBD 15 | 2015-07-29 02:51 | 2015-07-29 02:46 | 2015-07-29 04:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:15
G5415072900578 | BP IRAWAN | METLAND TRANSYOGI DR GANDARIA 5 SEKTOR GANDARIA 5 NO 32 | POSKO PONDOK INDAH | 081511192825 | BEBERAPA RUMAH PADAM SESUAI INFO PELANGGAN DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 BULAN SERING PADAM KALI PTL PADAM) | diptt via posko wilayah cilengsi | 2015-07-29 03:07 | 2015-07-29 03:01 | 2015-07-29 03:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:55
G5415072900592 | BP SULAIMAN | KP JOMBANG RT 1/2 KEL LENGKONG GUDANG TIMUR KEC SERPONG | POSKO SERPONG | 083891117034 | 5 RUMAH PADAM | SR SERI''AN PUTUS | 2015-07-29 03:14 | 2015-07-29 03:10 | 2015-07-29 04:03 | 1 | PELANGGAN MENELPON KEMBALI NAMUN MASIH BELUM ADA TINDAK LANJUT PTL MINTA DI NORMALKAN SECEPATNYA CC.54.ANAS | Selesai | 0 00:49:35
G5415072900617 | IBU LIMBONG | LOKASI : JL M KAHFI II NO 26 RT 11 RW 8 KEL SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217271126 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | SR LOST KONTAK | 2015-07-29 03:29 | 2015-07-29 03:23 | 2015-07-29 04:11 | 1 | PETUGAS BELUM DATANG KELOKASINO TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI 081385385336CC.54.RIAN | Selesai | 0 00:42:03
G5415072900632 | BP TAJUDIN | JL RAYA BASMOL 11/4 NO.39 KEDOYA UTARA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081281079261 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK KWH MPB TAMPILAN PERIKSA + RELAY PUTUS (DK 91) | 2015-07-29 03:42 | 2015-07-29 03:37 | 2015-07-29 04:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:57
G5415072900684 | BP NADIH | JL LEGOSO RAYA RT 4/1 NO 67 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TANGGERANG DEKAT POLSEK /ALFA MART | POSKO CIPUTAT | 081310871958 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | STP DI PTT SUDAH NYALA | 2015-07-29 04:45 | 2015-07-29 04:39 | 2015-07-29 05:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:03
G5415072900708 | BP GUNAWAN | JL CEMARA 1409 PERUMAHAN BUKIT NUSA INDAH KEL SERUA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 08179863113 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | MCB IB RUSAK | 2015-07-29 05:07 | 2015-07-29 05:00 | 2015-07-29 05:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:07
G5415072900724 | BP SUSYANTO | JL TALAS 3 GG PB RUSA RT 02/03 PONDOK CABE ILIR KEL PAMULANG TANGSEL | POSKO CIPUTAT | 081327092639 | 1 RUMAH PADAM | MCB TURUN | 2015-07-29 05:17 | 2015-07-29 05:09 | 2015-07-29 05:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:11
G5415072900733 | BP SULIS | JL PINANG 1 NO 28 RT 1/2 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK CIPUTAT DEPAN POOL BLUEBIRD | POSKO CINERE | 0811893011 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-29 05:26 | 2015-07-29 05:20 | 2015-07-29 06:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:48
G5415072900734 | BP EPI | JL CILANDAK DALAM 1 NO 50 RT 6/13 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN ACUAN | POSKO MAMPANG | 081385021915 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 05:26 | 2015-07-29 05:22 | 2015-07-29 06:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:39
G5415072900741 | BP LUKITO SUSILO | CILANDAK DALAM 1 NO 50 RT.6/13 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK ACUAN : KOMP MPR CIPETE/TOWN HOUSE CASAMORA/BDN RAYA | POSKO MAMPANG | 081271818185 | SR TERKELUPAS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 05:29 | 2015-07-29 05:19 | 2015-07-29 06:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:41
G5415072900758 | IBU NUNUNG | JL JATI BUNDER 5 NO 21 TANAH ABANG JAKRTA PUSAT ACUAN :DEKAT RUMAH SUSUN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02193402457 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 900 VA | APLOVER SR LOS KONTAK | 2015-07-29 05:41 | 2015-07-29 05:34 | 2015-07-29 07:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:58
G5415072900761 | BP RULIAN | JL PENGGALANG 7 NO 21 RT 15/03 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218502231 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 1 X 250A SELESAI DI GANTI 1 X 300A JURUSAN E PHASE 2 DARI GARDU K 107 HASIL UKUR PH1=155 A , PH 2= 260 DAN PH 3= 118 A ULC AMIRUDIN | 2015-07-29 05:42 | 2015-07-29 05:36 | 2015-07-29 06:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:49
G5415072900768 | BP KENI LUBIS | JL DARAMA KOTA BLOK A 18 NO 199 RT 08/07 JATI WARINGIN ANTILOPE KEC PONDOK GEDE KEL JATI CEMPAKA | POSKO PONDOK GEDE | 0816825087 | 1 RUMAH PADAM | apl sr lost kontak | 2015-07-29 05:48 | 2015-07-29 05:37 | 2015-07-29 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 03:38:44
G5415072900769 | IBU ELISABETH | KOMP PERMATA KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02195695955 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR (TG 63D) | 2015-07-29 05:49 | 2015-07-29 05:44 | 2015-07-29 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:00
G5415072900776 | IBU RUTH | JL LIMEA 1 C NO 3 KOMPLEK PERTAMINA RT 04/7 KEL PONDOK KRANJI KEC CIPUTAT TIMUR KAB TANGERANG SELATANACUAN DEKAT LAP VOLI DAN GARDU LISTRIK | POSKO CIPUTAT | 02199922895 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | ib rusak | 2015-07-29 05:54 | 2015-07-29 05:45 | 2015-07-29 06:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:33
G5415072900805 | BP RICO | JL LEGOSO RAYA GG DOGOL SUTA RT 4/1 NO 21A KEL PISANGAN CIPUTAT TIMUR | POSKO CIPUTAT | 08176544824 | 3 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-29 06:11 | 2015-07-29 06:07 | 2015-07-29 06:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:25
G5415072900808 | IBU NANI | JL HIDUP BARU NO 9 RT 5/7 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARUACUAN DEKAT MUSHOLA AL GOFUR | POSKO PONDOK INDAH | 0217231163 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL PADAM) | app periksa masakan temper selesai ditolong | 2015-07-29 06:13 | 2015-07-29 06:04 | 2015-07-29 06:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:13
G5415072900822 | BP AJI | JL DELIMA NO 7 RT 4 RW 8 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 089653711230 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DENGAN NO METER : 14031585954 PADA LAYAR APP TERTERA ERROR 02 ( PTL PADAM ) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI MASUKKAN CLEAR TEMPER NORMAL | 2015-07-29 06:21 | 2015-07-29 06:14 | 2015-07-29 07:14 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI APL SETEMPAT. CC.54.NOVIYANTO - 089653711230 - T0FB28G - 29/07/15. | Selesai | 0 00:53:20
G5415072900823 | BP YANTO | KAWASAN MILINEUM INDUSTRI JL PEMDA TIGARAKSA BLOK E2 NO 3 KEL PANONGAN CIKUPA (PABRIK TOREN AIR PD JAYA ) | POSKO CIKUPA | 0215995651 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN KABEL TUFUR TERBAKAR (PTL PADAM) | DICEK GANGGUAN IB KONSUMEN | 2015-07-29 06:21 | 2015-07-29 06:05 | 2015-07-29 06:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:01
G5415072900826 | BP CACA | JL. M KAFI NO.1 RT 01/02 KEL. CIGANJUR KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEPAN TPU KAMPUNG KANDANG | POSKO LENTENG AGUNG | 0811106565 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 06:23 | 2015-07-29 06:17 | 2015-07-29 07:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:23
G5415072900832 | BP DARYANTO | JL KAYU PUTIH NO 44 RT 6 RW 1 PONDOK CABE UDIK JAKARTA SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081282694356 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DENGAN NO METER : 34001801116 PADA LAYAR APP TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | MPB EROR 02 | 2015-07-29 06:27 | 2015-07-29 06:19 | 2015-07-29 07:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:35
G5415072900845 | IBU MONICA | PERUM KELAPA GADING PERMAI JL. KELAPA NIAS 7 PA 21 NO.7 KEL. PEGANGSAAN DUA KEC. KELAPA GADING. ACUAN LOKASI : SEBERANG MALL KELAPA GADING / DIBELAKANG KELURAHAN | POSKO SUNTER | 0214517762 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 3.500 VA) | los kontak dibok ok selesai diatasi ps 1 joint | 2015-07-29 06:37 | 2015-07-29 06:31 | 2015-07-29 07:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:09
G5415072900850 | IBU NUR | JL KALI PASIR ERETAN NO 101 RT 11/08 KEL KEBON SIRIH KEC MENTENG | POSKO MENTENG | 08121008449 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | yudi# 01117293082#setempat normal | 2015-07-29 06:43 | 2015-07-29 06:33 | 2015-07-29 07:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:20
G5415072900851 | BP ANDI | JL MASJID PEDURENAN NO 13 RT 2/4 KEL KARET KUNINGAN KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 082347869413 | 3 RUMAH PADAM | AGUS P CS# APLOPER SR LOST KONTAK UNTUK 3 RMH S/DI PERBAIKI | 2015-07-29 06:44 | 2015-07-29 06:38 | 2015-07-29 07:28 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM NORMAL. CC.54.HESTI_DAMAYANTI,082347869413,T0FB2BM,TGL 29/07/15 | Selesai | 0 00:44:10
G5415072900861 | IBU DIAN | LOKASI : JL RASAMALA 6 BLK C13 KOMP BANK MANDIRI KEL MENTENG DALAM KEC TEBET. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218309024 | MCB RUSAK DAYA 3.500VA | Setempat dicek IB/ Rachman (M1) 544101993062 | 2015-07-29 06:52 | 2015-07-29 06:40 | 2015-07-29 08:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:20
G5415072900864 | IBU MUNAWARAH | JLN H HANAFI GG KATALIA KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081932592281 | 4 RUMAH PADAM | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-29 06:53 | 2015-07-29 06:49 | 2015-07-29 07:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:13
G5415072900873 | BP DOOLY | JL LEGOSO RAYA GG DOGOL SUTA KAV H 15 NO A1 GRACIA MANSION KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 081385495609 | 6 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS GARDU CP 19,ES | 2015-07-29 06:57 | 2015-07-29 06:52 | 2015-07-29 07:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:16
G5415072900876 | IBU PUTRI | BOULEVARD RESIDENCE ANGGREK LOKA A1 NO 8 BSD SERPONG | POSKO SERPONG | 087736422066 | BEBERAPA RUMAH PADAM | STP DI HUBUNGI PETUGAS SUDAH NORMAL | 2015-07-29 07:00 | 2015-07-29 06:56 | 2015-07-29 07:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:52
G5415072900877 | BP KAMAL | LOKASI : JL KAMAL RAYA RT 4 RW 9 NO 89 HH KEL TEGAL ALUR KEC CENGKARENG BARAT JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02191777702 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | GANGGUAN DISISI PELANGGAN/IB | 2015-07-29 07:01 | 2015-07-29 06:53 | 2015-07-29 07:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:25
G5415072900883 | BP DONI | JL LAGOA TERUSAN GG 4 D 1 NO 26 RT 4/3 KEL LAGOA KEC KOJA ACUAN LOKASI : SETEMPAT SDI AL IKHLAS | POSKO MARUNDA | 085216932839 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MCB 50 A TERBAKAR SEMENTARA DILOS VIA KWH METER GARDU PK 49 B | 2015-07-29 07:07 | 2015-07-29 07:00 | 2015-07-29 07:59 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. CC.54.SYENNY | Selesai | 0 00:52:33
G5415072900884 | BP YOGI | JL JATIWARINGIN GG BAHAGIA NO 22 RT 2/15 KEL JATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE BEKASI ACUAN : DIDEPAN BEBEK KALEO | POSKO PONDOK GEDE | 081325916942 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA (SESUAI INFO PELANGGAN PADAM HANYA DI 1 RUMAH TETANGGA TIDAK ADA YANG PADAM TERKAIT G5415072900640 DAN T0FB1LZ ) | instalasi milik langganan | 2015-07-29 07:10 | 2015-07-29 06:59 | 2015-07-29 09:46 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS PERIHAL 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA (SESUAI INFO PELANGGAN PADAM HANYA DI 1 RUMAH TETANGGA TIDAK ADA YANG PADAM TERKAIT G5415072900640 DAN T0FB1LZ ) CC.54.PURWATI, 081325916942, T0FB49A, 29/07/15 | Selesai | 0 02:36:03
G5415072900886 | IBU SUYATNO | JL. CEMPAKA RT 1/6 ( KUSEN PRIMA JAYA) | POSKO PONDOK GEDE | 085882864094 | 1 RUMAH MCB LEMAH | alamat dicari tidak ditemukan, berulangkali dihubungi tidak ada jawaban | 2015-07-29 07:12 | 2015-07-29 07:05 | 2015-07-29 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:08
G5415072900891 | BP SUKARMAN | JL PAGELARANG 1 RT 09/03 NO 25 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 02184995380 | 1 RUMAH PADAM | display app blank | 2015-07-29 07:14 | 2015-07-29 07:07 | 2015-07-29 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 03:03:42
G5415072900895 | BP SUJIWANTO | RUKO GADING KIRANA UTARA BLOK E 10 NO.49 KELAPA GADING BARAT KEC. KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02146831288 | 1 KANTOR 1 PAHSA PADAM | setempat normal | 2015-07-29 07:16 | 2015-07-29 07:10 | 2015-07-29 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:43
G5415072900901 | BP IWAN | JL ARYA SANTIKA NO 1 SUMUR PACING DESA MARGASARI KEC KARAWACI.SETEMPAT TK ALASANAH | POSKO CIKOKOL | 02155763337 | 1 SEKOLAH PADAM | GANGGUAN IB | 2015-07-29 07:18 | 2015-07-29 07:13 | 2015-07-29 09:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:02
G5415072900902 | BP WARTONO | JL.PELITA RT3/9 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI ( DEPAN SD TENGAH 06) | POSKO CONDET | 0818689531 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-29 07:18 | 2015-07-29 07:09 | 2015-07-29 07:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:30
G5415072900905 | BP YUSUF SUGANDA | JL CILOBAK 5 NO.16 RT 02/01 KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE DEPOK .DEKAT UNIVERSITAS UPN /KK AL | POSKO CINERE | 02175816851 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300VA | IB RUSAK | 2015-07-29 07:20 | 2015-07-29 07:16 | 2015-07-29 07:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:13
G5415072900908 | BP EDI | JL KENANGA 2 GG DOLANG 2 RT 8/2 NO 95 KEL KALISARI KEC PASR REBO JAKARTA TIMUR, DEKAT MASJID NUR HIDAYAH | POSKO CIRACAS | 081310131765 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | APL SR LOST KONTAK DI DALAM TEMBOK | 2015-07-29 07:21 | 2015-07-29 07:14 | 2015-07-29 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:29
G5415072900911 | BP YUSUF | JL LEGOSO PISANGAN GG. DAHU RT004/01 NO.80 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT | POSKO CIPUTAT | 081220604301 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS GARDU CP 19,ES | 2015-07-29 07:22 | 2015-07-29 07:15 | 2015-07-29 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:22
G5415072900914 | IBU WIN | JL LEGOSO RAYA GG DAHO NO.60 RT.4/1 KEL.PISANGAN CIPUTAT (DEKAT POLSEK CIPUTAT/DEKAT ALFA MIDI). | POSKO CIPUTAT | 081510214999 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM (13.200 VA) | NH FUSE 250 A PUTUS GARDU CP 19,ES | 2015-07-29 07:23 | 2015-07-29 07:11 | 2015-07-29 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:08
G5415072900918 | IBU VERA/BP ISHAK | JL KAYUMANIS 5 BARU NO 1 RT 9/4 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN, MASUK DARI JL TEGAL ATAU JL PRAMUKA PINGGIR KERETA API | POSKO RAWAMANGUN | 0218504323 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | SETEMPAT DI CEK IB | 2015-07-29 07:24 | 2015-07-29 07:10 | 2015-07-29 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:43
G5415072900934 | BP KOSASI | JLN PIDANA 4 KOMPLEK PENGAYOMAN BLOK A 2 NO 13 KOTA TANGERANGACUAN: DIBELAKANG KANTOR MIGRASI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08812340966 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR (R1T / 2200.VA) DISPLAY TERTERA PERIKSA PTL TIDAK PADAM NO METER :14032031677 | APP TERTERA PERIKSA DI TOLONG DENGAN TEMPER NORMLAL KEMBALI | 2015-07-29 07:29 | 2015-07-29 07:19 | 2015-07-29 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:35
G5415072900939 | BP YOHANES | JL. MAUK KM 7 KAWASAN INDUSTRI MEKAR JAYA DESA KARET SEPATAN KEC : SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02159370648 | 1 PABRIK PADAM | pgdb trip gardu ma 133 | 2015-07-29 07:29 | 2015-07-29 07:20 | 2015-07-29 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:39
G5415072900956 | BP WILIAM | JL PATRA KOMALA NO 37 RT 2 RW 1 KEL JATI PULO KEC PAL MERAH. JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI : BELAKANG JL SEROJA / MASJID JL KEMUNING | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215673266 | MCB LEMAH DAYA 4400 VA | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-07-29 07:35 | 2015-07-29 07:07 | 2015-07-29 09:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:57
G5415072900960 | BP JUARI | JL SIKON 14 RT 5/6 NO. 19 KEC JAGAKARSA KEL SRENGSENG SAWAH (DEKAT SEKOLAH YPR ) | POSKO LENTENG AGUNG | 02199909503 | SR PUTUS TERTABRAK MOBIL ( PTL PADAM ) | SR PUTUS TERTABRAK MOBIL ( PTL PADAM ) | 2015-07-29 07:36 | 2015-07-29 07:30 | 2015-07-29 08:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:06
G5415072900963 | IBU NOVI | LOKASI : JL RAWA SELATAN I NO 40 RT 12 / 5 KEL KAMPUNG RAWA KEC JOHAR BARU ACUAN LOKASI: BELAKANG KLINIK PRATAMA YULIANA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214202418 | APP PRABAYAR (PTL PADAM) | IB / BT | 2015-07-29 07:37 | 2015-07-29 07:32 | 2015-07-29 08:02 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. CC.54.SYENNY | Selesai | 0 00:25:25
G5415072900965 | IBU SUSILAWATI | JL CEMPAKA 6 RT 11/11 NO 111 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (BELAKANG MOSHOLA MIFTAHUL ULUM) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081282258296 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | DI PTT BEBERAPA KALI TIDAK BISA DIHUBUNGI UNTUK KONFIRMASI :: APKTR LOADING LAMA | 2015-07-29 07:38 | 2015-07-29 07:31 | 2015-07-29 08:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:39
G5415072900967 | BP RIFAI | JL PALEM 8 RT 2/8 NO 51 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN ( DEKAT LAUNDRY EL SINTA ) | POSKO CILEDUK | 081290246374 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR LEPAS DARI KLEM ( PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | SR LEPAS DR KLEM - SELSAI DISAMBUNG KEMBALI | 2015-07-29 07:39 | 2015-07-29 07:30 | 2015-07-29 08:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:14
G5415072900970 | IBU FANI | PT WITA PERKASA INDONESIA ,KOMPLEK DUTA INDAH KAPUK JL KAPUK RAYA BLOK A10 NO.89 KEL KAPUK KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 087777999535 | 1 KANTOR PADAM APP PRABAYAR | APP PRABAYAR ERROR | 2015-07-29 07:40 | 2015-07-29 07:34 | 2015-07-29 08:56 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA CC.54.FIKA/29/07/15/087777999535/T0FB3MK | Selesai | 0 01:15:39
G5415072900973 | BP ISMAIL IBRAHIM | JL MARGA SATWA RAYA 5 KAV 9 PR BUKIT INDAH CILANDAK TIMUR JAKSEL 12560. ACUAN : DEKAT KEBON BINATANG RAGUNAN | POSKO CINERE | 02178831982 | MCB LEMAH (DAYA 11.000 VA) | IB RUSAK | 2015-07-29 07:41 | 2015-07-29 07:32 | 2015-07-29 08:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:27
G5415072900977 | BP HENDRO | JL.GATOT SUBROTO KM 3 KALISAPI UWUNG JAYA KEC. CIBODAS TANGERANG. ACUAN LOKASI : PT INDOTETHEN | POSKO CIKOKOL | 02195949204 | 1 PABRIK PADAM | DI CEK... PGDB TRIP | 2015-07-29 07:42 | 2015-07-29 07:37 | 2015-07-29 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:54
G5415072900985 | BP DODI | KOMPLEK GOLDEN PLAZA FATMAWATI BLOK G NO 26 KEC GANDARIA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 08998839022 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | lost kontak di tiang selesai di tolong daya 3500va dari gardu td 3n | 2015-07-29 07:44 | 2015-07-29 07:37 | 2015-07-29 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:48
G5415072900988 | IBU SUMARTI | JL OSKAR RAYA RT 001 / 2 NO C2 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG . ACUAN LOKASI : SEBELAH PIPA GAS | POSKO PAMULANG | 02174704422 | 1 RUMAH PADAM | ib di tinggal | 2015-07-29 07:46 | 2015-07-29 07:38 | 2015-07-29 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:12
G5415072900994 | BP WAWAN | PERUM TAMAN DUTA INDAH 2 BLOK A NO 16 DESA SEGARA JAYA KEC. TARUMA JAYA BEKASI UTARA ACUAN : DIDEKAT BTN HARANUT | POSKO PONDOK UNGU | 02197895203 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR ( PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB,DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | LOS KONTAK DI BOK OK | 2015-07-29 07:47 | 2015-07-29 07:39 | 2015-07-29 08:16 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS.CC.54.DEWI_PUSPITA, 29/07/15, T0FB2WH, 02197895203. | Selesai | 0 00:29:18
G5415072900996 | BP RUSTONI | JL BAMBU LARANGAN RT 3/5 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN: DEKAT MUSHOLAH DAN SD 10 CENGKARENG BARAT | POSKO KALIDERES | 02195055289 | APP TERBAKAR (PTL PADAM) | pengawatan dalam oka terbakar.sudah ditolong kembali normal | 2015-07-29 07:47 | 2015-07-29 07:39 | 2015-07-29 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:49
G5415072901006 | IBU SILVI | JL TANJUNG DUREN RAYA KAV 351B KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02195161750 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH 3 X 250 A PHASA 2 FEEDER D GARDU SP 33 SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-29 07:51 | 2015-07-29 07:45 | 2015-07-29 09:13 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.ASTRI. T0FB38V. 02156981148. 29/07/15 | Selesai | 0 01:21:39
G5415072901007 | BP PUJIANTO | GRAHA PRATAMA BLOK U2 NO 49 CITRA RAYA CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081218536449 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | DI CEK SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-29 07:53 | 2015-07-29 07:45 | 2015-07-29 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:08
G5415072901010 | BP YUSLI MUHAMMAD | PERUMNAS II JL ROTAN I NO 26 RT 02/17 KEL BENCONGAN KEC KELAPA DUA TANGERANG (DEKAT ALFAMART) | POSKO CIKOKOL | 0215918422 | SR TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL DIPADAMKAN) | DICEK NORMAL | 2015-07-29 07:53 | 2015-07-29 07:44 | 2015-07-29 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:05
G5415072901017 | IBU ANIS | PR KEDAUNG RESIDENCE NO 15 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 02191575207 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | mpb periksa | 2015-07-29 07:56 | 2015-07-29 07:50 | 2015-07-29 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:06
G5415072901025 | IBU NINGSIH | KOMP WALIKOTA SUKAPURA JL CENDRAWASIH BLOK B1 NO 16 RT 003/006 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081282427477 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | BEBAN LEBIH | 2015-07-29 07:58 | 2015-07-29 07:52 | 2015-07-29 08:45 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA TRANSAKSI SEBELUMNYA TERPUTUS.CC.54.HARYATI T0FB35U 081282427477 29/07/15 | Selesai | 0 00:46:15
G5415072901027 | IBU THEODORA | PERUM METRO PERMATA 2 BLOK B4 NO 10 RT 01/RW 13 KARANG MULYA CILEDUK TANGERANG, ACUAN LOKASI SEBELAH MC DONALD/ DEPAN HONDA PRADANA | POSKO CILEDUK | 081510103935 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-29 07:59 | 2015-07-29 07:49 | 2015-07-29 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:13
G5415072901039 | BP JIMMY | JL TANJUNG DUREN RAYA NO 349 A RT 07/08 KEL GROGOL PETAMBURAN KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT,ACUAN LOKASI : DEKAT POLSEK LAMA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215638262 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 3.500 VA ) | NH 3 X 250 A PHASA 2 FEEDER D GARDU SP 33 SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-29 08:04 | 2015-07-29 07:57 | 2015-07-29 09:14 | 1 | TGL 29/07/15 (PKL 09:10 WIB) MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN NO LAPOR G5415072901039 DIKARENAKAN PTL TELAH NORMAL.ID TIKET: T0FB4ED.NO TELEPON: 0215638262.CC.54.JUNIYATI | Selesai | 0 01:09:50
G5415072901040 | BP BARUDIN KARITAS | JL SWAKARYA C 13 A PONDOK LABU KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAK SEL ( SETEMPAT SD CARITAS ) | POSKO CINERE | 0217669632 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM | LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-29 08:05 | 2015-07-29 07:59 | 2015-07-29 08:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:42
G5415072901046 | BP FAISAL | JL KEMBANG KP UTAN RT5/8 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR (ACUAN LOKASI: SAMPING MASJID/ PAK RT UJANG) | POSKO CIPUTAT | 085966720369 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KEYPAD MPB RUSAK SEMENTARA DISAMBUNG LANGSUNG VIA MCB | 2015-07-29 08:06 | 2015-07-29 07:58 | 2015-07-29 08:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:45
G5415072901048 | BP WIDI | JL H.RAMLI UTARA NO.17 RT.3/6 KEL.MENTENG DALAM KEC.TEBET ACUAN LOKASI : DIBELAKANG DOKTER ARIS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218310672 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | PEMBATALAN LAPORAN G5415072901048 . SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL | 2015-07-29 08:07 | 2015-07-29 07:58 | 2015-07-29 08:31 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415072901048 . SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL . 29/7/15 (T0FB3AK/ 0218310672)CC.54.SUCI_TRISNAWATI | Selesai | 0 00:24:29
G5415072901051 | IBU ERNAWATI | PR VILLA TOMANG BARU BLOK O1 NO. 37 KEL KOTA BARU KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02156941111 | MCB LEMAH ( DAYA : R1 / 2200 VA ) | mcb 10 amper rusak | 2015-07-29 08:07 | 2015-07-29 07:55 | 2015-07-29 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:22
G5415072901052 | IBU BINTANG | JL MALAKA 2 GG 9 NO 86 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081310750907 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | IB | 2015-07-29 08:07 | 2015-07-29 07:57 | 2015-07-29 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:47
G5415072901058 | BP SURYAMAN | (SETEMPAT PABRIK LILIN) JL AT TAUFIK NO 1 RT 9/11 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR. | POSKO CIRACAS | 0218703961 | 1 PABRIK PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-29 08:10 | 2015-07-29 08:04 | 2015-07-29 09:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:08
G5415072901065 | BP INDRA | JL YONZIKON 14 KEL SERENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA DEPAN SEKOLAH YPR (SATE PADANG ) JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 082122178305 | SR PUTUS (PTL PADAM) | SETEMPAT SUDAH DITANGANI PETUGAS SESUAI NOMOR LAPOR APKT G5415072900960 | 2015-07-29 08:13 | 2015-07-29 07:58 | 2015-07-29 08:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:23
G5415072901069 | BP MUNDAKIR | JL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO. 112 KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH. ACUAN LOKASI : DEKAT HOTEL KAWANUA / BELAKANG GUDANG GARAM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214257610 | 1 KANTOR PADAM APP PRABAYAR (DAYA 11.000 VA) | APP PERIKSA,S/NORMAL DIMASUKAN CLEAR TAMPER | 2015-07-29 08:15 | 2015-07-29 08:04 | 2015-07-29 08:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:37
G5415072901072 | IBU WULAN / BP MARNA | JL KH HASYIM ASHARI KAV DPR BLOK A NO.297 B KEL KENANGA KEC CIPONDOH TANGERANG ( SETEMPAT KANTOR PERCETAKAN ) | POSKO CIKOKOL | 02129870370 | 1 KANTOR PADAM | NH FUSE 400 PUTUS DI TOLONG BC CPD 55 | 2015-07-29 08:15 | 2015-07-29 08:06 | 2015-07-29 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:46
G5415072901078 | BP MUHAMAD IDRUS | JL TANJUNG DUREN UTARA GG ALPUKAT VI NO. 19 RT 8/2 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : APARTEMEN MERCURI (50 METER) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215650560 | MCB MENGELUARKAN SUARA LETUPAN (PTL DIPADAMKAN) | NH 3 X 250 A PHASA 2 FEEDER D GARDU SP 33 SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-29 08:18 | 2015-07-29 08:08 | 2015-07-29 09:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:05
G5415072901082 | IBU LENG LENG | JL. KARTINI 3 DALAM NO.114 RT.08/05 KEL. KARTINI KEC. SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216287861 | PTL SERING PADAM (PTL NORMAL) | PTL SERING PADAM (PTL NORMAL) | 2015-07-29 08:21 | 2015-07-29 08:13 | 2015-07-29 08:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:41
G5415072901083 | BP DWI ARYANTO | PERUM VILLA TOMANG BARU BLOK O 1 NO 16 KEL GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02159316026 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | ib | 2015-07-29 08:22 | 2015-07-29 08:15 | 2015-07-29 10:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:59
G5415072901084 | IBU STELA | GARDU CBD 14. INDUSTRI PT INDO TAICHEN TEXTILE I JL RAYA GATOT SUBROTO KM 3 / JL KALISABI JATI UWUNG JAYA KEL CIBODAS SARI TANGERANG . ACUAN SEBERANG SWALAYAN TIP TOP | POSKO CIKOKOL | 0215583271 | 1 PABRIK PADAM | DI CEK... PGDB TRIP | 2015-07-29 08:22 | 2015-07-29 08:14 | 2015-07-29 10:43 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.NOVIANI, 29/07/15, 02155762026, T0FB4SW | Selesai | 0 02:20:49
G5415072901087 | IBU SUKMANAH | JL PETA SELATAN RT 11/1 NO 20 KEL KALIDERES KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 0215402545 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN PENGADUAN G5415072900915 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN PENGADUAN G5415072900915 | 2015-07-29 08:23 | 2015-07-29 08:17 | 2015-07-29 08:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:19
G5415072901100 | IBU NIA | KP KADU RT 02/01 CIKUPA TANGERANG (PT DAYA CIPTA ANEKA REKSA) | POSKO CIKUPA | 02159410001 | SR PUTUS (PTL PADAM) | DI CEK SR PUTUS DI TIANG | 2015-07-29 08:26 | 2015-07-29 08:19 | 2015-07-29 09:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:25
G5415072901104 | IBU LIANTI | JL KENARI BLOK 22 PERUMAHAN SARUA PERMAI CIPUTAT PAMULANG ACUAN DEKAT MASJID AGUNG SARUA | POSKO PAMULANG | 02153679049 | MCB LEMAH ( DAYA 1300 VA ) | kelebihan pemakaian | 2015-07-29 08:29 | 2015-07-29 08:21 | 2015-07-29 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:01
G5415072901113 | BP SURYADI | JL KH WAHID HASYIM RT 1 RW 8 KEL KREO KEC LARANGAN, BINTARO TANGERANG. DEKAT GIANT KREO / BELAKANG PLN KREO. | POSKO CILEDUK | 02141541388 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK (PTL PADAM) | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 08:30 | 2015-07-29 08:24 | 2015-07-29 09:11 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN YBS MENGINGINKAN SEGERA ADA TINDAK LANJUT.CC.54.HASTUTIK (02141541388, T0FB3LH, TGL 29/07/15 ) | Selesai | 0 00:40:12
G5415072901116 | IBU ARPIAH/BP TRIS | KOMPLEK KEBAYORAN RESIDENCE CLUSTER KEBAYORAN GARDEN BLOK A NO. 1 BINTARO SEKTOR 7 TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0217455394 | MCB DAYA 7.700 VA MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | MCB RUSAK | 2015-07-29 08:32 | 2015-07-29 08:23 | 2015-07-29 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:29
G5415072901120 | BP HERU | ( SETEMPAT DINAS CATATAN SIPIL ) JL PAHLAWAN SERIBU CILENGGANG SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 08561110473 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM DAYA 3300 | SR LOST KONTAK | 2015-07-29 08:32 | 2015-07-29 08:26 | 2015-07-29 09:43 | 1 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM DAYA 33000 VA | Selesai | 0 01:11:06
G5415072901122 | BP ABDUL SUKUR | JL. SEMANAN RAYA KP PULO RT4 RW8 KEL SEMANAN KEC KALIDERES ACUAN LOKASI: DEKAT SMP SETIA GAMA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122520002 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | KABEL SR PUTUS DI TENGAH TENGAH SDH DITOLONG (TG 119) PETUGAS : AWANG/TUKUL | 2015-07-29 08:32 | 2015-07-29 08:26 | 2015-07-29 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:27
G5415072901128 | BPK KHAILANIN | JL.KEMANGGISAN ARJUNA UTARA KEL.KEBON JERUK KEC.KEBON JERUK SETEMPAT SEKOLAH BINA BANGSA | POSKO KEBON JERUK | 0215324383 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | NH PEMBATAS 3X425A PUTUS Q III DIGANTI BARU SP 233 | 2015-07-29 08:33 | 2015-07-29 08:26 | 2015-07-29 09:32 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI SETEMPAT BELUM DITINDAK LANJUTI CC.54.TATI T0FB4CR 0215324383 29/07/15 | Selesai | 0 00:58:57
G5415072901134 | IBU KRIS | LOKASI : RUKO KUTA BUMI II BLOK A1 NO. 12 B PASR KEMIS TANGERANG PELAPOR : TAMAN WALET BLOK SI8 NO. 7 SINDANG SARI PASR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02159351889 | SR PUTUS ( PTL PADAM ) | kabel sr putus | 2015-07-29 08:36 | 2015-07-29 08:26 | 2015-07-29 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:27
G5415072901142 | BP RUDY KURNIAWAN | JL TERUSAN BANDENGAN KOMPLEK AIR BAJA NO 90 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DI SEBELAH HOTEL ARISON/DEKAT MENTARI BAN) | POSKO BANDENGAN | 0216625570 | MCB TERDENGAR SUARA (PTL PADAM) | MCB 16 A TERBAKAR S/ DIGANTI MCB 16 A | 2015-07-29 08:37 | 2015-07-29 08:30 | 2015-07-29 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:01
G5415072901146 | BP AGUS | GG ARUS RT 03/01 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 08119600800 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN ALAT- ALAT ELEKTRONIK (MESIN CUCI, TV) TERASA STROOM. | PENGAWATAN APP TERBALIK | 2015-07-29 08:38 | 2015-07-29 08:25 | 2015-07-29 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:05
G5415072901147 | IBU SUARNI | KOMP PAKUWON BLOK J NO 6B RT 5/9 KEL JELAMBAR KEC WIJAYA KUSUMA GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02129414868 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM MENYALA (DALAM 1 BULAN TERAKHIR HAMPIR SETIAP HARI PADAM MENYALA). | PELAPOR DIHUBUNGI MENYALA NORMAL | 2015-07-29 08:38 | 2015-07-29 08:28 | 2015-07-29 08:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:12
G5415072901148 | BP AGUNG | JL LENTENG AGUNG RAYA NO 140 KEL JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI DIDEKAT STASIUN TANJUNG BARAT) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217823643 | MCB LEMAH (B1T / 2.200 VA). | KELEBIHAN BEBAN HU 11A DAYA 10A | 2015-07-29 08:39 | 2015-07-29 08:31 | 2015-07-29 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:54
G5415072901158 | BP. SURYA | JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK A NO. 10/11 RT.13/2 KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG PRIUK DEKAT JEMBATAN HALAM | POSKO GUNUNG SAHARI | 02145857942 | SR PUTUS ( PTL DIPADAMKAN ) | kabel sr lepas dari with claim | 2015-07-29 08:41 | 2015-07-29 08:32 | 2015-07-29 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:30
G5415072901160 | IBU LINI | PR TIGA RAKSA JL. RAYA PEMDA BLK AN 33 NO. 36 KEL KADU AGUNG KEC MARGA SARI | POSKO CIKUPA | 08996137546 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). ID METER 14203743456 | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 08:41 | 2015-07-29 08:35 | 2015-07-29 09:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:06
G5415072901174 | BP KHOTIB | GG HAJI ALI RT 01/01 NO 16 KEL KELAPA DUA | POSKO KEBON JERUK | 02191944194 | MOHON BANTUAN DAN PENGISIAN TOKEN. (PTL PADAM) | DICEK SETEMPAT KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-29 08:44 | 2015-07-29 08:36 | 2015-07-29 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:02
G5415072901175 | BP TARWIN NASUTION | KK AURI KEBANTENAN INDAH JLN HERCULES A3 NO 3 JATIASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0811900340 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | peny letnan trip :22:34 wib js 130p- e 208 fase 2 zero,& js 130- js 160 fase 123 | 2015-07-29 08:44 | 2015-07-29 08:32 | 2015-07-29 09:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:24
G5415072901177 | IBU ETI | PERUM RANAU ESTATE BLOK H NO.2 RT 24/05 KEL KEMIRI KEC KEMIRI TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085217000156 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA | kwh rusak | 2015-07-29 08:45 | 2015-07-29 08:37 | 2015-07-29 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:54:44
G5415072901184 | IBU MELLI | VILLA TANGGERANG ELOK RT1/1 KEL GELAM KEC PASAR KEMIS (ACUAN LOKASI: SAMPING INDOMARET) SETEMPAT KANTOR INDOSAT | POSKO SEPATAN | 0215925366 | 1 RUMAH PADAM | mcb 10 amper rusak | 2015-07-29 08:46 | 2015-07-29 08:38 | 2015-07-29 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 05:00:54
G5415072901191 | IBU SRI | JL H ICAL NO 17 DESA TUGU CIMANGIS DEPOK JAWA BARAT SETEMPAT PT PRIANGAN CHEMICAL | POSKO CIRACAS | 02147884155 | 1 KANTOR PADAM ( I2 / 33000 VA ) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-29 08:48 | 2015-07-29 08:42 | 2015-07-29 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:04
G5415072901201 | BP DEDEN | JL KARET PASAR BARU BARAT 7 NO 2B RT 03/02 KEL KARET TENSIN KEC TANAH ABANG (DEKAT FORTUNE SPA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215703111 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | PENGAWATAN DALAM BOK OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 08:53 | 2015-07-29 08:48 | 2015-07-29 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:56
G5415072901202 | IBU SUMAMI | SETEMPAT TK IP NUR FATAHILAH JL H JAMAT NO 28 A GG RAIS RT 02/04 KEL BUARAN KEC SERPONG, SEBELUM PANORAMA SERPONG | POSKO PAMULANG | 02192843240 | 1 SEKOLAH PADAM | pengawatan meter terbakar | 2015-07-29 08:53 | 2015-07-29 08:45 | 2015-07-29 09:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:40
G5415072901207 | BP INDRA | JL JATINEGARA BARAT 1 NO 29 RT 2/4 KEL BALI MESTER KEC JATINEGARA ( SEBERANG INDOMARET ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218197250 | 1 RUMAH MCB RUSAK B1 / 2200 VA | Setempat IB konslet/ Zulkurnain (ULC2) 544100100017 | 2015-07-29 08:54 | 2015-07-29 08:47 | 2015-07-29 09:14 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT TELAH NORMAL, CC.54.PRIO, 29/07/15, T0FB4ET, 0218192271 | Selesai | 0 00:19:38
G5415072901209 | IBU ROSA | PERUM SUNTER PARADISE TAHAP 1 JL PARADISE 5 BLOK F 10 NO 23 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK | POSKO SUNTER | 02165308130 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang | 2015-07-29 08:55 | 2015-07-29 08:49 | 2015-07-29 09:57 | 1 | MOHON KOREKSI ATAS LAPORAN SEBELUMNYA UNTUK NO ID PEL 545100611733 DAN SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA DARI PETUGAS.CC.54.INDRIANITGL : 29/07/15NO TELEPON : 085100234267NO ID TICKET : T0FB4MJ | Selesai | 0 01:02:18
G5415072901218 | BP ANGGA | INDOMARET STASIUN KERETA JAKARTA KOTA JALUR 12 JL PINANGSIA KEL. TAMAN SARI KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 08891481073 | MCB RUSAK (DAYA B2 / 33000VA) | mcb 3x50a rusak | 2015-07-29 08:57 | 2015-07-29 08:48 | 2015-07-29 09:48 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG. SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.HARYANI_DWI ID TIKET T0FB4IO. 08891481073. TGL 29/07/15 | Selesai | 0 00:50:17
G5415072901225 | BP DAVID | JL MUSHOLA BLOK L6 NO 17 RT 9/7 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKBAR (MASUK SMA 56,GG KECIL PERTAMA BELOK KANAN) | POSKO KALIDERES | 0215559822 | MCB LEMAH 4A | PELANGGAN KELEBIHAN BEBAN/OPER LOAD | 2015-07-29 08:58 | 2015-07-29 08:39 | 2015-07-29 10:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:07
G5415072901227 | BP FAI | ALAMAT LOKASI : JL BENDI BESAR 10 KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN : SETEMPAT TELKOMSEL | POSKO PONDOK INDAH | 0217900184 | 1 BTS PADAM B1 / 5500 | via ptt konsumen membatalkan laporan | 2015-07-29 08:59 | 2015-07-29 08:52 | 2015-07-29 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:48
G5415072901228 | BP ROHIM | JL BALADEWA KIRI RT 06/11 NO 21 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT (ACUAN: MELEWATI MCK YANG PALING BAGUS / DEKAT JEMBATAN KECIL / SEBELUM JL RAYA GALUR) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082110045113 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | BEBAN LEBIH | 2015-07-29 08:59 | 2015-07-29 08:48 | 2015-07-29 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:27
G5415072901233 | BP ANDRE | JL TANJUNG DUREN RAYA 351 B KEL GROGOL PETAMBURAN. SETEMPAT KANTOR TEKNO LOGIKA UTAMA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156981149 | 1 GEDUNG 1 PHASA PADAM | NH 3 X 250 A PHASA 2 FEEDER D GARDU SP 33 SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-29 09:00 | 2015-07-29 08:54 | 2015-07-29 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:51
G5415072901239 | BP BUDI/BP BAMBANG | JL KRAMAT RAYA NO 170 SALEMBA JAKARTA PUSAT ( SETEMPAT TOKO ELEKTRONIK SUMBER ABADI ) | POSKO MENTENG | 0213152249 | 1 TOKO 1 PHASE MCB LEMAH (R3 / 10600 VA) | a.rahmat#mcb 16a pase 2 lemah selesai di ganti baru dengan 16a kembali | 2015-07-29 09:00 | 2015-07-29 08:52 | 2015-07-29 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:41
G5415072901253 | BP SYAHWAN | JL PERMATA GG DAMAI RT6/12 NO.16 KEL KEBON PALA KEC MAKASSAR | POSKO CONDET | 081380067328 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 VA | APL SR LOST CONTACT SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-29 09:05 | 2015-07-29 08:57 | 2015-07-29 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:47
G5415072901271 | BP RUDI | JL RADAR AURI NO 63 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS DEPOK DEPAN TOKO CAHAYA LOGAM /DEKAT JEMBATAN | POSKO CIRACAS | 085287600046 | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN DAN SR PUTUS (PTL PADAM) | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN DAN SR PUTUS | 2015-07-29 09:11 | 2015-07-29 09:04 | 2015-07-29 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:56
G5415072901272 | IBU ALIA | JL. LIMUN RAYA RT 12/10 NO. 2A KEL. TANAH KUSIR KEC. TANAH KUSIR JAKSEL ACUAN : DEKAT POM BENSIN LAMA TANAH KUSIR . ACUAN LOKASI BELAKANG MIE ACEH | POSKO PONDOK INDAH | 02129705400 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) | selesai di tolong temper / normal daya 2.200va | 2015-07-29 09:11 | 2015-07-29 09:03 | 2015-07-29 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:01
G5415072901274 | ANNA SUPARTINAH | KOMP. BANGUN REKSA INDAH 2 BLOK A;NO.9C KARANG TENGAH - CILEDUG, TANGERANG RT 01/RW 05 | POSKO CILEDUK | 081394099177 | 1 RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 09:12 | 2015-07-29 09:07 | 2015-07-29 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:36
G5415072901281 | BP OKI | LOKASI : PT CAKRA JAWARA, RUKAN GOLF LAKE VENICE BLOK B 3 - 5 JL KAMAL RAYA OUTER RINGROAD KEL CENGKARENG TIMUR JAKARTA BARAT, DEKAT KAYA PROPERTINDO DAN PERUM TAMAN KENCANA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129526851 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL | SETEMPAT DALAM PROSES PD BELUM DI SETTING LANJUT BUNGTER. | 2015-07-29 09:15 | 2015-07-29 08:53 | 2015-07-29 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:15
G5415072901286 | BP RULI | UNIVERSITAS ATMAJAYA .JL JENDRAL SUDIRMAN KAV 51 KEL KARET KUNINGAN .SAMPING PLAZA SEMANGGI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085213254321 | 1 UNIVERSITAS 1 PHASE PADAM | ALWI @ APLOPER JTR TERBKR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-29 09:15 | 2015-07-29 09:09 | 2015-07-29 10:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:16
G5415072901291 | BP SUPARNO | JL KEDOYA RAYA GG HADI KARYA RT 03/05 KEL : KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 081291700904 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAMBAR TANGAN ( PTL PADAM ) | DI ILP TIDAK AKTIF NO METER/ ID PEL ALAMAT KAMPUNG PEMUKIMAN27 SALEMBARAN AREA TELUK NAGA | 2015-07-29 09:16 | 2015-07-29 09:10 | 2015-07-29 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:15
G5415072901294 | BP TEGUH | JL KEDONDONG GG ABDUL JABAR NO 85A KEL JAGAKARSA JAKSEL (DEKAT RUKO GOLDEN DURIAN) | POSKO LENTENG AGUNG | 08972190545 | MCB RUSAK 6A | MCB 6A RUSAK | 2015-07-29 09:17 | 2015-07-29 09:11 | 2015-07-29 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:35
G5415072901296 | BP ARIS | PERUM BANGUN REKSA INDAH 2 BLOK A NO 9C KEL PONDOK PUCUNG KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 0217310510 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 09:18 | 2015-07-29 09:10 | 2015-07-29 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:28
G5415072901298 | IBU OCE | JL KAYU BESAR PERGUDANGAN MIAMI BLOK O3 NO 6 KEL TEGAL ALUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155953834 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DI PERSIL TSB | MCB 10 A RUSAK.SUDAH DITOLONG SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB LANJUT P2TL | 2015-07-29 09:18 | 2015-07-29 09:10 | 2015-07-29 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:22
G5415072901311 | BP JIMMY | JL RAYA KEBON JERUK KOMP CASAGOYA NO K12 KEL KEBON JERUK JAKARTA BARAT, DEKAT BINUS | POSKO KEBON JERUK | 081291990972 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 32005605723, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP PRABAYAR ERROR SELESAI DITOLONG TEMPER | 2015-07-29 09:21 | 2015-07-29 09:03 | 2015-07-29 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:32
G5415072901316 | BP HERLAN | JL CIPUTAT BARU SAWAH LAMA RT1/5 KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN ACUAN : DEKAT INDOMARET | POSKO CIPUTAT | 081297464110 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA | MPB TEMPER OFFLINE SEMENTARA VIA MCB | 2015-07-29 09:23 | 2015-07-29 09:17 | 2015-07-29 09:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:27
G5415072901329 | IBU LIA | CAFE PONDOK WUEEN , JL HALIMUN NO 3A KEL PASAR MANGGIS KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02183789635 | APP TERBAKAR (PTL PADAM) | ILHAM @ PERKAWATAN DLM OK TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-29 09:28 | 2015-07-29 09:21 | 2015-07-29 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:41
G5415072901331 | BP BENI | KOMPLEK VILLA PERMATA GADING BLOK M NO.11 KEL TUGU SELATAN JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081219977790 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di box panel pembagi | 2015-07-29 09:28 | 2015-07-29 09:22 | 2015-07-29 10:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:44
G5415072901335 | IBU MARLIANA | JL BUNGA CEMPAKA 2 NO 14 RT 6/2 KEL CIPETE SELATAN CILANDAK JAKSEL (DEKAT PEMADAM KEBAKARAN) | POSKO MAMPANG | 0217502608 | MCB LEMAH 20A | IB DI TINGGAL | 2015-07-29 09:29 | 2015-07-29 09:23 | 2015-07-29 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:41
G5415072901336 | BP PAULUS | PERUM PURI KENCANA BLOK K4 NO 1 KEMBANGAN SELATAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08121073535 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAM[PIR PADAM) | APP PRABAYAR ERROR SELESAI DITOLONG TEMPER | 2015-07-29 09:29 | 2015-07-29 09:24 | 2015-07-29 10:48 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT CC.54.EVI_A,08121073535 | Selesai | 0 01:18:52
G5415072901342 | BP HIBAR | PR KUNCIRAN MAS PERMAI JL BALI BLOK DM9 NO.29 RT 07/06 KEL KUNCIRAN KEC PINANG TANGERANG | POSKO SERPONG | 082127780567 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | SR LOST KONTAK | 2015-07-29 09:31 | 2015-07-29 09:25 | 2015-07-29 10:52 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS.CC.54.DEWI_PUSPITA, 29/07/15. | Selesai | 0 01:21:36
G5415072901345 | BP LATIF | JL HOLTIKULTURA NO 11 RT 10/09 KEL PASAR MINGGU, BELAKANG APOTIK SATITI | POSKO PASAR MINGGU | 0217805390 | MCB TERBAKAR | ib | 2015-07-29 09:31 | 2015-07-29 09:24 | 2015-07-29 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:11
G5415072901347 | IBU SILVI | TAMAN ALFA INDAH BLOK D 1 NO. 10 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN | POSKO CILEDUK | 08129585298 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | PENGAWATAN METER TERBAKAR - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 09:31 | 2015-07-29 09:21 | 2015-07-29 10:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:11
G5415072901348 | BP PAURI | SETEMPAT PT DIANJAN ATNAN JL RAYA PASAR MINGGU KM 19 NO 36 B-D KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU ( DEPAN ASRAMA BRIMOP / SAMPING YAYASAN BUNGA KAMBOJA ) | POSKO PASAR MINGGU | 02179180078 | 1 KANTOR PADAM DAYA 11000 VA | normal via telpon | 2015-07-29 09:31 | 2015-07-29 09:22 | 2015-07-29 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:13
G5415072901357 | IBU VERA | JL 20 DESEMBER NO. 9 RT 05/ 03 KEL. PEGADUNGAN KALIDERES JAKARTA BARAT SEBELUM INDOMART | POSKO KALIDERES | 02129034846 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN DALAM OKA TERBAKAR.SUDAH DITOLONG KEMBALI NORMAL | 2015-07-29 09:33 | 2015-07-29 09:26 | 2015-07-29 11:34 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS, YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI/CC.54.KERIDA.CSOI/T0FB6RL/02129034846 | Selesai | 0 02:01:44
G5415072901362 | BPK M NAWAWI | PERUM BINONG PERMAI BLOK BB 3 NO 2 RT 16/12 KEL BINONG KEC CURUG TANGERANG | POSKO CURUG | 0215983264 | 1 RUMAH MCB LEMAH R1/900 VA | 01b MCB 4A LEMAH SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 4A 1BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( UCU,PARJAN,ISWANTORO,ERNA ) | 2015-07-29 09:34 | 2015-07-29 09:25 | 2015-07-29 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:23
G5415072901363 | IBU SANTI | JL PANGERAN JAYAKARSA NO 24 KOMPLEK 24 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216258276 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL SR PUTUS | 2015-07-29 09:34 | 2015-07-29 09:27 | 2015-07-29 10:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:56
G5415072901365 | IBU ALIS | JL MEDITERANIA BLOK M NO 8H KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN PANTAI INDAH KAPUK | POSKO KAPUK | 082114714592 | MCB LEMAH (DAYA 11000 VA) | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-07-29 09:35 | 2015-07-29 09:26 | 2015-07-29 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:13
G5415072901366 | IBU SARI | JL PANGERAN JAYAKARTA BLOK 26 NO 16 MANGGA DUA JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 085100977583 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AB 92 NH FUSE 250A ? 2 PUTUS , SELESAI DI GANTI NH FUSE 250A | 2015-07-29 09:35 | 2015-07-29 09:30 | 2015-07-29 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:18
G5415072901367 | IBU FELI | RUKO TSS INDAH BLOK A-81 J KEL. JEMBATAN BESI KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT 11320 | POSKO BANDENGAN | 02163859221 | 1 RUKO PADAM | PENGAWATAN APP PRABAYAR KENDUR S/ DI PERBAIKI (SEBEELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PERBAIKAN SINGLE CORE TR DI GARDU D 65 N) | 2015-07-29 09:35 | 2015-07-29 09:25 | 2015-07-29 14:57 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS DAN MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.CC.54.ENDAH_HARINI29/07/15 T0FB9FP 02163859221 | Selesai | 0 05:21:56
G5415072901378 | BP. ANDIK | JL TB SIMATUPANG KAVLING 5 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN. SETEMPAT PT ADEDAMAS MERCEDEZ BENZ/ SAMPING APATETEMAN PARAMA | POSKO PONDOK INDAH | 0217653366 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 105.000 VA) | NH BOX PHASA 2 35A PUTUS SELESAI DI TOLONG DI GANTI BARU DENGAN DAYA YANG SAMA | 2015-07-29 09:39 | 2015-07-29 09:27 | 2015-07-29 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:41
G5415072901386 | IBU SHERLY | JL INDUSTRI RAYA 1 BLOK B NO 12 KEL PASIR JAYA KEC JATI UWUNG TANGERANG KAWAN INDUSTRI JATAKE PT INDOKA JAYA | POSKO CIKOKOL | 0215900636 | 1 PABRIK PADAM | P TELAPAK SUDAH NORMAL KEMBALI PUKUL 09.35 | 2015-07-29 09:43 | 2015-07-29 09:38 | 2015-07-29 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:49
G5415072901390 | IBU FLORITA/BP ANANG | JL GARUDA 1 BLOK D1 NO 2 KEL : PESANGGRAHAN . BINTARO SEKTOR 1 | POSKO BINTARO | 08883062471 | 1 PHASA PADAM DAYA 6.600 VA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-29 09:44 | 2015-07-29 09:33 | 2015-07-29 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:48
G5415072901393 | IBU AFI | PERUM PALEM GANDA ASRI 3 JL CITARUM RAYA BLOK A15 NO 15 KEL KARANG MULYA KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081328283306 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | DI CEK NORMAL | 2015-07-29 09:48 | 2015-07-29 09:39 | 2015-07-29 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:46
G5415072901396 | IBU LINA | KOMPLEK DEPARTEMEN PERTANIAN JL.PALAPA 2 RT.02 RW.05 NO.5 KEL.PASAR MINGGU KEC.PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID BAITUL SALAM / SMA SULU ) | POSKO PASAR MINGGU | 081310262020 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN MCB RUSAK DAYA 4400 VA | apl sr | 2015-07-29 09:50 | 2015-07-29 09:25 | 2015-07-29 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:49
G5415072901400 | BP SYAHRUDIN | JL. LAGOA SINAR GG. 4 NO. 6 RT 2/4 KEL. LAGOA KEC. KOJA, JAKUT, DEKAT PASAR SINAR SAMPING MASJID ARROHMAN | POSKO MARUNDA | 0545101719688 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | KABEL PENGAWATAN MCB TERBAKAR SELESAI DI ATASI | 2015-07-29 09:53 | 2015-07-29 09:50 | 2015-07-29 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:37
G5415072901405 | BP BUDI | SMA NEGERI 65 JL RAYA KELAPA DUA KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215494745 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA 66.000 VA | NH PEMBATAS 3X100A Q III PUTUS SELESAI DIGANTI | 2015-07-29 10:00 | 2015-07-29 09:56 | 2015-07-29 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:14
G5415072901408 | BP FREDY | JL RAYA KELAPA PUAN BLOK AF 1 NO 33 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA GADING SERPONG TANGERANG, SETEMPAT RUKO SEKTOR 1A | POSKO SERPONG | 085102110088 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | OVER LOAD | 2015-07-29 10:02 | 2015-07-29 09:56 | 2015-07-29 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:10
G5415072901414 | IBU NOVI | KK TAMAN BUARAN INDAH 1 BLOK CC N0 6 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : SEBERANG BIOSKOP BUARAN, DI SAMPING BANK MUAMALAT | POSKO KALIMALANG | 0218621975 | 1 RUKO PADAM DAYA 10.600 VA | SRAAP KABEL PENGAWATAN DALAM OKA TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-29 10:02 | 2015-07-29 09:57 | 2015-07-29 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:32
G5415072901415 | BP NOVI | RUKO BUARAN PERSADA NO 30 JL RAYA SOEKAMTO KEL MALAKA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT MC DUREN SAWIT) | POSKO KALIMALANG | 02186611664 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-07-29 10:02 | 2015-07-29 09:58 | 2015-07-29 11:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:07
G5415072901418 | YEN FIE | PURI BETA 1 JL.TANJUNG 1 BLOK T1 NO.51 LARANGAN | POSKO CILEDUK | 0811888210 | KABEL BAWAH TANAH TIMBUL KELUAR | KABEL SKTR MENJUNTAI - OPER HAR | 2015-07-29 10:03 | 2015-07-29 09:58 | 2015-07-29 10:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:21
G5415072901419 | IBU YAYAH/BP ALIONG | JL MUARA BARU UJUNG BLOK B NO 9 (POS 6) KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA. DEKAT PELELANGAN (BENGKEL BUBUT) | POSKO BANDENGAN | 0216621540 | 1 BENGKEL 2 PHASA PADAM | APL JTR PHASE 2 & 3 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (B 148) NORMAL 13.10 (SEBELUMNYA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN) | 2015-07-29 10:03 | 2015-07-29 09:58 | 2015-07-29 13:20 | 0 |  | Selesai | 0 03:16:43
G5415072901427 | IBU SUKRI | SETEMPAT PABRIK ROTI MANDIRI JL AMB 10 RT.12/10 NO. 30 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 02173692238 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 10:04 | 2015-07-29 09:59 | 2015-07-29 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:58
G5415072901432 | BP HAFID | JL.JATINEGARA BARAT NO.142 KEL.KAMPUNG MELAYU KEC.JATINEGARA KOTA JAKARTA TIMUR. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081271868088 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY BLANK ( PTL TIDAK PADAM ) | Setempat dicek PTL menyala Display AMR blank oper TE untuk perbaikan/ Jhon (M2) | 2015-07-29 10:05 | 2015-07-29 09:59 | 2015-07-29 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:46
G5415072901435 | BP WAHYU | LOKASI : JL KANDANG KP SUMUR RT 7/17 NO 26 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT. ACUAN LOKASI GG KRAMAT WARUNG DATUK | POSKO KALIMALANG | 081283850292 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDAPAT SERANGGA (PTL PADAM) | MPB TERDAPAT SEMUT SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-29 10:06 | 2015-07-29 09:55 | 2015-07-29 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:52
G5415072901442 | IBU LETIANA | LOKASI :PERUM GREEN GARDEN BLOK J1 NO 11 KEL KEDOYA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02158303683 | 1 RUMAH 1PHASA PADAM | DI PTT BEBERAPA KALI TIDAK BISA DIHUBUNGI (TERHUBUNG FAX) UNTUK KONFIRMASI. | 2015-07-29 10:07 | 2015-07-29 10:02 | 2015-07-29 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:41
G5415072901443 | BP IYUD | JL PENGUKIRAN 4 NO. 2A KEL. PAKOJAN KEC. TAMBORA, JAKARTA BARATACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN KANTOR RW DAN FLY OVER JEMBATAN 5 | POSKO BANDENGAN | 02192211851 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4400 VA) | APP PRABAYAR "PERIKSA" S/ DI PERBAIKI | 2015-07-29 10:07 | 2015-07-29 09:59 | 2015-07-29 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:57
G5415072901450 | BP ALEX | KLINIK DAYA MEDIKA JL TOMANG TOL RAYA BLOK A1 NO 16-18 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 02158301219 | 1 KLINIK 1 PHASE PADAM | NH PEMBATAS 3X80A PUTUS Q II SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-29 10:08 | 2015-07-29 10:02 | 2015-07-29 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:28
G5415072901452 | IBU YUDITH | PERUMAHAN PUTRA MANDIRI RESIDENCE BLOK C10 RT 04/11 TANAH BARU KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK (DEKAT ALFAMART/INDOMARET) | POSKO LENTENG AGUNG | 02129208875 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-29 10:08 | 2015-07-29 09:59 | 2015-07-29 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:29
G5415072901459 | BP JULIANTO | PERUM MUSTIKA TIGARAKSA BLK A.10 15 PASIR NANGKA | POSKO CIKUPA | 081808353073 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA CALL (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 10:11 | 2015-07-29 10:04 | 2015-07-29 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:52
G5415072901467 | IBU INDAH | JL RAYA SERANG KM 21 DESA CIBADAK KEC CIKUPA.KAB TANGERANG. | POSKO CIKUPA | 02159406929 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 1/A DIGARDU CA 43 | 2015-07-29 10:13 | 2015-07-29 10:09 | 2015-07-29 10:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:47
G5415072901469 | IBU ICHA | JL GEDUNG HIJAU 5 NO 10 KEL PONDOK PINANG KEC KEB LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 02127653071 | MCB LEMAH, ( R3/10.600 VA) | MCB LEMAH daya 10600va selesai di tolong di ganti baru dengan daya yang sama | 2015-07-29 10:13 | 2015-07-29 10:08 | 2015-07-29 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:49
G5415072901472 | IBU ANA | JL RAYA VILLA REGENCI BLOK EF NO 1 KEL PRIUK KEC PRIUK TANGERANG DEKAT INDOMARET DAN GRAND TOMANG BARU | POSKO SEPATAN | 0215586149 | 1 KANTOR PTL PADAM MENYALA APP PRABAYAR | ib | 2015-07-29 10:13 | 2015-07-29 10:06 | 2015-07-29 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:56
G5415072901483 | BP ALEX | PERUM ALAM ASRI 6 BLOK TH NO 26-27 KEL KEBAYORAN LAMA PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : BELAKANG PONDOK INDAH MALL) | POSKO PONDOK INDAH | 0816915347 | 1 PHASA MCB LEMAH ( DAYA : 10.600 VA ) | MCB LEMAH daya 10600va selesai di tolong di ganti baru dengan daya yang sama | 2015-07-29 10:16 | 2015-07-29 10:08 | 2015-07-29 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:06
G5415072901490 | BP ABDUL | JL.TAMAN MINI P[INTU 2 ATAS RT15/03 KEC.MAKASAR KEL.PINANG RANTI JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK GEDE | 081284836655 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK | 2015-07-29 10:17 | 2015-07-29 10:11 | 2015-07-29 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:53
G5415072901491 | IBU ROSA | PERUM SUNTER PARADISE TAHAP 1 JL PARADISE 5 BLOK F 10 NO 23 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK | POSKO SUNTER | 085100234267 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang pas 1 bh joint | 2015-07-29 10:17 | 2015-07-29 10:11 | 2015-07-29 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G5415072901494 | BP HUSNI THAMRIN SIREGAR | JL PLN NO.12 A RT 12 RW 01 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN. DEKAT GI PETUKANGAN. | POSKO CILEDUK | 02173884262 | MCB LEMAH (DAYA 5.500 VA) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-29 10:20 | 2015-07-29 10:12 | 2015-07-29 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:23
G5415072901496 | BP KRISTIAN | JL PAKIN NO.2 A-B KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI : DEKAT MUSEUM BAHARI / SETEMPAT PABRIK SEVI WIJAYA MECHINERY) | POSKO BANDENGAN | 02195223670 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 41.500 VA | NH FUSE 300A PHASE 2/ F PUTUS S/ DI GANTI NH 300A (B 316) NORMAL 12.30 | 2015-07-29 10:20 | 2015-07-29 10:15 | 2015-07-29 12:44 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS . CC.54.WIDYA_PUTRI 02166606562, T0FBA1C, TGL 29/07/15 | Selesai | 0 02:23:35
G5415072901499 | BP AGUS NURHAYAT | ALAMAT LOKASI : JL H MUGENI 2 NO 24 RT 11/004 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULO GADUNG 13230 | POSKO RAWAMANGUN | 08111633279 | MCB LEMAH DAYA (R2/4.400 VA) | SETEMPAT OVER LOAD SELESAI DI CEK PETUGAS,HU.22A | 2015-07-29 10:21 | 2015-07-29 10:13 | 2015-07-29 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:36
G5415072901513 | BP MULYANA | JL KH HASYIM ASHARI GG SADAR 2 RT 2/2 CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 02194129685 | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-29 10:24 | 2015-07-29 10:18 | 2015-07-29 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:42
G5415072901518 | BP HENDRAWAN | KAWASAN INDSTRI JL INDUSTRI RAYA 2 DESA PASIR JAYA KEC JATI UWUNG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0811147643 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NOL SR LOS KONTAK DI JTR | 2015-07-29 10:24 | 2015-07-29 10:16 | 2015-07-29 11:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:31
G5415072901520 | BP NANA | RESTAURANT RAJA KURING JL.KAKAP NO.5 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA ACUAN : DEKAT PASAR IKAN | POSKO BANDENGAN | 02166607682 | 1 RESTAURANT 1 PHASE PADAM (60 KVA) | NH FUSE 300A PHASE 2/ F PUTUS S/ DI GANTI NH 300A (B 316) NORMAL 12.30 | 2015-07-29 10:25 | 2015-07-29 10:17 | 2015-07-29 12:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:51
G5415072901522 | BP SAHRUDIN | JL. MH TAMRIN KP. TENGGOLO DESA GAGA PAKUHAJI TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081282402838 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 amper putus digardu gga 01 phase 2 feder c | 2015-07-29 10:25 | 2015-07-29 10:21 | 2015-07-29 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:29
G5415072901524 | BP JAINUDIN | JL.PEJUANGAN NO.07 RT.03/07 KEL.KEBON JERUK KEC. KEBON JERUK (DEKAT INDOMART/RS BEKA) | POSKO KEBON JERUK | 087776053418 | SR LEPAS DARI KLEMNYA (PTL PADAM ) | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-07-29 10:26 | 2015-07-29 10:18 | 2015-07-29 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:25
G5415072901526 | IBU RINA | JL SWADAYA 1 RT 13/RW 09 KEL MANGGARAI KEC TEBET, ACUAN LOKASI DEPAN PUSKESMAS MANGGARAI/ (SETEMPAT SDN MANGGARAI 05 PAGI) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218318428 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | INFO DR PELANGGAN VAI TLP SETEMPAT MEMBATALKAN LAPORAN | 2015-07-29 10:26 | 2015-07-29 10:15 | 2015-07-29 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:43
G5415072901533 | IBU YENI | JL BENDUNGAN HILIR GG 5 KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT BELAKANG PASAR BENHIL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215705722 | MCB RUSAK | IB O / BT | 2015-07-29 10:28 | 2015-07-29 10:20 | 2015-07-29 11:22 | 1 | MELENGKAPI ALAMAT : JL BENDUNGAN HILIR GG 5 NO 7 A LT DASAR KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT BELAKANG PASAR BENHIL .MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI. CC.54.TRI_AGUSTINA. 0215705722 . T0FB7G8 . TGL 29/7/15 | Selesai | 0 00:54:19
G5415072901534 | IBU LISA | SETEMPAT ALFAMART JL PINUS RAYA BLOK E 601 KEL CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081617330092 | 1 TOKO PADAM APP PRABAYAR (DAYA 16500 VA) | gg ib konsumen | 2015-07-29 10:28 | 2015-07-29 10:18 | 2015-07-29 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:06
G5415072901538 | BP SUHANDI | JL TALI RT4/9 NO 14 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PAL MERAH DIBELAKANG WISMA BCA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02183796511 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 10:28 | 2015-07-29 10:21 | 2015-07-29 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:10
G5415072901556 | BP JONI | JL RAYA JATI BENING DUA RT01/03 KP JATI BENING KEC PONDOK GEDE BAKASI (ACUAN LOKASI: DEPAN GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR) | POSKO PONDOK GEDE | 085217444642 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | ALAMAT DICARI TIDAK DITEMUKAN, DIHUBUNGI BERULANG KALI TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-29 10:32 | 2015-07-29 10:24 | 2015-07-29 12:49 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:48
G5415072901567 | BP CHAERUL YANI | PERUM TAMAN UBUD PERMAI 1 NO 23 KEL BINONG KEC CURUG TANGERANG | POSKO CURUG | 02192229043 | SR TERKELUPAS (PTL PADAM) | 07 KABEL SR PUTUS DI TENGAH SUDAH DI TOLONG DENGA JOINT 10/10MM 4 BH + KABEL SR 2 METER CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 2 ( UCU,PARJAN,ISWANTORO,ERNA ) | 2015-07-29 10:34 | 2015-07-29 10:28 | 2015-07-29 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:25
G5415072901574 | BP KARSUKI | JL KAYU MAS RAYA NO.13 RT 001/04 KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ( ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART/DEKAT KANTOR RW 04 ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082111909248 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 3.500 VA ) | IB/BT | 2015-07-29 10:35 | 2015-07-29 10:29 | 2015-07-29 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:11
G5415072901578 | BP. SUPAHAM/ BP SIDAS | JL RAYA BEKASI KM 22 KEL. CAKUNG JAKARTA TIMUR DEPAN UNIT TRAKTOR/ SETEMPAT PERKANTORAN KOMPLEK AD | POSKO PONDOK UNGU | 0214600932 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | Kabel SR Putus S | 2015-07-29 10:37 | 2015-07-29 10:25 | 2015-07-29 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:47
G5415072901584 | BP USMAN | KOTA BUMI JL DUKU 1 BLOK B46 NO 11 KEL KOTA BARU KEC PASAR KEMIS TANGERANG. ACUAN SAMPING ALFAMIDI | POSKO SEPATAN | 0216612180 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | mcb 6 amper rusak | 2015-07-29 10:37 | 2015-07-29 10:29 | 2015-07-29 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:31
G5415072901587 | BP IMAM | JL. JEMBATAN BESI RT 2/4 NO. 45 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 02192991674 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCACABAYAR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | KABEL PENGAWATAN DLM OK TERBAKAR S/ DI PERBAIKI (SEBELUMNYA PETUGAS MENCARI ALAMATNYA KRN ALAMAT DI LOKASI TIDAK SESUAI DGN YG DI LAPORKAN) | 2015-07-29 10:38 | 2015-07-29 10:33 | 2015-07-29 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 03:10:33
G5415072901602 | BP LATIF | RUKO SUNTER PARADISE BLOK A5 NO.58 KEL SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA ( DEKAT SUNTER GARDEN ) | POSKO SUNTER | 02165834015 | 1 RUKO PADAM ( DAYA : B1 / 2200 VA ) | mcb 10 a rusak diganti baru 10 a | 2015-07-29 10:41 | 2015-07-29 10:34 | 2015-07-29 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:21
G5415072901604 | IBU RETNO | JL MAWAR 2 NO. 4 RT 10/2 KEL JAKA SAMPURNA KALIMALANG BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 08159847178 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 VA | ib konslet | 2015-07-29 10:42 | 2015-07-29 10:31 | 2015-07-29 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:06
G5415072901611 | BP TONI | PERUMAHAN PANTAI INDAH KAPUK JL WALET INDAH III NO 49 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN . | POSKO KAPUK | 02155967040 | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN ( PTL PADAM ) | SETEMPAT DITINJAU NORMAL | 2015-07-29 10:43 | 2015-07-29 10:30 | 2015-07-29 12:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:02
G5415072901616 | BP SULTAN | BATALIYON MARINIR, JL TABAH RAYA NO.1 KEL. KELAPA GADING BARAT KEC. KELAPA GADING BARAT (SETEMPAT BERADA DALAM KOMPLEK TNI AL ) | POSKO SUNTER | 0214500836 | 1 KANTOR PADAM | ib | 2015-07-29 10:46 | 2015-07-29 10:36 | 2015-07-29 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:37
G5415072901623 | BP. RIZKY | RUSUN CENGKARENG BLOK ASTER 3 LT.1 NO. 6 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082311670101 | 1 RUMAH PADAM | DICEK PENGAWATAN DALAM OK SUDAH DALAM KEADAAN DIBONGKAR OLEH PIHAK KONSUMEN SEMENTARA NYALA VIA MCB IB. PETUGAS : HENRI/KUSNADI | 2015-07-29 10:47 | 2015-07-29 10:44 | 2015-07-29 11:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:29
G5415072901629 | BP IDI | KP BANDAN NO 30 KEL PADEMANGAN KEC ANCOL JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT POM BENSIN | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216919059 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB | SR TERKELUPAS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API | 2015-07-29 10:49 | 2015-07-29 10:38 | 2015-07-29 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:30
G5415072901634 | BP ASHIONG | JL. TEKU UMAR RUKO CIMONE INDAH PLAZA BLOK A NO 11. KEL. CIMONE. TANGERANG\ ACUN LOKASI: DEKAT BENGKEL MOBIL | POSKO CIKOKOL | 0215524723 | 2 RUKO PADAM | SR SERIAN KENDUR DISAMBUNGAN JTR | 2015-07-29 10:50 | 2015-07-29 10:43 | 2015-07-29 12:35 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI KONDISI PTL UNTUK 2 RUKO TSB PADAM MENYALA. CC.54.NURHAJIZAH.CSOI, 0215524723, T0FB85Z. TGL 29/07/15 | Selesai | 0 01:45:03
G5415072901637 | BP SIDI | JL DUREN BANGKA NO 7 RT 14/2 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN. ACUAN PEREMPATAN MAMPANG / TOTAL SEGAR | POSKO MAMPANG | 082298096519 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 10:51 | 2015-07-29 10:44 | 2015-07-29 11:34 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT, CC.54.PRIO, 29/07/15, 082298096519, T0FB88A | Selesai | 0 00:43:18
G5415072901638 | BP JAYA | JL CACING RW 8 NO.188 KEL CAKUNG KEC CAKUNG. DEPAN GUDANG BUAH BP JAYA. | POSKO PONDOK UNGU | 0214602288 | SR PUTUS | Kabel SR Putus | 2015-07-29 10:51 | 2015-07-29 10:44 | 2015-07-29 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:54
G5415072901641 | BP TODI | LOKASI :JL KELAPA DUA NO 20 RT 6/5 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02153670037 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | MCB IB TURUN SELESAI DINAIKKAN | 2015-07-29 10:52 | 2015-07-29 10:46 | 2015-07-29 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:51
G5415072901644 | BP RISDIANTO | BENTENG BETAWI RUKO PALEM NO 10 SAMPING DEALER HONDA PUTRA TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 02129238396 | 1 KANTOR MCB LEMAH B1T / 2200 VA | MCB 10A LEMAH | 2015-07-29 10:53 | 2015-07-29 10:47 | 2015-07-29 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:23
G5415072901647 | BP. KUNTORO | PERM PURI BETA 1 JL. PINUS 2 NO. 20 RT002/012 KEL. LARANGAN UTARA KEC. LARANGAN | POSKO CILEDUK | 08119990316 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-29 10:53 | 2015-07-29 10:44 | 2015-07-29 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:58
G5415072901650 | SUNARTO | JL. JATINEGARA TIMUR RT 8/2 RAWA BUNGA PERPUSTAKAAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 096959222 | I PHASE | NH FUSE 1X80A PUTUS SELESAI DIGANTI 1X80A PH 3 SELESAI DIGANTI BOX PANEL DISEGEL 40492.GARDU K101B TGL. 28 JULI PETUGAS WAYAN.NH FUSE 1X80A PH 3 PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X80A.WAYAN.29 JULI.NH FUSE 1X80A PH 3 PUTUS SEMENTARA DIGANTI SEMENTRA DIGANTI NH FUSE 1X100A BOX PANEL DISEGEL 40498.WAYAN TANGGAL 29 JULI.NH FUSE 1X80A PH 2 PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X80A.WAYAN.TANGGAL 29 JULI. ID 544101206221 GARDU K101B | 2015-07-29 10:54 | 2015-07-29 10:50 | 2015-07-29 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:36
G5415072901652 | IBU KIKI | JL PACUAN KUDA PULO MAS NO.8 RT8/16 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG (ACUAN LOKASI: DEKAT GEDUNG KUDA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087875917290 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | BEBAN LEBIH | 2015-07-29 10:54 | 2015-07-29 10:47 | 2015-07-29 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:00
G5415072901653 | BP SAMSURI | JL PEMUDA 1 NO 32 RT 5/2 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG (DEKAT UNIV IMUKALDUN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081212188695 | MCB RUSAK DAYA (450 VA) | BEBAN LEBIH | 2015-07-29 10:55 | 2015-07-29 10:49 | 2015-07-29 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:31
G5415072901658 | BP CASRIKIN | KP PARIGI RT 02/11 NO. 53 KEC. CURUG TANGERANG ( DEKAT PERUM ROYAL KARAWACI ) | POSKO CURUG | 087771833563 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1300 VA ) | 08 GANGGUAN DI SISI KONSUMEN / IB REGU ULC 2( UCU,PARJAN,ISWANTORO,ERNA ) | 2015-07-29 10:56 | 2015-07-29 10:50 | 2015-07-29 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:06
G5415072901662 | BP. SUDARMANTO | JL. DARMAWANITA 3 RT. 10/1 NO. 26 DKT MADRASYAHSETEMPAT KONTARAKAN BP. SUDARMANTO | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081387070313 | MCB 6A (DAYA 1300) RUSAK | DICEK MCB 6A RUSAK SEMENTARA DITOLONG VIA METER LANJUT P2TL (TG 109) PETUGAS : AWANG/TUKUL | 2015-07-29 10:57 | 2015-07-29 10:52 | 2015-07-29 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:36
G5415072901667 | IBU JENI | JL SALAM 3 NO 39 RT04/06 KEL SUKABUMI UTARA KEC. KEBON JERUK (SAMPING BINUS ANGGREK) | POSKO KEBON JERUK | 0215207267 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL. | KABEL TUFUR LEPAS DARI METERAN SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 10:57 | 2015-07-29 10:45 | 2015-07-29 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:07
G5415072901671 | BP YAHYA | SETEMPAT GEREJA KEMA INJIL INDONESIA, JL JAMBRUD NO.24 KEL KENARI KEC SENEN JAKPUS | POSKO MENTENG | 02131902510 | 1 GEREJA PADAM | ruchyat# 541102580693 daya 41500 va ib oper bt | 2015-07-29 10:58 | 2015-07-29 10:52 | 2015-07-29 11:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:14
G5415072901673 | BP NANANG | JL DANA KARYA RT6/ 8 NO 30 A KEL KP GEDONG KEC KRAMATJATI JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI DIDEKAT PAPAN SALON FITRIA) | POSKO CONDET | 0218009534 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM). | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-29 10:58 | 2015-07-29 10:52 | 2015-07-29 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:34
G5415072901675 | IBU ELA | JL TELESONIC UJUNG, RT 13/14 KP BUNDER KEL BUNDER KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 087888723111 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK SR LOST KONTAK DI TIANG | 2015-07-29 10:59 | 2015-07-29 10:53 | 2015-07-29 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:00
G5415072901679 | BP SUWARTO | JL CILANDAK DALAM 1 RT 06/013 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT PR KK MPR/KASAMORA | POSKO MAMPANG | 02175905415 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB | LOS KONTAK DI MIRTANG SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 11:00 | 2015-07-29 10:54 | 2015-07-29 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:38
G5415072901691 | BP WIRA | KP SAMPROK DS SUKAMULYA RT 016/007 KEC CIKUPA ACUAN DEKAT TUKANG KAMBING | POSKO CIKUPA | 081319625448 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | DI CEK MCB 2A RUSAK | 2015-07-29 11:03 | 2015-07-29 10:55 | 2015-07-29 11:36 | 1 | KOREKSI NO TELP 081319625448CC.54.NOVIANI, 29/07/15, 081319625448, T0FB75U | Selesai | 0 00:33:00
G5415072901694 | IBU DELLA | KOMPLEK TAMAN SURYA BUANA BLOK B31 KEL CIPADU TANGERANG . ACUAN : SAMPING GIANT / BEBEK SALERO . | POSKO CILEDUK | 082299545772 | 1 KANTOR PADAM APP PRABAYAR | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 11:03 | 2015-07-29 10:57 | 2015-07-29 11:54 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS.CC.54.DEWI_PUSPITA, 29/07/15, T0FB8YH, 082299545772. | Selesai | 0 00:50:42
G5415072901703 | BP FADIL | KP CIPINANG ASEM JL JENGKI GG KI ALAM RT 8/2 KEL KEBON PALA KEC MAKASARACUAN : DISAMPING INTERUP | POSKO CONDET | 085286429415 | MCB RUSAK (1.300 VA) | MCB 6A RUSAK,SELESAI DIGANTI BARU DARI ABB - ABB | 2015-07-29 11:05 | 2015-07-29 10:56 | 2015-07-29 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:31
G5415072901728 | IBU SOPANI | KP UTAN GG BAJANG RT 02/09 NO 37 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO BINTARO | 02174861708 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB LEMAH | 2015-07-29 11:10 | 2015-07-29 11:03 | 2015-07-29 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:30
G5415072901729 | HARIRI | KP.BITUNG RT02/04 | POSKO CURUG | 087809752021 | CEK MCB | 01b MCB 4A RUSAK SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 1 ( MUSLIM,NURUDIN,ISWANTORO,ERNA ) | 2015-07-29 11:10 | 2015-07-29 11:07 | 2015-07-29 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:49
G5415072901741 | BP YUNUS | JL RAYA PLT KP KEDAUNG KEC LEGOK TANGERANG . ACUAN LOKASI : DEKAT PLT CURUG | POSKO CURUG | 081317349313 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA LAYAR DSIPLAY TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | 08 PROSES PD LANJUT BUNGTER | 2015-07-29 11:12 | 2015-07-29 10:58 | 2015-07-29 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:32
G5415072901745 | BP AIMAN | RT 9/5 NO 30 KEL RAWA BUNGA KEC JATI NEGARAACUAN : BELAKANG MAKAM KOBER SMA 54 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08567181504 | 5 RUMAH PADAM | Alamat tidak ditemukan/ Jhon (M2) | 2015-07-29 11:12 | 2015-07-29 11:07 | 2015-07-29 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:42
G5415072901747 | IBU EVY | JL PANGERAN JAYAKARTA KOMP 26 NO B5 KEL.MANGGA DUA SELATAN KEC.SAWAH BESAR SEBELAH BANK BRI | POSKO GUNUNG SAHARI | 02190313435 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 23.000VA) | SETEMPAT NORMAL MENYALA | 2015-07-29 11:13 | 2015-07-29 11:02 | 2015-07-29 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:57
G5415072901757 | IBU SELVI | PERMH TAMAN CIRENDEH NO 2 KEL CIRENDEH KEC CIPUTAT TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 08179828280 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS FEEDER B PHASE 2 GARDU TD 91C | 2015-07-29 11:15 | 2015-07-29 11:10 | 2015-07-29 11:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:40
G5415072901762 | BP AMRI | KAZEN RAMEN RUKO CORDOBA BLOK A NO.11 JL. PANTAI INDAH KAPUK. KEL. KAMANG KEC. KAPUK ACUAN LOKASI KAROKE REFLEY | POSKO KAPUK | 02156983612 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA 82.500 VA | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2015-07-29 11:15 | 2015-07-29 11:07 | 2015-07-29 14:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH PETUGASCC.54.PUTRIKUSUMA/02156983612/T0FB9T5/TGL 29/07/15 | Selesai | 0 02:52:10
G5415072901766 | BP SUPARMAN | JL RAWA BAMBU NO 52 RT 7/4 KEL KELAPA DUA WETAN KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 02187711152 | MCB RUSAK DAYA 13.200 VA | MCB RUSAK | 2015-07-29 11:15 | 2015-07-29 11:11 | 2015-07-29 12:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:08
G5415072901793 | BP ERIZAL | KP PGRI/ BERDIKARI NO 10 A RT 13/07 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (DEKAT DANAU SUNTER) | POSKO SUNTER | 081282235878 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | mcb 6 a rusak diganti baru 6 a | 2015-07-29 11:20 | 2015-07-29 11:11 | 2015-07-29 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:22
G5415072901816 | IBU ELOK | JL. RAYA SERANG KM 24 BALARAJA | POSKO CISOKA | 0215951652 | 2 PABRIK PADAM | DICEK KABEL SKTM PHASE 1 DAN 2 TERGANGGU ANTARA GARDU BL 92 ARAH GI BALARAJA P.CIBITUNG | 2015-07-29 11:25 | 2015-07-29 11:20 | 2015-07-29 12:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:20
G5415072901827 | BP YOVI/ BP HANDI | KOMP PERMATA KOTA BLOK N9 JL PANGERAN TUBAGUS ANGKE RAYA NO 170 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. DEKAT REL KA ANGKE | POSKO BANDENGAN | 085777298555 | MCB RUSAK (DAYA 13.200 VA) | KABEL PENGAWATAN DLM OK TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2015-07-29 11:28 | 2015-07-29 11:11 | 2015-07-29 12:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:56
G5415072901832 | BP HERI | JL.PANGERAN SARIF RT1/8 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ( DEKAT ALFAMART ARAH BANK BNI / DEKAT BANK BRI ) A/N KONTRAKAN H.SOIB | POSKO PONDOK GEDE | 081213603056 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM) | DISPLAY TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 11:30 | 2015-07-29 11:23 | 2015-07-29 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:47
G5415072901850 | IBU SRI | PT LAMDA TRIGUNA JL JATINEGARA BARAT 54E BLOK A10 KEL KEBON PALA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218195365 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | MCB 25 A rusak selesai diganti MCB 25 A/ Jhon (M2) 5441031231 | 2015-07-29 11:33 | 2015-07-29 11:26 | 2015-07-29 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:44
G5415072901865 | IBU SUYANTI | JL KERJA BAKTI RT7/4 NO. 3 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKTIM.ACUAN: DEKAT MASJID AT TAUBAH. | POSKO CONDET | 081317007575 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | DI HUBUNGI VIA TLP PTL TELAH NORMAL | 2015-07-29 11:36 | 2015-07-29 11:24 | 2015-07-29 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:22
G5415072901875 | BP KARNADI | ALAMAT LOKASI : JL ENGGANO RAYA RUKAN ENGGANO MEGAH NO 5 AB - AC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02143907736 | MCB LEMAH B2 / 6600 | mcb 3 x 10 a rusak sementara dilos via kwh meter | 2015-07-29 11:39 | 2015-07-29 11:35 | 2015-07-29 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:46
G5415072901878 | IBU NANDA | RUKO FINANSIAL CENTER BLOK BA2 NO.40 JL BOULEVARD RAYA GADING SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215468414 | BEBERAPA RUKO PADAM | NHF 160A PUTUS GANTI 250A PHASA 2 & PHASA 3 FEDER B GARDU KLD 54 NORMAL 12:15 (YOGO, SUGIRAN) | 2015-07-29 11:40 | 2015-07-29 11:30 | 2015-07-29 12:19 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL BELUM NORMAL 29/7/15(T0FB9ZF/ 0215468414)CC.54.SUCI_TRISNAWATI | Selesai | 0 00:38:45
G5415072901884 | BP KRISTIANTO | PR PERMATA REGENCY BLOK DB 12 NO.27 KEL GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS | POSKO SEPATAN | 085102772650 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | minta di cek hari minggu | 2015-07-29 11:41 | 2015-07-29 11:33 | 2015-07-29 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:29
G5415072901890 | BP RIKI | JLN TANJUNG DUREN BARAT 6 NO 23 KEL: TANJUNG DUREN UTARA KEC: TANJUNG DUREN JAKARTA ACUAN LOKASI DEPAN KEDAI AYAM CEMARA | POSKO KEBON JERUK | 02129204684 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | DIDATANGI PETUGAS YBS TIDAK DILOKASI, AKAN LAPOR ULANG KALAU SUDAH DILOKASI | 2015-07-29 11:43 | 2015-07-29 11:34 | 2015-07-29 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:46
G5415072901896 | IBU YANI | JL PRIMA UJUNG RT 5/5 NO.11 KEL TEGAL ALUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ( DEKAT MASJID ATTAQWA ) | POSKO KALIDERES | 0216593801 | MCB LEMAH ( DAYA : R1T / 1300 VA ) | PELANGGAN KELEBIHAN BEBAN/OPER LOAD | 2015-07-29 11:44 | 2015-07-29 11:36 | 2015-07-29 12:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:13
G5415072901897 | IBU JAFAR | JL RESMI KAV HANKAM BLOK T2 NO 8 RT 01/08 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO CILEDUK | 0215856643 | MCB TERASA PANAS | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-29 11:44 | 2015-07-29 11:37 | 2015-07-29 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:14
G5415072901900 | BP. RICKY | PR PREMIER PARK 2 BLOK Q2 CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081286380188 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200VA | REVISI GARDU TGR 31. PKL 11.20 s/d pkl 11.55 | 2015-07-29 11:45 | 2015-07-29 11:38 | 2015-07-29 12:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:20
G5415072901902 | BP BUDI | JL KENCANA III NO 36 RT 13 RW 13, KEL CILANDAK BARAT, KEC CILANDAK, JAK SEL. ACUAN :DEKAT MUSHOLA AL MUNAWAROH | POSKO MAMPANG | 089652428296 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | KABEL SR PUTUS DITENGAH SELESAI DISAMBUNG DIISOLASI KEMBALI | 2015-07-29 11:46 | 2015-07-29 11:38 | 2015-07-29 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:52
G5415072901904 | BP ANDO | TAMAN HARAPAN INDAH BLOK AA NO 1 KEL JELAMBAR KEC JELAMBAR BARU JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02156940036 | 1 RUMAH PADAM | P. SAWIT TRIP | 2015-07-29 11:46 | 2015-07-29 11:40 | 2015-07-29 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:54
G5415072901921 | BP YONO | KP.TIPAR JL.JANUR 11 RT.07/03 KEL.PONDOK KELAPA KEC.DUREN SAWIT (DEKAT SD MI ALFARIZAH) | POSKO KALIMALANG | 0212310653 | 1 RUMAH PADAM, | MPB TETERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI MASUKKAN CLEAR TRMPER | 2015-07-29 11:50 | 2015-07-29 11:42 | 2015-07-29 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:50
G5415072901923 | BP BAMBANG | JL BENDUNGAN JAGO RT 10/1 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN (DEKAT INDOMARET) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082123038782 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | IB/BT | 2015-07-29 11:50 | 2015-07-29 11:42 | 2015-07-29 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:22
G5415072901935 | IBU IDA | JL.CEGER RAYA RT001/01 NO 4 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN KREO ( DEKAT ALFAMIDI) | POSKO CILEDUK | 0217310509 | MCB TERBAKAR ( PTL DIPADAMKAN) | MCB 4A RUSAK - SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-29 11:53 | 2015-07-29 11:45 | 2015-07-29 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:17
G5415072901949 | IBU MARIA | KOMPLEK GOLDEN PLAZA KOMPLEK LOTTEMART BLOK D NO. 16 JL. RS FATMAWATI NO. 15 KEL. CIPETE JAKSEL. | POSKO PONDOK INDAH | 0217661238 | MCB LEMAH, DAYA 11.000 VA | mcb 50A rusak selesai di tolong di ganti baru dengan daya yang sama | 2015-07-29 11:57 | 2015-07-29 11:46 | 2015-07-29 12:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:57
G5415072901951 | BP ISMED | PT JASA, JL ARIA JAYA SANTIKA RT 02 RW 02 KP SEGLOK KEL PASIR BOLANG TIGA RAKSA TANGERANG (GARDU BL 46) | POSKO CIKUPA | 0215997234 | 1 PABRIK PADAM | P.ALGOJO TRIP PUKUL 11 : 03 MASIH DALAM PENGUSUTAN PETUGAS IDEM G5415072901714 | 2015-07-29 11:57 | 2015-07-29 11:51 | 2015-07-29 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:52
G5415072901952 | IBU DIANA | RUKO GLAZE 1 BLK A NO 11 GADING SERPONG KEL. KELAPA DUA TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT SEKAOLAH STELLA MARIS / TARAKANITA | POSKO SERPONG | 081399118339 | 1 RUKO PADAM B1T / 3500 VA | MCB 16A RUSAK GANTI CADANGAN | 2015-07-29 11:57 | 2015-07-29 11:51 | 2015-07-29 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:28
G5415072901954 | BP MAHMUD | (SETEMPAT PEDAGAIAN ) JL CEGER RAYA NO 52 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT BANK MANDIRI | POSKO CILEDUK | 0217317808 | MCB LEMAH DAYA (R1T / 2.200 VA) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-29 11:58 | 2015-07-29 11:46 | 2015-07-29 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:16
G5415072901956 | BP MANIUR SINAGA | KP PINANG RT 2/3 NO 7 KEL TIGA RAKSA KEC TIGA RAKSA TANGERANG (DEKAT MASJID AL-HUDA) | POSKO CIKUPA | 081218571956 | MCB LEMAH DAYA (900 VA) | DI CEK MCB 4A LEMAH | 2015-07-29 11:59 | 2015-07-29 11:54 | 2015-07-29 12:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:35
G5415072901957 | BP AGUS | KOMP PJKA SENEN NO 9 SP RT 19 RW 4 KEL SENEN KEC SENEN JAKARTA PUSAT. DEKAT PINTU KERETA KEPU/ PINGGIR REL | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087887087333 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 1300 VA) | IB/BT | 2015-07-29 11:59 | 2015-07-29 11:51 | 2015-07-29 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:24
G5415072901961 | BP AGUS WIDODO | JL AL IKHWAN RT 2/13 NO 28 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK / BELAKANG ASRAMA BRIMOB KELAPA DUA | POSKO CIRACAS | 081280463888 | MCB LEMAH 6A | MCB LEMAH 6A | 2015-07-29 11:59 | 2015-07-29 11:45 | 2015-07-29 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:09
G5415072901965 | BP. TIO | GOLF LAKE RESIDENCE BLOK ATLANTIK 7 NO. 65 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 083871717121 | 1 RUMAH PADAM | DICEK TERMINAL MPB RUSAK SEMENTARA DITOLONG VIA MCB LANJUT P2TL. PETUGAS : ROZALI/NURKHOLIS | 2015-07-29 12:01 | 2015-07-29 11:55 | 2015-07-29 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:15
G5415072901985 | IBU TITIS | JL.TEBET DALAM 4 GG KEMANAN 6 NO 2 RT18/01 KEL.TEBET BARAT KEC.TEBET JAKARTA ACUAN LOKASI : BELAKANG SMA 17 AGUSTUS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218357080 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | Setempat kelebihan beban Hu: 11,3 A/ Hasan (ULC1) 544100965527 | 2015-07-29 12:07 | 2015-07-29 12:00 | 2015-07-29 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:40
G5415072901986 | BP ADI | SETEMPAT KANTOR KEDUTAAN JL PATRA KUNINGAN 14 NO 7 KEL KUNINGAN JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081286068488 | 1 KANTOR PADAM (DAYA 23.000 VA) | SETEMPAT DIPADAMKAN DARI GARDU MG7 JUR B DIKARENAKAN BOX TR TERBAKAR. | 2015-07-29 12:08 | 2015-07-29 12:01 | 2015-07-29 12:24 | 1 | LAPOR ULANG KOREKSI NO TELEPON YANG MUDAH DIHUBUNGI: 081511292052. G5415072901986. 081286068488. T0FB9TO. CC.54.AKHIRUNNISA. 29/07/15. | Selesai | 0 00:16:25
G5415072901987 | BP HASANUDIN | DESA GAGA RT 02/02 KEC PAKUAJI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 087809966828 | BEBERAPA RUMAH PADAM | area sepatan | 2015-07-29 12:08 | 2015-07-29 12:04 | 2015-07-29 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:14
G5415072901989 | BP SUNYOTO | SETEMPAT SMA 1 NEGERI JAKARTA JL BUDI UTOMO NO 7 SAWAH BESAR GAMBIR JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : SAMPING STM 1/ DEPAN KAS NEGARA | POSKO MENTENG | 0213865001 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM | rahmat # nh fuse3x224a putus di sikas untuk sementara di bc | 2015-07-29 12:08 | 2015-07-29 12:00 | 2015-07-29 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:40
G5415072901990 | BP. IRAWAN | JL. RAYA KRESEK (PERUM GREEN PURI CLUB HOUSE) BEDENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 021 | 1 RUMAH PADM | KWH MPB BLANK SEMENTARA DITOLONG VIA MCB LANJUT P2TL, TEMPER ERROR. PETUGAS : IHWAN/NANANG | 2015-07-29 12:08 | 2015-07-29 12:03 | 2015-07-29 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:08
G5415072901992 | BP YANTO / IBU UMI | GG EPATIK 1 RT 08/02 NO 112B KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (ACUAN: DEKAT ALFAMIDI / DEKAT PABRIK CENTEX) | POSKO CIRACAS | 085697618215 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP BLANK (PTL PADAM) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-29 12:09 | 2015-07-29 11:59 | 2015-07-29 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:21
G5415072901998 | BP USMAN | JL PISANG LAMPUNG NO 6 HARAPAN BARU 1 KEL. KOTA BARU KEC. BEKASI BARAT BEKASI DIBELAKANG SMP 13 | POSKO PONDOK KOPI | 081386443317 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 1.300 VA | setempat normal | 2015-07-29 12:10 | 2015-07-29 12:02 | 2015-07-29 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:00
G5415072902041 | BP DONI | JL. PEJAGALAN 1 NO.1G KEL. PEKOJEN KEC. TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 0213904014 | MOHON PERIKSA APP PRABYAR DISAPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA S/ CLEAR TAMPER | 2015-07-29 12:27 | 2015-07-29 12:22 | 2015-07-29 15:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:05
G5415072902044 | BP OBI SAPUTRA | JL KH ZAENAL ARIFIN (BELAKANG NO 43) RT 01/01 KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT ,DISEBERANG JL PETOJO UTARA 5 | POSKO MENTENG | 0818348000 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | deden&kristyanto# 541102433400#450# perkawatan dalam ok pas dan nol terbakar, selesai diperbaiki | 2015-07-29 12:28 | 2015-07-29 12:21 | 2015-07-29 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:10
G5415072902048 | BP PRIATNO | PR HARAPAN INDAH 2 RUKO ARALIA HZ.2 NO.48 KEL.PUSAKA RAYA KEC.TARUMA JAYA | POSKO PONDOK UNGU | 081230959333 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | prabayar error | 2015-07-29 12:30 | 2015-07-29 12:22 | 2015-07-29 13:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:26
G5415072902049 | IBU DEVI | PERUM GREEN LAKE CITY CLUSTER EAST ASIA UNIT EA 1A NO.52 KOSAMBI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0817767179 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DIKONFIRMASI PELANGGAN BERSEDIA DICEK JAM 13:00, SETEMPAT RUMAH KOSONG, PELANGGAN DALAM PERJALANAN MENUJU LOKASI GANGGUAN. | 2015-07-29 12:30 | 2015-07-29 12:25 | 2015-07-29 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:25
G5415072902056 | BP ENDANG | KP CIAKAR RT.026 RW.01 KEC.PANONGAN KEL.DS CIAKAR , KAB.CURUG TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081317940931 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 900 VA | DI CEK APP MCB 4A RUSAK | 2015-07-29 12:32 | 2015-07-29 12:23 | 2015-07-29 13:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:02
G5415072902058 | BP ERIKO | JL LAYAR PERMAI 8 A NO 1 B PANTAI INDAH KAPUK JAKRTA UTARA iMASUK DARI RS PIK) | POSKO KAPUK | 02129033230 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN.TGL 29/07/15 PELANGGAN DENGAN ID METER 01103420533 MELAKUKAN 2 KALI TRANSAKSI PEMBELIAN TOKEN MASING- MASING SEBESAR RP 1.000.000,- (NO TOKEN 5852 6001 5463 6533 3723) DAN RP 20.000,- (NO TOKEN 6274 4880 4675 8123 2223) NAMUN SAAT DIINPUT TERTERA REJECT.PTL HAMPIR PADAM | APP PRABAYAR ERROR | 2015-07-29 12:33 | 2015-07-29 12:22 | 2015-07-29 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:45
G5415072902068 | BP IMRON | JL MAMPANG PRAPATAN 16 GG H. IBRAHIM RT 014 RW 05 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02194885219 | MCB LEMAH R1 / 1300 | IB DI TINGGAL | 2015-07-29 12:34 | 2015-07-29 12:28 | 2015-07-29 13:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:21
G5415072902070 | IBU. INDRI | PT.UVU JL. INDUSTRI 2 BLOK G NO. 1 DS PASIR JAYA JATI UWUNG TANGGERANG DI KAWASAN JATAKE INDUSTRI | POSKO CIKOKOL | 0215909412 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN | UNTUK PENGAMANAN KEBAKARAN... TG 444 ARAH TG 397 DIPADAMKAN PKL 12.55 | 2015-07-29 12:35 | 2015-07-29 12:28 | 2015-07-29 13:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:39
G5415072902083 | IBU FANI | PR PANTAI MUTIARA BLOK B NO 28 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT WADUK PLUIT) | POSKO BANDENGAN | 085247071987 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 7.700VA) | NH 63A DI BOX PANEL PHASE 1 PUTUS S/ DIGANTI NH 63 A GARDU B 256 | 2015-07-29 12:38 | 2015-07-29 12:33 | 2015-07-29 15:25 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:13
G5415072902084 | IBU ROS | SETEMPAT SMP PGRI 2 CILEDUG JL KH MUH ILYAS RT 2/4 NO 20 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK (BELAKANG KECAMATAN CILEDUK) | POSKO CILEDUK | 0217307818 | 1 SEKOLAH PADAM | IB DITINGGAL | 2015-07-29 12:38 | 2015-07-29 12:31 | 2015-07-29 13:32 | 1 | LAPOR ULANG 1 SEKOLAH PADAM DAYA 41.500 VA DENGAN ID PEL:543400490762CC.54.RIZKYANA/TGL 29/7/15/T0FBAHF | Selesai | 0 00:54:06
G5415072902107 | BP SUSANTO | PERUM DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NO. 72 KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 081289232812 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 12:43 | 2015-07-29 12:35 | 2015-07-29 14:10 | 1 | PETUGAS BELUM DATANG. 081289232812, T0FBBO8. TGL 29/07/15. CC.54.GANDA.CSOI | Selesai | 0 01:27:19
G5415072902108 | BP SOLEH | AUTO CENTER CITRA RAYA BLOK VO6 NO 11 BLOK D CIKARANG TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085319127712 | MOHON BNATUAN PERIKSA APP PRBAYA DISPLAY CALL ( PTL PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 12:44 | 2015-07-29 12:38 | 2015-07-29 13:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:36
G5415072902119 | IBU WINE | JL KAV POLRI BLOK C NO 15 KEL. JAGAKARSA KEC. JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 081290486510 | 1 RUMAH PADAM | PENGGANTIAN TERMINASI INDOOR GARDU RG 118, NORMAL JAM : 12.42 | 2015-07-29 12:46 | 2015-07-29 12:38 | 2015-07-29 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:22
G5415072902120 | BP BUDI | JL DR SUSILO 2 C NO 67 RT8/05 KEL GROGOL PETAMBURAN KEC PETAMBURAN JAKARTA BARAT (DEKAT MESJID AL-MUKHSININ/DEKAT GEREJA JEMAAT ALLAH) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215631870 | MCB LEMAH (DAYA 450VA) | IB O / BT | 2015-07-29 12:46 | 2015-07-29 12:39 | 2015-07-29 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:56
G5415072902124 | IBU BELLA | PR KEMANG IZZI GRAHA JL SERULING 2 BLOK F 7 NO.8 RT11/7 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH (ACUAN LOKASI: DEKAT JL RAYA KOMSEN) | POSKO PONDOK GEDE | 085710166685 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK | 2015-07-29 12:47 | 2015-07-29 12:39 | 2015-07-29 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:39
G5415072902125 | BP WASIRUN | PR VILLA KAPUK INDAH BLOK F NO A1 RT 006/003 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN. JAKARTA UTARA, ACUAN DEKAT SEKOLAH BHB ( BUNGA HATI BANGSA ) | POSKO KAPUK | 085313023146 | SR PUTUS | KABEL SR PUTUS | 2015-07-29 12:47 | 2015-07-29 12:39 | 2015-07-29 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:04
G5415072902128 | BP YUDI | ALAMAT LOKASI : JL PEMUDA NO. 18 RT 10/3 KEL RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR (SETEMPAT RESTO SURABI BANDUNG) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214758486 | 1 RESTORAN PADAM | REVISI TAHAP 2 GARDU ( PS 80) PENYULANG PILAR PADAM 12.40 | 2015-07-29 12:48 | 2015-07-29 12:42 | 2015-07-29 13:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:06
G5415072902133 | BP BAMBANG | ALAMAT LOKASI : KAMPUNG GALUGA RT 05/01 NO 133 KEL BINONG KEC CURUG KAB TANGERANG. ACUAN : DEKAT POM BENSIN BINONG | POSKO CURUG | 081316401314 | MEB RUSAK R1 / 450 | 01b MCB 2A RUSAK SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 2A 1 BH CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( UCU,PARJN,ISWANTORO,ERNA ) | 2015-07-29 12:48 | 2015-07-29 12:42 | 2015-07-29 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:25
G5415072902137 | IBU SITI | JL STASIUN KOTA NO 1 KEL PIANGSIA KEC PINANGSIA JAKARTA BARAT (SETEMPAT CV KARYA INDAH 8 EXPRESS) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216905966 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY DISPLAY APP TERTERA PERIKSA. (PTL PADAM) | app tertera periksa | 2015-07-29 12:51 | 2015-07-29 12:46 | 2015-07-29 14:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:50
G5415072902144 | BAPAK SIGIT | KOMPLEK ZENI AD RT4/3 NO.10 KEL. RAWA JATI KEC. PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID SISBUWATON | POSKO PASAR MINGGU | 02179197141 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | apl sr ( APKT EROR JARINGAN LEMOT MNGHAMBAT CLOSING APKT) | 2015-07-29 12:53 | 2015-07-29 12:47 | 2015-07-29 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:55
G5415072902151 | BP ANTIONG | KP BAYUR LEBAK WANGI KEL SEPATAN TIMUR KEC SEPATAN (SETEMPAT HOME INDUSTRI CAKRA BUANA) | POSKO SEPATAN | 02196480885 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | nh fuse 200amper putus digardu byr | 2015-07-29 12:54 | 2015-07-29 12:48 | 2015-07-29 15:46 | 1 | MOHON PENORMALAN SEGERA DILOKASI DIKARENAKAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT PETUGAS. CC.54.NUKA 29/07/15 T0FBDR6 02196480885 | Selesai | 0 02:52:22
G5415072902160 | BP RUDI | PERM ARCADIA BLOK K18 KEL : CIMANGGIS | POSKO CIRACAS | 082277932589 | MCB RUSAK DAYA R1/2.200 VA | MCB RUSAK | 2015-07-29 12:56 | 2015-07-29 12:49 | 2015-07-29 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:33
G5415072902162 | BP LISTIYONO | SEKOLAH BARUNAWATI JL KS TUBUN / III NO 7 KEL SLIPI KEC PALMERAH JAK BAR (BELAKANG RS PELNI/ SAMPING KEL.SLIPI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215329959 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB 1 PHASA MENGELUARKAN ASAP (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN DALAM BOK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 12:57 | 2015-07-29 12:51 | 2015-07-29 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:32
G5415072902169 | BP HAKIM | JL RAWA PENING 3 NO.18 RT 13 RW 02 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG. BELAKANG PASAR BENHIL. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082298813888 | 1 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 13:00 | 2015-07-29 12:54 | 2015-07-29 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:56
G5415072902171 | Zainal Arifin | Jl. Bekasi Timur 4 " SDN RAWABUNGA 01 PAGI" | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087775291474 | KEYPAD TIDAK BERFUNGSI | KWH MPB keypad tidak berfungsi sementara diganti KWH Meter Dummy oper TE/ Jhon (M2) 01116402403 | 2015-07-29 13:00 | 2015-07-29 12:57 | 2015-07-29 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:22
G5415072902179 | BP AGUS | KK RUKO ONDERDIL JL LETNAN SUTOPO SEKTOR 17 BLOK M 20 | POSKO SERPONG | 081380722277 | 1 RUKO PADAM (2200 VA) | NHF 25A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-29 13:02 | 2015-07-29 12:56 | 2015-07-29 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:43
G5415072902183 | BP HERY | PR DUTA ASRI PALEM BLOK 5B NO 7 KEL SEPATAN TANGERANG, ACUAN: DEKAT PASAR SEPATAN, DEKAT SD NEGRI TARAKAN 4 | POSKO SEPATAN | 02160938845 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NOMOR ID METER :14040646656, LAYAR DISPLAY PERIKSA (PTL PADAM). | tampilan PERIKSA | 2015-07-29 13:03 | 2015-07-29 12:55 | 2015-07-29 14:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:33
G5415072902187 | BP ERI | JL WISTA 9 RT 012/04 NO 25 KEL GALUR KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT. (DEKAT PASAR GEMBRONG LAMA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 083870802431 | 1 RUMAH PADAM | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-07-29 13:04 | 2015-07-29 12:57 | 2015-07-29 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:06
G5415072902192 | BP WOKO | JL KOMP SD CIBODAS RT 005/003 NO 42 KEL CIBODAS KEC CIBODAS TANGERANG. (SAMPING LAPANGAN KORCI CIBODAS) | POSKO CIKOKOL | 02195918378 | 1 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DI TIANG SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-29 13:05 | 2015-07-29 12:59 | 2015-07-29 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:09
G5415072902208 | BP ANZIL | PATRA KUNINGAN 15 NO 6 KEL MENTENG KEC SETIA BUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085313938877 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI PADAMKAN DARI GARDU MG7 DIKARENAKAN BOX TR TERBAKAR, DALAM PELAKSANAAN. | 2015-07-29 13:08 | 2015-07-29 13:03 | 2015-07-29 13:44 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA.ALAMAT: PATRA KUNINGAN 15 NO 6 KEL MENTENG KEC SETIA BUDI ACUAN: DEKAT KANTOR RW DAN DEKAT PAUD MATAHARICC.54.RIRIN T0FBBS5 | Selesai | 0 00:36:10
G5415072902213 | BP TOMMA | LOKASI :KOMP RUKO BOULEVARD GADING SERPONG BLOK AA 5 NO 24 TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 081314811483 | 1 RUMAH PADAM | NHF 35A PUTUS GANTI CADANGAN | 2015-07-29 13:09 | 2015-07-29 13:00 | 2015-07-29 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:27
G5415072902221 | BP HERIYANTO | KP. CIBODAS RT5/1 NO. 5 KEL. CIBODAS ACUAN : DEKAT PT WIHADIL | POSKO CIKOKOL | 02199002913 | MCB LEMAH DAYA 450VA | MCB 2 A RUSAK DI TOLONG DENGAN MCB 2 A NORMAL KEMBALI | 2015-07-29 13:11 | 2015-07-29 13:06 | 2015-07-29 15:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:05
G5415072902227 | IBU GIA / BP KARLAN / BP WARNO | PERGUDANGAN TNI AU, JL RE MARTADINATA NO 100 KEL TANJUNG PRIUK KEC TANJUNG PRIUK, DI DEPAN POS 1 PELABUHAN | POSKO SUNTER | 02143900008 | 1 GUDANG PADAM DAYA 3500 VA | ib | 2015-07-29 13:12 | 2015-07-29 13:01 | 2015-07-29 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:59
G5415072902248 | BP DEAN /IBU DEAN | JL PADEMANGAN 2 GG 3 NO 17 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN TIMUR JAK UT | POSKO GUNUNG SAHARI | 083872289882 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | aploper sr loskontak | 2015-07-29 13:16 | 2015-07-29 13:08 | 2015-07-29 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:00
G5415072902254 | BP IRFAN | JL BATUJAJAR NO 10 KEL KEBON KELAPA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT. SEBERANG GAJAH MADA/ SETEMPAT PT TRIMITRA | POSKO MENTENG | 0213453300 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 13200 VA) | A.RAHMAT & AGUS.K #541102625739-13200# aploper sr nol loskontak selesai di perbaiki | 2015-07-29 13:18 | 2015-07-29 13:10 | 2015-07-29 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:31
G5415072902258 | IBU KRISTIN | JL PULO GEBANG PERMAI BLOK I8 NO 12 RT 09/13 KEL PULO GEBANG PERMAI CAKUNG, DISEBRANG RUSUN | POSKO PONDOK KOPI | 087781606506 | MCB RUSAK | MCB 6 A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 6 A ABB | 2015-07-29 13:19 | 2015-07-29 13:12 | 2015-07-29 14:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:00
G5415072902260 | BP MUJIONO | ALAMAT LOKASI : PERUMAHAN WISMA HARAPAN BLOK B 5 NO 63 RT 03 DESA GEMBOR KEC PRIUK KOTA TANGERANG. ACUAN : DEKAT PABRIK ASIAPLAST | POSKO SEPATAN | 0215905763 | 1 RUMAH PADAM | mcb 35amp rusak | 2015-07-29 13:19 | 2015-07-29 13:12 | 2015-07-29 15:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:08
G5415072902265 | BP PUTRA | JL SULAIMAN NO 16 SLIPI RT 008/004 KEL/KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (DEKAT APARTEMEN SLIPI) | POSKO KEBON JERUK | 081210977573 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL PADAM) | pengawatan meter kendur - selesai ditolong | 2015-07-29 13:22 | 2015-07-29 13:15 | 2015-07-29 15:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:39
G5415072902269 | BP JONI | JL JENGKI GG MAWAR RT 4/9 KEL KEBON PALA KEC MAKASSAR ACUAN : DIDEPAN POSYANDU | POSKO CONDET | 082277547397 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-29 13:23 | 2015-07-29 13:14 | 2015-07-29 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:31
G5415072902280 | BP RUSLI | JL.KEMANG SARI RAYA NO.3 KEL.JATI ASIH KEC. JATI KRAMAT SETEMPAT TOKO PRIMA FRESH MARKET | POSKO PONDOK GEDE | 02199039042 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM DAYA B2T / 13200 VA | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK ADA JAWABAN PENANGANAN LAMA TERHAMBAT BANYAK GANGGUAN, PENY TRIP | 2015-07-29 13:25 | 2015-07-29 13:16 | 2015-07-30 04:26 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA.CC.54.ARMENA_JUWITA 02199039042 T0FBGBM | Selesai | 0 15:01:21
G5415072902283 | BP SUHADI | RUKAN WISMA ISKANDARSYAH RAYA BLOK C10 KEL MELAWAI KEC. KEBAYORAN BARU JAKARATA SELATAN. DEKAT MABUA HARLEY DAVIDSON | POSKO BULUNGAN | 0217235170 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 16.500 VA) | KB 441 NH GROUP BOX PHASA 3 PUTUS - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 13:25 | 2015-07-29 13:17 | 2015-07-29 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:40
G5415072902294 | BP GUNAWAN | KOMPLEK PERUMAHAN PANORAMA BUKIT CINERE BLOCK A NO 2 KEL LIMO KEC LIMO DEPOK . ACUAN : IET REPUBLIK . | POSKO CINERE | 0217532659 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 3.500 VA ) | MCB TURUN SAJA | 2015-07-29 13:27 | 2015-07-29 13:20 | 2015-07-29 14:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:42
G5415072902310 | IBU YATI | JL.H.SIMUN RT 4/11 NO.143 KEL.MERUYA KEC.KEMBANGAN ACUAN: DISAMPING TOL JOR / DEKAT STEAM MOTOR | POSKO KEBON JERUK | 081513637500 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | PREPAID PERIKSA SELESAI DITOLONG CLEAR TAMPER KETERLAMBATAN DIKARENAKAN PRIORITAS SR PUTUS | 2015-07-29 13:32 | 2015-07-29 13:26 | 2015-07-29 17:21 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. MENAMBAHKAN INFORMASI NOMOR TELPON LAIN YANG DAPAT DIHUBUNGI : 081318966085, ID METER : 14030687488CC.54.CATUR (02158304151) 29/07/15 T0FBFT0 | Selesai | 0 03:48:45
G5415072902311 | IBU YULI | PERUM TAMAN SHANGRILLA UNIT 1 JL SHANGRILLA III NO 82C KEL PETUKANGAN SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT KAMPUS BUDI LUHUR/ DEKAT PLN CILEDUK) | POSKO CILEDUK | 02130048200 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 14032580905, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-29 13:32 | 2015-07-29 13:26 | 2015-07-29 14:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:49
G5415072902312 | IBU LENI | PR MODERN LAND CLUSTER LAVALETA 3 NO 32 CIKOKOL TANGERANG. ACUAN : DEPAN PINTU GOLF | POSKO CIKOKOL | 08129057824 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 2.200 VA) | MCB 10 RUSAK SUDAH DI GANTI DNGN MCB 10 A CADANGAN NORMAL KEMBALI | 2015-07-29 13:32 | 2015-07-29 13:25 | 2015-07-29 15:14 | 1 | PETUGAS BELUM DATANG. 08129057824, T0FBCHW. TGL 29/07/15. CC.54.GANDA.CSOI | Selesai | 0 01:41:56
G5415072902314 | IBU YESEFIN | WARAKAS V GG 12 RT 10/10 NO. 82 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN LOK : DARI TOL JL E APB 03) | POSKO SUNTER | 081219909780 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM DAN ALARM SUDAH BERBUNYI) SISA 17.19 KWH | normal dimsaukan temper | 2015-07-29 13:33 | 2015-07-29 13:24 | 2015-07-29 14:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:12
G5415072902321 | BP MULYO | LOKASI :WISMA DHARMA PUTRA JL KEBON SIRIH NO 86 JAKARTA PUSAT (DISAMPING BANK INDONESIA) | POSKO MENTENG | 081284019389 | SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DI PADAMKAN) | ruchyat # perkawatan dlm ok pase2 terbakar selesai di perbaiki | 2015-07-29 13:35 | 2015-07-29 13:29 | 2015-07-29 15:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:36
G5415072902323 | BP JULIO | JL MANGGA 17 BLOK AA NO.5 C KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08989124998 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | SETEMPAT SEDANG DALAM PENGUSUTAN JARINGAN OLEH PETUGAS GARDU SP 131 | 2015-07-29 13:35 | 2015-07-29 13:28 | 2015-07-29 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:11
G5415072902326 | IBU NAZIA/ BP ABDUL AZIZ | JL SWADAYA 1A RT3/9 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKAKSI DIDEPAN MUSHOLA) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178833946 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1.300 VA). | SETEMPAT PUNYA POSKO PASAR MINGGU, SUDAH DIOPER KE POSKO PASAR MINGGU | 2015-07-29 13:36 | 2015-07-29 13:27 | 2015-07-29 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:25
G5415072902329 | BP MULYANA/IBU SITI AZIZAH | KP TENGAH GG ASAKIRIN RT 6/10 NO 6 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 085817891611 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-29 13:36 | 2015-07-29 13:29 | 2015-07-29 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:36
G5415072902340 | IBU LENI | PERUM DAAN MOGOT BARU JL TAMPAK SIRING BARAT 2 NO 26 KAMAL KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081289468199 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 10 A LEMAH,SUDAH DITOLONG SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB LANJUT P2TL | 2015-07-29 13:38 | 2015-07-29 13:28 | 2015-07-29 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:30
G5415072902345 | IBU WIWOHO | JL SAPARUA BLOK H NO 255 RT 04/13 CINERE DEPOK (ACUAN: DEKAT SINARMART / DEKAT RESTAURANT THALITA / MASUK DARI JL JAWA / DEKAT POLSEK LIMO) | POSKO CINERE | 0217534416 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | VIA PTT YBS MINTA DICEK SORE JAM 18.00 | 2015-07-29 13:39 | 2015-07-29 13:14 | 2015-07-29 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:32
G5415072902349 | BP DURAN | JL MANDOR SALIM BUNTU RT 04/02 NO 77 KEL SRENGSENG KEMBANGAN JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 02197897667 | TARIKAN SR TERLALU KENCANG DIKARENAKAN TERSANGKUT POHON (PTL PADAM) | SR KENA POHON PISANG SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 13:40 | 2015-07-29 13:20 | 2015-07-29 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:27:39
G5415072902357 | BP LEONARDUS | PADEMANGAN 4 GG 7 NO 16 RT 5/8 KEL PADEMANGAN TIMUR KEC PADEMANGAN TIMUR JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216455530 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 7.700 VA) | perkawatan oka terbakar | 2015-07-29 13:41 | 2015-07-29 13:35 | 2015-07-29 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:52
G5415072902360 | IBU SRI MARYATI | GG DAMAI 3L NO 1 RT8/4 KEL CIPETE UTARA KEC KENAYORAN BARU DEKAT MASJID AL AMZAT | POSKO MAMPANG | 0218503183 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | SELESAI DITOLONG TEMPER | 2015-07-29 13:41 | 2015-07-29 13:37 | 2015-07-29 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:33
G5415072902362 | BP NUH | KP TIPAR RT 05/08 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 085772543806 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 56403099270, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | MPB ERROR | 2015-07-29 13:42 | 2015-07-29 13:35 | 2015-07-29 14:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:14
G5415072902365 | BP UMAR TAWAN | PT HOKINDO BLOK CD PANTAI INDAH DADAP 3 IN 1 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 02155962826 | DIPERSIL TSB PTL SERING PADAM, DALAM 1 MINGGU 2 KALI PADAM. | SETEMPAT SUDAH DI KONFIRMASI TGL 28-07-15 PENGGANTIAN KABEL SKUNDER HILANG DI CURI ORANG HARI INI REVISI GARDU TN 168 PENYULANG DOGER | 2015-07-29 13:44 | 2015-07-29 13:34 | 2015-07-29 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:43
G5415072902371 | IBU SELLA / BP HENDRIK | JL RAYA PERJUANGAN KK PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK B NO 3. KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK. JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT SUPERMARKET FOOD HALL. | POSKO KEBON JERUK | 02153671602 | MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | MCB 6A RUSAK - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 13:45 | 2015-07-29 13:38 | 2015-07-29 15:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:17
G5415072902380 | IBU SRI | JL KEMAYORAN UTARA RT 04/05 NO 8 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (DIDEPAN STM TAMAN SISWA 44) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02160473674 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-07-29 13:47 | 2015-07-29 13:42 | 2015-07-29 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:14
G5415072902384 | BP. EDI | KP. SALO RT. 6/4 NO. 34 BASMOL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081284125501 | 1 RUMAH PADAM | KWH MPB TAMPILAN BLANK KWH RUSAK SEMENTARA DITOLONG SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB DUMMY KOSONG LANJUT P2TL (DK 1AS) PETUGAS : USEP/IKSAN/NASIM | 2015-07-29 13:48 | 2015-07-29 13:41 | 2015-07-29 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:08
G5415072902387 | BP PURWANTO | JL INSPEKSI SALURAN NO 39 A KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SETEMPAT SDN DUREN SAWIT 08) | POSKO KALIMALANG | 0218629139 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | SR APP- KABEL DALAM OK TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-29 13:48 | 2015-07-29 13:41 | 2015-07-29 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:56
G5415072902389 | BP RYAN | JL VILA GADING INDAH RT 1 RW 14 BLOK F NO 123 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAP GADING | POSKO SUNTER | 02155777755 | 1 TOWER PADAM ( B1T / 3500 VA ) | LOS KONTAK PANEL PEMBAGI | 2015-07-29 13:48 | 2015-07-29 13:41 | 2015-07-29 16:18 | 1 | ESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.SUSILAWATI123 NO TELP 02155777755 (TGL 29/07/15) ID TIKET T0FBE3T | Selesai | 0 02:29:25
G5415072902400 | BP ANDI | JL PANGERAN JAYAKARTA KK 26 BL A NO. 24 - 26 KEL MANGGA DUA KEC SAWAH BESAR (ACUAN LOK : DEKAT BANK BCA SEBELUM STASIUN JAYAKARTA DAN DEKAT SHOW ROOM DAIHATSU) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216296147 | 2 KANTOR PADAM | setempat mcb turun | 2015-07-29 13:49 | 2015-07-29 13:41 | 2015-07-29 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:31
G5415072902410 | BP. ARI KUSWARI | JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O 3 NO. 46-47 KEC. TANJUNG PRIUK KEL. SUNTER DEKAT AYUN JAYA MOTOR | POSKO SUNTER | 0216504870 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | pisau lv di rak tr ph.2 terbakar sementara disambung langsung | 2015-07-29 13:52 | 2015-07-29 13:44 | 2015-07-29 14:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:28
G5415072902419 | BP BAMBANG | JL GG ASAKIRIN RT 6/10 KEL KP TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0218003657 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-07-29 13:53 | 2015-07-29 13:43 | 2015-07-29 14:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:54
G5415072902422 | BP ABDILLAH | JL DR RATNA KP CAKUNG KEL JATI KRAMAT RT 03/02 KEC JATI PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02194197165 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA TERJADI KEBAKARAN | GARDU E 138 B DIPADAMKAN PUKUL 14.26 WIB TERKAIT PENGAMANAN KEBAKARAN | 2015-07-29 13:54 | 2015-07-29 13:48 | 2015-07-29 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:52
G5415072902435 | BP FRENGKI | PR TAMAN SUNTER AGUNG 1 JL BISMA 5 BLOK B14 NO 8 RT 006/010 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 081293933800 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-07-29 13:56 | 2015-07-29 13:46 | 2015-07-29 16:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:58
G5415072902439 | BP ZAINAL | JL THIN 2 RT 4/14 NO 2 KEL/KEC KELAPA DUA | POSKO SERPONG | 0215473730 | MCB LEMAH | MCB 6A LEMAH | 2015-07-29 13:56 | 2015-07-29 13:49 | 2015-07-29 16:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:39
G5415072902440 | IBU ANI | JL IMAM BONJOL GG TELADAN 2 RT2/ 4 KEL SUKAJADI KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155733361 | DIWILAYAH TSB PTL SERING PADAM HANYA BEBERAPA RUMAH DALAM 1 MINGGU TERAKHIR HAMPIR SETIAP HARI PADAM SETIAP PUKUL 7 MALAM. | HAMPIR SETIAP HARI PADAM SETIAP PUKUL 7 MALAM. DISARANKAN SUPAYA WARGA MENGAJUKAN KE PLN GARDU BARU DAN MENYEDIAKAN TANAH HIBAH UNTUK GARDU | 2015-07-29 13:56 | 2015-07-29 13:44 | 2015-07-29 15:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:06
G5415072902446 | BP HENDRO | JL ULUJAMI RAYA NO 50B RT 12/04 KEL PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN (DEKAT ITC CIPULIR) | POSKO CILEDUK | 0217374144 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | ALAMAT TIDAK KETEMU - VIA PTT NO TIDAK DAPAT DIHUBUNGI | 2015-07-29 13:58 | 2015-07-29 13:52 | 2015-07-29 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:28
G5415072902447 | BP WERI | PR GRAND LEX CITY CLUSTER AMERICA LATIN BLOK AL 8 NO 21 KOSAMBI TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02198883500 | MOHON BANTUAN PENGISIA TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM). TGL 29/07/15 PELANGGAN DENGAN NOMOR ID METER : 32025156608 TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN TOKEN MELALUI INDOMARET SEBESAR RP.50.000,- DENGAN NO TOKEN 6418 7178 6241 9994 6488. | SETEMPAT KWH MPB BELUM DISETTING MASIH DAYA 450VA, MCB NYA DAYA 4400VA LANJUT BUNGTER. PETUGAS : IRWAN/WITO | 2015-07-29 13:58 | 2015-07-29 13:49 | 2015-07-29 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:19
G5415072902451 | BP GANI | JL JANUR KUNING 3 BLK WH 1 NO 11 KEL KELAPA GADING TIMUR | POSKO SUNTER | 0214523832 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK OKA | 2015-07-29 13:59 | 2015-07-29 13:53 | 2015-07-29 16:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN SETEMPAT ADA BAYI.CC.54.HARYATI T0FBDN2 0214523832 29/07/15 | Selesai | 0 02:20:05
G5415072902461 | IBU MELI | CLUSTER LAVENDER 5 NO 21 KEC KELAPA DUA GADING SERPONG TANGERANG (DEKAT SEKOLAHAN TARAKANITA) | POSKO SERPONG | 02129522143 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL HAMPIR PADAM) | NORMAL | 2015-07-29 14:01 | 2015-07-29 13:44 | 2015-07-29 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:11
G5415072902463 | BP JERI | JL MANDOR HASAN NO. 52 RT 010/01 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT JL BINA MARGA, MASUK GG SEBELAH KANTOR DINAS SOSIAL (SETEMPAT RUMAH BERATAP HIJAU) | POSKO CIRACAS | 0816775202 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2.200 VA | MPB ERROR | 2015-07-29 14:02 | 2015-07-29 13:53 | 2015-07-29 16:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA. ID METER = 22101720484CC.54.YULIANI123 (29/07/15, 0816775202, T0FBEMV) | Selesai | 0 02:19:52
G5415072902464 | IBU ONI | JL MASJID ANNIMAH NO 15 PONDOK LABU CILANDAK BELAKANG MASJID ANNIMAH | POSKO CINERE | 085781592906 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | BERIKUT REVISI GARDU TD 27P PNY, INDRA | 2015-07-29 14:03 | 2015-07-29 13:54 | 2015-07-29 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:55
G5415072902465 | BP ADI | LOKASI : PERGUDANGAN TAMAN TEKNO BLOK H.1 NO.3 SERPONG TANGERANG (ACUAN : DEKAT KANTOR DPRD TANGERANG SELATAN ) | POSKO SERPONG | 0217563651 | 1 GUDANG 1 PHASE PADAM DAYA 33000 VA | NHF 250A PUTUS GANTI CADANGAN PHASA 3 FEDER E GARDU SR 255 NORMAL 14:25 (TEDY, SOFYAN) | 2015-07-29 14:03 | 2015-07-29 13:57 | 2015-07-29 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:52
G5415072902476 | BP RIDWAN | JL RAYA INPRES RT 03/01 NO 18 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI ACUAN LOKASI : DEPAN JNE | POSKO CONDET | 081807854333 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | SUDAH DIBUATKAN LG 002940 UNTUK PROSES RESTETUSI KARENA UNTUK PULSA TIDAK BISA MASUK | 2015-07-29 14:07 | 2015-07-29 13:54 | 2015-07-29 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:11
G5415072902478 | BP SAHADI MAHDI | JL RAJIMAN WOJYODININGRAT KP PENGARENGAN RT 10 RW 06 NO 118 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DI DEKAT MASJID AL-MARJUKIAH) | POSKO PONDOK KOPI | 082299760950 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 1300 VA) | SETEMPAT WILAYAH RAWAMANGUN | 2015-07-29 14:07 | 2015-07-29 13:55 | 2015-07-29 14:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:46
G5415072902487 | BP SLAMET | JL KEADILAN BATU CEPER SELATAN RT 04/02 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER. TANGERANG. ACUAN LOKASI : KONTRAKAN CAMAT OJI DEKAT MAKAM BATU CEPER | POSKO KALIDERES | 087778538700 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | PELANGGAN KELEBIHAN BEBAN/OPER LOAD | 2015-07-29 14:10 | 2015-07-29 14:02 | 2015-07-29 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:00
G5415072902493 | IBU MUJAMIROH | MAHARTA VI NO.A19 RT 016/010 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN (ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMARET) | POSKO BINTARO | 087881284769 | MCB LEMAH ( DAYA : R1 / 450 VA ) | MCB LEMAH | 2015-07-29 14:12 | 2015-07-29 14:00 | 2015-07-29 15:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:43
G5415072902497 | BP NANAN | JL CINERE RAYA NO 12 KEL. CINERE KEC. DEPOK (SETEMPAT RESTORAN SATE KHAS SENAYAN) | POSKO CINERE | 0217533746 | 1 RESTORAN 1 PHASA PADAM (53.000 VA) | NH FUSE 250A PHASE II/FEEDER B PUTUS | 2015-07-29 14:13 | 2015-07-29 14:05 | 2015-07-29 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:22
G5415072902501 | BP OSI | JL RAYA CINERE NO 19 A KEL CINERE KEC LIMO (DEKAT MALL CINERE DAN SETEMPAT BANK BRI KCP CINERE) | POSKO CINERE | 0217540856 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | NH FUSE 250A PHASE II/FEEDER B PUTUS,SELESAI DI GANTI BARU ( CN 15 PNY. IPAR ) | 2015-07-29 14:13 | 2015-07-29 14:05 | 2015-07-29 14:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:16
G5415072902503 | BP BONI | JL FLAMBOYAN BATU SARI NO 77 RT 4/5 KEL KEBON SIRIH KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 081319470019 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | LOS KONTAK DIMIRTANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 14:14 | 2015-07-29 13:54 | 2015-07-29 15:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:42
G5415072902517 | BP HARYOKO | GG EPATIK I RT 008/02 NO. 112 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT DD DEWA | POSKO CIRACAS | 081212147761 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK. (PTL PADAM) | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-29 14:18 | 2015-07-29 14:12 | 2015-07-29 16:24 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:19
G5415072902523 | IBU ENI | JL CEMPAKA TIMUR 7 NO.4 A KEL CEMPAKA TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214228794 | BEBERAPA RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-07-29 14:19 | 2015-07-29 14:12 | 2015-07-29 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:34
G5415072902527 | IBU RANI | JL KETING NO 1A RT 10/12 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT GEREJA BETHAL | POSKO KAPUK | 02193197738 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | APL JTR TERBAKAR, B 355 | 2015-07-29 14:19 | 2015-07-29 14:11 | 2015-07-29 16:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:16
G5415072902532 | BP TRI HERI SUBAGYO | JL RAYA PAMAHAN ANGKASA PURI RT 1 RW 9 NO 20 JATI MEKAR JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02184903228 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | DISPLAY PERIKSA. PENANGANAN LAMA TERHAMBAT PENY TRIP DAN BANYAK GANGGUAN | 2015-07-29 14:21 | 2015-07-29 14:14 | 2015-07-29 23:23 | 3 | CC.54.REYNOLDPELANGGAN TELAH MELAPOR SEJAK PUKUL 6 PAGI.NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN.MOHON UNTUK DAPAT DI TANGANI SESUAI DENGAN KETENTUAN.PELANGGAN AKAN MELAPOR KE MEDIA MASA BILA TIDAK SEGERA DI TANGANI.PELANGGAN KECEWA | Selesai | 0 09:02:02
G5415072902560 | BP SETIO PRAMONO | JL DHARMA WANITA V NO 31 RT 5/1 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG, ACUAN: DEKAT JL BOJONG RAYA, DEPAN POOL TAKSI BLUE BIRD | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082298063860 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | KWH MPB TAMPILAN PERIKSA SAKLAR PUTUS DITOLONG TEMPER. PETUGAS : PURWANTO/ADAM | 2015-07-29 14:29 | 2015-07-29 14:16 | 2015-07-29 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:08
G5415072902561 | IBU AYIN | JL JELAMBAR UTAMA 8 NO 23 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (SETEMPAT PABRIK PERCETAKAN)ACUAN: DEKAT GARDU DB 6 | POSKO KAPUK | 0215677003 | 1 PABRIK PHASA PADAM | APL SR TERBAKAR | 2015-07-29 14:29 | 2015-07-29 14:22 | 2015-07-29 16:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:46
G5415072902565 | H CECEP | JL DAAN MOGOT RT 1 R1 NO 1 | POSKO CIKOKOL | 0852000222111 | APP DISPLAY TERTERA PERIKSA KACA MATA PUTUS 14203552519 | APP TERERA PERIKSA DENGAN TEMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-29 14:30 | 2015-07-29 14:25 | 2015-07-29 15:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:12
G5415072902572 | BP SAPUTRA | JL BOULEVARD BARAT BLOK LC 7 NO.15 KEL.KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214528866 | MCB LEMAH (B2 / 41500 VA) | LOS KONTAK PANEL PEMBAGI | 2015-07-29 14:31 | 2015-07-29 14:25 | 2015-07-29 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:38
G5415072902581 | BP SEHAN | JL BUDI MULIA 1 RT 7/10 PADEMANGAN BARAT JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081219829798 | BEBERAPA RUMAH PADAM | gardu ab 254 nh 250 a phase 3 pts | 2015-07-29 14:33 | 2015-07-29 14:25 | 2015-07-29 15:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:14
G5415072902595 | IBU FANESA | OPAL UTARA 2 NO.15 GADING SERPONG (DEKAT MC D GADING SERPING) | POSKO SERPONG | 085236718327 | MCB TERCIUM BAU HANGUS ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN APP KEBAKAR | 2015-07-29 14:37 | 2015-07-29 14:30 | 2015-07-29 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:04
G5415072902600 | IBU PUJI | PR PANTAI MUTIARA BLOK ZH NO. 20 KEL. PLUIT | POSKO BANDENGAN | 0216622661 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | DI TINJAU PETUGAS S/SDH NORMAL MENYALA | 2015-07-29 14:37 | 2015-07-29 14:30 | 2015-07-29 17:54 | 1 | MELENGKAPI ACUAN LOKASI : DEKAT MENARA MARINA DEKAT APARTEMEN TOREGATA. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.(CC.54.TRIANDITA, 0216622661, T0FBEPP, 29/07/15) | Selesai | 0 03:16:46
G5415072902602 | IBU SANTI | JL BOULEVARD RAYA BLOK AA 4 NO 31 GADING SERPONG TANGERANG (ACUAN : DEKAT WARUNG TEKO) | POSKO SERPONG | 081398251717 | 1 RUKO PADAM (DAYA 4.400 VA) | NH FUSE 250 A PUTUS DI GANTI 300A KC346 NORMAL 17:35 | 2015-07-29 14:38 | 2015-07-29 14:27 | 2015-07-29 17:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KE LOKASI. SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS PERNAH MENGINFORMASIKAN BAHWA PERSIL TSB HARUS DIPINDAHKAN KE JARINGAN LAIN KARENA BEBAN YANG SUDAH TIDAK MEMADAI.CC.54.DEBORAFITRI, 0215463718, T0FBE5M (29/07/15) | Selesai | 0 03:00:09
G5415072902603 | IBU SARI / BP TRI | JL MANGGA BESAR RAYA NO.87 KEC.TMN SARI KEL.TANGKI JAKBAR ( DEPAN HOKBEN) /SETEMPAT APOTIK ROXY | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216289769 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL DIPADAMKAN) | kabel sr pts | 2015-07-29 14:38 | 2015-07-29 14:30 | 2015-07-29 15:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:07
G5415072902612 | IBU NURUL | PT ASURANSI JIWA SRAYA PERSERO JL. CIKINI RAYA NO 97 JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : DEKAT DEPAN PERGURUAN CIKINI | POSKO MENTENG | 02131922336 | 1 KANTOR PADAM DAYA B2/66.0000 | setempat di telpon sudah normal | 2015-07-29 14:40 | 2015-07-29 14:25 | 2015-07-29 15:10 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL PADAM, YBS MENGINGINKAN UNTUK SEGERA DITINDAKLANJUTI DI HARI INI. CC.54.MEISAR TGL 29/07/15 02131922336 T0FBDS4 | Selesai | 0 00:30:03
G5415072902614 | BP AJIS | JL RAYA PONDOK KELAPA JL MESJID AL IKHLAS GG 3 RT 1/1 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT. ACUAN : DEKAT ALFAMART MASUK GG MESJID AL IKHLAS | POSKO KALIMALANG | 088212208221 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | MPB TERTERA PERIKSA NORMAL SETELAH DI MASUKKAN CLEAR TEMPER | 2015-07-29 14:41 | 2015-07-29 14:35 | 2015-07-29 15:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:03
G5415072902616 | BP RAHARJA | JL KWITANG RAYA NO. 6 KEL KWITANG KEC SENEN JAKARTA PUSAT (TOKO GUNUNG AGUNG) | POSKO MENTENG | 0213912345 | 1 TOKO PADAM | amsyani,sonjaya#5411#setempat normal | 2015-07-29 14:42 | 2015-07-29 14:34 | 2015-07-29 15:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:40
G5415072902621 | BP KIRMAN | GRIYA TANGERANG ASRI JL PERSAHABATAN 5 NO 1 KEL DAON KEC RAJEG TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT PASAR DAON | POSKO SEPATAN | 08170004664 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1300 VA) | sr lost kontak ditiang | 2015-07-29 14:43 | 2015-07-29 14:38 | 2015-07-29 16:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:57
G5415072902629 | BP DONI | JL DANAU SUNTER SELATAN BLOK O3 NO.51-52 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA ( ACUAN LOKASI DEKAT TEMPAT PEMANCINGAN ) | POSKO SUNTER | 0216520220 | BEBERAPA KANTOR PADAM | pisau lv di rak tr ph.2 terbakar sementara disambung langsung | 2015-07-29 14:48 | 2015-07-29 14:44 | 2015-07-29 14:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:53
G5415072902630 | BP AMIR / IBU FANI | JL LAYUR 4 RT 7 RW 4 NO.19 KEL SUKABARU KEC PASAR KEMIS TANGERANG. DEKAT GEDUNG BIMA AJI / BELAKANG GG SMA N 24. | POSKO SEPATAN | 02141546769 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | proses tambah daya | 2015-07-29 14:48 | 2015-07-29 14:34 | 2015-07-29 17:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:28
G5415072902635 | BP ANDREAN | SENTRA NIAGA BOULVARD HIJAU C5 NO 21 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI BARAT | POSKO PONDOK UNGU | 0811155116 | 1 RUKO PADAM DAYA 7.700 VA | NH FUSE 300A F.G ?2 PUTUS DI GARDU KP53 | 2015-07-29 14:49 | 2015-07-29 14:43 | 2015-07-29 15:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:17
G5415072902641 | BP KYAS | JL RAYA SERPONG KM 16 KEL CILENGKANG KEC SERPONG (DISAMPING DIKLAT SINAR MAS) | POSKO SERPONG | 02153157217 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM DAYA 82.500 VA | NORMAL DI CEK | 2015-07-29 14:50 | 2015-07-29 14:43 | 2015-07-29 15:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:30
G5415072902643 | BP IKMAL | JL MASJID ALMUBAROKAN PESONA BINTARO RESIDENCE BLOK B 5 RT 3 RW 3 KEL SAWAH LAMA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN (DEKAT MASJID AL MUBAROKAH) | POSKO PAMULANG | 08159153801 | APP PRABAYAR TERTERA LOG OUT (PTL PADAM) | STP KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-29 14:50 | 2015-07-29 14:42 | 2015-07-29 15:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:35
G5415072902646 | BP ABDUL MUGENI | JL. BINTARO PERMAI GG SWADAYA RT 006 RW 02 NO.37 KEL : PESANGGRAHAN KEC : PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ( ACUAN LOKASI : DEKAT PINTU PERLINTASAN KA EX KECELAKAAN TRUK PERTAMINA ) | POSKO BINTARO | 0217350971 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/900 VA | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-29 14:51 | 2015-07-29 14:41 | 2015-07-29 15:48 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTCC.54.KHAIRUNNISA_R 0217350971 T0FBDI8 (29/07/15) | Selesai | 0 00:56:15
G5415072902664 | BP HALOAN SIMATUPANG | KP SUKANEGARA RT11/02 KEC CIKUPA TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT POOL BERDIKARI) | POSKO CIKUPA | 085695119238 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | MCB 2A RUSAK DINORMALKAN KEMBALI DGN 1BH MCB 2A CADANGAN | 2015-07-29 14:55 | 2015-07-29 14:40 | 2015-07-29 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:44
G5415072902680 | BP TRI / BP BACIMO | JL SILIWANGI NO 55 PONDOK BENDA PAMULANG (SETEMPAT SMK LETRIS INDONESIA 2 ) | POSKO PAMULANG | 08118884748 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM | NH BOX 125 A PUTUS | 2015-07-29 15:00 | 2015-07-29 14:54 | 2015-07-29 15:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:45
G5415072902681 | IBU EUIS | JL TEBET TIMUR DALAM 2 NO 16 KEL.TEBET KEC TEBET JAKSEL ( SETEMPAT CA SALON) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02191204430 | 1 SALON PADAM | SETEMPAT DI CEK NORMAL.ULC-ANA.S | 2015-07-29 15:00 | 2015-07-29 14:55 | 2015-07-29 15:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:10
G5415072902695 | BP SETYO | PERUM VILLA JATI RASA JL BELIBIS BLK C3 NO 17 RT 8/12 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH BEKASI. | POSKO PONDOK GEDE | 081398322191 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | DISPLAY PERIKSA. PENANGANAN LAMA TERHAMBAT BANYAK GANGGUAN . PENY TRIP | 2015-07-29 15:03 | 2015-07-29 14:56 | 2015-07-30 04:02 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.MIFTAHUL_F T0FBHAT 18:03 TGL 29/07/15. | Selesai | 0 12:59:12
G5415072902696 | BP SWARDI | KP PANONGAN, TANGERANG 0 RT-1 / RW-1 | POSKO CIKUPA | 081280556287 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN KEMBALI DGN TEMPER | 2015-07-29 15:03 | 2015-07-29 14:54 | 2015-07-29 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:48
G5415072902699 | BP ARIS | JL KH SAMANHUDI NO 22A-B KEL PASAR BARU KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (SETEMPAT PT DWIDAYA TRAVEL)ACUAN: DISAMPING BANK MAYAPADA | POSKO MENTENG | 0212310540 | 1 PHASA MCB RUSAK | SAHRU/NURDIN@IB/BT 541101295474 DAYA 33000 | 2015-07-29 15:03 | 2015-07-29 14:56 | 2015-07-29 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:47
G5415072902702 | BP ROSID | JL M H RAYA RT 2/6 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN | POSKO CILEDUK | 081283484467 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | ALAMAT DI CARI TDK KETEMU DI PTT 3X TDK DI ANGKAT HARAP DI SERTAKAN ACUAN LOKASINYA DAN NO RUMAHNYA | 2015-07-29 15:05 | 2015-07-29 14:33 | 2015-07-29 15:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:07
G5415072902708 | BP LISMAN | JL MANGGA 17 BLOK A 1 NO 7 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. DEKAT / DEPAN GEREJA GKI | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215669230 | MCB LEMAH DAYA (R2/3.500 VA) | IB / BT | 2015-07-29 15:06 | 2015-07-29 15:00 | 2015-07-29 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:26
G5415072902715 | BP ABDUL GOFUR | JL CILOBAK RAYA 3 RT 4/01 KEL. PANGKALAN JATI KEC. CINERE. (ACUAN DEKAT MASJID NURUL YAKIN) | POSKO CINERE | 081398722818 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 34020059761, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-29 15:08 | 2015-07-29 14:57 | 2015-07-29 15:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:09
G5415072902735 | IBU RETNO | JL PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK M 1-M 2 KEL KOSAMBI. SETEMPAT PT INDOTARA PERSADA | POSKO TELUK NAGA | 02155953969 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH FUSE 300 A PHASA 1 JURUSAN A PUTUS DI GARDU TN 74 | 2015-07-29 15:12 | 2015-07-29 15:06 | 2015-07-29 15:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:43
G5415072902745 | IBU ROS | PERUM KOSAMBI BARU BLOK E6 NO 3 RT 1/9 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215410943 | BEBERAPA RUMAH PADAM MENYALA | NH FUSE 400A PUTUS PHASA 3 JUR C DITOLONG NH FUSE 300A, NORMAL JAM 15:45 (TG 312) PETUGAS : M. NUR/WAHAB | 2015-07-29 15:16 | 2015-07-29 15:08 | 2015-07-29 15:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:54
G5415072902747 | BP TRI | JL TANJUNG DUREN DALAM IV NO 9A KEL TANJUNG DUREN SELATAN KEC GROGOL PETAMBURAN. | POSKO KEBON JERUK | 081382825757 | 3 RUMAH PADAM | APLOVER SR SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 15:16 | 2015-07-29 15:08 | 2015-07-29 16:11 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. YBS MENGINGINKAN TINDAKLANJUT SEGERA KARENA PTL PADAM SEJAK PKL 07.00 PAGI.CC.54.DEBORAFITRI, 081382825757, T0FBEBC (29/07/15) | Selesai | 0 00:54:19
G5415072902748 | BP WAHYUDIN | JL. RAYA PARPOSEL RT 01/012 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH ACUAN: BELAKANG GARDU E102N. | POSKO PONDOK GEDE | 085217430674 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 900 VA ) | DICARI TDK KETEMU DIHUBNGI TDK MERASA LAPOR. PENANGANAN LAMA BANYAK GANGGUAN DAN PENY TRIP | 2015-07-29 15:17 | 2015-07-29 15:12 | 2015-07-30 03:18 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI POSKO TERDEKAT.CC.54.ERWIN.CSOIID TIKET T0FBMKQTGL 29/07/15JAM 22.30 | Selesai | 0 12:01:04
G5415072902755 | IBU EDITH | RUKO NEO ARCADE BLOK B NO 1 GADING SERPONG ACUAN LOKASI : DEKAT MALL SUMMARECON SERPONG | POSKO SERPONG | 085890648648 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-29 15:18 | 2015-07-29 15:06 | 2015-07-29 17:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:49
G5415072902762 | BP AGUS | JL CIPINANG MUARA 1 NO.2 RT15/3 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA (ACUAN LOKASI: DEKAT SMK 50) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0215222503 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI CEK INSTALASI BANGUNAN,ULC-ANA,S | 2015-07-29 15:21 | 2015-07-29 15:14 | 2015-07-29 15:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:40
G5415072902769 | IBU DEDEH | SD FEBRIAN JL BENDO RAYA NO 62 KEL GROGOL KEC LIMO TANGERANG (DEKAT GRIYA PENDOWO INDAH GPI) | POSKO CINERE | 085106450047 | MCB LEMAH | IB RUSAK | 2015-07-29 15:22 | 2015-07-29 15:14 | 2015-07-29 15:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:53
G5415072902770 | IBU.LIA | JL SUNTER KIRANA 7 VILLA DANAU INDAH BLOK AF NO 07 KEL : SUNTER JAYA KEC : PRIUK | POSKO SUNTER | 02165834328 | MCB LEMAH DAYA R1/2.200 VA | LOS KONTAK OKA | 2015-07-29 15:23 | 2015-07-29 15:16 | 2015-07-29 17:49 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:32
G5415072902774 | IBU SYLVANA CHANDRA | PERUM CITRA 2 EXTENTION BLOK BD 1 A NO. 1 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081519076689 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | CEK KABEL SR LOSKONTAK NORMAL | 2015-07-29 15:24 | 2015-07-29 15:18 | 2015-07-29 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:49
G5415072902775 | BP NURHAMID | KP NAGROK RT 02 RW 07 KEL DS CURUG WETAN KEC CURUG TANGERANG ACUAN LOKASI : DARI PABRIK KACA MASUK KE ARAH KP TEGAL | POSKO CURUG | 085215514825 | MCB LEMAH DAYA 900VA | 08 GANGGUAN IB REGU ULC 2 ( MUSLIM,NURUDIN,ISWANTORO,ERNA ) | 2015-07-29 15:24 | 2015-07-29 15:16 | 2015-07-29 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:06
G5415072902786 | IBU ORI | PAMULANG PERMAI 1 BLOK B20 NO 1 KEL PAMULANG KEC PAMULANG | POSKO PAMULANG | 081312223936 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/2.200 VA | IB BERMASALAH | 2015-07-29 15:26 | 2015-07-29 15:21 | 2015-07-29 15:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:45
G5415072902789 | BP ARI | JL KAHFI 2 GG DAMAI NO 21 RT 7/7 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKSEL DEKAT POM BENSIN | POSKO LENTENG AGUNG | 02129399609 | MCB RUSAK 900 VA | KBO TERBAKAR + MCB 4A RUSAK | 2015-07-29 15:27 | 2015-07-29 15:19 | 2015-07-29 16:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:29
G5415072902790 | BP HERMAN | JL CIKUNIR RAYA GG ASAMAWI RT 001/003 NO 52 KEL JAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH SMK BISTEK | POSKO PONDOK GEDE | 089651050999 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK AKTIF. PENANGANAN LAMA BANYAK GANGGUAN DAN PENY TRIP | 2015-07-29 15:27 | 2015-07-29 15:12 | 2015-07-30 03:49 | 0 |  | Selesai | 0 12:21:42
G5415072902797 | BP ANDRI | PR PANTAI MUTIARA PLUIT BLOK O3 PLUIT JAKUT (SEBERANG GEREJA STELA MARIS/SEBELAH WADUK PLUIT) | POSKO BANDENGAN | 0215560572 | 1 RUMAH PADAM | KABEL SKTR TERBAKAR S/DITEGLEK DARI BOX PANEL KE BOX PANEL ( B 223 ) U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELAKUKAN PENGUSUTAN JARINGAN DAN PENGAMBILAN MATERIAL DAHULU DAN MENUNGGU REKANAN | 2015-07-29 15:29 | 2015-07-29 15:22 | 2015-07-30 02:19 | 0 |  | Selesai | 0 10:50:38
G5415072902803 | BP BADLU | PERUMAHAN TANGERANG RESIDENCE BLOK B 6 NO 11 KEL PONDOK JAYA KEC SEPATAN TANGERANG (ARAH MENUJU TELKOM SELATAN) | POSKO SEPATAN | 081314304451 | MOHON PERIKSA APP PARABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | kwh periksa | 2015-07-29 15:31 | 2015-07-29 15:25 | 2015-07-29 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:23
G5415072902810 | BP DEDI | JL H NAWIN 3 NO 37 RT.7/ RW 3 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE BEKASI. DEPAN SD AYMAN | POSKO PONDOK GEDE | 08161336330 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | penyulang gantang trip 13.00 dalam pekerjaan | 2015-07-29 15:32 | 2015-07-29 15:26 | 2015-07-29 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:32
G5415072902811 | IBU RENI | KAMPUNG PAGER HAWUR RT01/02 KEL PAGEDANGAN KEC PAGEDANGAN TANGGERANG ( DEKAT GEDUNG ICE) | POSKO SERPONG | 082298725612 | TIANG LISTRIK TERBAKAR ( PTL PADAM) | JTR PUTUS | 2015-07-29 15:32 | 2015-07-29 15:24 | 2015-07-29 16:56 | 2 | NO TELP LAINNYA: 08889025394 | Selesai | 0 01:23:32
G5415072902817 | BP KASINO | JL MT HARYONO KAV 27 TEBET TIMUR JAKARTA SELATAN (SAMPING TEBET GREEN/GARDU TB 41) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218307585 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 197 KVA) | NH FUSE 1X300A PHASE 1 PUTUS SELESAI DI GANTI 1X300A + GRUOND PLAT1X 400A RUSAK SELESAI DI GANTI 1X 400A DARI BOX PANEL.M1-SUHEDI.544101292215 | 2015-07-29 15:34 | 2015-07-29 15:28 | 2015-07-29 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:18
G5415072902820 | BP NASIR | JL PULOGEBANG GANG TIKUNG RT 12/6 NO 100 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG (ACUAN LOKASI: BELAKANG LAPANGAN FUTSAL ARAH PASAR BINTARA) | POSKO PONDOK KOPI | 02148700706 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | ib konslet | 2015-07-29 15:36 | 2015-07-29 15:31 | 2015-07-29 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:28
G5415072902832 | BP FAHMI | JL INTAN REGENCY BLOK. A13 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK KOPI | 02192897897 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-29 15:39 | 2015-07-29 15:32 | 2015-07-29 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:47
G5415072902834 | BP SUDIRMAN | JL AL BAHTIA RT 2/7 NO 5 A KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02160302026 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | SETEMPAT KOSONG | 2015-07-29 15:39 | 2015-07-29 15:33 | 2015-07-29 17:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:13
G5415072902854 | IBU AIRIN | JL SENI BUDAYA 4 NO 27 JELAMBAR BARU GROGOL PETAMBURAN (BELAKANG KOMPLEK PHI) | POSKO KAPUK | 02192606112 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 15:45 | 2015-07-29 15:38 | 2015-07-29 16:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:02
G5415072902861 | BP RAHYONO | JL MERPATI RAYA KEL.SAWAH LAMA KEC.CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 081347286361 | BEBERAPA RUMAH PADAM | FUSE TM 2Q PUTUS DARI GARDU CP.224 | 2015-07-29 15:47 | 2015-07-29 15:40 | 2015-07-29 16:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:47
G5415072902885 | IBU SOLEHAH | JL RAYA LENTENG AGUNG GG HJ JOKO NO 44 RT 9/3 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217866106 | BEBERAPA RUMAH PADAM | RG 3 ,NH FUSE R3 Q2 250A PUTUS | 2015-07-29 15:55 | 2015-07-29 15:49 | 2015-07-29 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:55
G5415072902889 | IBU SARI | JL PEMBANGUNAN 5 RT 3/2 NO 201 KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT (DEKAT TELKOM /DI PINGGIR KALI ) | POSKO MENTENG | 02163861056 | 1 RUMAH PADAM (2.200 VA) | SAHRU/NURDIN@IB/BT 541102504559 DAYA 2200 | 2015-07-29 15:56 | 2015-07-29 15:54 | 2015-07-29 17:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:36
G5415072902892 | BP BUDI | JL PANTAI MUTIARA BLOK ZF NO 12B KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 02166606514 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 13.200 VA | DI TINJAU PETUGAS S/SDH NORMAL | 2015-07-29 15:57 | 2015-07-29 15:52 | 2015-07-29 18:59 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:54
G5415072902897 | BP AGUS | PERUMAHAN PINANG GRIYA PERMAI JL AKASIA BLOK D NO 852 KEL PINANG KEC PINANG CILEDUK TANGERANG | POSKO SERPONG | 082114803264 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-29 15:59 | 2015-07-29 15:50 | 2015-07-29 18:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:15
G5415072902902 | IBU MARYATI | JL. MINANGKABAU DALAM RT6/14 NO 30 KEL. MENTENG ATAS KEC. SETIA BUDI 12960 / SEBELAH TK AL- MUSTAQIM | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218305142 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | AGUS ROJALI CS @ MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAM TAMPER | 2015-07-29 16:00 | 2015-07-29 15:54 | 2015-07-29 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:36
G5415072902907 | IBU RINA/BP YOGI | JL JOHAR NO 2 KEL KEBON SIRIH KEC MENTENGJAKARTA PUSAT (DEKAT RESTORAN RENDEVOUS DAN KANTOR NAGASWARA) | POSKO MENTENG | 0213151402 | 1 RUKO PADAM (DAYA 13.200 VA) | amsyani,sonjaya#541101755381/13200#kabel sr 4x16 pada phasa 2 putus di tengahh | 2015-07-29 16:02 | 2015-07-29 15:59 | 2015-07-29 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:51
G5415072902913 | BP. JAJA | JL JL H SULAIMAN RT2/1 PET-UTR0 - - RT-- / RW-- | POSKO CILEDUK | 081291687996 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-29 16:03 | 2015-07-29 15:58 | 2015-07-29 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:33
G5415072902923 | IBU. KRISTINA | PR. BUKIT KENCANA PONDOK GEDE BLOK AD NO. 18 KEL.JATI RAHAYU KEC. PONDOK MELATI KOTA BEKASI DEKAT PASAR PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 085212014470 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | mcb rusak | 2015-07-29 16:07 | 2015-07-29 16:01 | 2015-07-29 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 04:05:45
G5415072902924 | BP. WIWI | JL. BULAK SEREH NO. 3 RT. 02/014 KEL. CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR (SETEMPAT PABRIK CV. CAHAYA MAKMUR MANDIRI / ACUAN: DIDEPAN GG. CITRA) | POSKO CIRACAS | 0218726985 | MCB RUSAK (DAYA 16.500 VA) | DIHUBUNGI MINTA DIDATANGI BESOK SIANG JAM 11 | 2015-07-29 16:07 | 2015-07-29 15:58 | 2015-07-29 18:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:00
G5415072902933 | BP MOCHTAR | JL KEPODANG BLOK B9 NO 1 RT 8/11 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH. ACUAN DEKAT ALFAMART | POSKO PONDOK GEDE | 081586252801 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM). | display periksa | 2015-07-29 16:10 | 2015-07-29 16:03 | 2015-07-29 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:35
G5415072902936 | BP JUN | PR LEGOK PERMAI BLOK J1/A9 CLUSTER JASMIN RT 004/011 KEL LEGOK PERMAI KEC LEGOK KAB TANGERANG. ACUAN: DEKAT GARDU | POSKO CURUG | 02154217398 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | 08 GANGGUAN IB UPC 2 (WIDODO,JONI,EKO.T,IIN) | 2015-07-29 16:11 | 2015-07-29 16:03 | 2015-07-29 16:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:59
G5415072902937 | BP DAVID / BP AJAI | KP GARDU RT01/01 KEL.CIRARAP LEGOK TANGERANG (ACUAN LOKASI : DEPAN PT SIMSUNG) | POSKO CURUG | 081213967914 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | 11 NH FUSE 315A PHASA 3 FIDER D PUTUS DIGARDU CA 25 P.KIOS S/DIGANTI DENGAN CADANGAN NH FUSE 425A 1bh STP NORMAL KEMBALI CRG 2 (DEDI,JUPRI,EKO.T,IIN) | 2015-07-29 16:12 | 2015-07-29 16:08 | 2015-07-29 17:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:28
G5415072902939 | BP ANDRI KAUNANG | TAMAN RAJEG MULIA BLOK B NO 6 KEL /KEC NAGREK. ACUAN : DARI LAMPU MERAH KUKUN ARAH RAJAWALI ADA ALFAMART PERTAMA MASUK KE DALAM | POSKO SEPATAN | 081288332928 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | kwh periksa | 2015-07-29 16:13 | 2015-07-29 16:08 | 2015-07-29 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:07
G5415072902946 | BP AGUS | JL. RAYA PONDOK GEDE RUKO LUBANG BUAYA NO.18 L PONDOK GEDE ( SAMPING DELER YAMAHA ) | POSKO PONDOK GEDE | 0218411350 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN SAAT DIINPUT TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | TERTERA GAGAL | 2015-07-29 16:15 | 2015-07-29 15:58 | 2015-07-29 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:44
G5415072902954 | BP SAPI'I | JL CIPINANG LONTAR NO 30 RT 06/6 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081210956096 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | KWH METER RUSAK SEMENTARA DI GANTI KWH DUMYY,M2-ENDING.S.45005573774 | 2015-07-29 16:16 | 2015-07-29 16:10 | 2015-07-29 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:36
G5415072902957 | BP SURYANTO | KP PABUARAN TUMPENG RT 03/02 KARAWACI (BP SANARA)ACUAN LOKASI : DEKAT PANARUB / PASAR RAMADANI / GG SMU 4 | POSKO CIKOKOL | 081294887055 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | 081294887055 TDK BISA DIHUBUNGI | 2015-07-29 16:17 | 2015-07-29 16:09 | 2015-07-29 16:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:39
G5415072902961 | BP AKBAR | PERUMAHAN ALAMANDA BLOK E.7 NO 6 KEL GEMPUR KEC PRIUK TANGERANG (ACUAN : DEKAT SD CORDOVA) | POSKO SEPATAN | 0215905777 | 1 RUMAH PADAM | sr lost kontak di tiang | 2015-07-29 16:17 | 2015-07-29 16:11 | 2015-07-29 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:40
G5415072902964 | IBU DEWI | PERUM PALEM INDAH BLOK I NO 12 A KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DI SAMPING SUPERINDO PONDOK KELAPA) | POSKO KALIMALANG | 0817141020 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 6A LEMAH SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 6A ABB | 2015-07-29 16:18 | 2015-07-29 16:09 | 2015-07-29 16:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:18
G5415072902969 | IBU ATI | KK PERKANTORAN MAJA PAHIT PERMAI BLOK B NO.06 JL.MAJA PAHIT NO.18-22 KEL.PETOJO KEC.GAMBIR | POSKO MENTENG | 081513677333 | 1 KANTOR PADAM DAYA (R3T / 33000 VA) | PARIJO#541102801779# NH FUSE 25A?1,2,3 PUTUS DI BOX TR, SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-29 16:19 | 2015-07-29 16:10 | 2015-07-29 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:51
G5415072902975 | IBU YANTI | PANTAI MUTIARA BLOK ZF NO. 18 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO BANDENGAN | 0216612243 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | DI TINJAU PETUGAS S/SDH NORMAL | 2015-07-29 16:21 | 2015-07-29 16:16 | 2015-07-29 19:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:39:00
G5415072902989 | BP KUSNADI | JL TAMAN SOKA 3 BLOK N4 NO 7 RT 7/14 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN (ACUAN : DEKAT MESJID JANATUL FIRDAUS) | POSKO PONDOK GEDE | 0212591447 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR. DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | IB, PENANGANAN LAMA KARNA BANYAK GANGGUAN DI WILAYAH PD.GEDE | 2015-07-29 16:26 | 2015-07-29 16:20 | 2015-07-30 06:30 | 0 |  | Selesai | 0 14:04:22
G5415072902990 | IBU NILMA | KK PERKANTORAN SIMPRUG INDAH JL TEUKU NYAK ARIEF BLOK H NO 9 KEL GROGOL SELATAN JAKSEL | POSKO BULUNGAN | 08557814550 | 1 KANTOR PADAM | mcb 63a rusak selesai di ganti yg sama 63a | 2015-07-29 16:26 | 2015-07-29 16:19 | 2015-07-29 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:47
G5415072902994 | BP JUL | PER TMN ROYAL 3 JL EDELWEISS 10 NO 15 KEL CIPONDOH KEC PORIS, SEBELAH TERMINAL PORIS | POSKO CIKOKOL | 08124022947 | MCB LEMAH R2T / 3.500 VA | MCB 16A LEMAH | 2015-07-29 16:27 | 2015-07-29 16:20 | 2015-07-29 18:46 | 3 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL YANG SAMA.MOHON DITINDAK LANJUTI.CC.54.HEPPY.CSOI/T0FBHA5/6:02 PM 7/29/2015 | Selesai | 0 02:18:35
G5415072902997 | BP KENDI | JL. KUD RT. 3/5 NO. 67 KEL. SUDIMARA JAYA KEC. CILEDUK (BELAKANG SEKOLAH BUDI MULYA) | POSKO CILEDUK | 081310237841 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) DENGAN ID METER 36003190075 | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-29 16:28 | 2015-07-29 16:22 | 2015-07-29 17:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:34
G5415072903005 | BP SERI | KP PULO SEMANAN RT 4/8 KEL SEMANAN KEC KALIDERES (DEKAT ALFAMART / SEBELAH SMP 205) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02196877620 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | KWH MPB TAMPILAN PERIKSA DITOLONG TEMPER (DK 219) PETUGAS : M. NUR/WAHAB | 2015-07-29 16:31 | 2015-07-29 16:22 | 2015-07-29 17:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:29
G5415072903011 | BP JEJE | PR HARAPAN INDAH 2 CLUSTER HARMONI HZ 8B NO 16 KEL. PUSTAKA RAKYAT TARUMA JAYA BEKASI ACUAN LOKASI :DISMPING GARDU | POSKO PONDOK UNGU | 02129459486 | 1 RUMAH SERING PADAM MENYALA R1T / 2200 VA | Prabayar eror selesai diatasi | 2015-07-29 16:32 | 2015-07-29 16:25 | 2015-07-29 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:55
G5415072903012 | BP SARWANI | RUSUN CAKUNG BARAT JL TIPAR CAKUNG KP BARU RT 16/8 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG | POSKO PONDOK UNGU | 085779895656 | 1 RUMAH PADAM | Prabayar eror selesai diatasi | 2015-07-29 16:32 | 2015-07-29 16:25 | 2015-07-29 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:40
G5415072903037 | IBU RUS | JL IR H JUANDA GG ANGGUR 4 RT 04/01 NO 12 REMPOA CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN (RUMAH BP SAMAN) | POSKO BINTARO | 081906155708 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PERIKSA | 2015-07-29 16:37 | 2015-07-29 16:32 | 2015-07-29 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:19
G5415072903043 | IBU LUSI | JL TEGAL PARANG UTARA NO 17 RT 08/04 KEL TEGAL PARANG UTARA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DIBELAKANG TRANS TV | POSKO PASAR MINGGU | 0217974656 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | NORMAL (APKT EROR LEMOT MASUK KE POSKO MINGGU SETELAH DURASI LAPOR 40 MENIT) | 2015-07-29 16:39 | 2015-07-29 16:31 | 2015-07-29 18:12 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA. 29/07/15, T0FBFUH, 0217974656. CC.54.ARIES_P | Selesai | 0 01:32:49
G5415072903048 | IBU NOVI | JL H SIDIN 2 NO 51 RT 3 RW 7 DUREN SAWIT ACUAN : BELAKANG POLSEK DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218603093 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN BUNYI (PTL PADAM MENYALA) DI PERSIL TSB, | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-29 16:41 | 2015-07-29 16:33 | 2015-07-29 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:55
G5415072903057 | IBU RINA | JL.CIPINANG MULYA JAYA NO.2 RT-5 / RW-8 CIPINANG MUARA JATI NEGARA JAKTIM (SETEMPAT GLORIA SALON) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0818626383 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT PROSES TAMBAH DAYA,NORMAL DI MASUKAN KEY CHANGE TOKEN.ULC-2 ANA,S.32024656921 | 2015-07-29 16:43 | 2015-07-29 16:25 | 2015-07-29 17:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI POSKO TERDEKAT. NO TELEPON LAINNYA 085213513883. CC.54.ERWIN.CSOIID TIKET T0FBG4PTGL 29/07/15JAM 17.10 | Selesai | 0 00:36:30
G5415072903064 | BP ANDRI | JL RAYA CEGER KEL JURANGMANGUN TIMUR PONDOK AREN TANGERANG SELTAN | POSKO CILEDUK | 02191721593 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL OPSTIK TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | PERETAKAN JTR TERBAKAR DI PKB 2 SEDANG DALAM PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-07-29 16:45 | 2015-07-29 16:36 | 2015-07-29 17:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:59
G5415072903072 | BP SAIFUL | KEL JATI ASIH RT 2/4 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH, BEKASI (DEKAT SMA TULUS BAKTI) | POSKO PONDOK GEDE | 081517561219 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | DISPLAY PERIKSA. PENANGANAN LAMA TERHAMBAT PENY TRIP DAN BANYAK GANGGUAN | 2015-07-29 16:46 | 2015-07-29 16:41 | 2015-07-29 23:23 | 0 |  | Selesai | 0 06:36:42
G5415072903074 | IBU WULAN/BP TOTO | PERUM BUGENVIL LOKA N1 NO 3 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA TANGERANG. ACUAN PINGGIR JALAN | POSKO SERPONG | 0215399188 | MCB LEMAH, DAYA 1.300 VA | NORMAL DI CEK | 2015-07-29 16:47 | 2015-07-29 16:37 | 2015-07-29 19:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:48
G5415072903076 | IBU NGATINI | JL. MASJID AL MAKMUR RT 16/07 NO. 21 KEL. PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081293498455 | 1 RUMAH PADAM | APL SR(APKT EROR LEMOT MASUK KE POSKO MINGGU SETELAH DURASI LAPOR 40 MENIT) | 2015-07-29 16:47 | 2015-07-29 16:42 | 2015-07-29 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:21
G5415072903082 | BP HARI | PERUM BANJAR WIJAYA BLOK B 35 NO 26 KEL CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08111312179 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | DICEK STP OPER LOAD | 2015-07-29 16:49 | 2015-07-29 16:40 | 2015-07-29 18:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:50
G5415072903095 | BPK ARDIAN | RUKO TAMAN SEMANAN INDAH BLOK C35 KALIDERES | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081384592323 | 1 TOWER PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG SDH DITOLONG (DK 156) PETUGAS : ADAM/ROZAQ | 2015-07-29 16:52 | 2015-07-29 16:42 | 2015-07-29 17:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:50
G5415072903097 | BP SUTIMIN | JL KESEHATAN 5 NO 54 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN | POSKO BINTARO | 02194570582 | BEBERAPA RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-29 16:53 | 2015-07-29 16:46 | 2015-07-29 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:00
G5415072903101 | BP HARIM | PERM. TAMAN COSMOS BLOK N NO 6 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT SETEMPAT TAMAN KANAK-KANAK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215655871 | MCB LEMAH (20 A) R2/4.400 VA | SETEMPAT MINTA BESOK PAGI 07.00 WIB | 2015-07-29 16:53 | 2015-07-29 16:36 | 2015-07-29 17:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:15
G5415072903116 | IBU NINI | PERUM GRIYA SATWIKA JL. TELKOM BLOK A2 NO. 2 RT. 001/014 KEL. PISANGAN CIPUTAT TANGERANG SELATAN (DEKAT MUSHALA AL- KAUSTAR) | POSKO CIPUTAT | 02174716716 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-07-29 16:56 | 2015-07-29 16:47 | 2015-07-29 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:41
G5415072903121 | BP MAWI | JL ASELIH RT 11/RW 1 NO.98B KEL CIMPEDAK KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DIBELAKANG KK LANATA 2 | POSKO LENTENG AGUNG | 02197658579 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA SIMBOL TANGAN (PTL HAMPIR PADAM) | PROSES PD | 2015-07-29 16:58 | 2015-07-29 16:50 | 2015-07-29 20:26 | 1 | LAPOR ULANG : TGL 29/07/15 PUKUL 18.23 NO LAPOR : G5415072903121 MOHON DITINDAKLANJUTI ATAS LAPORAN PELANGGAN YANG BERULANG KALI DISAMPAIKAN MELALUI CC 123 | Selesai | 0 03:27:35
G5415072903122 | BP LUTFI | JL. DAMAR SARI NO,21 RT.5 RW.7 KEL. JATI PADANG KEC. PASR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081287216970 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. | NORMAL (APKT EROR LEMOT MASUK KE POSKO MINGGU SETELAH DURASI LAPOR 40 MENIT) | 2015-07-29 16:59 | 2015-07-29 16:43 | 2015-07-29 18:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:14
G5415072903124 | BP TRI | JL CEGER RAYA NO 1 RT 001/01 KEL JURANGMANGU TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN SETEMPAT PLANET BAN | POSKO CILEDUK | 081517717735 | 1 PHASA 1 TOKO PADAM | PERETAKAAN JTR TERBAKAR - DALAM PELAKSANAAN DARI GARDU PKB 2 | 2015-07-29 16:59 | 2015-07-29 16:52 | 2015-07-29 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:26
G5415072903138 | BU.LISA | PERUM PESONA BINTARO JL.MASJID AL-MUBAROKAH BLOK F NO.12 RT 03/03 KP.SAWAH LAMA CIPUTAT TANGSEL | POSKO PAMULANG | 02129770900 | BEBERAPA RUMAH PADAM | FUSE TM Q2 PUTUS DARI GARDU CP.224 | 2015-07-29 17:02 | 2015-07-29 16:56 | 2015-07-29 17:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:10
G5415072903149 | BPK YOGI | PERUM BANDARA MAS BLOK DD NO 1 SELA PANJANG JAYA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 082120860988 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R1/1300VA) | SETEMPAT BATAL SUDAH NORMAL | 2015-07-29 17:04 | 2015-07-29 16:57 | 2015-07-29 17:26 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN. SESUAI INFORMASI PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL. TGL 29/07/15. T0FBGB9. CC.54.IBNUABBAS. | Selesai | 0 00:21:46
G5415072903155 |  |  | POSKO BANDENGAN | 08561942564892 | LOKASI SERING PADAM, S/MINTA DI TINJAU PETUGAS | DI TINJAU KE LOKASI S/MENYALA NORMAL | 2015-07-29 17:06 | 2015-07-29 16:59 | 2015-07-29 17:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:43
G5415072903156 | IBU RISNAWATI | JL DANAU JEMPANG NO 76 BLOK B3 RT07/04 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG ACUAN LOKASI SEBERANG GEDUNG MPR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215710232 | MCB LEMAH DAYA 7.700 | SETEMPAT DI CHEK PETUGAS NORMAL | 2015-07-29 17:06 | 2015-07-29 17:00 | 2015-07-29 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:20
G5415072903158 | BP HAMDANI | JL JEMBARA BARU 7 NO. 44A KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215673302 | MOHON PERIKSA APP PRABYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 17:06 | 2015-07-29 16:57 | 2015-07-29 17:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:05
G5415072903172 | BP SAID | JL BUNI DALAM RT 002/04 NO 16 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT DEKAT BRI PINANG SIA TIMUR/PASAR TANGKI | POSKO GUNUNG SAHARI | 081210665045 | 2 RUMAH PADAM | aploper sr | 2015-07-29 17:09 | 2015-07-29 17:04 | 2015-07-29 17:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:59
G5415072903177 | BP HERI | CLUSTER SAN LORENZO / SL 5 NO.33 KEL.KELAPA DUA KEC.KELAPA DUA SERPONG TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT GIANT | POSKO SERPONG | 08998460278 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1T / 2200 ) | D CEK STP RUMAH KOSONG KWH METER SUDAH D ACAK2 OPER P2TL | 2015-07-29 17:10 | 2015-07-29 17:02 | 2015-07-29 19:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:45
G5415072903184 | BP JOKO | JL BUDI MULIA RT 5 RW 7 PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN DEPAN POM BENSIN PADEMANGAN SETEMPAT FOTOCOPY | POSKO BANDENGAN | 08129321094 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | MASUK POSKO SAHARI SDH DI KONFIRMASI | 2015-07-29 17:12 | 2015-07-29 17:06 | 2015-07-29 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:38
G5415072903195 | BP AGENG | JL SENOPATI RAYA NO 84 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI BELAKANG SCBD MONTYS RESTAURANT | POSKO BULUNGAN | 02172792323 | 1 RESTAURAN PADAM | peretakan kabel jtr ditolong 3bh scund 70 | 2015-07-29 17:15 | 2015-07-29 17:07 | 2015-07-29 18:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:16
G5415072903213 | IBU VERA | PT CIWANGI BERLIAN MOTOR JL IR H JUANDA NO 155 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO BINTARO | 085945852607 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-29 17:18 | 2015-07-29 17:12 | 2015-07-29 17:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:17
G5415072903218 | BP EKO | JL MUHAMMAD KAFI 1 KAMP KANDANG RT 03 RW 06 NO.18 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (ACUAN : DIBELAKANG ALFA MART) | POSKO LENTENG AGUNG | 08121167575 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | SR LOST KONTAK | 2015-07-29 17:19 | 2015-07-29 17:12 | 2015-07-29 21:26 | 3 | T0FBL11 PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. PELANGGAN MENGANCAM AKAN MELAPORKAN KE MEDIA APABILA TIDAK ADA PENANGANAN BERBAHAYA TERSEBUT.CC.54.EKO_MULYA | Selesai | 0 04:07:44
G5415072903221 | BP ARGI | BLK BB NO 31 KEL TELUK NAGA TANGERANG PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP, GARDU SETEMPAT PN 158 P | POSKO TELUK NAGA | 085939685963 | 4 PABRIK PADAM | NH FUSE 250 A + GROUNDPLAT 250 A PHASA 2 JURUSAN B RUSAK GARDU TN 158 P | 2015-07-29 17:19 | 2015-07-29 17:10 | 2015-07-29 18:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:18
G5415072903228 | BP EKO | JL.RAYA PLUMPANG SEMPER NO.5A KEL.TUGU UTARA KOTA JAKUT ACUAN: TPU KAMPUNG MANGGA | POSKO MARUNDA | 02198971414 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | KABEL SR PUTUS TENGAH SELESAI DI ATASI PASANG 2 BH JOIN AL 16/16 mm | 2015-07-29 17:22 | 2015-07-29 17:15 | 2015-07-29 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:25
G5415072903246 | BP. WIJISUYATMO | JL PEMANCAR 1 WADASARI RT 9/2 NO 66 KEL PONDOK BETUNG. ACUAN : SAMPING BMG | POSKO BINTARO | 0217341055 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | instalasi bangunan | 2015-07-29 17:26 | 2015-07-29 17:20 | 2015-07-29 18:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:52
G5415072903275 | BP RIZAL | JL AL SINTAN RT 3/4 KEL SAMPORA KEC CISAUK TANGERANG / DEPAN RONGSOKAN BP ERWIN KAMPUNG BARU | POSKO SERPONG | 082122233312 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SR SERI SERIAN LOST KONTAK DITIANG | 2015-07-29 17:29 | 2015-07-29 17:21 | 2015-07-29 20:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:32
G5415072903304 | BP INDRA | JL PEJUANG JAYA BLOK B NO. 236 KEL. MEDAN SATRIA | POSKO PONDOK UNGU | 089653376753 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb eror selesai di atasi | 2015-07-29 17:34 | 2015-07-29 17:28 | 2015-07-29 17:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:37
G5415072903311 | IBU MARIANI / BP HARTONO | PERUM METRO PERMATA 2 BLOK C7 NO.14 KEL KARANG MULIA KEC KARANG TENGAH CILEDUK, ACUAN LOKASI: DEKAT MCD, | POSKO CILEDUK | 02173446568 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 17:36 | 2015-07-29 17:31 | 2015-07-29 18:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:00
G5415072903315 | BP RISKI | JL DR. HAMKA BLOK WARENG RT 1/3 KEL LARANGAN SELATAN KEC LARANGAN SELATAN (ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMART) | POSKO CILEDUK | 081386282810 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA - SELESAI DI TEMPER | 2015-07-29 17:37 | 2015-07-29 17:32 | 2015-07-29 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:39
G5415072903319 | BP IYUD | PERUMAHAN TATAKA PURI BLOK J 7 NO 35 RT 1 / 5 KEL KADU KEC CURUG TANGERANG ACUAN : MASJID ATAQWA . | POSKO CURUG | 0215980024 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | 99b ITRON KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA | 2015-07-29 17:37 | 2015-07-29 17:28 | 2015-07-29 17:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:00
G5415072903334 | BP IWAN | JL PANGERAN RT 9/02 KEL BALEKAMBANG KEC KRAMAT JATI JAKTIM | POSKO CONDET | 083847404317 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | MCB 4A RUSAK SELESAI DIPERBAIKI DIGANTI BARU DARI ABB KE SCHNEIDER | 2015-07-29 17:40 | 2015-07-29 17:30 | 2015-07-29 18:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:36
G5415072903336 | BP EMAN | KEL WARAKAS 5 GG 4 NO 134 RT 8/8 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKUT | POSKO SUNTER | 082112008591 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | LOS KONTAK TIANG | 2015-07-29 17:40 | 2015-07-29 17:35 | 2015-07-29 19:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:54
G5415072903340 | BP HENDRA | JL KP JAWA KEBUN SAYUR NO. 16 RT 14/10 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DI SEBERANG SMKN 35 JAKARTA) | POSKO BANDENGAN | 0216348081 | SR TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | APL SR PUTUS TERBAKAR S/DIPERBAIKI | 2015-07-29 17:40 | 2015-07-29 17:33 | 2015-07-29 19:44 | 2 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA DAN YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN.CC.54.HABIB/0216348081/T0FBILE | Selesai | 0 02:03:24
G5415072903362 | BP DEDY | JL MAUK RT 04/02 KEL PASAR BARU KEC KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02151104023 | 5 RUMAH PADAM | DICEK SR SERIAN LOS KONTAK DI JTR | 2015-07-29 17:44 | 2015-07-29 17:39 | 2015-07-29 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:14
G5415072903375 | IBU SELY | JL DAAN MOGOT KM 21 NO 1 ERA PRIMA DAAN MOGOT BLOK D1D2 KEL BATU CEPER TANGERANG (ACUAN LOKASI : DEPAN POLSEK BATU CEPER TANGERANG) | POSKO KALIDERES | 02129518721 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA (16.500VA) | sulit dihubungi | 2015-07-29 17:47 | 2015-07-29 17:38 | 2015-07-29 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:40
G5415072903380 | BP PRES | JL CILANDAK KKO NO 1 RT 12 RW 08 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU ACUAN LOKASI: DIDEPAN SEKOLAHAN YAYASAN KARTINI BORUBUDUR CILANDAK | POSKO LENTENG AGUNG | 088213724079 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR BLANK ( PTL PADAM ) NO METER 14040785751 | DICEK ULC DITIANG,OPER UNIT | 2015-07-29 17:48 | 2015-07-29 17:40 | 2015-07-29 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:12
G5415072903384 | IBU EMI | PRUM BUKIT DAGO BLOK F5 NO 37 PASA DENA PAMULANG TANG-SEL | POSKO PAMULANG | 08111110535 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | IB BERMASALAH | 2015-07-29 17:49 | 2015-07-29 17:42 | 2015-07-29 18:15 | 1 | MOHON UNTUK SEGERA DITNDAIK LANJUTI CC. 54.ALIMUDIN 29/07/15 17.49 NO TLP 08111110535 ID TIKET T0FBH0W | Selesai | 0 00:26:25
G5415072903387 | IBU DEWI | PR TAMAN SURYA 5 BLOK GG 1 NO. 22 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT APARTEMEN TAMAN SURYA ) | POSKO KALIDERES | 02154390778 | 1 RUMAH PADAM | cek normal | 2015-07-29 17:50 | 2015-07-29 17:44 | 2015-07-29 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:33
G5415072903410 | IBU NELI / BP. JEMI | PERM PULO GEBANG F1 NO. 1 KEL. CAKUNG ACUAN : DEKAT INDOMARET LURUS | POSKO PONDOK KOPI | 0214716324 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | KABEL ILANG DI CURI ORANG | 2015-07-29 17:58 | 2015-07-29 17:51 | 2015-07-29 18:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:20
G5415072903411 | BP KIRJO | KP PASIR RT 06/02 KEL PASIR JAYA KEC JATI UWUNG | POSKO CIKOKOL | 081383231930 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BEBERAPA RUMAH PADAM, alamat tdk jelas | 2015-07-29 17:58 | 2015-07-29 17:51 | 2015-07-29 19:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:30
G5415072903428 | BP NASAR | KP PAYANGAN GANG JIBUN RT 06/07 NO 52 KEL JATISARI KEC JATIASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02196602729 | 1 RUMAH PADAM | DIHUBUNGI TDK MERASA LAPOR. PENANGANAN LAMA BANYAK GANGGUAN DAN PENY TRIP | 2015-07-29 18:03 | 2015-07-29 17:56 | 2015-07-30 03:21 | 0 |  | Selesai | 0 09:18:35
G5415072903429 | BP EDEN | JL TALI 9 NO 45 RT 02 RW 09 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKBAR ACUAN LOKASI : RS DARMAIS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081284435132 | MCB RUSAK DAYA R1/ 1.300 VA | MCB 6A RUSAK, SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-29 18:03 | 2015-07-29 17:54 | 2015-07-29 19:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:21
G5415072903432 | BP ADI | JL HALIM PERDANA KUSUMA NO 10 RT 01/RW 04 KEL JURU MUDI BARU KEC BENDA KAB TANGGERANG. ACUAN : SETEMPAT KLINIK UMUM DR WAWAN JUNAIDI | POSKO KALIDERES | 085786179408 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | overload | 2015-07-29 18:04 | 2015-07-29 17:58 | 2015-07-29 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:33
G5415072903436 | BP BUDI | JL SEMANGKA 1 NO 17 RT 16/9 KEL JATI PULO KEC PALMERAH JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081286163772 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | GARDU D 310 Q1 FEDER B NH 250A PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-29 18:04 | 2015-07-29 17:58 | 2015-07-29 18:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:47
G5415072903438 | IBU ANGGI/ BP MAMAD | BRUNEB SALON JL KEMBANG KEREP NO 8 KEL MERUYA ILIR KEC KEMBANGAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT (SEBELAH POM BENSIN) | POSKO KEBON JERUK | 0215872344 | 1 SALON PADAM APP PASCABAYAR | MCB 20A RUSAK - DIGANTI BARU | 2015-07-29 18:04 | 2015-07-29 17:51 | 2015-07-29 19:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:56
G5415072903464 | BP.YADI | KP.PARIGI RT.01/02 DS.SUKABAKTI (KONTRAKAN BP.MARKUM) | POSKO CURUG | 081282795501 | CEK KWH PRABAYAR | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA,RILLEY TERBUKA,MCB TIDAK STANDART PLN,SEGEL TIDAK ADA DAN KWH STP SUDAH DALAM POSISI DIVIA MCB,LANJUT P2TL,,UPC 1 (MUSLIM,NURUDIN,EKO.T,IIN) | 2015-07-29 18:08 | 2015-07-29 18:04 | 2015-07-29 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:02
G5415072903468 | BP DEDE | KP PANGODOKAN KIDUL RT 06/03 KEC PASAR KEMIS TANGERANG (SETEMPAT KONTRAKAN BP ASEP RUKMANA) | POSKO SEPATAN | 081281900402 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 900 VA | kwh prabayar timbul periksa | 2015-07-29 18:09 | 2015-07-29 18:02 | 2015-07-29 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:04
G5415072903472 | BP DIMAS | PERUM BUMI PELITA KENCANA BLOK B 3 NO 8 KEL PONDOK CABE KEC PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 08568037700 | 1 RUMAH PADAM | LOST KONTAK DITIANG | 2015-07-29 18:09 | 2015-07-29 18:03 | 2015-07-29 18:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:32
G5415072903520 | IBU MARFUAH / BP PUJI | JL MASJID 9 RT.01 RW.07 KEC.CILEDUG KEL.SUDIMARA TIMUR (DEKAT SEKOLAH FATAHILAH) | POSKO CILEDUK | 02194154785 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 18:14 | 2015-07-29 18:06 | 2015-07-29 19:12 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN TERDAPAT BEBERAPA RUMAH PADAM. CC.54.AGUS_S 02194154785 T0FBIEN | Selesai | 0 00:57:38
G5415072903521 | BP ANTO | JL. RAYA SANGEGO/ KP BARU NO. 8-10 KEL. KOANG JAYA KEC. KARAWACI, TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT PINTU AIR 10 SUNGAI CISADANE | POSKO CIKOKOL | 02154217503 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 18:14 | 2015-07-29 18:06 | 2015-07-29 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:08
G5415072903531 | BP ADE | KAMP PANGODOKAN KIDUL RT 006/003 KELKOTA BUMI KEC PASAR KEMIS TANGGERANG (MASUK PERUM BUMI ASRI) | POSKO SEPATAN | 081219924894 | 1 RUMAH PADAM | kwh prabayar timbul periksa | 2015-07-29 18:16 | 2015-07-29 18:09 | 2015-07-29 20:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:12
G5415072903551 | BP MIRZA | PR SERPONG TERRACE BLOK F9 NO 23 KEL BUARAN KEC SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 08158957114 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | C.TEMPER | 2015-07-29 18:19 | 2015-07-29 18:12 | 2015-07-29 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:14
G5415072903563 | BP BAYU | KOMP PREMIER BLOK D NO 7 KEC CIPAYUNG JAKTIM ACUAN LOKASI: DEKAT POLSEK CIPAYUNG | POSKO PONDOK GEDE | 081280002280 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) NO METER 32105870664 | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK ADA JAWABAN | 2015-07-29 18:21 | 2015-07-29 17:57 | 2015-07-30 05:03 | 0 |  | Selesai | 0 10:42:46
G5415072903565 | IBU META | KOMP RUKO GRIYA INTI SENTOSA JL GRIYA AGUNG BLOK N 3 NO.47-48 KEC. SUNTER JAYA JAKARTA UTARA ( DEKAT HOTEL HOLIDAY IN KEMAYORAN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081218622277 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT SDH DI TANGANI PIHAK INSTALATIR SDH KONFIRMASI DGN IBU META | 2015-07-29 18:21 | 2015-07-29 18:13 | 2015-07-29 18:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:43
G5415072903572 | IBU NITA | JL.ASEM 4 NO.18 KEL.DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA BARAT.ACUAN:DEKAT MASJID NURUL IKLAS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215669836 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR, SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 18:22 | 2015-07-29 18:17 | 2015-07-29 19:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:30
G5415072903576 | IBU EKI | JL MADRASAH KOMPLEK DEPARTMENT AGAMA NO 10A GANDARIA SELATAN JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 082240000110 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | app periksa selesai ditolong | 2015-07-29 18:23 | 2015-07-29 18:18 | 2015-07-29 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:03
G5415072903588 | IBU SARIYATI | KP CEREWET RT 1/3 KEL SUKADAMAI KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 0215961723 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SR PUTUS DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-29 18:24 | 2015-07-29 18:20 | 2015-07-29 19:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:31
G5415072903595 | BP DIMAS | PURI BINTARO PB17 NO.29 RT 04/09 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 02174864959 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | PENGAWATAN METER TERBAKARA | 2015-07-29 18:25 | 2015-07-29 18:21 | 2015-07-29 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:03
G5415072903618 | BP MUSTOFA | JL. RAYA SERANG KM 12,5 RT 3/3 KEL SUKADAMAI KEC CIKUPA TANGERANG (ACUAN LOKASI: DI DEKAT BIDAN BADRIAH DAN PABRIK TORABIKA) | POSKO CIKUPA | 081218050086 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | SR PUTUS DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-29 18:28 | 2015-07-29 18:23 | 2015-07-29 19:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:50
G5415072903628 | IBU HETY | BUKIT DURI PLAZA BLOK B2-3 JL JATINEGARA BARAT NO 54E JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081210250326 | 1 KANTOR PADAM | SETEMPAT DI CEK NORMAL.ULC2-M.YUSUF | 2015-07-29 18:30 | 2015-07-29 18:24 | 2015-07-29 19:08 | 1 | 18:34, T0FBI1C. DALAM PELAKSANAAN AGAR MENGHUBUNGI NO HP : 081364517771 (BP SULTAN) cc.54.mistahul_h | Selesai | 0 00:37:36
G5415072903634 | BPK YUDHA | JL RAYA PONDOK KACANG NO 51 RT 3/3 KEC CILEDUK KEL TAJUR (DEKAT D'BESO) | POSKO CILEDUK | 02193484785 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SR LOS KONTAK DI MIRTANG - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 18:31 | 2015-07-29 18:23 | 2015-07-29 19:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:18
G5415072903651 | IBU ATRI | KP CEREWET RT 3/3 KEL.SUKA DAMAI KEC.CISOKA | POSKO CIKUPA | 082124694899 | 6 KIOS PADAM | SR PUTUS DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-29 18:33 | 2015-07-29 18:27 | 2015-07-29 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:55
G5415072903662 | IBU HENI HANDAYANI | LOKASI : JL H. ABDUL AZIS RT.5/1 KEL KEDAUNG KEC KEDAUNG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT ASRMA BRIMOB | POSKO PAMULANG | 081807824505 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | KELEBIHAN PEMAKAIAN | 2015-07-29 18:34 | 2015-07-29 18:28 | 2015-07-29 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:56
G5415072903664 | BP KORNEL | PASAR DANGDUT JL MELATI RT 7 RW 16 KEL KAPUK KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081905213724 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B DIGANTI NH FUSE 300A (TG 62H) PETUGAS : ROZALI/NURKHOLIS | 2015-07-29 18:35 | 2015-07-29 18:30 | 2015-07-29 19:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:47
G5415072903680 | IBU DEVI/IBU JULIANA/BP JUHEDI | CLUSTER RIJON BLOK N 8 NO2 BSD THE ICON BSD | POSKO SERPONG | 02159491010 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-29 18:37 | 2015-07-29 18:16 | 2015-07-29 20:46 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI UNTUK PERIHAL YANG SAMA, CC.54.OBED, 081298688521, T0FBILM, 29/07/15 | Selesai | 0 02:09:02
G5415072903683 | BP GUNTUR | JL WARINGIN RAYA RT 12/3 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA | POSKO RAWAMANGUN | 0218505154 | PADAM BEBERAPA RUMAH | KABEL SR PUTUS DI TIANG CB SERIAN SELESAI DISAMBUNG KEMBALI PETUGAS DEDI CS TELEPONIS HERI W | 2015-07-29 18:38 | 2015-07-29 18:32 | 2015-07-29 19:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:22
G5415072903698 | BP SUTIYO | JL MAWAR RT 2/1 NO 13 KEL PEDURENAN KEC JATI ASIH BEKASI ACUAN : DEKAT SHOWROOM AL AMIEN / DEKAT GUDANG DALAM RENOVASI . | POSKO PONDOK GEDE | 08128394151 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI TDK AKTIF. PENANGANAN LAMA BANYAK GANGGUAN DAN PENY TRIP | 2015-07-29 18:39 | 2015-07-29 18:34 | 2015-07-30 03:25 | 0 |  | Selesai | 0 08:45:47
G5415072903724 | BP SUMANTO | JL INPRES 4 NO 4 RT 3/6 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081368683243 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE Q2/A 250A PUTUS - DI GANTI 250A DARI GARDU CD 39 | 2015-07-29 18:44 | 2015-07-29 18:40 | 2015-07-29 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:54
G5415072903745 | IBU LAILA | JL NURUL IMAN RT 10/2 NO 100 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: DEKAT PERUM PURI MANSION) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081218588890 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN D DIGANTI NH FUSE 300A, NORMAL JAM 19:10 (CKG 75) PETUGAS : ADAM/ROZAQ | 2015-07-29 18:47 | 2015-07-29 18:42 | 2015-07-29 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:50
G5415072903750 | IBU RIANKA | JL RADEN SANIM GANG AL HIDAYAH RT 03/011 NO 43 KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH IBLAM | POSKO LENTENG AGUNG | 082111962888 | BEBERAPA RUMAH PADAM | RG 142,NH FUSE R4 Q2 300A PUTUS | 2015-07-29 18:48 | 2015-07-29 18:42 | 2015-07-29 19:33 | 1 | NO TIKET T0FBJH5 , TERKAIT G5415072903750 , PELANGGAN MELAPOR ULANG PTL MASIH PADAM . CC.54.SAIFUL | Selesai | 0 00:45:31
G5415072903772 | IBU LISA/ BP AGUS | JL NURUL IMAN 1 NO 100 F RT 10/2 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085215973759 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN D DIGANTI NH FUSE 300A, NORMAL JAM 19:10 (CKG 75) PETUGAS : ADAM/ROZAQ | 2015-07-29 18:51 | 2015-07-29 18:44 | 2015-07-29 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:38
G5415072903773 | BP SUPRIYADI | RT 11/01 KEL TANJUNG DUREN SELATAN KEC GROGOL PERTAMBURAN JAKARTA BARAT ACUAN : DISEBELAH KANTOR KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN | POSKO KEBON JERUK | 0215642618 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DARI GARDU D 83 A NH FUSE 300A Q-3 FEEDER D PUTUS SELESAI DITOLONG DIGANTI YANG SAMA NORMAL 20:00 | 2015-07-29 18:51 | 2015-07-29 18:46 | 2015-07-29 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:40
G5415072903785 | IBU MERY | PR PLUIT KARANG SARI 2 MUARA KARANG BLOK R7 UTARA NO.1 RT 011/008 KEL PENJARINGAN KEC PLUIT JAKUT | POSKO BANDENGAN | 0216670401 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK S/DIPERBAIKI | 2015-07-29 18:53 | 2015-07-29 18:42 | 2015-07-29 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:25
G5415072903794 | IBU NIAR | JL GURU MUGNI NO.10 KARET KUNINGAN KEL SEMANGGI KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215269991 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | AGUS CS @ KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DIMASUKKAN CLEAR TEMPER NORMAL KEMBALI. | 2015-07-29 18:54 | 2015-07-29 18:50 | 2015-07-29 19:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:18
G5415072903802 | BP ISWARA | JL TANAH KUSIR BENDI RAYA NO 15 RT 03/10 KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT MAKAM TANAH KUSIR/DI BELAKANG LAWSON MARKET | POSKO PONDOK INDAH | 0818916989 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | lost kontak ditiang selesai ditolong | 2015-07-29 18:56 | 2015-07-29 18:49 | 2015-07-29 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:36
G5415072903804 | IBU DWI | JL PENDOWO BLOK B RT 03/RW 09 KEL LIMO KEC LIMO CAKRA | POSKO CINERE | 081290869598 | 6 RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR TERBAKAR | 2015-07-29 18:56 | 2015-07-29 18:52 | 2015-07-29 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:27
G5415072903825 | BP ISMAIL | JL KEMANG RAYA NO 120 RT 3 RW 2 KEL BANGKA KEC MAMPANG PERPATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217181217 | BEBERAPA RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG 1 BH CCOH | 2015-07-29 18:59 | 2015-07-29 18:54 | 2015-07-29 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:32
G5415072903827 | BP RISWAN | JL TANJUNG DUREN TIMUR DALAM 6 NO.16 RT.12/03 KEL.TANJUNG DUREN SELATAN KEC.GROGOL PETAMBURANSEBERANG KANTOR KELURAHAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215666794 | 6 RUMAH PADAM | SETEMPAT PELANGGAN POSKO KEBON JERUK | 2015-07-29 19:00 | 2015-07-29 18:54 | 2015-07-29 19:09 | 1 | T0FBIXI. 0215666794. PELANGGAN MELAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG CC.54.ARROZI | Selesai | 0 00:09:45
G5415072903836 | BP INDRA | JL MENJANGAN 4C RT 01/03 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN LEGEND MUSIK | POSKO CIPUTAT | 0819704524 | 3 RUKO PADAM | NH FUSE PHASA II FEEDER A 250A PUTUS - 250 DARI GARDU BT 162 P. ANYAM GI BINTARO | 2015-07-29 19:00 | 2015-07-29 18:55 | 2015-07-29 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:28
G5415072903843 | IBU AAN | JL EMPATI RT 5/4 GG JARIAH KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 082115920644 | 3 RUMAH PADAM | 3 METERAN PRABAYAR BLANK EX PEKERJAAN DI GARDU | 2015-07-29 19:01 | 2015-07-29 18:56 | 2015-07-29 20:46 | 1 | RALAT NAMA JALAN SESUAI INFO PELANGGAN JL MOHKAFI DUA. PTL MASIH PADAM CC.54.BAMBANG_I / T0FBKA6 | Selesai | 0 01:44:47
G5415072903859 | BP GINTING | KAV DKI JL SUNTER KARYA BLOK A1 NO 23 RT07/13 KEL SUNER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 081383833983 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK OKA | 2015-07-29 19:04 | 2015-07-29 18:57 | 2015-07-29 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:47
G5415072903860 | BP RAHMAT | JL.KALIMALANG BLOK C NO 06 KEL.CIPINANG BALI KEC.CIPINANG JAKTIM (SAMPING CIPINANG INDAH/HALTE MUKOROBIN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02129821227 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM | SETEMPAT DI CEK INSTALASI BANGUNAN.ULC2-M.YUSUF | 2015-07-29 19:05 | 2015-07-29 18:57 | 2015-07-29 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:36
G5415072903863 | IBU NENAWATI TRISNA | JL KANGKUNG GG H WAHAB LIAS III NO 33 RT 12/11 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN JAKARTA SELATAN.DEKAT TPA AT-TAQWA | POSKO BULUNGAN | 081294187878 | 1 RUMAH PADAM R1/1.300 VA | LOSKONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG 2BH CCOH | 2015-07-29 19:05 | 2015-07-29 18:58 | 2015-07-29 20:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:30
G5415072903872 | IBU ADE | JL KALIBATA SELATAN 1 A NO 14 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217984064 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM ( PTL NORMAL ) | KEGIATAN MANUVER PENYULANG TENOR | 2015-07-29 19:06 | 2015-07-29 19:03 | 2015-07-29 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:19
G5415072903876 | BP ASEP MULYANA | JL BINA LONTAR 2 RT 007/09 NO.116 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLA AL-IKHLAS | POSKO PONDOK GEDE | 02192857871 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) NO METER : 34020425053 TERKAIT G5415072903235 BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. | COVER MCB APP PRABAYAR PATAH ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-29 19:07 | 2015-07-29 19:01 | 2015-07-30 09:52 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTCC.54.TINDI_U0FBOI2_30/07/15 | Selesai | 0 14:45:49
G5415072903877 | BP IWAN | JL GAHARU 1 NO 33A KEL CIPETE KEC KBY BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0818200372 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SUDAH MENYALA KEMBALI | 2015-07-29 19:07 | 2015-07-29 19:02 | 2015-07-29 19:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:05
G5415072903881 | IBU RETNO | JL.PANGKALAN JATI 1 RT 4/13 NO 13 KEL.CIPINANG MELAYU | POSKO KALIMALANG | 081383894911 | MPB TERTERA PERIKSA | SRAPP - MPB TERTERA PERIKSA DIMASUKKAN NO TEMPER DAN TOKEN PULSA BERHASIL | 2015-07-29 19:08 | 2015-07-29 19:03 | 2015-07-29 19:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:49
G5415072903882 | IBU NOVI | PR DASANA INDAH BLOK RM 5 NO 18 RT 12/15 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG ACUAN LOKASI RS IBU DAN ANAK MURNIASIH ATAU PASAR DASANA INDAH | POSKO CURUG | 02154211081 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA ( PTL PADAM ) | 01b MCB 6A RUSAK S/DIGANTI DENGAN CADANGAN MCB 6A 1bh STP NORMAL KEMBALI UPC 2 (WIDODO,JONI,EKO.T,IIN) | 2015-07-29 19:08 | 2015-07-29 19:02 | 2015-07-29 19:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:17
G5415072903883 | IBU SUGIARTO | JL MANGGA BLOK D GANG 2 RT 10/4 KEL LAGOA KEC KOJA JAKUT | POSKO MARUNDA | 082122298716 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus selesai di ganti baru 250 a phase 2 feder b pk 53 n | 2015-07-29 19:08 | 2015-07-29 18:58 | 2015-07-29 20:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:23
G5415072903886 | BP MARIO | PERUM SUNTERMAS BARAT H 9 NO 21 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIOK ACUAN LOKASI DEKAT WIHARA | POSKO SUNTER | 081290721977 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X250A PUTUS PHASA 2/H DI GANTI YANG SAMA DARI GARDU SD 27 | 2015-07-29 19:09 | 2015-07-29 19:02 | 2015-07-29 20:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:43
G5415072903888 | IBU A GIOK/BP HERMANTO | JL. KEDOYA RAYA NO. 60 RT 10/05 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT PUSAT KEBUGARAN POLA BUGAR / DEKAT METRO TV/ SETEMPAT PT. GRAND PLASTIC UTAMA | POSKO KEBON JERUK | 0215803303 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM DAYA 197.000 VA | NH PEMBATAS PHASE 1 3X300A PUTUS DIGANT BARU | 2015-07-29 19:09 | 2015-07-29 19:00 | 2015-07-29 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:45
G5415072903893 | IBU MEDA | KOMP HANKAM KELAPA 2 JL MERAK BLOK C NO.4 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK, ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID | POSKO CIRACAS | 081808839739 | 5 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 2 PHASA 3 300A-300A. HU: 210 DARI E 32 C | 2015-07-29 19:10 | 2015-07-29 19:05 | 2015-07-29 20:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:58
G5415072903895 | IBU SUDARNA | GG KEMBANG JL MENJANGAN RAYA NO 20 RT 05 RW 08 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI: DEKAT SUTET | POSKO CIPUTAT | 0217431318 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASA II FEEDER A 250A PUTUS - 250 DARI GARDU BT 162 P. ANYAM GI BINTARO | 2015-07-29 19:10 | 2015-07-29 19:04 | 2015-07-29 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:18
G5415072903900 | IBU YULI | JL RAYA KEMBANGAN SELATAN GG KOBER NO 31 RT 04/01 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 081293437509 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DICEK PETUGAS DICEK NORMAL | 2015-07-29 19:11 | 2015-07-29 19:05 | 2015-07-29 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:50
G5415072903909 | BP SAM | JL PEDURENAN 1 RT 15/4 KEL KARET KUNINGAN KEC SETIA BUDI ( DEKAT DENGAN PASAR CIPLAK ) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215279594 | 1 RUMAH PADAM MENYALA ( DAYA 1.300 VA PTL PADAM ) | JUMED CS @ AFLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DIPERBAIKI. | 2015-07-29 19:12 | 2015-07-29 19:05 | 2015-07-29 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:08
G5415072903913 | BP ARIYADI | JL KEMUNING 1 RT 05/05 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG ACUAN LOKASI PERGURUAN MUHAMMADIYAH | POSKO CIPUTAT | 082111034373 | 1 RUMAH PADAM | STP DICEK NORMAL | 2015-07-29 19:13 | 2015-07-29 19:07 | 2015-07-29 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:25
G5415072903919 | BP KASIM | KP BOJONG RENGET RT 04/02 KEC KOSAMBI TANGGERANG | POSKO TELUK NAGA | 089647374956 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERRO 2 (PTL PADAM) | KWH PRABAYAR EROR GARDU BLB 4 | 2015-07-29 19:14 | 2015-07-29 19:08 | 2015-07-29 19:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:54
G5415072903921 | BP MAHMUDIN | KP DUKUH RT 10/5 KEL KP DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKTIM DEKAT SEKOLAH LAPANGAN 263 | POSKO CONDET | 087884699299 | 1 RUMAH PADAM | KBO SELESAI DIPERBAIKI | 2015-07-29 19:14 | 2015-07-29 19:06 | 2015-07-29 19:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:24
G5415072903935 | IBU HERMANTO | JL KARANG TENGAH 1 NO.80 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH JAKARTA PUSAT | POSKO CILEDUK | 081381765735 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | DI PTT SETEMPAT WILAYAH POSKO GAMBIR - SUDAH DI KONFIMASI | 2015-07-29 19:15 | 2015-07-29 19:04 | 2015-07-29 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:43
G5415072903947 | BP SUGIRI | JL KOMPAS GG KEMBANG RT.05/08 KEL.CEMPAKA PUTIH KEC.CIPUTAT TIMUR | POSKO CIPUTAT | 081382207565 | BEBERAPA EUMAH PADAM | NH FUSE PHASA II FEEDER A 250A PUTUS - 250 DARI GARDU BT 162 P. ANYAM GI BINTARO | 2015-07-29 19:17 | 2015-07-29 19:11 | 2015-07-29 19:42 | 1 | PERIHAL : BEBERAPA RUMAH PADAM | Selesai | 0 00:24:48
G5415072903948 | BP DIAN | PERUM GRAHA RAYA REGENCY RUKO VENICE ARCADE BLOK YE NO 17 KEL PONDOK SERUT KEC SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 02153140027 | 1 RUKO PADAM B2 / 11000VA | NH FUSE 25A PUTUS | 2015-07-29 19:17 | 2015-07-29 19:09 | 2015-07-29 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:41
G5415072903970 | IBU WAHYU | JL. SIAGA RAYA NO 40I KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 02179170880 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PENYULANG DOMBA TRIF 19:17 NORMAL KEMBALI PUKUL 21:35 | 2015-07-29 19:19 | 2015-07-29 19:14 | 2015-07-29 21:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:42
G5415072903972 | BP PETER BUDI HARJA | JL MENJANGAN RAYA NO 109 KEL CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081906161800 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASA II FEEDER A 250A PUTUS - 250 DARI GARDU BT 162 P. ANYAM GI BINTARO | 2015-07-29 19:20 | 2015-07-29 19:13 | 2015-07-29 19:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:00
G5415072903983 | BP ARI WIJAYA | JL MANJANGAN RAYA NO 32 KEL PONDOK KRANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 085217520802 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 33.000 VA | NH FUSE PHASA II FEEDER A 250A PUTUS - 250 DARI GARDU BT 162 P. ANYAM GI BINTARO | 2015-07-29 19:21 | 2015-07-29 19:14 | 2015-07-29 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:05
G5415072903992 | BP H MARJUKI | JL MALAKA 1 RT 8/12 KEL ROROTAN KEC CILINCING DEPAN MESJID NURUL SAADAH | POSKO PONDOK UNGU | 081285273325 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | Los kontak di tiang selesai diatasi | 2015-07-29 19:22 | 2015-07-29 19:15 | 2015-07-29 20:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:03
G5415072904001 | BP RONNEY | JL RAWA KUNING GANG H.MAIN RT 08/07 NO 133 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG ACUAN SEBERANG SD 20 | POSKO PONDOK KOPI | 081807775983 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-07-29 19:23 | 2015-07-29 19:14 | 2015-07-29 20:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:10
G5415072904015 | BP HERI | JL SEPAT NO 23 RT 09/12 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEPAN KEL TELUK GONG | POSKO KAPUK | 02192921393 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | DI TINJAU PETUGAS,SETEMPAT NORMAL | 2015-07-29 19:24 | 2015-07-29 19:18 | 2015-07-29 20:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:35
G5415072904025 | IBU HAMDIYAH | KP PISANGAN KAYU AGUNG RT 04/01 NO.64 KEL KAYU AGUNG KEC SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 082123192009 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek gron plat phase 2 jur a + nh 250a putus / MA142 | 2015-07-29 19:25 | 2015-07-29 19:19 | 2015-07-29 20:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:03
G5415072904064 | IBU DRA'I | JL.KP SUMUR UTARA RT 7/10 NO 156 | POSKO KALIMALANG | 081281748658 | 2 RUMAH PADAM | SRAPP - 2 RUMAH EX P2TL SELESAI DI SAMBUNG KABEL SR -+ 20 METER | 2015-07-29 19:29 | 2015-07-29 19:26 | 2015-07-29 20:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:32
G5415072904066 | BP DAVID | SETEMPAT LEGEND MUSIC STUDIO JL MENJANGAN RAYA NO.121 RT.6/015 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR | POSKO CIPUTAT | 02193838082 | 3 RUKO PADAM | NH FUSE PHASA II FEEDER A 250A PUTUS - 250 DARI GARDU BT 162 P. ANYAM GI BINTARO | 2015-07-29 19:30 | 2015-07-29 19:25 | 2015-07-29 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:56
G5415072904097 | IBU MORO WAHYUNI | JL MANGGA NO 29C RT 01 RW 01 KOJA KEL KOJA KEC LONTAR JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02195286932 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus selesai di ganti baru 250 a phase 2 feder b pk 53 n | 2015-07-29 19:35 | 2015-07-29 19:31 | 2015-07-29 20:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:27
G5415072904113 | BP DELI | JL PINTU AIR RT 9/6 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK GEDE BKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082114569609 | MOHON BANTUAN PEMBELIAN TOKEN. PELANGGAN DENGAN NOMOR ID METER : 45010170640 INGIN MELAKUKAN PEMBELIAN TOKEN. SISA KWH = 3.12 KWH. | disarankan untuk membeli di bank bukopin, terhambat gangguan penyulang letnan dan gantang | 2015-07-29 19:39 | 2015-07-29 19:27 | 2015-07-29 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:53
G5415072904118 | BP HAIRUL | KOMP.KIMIA FARMA 2 BLOK AG NO 138 | POSKO KALIMALANG | 08129421123 | 1 RUMAH PADAM | LAIN-LAIN - INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-29 19:40 | 2015-07-29 19:37 | 2015-07-29 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:51
G5415072904126 | BP. ARIEF | JL LANTUR III NO 12, KP GAGAK MASJID RT- 002 / RW-02, KEL LARANG SELATAN, KEC LARANGAN, TANGERANG. LOKASI: DI DEKAT GOR TAMAN ASRI, SEBELAH TIMUR MASJID AL MUHAJIRIN ? 500M. | POSKO CILEDUK | 02198724741 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR , SISA KWH MENDADAK HABIS MENJADI 0 | PULSA HABIS - SELESAI DI TAMBAHKAN | 2015-07-29 19:41 | 2015-07-29 19:33 | 2015-07-29 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:35
G5415072904127 | BP JOHAN | JL COKROAMINOTO NO 21 KEL SUDIMARA KEC CILEDUK, ACUAN LOKASI : PLAZA BROBUDUR | POSKO CILEDUK | 085880352770 | 1 RUMAH PADAM | SR PUTUS DI TENGAH - SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 19:41 | 2015-07-29 19:36 | 2015-07-29 20:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:26
G5415072904138 | BP ARSUDIN | JL PISANGAN GG TOGE RT 01/01 KEL PISANGAN KAYU AGUNG KEC SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081399170912 | BEBERAPA RUMAH PADAM | groun plat terbakar/nh fuse 250 di gardu st 142 | 2015-07-29 19:43 | 2015-07-29 19:38 | 2015-07-29 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:35
G5415072904147 | IBU NENENG | JL KALIMANGSO GG H HALIM RT 002/003 NO 3A KEL JURANGMANGU TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG DEKAT HARMONI SWALAYAN | POSKO BINTARO | 081382065326 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-29 19:45 | 2015-07-29 19:39 | 2015-07-29 20:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:12
G5415072904155 | BP DONI | KK PLUIT TIMUR BLOK I SELATAN NO 8 KEL. PLUIT TIMUR KEC. PENJARINGAN ACUAN LOKASI HOTEL AKSON PLUIT | POSKO BANDENGAN | 0811160302 | MCB LEMAH DAYA 7700VA | SETEMPAT DITINJAU KELOKASI O/PETUGAS BAG.IB OPER BT | 2015-07-29 19:47 | 2015-07-29 19:41 | 2015-07-29 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:49
G5415072904181 | BP SUHARDJO | JL H HARUN 5 NO 7 RT 3/10 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI (DEKAT SD JATI RAHAYU 1) | POSKO PONDOK GEDE | 02197943361 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-29 19:54 | 2015-07-29 19:47 | 2015-07-30 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 15:36:39
G5415072904193 | BP ARIS | KOMPLEK KEJAKSAAN AGUNG BLOK RB 3,4 DAN 5 KEL KARANG MULYA KEC KARANG TENGAH CILEDUK | POSKO KEBON JERUK | 08176961067 | 3 RUMAH PADAM | DARI GARDU DK 9 P Q-2 FEEDER A NH FUSE 300A PUTUS SELESAI DITOLONG DIGANTI YANG SAMA NORMAL 20:30 | 2015-07-29 19:57 | 2015-07-29 19:52 | 2015-07-29 20:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:06
G5415072904207 | BP ISAM | KOMPLEKS DKI BLOK G3 NO 22 RT.018/02 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR KELURAHAN PONDOK KELAPA. | POSKO KALIMALANG | 0218646063 | MCB MENGELUARKAN SUARA PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GANTI DENGAN MCB 6A ABB | 2015-07-29 20:00 | 2015-07-29 19:52 | 2015-07-29 20:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:04
G5415072904216 | BU ENDANG/BP TOTO | JL PETUKANGAN UTARA RT 09/03 NO 25 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHANACUAN LOKASI : DEKAT KELURAHAN | POSKO CILEDUK | 02194011865 | 5 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DI SAMBUNG DENGAN CCOH 70 X 16 MM | 2015-07-29 20:02 | 2015-07-29 19:55 | 2015-07-29 20:50 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA. 29/07/15, T0FBKXX, 02194011865. CC.54.ARIES_P | Selesai | 0 00:48:05
G5415072904222 | BP SUTRISNO | JL TANUNG RT 05/RW 05 KEL CIRACAS KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 081387195400 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS R2 PHASA2 300-300A HU 130A DRI GARDU GD 89 SELESAI | 2015-07-29 20:03 | 2015-07-29 19:58 | 2015-07-29 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:02
G5415072904223 | BP KHOIRUL | JL RADEN SALEH NO 30 F KEL KARANG MULYA KEC KARANG TENGAH. LOKASI DEKAT DEKAT PALANG SOTO KUDUS / SPANDUK NURUL FIKRI | POSKO KEBON JERUK | 02173453121 | 1 RUKO PADAM APP PASCABAYAR | BATAL VIA 123 | 2015-07-29 20:03 | 2015-07-29 19:57 | 2015-07-29 20:21 | 1 | CC.54.REYNOLDPEMBATALAN LAPORAN TERKAIT 1 RUKO PADAM DI KARENAKAN TIDAK ADA YANG MENJAGA RUKO TSB (PEKERJA PULANG SEMUA). | Selesai | 0 00:18:36
G5415072904224 | BP EDI | PR DASANA INDAH BLOK RI 16 NO 18 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO CURUG | 02154212016 | MCB LEMAH ( DAYA 1300 VA ) | 08 VIA TLP STP KONSUMEN MINTA DICEK BESOK,KONSUMEN AKAN LAPOR ULANG BESOK TGL 30-07-2015 | 2015-07-29 20:03 | 2015-07-29 19:55 | 2015-07-29 20:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:01
G5415072904225 | BP IRWAN | TAMAN CIPULIR ESTATE BLOCK D NO 25 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN ( INDOMART ) | POSKO CILEDUK | 082112682281 | MCB RUSAK DAYA R1 / 2200 VA | MCB 10A RUSAK - DI GANTI 10A | 2015-07-29 20:03 | 2015-07-29 19:57 | 2015-07-29 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:04
G5415072904227 | IBU RATIH | JL PENDOWO GANG KOPO NO 108 RT 08/09 KEL LIMO KEC LIMO DEPOK. ACUAN LOKASI: MASJID NURUL HIDAYAH | POSKO CINERE | 0816713742 | 1 RUMAH PADAM R2T / 4400 | BERIKUT PERETAKAN JTR TERBAKAR PERETAKAN JTR TERBAKAR (GARDU TD 162A PNY.BIBI) | 2015-07-29 20:04 | 2015-07-29 19:58 | 2015-07-29 20:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:50
G5415072904237 | BP MASFUD | JL KEBANTENAN 5 RT 4/7 NO.20 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKUT. DEKAT DENGAN BELAKANG KOMPLEK JAYA MOTOR | POSKO MARUNDA | 085210858248 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | BEBAN LEBIH | 2015-07-29 20:05 | 2015-07-29 19:59 | 2015-07-29 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:14
G5415072904249 | BP IRFAN | PR TOTAL PERSADA RAYA NO 33 BLK B 4 RT 7 RW 6 KEL GEMBOR KEC PERIUK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085219165887 | MCB 2 A LEMAH (PTL PADAM MENYALA) | mcb rusak | 2015-07-29 20:08 | 2015-07-29 20:02 | 2015-07-29 21:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:29
G5415072904266 | IBU EVI | JL H. MENCONG GG H. JUM 1 RT 04 RW 12 KEC. CILEDUK TANGERANG (ACUAN LOKASI : DEKAT PR SIMPRUG) | POSKO CILEDUK | 081299138537 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | PRABAYAR TANDA PERIKSA SELESAI DI TAMPER | 2015-07-29 20:12 | 2015-07-29 20:05 | 2015-07-29 21:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:56
G5415072904288 | IBU ANA | JL HJ KASAM RT4 RW4 NO 51C KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 082125405857 | 2 RUMAH PADAM | DICARI TIDAK KETEMU DIPTT TIDAK DIANGKAT-ANGKAT DITINGGAL UNTUK LAPOR ULANG KEMBALI | 2015-07-29 20:16 | 2015-07-29 20:12 | 2015-07-29 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:01:37
G5415072904298 | BP BENI | PERUM ELANG LAUT JL ELANG LAUT 7 NO 22 RT 4/3 KEL KAMAL MUARA KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 08119958526 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH PADA BOK PHB PUTUS 1X63A,SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 20:17 | 2015-07-29 20:11 | 2015-07-29 20:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:46
G5415072904313 | BP WAHYU | KAMPUNG PABUARAN RT 07/03 NO 3 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0217376390 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 FIDER A 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD66 NORMAL KEMBALI JAM 21:05 | 2015-07-29 20:20 | 2015-07-29 20:16 | 2015-07-29 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:31
G5415072904315 | IBU LUBENAH | JL RADEN SALEH NO 31 KEL.KARANG TENGAH KEC. KARANG MULYA, ACUAN LOKASI SETEMPAT RUKO BERWARNA MERAH ABU ABU | POSKO CILEDUK | 0215855002 | 1 RUKO PADAM | DI CEK WILAYAH POSKO KEBUN JERUK - SUDAH DI KONFIIRMASI | 2015-07-29 20:20 | 2015-07-29 20:14 | 2015-07-29 20:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:40
G5415072904318 | BP BUDI | JL SINAR BUDI NO 29 RT 03/RW 04 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN , ACUAN LOKASI DEKAT SALON ELIZA | POSKO BANDENGAN | 0216692772 | 4 RUMAH PADAM | APL SR U/10 RUMAH A/SIPERBAIKI U/APKT > 3 JAM KARENA PETUGAS MELKUKAN PENGUSUTAN GANGGUAN SKTR DI PANTAI MUTIARA | 2015-07-29 20:20 | 2015-07-29 20:15 | 2015-07-30 01:07 | 0 |  | Selesai | 0 04:46:10
G5415072904322 | BP SUMARYONO | PR PONDOK PUCUNG INDAH 1 BLOK B NO.74 KEL.PONDOK PUCUNG KEC.PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 081513002037 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUND PLAT TERBAKAR PHASE 3 FIDER H DARI GARDU CP44 SEDANG DALAM PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-07-29 20:21 | 2015-07-29 20:15 | 2015-07-29 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:01
G5415072904338 | BP ALBERT | JL PEMBANGUNAN DALAM I NO 29 A KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT, ACUAN LOKASI DIBELAKANG MOL GAJAH MADA (SETEMPAT KOS KOSAN WISMA BIRU ). | POSKO MENTENG | 02190487404 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | SYAHRUDIN#46002318536#PRABAYAR PERIKSA SELESAI DICLEARTAMPER KEMBALI | 2015-07-29 20:23 | 2015-07-29 20:17 | 2015-07-29 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:45
G5415072904382 | IBU DEKA | KP GARDU RT1/1 DESA CIRARAT KEC LEGOK TANGERANG (DEKAT MASJID AL ITJIHAD) | POSKO CURUG | 0215978128 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS TERTIMPA POHON (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | 07 KABEL SR PUTUS TERTIMPA POHON PEPAYA S/DITOLONG DENGAN CADANGAN KABEL SR 2m STP NORMAL KEMBALI CRG 1 (GUNAWAN,TRANGGONO,EKO.T,IIIN) | 2015-07-29 20:32 | 2015-07-29 20:23 | 2015-07-29 22:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:37
G5415072904386 | BP SLAMET | MASJID AS SAKINAH GARDENIA ESTATE KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT ( DEKAT DENGAN LAPANG FUTSAL CAMP ATAU SAMPING RS ANANDA ) | POSKO CIPUTAT | 081315475867 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-07-29 20:33 | 2015-07-29 20:28 | 2015-07-29 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:18
G5415072904400 | IBU IRA | JL RAYA PENGGILINGAN NO 3 CAKUNG JAKARTA TIMUR (GEREJA GPBI/ SAMPING ALFA MART) | POSKO PONDOK KOPI | 02160711553 | MCB LEMAH | setempat normal | 2015-07-29 20:36 | 2015-07-29 20:24 | 2015-07-29 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:12
G5415072904403 | BP AAM | KOMPLEK KEJAKSAAN JL ADIYAKSA 5 BLOK K 31 KEL KARANG MULYA KEC KARANG TENGAH CILEDUK ACUAN DEKAT MC DONALD | POSKO KEBON JERUK | 08128654431 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 4400 VA) | DARI GARDU DK 9 P Q-2 FEEDER A NH FUSE 300A PUTUS SELESAI DITOLONG DIGANTI YANG SAMA NORMAL 20:30 ,No. Lapor Referensai :G5415072904193 | 2015-07-29 20:37 | 2015-07-29 20:32 | 2015-07-29 20:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:59
G5415072904408 | BP HENDRA | PR HARAPAN INDAH 2 CLUSTER HELYCONIA BLK HP1 NO 10 KEL TARUMA JAYA KEC PUSAKA RAKYAT, BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188866877 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUNDPLAT RUSAK 400A PHASA 3 F.D SELESAI DIGANTI BARU 400A GARDU BK 97 ,No. Lapor Referensai :G5315072900945 | 2015-07-29 20:38 | 2015-07-29 20:34 | 2015-07-29 20:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:31
G5415072904414 | BP JOKO | CITRA II EXTENSION BLOK BI 2 NO.5 KEL.PEGADUNGAN KEC.KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT TK BINA KUSUMA | POSKO KALIDERES | 081310526278 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R3T / 11000 ) | SULIT DIHUBUNGI | 2015-07-29 20:40 | 2015-07-29 20:31 | 2015-07-29 20:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:55
G5415072904426 | BP ROBY | ASARMA BRIMOP KELAPA DUA DEPOK PLET K TANAH MERAH NO 6 KEL. PASIR GUNUNG SELATAN KEC. CIMANGGIS DEKAT LAPANGAN POLI | POSKO CIRACAS | 082172342009 | 3 RUMAH PADAM | DIHUBUNGI SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-29 20:44 | 2015-07-29 20:37 | 2015-07-29 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:47
G5415072904429 | BP DEVID | VILLA TAMAN BANDARA BLOK D7 NO 20 RT 7/9 KEL KOSAMBI KEC DADAP | POSKO TELUK NAGA | 0215558075 | 1 RUMAH PADAM | KABEL SR TERBAKAR GARDU ( TN 28 P ) | 2015-07-29 20:44 | 2015-07-29 20:39 | 2015-07-29 22:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:06
G5415072904439 | BP SUNAR | JL VIY 6 NO 6 RT 2 RW 6 KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT ( ACUAN PUSAT DISEBERANG STMIK INDONESIA ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02196906469 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | APLOPER SR LOST KONTAK SELESAI DI-PERBAIKI | 2015-07-29 20:46 | 2015-07-29 20:39 | 2015-07-29 22:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:00
G5415072904440 | BP ZAINUL BAHRI | KP KAYU GEDE RT 2/4 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 02192835612 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH PUSE 3OO A PASE 1 PIDER A PJ 156 NORMAL 21;22 | 2015-07-29 20:46 | 2015-07-29 20:42 | 2015-07-29 21:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:49
G5415072904457 | BP ISNANTO | JL ISMAIL BUNTU RT4/6 NO 11 KEL BUKIT DURI KEC TEBET (DEKAT MASJID AL MAKMUR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218350971 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | LOS KONTAK APP SELESAI DI PERBAIKI.ULC2-M.YUSUF | 2015-07-29 20:49 | 2015-07-29 20:42 | 2015-07-29 21:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:55
G5415072904469 | BP SODIKIN | PASIR JAYA RT 8 RW 2 KEL.PASIR JAYA KEC.JATI UWUNG KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081288938273 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 1 JURUSAN A 250A PUTUSS/ DI TOLONG NH FUSE CADANGAN 300AKC 76 | 2015-07-29 20:51 | 2015-07-29 20:46 | 2015-07-29 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:41
G5415072904489 | IBU LINDA | JL KESATRIAN AMBI ATAP KELAPA DUA FLAT G LT 1 NO 5 RT 06/15 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 082124008109 | BEBERAPA RUMAH PADAM MENYALA | DIHUBUNGI SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-07-29 20:54 | 2015-07-29 20:48 | 2015-07-29 21:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:36
G5415072904492 | BP RAMLAN | KAV RAWA SILAM 1 JL RWA SILAM 1 GG RASIO RT 8/6 KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA.DEKAT TK CERDAS | POSKO PONDOK UNGU | 081315023883 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (DISPLAY TERTERA GAGAL)PTL PADAM | MPB EROR SELESAI DI ATASI | 2015-07-29 20:55 | 2015-07-29 20:39 | 2015-07-29 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:05
G5415072904508 | BP PRAYOGI | PERUMAHAN HARAPAN INDAH JL NUSA INDAH 7 BLOK NQ 1 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02193088915 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUNDPLAT RUSAK 400A PHASA 3 F.D SELESAI DIGANTI BARU 400A GARDU BK 97 | 2015-07-29 20:59 | 2015-07-29 20:53 | 2015-07-29 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:19
G5415072904513 | BP ONAI | KP IWUL RT 02/02 DS TOBAT KEC BALARAJA | POSKO CISOKA | 081286643661 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 21:00 | 2015-07-29 20:53 | 2015-07-29 21:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:24
G5415072904525 | BP SOBARI | KP SABRANG DS MERAK RT 05/02 | POSKO CISOKA | 081285825444 | MOHON PERIKSA APP TERTERA EROR | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 21:02 | 2015-07-29 21:00 | 2015-07-29 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:47
G5415072904538 | IBU RATNA | KP TALAGA ASEM DS TALAGA SARI RT 04/02 | POSKO CISOKA | 00 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-29 21:04 | 2015-07-29 21:01 | 2015-07-29 21:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:06
G5415072904549 | BP ABDUL HAQ | JL KRIS JOREN 1 RT07/10 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK ( DEKAT DENGAN LAPANGAN ATAU PARKIRAN MOBIL ) | POSKO KEBON JERUK | 082113484585 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG - SELESAI DITOLONG | 2015-07-29 21:06 | 2015-07-29 21:00 | 2015-07-29 22:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:32
G5415072904551 | BP TANA | JL BONCEL NO 44 RT 2/6 KEL JAGAKARSA KEC SRENGSENG SAWAH JAKARTA SELATAN, (DEKAT STASIUN LENTENG AGUNG) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217869875 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | DICEK ULC DITIANG,OPER UNIT MALAM | 2015-07-29 21:06 | 2015-07-29 20:56 | 2015-07-29 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:21
G5415072904562 | IBU SITI NURHAYATI | JL LANGGAR 4 KEDAUNG RT-4 / RW-3 NO 73 PAMULANG | POSKO PAMULANG | 02194267523 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | sudah menyala | 2015-07-29 21:09 | 2015-07-29 21:00 | 2015-07-29 21:21 | 1 | LAPOR ULANG. BERDASARKAN INFORMASI PELANGGAN PTL TELAH NYALA T0FBLI5 CC.54.SUDUNG_FRANSISKUS | Selesai | 0 00:11:54
G5415072904570 | IBU HARTI | PERUM SARUA PERMAI JL MERDEKA BLOK C 26 NO 15 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. SEBRANG KOMPLEK SMP BUARAN | POSKO PAMULANG | 081289090677 | MCB LEMAH DAYA R1T/1.300 VA | kelebihan pemakaian | 2015-07-29 21:10 | 2015-07-29 21:03 | 2015-07-29 21:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:58
G5415072904576 | BP KIKI HUTAMA | PERUM HARAPAN INDAH CLUSTER HELICONIA BLOK HP1 NO. 8 KEL. PUSAKA RAKYAT KEC. TARUMAJAYA, BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0811969429 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUNDPLAT RUSAK 400A PHASA 3 F.D SELESAI DIGANTI BARU 400A GARDU BK 97 | 2015-07-29 21:12 | 2015-07-29 21:01 | 2015-07-29 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:34
G5415072904623 | IBU WIWI | JL BANGKA RAYA , GG AMAL III RT-15 / RW-5 NO 50 PELA MAMPANG JAKARTA SELATAN DEKAT PASAR KECIL BANGKA RAYA | POSKO MAMPANG | 082298343057 | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | KWH METER PERIKSA SELESAI DITEMPER | 2015-07-29 21:20 | 2015-07-29 21:14 | 2015-07-29 22:04 | 1 | INFO ID TICKET CC.54.RENDI_JULI 082298343057 | Selesai | 0 00:43:12
G5415072904629 | IBU EVA | Kompleks Cendana Residence G6 No. 24 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang, Acuan Lokai Masuk dari sebelah kantor walikota baru. | POSKO PAMULANG | 08567766801 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TDK PADAM) | MPB PERIKSA | 2015-07-29 21:22 | 2015-07-29 21:17 | 2015-07-29 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:01
G5415072904632 | IBU UMY / BP FIRMAN | JL KEBAGUSAN BESAR 3 NO.35 RT 6/6 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU JAKSEL (DEKAT MASJID AL MASQURYAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 082123157060 | 2 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK | 2015-07-29 21:23 | 2015-07-29 21:16 | 2015-07-29 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:51
G5415072904635 | BP UMAR | JL MESJID AL-HISAN RT 07/10 NO.18 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKTIM ( ACUAN LOKASI BELAKANG APL KRAMAT JATI ) | POSKO CONDET | 02180898854 | MOHON PERIKSA APP PRBAYAR DIDISPLAY LAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | OVERLOAD DAYA 4A TERUKUR 4,6A | 2015-07-29 21:23 | 2015-07-29 21:12 | 2015-07-29 21:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:22
G5415072904657 | BP REMON | SUNTER MEDITERANIA BLOK C NO 23 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIOK JAKUT ACUAN LOKASI: DISEBERANG SUNTER MALL | POSKO SUNTER | 081288007239 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 14032717358 | KONSUMEN MINTA DIDATANGI BESOK PAGI | 2015-07-29 21:27 | 2015-07-29 21:21 | 2015-07-29 21:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:18
G5415072904666 | BP EGY | JL TIPAR CAKUNG PR POS KOTA RT 15 RW 6 KEL SUKA PURA KEC CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 02197127656 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS FASA 3 FEDEER C 300 A DIGANTI BARU 300 A GARDU CK 15 E | 2015-07-29 21:29 | 2015-07-29 21:23 | 2015-07-29 22:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:31
G5415072904672 | BP PRAMS | PERUMAHAN CITRA GARDEN 2 BLOK A1 NO 27 RT 1/19 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215448912 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DICEK PETUGAS NH FUSE 300 A FASA 3 A[GARDU BC 179]PENYULANG HIAS,SUDAH DI NORMALKAN DNG NH FUSE 400 A,NORMAL JAM 22;30 WIB | 2015-07-29 21:30 | 2015-07-29 21:24 | 2015-07-29 22:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI PTL MASIH PADAM. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. CC.54.SUTANTO. T0FBMDY. 0215448912 | Selesai | 0 01:06:31
G5415072904686 | IBU YANA | KP PREPEDAN RT 7/7 KEL KAMAL KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02192103419 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GANGGUAN DALAM PENGUSUTAN PETUGAS | 2015-07-29 21:32 | 2015-07-29 21:28 | 2015-07-29 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:23
G5415072904705 | IBU DELTA | JL ANGSANA HIJAU PRM KOSAMBI BARU BLOK G 7 NO 11 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG ACUAN : PLN DURI KOSAMBI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081289189232 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SETEMPAT DICEK APTAK OPTIK TERBAKAR(TG 312)PETUGAS ALI/ABDUL | 2015-07-29 21:34 | 2015-07-29 21:27 | 2015-07-29 22:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:04
G5415072904708 | BP SAMIDI | KP CIHERANG KRAMAT JL KRAMAT 2 RT 04/07 NO.173KEL SUKATANI KEC TAPOS DEPOK DISEBELAH MUSHOLA RT 04 | POSKO CIRACAS | 081381496135 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB EROR DITEMPER NORMAL | 2015-07-29 21:35 | 2015-07-29 21:27 | 2015-07-29 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:23
G5415072904718 | BP AHMAD | JL PEMBANGUNAN RT 1/3 KEL KARANG ANYAR KEC NEGLASARI BELAKANG SMU 6 | POSKO CIKOKOL | 081288623882 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 2 JURUSAN A 300A PUTUSS/ DI TOLONG NH FUSE 315ATG 148 | 2015-07-29 21:36 | 2015-07-29 21:30 | 2015-07-29 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:30
G5415072904719 | BP ANDRI | JL RAYA TENGAH PERUM TAMAN GEDONG ASRI KAV B10 RT 08/10 KEL GEDONG KEC PASAR REBO JAK TIM ACUAN : BELAKANG RS PASAR REBO | POSKO CONDET | 0818631367 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-29 21:36 | 2015-07-29 21:31 | 2015-07-29 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:07
G5415072904723 | BP SOFYAN HIDAYAT | JL RADEN FATAH RT 005/005 NO 26 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN TANGGERANG SELATAN (DEKAT MITRA USAHA BANK MANDIRI) | POSKO CILEDUK | 085717943180 | 1 RUMAH PADAM | Los kontak dimirtang-selesai ditolong | 2015-07-29 21:36 | 2015-07-29 21:29 | 2015-07-29 22:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:40
G5415072904740 | IBU CECE | JL SALEMBARAN JAYA 3 RT 03/09 KEL SALEMBARAN JAYA KEC KOSAMBI TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT KELURAHAN | POSKO TELUK NAGA | 08999290733 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU ( BC 25 A ) | 2015-07-29 21:40 | 2015-07-29 21:34 | 2015-07-29 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:46
G5415072904757 | BPK HARTONO | JL BALADEWA RAYA NO 3 DEPAN PENGADILAN NEGERI RT 6/11 SUKASARI | POSKO CIKOKOL | 0215534428 | MCB LEMAH R1/900VA | DI CEK SETEMPAT NORMAL | 2015-07-29 21:44 | 2015-07-29 21:38 | 2015-07-29 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:09
G5415072904778 | IBU NINA | KOMP LISTRIK JL E RAYA NO 47 A RT 4 RW 9 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142876790 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 1 FEDEER C PUTUS DI GARDU TP90, S/ DI GANTI YANG BARU | 2015-07-29 21:47 | 2015-07-29 21:41 | 2015-07-29 22:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:50
G5415072904779 | BP MADE | PT INDO TIRTA ABADI JL INDUSTRI RAYA 3 BLOK AD.18. KAWASAN INDUSTRI JATAKE KEL BUNDER KEC CIKUPA TANGERANNG (GARDU KC456) | POSKO CIKUPA | 08128309016 | 1 PABRIK PADAM | DICEK PGDB KC456 TRIP DINORMALKAN KEMBALI MASUK AMAN | 2015-07-29 21:47 | 2015-07-29 21:40 | 2015-07-29 22:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:48
G5415072904788 | BP BUDI DARMAWAN | JL DAAN MOGOT KM 15,6 RT 1/12 NO.82 KEL KALIDERES (BELAKANG MITRA 10) | POSKO KALIDERES | 081282820388 | 1 RUMAH PADAM 900VA | DI CEK PETUGAS MCB KENDOR[GARDU TG 112 P]SUDAH DI TOLONG KEMBALI NORMAL | 2015-07-29 21:48 | 2015-07-29 21:43 | 2015-07-29 22:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:33
G5415072904810 | IBU FITRI | JL.KAPUK SAWAH RT 009/012 KEL.KAPUK KEC.CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 081315912493 | BEBERAPA RUMAH PADAM | APL SR PUTUS | 2015-07-29 21:53 | 2015-07-29 21:47 | 2015-07-29 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:47
G5415072904813 | BP.TOMI | JL.HUTAN PANJANG 3 KEL.HUTAN PANJANG KEMAYORAN.DIDEKAT JEMBATAN MADA.JAKARTA PUSAT(SETEMPAT INDOMARET) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089655265836 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-29 21:54 | 2015-07-29 21:46 | 2015-07-29 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:55
G5415072904821 | IBU LINDA | PERUM HARAPAN INDAH BLOK HG NO 17 RT 06 RW 19 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI. | POSKO PONDOK UNGU | 02197805481 | 2 RUMAH PADAM | GROUNDPLAT RUSAK 400A PHASA 3 F.D SELESAI DIGANTI BARU 400A GARDU BK 97 | 2015-07-29 21:56 | 2015-07-29 21:48 | 2015-07-29 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:03
G5415072904824 | IBU OTERINA | JL H.NUR BUNTU NO 31 RT 12 RW 1 KEL. PEJATEN BARAT KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT NUR RESIDEN II | POSKO PASAR MINGGU | 02179181161 | MCB RUSAK DAYA ( R2 / 3500 VA ) | MCB 16A, MULTI-SCHNEIDER, AHMAD-INDRA | 2015-07-29 21:56 | 2015-07-29 21:52 | 2015-07-29 23:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:55
G5415072904828 | BP PAUL SURYA | KOMPLEK PERMATA HIJAU JL RUBI 2 BLOK G NO 60 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (TIDAK JAUH DARI ITC PERMATA HIJAU) | POSKO BULUNGAN | 0817149201 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh grup box phase 1 300A putus diganti baru SN 11 | 2015-07-29 21:57 | 2015-07-29 21:52 | 2015-07-29 22:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:39
G5415072904830 | BP YUSUF | JL. H. ASMAWI RT 6/42 KEL GANDUL KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 081281794410 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER B PUTUS | 2015-07-29 21:57 | 2015-07-29 21:53 | 2015-07-29 22:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:28
G5415072904854 | BP FAHMI | JL RAYA KAPUK GANG MASJID AL MUNAWAROH RT 09/11 NO 1 KEL KAPUK KEC CENGKARENG | POSKO KAPUK | 081297151553 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FIDER H PUTUS, MK 329 | 2015-07-29 22:01 | 2015-07-29 21:56 | 2015-07-29 22:40 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI HINGGA SAAT INI BELUM ADA PERBAIKAN OLEH PETUGAS : TGL 29/07/2015 21:56:00 T0FBMJW CC.54.BAGUS | Selesai | 0 00:39:04
G5415072904868 | BP SUSILO | JL. TOLO NO. 67 RT 06/08 KEL. KEMBANGAN KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN: DEKAT BENGKEL SINDI/ SAMPING WARTEG | POSKO KEBON JERUK | 0215847179 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | NH FUSE PHASE 3 FIDER A 300A PUTUS DIGANTI BATU SP 127S NORMAL JAM 10:20 | 2015-07-29 22:04 | 2015-07-29 21:58 | 2015-07-29 22:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:39
G5415072904913 | BP SUTOWO | KOMP LISTRIK JL E RAYA RT 3/10 CEMPAKA BARU KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214241322 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 1 FEDEER C PUTUS DI GARDU TP90, S/ DI GANTI YANG BARU | 2015-07-29 22:09 | 2015-07-29 22:03 | 2015-07-29 22:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:58
G5415072904926 | IBU MAMAY | JL H RADIN RT 10 RW 4 NO.48 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 082221831085 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE Q2/B 250A PUTUS-SELESAI DIGANTI 250A GARDU KL30N | 2015-07-29 22:12 | 2015-07-29 22:06 | 2015-07-29 22:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:20
G5415072904936 | BP ELGA ANDI | JL H SABA RT 01/09 NO 16F KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 082165741646 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM)NO METER 01103257463 | APLOPER SR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 22:14 | 2015-07-29 22:08 | 2015-07-29 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:25
G5415072904940 | IBU LIDIA | JL KOMANDO III GG 1 NO 21 RT 10/3 KEL.KARET BELAKANG KEC SETIABUDI JAKSEL ACUAN : DEKAT METROPOLITAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081316174655 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | AGUS P CS#KB287@ KABEL JTR JUR E PHASA2 TERBAKAR S/DI PERBAIKI | 2015-07-29 22:14 | 2015-07-29 22:09 | 2015-07-29 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:25
G5415072904966 | BP ROSIMAN | PERUM PURI ASIH RT.4/5 DESA SUKA ASIH KEC. PASAR KEMIS. DEKAT ACUAN LOKASI : DI DEPAN PABRIK BAJA | POSKO CIKUPA | 081318933062 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (R1/900VA) | APKT ERROR RESPON TIME TERGANGGU, SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN KEMBALI DGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-07-29 22:17 | 2015-07-29 22:10 | 2015-07-29 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:04
G5415072904982 | IBU KATARINA | JL RAWA LELE RT 005/07 NO 66 KEL KALIDERES KEC KALIDERES SEBERANG PREMIERE SETEMPAT KONTRAKAN ENGKONG RAMIN | POSKO KALIDERES | 08999159947 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | DI CEK PETUGAS GANGGUAN IB | 2015-07-29 22:21 | 2015-07-29 22:12 | 2015-07-30 00:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 29/07/15 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET T0FBMW8CC.54.AGUSTANA | Selesai | 0 01:57:48
G5415072904990 | BPK SUKERIM | JL PUYUH TIMUR 3 PUYUH TIMUR RESIDANCE BLOK EG 3 NO 15 A BINTARO SEKTOR 5 KEL JURANG MANGU KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 0217375565 | MCB LEMAH (DAYA R3/5500VA) | MCB LEMAH | 2015-07-29 22:22 | 2015-07-29 22:16 | 2015-07-29 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:36
G5415072904994 | BP KIKI | JL JATI BUNDAR 5 RT 14/9 NO 21 KEL KEBUN KACANG KEC TANAH ABANG (MASUK GG DIDEPAN RUMAH SUSUN) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081318846403 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA (APP PASKABAYAR) | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-29 22:23 | 2015-07-29 22:17 | 2015-07-29 23:09 | 1 | T0FBMKM. 081318846403. PELANGGAN MELAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG CC.54.ARROZI | Selesai | 0 00:46:05
G5415072904996 | BP YUDI | JL CILIMAN CIKINI RAYA KEL CIKINI KEC MENTENG (DEPAN HOTEL MENTENG 2 SETEMPAT WARUNG ) | POSKO MENTENG | 081287417020 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | hendra/arpan#2567811/450va/applover sr los kontak selesai di kencangkan | 2015-07-29 22:23 | 2015-07-29 22:18 | 2015-07-29 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:00
G5415072904998 | IBU SOFIA | JL CIASEM 3 NO 5 KEBAYORAN BARU KEC RAWA BARAT JAKSEL (ACUAN : DEKAT LAPANGAN BOLA BLOK S/ GEREJA SANTA) | POSKO BULUNGAN | 087890728888 | 1 RUMAH 3 PHASE PADAM | ib ditinggal | 2015-07-29 22:24 | 2015-07-29 22:19 | 2015-07-29 22:47 | 1 | LAPOR ULANG.HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS.CC.54.ISMUNANJADI.CSOI TELP087890728888 TICKETT0FBMUF | Selesai | 0 00:22:54
G5415072905002 | BP JOKO | CITRA II EXTENSION BLOK BI 2 NO.5 KEL.PEGADUNGAN KEC.KALIDERES JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI: SEBEALAH TK BINA KUSUMA, SESUDAH POS 12 | POSKO KALIDERES | 02154376037 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R3T / 11000 ) | DI CEK PETUGAS GANGGUAN IB | 2015-07-29 22:24 | 2015-07-29 22:20 | 2015-07-29 23:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:22
G5415072905015 | BP MAIL | JL AMAL RT 12 RW 01 NO 15 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKTIM ACUAN LOKASI: DEKAT FLY OVER | POSKO KALIMALANG | 081315204528 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESIA DI PERBAIKI | 2015-07-29 22:26 | 2015-07-29 22:20 | 2015-07-29 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:46
G5415072905021 | BP ARIYANTO | RUMAH SUSUN TANAH PASIR RT 03/ 06 BLOK C LT4 NO 5 PENJARINGAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 02166692374 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | NH FUSE 250A PHASA 2/B PUTUS S/DIGANTI BARU ( B 233 ) | 2015-07-29 22:28 | 2015-07-29 22:23 | 2015-07-30 00:25 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PERIHAL BELUM ADA PENANGANAN, U0FBN9G/02166692374/0:12/CC.54.MUHAJIR | Selesai | 0 01:57:09
G5415072905041 | BP AANG | JL RAYA SERPONG KM 7 NO 11 KEL PAKU ALAM SERPONG UTARA (SETEMPAT KANTOR BPJS) | POSKO SERPONG | 081319266005 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | DI CEK STP NORMAL | 2015-07-29 22:32 | 2015-07-29 22:27 | 2015-07-29 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:56
G5415072905063 | BP MUJI | ASRMA HAIRUT RT 7/9 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING ACUAN LOKASI : SEKOLAH TK BAYANGKARI | POSKO MARUNDA | 081286715181 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM DI PERSIL TSB, | LOS KONTAK DITIANG PASANG 1 BH CCO 35/16 MM GARDU PK 81 | 2015-07-29 22:37 | 2015-07-29 22:30 | 2015-07-29 23:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:14
G5415072905069 | IBU AGNES | JL H MENDIK RT 20/1 KEL GADUL KEC. DEPOK | POSKO CINERE | 083804472787 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASE 3 FEDER B PUTUS,DI GANTI BARU (GARDU CN 77/PNY SAHABAT) | 2015-07-29 22:39 | 2015-07-29 22:35 | 2015-07-29 22:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:22
G5415072905070 | BP PURWANTO | JL RATNA GG. TRITIS NO 08 RT 03/02 KEL JATI KERAMAT KEC JATI ASIH. ACUAN LOKASI : DARI ARAH JATI ASIH KE ARAH BARAT SAMPAI JL RATNA BELOK KANAN LOKASI BERWARNA HIJAU. | POSKO PONDOK GEDE | 02190408338 | 1 RUMAH PADAM | EX KEBAKARAN. DIAMANKAN. E 138 B | 2015-07-29 22:39 | 2015-07-29 22:32 | 2015-07-30 04:32 | 0 |  | Selesai | 0 05:52:58
G5415072905073 | BP. SUYANTO | JL KYAI MAJA NO. 76 RT. 03 RW. 04 KEL. PANUNGGANGAN KEC. PINANG TANGGERANG ACUAN. DEKAT MALL ALAM SUTRA | POSKO SERPONG | 081282430074 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TAMPER | 2015-07-29 22:39 | 2015-07-29 22:32 | 2015-07-29 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:44
G5415072905093 | IBU NISA | JL DURI UTAMA RAYA NO 39BC RT 03/07 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKBAR DEKAT KANTOR KEL | POSKO KEBON JERUK | 0817407967 | 2 RUMAH PADAM | SETEMPAT DI CEK SDUDAH MENYALAH | 2015-07-29 22:46 | 2015-07-29 22:41 | 2015-07-29 23:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:46
G5415072905095 | BP KRIDO | JL. PASEBAN TIMUR 9 RT 10 RW 03 NO 445 KEL. PASEBAN KEC. SENEN JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213918560 | BEBERAPA RUMAH PADAM | helmi-arafik@gardu k70E nhfuse 300A phase 2 jur b putus selesai di ganti baru 300a normal | 2015-07-29 22:47 | 2015-07-29 22:44 | 2015-07-29 23:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:42
G5415072905103 | BP AGUS | PR GOLDEN CITY BLK A7 NO 11 RT 3/4 KEL SEPATAN KEC SEPATAN, ACUAN LOKASI : SPBU SULANG | POSKO SEPATAN | 085218603332 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | setempat tdk padam via tlpn tdk di angkat | 2015-07-29 22:50 | 2015-07-29 22:41 | 2015-07-30 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:40
G5415072905105 | IBU ENENG | JL BATU SARI 0 0 RT-11 /2 NO.1 KEL | POSKO CONDET | 02191904542 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERERA PERIKSA (PTL BELUM PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DIPERBAIKI NORMAL DI INPUT CLEAR TEMPER | 2015-07-29 22:51 | 2015-07-29 22:47 | 2015-07-29 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:33
G5415072905112 | IBU PIPIT | PERM. VILA TOMANG BARUY BLOK F7 NO. 5 KEL. GELAM JAYA KEC. PS. KEMIS TANGGERANG ACUAN : DEKAT KOLAM RENANG AMSTERDAM | POSKO SEPATAN | 02191411498 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | sr lost kontak di tiang | 2015-07-29 22:52 | 2015-07-29 22:46 | 2015-07-30 00:21 | 2 | T0FBN6JPELANGGAN MELAPOR KEMBALI TERKAIT SETEMPAT BELUM ADA PENANGANAN. YBS INGIN SEGERA DIHUBUNGI DARI POSKO TERKAIT. LAPOR ULANG TERKAIT G5415072905112CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai | 0 01:28:59
G5415072905117 | IBU LINDA | PR KELAPA GADING JL JANUR INDAH 13 RB 17 NO 14 KEL. KELAPA GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING BELAKANG BANK PERMATA / SBERANG SOGO | POSKO SUNTER | 0214518896 | APP MELEDAK (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | DI CEK PETUGAS NORMAL | 2015-07-29 22:56 | 2015-07-29 22:50 | 2015-07-30 00:20 | 2 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PERIHAL BELUM ADA PENANGANAN, T0FBMZF/081381696306/23:17/CC.54.MUHAJIR | Selesai | 0 01:24:44
G5415072905156 | IBU TITI | PR SAKURA REGENCY BLK P NO 19 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI ACCUAN :DEKAT RESTORAN AQUARIUM | POSKO PONDOK GEDE | 085718887868 | 1 RUMAH PADAM APP PASCA BAYAR (DAYA 2.200 VA) | MCB PANEL OFF, DIBANTU PETUGAS PERSIL NORMAL ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-29 23:06 | 2015-07-29 22:58 | 2015-07-30 09:28 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTCC.54.TINDI_U0FBNK1_30/07/15 | Selesai | 0 10:22:12
G5415072905159 | BP BINSAR | CLUSTER HELICONIA BLOK HP-6 NO.19 KEL TARUMA JAYA KEC TARUMAJAYA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188866786 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUNDPLAT RUSAK 400A PHASA 3 F.D SELESAI DIGANTI BARU 400A GARDU BK 97,DAN OPSTIG . | 2015-07-29 23:07 | 2015-07-29 23:01 | 2015-07-29 23:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:31
G5415072905160 | IBU NUR | PR DELATINOS CLUSTER COSTA RICA BLK E1 NO 6 KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG BSD CITY. | POSKO SERPONG | 081214761207 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK STP NORMAL | 2015-07-29 23:07 | 2015-07-29 22:59 | 2015-07-29 23:25 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KE PLN 123 MENGINFORMASIKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL DAN MEMBATALKAN LAPORANNYA G5415072905160.CC.54.RAMDANNO TLP PELANGGAN:081214761207TGL TRANSAKSI:29/07/15ID TIKET:T0FBMYJ | Selesai | 0 00:18:03
G5415072905161 | IBU SISKA | PERUM VILA TAMAN BANDARA BLOK G 6 NO 3 DADAP TANGGERANG KEL KOSAMBI | POSKO TELUK NAGA | 08179811119 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | MCB 10A TERBAKAR GARDU TN 28P | 2015-07-29 23:08 | 2015-07-29 23:02 | 2015-07-30 00:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:16
G5415072905163 | BP JOHAN | PR VILLA TAMAN BANDARA BLOK C 8 NO 14 KEL.DADAP KEC.KOSAMBI.TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 081386591755 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 2 FIDER C PUTUS DI GARDU ( TN 19 ) | 2015-07-29 23:08 | 2015-07-29 23:03 | 2015-07-29 23:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:39
G5415072905166 | BP DIAN PURI | PERUM PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR V BLOK D8 NO 1 KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI UTARA ACUAN LOKASI PASAR MERAKAS (500 METER) | POSKO PONDOK UNGU | 02192542028 | MOHON BANTUAN DAN PENGISIAN TOKEN (PTL HAMPIR PADAM) | KWH PRABAYAR PROSES TAMBAH DAYA,SELESAI DI SETTING.(NORMAL). | 2015-07-29 23:09 | 2015-07-29 22:57 | 2015-07-29 23:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:36
G5415072905172 | IBU ADE | JL SAMBILOTO NO 11 RT 09/06 KEL KAYU PUTIH KEC PULOGADUNG JAKTIM ACUAN LOKASI DEKAT BULOG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081511341155 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | MCB 2 A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU MCB 2 A | 2015-07-29 23:10 | 2015-07-29 23:02 | 2015-07-29 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:14
G5415072905177 | BP SLAMET | JL PENGGALANG 22 B RT 15/3 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKTIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081388009050 | MOHON BANTUAN PENYELESAIAN. DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. (PTL HAMPIR PADAM) NO METER 14032640428 | kwh meter prabayar tertera periksa selesai di clear temper. ulc-irwansyah14032640428 | 2015-07-29 23:12 | 2015-07-29 23:07 | 2015-07-30 00:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:22
G5415072905211 | BP VIKTOR | JL BULAK 3 NO 48 RT 1/2 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR REMPOA TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217416860 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUND FLATE RUSAK PHASE 3 FEDER B DALAM PELAKSANAAN PENGGANTIAN DARI GARDU BT179 | 2015-07-29 23:27 | 2015-07-29 23:22 | 2015-07-30 00:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:17
G5415072905224 | IBU MONA | HARAPAN INDAH 2 CLUSTER HELIKONIA KEL PUSAKA RAKYAT KEC TARUMA JAYA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081807167892 | PADAM BEBERAPA RUMAH | GROUNDPLAT RUSAK 400A PHASA 3 F.D SELESAI DIGANTI BARU 400A GARDU BK 97,DAN OPSTIG . | 2015-07-29 23:31 | 2015-07-29 23:27 | 2015-07-29 23:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:03
G5415072905249 | IBU RANI | PERUM PORIS INDAH JL PALEM V BLOK E 737 RT 013 RW 005 KEL CIPONDOH KEC CIPONDOH INDAH TANGERANG.ACUAN ST PORIS | POSKO CIKOKOL | 0215546327 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASE 1 JURUSAN D 250A PUTUSS/ DI TOLONG NH FUSE CADANGAN 400ADK 129 | 2015-07-29 23:47 | 2015-07-29 23:43 | 2015-07-30 01:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:01
G5415072905260 | BP HERWANTO | PRENIAR PAVILIUN BLOK F NO 7 KEL JL. PETA BARAT KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARTA11830 | POSKO KALIDERES | 08111587101 | 1 RUMAH PADAM R1T/2.200 VA | NH FUSE 35 A PUTUS DI PANEL PHB[GARDU BC 46]SUDAH DI TOLONG KEMBALI NORMAL | 2015-07-29 23:54 | 2015-07-29 23:47 | 2015-07-30 00:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:15
G5415072905264 | BP MARDANI | PONDOK KACANG PRIMA RT 01/06 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGSEL | POSKO BINTARO | 02198637388 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 3 FEDER C 315A DIGANTI 400A DARI GARDU CD32B | 2015-07-29 23:55 | 2015-07-29 23:49 | 2015-07-30 00:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:42
G5415072905266 | BP NUR | JL KARET JAYA KEL KARET KEC SEPATAN TANGERANG SETEMPAT PT MASTER BUMI PLASTIKA GARDU MA133 | POSKO SEPATAN | 02159370649 | 1 PABRIK PADAM | pgdb trip | 2015-07-29 23:56 | 2015-07-29 23:51 | 2015-07-30 00:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:24
G5415073000004 | BP RIZAL | KOMP PAJAK JL CENDRAWASIH NO 5 RT 2/8 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG (DEPAN TK AL HUSNAH) | POSKO CILEDUK | 02198067679 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/1.300 VA | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-07-30 00:02 | 2015-07-29 23:57 | 2015-07-30 00:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:05
G5415073000013 | IBU IMEL | JL KEMANG SARI 3, RT2 RW 11 NO 89, KEC PONDOK GEDE, KEL JATI BENING BARULOKASI: BERDEKATAN DENGAN ALFAMART | POSKO PONDOK GEDE | 081297067411 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KEYPAD PADA APP PRABAYAR TIDAK BERFUNGSI 4,5,6,7,8,9 (PTL PADAM) | KEYPAD APP PRABAYAR TIDAK BERFUNGSI ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 00:07 | 2015-07-29 23:56 | 2015-07-30 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 10:19:15
G5415073000017 | BP SONI | VILA BINTARO REGENCY BLOK J 7 NO 5 RT 12/12 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 08161449994 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP PRABAYAR DIKARENAKAN TERTERA ERROR ( PTL PADAM ) | APP PERIKSA | 2015-07-30 00:08 | 2015-07-30 00:02 | 2015-07-30 00:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:39
G5415073000018 | BP DADANG | JL SIAGA 2 NO 30 RT 2/5 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU (DEKAT KLINIK) | POSKO PASAR MINGGU | 08151600361 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 3500) | INSTALASI BANGUNAN, NORMAL | 2015-07-30 00:08 | 2015-07-29 23:58 | 2015-07-30 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:23
G5415073000029 | IBU NASIRWAN | JL TERATAI PUTIH 2 GG 5 NO 70 RT 15/14 KEL DUREN SAWIT KEC MALAKA SARI JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL FURQON) | POSKO PONDOK KOPI | 082123086838 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA (1.300VA) | SETEMPAT NORMAL | 2015-07-30 00:14 | 2015-07-30 00:07 | 2015-07-30 00:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:34
G5415073000030 | IBU META | JL MASJID RAYA PERUM PR ESSENCE PARK BLOK A2 NO 18 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE BEKASI ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH AL MARZUKIYAH | POSKO PONDOK GEDE | 085722198624 | 1 RUMAH PADAM | DIDATANGI PETUGAS PERSIL NORMAL( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 00:15 | 2015-07-30 00:11 | 2015-07-30 11:35 | 1 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG(CC.54.ANDRI_FEBRIANA) | Selesai | 0 11:20:08
G5415073000035 | BP FIRJI | JL MERPATI RAYA NO 37 RT 4/3 KEL SAWAH LAMA KEC CIPUTAT TANGSEL | POSKO PAMULANG | 081218282800 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PENGGANTIAN KUBIKEL RUSAK GARDU CP 224 | 2015-07-30 00:17 | 2015-07-30 00:07 | 2015-07-30 00:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:48
G5415073000037 | BP ADI | JL ABDUL GHANI KP BULAK 1 RT 04/01 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO BINTARO | 085945196395 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUND PLAT 400A RUSAK PHASE 3 FEDDER C DIGANTI BARU. / BT 179 | 2015-07-30 00:18 | 2015-07-30 00:12 | 2015-07-30 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:19
G5415073000044 | IBU IKA | JL MERPATI RAYA NO 37 RT 004/003 SAWAH LAMA KEC CIPUTAT TANGSEL | POSKO PAMULANG | 081299373738 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PENGGANTIAN KUBIKEL RUSAK GARDU CP 224 | 2015-07-30 00:22 | 2015-07-30 00:13 | 2015-07-30 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:49
G5415073000050 | BP FIRMAN | KK MIGAS 41 NO 22 RT 04 RW 03 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAK-BAR ACIUAN. SAMPING SD SRENGSENG 04 | POSKO KEBON JERUK | 085102766373 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APPPRABAYAR EROR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-30 00:27 | 2015-07-30 00:20 | 2015-07-30 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:40
G5415073000097 | BP BUSAIRI | JL BULAK 3 NO 55 RT 4/2 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG | POSKO BINTARO | 0811966132 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT GROUND FLATE TERBAKAR PHASE 3 FEDER B SELESAI DIGANTI DARI GARDU BT179 NORMAL KEMBALI 24:35 | 2015-07-30 00:52 | 2015-07-30 00:47 | 2015-07-30 01:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:07
G5415073000119 | BP IRAWAN | JELAMBAR JAYA 3 N0 38 RT 05 RW 03 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN 11460 ACUAN LOKASI: DEKAT TOKO BANGUNAN MEGA. | POSKO KAPUK | 0215662434 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB DAYA 2200 VA MENGELUARKAN PERCIKAN API, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | DI CEK PETUGAS SETEMPAT MCB TRIP AKBAT BEBAN PEMAKIAN | 2015-07-30 01:04 | 2015-07-30 00:57 | 2015-07-30 01:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:19
G5415073000133 | BP SUKAMTO | PONDOK KELAPA BLOK I12 NO.22 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081317600522 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1 X 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN NH FUSE 1 X 300 A PHASSA 2 JURUSAN C DARI GARDU PL 134 | 2015-07-30 01:11 | 2015-07-30 01:07 | 2015-07-30 02:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:02
G5415073000148 | BP ASEN (JONG HIOEK SEN) | JL KRAMAT PULO DALAM II BLOK G NO.66 RT 4/5 KEL KRAMAT KEC SENEN 10450, ACUAN LOKASI: DEKAT HOTEL 3 NUR | POSKO MENTENG | 0213841444 | MCB LEMAH MCB 6.600 VA | helmi-arafik@541101057621/6600#setempat beban tdk rata | 2015-07-30 01:16 | 2015-07-30 01:08 | 2015-07-30 01:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:27
G5415073000173 | IBU SARWITI | KP BABAKAN RT 22/01 DS CIKASUNGKA SOLEAR | POSKO CISOKA | 089610757767 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-30 01:28 | 2015-07-30 01:25 | 2015-07-30 01:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:59
G5415073000229 | BP HAKIM | JL. CEMPAKA SARI V RT.1 /7 NO. 7 KEL. HARAPAN MULYA KEC. KEMAYORAN KOTA JAKARTA PUSAT ( ACUAN : DEKAT INDOMART JALUR ANGKOT A37) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081268102964 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA,ID METER : 45005399378 (PTL PADAM) | METERAN PRABAYAR TMBUL PERIKSA SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-30 02:00 | 2015-07-30 01:51 | 2015-07-30 02:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:14
G5415073000254 | BP HENDRIK | JL CIKUNIR RAYA NO 2 RT 3/3 KEL JAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN (DEKAT PERUM BERLIAN RESIDENCE) | POSKO PONDOK GEDE | 082114412727 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | VIA APKT MINTA DIDATANGI PAGI | 2015-07-30 02:42 | 2015-07-30 02:37 | 2015-07-30 03:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:25
G5415073000269 | BP NASIRWAN | JL TERATAI PUTIH 2 GG 5 RT14/15 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AL- FURQON | POSKO PONDOK KOPI | 081310269980 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1T/1300 VA) | los kontak di tiang | 2015-07-30 03:11 | 2015-07-30 03:05 | 2015-07-30 03:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:55
G5415073000273 | BP ASEP | SENAYAN DIDEPAN RATU PLAZA SETEMPAT MRT PROJECT | POSKO BULUNGAN | 08118182582 | APP TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | APLOPER SR TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-07-30 03:31 | 2015-07-30 03:15 | 2015-07-30 04:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:23
G5415073000274 | BP HARI | JL VILLA MUTIARA 8 BLOK PP NO. 3 KEL. SAWAH BARU CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 081806420421 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | SR LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-30 03:32 | 2015-07-30 03:27 | 2015-07-30 04:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:45
G5415073000294 | IBU NANA | JL.SWATANTRA 5 NO.A1 JATI RASA JATI ASIH PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08158862620 | 2 RUMAH PADAM | GARDU JS 143 P NH ZIK TR PUTUS FEEDER C PHASA 3 NH 200A-300A HU: 147A NORMAL : 09.14 WIB ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 04:09 | 2015-07-30 04:05 | 2015-07-30 09:20 | 4 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENORMALAN KEMBALI.DAN MASIH ADA BEBERAPA RUMAH PADAMCC.54.RINI_SEPTIA/U0FBP8K/081316381378/30.07.15 | Selesai | 0 05:10:49
G5415073000305 | BP M SASIH | JLCIPINANG BALI 2 RT012/013 KEL.CIPINANG MUARA KEC.JATINEGARA, JAKARTA TIMUR, ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH BTK PENABUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087882788277 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1300VA) | SESUAI INFO PELANGGAN,YBS MEMBATALKAN LAPORAN PTL SUDAH NORMAL KEMBAL | 2015-07-30 04:32 | 2015-07-30 04:27 | 2015-07-30 06:19 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN,YBS MEMBATALKAN LAPORAN PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. TERKAIT G5415073000305 (SUDAH NORMAL) CC.54.SUBAGIYO 30/07/2015 | Selesai | 0 01:46:39
G5415073000307 | IBU KIKI | GRIYA KEDAUNG ASRI BLOK E NO. 7 JL. ARYA PUTRA CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 08128574560 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA APP PRABAYAR | MCB 6A RUSAK | 2015-07-30 04:34 | 2015-07-30 04:29 | 2015-07-30 05:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:59
G5415073000314 | BP.EDI | JL.KALIBARU BARAT NO.154 RT.9/2 KEL.KEBON KOSONG KEC.KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214226103 | 1 PERCETAKAN PADAM | PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415073000314, SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL TELAH NORMA | 2015-07-30 04:51 | 2015-07-30 04:47 | 2015-07-30 05:19 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415073000314, SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL TELAH NORMAL, U0FBNYV, CC.54.BUDI_RIYANTO | Selesai | 0 00:27:45
G5415073000329 | IBU SAYUDI / BP SAYUDI | PERUM BUMI PUSPITEK ASRI RT. 01/03 BLOK 5B NO 8 KEL PAGEDANGAN KEC PAGEDANGAN TANGERANG (DEKAT MASJID AL-IKHLAS) | POSKO SERPONG | 089601463978 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | c. temper | 2015-07-30 05:14 | 2015-07-30 05:08 | 2015-07-30 06:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:08
G5415073000342 | IBU ANGGI | JL PENGADEGAN SELATAN 3 RT4/4 NO.3 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT SMP N 154 | POSKO PASAR MINGGU | 08984533516 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1/1300 VA) | SR LOS KONTAK DI TIANG, SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-30 05:22 | 2015-07-30 05:14 | 2015-07-30 06:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:04
G5415073000350 | IBU AYU | JL. GORDA RT.8 /6 KEL. LUBANG BUAYA KEC. CIPAYUNG KOTA JAKARTA TIMUR ( ACUAN : DEKAT PESANTREN NURUL IBAD ATAU MASJID ALBAIDO) | POSKO PONDOK GEDE | 081319359054 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA,ID METER : 14031661763 (PTL PADAM) | DISPLAY TERTERA PERIKSA( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 05:30 | 2015-07-30 05:24 | 2015-07-30 13:19 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, TERKAIT G5415073000350.CC.54.SIWI (081319359054), TGL 30/07/15, ID TIKET U0FBVEK | Selesai | 0 07:48:34
G5415073000362 | BP INDRA | PR TAMAN S.PARMAN BLOK C NO. 63 KEL GROGOL KEC PETAMBURAN, JAKARTA BARAT ( ACUAN : BELAKANG KODIM/SEBRANG CITRA LAND) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215667274 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SINGLE CORE TR HILANG PHASE 1 & 2 DIGARDU SP 25 | 2015-07-30 05:38 | 2015-07-30 05:33 | 2015-07-30 06:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:58
G5415073000366 | IBU YANTI | JL. LESTARI NO.91 RT 39/07 KEL GANDUL KEC CINERE DEPOK (ACUAN LOKASI: DI BELAKANG MASJID DI KOMPLEK BPK) | POSKO CINERE | 02141654058 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM ) | KABEL SR PUTUS DI TIANG | 2015-07-30 05:40 | 2015-07-30 05:34 | 2015-07-30 06:15 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SUBAGIYO U0FBOC2 TGL 30/07/2015 | Selesai | 0 00:35:13
G5415073000382 | BP SANGYUN | JL KRAWA BADUNG RT.8/7 BLOK A NO.37 KEL.JATINEGARA CAKUNG (DEKAT SPBU/KONTRAKAN H. SONY) | POSKO PONDOK KOPI | 081317302977 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | temper normal | 2015-07-30 05:51 | 2015-07-30 05:46 | 2015-07-30 06:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:54
G5415073000385 | IBU KRISTIN | HARAPAN INDAH BLOK PQ NO 17 RT 16/17 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 082111059636 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI VIA TELPON | 2015-07-30 05:52 | 2015-07-30 05:45 | 2015-07-30 06:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:47
G5415073000390 | BP IRVIN | GADING SURYA BLOK A NO 23 RT 0/0 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING BELAKANG AL AZHAR | POSKO SUNTER | 081584288716 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-30 05:59 | 2015-07-30 05:49 | 2015-07-30 07:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:58:13
G5415073000392 | IBU YUNI | JL. RASUNA SAID KIOS PAKOJAN KEL. CIPETE KEC. CIPETE KOTA TANGERANG ( ACUAN : DEPAN ANGSURAN FIF) | POSKO CIKOKOL | 082165018772 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA : 1.300 VA) | TDK BISA DIKONFIRMASI U/MENANYAKAN ALAMAT JELASNYA | 2015-07-30 05:59 | 2015-07-30 05:51 | 2015-07-30 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:28
G5415073000396 | IBU NIA | KP JATAKE RT 2/2 KEL JATAKE KEC PAGEDANGAN TANGERANG LOKASI DEKAT PENGISIAN LPG JATAKE | POSKO SERPONG | 087776694117 | 1 RUMAH PADAM | c temper | 2015-07-30 06:02 | 2015-07-30 05:54 | 2015-07-30 07:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:41
G5415073000431 | BP SIDI | JL DUREN BANGKA NO 7 RT 14/2 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN. ACUAN PEREMPATAN MAMPANG / TOTAL BUAH SEGAR | POSKO MAMPANG | 08161971684 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA, TERKAIT LAPORAN G5415072901637 SESUAI INFO PELANGGAN INGIN SEGERA DITANGANI SEBELUM JAM 08.00 | MCB TURUN SELESAI DI NAIKKAN KEMBALI | 2015-07-30 06:31 | 2015-07-30 06:23 | 2015-07-30 07:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:48
G5415073000432 | IBU ELIS | JL JATI RAYA NO.12A KEL.CENGKARENG (DEKAT SMAN 96 JAKARTA/BELAKANG POLSEK CENGKARENG ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08126074533 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB DAYA 4.400 VA MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB, | APKT EROR LOADING LAMA DI PTT KONFIRMASI BERKALI-KALI TIDAK MENJAWAB-JAWAB | 2015-07-30 06:33 | 2015-07-30 06:26 | 2015-07-30 07:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:38
G5415073000433 | AMIN TAIMAN (B) | PD RANGON RT 6/3 CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 06287880654741 | token+tidak+bisa+diisi | MPB ERROR | 2015-07-30 06:37 | 2015-07-30 06:36 | 2015-07-30 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:23
G5415073000438 | IBU YANTI | JL KEBAGUSAN BESAR 3 RT. 005/06 NO. 14 KEL KEBAGUSAN BESAR KEC PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT MESJID AL MASKURIYAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178841251 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2200 VA) | INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-30 06:44 | 2015-07-30 06:37 | 2015-07-30 07:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:58
G5415073000442 | BP HARI | TAMAN COSMOS BLOK N NO 6 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0816844011 | MCB LEMAH DAYA 4400VA | SETEMPAT BEBAN LEBIH | 2015-07-30 06:46 | 2015-07-30 06:37 | 2015-07-30 08:25 | 1 | YBS MENGINGINKAN AGAR PETUGAS DAPAT DATANG SEBELUM PUKUL 11 SIANG, DIKARENAKAN YBS BERADA DI LOKASI HANYA SAMPAI JAM TSB | Selesai | 0 01:39:22
G5415073000443 | BP PANJAITAN | PERUM WAHANA BLOK E 5 NO 15 RT 7 RW 7 KEL JATI RANGGON KEC JATISAMPURNA PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081389021439 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | KBO ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 06:47 | 2015-07-30 06:40 | 2015-07-30 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 03:25:15
G5415073000451 | BP SYARIF / IBU SARIMAH | JL LAGOA TERUSAN GG. 1 RT. 13/02 NO. 9 KEL. LAGOA KEC. KOJA, JAKARTA UTARA (ACUAN : DI PINGGIR JL PINAR / DEKAT WARTEG BOGASARI) | POSKO MARUNDA | 08561886173 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | SETEMPAT BEBAN LEBIH DAYA 1300 VA GARDU PK 219 | 2015-07-30 06:59 | 2015-07-30 06:49 | 2015-07-30 07:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:45
G5415073000452 | IBU LISA | PURI METLAND BLOK B4 NO 17 KEL PETIR KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02155742435 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | LAPORAN DI BATALKAN SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-30 07:02 | 2015-07-30 06:56 | 2015-07-30 07:28 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI.CC.54.OVTAVIA(02155742435, U0FBOUI,30/07/15) | Selesai | 0 00:26:07
G5415073000454 | BP WARIS | JL BERLIAN 1 KAMPUNG KEMANG SARI RT 3/7 KEL.JATI KRAMAT KEC. JATI ASIH ( BELAKANG SUPERINDO ) | POSKO PONDOK GEDE | 087784907965 | MCB LEMAH | MCB LEMAH ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 07:03 | 2015-07-30 06:54 | 2015-07-30 10:08 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SITIMASRIATI_TGL 30/07/15_087781284661_U0FBRE0 | Selesai | 0 03:05:15
G5415073000460 | BP.DWI / IBU SITI | KOMPLEK CEMPAKA RESIDENCE NO. 27 JL. ANTILOP KEL. JATI CEMPAKA KEC. PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085101093699 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR ,ID METER : 14032675523 (PTL PADAM) | DISPLAY TERTERA ERROR 02 ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 07:07 | 2015-07-30 07:00 | 2015-07-30 11:15 | 3 | MOHON UNTUK SEGERA DI TINDAKLANJUTI ATAS LAPORAN PELANGGAN YANG TELAH DISAMPAIKAN BERULANG - ULANG KALI HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT. CC.54.NURHAJIZAH.CSOI, 085101093699, U0FBSRY. TGL 30/07/15 | Selesai | 0 04:08:12
G5415073000462 | IBU HERAWATI | JL JAMBU III NO.78C RT.9/8 JATIBENING II PONDOK GEDE BEKASI (BELAKANG KANTOR RW) | POSKO PONDOK GEDE | 02129377580 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | INSTALASI MILIK LANGGANAN ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 07:09 | 2015-07-30 07:05 | 2015-07-30 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 03:35:42
G5415073000466 | BP KRISTIYANTO | JL.MANUNGGAL RT 09/12 NO.6A KEL.CIBUBUR KEC.PASAR REBO. JAKARTA TIMURACUAN LOKASI: DEKAT DUKUN SUNAT | POSKO CIRACAS | 02196113277 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | SR PUTUS | 2015-07-30 07:11 | 2015-07-30 07:03 | 2015-07-30 08:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:04
G5415073000467 | BP IME | JL BATU III NO. 12 RT. 009 RW. 01 KEL GAMBIR KEC GAMBIR JAKPUS ( ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AR RAHMAH ) | POSKO MENTENG | 085100131186 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA ) | hendra/arfan#541101133451/900va/IB over BT | 2015-07-30 07:14 | 2015-07-30 07:08 | 2015-07-30 08:01 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI PERIHAL 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA ) HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.PURWATI, 085100131186, U0FBP59, 30/07/15 | Selesai | 0 00:46:39
G5415073000476 | IBU LILI | PR SUNTER MEDITERANIA 3 BLOK C 23 RT 999/999 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (SEBERANG SUNTER MALL DAN DEKAT APARTMENT METRO) | POSKO SUNTER | 081315997175 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | NORMAL VIA TAMPER | 2015-07-30 07:22 | 2015-07-30 07:12 | 2015-07-30 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:00
G5415073000481 | IBU SANAH | CIPULIR RT.2/4 NO. 18 C KEL. CIPULIR KEBAYORAN LAMA JAKSEL. ACUAN : DEKAT JL CIPULIR 1 DAN MUSHOLAH MUASAQIM | POSKO BULUNGAN | 081287484575 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | MCB 10A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU | 2015-07-30 07:25 | 2015-07-30 07:16 | 2015-07-30 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:11
G5415073000485 | BP ADISTIA | JL BUDI UTOMO KEL BUDI UTOMO KEC PASAR BARU SETEMPAT MASJID AL IKHLAS (SAMPING POM BENSIN AD) | POSKO MENTENG | 085776812575 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | agus# setempat kabel sr2x16 putus dri tiang selesai di perbaiki | 2015-07-30 07:27 | 2015-07-30 07:21 | 2015-07-30 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:39
G5415073000490 | BP NANA | JL KP BARU RT.03/012 NO.68 KEL.GROGOL KEC LEMO KOTA DEPOK ACUAN LOKASI : DEKAT CAKRA | POSKO CINERE | 081380733749 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1300 VA) | IB RUSAK | 2015-07-30 07:31 | 2015-07-30 07:24 | 2015-07-30 08:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:57
G5415073000491 | IBU IRMA | JL JAGAKARSA GG KRAMAT NO 8 RT 9/7 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA SETEMPAT IBU HJ INDUN | POSKO LENTENG AGUNG | 082225965784 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA( PTL PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-30 07:32 | 2015-07-30 07:25 | 2015-07-30 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:01
G5415073000506 | BP HJ TAMIRI | GG GAYA RT 9/1 NO 6 KEL PASAR MINGGU (DEKAT TERMINAL PASAR MINGGU) | POSKO PASAR MINGGU | 085287484693 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | METERAN PRABAYAR RUSAK OPER BIDANG TE , SEMENTARA DITOLONG VIA MCB | 2015-07-30 07:39 | 2015-07-30 07:33 | 2015-07-30 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:46
G5415073000516 | BP HERMAN | SETEMPAT HALTE BUSWAY GLOGOL 1, JL KYAI TAPA KOTA GROGOL JAKARTA BARAT. DEKAT KAMPUS TRISAKTI. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0218310301 | 1 HALTE PADAM | SINGLE CORE TR HILANG PHASE 1 & 3 DIGARDU SP 25 | 2015-07-30 07:45 | 2015-07-30 07:38 | 2015-07-30 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:35
G5415073000518 | BP UNTUNG | JL AL BAIDAH RT 09/10 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG (SETEMPAT SMA 113 LUBANG BUAYA) | POSKO PONDOK GEDE | 085692531194 | 1 SEKOLAH PADAM (APP PRABAYAR) | MCB 63A RUSAK( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 07:46 | 2015-07-30 07:41 | 2015-07-30 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 05:11:26
G5415073000519 | IBU ANDRIYANI | TAMAN PALEM LESTARI BLOK A3 NO 92 RT 8 RW 16 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155955139 | 1 RUMAH PADAM. | DI CEK PETUGAS PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR DI TOLONG NORMAL KEMBALI JAM 09:10 | 2015-07-30 07:47 | 2015-07-30 07:40 | 2015-07-30 09:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:22
G5415073000522 | BP ENDANG | KP BINONG NO 18 RT 03/02 KEL BINONG KEC CURG | POSKO CURUG | 081314452255 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | 08 DI CEK OPERLOD / KELEBIHAN BEBAN REGU ULC 2 ( PARJAN,UCU,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 07:50 | 2015-07-30 07:48 | 2015-07-30 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:25
G5415073000526 | IBU EMIL | JL KEMENANGAN NO 1 A PETAK 9 GLODOK KEL TAMAN SARI JAKARTA BARATDEKAT GLORIA | POSKO BANDENGAN | 0216297376 | 1 RUMAH PADAM | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA S/ DI CLEAR TAMPER | 2015-07-30 07:56 | 2015-07-30 07:49 | 2015-07-30 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:34
G5415073000529 | BP ALVI | KOMPLEK MARRAKASH SQUARE BLOK B 4 NO 7 KEL PONDOK UNGU. BEKASI. | POSKO PONDOK UNGU | 08129000389 | 1 RUKO PADAM. | los kontak di ok | 2015-07-30 07:58 | 2015-07-30 07:49 | 2015-07-30 08:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:17
G5415073000531 | BP TISNA | JL BUANA KENCANA SEKTOR 12 BSD KEL RAWA BUNTU SERPONG SETEMPAT SMP 11 TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02175870914 | 1 SEKOLAH PADAM | MCB TRIP SETEMPAT SUDAH DITOLONG, SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-07-30 08:01 | 2015-07-30 07:55 | 2015-07-30 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:40
G5415073000534 | BP GLEND | CLUSTER PUSPITA HIKL BLK G 9 NO 15 RT 13/5 PUSPITA LOKA BSD CITY KEL LENGKONG TIMUR TANGGERANG (DEKAT RS EKA ) | POSKO SERPONG | 081291274000 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (KONDISI PTL PADAM) | NHF 25A PUTUS DIPANEL GANTI CADANGAN | 2015-07-30 08:06 | 2015-07-30 08:00 | 2015-07-30 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:44
G5415073000535 | IBU LIFA | JL BUDI MULIA RT 2/12 NO 4 KEL PADEMANGAN BARAT JAKUT ACUAN :DEPAN ANCOL | POSKO GUNUNG SAHARI | 082211001010 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | app tertera periksa | 2015-07-30 08:07 | 2015-07-30 08:01 | 2015-07-30 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:50
G5415073000536 | IBU KATARINA | RAWA LELE JL PETA BARAT RT 005/07 NO 66 KEL KALIDERES KEC KALIDERES. JAKARTA BARAT. ACUAN: DEKAT MASJID AL MARHUMAH. | POSKO KALIDERES | 081280214232 | 1 RUMAH PADAM. | DI CEK PETUGAS GANGGUAN PADA SISI KONSUMEN INSTALASI BANGUNAN | 2015-07-30 08:07 | 2015-07-30 07:59 | 2015-07-30 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:44
G5415073000537 | BP MANURUNG | JL BUKIT PASIR NO 39 RT 1/12 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS (DEKAT BRIGIF 17) | POSKO CIRACAS | 081298287081 | MCB LEMAH (R2/3.500 VA) | MCB LEMAH | 2015-07-30 08:09 | 2015-07-30 08:00 | 2015-07-30 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:05
G5415073000539 | BP SUKARNA | (SETEMPAT : PT PANCA USAHA TAMA PARAMITA )JL RAYA SERPONG KM 7 KEL. PAKU ALAM KEC. SERPONG TANGERANG. ACUAN LOKASI DI DEPAN PT PRATAMA. GARDU SR 65 | POSKO SERPONG | 02153121429 | 1 PABRIK PADAM | PGC TRIP GARDU SRU 44 P.BENANG NORMAL 08:50 | 2015-07-30 08:10 | 2015-07-30 08:04 | 2015-07-30 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:33
G5415073000542 | BP MUHAJIRIN | PERUM LEGOK PERMAI BLOK H1/M NO.20 HELICONIA RT.3 KEL.BABAKAN LEGOK LEC.LEGOK | POSKO CURUG | 082282612893 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | 99b+01b HEXING KWHPRABAYAR MCB 6A RUSAK SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 6A 1BH CADANGAN + CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 1 ( AGUS,YUSUP,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 08:12 | 2015-07-30 08:04 | 2015-07-30 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:30
G5415073000545 | BP ADE | PERGUDANGAN PRIMA CENTER 1 BLOK C NO 26 JL PESING POGLAR EX FULL PPD NO 11 RT 9/2 KEL KEDAUNG KALIANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129518931 | 1 PERGUDANGAN PADAM (APP PRABAYAR) | DI CEK SETEMPAT KWH MPB RELAY SAKLAR PUTUS DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPERPETUGAS: HENDRI / KUS | 2015-07-30 08:16 | 2015-07-30 08:09 | 2015-07-30 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:52
G5415073000546 | BP EL AFIF | KP TAJUR JL MASJID JAMIATUL KHOIR RT 3 RW 1 NO 17 KEL TAJUR CILEDUK TANGGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID JAMIATUL KHOIR) | POSKO CILEDUK | 081280006482 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | SELESAI DI TEMPER | 2015-07-30 08:16 | 2015-07-30 08:07 | 2015-07-30 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:02
G5415073000547 | BP BERNABET | SEKOLAH TK BETHEL JL PETAMBURAN 4 NO 4 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG.(DEPAN DINAS PEMAKAMAN DKI/ BRIMOB) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215480727 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DI PADAMKAN) | KABEL SR 4X10MM TERBAKAR DI TENGAH | 2015-07-30 08:17 | 2015-07-30 08:10 | 2015-07-30 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:59
G5415073000548 | BP MULYADI | JL SURYOPRANOTO. HARMONI JAKPUS (PINGGIR KALI) | POSKO MENTENG | 0215355658 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | RUKIYANA&IRWAN@SETEMPAT VIA TELPON KONSUMEN TIDAK ADA DI LOKASI DAN AKAN LAPOR ULANG. | 2015-07-30 08:17 | 2015-07-30 08:11 | 2015-07-30 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:11
G5415073000549 | BP WASDI | JL PESANTREN (MASUK 30 M SAMPING BENGKEL MOBIL BP. H. SURONO) KEL. KREO KEC. LARANGAN. | POSKO CILEDUK | 081298155269 | SR PUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS - DITENGAH SELESAI DISAMBUNG KEMBALI | 2015-07-30 08:18 | 2015-07-30 08:10 | 2015-07-30 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:29
G5415073000552 | BP RUSTAM | KOMPLEK WISMA HARAPAN 1 CIMANGGIS BLOK D3 NO. 1 KEL. MEKAR SARI KEC. CIMANGGIS. | POSKO CIRACAS | 02197825622 | APP TERDENGAR SUARA PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) | KBO | 2015-07-30 08:18 | 2015-07-30 08:07 | 2015-07-30 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:46
G5415073000556 | IBU LIA | SETEMPAT WARNET LIA JAYA JL GATOT SUBROTO KM 7 RT 06/02 NO 21 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG (PERTIGAAN GAJAH TUNGGAL/DEKAT KANTOR POS JATAKE) | POSKO CIKOKOL | 0215900493 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | DI CEK SR LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-30 08:19 | 2015-07-30 08:11 | 2015-07-30 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:42
G5415073000557 | IBU RIA | JL KEMANGGISAN PASAR SORE RT 12/08 NO.20 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT ( SAMPING MUSHOLAH AL HIKMAH ) | POSKO KEBON JERUK | 02153668481 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | dicek setempat sudah menyala | 2015-07-30 08:20 | 2015-07-30 08:12 | 2015-07-30 09:27 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL SUDAH NORMAL KEMBALI.CC.54.RIA_O.CSOI. 30/07/15.U0FBQP0 | Selesai | 0 01:07:43
G5415073000558 | BP BUANA | JL RAYA SERANG KM 15 RUKO CIKUPA NIAGA MAS BLOK D NO 2 KEL TELAGA SARI KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081290020207 | 1 KANTOR PADAM (B1T / 3.500 VA). | KBL SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN DG 2 BH CCO 35-10MM CAD. | 2015-07-30 08:20 | 2015-07-30 08:13 | 2015-07-30 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:01
G5415073000559 | BP YANCE | SETEMPAT TOKO HOLLAND BAKERY JL. INPEKSI KALIMALANG NO. 86 E BEKASI BARAT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0218647566 | 2 PHASE MCB LEMAH (DAYA 33.000 VA) | IB ANSLET | 2015-07-30 08:20 | 2015-07-30 08:13 | 2015-07-30 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:12
G5415073000568 | BP KOMET | PR PONDOK CITRA BLOK E17 RT 42/3 KEL SUKAMULYA KEC CIKUPA | POSKO CIKUPA | 085284410623 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | DICEK STP NORMAL SALAH DALAM PEMASUKAN NO. TOKEN PULSA | 2015-07-30 08:23 | 2015-07-30 08:13 | 2015-07-30 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:44
G5415073000574 | IBU YOSI | JL PLUIT SAKTI RAYA BLOK A 5 NO.28 KEC PLUIT JAKARTA UTARA (SETEMPAT RUKO SENTRA BISNIS ). PT BANK WIDU KENCANA | POSKO BANDENGAN | 0216604287 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN SETEMPAT AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN KABEL TOEFOER | PELANGGAN TELAH MEMBATALKAN LAPORANNYA VIA CALL CENTRE | 2015-07-30 08:24 | 2015-07-30 08:11 | 2015-07-30 08:53 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN GPLN NO. G5415073000574 DIKARENAKAN TIDAK MEMERLUKAN PEMBUKAAN SEGEL UNTUK KABEL TUFUR. CC.54.MULIANA (0216604287, 30/07/15, U0FBQ5R) | Selesai | 0 00:28:24
G5415073000575 | BP HARSO | JL DARMA WANITA 5 RT 4/1 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ( SEBELAH RUMAH PAK SAKUAN LAMA ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081315701316 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK SETEMPAT NH FUSE 200 A PHASA 2 JURUSAN A PUTUS DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A [DK 209 ]PETUGAS: PUR / ADAM | 2015-07-30 08:25 | 2015-07-30 08:20 | 2015-07-30 09:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI . CC.54.DEWI_P. 081315701316. U0FBQOP. TGL 30/7/15 | Selesai | 0 01:12:58
G5415073000576 | BP MEDI | CLUSTER SIMPLICITY BLK B2-21 TANGGERANG SEBELAH AEON MALL | POSKO SERPONG | 081273297349 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | DICEK SETEMPAT NORMAL, YBS SALAH BELI TOKEN PULSA | 2015-07-30 08:25 | 2015-07-30 08:15 | 2015-07-30 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:55
G5415073000577 | BP RUKMALAN | JL ARABIKA 8 BLOK AD6 NO 5 RT 04 RW 05 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DI BELAKANG POM BENSIN BINTARA/ DI DEKAT SMP 199) | POSKO PONDOK KOPI | 02186607381 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 1300 VA) | IB ANSLET | 2015-07-30 08:25 | 2015-07-30 08:18 | 2015-07-30 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:17
G5415073000580 | IBU NINA | RUMAH SUSUN KLENDER BLOK 21 LT 4 NO.15 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 08159941442 | MCB LEMAH DAYA 1.300 | IB ANSLET | 2015-07-30 08:26 | 2015-07-30 08:17 | 2015-07-30 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:07
G5415073000582 | BP ERA | JL PENGADEGAN UTARA RAYA NO 6 RT8/ 6 KEL CIKOKO KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI DIDEKAT INDOMARET) | POSKO PASAR MINGGU | 02179197194 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2.200 VA). | APL SR | 2015-07-30 08:27 | 2015-07-30 08:19 | 2015-07-30 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:42
G5415073000583 | BP AGUNG | PERUM BUKIT PRATAMA H.ZIDAN NO.H 2 RT 03/02 JL PONCOL KEL CIRENDEU KEC CIPUTAT TIMUR ( SAMPING GARDU : CP 116 ) | POSKO CIPUTAT | 081385305568 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA : R1T / 1300 VA ) | di cek stp normal | 2015-07-30 08:27 | 2015-07-30 08:19 | 2015-07-30 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:29
G5415073000586 | BP BUDI KANOKO | JL PINANG 4 GG SUBUR NO 53 RT 5/2 KEL PD LABU CILANDAK | POSKO CINERE | 0818120843 | MCB LEMAH DAYA 900 VA (PTL PADAM) | IB RUSAK | 2015-07-30 08:29 | 2015-07-30 08:14 | 2015-07-30 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:18
G5415073000587 | BP EDI | JL WARU 7 NO 21 RT 10/9 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG KAYU TINGGI | POSKO PONDOK UNGU | 081317154076 | MCB TERBAKAR DAYA 900 VA ( PTL DI PADAMKAN) | MCB 6A TERBAKAR | 2015-07-30 08:30 | 2015-07-30 08:22 | 2015-07-30 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:34
G5415073000590 | IBU ADE | JL GUNUNG SAHARI RAYA NO.51/8 KEL GUNUNG SAHARI KEC KEMAYORAN JAKPUS. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG THOMAS EXPRESS | POSKO MENTENG | 0214227632 | MCB LEMAH (DAYA 10.600 VA) | irwan-ruki@541101677862/10.600#mcb 16a rusak sementara pakai mcb 20a | 2015-07-30 08:31 | 2015-07-30 08:24 | 2015-07-30 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:56
G5415073000591 | BP SUTRISNO | JL BAKTI 5 NO 6 KEMANGGISAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0216495194 | 1 RUMAH PADAM | NH Q II / A PUTUS 300A DIGANTI 315A D77N NYALA JAM 09:30 | 2015-07-30 08:32 | 2015-07-30 08:26 | 2015-07-30 09:35 | 1 | MELENGKAPI ALAMAT LOKASI : JL BAKTI 5 RT 07/09 NO 6 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT SMA 78. SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS TELAH DATANG MELAKUKAN PENANGANAN NAMUN PTL PADAM KEMBALI. TGL 30/07/15. (U0FBR6T.0216495194) CC.54.HERMAYA | Selesai | 0 01:03:25
G5415073000592 | IBU WIWI | JL DAMAI RT 01/02 NO 47 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN ACUAN : DEKAT SDN PESANGGRAHAN 01 PAGI | POSKO CILEDUK | 02173888876 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-30 08:32 | 2015-07-30 08:23 | 2015-07-30 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:12
G5415073000593 | BP VALEN | INFOMARET SUKABAKTI JL CURUG WETAN KEL. CURUG KULON KEC. CURUG KAB TANGERANG (SAMPING MASJID NURUL JAMAL) | POSKO CURUG | 0215983536 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | 07 SR PUTUS SUDAH DI TOLONG DENGAN 4 BH JOINT 10/16MM CADANGAN SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 1 ( YOSI,NALIH,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 08:33 | 2015-07-30 08:27 | 2015-07-30 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:06
G5415073000594 | IBU AYU | JL RAYA SERANG KM 12.5 KEL BITUNG KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081287066063 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | APP PRABAYAR BLANK DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-30 08:34 | 2015-07-30 08:27 | 2015-07-30 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:46
G5415073000597 | BP SUDIWAN | (SETEMPAT THE BEAUTY TAILOR) JL HAYAM WURUK NO.25 KEL KELAPA DUA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT. SAMPING BANK GANESHA / BANK INA. | POSKO MENTENG | 0213451127 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | HADI & MULYADI# UPLOPER SR FHASE LOSKONTAK SELESAI NDI PPERBAIKI | 2015-07-30 08:35 | 2015-07-30 08:30 | 2015-07-30 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:29
G5415073000598 | BP BIYUNG | JL PESING KONENG RT 04/01 NO 20A KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK . ACUAN: DEPAN POS RW 01. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082310344989 | APP TERBAKAR (PTL PADAM) | PENGAWATAN DALAM TERBAKAR. | 2015-07-30 08:37 | 2015-07-30 08:27 | 2015-07-30 09:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:13
G5415073000599 | IBU ERLIK ISFANDIARI | JL RAYA PONDOK KELAPA BLOK A7 NO 13B KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SEBELAH KIRI TOKO ROTI IMUT/SEBELAH KANAN PIJAT REFLEXY) | POSKO KALIMALANG | 02186904728 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN APP TERDENGAR SUARA (PTL PADAM) | LAIN-LAIN - INSTALASI BANGUNAN KONSLET | 2015-07-30 08:37 | 2015-07-30 08:28 | 2015-07-30 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:25
G5415073000600 | BP PASARIBU | JL LAMPIRI NO 8 RT 08/5 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218647470 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | LAIN-LAIN - MPB TERTERA PERIKSA SELESAI DI PERBAIKI DIMASUKKAN NO TEMPER NORMAL KEMBALI | 2015-07-30 08:37 | 2015-07-30 08:32 | 2015-07-30 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:58
G5415073000606 | BP HENDRI | KOMP. PURI DEWATA INDAHBLOK A 1 NO. 29TAMAN ROYAL | POSKO CIKOKOL | 081288783699 | 1 RMH PADAM | Di cek MCB 6 A lemah | 2015-07-30 08:43 | 2015-07-30 08:38 | 2015-07-30 08:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:15
G5415073000610 | BP DAVID | JL TAMAN SARI RAYA KOMPLEK 56 NO.99 RT.12/04 KEL.TAMAN SARI KEC.TAMAN SARI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216266709 | 1 KANTOR PADAM (B2T / 7700 VA) | app tertera periksa | 2015-07-30 08:44 | 2015-07-30 08:38 | 2015-07-30 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:53
G5415073000614 | BP HERI | JL KEMANG NO.A 63 RT 4 RW 8 KEL SUKATANI KEC TAPOS DEPOK. SAMPING RUMAH KETUA RT. | POSKO CIRACAS | 089636294520 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-07-30 08:45 | 2015-07-30 08:39 | 2015-07-30 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:45
G5415073000615 | BP ANDI | KAMP. SEMBUNG RT. 09 / RW. 06BLKG BUMI MAS DKT MESJID | POSKO CIKOKOL | 02185308307 | 3 R/ PADAM | Di cek MCB 10 A rusak | 2015-07-30 08:47 | 2015-07-30 08:42 | 2015-07-30 09:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:07
G5415073000620 | IBU SURATNA | KOMPLEK HANKAN NO 14 RT 1/2 KEL PALSIGUNUNG KEC CIMANGGIS ( ACUAN LOKASI DEKAT MUSOLLAH ) | POSKO CIRACAS | 02129616991 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 VA ) | MCB LEMAH | 2015-07-30 08:49 | 2015-07-30 08:42 | 2015-07-30 09:59 | 1 | KOREKSI LAPORAN : MCB LEMAH DAN TERASA PANAS ( DAYA 1.300 VA ) ..MOHON PENANGANAN SEGERA MCB LEMAH DAN TERASA PANAS DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. CC.54.WIDURI | Selesai | 0 01:10:03
G5415073000621 | BP ALBERT | LOKASI :JL PALEM 1 NO 28 RT 2/10 KEL PORIS PELAWAD KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02197511655 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | PELANGGAN SETEMPAT ADA PROSES PD (R1T/2.200 VA - R2T/3.500 VA) | 2015-07-30 08:49 | 2015-07-30 08:40 | 2015-07-30 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:12
G5415073000622 | IBU SUMINAH | PERUM PAPAN PERSADA RAYA, JL KENDAL BLOK G 3 NO 21 RT 02/08 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG, DEKAT MASJID RAYA MUJAHIDIN | POSKO SEPATAN | 087888273073 | MCB TERBAKAR DAYA 450 VA (PTL PADAM) | mcb 2 amper terbakar | 2015-07-30 08:50 | 2015-07-30 08:43 | 2015-07-30 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:00
G5415073000626 | IBU AYU | KOMPLEK NUANSA BIRU NO. 15 RT 5/3 KEL. KP RAMBUTAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081367658788 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | MCB PANEL TURUN SELESAI DINAIKKAN KEMBALI | 2015-07-30 08:51 | 2015-07-30 08:44 | 2015-07-30 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:16
G5415073000628 | BP HASAN | SENAYAN DIDEPAN RATU PLAZA SETEMPAT MRT PROJECT | POSKO BULUNGAN | 08118167654 | SR TERBAKAR (PTL PADAM) | pengawatan meter terbakar | 2015-07-30 08:51 | 2015-07-30 08:44 | 2015-07-30 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:09
G5415073000629 | BP PATAN | JL KEMURNIAN 4 GG MANGGA NO. 19 RT 3/4 KEL GLODOK KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN LOK : DISEBERANG LTC) | POSKO BANDENGAN | 02163856107 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | NH 250A PHASE 1/F PUTUS S/ DIGANTI NH 250A GARDU B 52 B NORMAL JAM 10.10 | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 08:45 | 2015-07-30 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:45
G5415073000630 | BP YONO | JL KOMPAS RT 01/01 NO 34 KEL PONDOK RANJI TIMUR KEC CIPUTAT (SETEMPAT KLINIK) | POSKO CIPUTAT | 081387061499 | SR TERPUTUS (PTL PADAM) | SR PUTUS DITENGAH SELESIAI DITOLONG 2BH JOINT SLAVE | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 08:44 | 2015-07-30 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:17
G5415073000636 | BP SUPARNO | PR UJUNG MENTENG CAKUNG BLOK C2 NO.11 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK UNGU | 08128260334 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | los kontak di ok | 2015-07-30 08:54 | 2015-07-30 08:48 | 2015-07-30 09:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, TERKAIT G5415073000636.CC.54.SIWI (08128260334), TGL 30/07/15, ID TIKET U0FBQYM | Selesai | 0 00:43:10
G5415073000639 | IBU VIVI | JL PLUIT TIMUR 3 NO.4 KEL PENJARINGAN KEC PLUIT JAKARTA UTARA. DEKAT EMPORIUM PLUIT MALL. | POSKO BANDENGAN | 0216692479 | MCB LEMAH (DAYA 6.600 VA) | MCB 3X10A TIDAK KELUAR TEGANGAN S/ SAMBUNG LANGSUNG VIA KWH METER (U/ MATERIAL SEDANG KOSONG) | 2015-07-30 08:55 | 2015-07-30 08:49 | 2015-07-30 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:49
G5415073000641 | BP SUDARTO | SETEMPAT SMK BINA SISWA JL ASTER RAYA NO 15 RT 6/8 KEL KOTABARU KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI JAWA BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 02188957280 | 1 SEKOLAH 1 PHASE MCB LEMAH (DAYA 16.500 VA) | IB ANSLET | 2015-07-30 08:55 | 2015-07-30 08:46 | 2015-07-30 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:54
G5415073000642 | IBU IKA | KK GRIYA JATIUWUNG BLOK A NO 1 RT 6/3 KEL JATI UWUNG KEC CIBODAS (DEKAT RS ANISA) | POSKO CIKOKOL | 081911022555 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM. | STP TIDAK BISA DI KONFIRMASI /DI PTT TIDAK BISA | 2015-07-30 08:56 | 2015-07-30 08:49 | 2015-07-30 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:15
G5415073000645 | BP GODIK | TOKO HERBAL PUSTAKA UKUAH JL RADEN PATAH NO. 117 KEL. PARUNG SERAB KEC. KREO TANGERANG DEPAN MASJID AL-MUKOROBIN | POSKO CILEDUK | 02195521698 | 1 RUMAH PADAM (DAYA B1T / 1300VA) | IB DITINGGAL | 2015-07-30 08:57 | 2015-07-30 08:48 | 2015-07-30 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:42
G5415073000647 | BP LETTU SITORUS | JL RAYA BEKASI KM 23 NO GUDANG 1032 KEL:CAKUNG BARAT KEC:BARAT . SETEMPAT KANTOR GUDANG PUSAT KENDARAAN. | POSKO PONDOK UNGU | 081210033964 | 2 GUDANG PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-30 08:57 | 2015-07-30 08:49 | 2015-07-30 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:35
G5415073000651 | BP MARTIN | JL. TAMPAK SIRING BARAT II NO. 27 PR DAAN MOGOT BARU KEL KALIDERES KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 085100678516 | 1 RUMAH PADAM (R2 / 3500 VA) | DI CEK PETUGAS PENGAWATAN KLEM SPANING TERBAKAR SEMENTARA VIA MCB LAJUT P2TL JAM 10:10 | 2015-07-30 08:58 | 2015-07-30 08:51 | 2015-07-30 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:23
G5415073000652 | IMAN FIRMAN SAHAB | JL. BANGO RAYA NO. 20 PD LABU | POSKO CINERE | 081219211824 | LAMPU PADAM | MCB 3X16A PHASE I LEMAH` | 2015-07-30 08:59 | 2015-07-30 08:59 | 2015-07-30 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:30
G5415073000658 | IBU SAMBUDI | JL KEBUN BESAR 1 NO 40 RT 06/05 KEL GANDARIA SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (DEPAN BANK NIAGA) | POSKO PONDOK INDAH | 0217503613 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT 1 RUMAH PADAM | pengawatan kwh meter terbakar selesai di tolong daya 2.200va | 2015-07-30 09:02 | 2015-07-30 08:51 | 2015-07-30 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:52
G5415073000659 | BP MUSTAKIM | JL KELURAHAN RT 1/11 KEL DUREN SAWIT.KEC DUREN SAWITDEKAT KIMIA FARMA | POSKO KALIMALANG | 085319550607 | 1 RUMAH PADAM | SRAPP - KABEL SR PUTUS DITENGAH SELESAI DI SAMBUNG KEMBALI | 2015-07-30 09:03 | 2015-07-30 08:56 | 2015-07-30 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:48
G5415073000660 | IBU EVI | JL BAYAM 2 NO 68 RT 02/14 PERUMNAS 1 TANGGERANG DEKAT PASAR BAYAM | POSKO CIKOKOL | 0215910777 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | DI CEK MCB 6A RUSAK | 2015-07-30 09:03 | 2015-07-30 08:56 | 2015-07-30 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:06
G5415073000664 | BP MAHMUD | PT. MISKO MITRA ADITAMA GADING BUKIT INDAH BLOK K 05 KEL. KELAPA GADING BARAT JAKUT ACUAN SEBELAH RS MITRA KELAPA GADING. | POSKO SUNTER | 02145852445 | MCB 35 VA TERASA PANAS | normal | 2015-07-30 09:04 | 2015-07-30 08:56 | 2015-07-30 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:11
G5415073000667 | BP SATIRI | DESA PONDOK JAYA JL. AL HIDAYAH RT 1 RW 2 NO.38 KEL PONDOK JAYA KEC PONDOK AREN TANGSEL (ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLA AL HIDAYAH/BELAKANG KANTOR PLN BINTARO) | POSKO BINTARO | 02199946268 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-30 09:05 | 2015-07-30 08:58 | 2015-07-30 09:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:44
G5415073000672 | IBU LISA/BP GUNAWAN | JL RAYA KEMBANGAN A5 PURI KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN PASAR PURI KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0218290708 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM (DAYA 6.600 VA) | IB DITINGGAL | 2015-07-30 09:06 | 2015-07-30 08:58 | 2015-07-30 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:16
G5415073000673 | BP BUDI / IBU NELI | KOMP. PLUIT MAS SELATAN 6 BLOK S NO 31 PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 0216680969 | MCB LEMAH | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2015-07-30 09:07 | 2015-07-30 08:58 | 2015-07-30 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:28
G5415073000674 | IBU SELLY | JL MERPATI RAYA GG MURAI 2 NO 33 RT 004 RW 003 SAWAH LAMA CIPUTAT. | POSKO PAMULANG | 02172780710 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. | stempat penggantian meter baru | 2015-07-30 09:08 | 2015-07-30 09:03 | 2015-07-30 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:00
G5415073000693 | BP PETRUS HARDIONO | JL PONDOK RANDU PERUM PURI METROPOLITAN BLOK C2 NO 20 RT KEL PETIR KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215916925 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA. MOHON SEBELUM MELAKUKAN PENANGANAN DAPAT MENGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU DIKARENAKAN SETEMPAT KOSONG. | DI HUBUNGI VIA TELEPON PELANGGAN TIDAK ADA DI LOKASI PELANGGAN MINTA DI CEK JAM 5 SORE | 2015-07-30 09:14 | 2015-07-30 09:06 | 2015-07-30 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:42
G5415073000697 | IBU ENI | JL KH ABDULAH SYAFEI NO 21 E TEBET JAKARTA SELATAN DEKAT GUDANG PELURU(SETEMPAT DANA PENSIUN AEROWISATA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183783171 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | SETEMPAT DICEK IB/WAGIRAN CS | 2015-07-30 09:15 | 2015-07-30 09:10 | 2015-07-30 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:55
G5415073000701 | BP FAISAL | JL RAYAPENDOWO KAMPUNG BARU CAKRA RT 2/12 NO 64 A KEL GROGOL KEC LIMO JAKARTA SELATAN. | POSKO CINERE | 081218389678 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR DAYA 1.300 VA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-07-30 09:17 | 2015-07-30 09:10 | 2015-07-30 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:40
G5415073000704 | BP JULKIFLI | JL MASJID 6 NO 4 RT 2 RW 7 KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 081314166029 | MOHON PERIKSA APP RBAYAR DIDISPLAY LAYAR TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | DIBANTU PETUGAS INPUT TOKEN PULSA, PERSIL NORMAL( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 09:18 | 2015-07-30 09:11 | 2015-07-30 11:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:27
G5415073000711 | IBU AYU | JL RAYA SERANG KM 12.5 KEL BITUNG KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 085281351532 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | STP NORMAL IDEM G5415073000594 | 2015-07-30 09:21 | 2015-07-30 09:14 | 2015-07-30 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:36
G5415073000713 | BP MARIO | JL KELAPA NIAS 5 BLOK PA 15 NO 12 KEL KELAPA GADING JAKARTA UTARA (DEKAT MALL MKG) | POSKO SUNTER | 0214500377 | 1 RUMAH 1 PHASA 13.200 VA | SR PUTUS DI DALAM TEMBOK SELESAI DIATASI | 2015-07-30 09:22 | 2015-07-30 09:16 | 2015-07-30 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:49
G5415073000717 | BP ADI | JL.KALI ANYAR RT11/8 NO 12 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA JAKARTA BARAT ( DEPAN MASJID AL FURQON) | POSKO BANDENGAN | 087880923178 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA S/ DI CLEAR TAMPER | 2015-07-30 09:24 | 2015-07-30 09:16 | 2015-07-30 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:21
G5415073000723 | BP TAUFIK HIDAYAT | MUARA ANGKE JL SEMAMPAR NO 3 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN ( SETEMPAT WORKSHOP )ACUAN: DEPAN TERMINAL MUARA ANGKE | POSKO BANDENGAN | 08129464777 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM ( DAYA 66.000 VA ) | NH FUSE 400A PHASE 2 / E PUTUS S/ DI GANTI NH 400A (MK 3) NORMAL 11.25 | 2015-07-30 09:25 | 2015-07-30 09:18 | 2015-07-30 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:21
G5415073000725 | BP DENI | JL CILANGKAP BARU RT.4/1 NO.52 KEL.CILANGKAP KEC.CIPAYUNG ACUAN LOKASI : SETEMPAT TOKO ELEKTRONIK PLANET | POSKO CIRACAS | 02199817502 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA EROR 02 (PTL PADAM). ID METER 14031171409 | MPB ERROR | 2015-07-30 09:26 | 2015-07-30 09:19 | 2015-07-30 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:51
G5415073000728 | BP HARYONO | JL EMBANG JAYA SUKASARI DEPAN INDOMART STP RUKO | POSKO CIKOKOL | 081221786260 | 6 RUKO PADAM | DI CEK SR SRIAN LOS KONTAK DI TIANG S/ NORMAL KEMBALI | 2015-07-30 09:27 | 2015-07-30 09:23 | 2015-07-30 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:44
G5415073000729 | IBU RISMA | JL ELANG KAV 1875 RT 1/17 KOMPLEK BUKIT NUSA INDAH KEL SERUA KEC CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 02174634956 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | ib bermasalah | 2015-07-30 09:27 | 2015-07-30 09:21 | 2015-07-30 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:27
G5415073000730 | IBU INDAH | JL RAYA RAWA BAMBU NO 14 RT 13/5 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU (SETEMPAT RUKO PLAT MERAH SESUDAH DELLER HONDA MOTOR) | POSKO PASAR MINGGU | 0217803383 | 1 RUKO 2 PHASA PADAM DAYA B2 / 6600 VA | normal | 2015-07-30 09:28 | 2015-07-30 09:19 | 2015-07-30 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:22
G5415073000733 | BP ESAB | TAMAN SEMANAN INDAH BLOK C4 NO 17 RT 06 RW 012 KEL SEMANAN KEC KALI DERES JAK BAR, ACUAN : DEKAT PLN KOSAMBI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0816978706 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN PELANGGAN AKAN MEMPERBAIKI KABEL TOEFUR | DI HUBUNGI VIA TELEPON TIDAK TERHUBUNG | 2015-07-30 09:29 | 2015-07-30 09:24 | 2015-07-30 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:27
G5415073000735 | IBU IDA | KP RAWA RT 6/16 NO 17 B KEC:PONDOK AREN TANGERANG. | POSKO BINTARO | 0217455780 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR.DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | APP PERIKSA | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:22 | 2015-07-30 10:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS (PTL PADAM) CC.54.PURWATI_02171673333_U0FBRU6_30/07/15 | Selesai | 0 00:31:37
G5415073000736 | IBU HENI | JL CIPULIR 5 NO 43 A RT 10/08 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081333339571 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | pengawatan meter terbakar selesai di tolong | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:22 | 2015-07-30 10:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:08
G5415073000745 | BP PATIMURA | KK GRAND SERPONG RESIDENCE BLOK 3 NO 31 KEL. SERUA CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 08118967749 | 1 RUMAH PADAM | pengawatan meter kendor | 2015-07-30 09:33 | 2015-07-30 09:26 | 2015-07-30 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:51
G5415073000746 | BP ADITYA | PR WHITE DIAMOND 2 NO 35 B BSD RESIDENCE ONE TANGSEL | POSKO SERPONG | 02178832357 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | C.TEMPER | 2015-07-30 09:33 | 2015-07-30 09:27 | 2015-07-30 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:09
G5415073000748 | IBU DESI | JL PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK RUKO 129 BLOK C53 MANGGA BESAR JAKARTA PUSAT (BELAKANG BANK BII) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216261662 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 10.600 VA) | perkawatan oka terbakar | 2015-07-30 09:34 | 2015-07-30 09:18 | 2015-07-30 10:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:10
G5415073000749 | BP HADI PRANATA | JL PUSPAKA KENCANA BLOK U NO 11 SEKTOR 12.5 KENCANA LOKA BSD SERPONG TANGERANG (DEKAT SEKOLAH VELAMARIS) | POSKO SERPONG | 085103933865 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | SR LOST KONTAK | 2015-07-30 09:34 | 2015-07-30 09:28 | 2015-07-30 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:26
G5415073000751 | BP SUGIARTO | PR WAHANA PONDOK GEDE BLOK T8 NO 14 KEL JATISARI PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0817889948 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 14216771627, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 09:34 | 2015-07-30 09:29 | 2015-07-30 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:06
G5415073000753 | BP BUDI HERMAWAN | JL CAKUNG PAYANGAN RT 4 / 5 DUSUN 11 KEL JATI SARI KEC JATI BEKASI . ACUAN : SAMPING PERUMAHAN BAPENAS. | POSKO PONDOK GEDE | 085100960192 | MCB LEMAH ( DAYA 450 VA) | DISPLAY PERIKSA + OVER LOAD ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 09:35 | 2015-07-30 09:28 | 2015-07-30 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 04:10:50
G5415073000756 | BP HARMAN | JL ANGSOKA HIJAU BLOK D 4 NO.1 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG. SETEMPAT SEKOLAH KRISTEN KALAM KUDUS. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215447858 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTLDI PADAMKAN ) DI PERSIL TSB, | DI CEK SETEMPAT PENGAWATAN MCB TERBAKAR [MK 317]PETUGAS: ADAM / PUR | 2015-07-30 09:36 | 2015-07-30 09:27 | 2015-07-30 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:11
G5415073000767 | BP CATUR | JL MADRASAH 1 POS PENGUMBEN RT 007/ 09 NO. 36 KEL. SUKABUMI UTARA KEC. KEBON JERUK DEKAT GEREJA SILOAM | POSKO KEBON JERUK | 081284647268 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB | EX KEBAKARAN AKIBAT AC SELESAI DITOLONG | 2015-07-30 09:41 | 2015-07-30 09:32 | 2015-07-30 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:31:10
G5415073000771 | BP.ANDERSON | JL. PINKA KAV 531 BUKIT NUSA INDAH KEC SARUA CIPUTAT ACUAN SEKOLAHAN BUKIT NUSA INDAH | POSKO PAMULANG | 02174630284 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN BERASAP ( PTL TIDAK PADAM ) DI PERSIL TSB, | kabel sr terkelupas | 2015-07-30 09:42 | 2015-07-30 09:33 | 2015-07-30 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:51
G5415073000772 | BP PUR | TAMAN ROYAL RUKO FORTUN STP POS SUCURITY | POSKO CIKOKOL | 085945732318 | 1 RUKO PADAM | DI CEK MCB 6A RUSAK | 2015-07-30 09:43 | 2015-07-30 09:36 | 2015-07-30 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:15
G5415073000782 | IBU ELMI | TAMAN UBUD KENCANA VI NO.35 KEL. BINONG KEC. CURUG TANGERANG. (DEKAT PERUM KARAWACI) | POSKO CURUG | 0215740084 | MCB LEMAH (DAYA 3.500 VA) | 99b+01b HEXING KWH PRABAYAR MCB 16A RUSAK SUDAH DI TOLONG DENGAN MCB 16A 1BH CADANGAN + CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 ( PARJAN,UCU,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 09:47 | 2015-07-30 09:40 | 2015-07-30 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:22
G5415073000799 | BP AGUSTINUS | RUKO PARAMOUNT BLITZ GADING SERPONG BLOK A NO 8 TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT MALL SMS | POSKO SERPONG | 02197404781 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | C.TAMPER | 2015-07-30 09:51 | 2015-07-30 09:44 | 2015-07-30 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:07:08
G5415073000804 | BP MUSTAKIN | JL KRAMAT 3 RT09/10 NO 49 KEL LUBANG BUAYA KEC CITAYEM ACUAN : DEKAT SEKOLAHAN 192 | POSKO PONDOK GEDE | 081381299407 | MCB LEMAH (1300 VA) | INSTALASI MILIK LANGGANAN ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 09:53 | 2015-07-30 09:44 | 2015-07-30 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 03:06:52
G5415073000806 | IBU TITI | JL. TAMAN SARI 1B NO.20 RT 06/03 KEL. MAPAR KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG ALFAMIDI | POSKO GUNUNG SAHARI | 02190523478 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA : 2200 VA) TERKAIT G5415072800414 | APLOPER SR LOST KONTAK , SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-30 09:53 | 2015-07-30 09:46 | 2015-07-30 11:56 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:21
G5415073000810 | BP RIDWAN | 1 RUMAH VOLTAGE DROP (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | POSKO KAPUK | 0216605766 | 1 RUMAH PTL PADAM MENYALA | PENGAWATAN DALAM OK | 2015-07-30 09:54 | 2015-07-30 09:48 | 2015-07-30 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:21
G5415073000823 | BP SUNARDI | JL KETABRON RT 015 RW 01 KEL KP MAKASAR KEC MAKASR JAK TIM, ACUAN : DEPAN PABRIK INTIRUB ATAU DEPAN LAP SEGITIGA. | POSKO CONDET | 082111333640 | MCB HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN | MCB 6A RUSAK,SELESAI DIGANTI BARU DARI ABB - ABB | 2015-07-30 09:58 | 2015-07-30 09:51 | 2015-07-30 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:52
G5415073000826 | BP MASNUN | PR EMERALD BLOK R 4 NO. 69 CITRA CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 02141857448 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA NORMAL DG CLEAR TAMPER | 2015-07-30 09:59 | 2015-07-30 09:52 | 2015-07-30 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:26
G5415073000827 | IBU ERNI | PERUM PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR 5 BLOK B8 NO 23 KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI (ACUAN LOKASI : DI DEKAT MASJID BAITUL RAHMAN) | POSKO PONDOK UNGU | 02191140205 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 900 VA) | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-30 10:00 | 2015-07-30 09:52 | 2015-07-30 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:50
G5415073000836 | IBU TINA | JL ISKANDAR MUDA RT 02/03 KEDAUNG BARU KEC NEGALSARI TANGGERANG (SETEMPAT PT GLOBAL CLASINDO) | POSKO TELUK NAGA | 08111377733 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM | SKUND SKUNDER TTERBAKAR GARDU NS 23 | 2015-07-30 10:02 | 2015-07-30 09:56 | 2015-07-30 10:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:00
G5415073000842 | BP WAGINO | JL RAWA KUNING RT 07/16 NO 86 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR. PINGGIR JALAN RAYA RAWA KUNING/ DEKAT GANG SENTOSA | POSKO PONDOK KOPI | 081285415205 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 2200 VA) | MCB 10 A LEMAH | 2015-07-30 10:07 | 2015-07-30 10:01 | 2015-07-30 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:04
G5415073000847 | BP ARI | JL RAMBUTAN BRT 2 NO 2 RT 12/04 KEL TANJUNG DUREN BARAT 2 KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR. ACUAN : SEBELUM CITRA LAND / DEKAT PASAR KOPRO | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081388669395 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | MCB 10 A LEMAH | 2015-07-30 10:08 | 2015-07-30 10:01 | 2015-07-30 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:16
G5415073000849 | BP MATRAWI | JL DANAU TOBA NO 9 BLOK S3 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKPUSACUAN LOKASI:SAMPING RSAL MINTO HARJO | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215704191 | 1 RUMAH PADAM | KLEAM SPANING KWH METER TERBAKAR | 2015-07-30 10:09 | 2015-07-30 10:01 | 2015-07-30 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:31
G5415073000850 | BP SAIFUL | JL. KAYU MANIS 4 BARU NO 38 RT 4/4 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR, DEKAT MADRASAH AL WASLIYAH | POSKO RAWAMANGUN | 0218565242 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | DALAM PENGUSUTAN | 2015-07-30 10:09 | 2015-07-30 10:01 | 2015-07-30 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:04
G5415073000852 | BP REZA ZULKARNAIN | JL TERATAI PUTIH 2 NO 278 RT 10 / 04 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ( ACUAN LOKASI PASAR PERUMNAS / TERMINAL ) | POSKO PONDOK KOPI | 02195270342 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 450 VA ) | IB ANSLET | 2015-07-30 10:10 | 2015-07-30 10:05 | 2015-07-30 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:50
G5415073000854 | IBU ADELA | RUKO CITRA BISNIS BLOK C NO 3 JL JATI BARU MENTENG (DEKAT TALIGA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08118408643 | MCB LEMAH (APP PRABAYAR DAYA 6.600 VA) | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415073000854, SESUAI INFO PELANGGAN MCB NORMAL KEMBALI. | 2015-07-30 10:10 | 2015-07-30 10:02 | 2015-07-30 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:16
G5415073000856 | BP RUSLI | RUKO KOSAMBI BARU BLOK A EXT 1 NO 18 RT 7/15 JL PALEM RAJA TIMUR KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG ACUAN : DEKAT BCA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085101747501 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) ID METER 14046347309 | DI CEK SETEMPAT SR PUTUS DI TENGAH-TENGAH [DK 137]PETUGAS: PUR / ADAM | 2015-07-30 10:11 | 2015-07-30 10:01 | 2015-07-30 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:27
G5415073000857 | IBU HARTATI TANUJAYA | PERUMAHAN KOSAMBI BARU JL ANGSOKA HIJAU 4 BLOK E6 NO 2 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT 11750 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02183796685 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DI CEK SETEMPAT NORMALPETUGAS: ADAM / TUKUL | 2015-07-30 10:11 | 2015-07-30 10:06 | 2015-07-30 10:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:50
G5415073000869 | IBU ANA | JL. MUSYAWARAH NO. 99 RT 04 RT 01 KEL. KP SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT TANG-SEL (BELAKANG MASJID JAMBRUD CIPUTAT) | POSKO PAMULANG | 02129516490 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (KONDISI PTL HAMPIR PADAM) | pemgawatan meter kendor | 2015-07-30 10:14 | 2015-07-30 10:08 | 2015-07-30 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:43
G5415073000872 | BP RUSLI/ IBU LIA | JL.CEMPAKA 5 NO.14 KEL.JURANG MANGU KEC.PESANGGRAHAN | POSKO BINTARO | 081317722271 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | di cek normal | 2015-07-30 10:15 | 2015-07-30 10:09 | 2015-07-30 11:07 | 1 | MOHON DALAM PELAKSANAAN UNTUK MENGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU.CC.54.RAHMAWATI30/07/15081317722271U0FBSB6 | Selesai | 0 00:51:53
G5415073000886 | BP ERWIN | JL RAYA PURI KEMBANGAN NO 57B KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN: DEKAT PASAR PURI) | POSKO KEBON JERUK | 08971797008 | 1 RUKO PADAM (DAYA 3.500 VA) | MCB 16A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-30 10:19 | 2015-07-30 10:11 | 2015-07-30 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:16
G5415073000889 | BP SAMSUL ARIFIN | PERUM VILLA MUTIARA SERPONG BLOK B 02 NO 49 RT 04 KEL PONDOK JAGUNG TIMUR KAB TANGERANG | POSKO SERPONG | 082299008914 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | MCB 6A | 2015-07-30 10:20 | 2015-07-30 10:14 | 2015-07-30 13:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:07
G5415073000891 | BP AGUS | JL RAYA SERDANG KULON PANONGAN KAB TANGGERANG | POSKO CURUG | 02129505508 | 1 PABRIK PADAM | 11 NH FUSE 630A PUTUS FASA 3 SUDAH DI TOLONG DENGAN NH FUSE 630A 1BH CADANGAN SETEMPATNORMAL KEMBALI GARDU CA 119 P.SUSUK REGU UNIT CRG 2 ( NGANTO,RUHYAT,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 10:21 | 2015-07-30 10:15 | 2015-07-30 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:42
G5415073000892 | IBU YANTI | JL PLUIT TIMUR 3 NO.4 KEC PENJARINGAN PLUIT JAKARTA UTARA . DEKAT EMPORIUM PLUIT MALL | POSKO BANDENGAN | 0216616977 | MCB LEMAH DAYA (R3 / 6600 VA) | MCB 3X10A TIDAK KELUAR TEGANGAN S/ SAMBUNG LANGSUNG VIA KWH METER (U/ MATERIAL SEDANG KOSONG) | 2015-07-30 10:22 | 2015-07-30 10:17 | 2015-07-30 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:47
G5415073000893 | BP PURWANTO | JL RATNA GG TERITIS RT 03/02 NO.8 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI ( ACUAN LOKASI DEKAT TOWER ) | POSKO PONDOK GEDE | 087886980870 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | INSTALASI MILIK LANGGANAN ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 10:22 | 2015-07-30 10:14 | 2015-07-30 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:59:14
G5415073000894 | BP AAN | SETEMPAT SMPN 1 JAKARTA JL CIKINI RAYA NO.87 KEL.MENTENG KEC.MENTENG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 02131922417 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM). ID METER 34020395280 | a rahmat# 541102961619@kwh prabayar tertera priksa selesai di ct | 2015-07-30 10:22 | 2015-07-30 10:10 | 2015-07-30 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:13
G5415073000905 | IBU NINA | RUMAH SUSUN KLENDER BLOK 21 LT 4 NO.15 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 082111276279 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 ) | IB ANSLET | 2015-07-30 10:26 | 2015-07-30 10:20 | 2015-07-30 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:47
G5415073000911 | IBU NANA/IBU RISA | ALAMAT JL KARANG ANYAR KOMPLEK 5354 BLOK C KEL SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (DEKAT KANTOR KECAMATAN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216018663 | MCB RUSAK (R2/4.400 VA) | mcb 20 a rusak | 2015-07-30 10:28 | 2015-07-30 10:11 | 2015-07-30 13:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:45:46
G5415073000915 | BP EMAN | JL H KAMAD NO 3 RT 3/3 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKTIM, ACUAN LOKASI: DI BELAKANG GIANT PONDOK BAMBU | POSKO KALIMALANG | 081317869778 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | LAIN-LAIN - MPB PADAM DIKARENAKAN TERDAPAT SEMUT DI METERAN SELESAI DI PERBAIKI DIMASUKKAN NO TEMPER NORMAL | 2015-07-30 10:29 | 2015-07-30 10:20 | 2015-07-30 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:21
G5415073000917 | BP MUKADI | LOKASI :JL MANIS 4 NO 8 / 10 KEL MANIS JAYA KEC JATI UWUNG TANGERANG | POSKO CURUG | 0215918549 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | 01a NH FUSE 100A PUTUS FASA 2 DI BOX PANEL SUDAH DI TOLONG NORMAL KEMBALI REGU ULC 2 (UCU,PARJAN,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 10:30 | 2015-07-30 10:23 | 2015-07-30 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:17
G5415073000919 | BP FAISAL | JL RADEN SALEH NO 15 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH CILEDUK TANGERANG. ACUAN : SETEMPAT ALFAMIDI | POSKO CILEDUK | 0217335492 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM (APP PRABAYAR / DAYA 23000 VA) | SELESAI DI TEMPER | 2015-07-30 10:30 | 2015-07-30 10:24 | 2015-07-30 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:17
G5415073000922 | BP FUATNA | JL BENHIL RAYA NO 92 KEL BENHIL JAKARTA PUSAT (SETEMPAT BANK BJB / DEPAN KIMIA FARMA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02157951965 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | SETEMPAT DI TINJAU PETUGAS NORMAL | 2015-07-30 10:30 | 2015-07-30 10:24 | 2015-07-30 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:19
G5415073000923 | BP SARMAN | JL HAMENGKUBUWONO IX KM 25 RT 09/01 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR ( ACUAN LOKASI DEKAT MALL GRAND CAKUNG ) | POSKO PONDOK UNGU | 02129385693 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM ( DAYA 66.000 VA ) | LOS KONTAK DI OK | 2015-07-30 10:30 | 2015-07-30 10:22 | 2015-07-30 11:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:57
G5415073000927 | BP IDIL FITRI | KP KALIMATI RT.12/3 NO.5 MASUK DEPAG ARAH PASAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081310560929 | APP PRABAYAR TERTERA CALL | DI CEK SETEMPAT KWH MPB TERTERA CALL DI TOLONG DENGAN CLEAR TAMPERPETUGAS: HENDRI / KUS | 2015-07-30 10:31 | 2015-07-30 10:28 | 2015-07-30 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:57
G5415073000934 | BP HERI GUNAWAN | PR PONDOK GADING RESIDENCE 2 NO 4 JL CENDANA 4 RT 3/7 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK DEKAT JL PENDIDIKAN | POSKO CIPUTAT | 08119455665 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | MPB PERIKSA DITEMPER NORMAL | 2015-07-30 10:35 | 2015-07-30 10:28 | 2015-07-30 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:37
G5415073000935 | IBU RANTI | JL HAJI NIMIN 3 RT 11/3 NO 7 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG KANTOR PUSAT OT (ORANG TUA) / DEKAT SMP 264 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02198095605 | 3 RUMAH PADAM | DI CEK SETEMPAT NH FUSE 300 A PHASA 2 JURUSAN B PUTUS DI TOLONG DENGAN NH FUSE 300 A [ TG 70 AS]PETUGAS: HENDRI / KUS | 2015-07-30 10:36 | 2015-07-30 10:29 | 2015-07-30 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:18
G5415073000937 | YENI | JL. OTISTA GG PADESIN RT 16/10 NO. 23 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082111672508 | I R | KWH Meter mekanik rusak stand meter tidak berubah oper TE/ Hasan (ULC1) 544102002460 | 2015-07-30 10:36 | 2015-07-30 10:28 | 2015-07-30 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:51
G5415073000940 | IBU DINA | KANTOR BORONET ESKRIM JL PONDOK GEDE RAYA KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG. ACUAN : DEKAT FUTSAL HALIM | POSKO PONDOK GEDE | 0218404780 | 1 KANTOR PADAM (APP PASKABAYAR) | GARDU E 44 D DIPADAMKAN PUKUL 11.43 WIB TERKAIT GROUNDPLATE TERBAKAR + NH ZIK TR PUTUS FEEDER B PAHASA 1 DAN FEEDER C PHASA 3, NH 300A-300A HU : 178A NORMAL KEMBALI PUKUL : 12.07 WIB ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 10:37 | 2015-07-30 10:32 | 2015-07-30 12:10 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. YBS MENGINGINKAN SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN . CC.54.IYUS_PUTRY. 30/07/15. U0FBTH4. 0218404780 | Selesai | 0 01:32:49
G5415073000947 | BP KRISTIAN | JL PAMULANG RAYA 2 PARAKAN KAV 15 NO.8F KEC. PAMULANG KEL.BENDA BARU TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT POSPOL PAMULANG / KANTOR SEKRETARIAT PARTAI P3 | POSKO PAMULANG | 0217225035 | 1 RUKO PADAM (B1T / 4400 VA) | SR PUTUS DI TENGAH | 2015-07-30 10:39 | 2015-07-30 10:31 | 2015-07-30 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:46
G5415073000949 | BP ISMANTO | KP KADU RT 003/001 NO 1 DESA KADU KEC CURUG | POSKO CURUG | 081280433319 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | 99b ITRON KWH PRABAYAR TAMPILAN BLANK SUDAH DI TOLONG DENGAN CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI REGU UNIT CRG 1 ( YOSI,NALIH,RAMLAN,ERNA ) | 2015-07-30 10:40 | 2015-07-30 10:33 | 2015-07-30 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:03
G5415073000953 | IBU DINI | LOKASI :JL CEMPAKA PUTIH TENGAH NO 41B RT 1/8 KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214203589 | APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DI PADAMKAN) | PERKAWATAN DALAM OKA TERBAKAR,S/DIPERBAIKI | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:33 | 2015-07-30 11:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI PLN 123 BERULANG KALI NAMUN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI APL SETEMPAT HINGGA SAAT INI. SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT KANTOR HARAP SEGERA DIKIRIMKAN PETUGAS SECEPATNYA DAN HARAP MENGHUBUNGI YBS.CC.54.FETTY U0FBTHO 0214203589 30/07/15 | Selesai | 0 00:20:17
G5415073000956 | IBU SILA | JLN GG GENTENG NO 84 RRT 8/2 KEL:KEDOYA SELATAN KEC; KEBON JERUK ACUAN LOKASI DEPAN AQUA | POSKO KEBON JERUK | 02197220711 | MCB LEMAH DAYA DAYA R1/900 VA | MCB 4A RUSAK SELESAI DIGANTI BARU | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:32 | 2015-07-30 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:16
G5415073000966 | BP ARYO | JL SUKARELA NO 80 RT 1/3 KEL PANINGGILAN KEC CILEDUK TANGERANG (DEPAN PR PANINGGILAN ASRI JAPOS) | POSKO CILEDUK | 08194886613 | 2 RUMAH PADAM | BERIKUT REVISI GARDU CD 195 PADAM JAM 10:10 | 2015-07-30 10:44 | 2015-07-30 10:38 | 2015-07-30 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:02
G5415073000967 | BP JUMALI | JL INPRES RT2/ 4 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI DIBEKALANG SMA 90) (SETEMPAT KIOS) | POSKO CILEDUK | 02125681188 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-30 10:44 | 2015-07-30 10:38 | 2015-07-30 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:11
G5415073000972 | BP ABIMANYU | JL ANGGUR BARAT 3 NO 18 CIPETE SELATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 08159138979 | 1 PHASE MCB LEMAH ( DAYA 6.600 VA ) | mcb 10a rusak selesai di tolong di ganti baru | 2015-07-30 10:45 | 2015-07-30 10:38 | 2015-07-30 11:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:49
G5415073000980 | BP RATNA | PERUMAITAMI RECIDENT JL RAYA JAT I RANGGON NO 3A KEL JATI RANGGON KEC JATI SAMPURNA BEKASI. | POSKO PONDOK GEDE | 02184310090 | APP PRABAYAR DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | DIBANTU PETUGAS INPUT TOKEN PULSA, PERSIL NORMAL( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 10:47 | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:16
G5415073000990 | IBU MERI | JL PELOPOR RAYA NO 1 RT 8 RW 11 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : SETEMPAT TB PELOPOR) | POSKO KALIDERES | 085280477713 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 1300 VA) | DI CEK PETUGAS MCB 6 A RUSAK SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG LANJUT P2TL | 2015-07-30 10:50 | 2015-07-30 10:43 | 2015-07-30 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:59
G5415073001005 | BP JAAMAD HASAN | KP PONDOK BENDA RT 3/4 KEL BUARAN KEC SERPONG TANGERANG. | POSKO PAMULANG | 081315438094 | MCB RUSAK | MCB 4A RUSAK | 2015-07-30 10:56 | 2015-07-30 10:51 | 2015-07-30 11:28 | 1 | KOREKSI ALAMAT: KP PONDOK BENDA RT 3/4 NO 43 KEL BUARAN KEC SERPONG TANGERANG. ACUAN: DEKAT TOKO BURUNG. SESUAI INFO PELANGGAN MCB RUSAK DAYA 900 VA.CC.54.HARYANI_DWIU0FBTHM. 081315438094. TGL 30/07/15 | Selesai | 0 00:31:57
G5415073001017 | BP ARMAN | CITRA RAYA PR TAMAN REMRAN BLOK R 4 NO. 69 CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 02183215529 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA DINORMALKAN DG CLEAR TAMPER | 2015-07-30 10:59 | 2015-07-30 10:50 | 2015-07-30 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:16
G5415073001018 | BP YONO | RUKO KAWASAN ONDERDIL AUTOPART BLOK E NO.28 JL LETJEN SUTOPO SERPONG. SAMPING POM BENSIN / SEBERANG POLSEK SERPONG. | POSKO SERPONG | 02194803292 | 1 RUKO PADAM | NHF 25A PUTUS DIPANEL GANTI CADANGAN | 2015-07-30 10:59 | 2015-07-30 10:50 | 2015-07-30 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:37
G5415073001020 | BP KARSITA | PERGUDAGAN TAMAN TEKNO BLOK G1 NO 65-66 KEL SETU KEC SETU SERPONG TANGERANG (SETEMPAT GUDANG GUNA ANAPURNA INDONESIA) | POSKO SERPONG | 02175882296 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM (DAYA 33.000 VA) | NHF 400A PUTUS GANTI 300A PHASA 3 FEDER C NORMAL 11:30 (KASAN, ICAL) | 2015-07-30 11:00 | 2015-07-30 10:54 | 2015-07-30 11:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:19
G5415073001021 | BP PUTRA | WARTEG BETI JL. TAMAN SARI 8 NO. 32 RT. 001/06 KEL. TAMAN SARI JAKBAR. DEKAT PRAPATAN PEGADAIAN. | POSKO GUNUNG SAHARI | 081908410462 | 1 WARTEG PADAM | aploper sr loskontak | 2015-07-30 11:00 | 2015-07-30 10:51 | 2015-07-30 11:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:04
G5415073001033 | BP HASAN | LOKASI :JL SAKTI RAYA NO 1 KEMANGGISAN PALMERAH JAKARTA BARAT (SETEMPAT GEDUNG PUSDIKLAT PERPAJAKAN) | POSKO KEBON JERUK | 085692859005 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | NH Q II FIDER A 300A PUTUS DIGANTI BARU GARDU D77N NORMAL JAM 12:17 | 2015-07-30 11:01 | 2015-07-30 10:55 | 2015-07-30 12:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:11
G5415073001036 | IBU DEVI | JL KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO 26 RT 07/08 KEL KEMANGGISAN KEC PAL MERAH | POSKO KEBON JERUK | 02125676600 | 1 KANTOR PADAM (APP PASKABAYAR) | BERIKUT REVISI P.PAKIS GARDU SP 26A DIPADAMKAN 10:50 NORMAL JAM 12:55 | 2015-07-30 11:02 | 2015-07-30 10:57 | 2015-07-30 12:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:04
G5415073001039 | BP IDRIS | JL DUKU LEMBRAN NO 27-27B KEL.CITRA RAYA KEC.CIKUPA DEKAT POS POLISI DAN TAMBAL BAN | POSKO CIKUPA | 02129012585 | MCB LEMAH | DICEK STP GANGGUAN DISISI PELANGGAN | 2015-07-30 11:04 | 2015-07-30 10:52 | 2015-07-30 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:42
G5415073001051 | BP HADI SANTOSO | PERUM VILLA KAPUK MAS BARAT BLOK K7 NO.1 KEL KAPUK KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO KAPUK | 087771669169 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA ERROR 01 (PTL PADAM) | SETEMPAT DITINJAU PELAPOR TIDAK ADA | 2015-07-30 11:08 | 2015-07-30 11:01 | 2015-07-30 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:41
G5415073001053 | BP JOHN | PERUMAHAN LIPPO KARAWACI UTARA JL HALMAHERA NO 26 TANGGERANG ( BELAKANG HYPERMART) | POSKO CIKOKOL | 0215582028 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | MCB LEMAH | 2015-07-30 11:08 | 2015-07-30 10:47 | 2015-07-30 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:12
G5415073001055 | BP YADI | JL TIPAR CAKUNG KP SUKAPURA GG SUBUR RT 6/4 NO 20 A KEL MARUNDA 1 KEC SUKAPURA JAKARTA UTARA ACUAN: DEKAT ALFAMART | POSKO MARUNDA | 02197264155 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MBP PERIKSA | 2015-07-30 11:09 | 2015-07-30 11:03 | 2015-07-30 11:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:34
G5415073001062 | IBU LENI | BUMI SERPONG DAMAI JL ARTINAH BLOK O NO 30 BSD TANGGERANG | POSKO SERPONG | 02196587167 | 1 RUMAH PADAM | YBS MEMBATALKAN LAPORAN | 2015-07-30 11:12 | 2015-07-30 11:05 | 2015-07-30 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:50
G5415073001063 | IBU SRI RAHAYU | JL PERCETAKAN NEGARA 2 GG PELITA 3 RT 9/6 NO 21 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08568599475 | MCB LEMAH DAYA 900VA | IB/BT | 2015-07-30 11:13 | 2015-07-30 11:07 | 2015-07-30 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:37
G5415073001071 | IBU LIORA | JL KARYA NO. 15 B RT 03/13 KEL WIJAYA KESUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ( DEPAN TOKO MATREAL ) | POSKO KAPUK | 0215681368 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB | SETEMPAT DITINJAU NORMAL | 2015-07-30 11:17 | 2015-07-30 11:10 | 2015-07-30 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:50
G5415073001075 | IBU RISMA | JL TEBET RAYA NO 38 C KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085311000978 | BEBERAPA KANTOR PADAM | NH Fuse 1X300 A Phase 2 jurusan B putus selesai diganti NH Fuse 1X300 A dari gardu PM 23 TER/ Jhon (M2) | 2015-07-30 11:17 | 2015-07-30 11:10 | 2015-07-30 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:28
G5415073001076 | BP DAVID / BP DARSO | KOMP MUARA KARANG BLOK A2U NO 169 KEL PLUIT KARANG KEC PENJARINGAN JAKUT. ACUAN : DEKAT PINTU MASUK MUARA ANGKE | POSKO BANDENGAN | 02166695507 | 1 KANTOR 1 PAHASA PADAM (DAYA 33.000 VA) | DI CEK S/ BAGIAN IB | 2015-07-30 11:17 | 2015-07-30 11:09 | 2015-07-30 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:06
G5415073001078 | IBU MERIDA | PONDOK CIBUBUR PEDURENAN DEPOK JL.CISALAK PASAR GG.H.ENANG NO.21 RT.5 RW.1 KEL.CIMANGGIS KEC.CIMANGGIS | POSKO CIRACAS | 02187753390 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | MCB TURUN,SELESAI DI NAIKAN | 2015-07-30 11:18 | 2015-07-30 11:07 | 2015-07-30 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:41
G5415073001097 | BP USMAN | JL TEBET BARAT 8 NO 53 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218309364 | 2 GEDUNG 1 PHASA PADAM MENYALA | Setempat dicek normal/ Jhon (M2) | 2015-07-30 11:25 | 2015-07-30 11:17 | 2015-07-30 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:11
G5415073001102 | BP ABDUL RAHMAN | KP BARU 8 RT12/ 3 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (SETEMPAT WARUNG) | POSKO CILEDUK | 085287077529 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM). | ALAMAT TIDAK KETEMU - VIA PTT NO TIDAK DAPAT DIHUBUNGI | 2015-07-30 11:26 | 2015-07-30 11:17 | 2015-07-30 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:55
G5415073001108 | BP: ANTO | PR ROLLING HILLS JL VENTURA NO.27 LIPPO KARAWACI | POSKO CURUG | 02197301870 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | prabayar tampilan periksa | 2015-07-30 11:27 | 2015-07-30 11:21 | 2015-07-30 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:56
G5415073001110 | BP JONI | JL. VILLA TANGERANG ELOK RT.05 RW.02 KP GELAP KEL. DESA KUTA JAYA KEC. PASAR KEMIS TANGERANG (SETEMPAT TOKO SAKASEL ) | POSKO SEPATAN | 081297166155 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPALY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | alamat tidak jelas di hub tdk diangkat | 2015-07-30 11:27 | 2015-07-30 11:20 | 2015-07-30 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:25
G5415073001112 | BP DODI | JL PAKUBUWONO 1 PERUM KEBAYORAN RESIDENCE/HEK BLOK KRA 2 NO 2 KEL PONDOK JAYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN BANTEN (DI SEBELAH ELEKTRONIK CITY) | POSKO BINTARO | 081381283646 | SR TERCIUM BAU HANGUS ( PTL DIPADAMKAN) | los kontak di ok | 2015-07-30 11:28 | 2015-07-30 11:18 | 2015-07-30 12:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:06
G5415073001113 | IBU SANTY | JL BOULEVARD RAYA BLOK AA 4 NO 31 PERUM GADING SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0215463718 | 1 APOTIK PADAM DAYA B1 / 4400 VA | NHF 300A PUTUS GANTI 300A PHASA 3 FEDER F GARDU KC 346 NORMAL 13:00 (ROPII, CECEP) | 2015-07-30 11:28 | 2015-07-30 11:22 | 2015-07-30 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:53
G5415073001127 | BP SURYA | JL RAYA KUKILA KEL HALIM KEC MAKASAR PONDOK GEDE | POSKO CONDET | 0218009749 | 1 PEMANCINGAN 1 PHASA PADAM | ALAMAT DICARI PETUGAS TIDAK KETEMU (KURANG JELAS) PELANGGAN DITELEPON TIDAK ADA JAWABAN | 2015-07-30 11:31 | 2015-07-30 11:26 | 2015-07-30 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:49
G5415073001135 | BP WIDODO | SETEMPAT SPBU 3413411, JL RAYA PONDOK KELAPA KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR, ACUAN : DISAMPING TELKOM | POSKO KALIMALANG | 0218657283 | 1 SPBU 1 PHASA PADAM DAYA 10.600 VA | SRAPP - LOSS KONTAK DITIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-07-30 11:32 | 2015-07-30 11:26 | 2015-07-30 12:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:16
G5415073001141 | BP HENDRA | JL TIANG BENDERA 1 NO 73 BB KEL ROA MALAKA KEC TAMBORA. ACUAN PEMADAM KEBAKARAN | POSKO BANDENGAN | 0216900275 | 1 RUKO PADAM (APP PASCABAYAR) | APL SR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2015-07-30 11:34 | 2015-07-30 11:28 | 2015-07-30 13:23 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA . CC.54.TITIN TGL 30/07/15 08111882764 U0FBVEC. | Selesai | 0 01:49:35
G5415073001151 | IBU GITA | PERUMAHAN DUREN VILLAGE BLOK D5 NO 196 KEL SUDIMARA SELATAN CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 02141409004 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | DI CEK NORMAL | 2015-07-30 11:36 | 2015-07-30 11:25 | 2015-07-30 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:33
G5415073001152 | IBU DWI / BP HANDOYO | PERUM TAMAN MENJANGAN RESIDENCE NO A6 JL MENJANGAN 4 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 02174770479 | 1 RUMAH PADAM | MCB 10A LEMAH | 2015-07-30 11:36 | 2015-07-30 11:28 | 2015-07-30 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:21
G5415073001157 | BP TANTO | VILLA CINERE MAS JL VENUS 1 NO 18 KEL PISANGAN CINERE | POSKO CINERE | 0811883762 | 1 RUMAH PADAM DAYA 11000 VA | BERIKUT JADWAL PAT GARDU TD 178 PNY PENYU | 2015-07-30 11:39 | 2015-07-30 11:32 | 2015-07-30 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:29
G5415073001169 | IBU MESYA | JL KORMA NO. 19 KEL HARAPAN BARU 1 KEC BEKASI BARAT (SETEMPAT BIMBEL GAMA 88 ) | POSKO PONDOK KOPI | 0218866878 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB TERTERA PERIKSA | 2015-07-30 11:42 | 2015-07-30 11:34 | 2015-07-30 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:43
G5415073001178 | IBU HANI | PR GRIYA KENCANA 1 BLOK J NO 4 RT 1/01 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK. ACUAN: BELAKANG ASRAMA POLISI / DEKAT ALFA MART | POSKO CILEDUK | 0217308140 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-07-30 11:43 | 2015-07-30 11:37 | 2015-07-30 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:00
G5415073001188 | BP YOHANES | RUKO CEMPAKA MAS BLOK C 23 - 24 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142888868 | 2 RUKO PADAM | IB/BT | 2015-07-30 11:45 | 2015-07-30 11:40 | 2015-07-30 11:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:20
G5415073001201 | BP S.P. HUTAGAOL | JL RAYA PONDOK KELAPA BLOK B 14 NO. 2 KEL. PONDOK KELAPA KEC. DUREN SAWIT. DEKAT PIZZA HUT, APOTIK DAMAI. | POSKO KALIMALANG | 081298584033 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | SRAPP - MPB TERTERA PERIKSA DIMASUKKAN NO TEMPER DAN TOKEN PULSA BERHASIL | 2015-07-30 11:49 | 2015-07-30 11:42 | 2015-07-30 12:20 | 1 | MOHON DALAM PELAKSANAAN MENGHUBUNGI PELANGGAN KE NO TELP 081298584033. | Selesai | 0 00:31:07
G5415073001203 | BP FIRMAN / IBU MELA | JL PADANG NO 5B KEL SETIABUDI KEC PASAR MANGGIS JAKARTA SELATAN (ACUAN: SETEMPAT ADALAH KANTOR OPTIMA / DEKAT SOTO HUSEN / DISEBRANG POM BENSIN MINANG KABAU | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218317064 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 23.000 VA) | @AHMADI CS...MCB TURUN SELESAI DI NAIKAN KEMBALI | 2015-07-30 11:49 | 2015-07-30 11:38 | 2015-07-30 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:48
G5415073001204 | BP ABDULLAH | KP TENGAH JL ZZ 2 KOMP KANDANG SAPI RT7/ 4 NO 54 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI DIDEKAT MUSHOLA MIFTAHUL IMAN) | POSKO CONDET | 081385957254 | MCB TERBAKAR (1 PERSIL 2 APP UNTUK BEBERAPA KONTRAKAN DAN PTL PADAM) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU | 2015-07-30 11:50 | 2015-07-30 11:35 | 2015-07-30 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:32
G5415073001213 | IBU ZULFA | JL H AMSAR RT 007 RW 09 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DI BELAKANG MASJID AS SALAM/DEKAT BANK BMT) | POSKO BULUNGAN | 085310159402 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | selesai di tolong temper | 2015-07-30 11:54 | 2015-07-30 11:48 | 2015-07-30 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:50
G5415073001216 | IBU SRI | KOMP PERUGUDANGNA TAMAN TEKNO BLOK E3 NO 03 KEL SERPONG , ACUAN ; MASUK DARI PT WADAH MAKMUR | POSKO SERPONG | 0215851891 | MCB LEMAH DAYA 13.200 VA | MCB 20A RUSAK | 2015-07-30 11:56 | 2015-07-30 11:40 | 2015-07-30 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:03
G5415073001225 | IBU LILI | JL MENARA AIR NO.32 RT 6 RW 11 KEL MANGGAIA KEC TEBET. DEKAT PASAR BUKIT DURI. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183789545 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | Setempat kelebihan beban Hu: 10,6 A/ Jhon (M2) 544100454592 | 2015-07-30 11:59 | 2015-07-30 11:51 | 2015-07-30 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:45
G5415073001228 | BP BAMBANG | JL PELOPOR RT 5 RW 11 NO 14 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. | POSKO KALIDERES | 089674293012 | 2 RUMAH PADAM | DI CEK KABEL SR LOST KONTAK DI TIANG GARDU {BC 43} DI TOLONG NORMAL | 2015-07-30 11:59 | 2015-07-30 11:51 | 2015-07-30 13:20 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.ACUAN LOKASI: ACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN MUSHOLLA NURJANAH, CC.54.JOCELINE, 30/07/15, 089674293012, U0FBUWQ | Selesai | 0 01:20:52
G5415073001236 | BP NANDAR | JL BARU 2 RT 3/5 NO 38 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATANACUAN LOKASI : DEKAT PONDOK PIANNG CENTER/LAMPU MERAH | POSKO PONDOK INDAH | 0217650942 | APP MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | di cek petugas pengawatan meter terbakar selesai di tolong daya 2200va | 2015-07-30 12:00 | 2015-07-30 11:45 | 2015-07-30 12:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:37
G5415073001240 | BP H MAHMUD | ALAMAT LOKASI: JL. CIPINANG MUARA RT 003/05 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA 13420. DEPAN MUSHALLA NURUL ALIYAH. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218502560 | MCB LEMAH R1T / 450 | Setempat kelebihan beban, disarankan untuk tambah daya/ Zulkurnain (ULC2) 544103160392 | 2015-07-30 12:01 | 2015-07-30 11:55 | 2015-07-30 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:20
G5415073001244 | IBU RUTELA | PR PURI PERMAI BLOK F3 NO 7 RT 005/005 KEL TIGARAKSA KEC TIGARAKSA. ACUAN: DEKAT INDOMART | POSKO CIKUPA | 0215960724 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | KBL SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN DG 2 BH CCO 35-10MM CAD. | 2015-07-30 12:04 | 2015-07-30 11:54 | 2015-07-30 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:43
G5415073001245 | BP YOPI | JL. MASJID ASSURUR NO.43 RT 10/1 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN : DIDPEAN MASJID AS- SURRUR | POSKO KEBON JERUK | 081284891685 | SR TERKELUPAS (PTL PADAM MENYALA) | DICEK SETEMPAT KABEL TELKOM | 2015-07-30 12:04 | 2015-07-30 11:56 | 2015-07-30 12:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:13
G5415073001253 | BP MAHMUD | JL GARUDA UJUNG NO 96 RT 3/6 KEL LIMO KEC LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 0217549469 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-30 12:06 | 2015-07-30 11:59 | 2015-07-30 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:26
G5415073001256 | IBU SEMI | JL CEMAPAK PUTIH TENGAH 17 KEL CEMAPAK PUTIH KEC CEMAPAK PUTIH . ACUAN : SETEMPAT SMA NEGRI 77 . | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214243119 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM ( DAYA 41.500 VA) | STP NORMAL | 2015-07-30 12:07 | 2015-07-30 11:58 | 2015-07-30 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:36
G5415073001259 | IBU AGUS / IBU BAMBANG | JL SULAEMAN GG H JABAR RT 04/01 KEL PETUANGAN UTARA KEC PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 081382298130 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | PENGAWATAN METER TERBAKAR - SELESAI DITOLONG | 2015-07-30 12:08 | 2015-07-30 11:59 | 2015-07-30 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:33
G5415073001260 | BP KRISTIAN | JL PAMULANG RAYA 2 PARAKAN KAV 15 NO.8F KEC. PAMULANG KEL.BENDA BARU TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT POSPOL PAMULANG / KANTOR SEKRETARIAT PARTAI P3 | POSKO PAMULANG | 02174630243 | 1 RUKO PADAM (B1T / 4400 VA) | SR PUTUS DI TENGAH | 2015-07-30 12:08 | 2015-07-30 12:03 | 2015-07-30 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:44
G5415073001263 | BP SOHIB | JL PAHLAWAN REVOLUSI NO 5 RT 7/4 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SETEMPAT KANTOR BANK BTPN) | POSKO KALIMALANG | 08118038237 | MCB LEMAH DAYA 7.700 VA | LAIN-LAIN - KELEBIHAN BEBAN HASIL UKUR MENCAPAI 36,5A | 2015-07-30 12:09 | 2015-07-30 12:01 | 2015-07-30 12:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:15
G5415073001265 | BP ADIT | KK UBUD VILLAGE BLOK G NO. 31 KEL. CILEDUK KEC. TANG-SEL ACUAN LOKASI : POM BENSIN/KK UBUD PALING UJUNG | POSKO CILEDUK | 0817886234 | SR PUTUS TERTIMPA BANGUNAN (PTL PADAM) | SR PUTUS - SELESAI DISAMBUNG KEMBALI | 2015-07-30 12:09 | 2015-07-30 12:02 | 2015-07-30 12:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:16
G5415073001267 | IBU ULAN | JL MERUYA ILIR RAYA PERKANTORAN TAMAN KEBON JERUK BLOK AX NO 02 KEL KEBON JERUK JAKARTA BARAT (BELAKANG PLN KEBON JERUK) | POSKO KEBON JERUK | 02149053333 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 23.000 VA) | NH Q III FIDER B 300A PUTUS DIGANTI BARU GARDU SP 152 NORMAL JAM 12:40 | 2015-07-30 12:12 | 2015-07-30 12:06 | 2015-07-30 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:05
G5415073001278 | BP TOTO | JL POS PENGUMBEN RAYA KAV. 188 BLOK I KEL. KELAPA DUA KEC. KEBON JERUK (BELAKANG PHD/SAMPING POM BENSIN SHELL) | POSKO KEBON JERUK | 0215349840 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | DICEK SETEMPAT KOSONG. DI PTT BEBERAPA KALI TIDAK DIANGKAT. SUDAH DIPESANKAN UNTUK LAPOR ULANG | 2015-07-30 12:15 | 2015-07-30 12:09 | 2015-07-30 13:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:23
G5415073001286 | BP YUSUF | SETEMPAT GIANT JATI ASIH JL WIBAWA MUKTI 2 KEL JATI ASIH KEL JATI ASIH PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02182427911 | 1 DEPARTMENT STORE ( GIANT ) PADAM | TERBALIK PHASA, SELESAI DIPERBAIKI ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 12:18 | 2015-07-30 12:10 | 2015-07-30 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:05
G5415073001291 | IBU DIAN | SETEMPAT NATIONAL GLOBAL SCHOOL JL RAMA RAYA NO. 55 KEL. RAWA BUAYA KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089664922290 | 1 SEKOLAH PADAM | MANUFER P KOKOK | 2015-07-30 12:19 | 2015-07-30 12:13 | 2015-07-30 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:17
G5415073001313 | IBU RITA | JL TAMAN MARGA SATWA NO. 28 B KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOK : DISEBERANG SMK 57) | POSKO MAMPANG | 0217812024 | MCB LEMAH DAYA 33.000 VA TERKAIT G5415072801071 | mcb 50a phase 1 rusak selesai di tolong di ganti baru | 2015-07-30 12:26 | 2015-07-30 12:20 | 2015-07-30 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:35
G5415073001315 | IBU ASTI | KOMP BEACUKAI SUKAPURA JL TELUK SEMANGKA NO. A1/1 KELAPA GADING CILINCING (DEKAT RS IBU DAN ANAK FIRDAUS) | POSKO MARUNDA | 085286363638 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | MPB PERIKSA | 2015-07-30 12:26 | 2015-07-30 12:22 | 2015-07-30 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:10
G5415073001324 | BP WANDA | JL BANGAU 2 NO 1 KEL CILANDAK KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 087710564448 | 1 RUMAH PADAM ( APP PASCA BAYAR ) | PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2015-07-30 12:29 | 2015-07-30 12:24 | 2015-07-30 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:13
G5415073001330 | BP EDI | KK RUKO BOULEVARD TAMAN TEKNO BLOK G NO 10 BSD TANGGERANG SELATANACUAN LOKASI : DEKAT KOMP PERGUDANGAN TAMAN TECKNO | POSKO SERPONG | 08128448533 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DIDISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | SETTING PASANG BARU | 2015-07-30 12:32 | 2015-07-30 12:17 | 2015-07-30 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:21
G5415073001336 | BP MAWARDI | JL RAYA CEGER RT 1/1 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (SETEMPAT TOKO LAMPU FADLI JAYA) DISAMPING MASJID AL ABROR | POSKO BINTARO | 02191776441 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | app eror | 2015-07-30 12:34 | 2015-07-30 12:28 | 2015-07-30 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:15
G5415073001339 | IBU SITI | PERUM TAMAN ALFA INDAH BLOK K 1 NO 46 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 082217171124 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | DI CEK NORMAL | 2015-07-30 12:35 | 2015-07-30 12:25 | 2015-07-30 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:31
G5415073001345 | BP MAHSUB | KP KOPER SEUPANG RT 4/2 KEL KOPER KEC KRESEK TANGERANG, SAMPING TOL, GILINGAN PADI | POSKO CISOKA | 082210207862 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-07-30 12:38 | 2015-07-30 12:32 | 2015-07-30 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:54
G5415073001348 | BP MUGI | JL CABE 1 RT 6/7 CLUSTER BELEMES ASRI NO 130 KEL PONSOK CABE ILIR KEC PAMULANG TANGERANG . | POSKO CIPUTAT | 081318644040 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM ) | mpb periksa di temper normal | 2015-07-30 12:39 | 2015-07-30 12:34 | 2015-07-30 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:44
G5415073001351 | IBU AGUSTINA | KOMPLEK PAMULANG PERMAI BLOK B 10 NO 1 TANGERANG, ACUAN LOKASI: DEKAT UNIVERSITAS PAMULANG | POSKO PAMULANG | 0217415064 | 1 RUMAH PADAM | PEMASANGAN CT RAK TR TD 138C | 2015-07-30 12:40 | 2015-07-30 12:35 | 2015-07-30 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:32
G5415073001355 | BP HARDI | JL RAYA PS MINGGU NO 14 KEL PANCORAN KEC PS MINGGU JAKARTA SELATAN. (SETEMPAT SPBU DIRGANTARA) | POSKO PASAR MINGGU | 0217995132 | 1 SPBU PADAM | SR PUTUS TENGAH , SELESAI DI PERBAIKI ( ADITYA DAN ROHMAT ) | 2015-07-30 12:41 | 2015-07-30 12:34 | 2015-07-30 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:04
G5415073001356 | IBU MARLINA | JL KAMPUNG UTAN GG. KOMPAS RT 1/8 NO 16 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO CIPUTAT | 0217496630 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | ALAMAT TIDAK DITEMUKAN DI TLP TIDAK DIANGKAT | 2015-07-30 12:41 | 2015-07-30 12:32 | 2015-07-30 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:12
G5415073001360 | IBU SRI RAHAYU | JL CEGER RAYA RT 1/2 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (TOKO LAMPU FADLI JAYA) | POSKO BINTARO | 02198650193 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | app eror | 2015-07-30 12:43 | 2015-07-30 12:32 | 2015-07-30 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:18
G5415073001365 | IBU ELA | JL DELIMA NO 65 KEL.CURUG KEC.PONDOK KELAPA DEKAT MASJID AL IKHSAN | POSKO PONDOK KOPI | 02186908164 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL ( PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT WILAYAH KALIMALANG | 2015-07-30 12:45 | 2015-07-30 12:36 | 2015-07-30 12:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:14
G5415073001379 | IKSAN | JL. JEMBATAN MERAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087880708667 | I RUMAH | KABEL SR PUTUS DALAM TEMBOK SELESAI DISAMBUNG KEMBALI DENGAN KABEL SR 20M.ANA 544103355367 | 2015-07-30 12:50 | 2015-07-30 12:48 | 2015-07-30 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:04
G5415073001426 | IBU EVI | JL KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO 35 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (DI SEBELAH MONT AMI) | POSKO KEBON JERUK | 0215320526 | 1 RUMAH PADAM | VIA PTT SUDAH MENYALA | 2015-07-30 13:04 | 2015-07-30 12:57 | 2015-07-30 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:40
G5415073001431 | IBU NUR | JL GOTONG ROYONG 2 NO.15 RT6/1 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU (ACUAN LOKASI: SEBERANG BUNCIT FUTSAL/ ACG) | POSKO MAMPANG | 0217800578 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | loskontak di tiang selesasi di tolong | 2015-07-30 13:05 | 2015-07-30 12:57 | 2015-07-30 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:08
G5415073001434 | BP SAFEI | JL IR H JUANDA JL CIPUTAT RAYA KOMPLEK CIPUTAT INDAH PERMAI BLOK B3 KEL CIPUTAT (DEPAN DEALER HONDA / POLSEK CIPUTAT ) | POSKO CIPUTAT | 0217493320 | MCB LEMAH ( DAYA 13200 VA) | IB DI TINGGAL | 2015-07-30 13:08 | 2015-07-30 13:02 | 2015-07-30 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:40
G5415073001442 | BP ANAS | JL CITRA RAYA UTAMA TIMUR BLOK L 7 NO 1 B RT 6 RW 3 KEL CIAKAR KEC PANONGAN KAB. TANGERANG (DI PERUM CITRA RAYA/DI DEPAN MASJID ISLAMIC) | POSKO CIKUPA | 02159498777 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | KBL SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN DG 2 BH CCO 35-10MM CAD. | 2015-07-30 13:11 | 2015-07-30 13:03 | 2015-07-30 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:47
G5415073001453 | IBU SONDANG | JL CENDRAWASIH KAV 7 KK DEPLU KEL. PD KARYA PONDOK AREN TANGSEL. | POSKO CILEDUK | 0217342933 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMBAH DAYA | 2015-07-30 13:15 | 2015-07-30 13:03 | 2015-07-30 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:31
G5415073001472 | BP SAIFUL | JL DR SETIA BUDI KEBUN MANGGIS NO.192 KEL. PARUNG SERAB KEC.CILEDUK .SAMPING KOPERASI TEMPAT PEMBAYARAN LISTRIK | POSKO BINTARO | 087773787085 | 1 RUMAH PADAM | SESUAI INFO PELANGGAN PTL DI PERSIL TSB SUDAH NORMAL KEMBALI. | 2015-07-30 13:23 | 2015-07-30 13:16 | 2015-07-30 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:46
G5415073001481 | IBU NOVITA | JL PR TAMAN VASCO KP MARUGA RT 3/4 NO 128 CIPUTAT TANGERANG SELATAN (DEKAT KANTOR WALIKOTA BARU) | POSKO PAMULANG | 02191407404 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb periksa | 2015-07-30 13:26 | 2015-07-30 13:18 | 2015-07-30 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:29
G5415073001517 | BP DR HARTONO | JLN LEBAK BULUS 1 BLOK A 9 NO 7 KEL LEBAK BULUS KEL CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 08179988987 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM 13.200 VA | VIA CALL CENTER SDH NORMAL/BATAL | 2015-07-30 13:34 | 2015-07-30 13:27 | 2015-07-30 13:40 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415073001517. SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.SRIE.CSOI. ID TICKET U0FBWTD. TGL 30/07/15 | Selesai | 0 00:06:00
G5415073001520 | BP MUJIR | JL PERCETAKAN NEGARA KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU (DEPAN KANTOR KECAMATAN JOHAR BARU) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081284664495 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN APP DIKARENAKAN SETEMPAT SEDANG DALAM PENGGUSURAN. | OPER BIDANG TE DAN BUNGTER | 2015-07-30 13:35 | 2015-07-30 13:25 | 2015-07-30 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:02
G5415073001533 | BP KARTIKO RATMONO | JL SWADARMA RAYA NO. 95A KREO, DEPAN MUSHOLA | POSKO CILEDUK | 0818112683 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | VIA PTT YBS MINTA DIDATANGI SORE HARI | 2015-07-30 13:40 | 2015-07-30 13:33 | 2015-07-30 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:37
G5415073001541 | BP DWI | SETEMPAT RUKO JGC JL RAYA CAKUNG CILINCING KM 05 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG JAKARTA | POSKO PONDOK UNGU | 081804105322 | 1 RUKO PADAM DAYA B2T / 6600 VA | SETEMPAT NORMAL VIA TLPN | 2015-07-30 13:41 | 2015-07-30 13:30 | 2015-07-30 13:57 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN G5415073001541. SESUAI INFO PELANGGAN YBS AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN KEMBALI PADA APP, TERKAIT G5415073001541.CC.54.SIWI (081804105322), TGL 30/07/15 | Selesai | 0 00:15:55
G5415073001546 | IBU SUTARI | KAMPUNG RAWA BADUNG RT.04 RW.013 KEL.JATINEGARA KEC.CAKUNG DARI FLY OVER BUARAN PEREMPATAN PERTAMA BELOK KIRI | POSKO RAWAMANGUN | 02193611394 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/900 VA | PERGANTIAN GROUNPLAT TERBAKAR PHASA 2 JUR C DAN PHASA 3 JUR C & D SELESAI DI GANTI BARU ( DANDI CS ) TLP. ROHMAN | 2015-07-30 13:42 | 2015-07-30 13:35 | 2015-07-30 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:17
G5515072900012 | BP IDIN | JL PASAR KECAPI GG MASJID JAMI HIDAYATULLOH RT 01 RW 04 KEL. JATI WARNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085777668507 | BEBERAPA RUMAH PADAM | zik tr nh 300a rak 3 phasa 2 putus (pd 53 p) selesai di ganti nh 300a normal 01.55 | 2015-07-29 01:50 | 2015-07-29 01:46 | 2015-07-29 05:23 | 0 |  | Selesai | 0 03:33:22
G5515072900015 | BP HARTONO | JL. I RT 04 RW 07 NO 1 KEC RAWA SARI KEL CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT LOK: DI DEKAT GG BACANG ADA MESJID PATOKAN MASUK JL I | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085780241113 | 1 RUMAH PADAM NO METER:14224638552 | METERAN PRABAYAR TIMBUL PERIKSA SELESAI DI MASUKAN TEMPER | 2015-07-29 02:45 | 2015-07-29 02:39 | 2015-07-29 03:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:42
G5515072900037 | BP DITO | DS MUNCUNG KEC. KERONJO KAB. TANGERANG RT 12 LOKASI : DI SEBELAH TIMUR MUSHOLA | POSKO CISOKA | 081574494855 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PETUGAS AKAN KELOKASI DIKARENAKAN SAAT INI SEDANG MENANGANI GANGGUAN JTR DI KP PERAHU | 2015-07-29 06:33 | 2015-07-29 06:28 | 2015-07-29 07:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:18
G5515072900043 | BP MULYANTO | JL GATET RUKO GATET NO 19J PANGERAN JAYAKARTALOKASI : SEBERANG STATIUN P.JAYAKARTA / SAMPNG RM PADANGTELP ALTERNATIF LAIN : 0216599331 | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216393576 | MCB LEMAH DENGAN ID PEL : 542101496214 | mcb 3x16A rusak | 2015-07-29 06:49 | 2015-07-29 06:41 | 2015-07-29 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:38
G5515072900050 | IBU KADIS/ BP KADIS | JL ANGGUR 3 DALAM RT 015/RW 03 NO 18 KEC CILANDAK CIPETE SELATAN JAKARTA SELATAN LOKASI DEKAT STUDIO PURWACARAKA | POSKO MAMPANG | 0217699987 | 1 RUMAH PADAM, MCB RUSAK, DENGAN IDPEL 543101233178 | MCB 4A RUSAK SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA KWH | 2015-07-29 07:06 | 2015-07-29 06:58 | 2015-07-29 07:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:09
G5515072900151 | BP ERIK | JEMBATAN RIMA RAYA NO 37 KEL.KRENDANG KEC.TAMBORA JAKARTA BARAT LOKASI: JEMBATAN RIMA RAYA KE ARAH ROKSI | POSKO BANDENGAN | 0216345501 | 1 RUMAH PADAM NYALA. NO METER: 14070602660 DAN APP PRABAYAR TERTERA EROR | APL SR LOST KONTAK S/DIPERBAIKI U/APKT>3JAM DIKARENAKAN JARINGAN INTERNET LAMBAT DAN ERROR | 2015-07-29 10:00 | 2015-07-29 09:52 | 2015-07-29 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 09:34:41
G5515072900189 | BP SUKARNA | JL AKSESUI KELAPA DUA RT.04/09 NO. 12 LEBAK LOKASI: DEKAT PABRIK KIKIL (UNTUK NO TLP: 08568344115 TIDAK DAPAT DIHUBUNGI) | POSKO CIRACAS | 02191964679 | 3 RUMAH PADAM. MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS DIALAMAT TERSEBUT. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN / MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | SR PUTUS | 2015-07-29 11:19 | 2015-07-29 11:12 | 2015-07-29 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:47
G5515072900235 | IBU NELI | PR JATI BENING ESTATE JL ELANG BLOK E 6 NO.7 LOKASI : SEBELUM JL RATNA ? 100 M ADA MALL SUPERINDO ESTATE SEBELAH KIRI JALAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218479967 | APP PRABAYAR TERTERA GAGAL. TIDAK BISA MEMASUKKAN PULSA. DENGAN ID METER : 32106518346 (PTL HAMPIR PADAM) | di datengin setempat kosong | 2015-07-29 13:13 | 2015-07-29 13:01 | 2015-07-29 20:04 | 3 | PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI TANGGAL 29/07/2015 PUKUL18:01 PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI MOHON SEGERA DIBANTU (CC.53.RUDI) | Selesai | 0 06:50:37
G5515072900239 | IBU ENDANG NURHAYATI | GG ANGSANA 1 KAMPUNG SAWAH RT 7 RW 02 NO 96 LOKASI : PELANGGAN TIDAK MEMBERIKAN ACUAN LOKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085779968700 | 1 RUMAH PADAM MENYALA , NO METER : 14205801930 | di datengin setempat kosong | 2015-07-29 13:22 | 2015-07-29 13:13 | 2015-07-29 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 03:15:36
G5515072900302 | IBU DUVYATI | JL M SAIDI RT2 RW6 NO.16 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN LOKASI : DI DEPAN TOL BARU CILEDUK RAYA | POSKO CILEDUK | 08567654616 | 4 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG- SELESAI DI TOLONG | 2015-07-29 15:56 | 2015-07-29 15:50 | 2015-07-29 16:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:00
G5515072900385 | BP RAHMATULOH | JL CEGER RAYA NO 8 JURANG MANGUN TIMUR PONDOK AREN LOKASI : BELAKANG DIA JAYA MATOR | POSKO CILEDUK | 08561320559 | 1 APP PRABAYAR PADAM DENGAN NO METER : 14011428928 (INFO PELANGGAN PULSA 0 SEDANGKAN PENGISIAN TOKEN BARU 3 HARI SEBESAR 50RB) | KERUSAKAN PADA SISI BANGUNAN KONSUMEN (IB DI TINGGAL ) | 2015-07-29 18:32 | 2015-07-29 18:22 | 2015-07-29 19:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:53
G5515072900395 | IBU LILI | GG TK BUNGA MAWAR CIPUTAT RT 2 RW 1 KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI: DI BELAKANG APOTIK CIPUTAT | POSKO CIPUTAT | 085814412915 | 1 RUMAH HAMPIR PADAM. APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. TIDAK BISA MEMASUKKAN PULSA. DENGAN ID METER : 14030662911 | MPB PERIKSA | 2015-07-29 18:37 | 2015-07-29 18:31 | 2015-07-29 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:45
G5515072900397 | IBU ZAHRA | JL KALISARI 3 RT1 RW10 NO 20C KEL KALI SARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR. LOKASI: DI DEKAT RUMAH MAKAN AYAM LEPAS | POSKO CIRACAS | 085715003767 | 1 RUMAH PADAM DENGAN NO METER: 14031685085 | NH FUSE TR PUTUS RAK 4 PHASA 2 300A-300A. HU: 200 DARI GD 9 C | 2015-07-29 18:39 | 2015-07-29 18:32 | 2015-07-29 19:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:34
G5515072900443 | BP HENDRA | JL PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK 66 BLOG A5, KEL MANGGA DUA SELATAN, KEC SAWAH BESAR, KAB JAKARTA PUSAT, ACUAN LOKASI: RS USADHA KE UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 085771080754 | 2 RUKO PADAM | APLOPER SR | 2015-07-29 19:29 | 2015-07-29 19:22 | 2015-07-29 20:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:03
G5515072900452 | BP OKI | PERUM BINA ASIH RESIDENCE JL. BINA ASIH 2 KAV Q RT 1/9 KEL KEBANTENAN KEC JATI ASIH BEKASI. ACUAN : DIBELAKANG POM BENSIN JL WIBAWA MUKTI | POSKO PONDOK GEDE | 08118605127 | 1 RUMAH PADAM | VIA PTT MINTA BESOK | 2015-07-29 19:42 | 2015-07-29 19:35 | 2015-07-30 03:51 | 1 | 08118605127 29/07/2015 PKL: 20.31 T0FBKP2 LAPORAN BERULANG G5515072900452. SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM. PTL PADAM SEJAK KEMARIN MALAM, 28/07/2015 PKL 22.30. PELANGGAN AKAN MENDATANGI PETUGAS LANGSUNG KE POSKO PLN UNTUK MENJEMPUT PETUGAS YANTEKNYA.CC.54.ARDYPRA | Selesai | 0 08:09:13
G5515072900471 | BP PUTI | DESA KAMPUNG ARMAN RT/8 RW/5 KEC TUGU KEL CIMANGGIS,LOKASI : DEKAT DENGAN INDOMARET | POSKO CIRACAS | 085781472958 | 1 RUMAH PADAM DENGAN NO METER : 14026213273 | MPB ERROR, DITEMPER NORMAL | 2015-07-29 20:15 | 2015-07-29 20:06 | 2015-07-29 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:42
G5515072900480 | BP SONI | JL PISANGAN BARU 3 RT 8 RW 06. PISANGAN BARU III MATRAMAN KAB JAKARTA TIMUR. LOKASI : DEKAT MASJID JAMI | POSKO RAWAMANGUN | 081319029971 | 1 RUMAH PADAM. DENGAN ID PEL : 544100169402 | LOS KONTAK TIANG CB SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS THOMAS CS TELEPONIS HERI W | 2015-07-29 20:38 | 2015-07-29 20:31 | 2015-07-29 21:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:24
G5515072900481 | BP SAIFUL | JL LINGKAR DOLANG II RT 10 RW II NO.14A KALI SARI JAKARTA TIMUR. LOKASI : DEPAN MASJID AL HIDAYAH | POSKO CIRACAS | 085695558509 | MOHON PENANGANAN SR MENGELUARKAN PERCIKAN API. PTL DIPADAMKAN. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN / MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | APL SR LOST KONTAK + KBO | 2015-07-29 20:39 | 2015-07-29 20:30 | 2015-07-29 22:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:52
G5515072900488 | BP NAHUM | JL LEBAK BULUH NO 26 KEL LEBAH BULUS RT010 RW07 LOKASI : TEPAT DIBELAKANG TERMINAL LEBAK BULUS | POSKO CINERE | 085390374320 | 1 RUMAH PADAM | IB RUSAK | 2015-07-29 20:59 | 2015-07-29 20:52 | 2015-07-29 21:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:11
G5515072900506 | IBU RAHMA | JL. WARGA GG T RT 3 RW 5 KEL. PEJATEN BARAT PASAR MINGGU LOKASI: DIBELAKANG ASRAMA BRIMOB | POSKO PASAR MINGGU | 085780033409 | 1 RUMAH PADAM. APP PRABAYAR BLANK .DENGAN ID METER : 32025758981 | DI CEK PETUGAS ULC LOS KONTAK DI TIANG | 2015-07-29 23:19 | 2015-07-29 23:12 | 2015-07-30 00:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:46
G5515073000127 | IBU NELI | PR JATI BENING ESTATE JL ELANG BLOK E 6 NO.7 LOKASI : SEBELUM JL RATNA ? 100 M ADA MALL SUPERINDO ESTATE SEBELAH KIRI JALAN | POSKO PONDOK GEDE | 085778729787 | 1 RUMAH PADAM.APP PRABAYAR TERTERA GAGAL. TIDAK BISA MEMASUKKAN PULSA. DENGAN ID METER : 32106518346TERKAIT NO LAPOR:G5515072900235 | PROSES PERUBAHAN DAYA ( PENANGANAN GANGGUAN TERHAMBAT AKIBAT PENORMALAN JARINGAN EX GANGGUAN PENY. LETNAN TRIP, PENY. GANTANG TRIP, OVER BEBAN PENY. INCHI, PENY. SEN, PENY. BARADA DAN PENY. PELDA) | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:33 | 2015-07-30 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:12
G5515073000148 | BP BUDI | DS KP MELAYU TIMUR RT-2 / RW-3 NO.23 KEC TELUK NAGA KAB TANGERANG BANTEN LOKASI : DI SEBERANG SMPN 1 TELUK NAGA ATAU DEKAT RS MITRA HUSADA | POSKO TELUK NAGA | 081514433858 | I RUMAH PADAM DENGAN NO METER : 14031223515 | KWH PRABAYAR EROR GARDU BC 24 P | 2015-07-30 12:08 | 2015-07-30 12:02 | 2015-07-30 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:00
G5515073000169 | BP NARNO | JL KARYAWAN III GG KENANGA VI RT 1 RW 9 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH TANGGERANGLOKASI : MUSHOLA NURHIKMAH DEKAT KUBURAN KE SELATAN ? 100M | POSKO CILEDUK | 081281022029 | 1 RUMAH PADAM. NO METER : 32018171010 | SELESAI DI TEMPER | 2015-07-30 12:55 | 2015-07-30 12:48 | 2015-07-30 13:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:40