## IssueTaskList-3
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | deckripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G1217120100106 | IBU AYU | PINEUT RESIDENCE BLOK B 12A KEL KERAMAT JATI KEC KERAMAT JATI SAMPING KELURAHAN KERAMAT JATI | POSKO CONDET | 087887344348 | MCB LEMAH (R2T / 4400 VA) | instalasi bangunan terganggu | 2017-12-01 04:53 | 2017-11-30 16:44 | 2017-12-01 06:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:43
G1217120100123 | IBU WISARKAWI/BP. WIJARKAWI | PR CIKINI II JL CIKINI II BLOK FG 5 NO. 41 KEL BINTARO JAYA SEKTOR 7 KEC PONDOK AREN, JAK-PUS. | POSKO BINTARO | 081519319721 | MCB LEMAH (3.500 VA) | ib rusak | 2017-12-01 05:43 | 2017-12-01 04:00 | 2017-12-01 06:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:00
G1217120100271 | BP TAUFIQ/ IBU LIA | JL KAMPUNG BARU ILIR RT 12 RW 2 NO 42 KEC CAKUNG KEL JATI NEGARA. DEKAT POOL BUS | POSKO RAWAMANGUN | 08129934274 | MCB LEMAH (R2T / 3500VA) | IB ANSLET | 2017-12-01 08:39 | 2017-11-30 08:36 | 2017-12-01 09:20 | 1 | ALAMAT LENGKAP : JL KAMPUNG BARU ILIR RT 12 RW 2 NO 42 KEC CAKUNG KEL JATI NEGARA. DEKAT POOL BUS SIBAUTAMA , MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI (CC.51.HANESTY) | Selesai | 0 00:40:53
G1217120100307 | BPK DIMAS/IBU RIA | JL. KENANGAN IV PR. PONDOK UNGU PERMAI BLOK C8 NO. 12 KEL. KALIABANG TENGAH KEC. BEKASI. ACUAN LOKASI : DIDEKAT PLANET BAN / DIBELAKANG WARUNG SOTO | POSKO PONDOK UNGU | 085773075664 | MCB LEMAH (R1T / 2200 VA) | setempat induksi,selesai di jelaskan ke konsumen | 2017-12-01 09:08 | 2017-11-30 19:00 | 2017-12-01 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:55
G1217120200579 | BP AGUS | JL SWADAYA III RT 9 RW 4 NO 7 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID AL FALLAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087883491723 | MCB HANGUS (PTL PADAM ) | MCB 4A TERBAKAR | 2017-12-02 11:20 | 2017-12-02 10:16 | 2017-12-02 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:17
G1217121500287 | IBU CHRISTINE | USAHA PERCETAKAN MERDI MANDIRI "JL KAYU PUTIH TENGAH NO KEL PULOGADUNG KEC PULOGADUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214701818 | MCB PANAS (PTL TIDAK PADAM) | mcb 50A rusak, phasa S | 2017-12-15 10:58 | 2017-12-15 09:01 | 2017-12-15 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:18
G1417120100292 | IBU RIANA KUMALA | TELUK GONG JL. D 1 NO. 254A RT. 10 RW. 08 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA. DEKAT LAPANGAN VOLI ATOM | POSKO KAPUK | 02166694834 | MCB IB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | ib sebagian padam | 2017-12-01 08:52 | 2017-12-01 08:47 | 2017-12-01 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:08
G1417120100305 | IBU HANI | JL KAPUK KEBUN JAHE RT 08 RW 03 NO 12A KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. BELAKANG KELURAHAN | POSKO KAPUK | 0215447924 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat kerusakan pada instalasi bangunan | 2017-12-01 08:58 | 2017-12-01 08:56 | 2017-12-01 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:09
G1417120100359 | BP FADIL | KONVEKSI MITRA PACKING. JL KALISARI KENANGA 2 GG DOLANG NO 95 KEL KALISARI KEC PASAR REBO. | POSKO CIRACAS | 0218726606 | MCB LEMAH | mcb 3x16 a rusak | 2017-12-01 09:26 | 2017-12-01 09:19 | 2017-12-01 13:24 | 0 |  | Selesai | 0 03:58:03
G1417120100454 | BP EDI | JL BB NO 9 A KEL KARET KEC SETIA BUDI KOTA JAKARTA SELATAN. DI DEKAT POLSEK SETIA BUDI. | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087884094515 | MCB APP LEMAH (PTL DIPADAMKAN). | devi/ahmadi,setempat mcb lemah | 2017-12-01 10:16 | 2017-12-01 10:15 | 2017-12-01 11:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:25
G1417120100611 | BP HERU PURNOMO | JLN. KEBAGUSAN DALAM 1 NO.44 RT.7 RW.4 KEL.KEBAGUSAN KEC.JAGAKARSA JAKARTA SELATAN, DEKAT TAMAN DADAP MERAH | POSKO LENTENG AGUNG | 085894982588 | MCB BOX PANEL LEMAH ( PTL DIPADAMKAN) | MCB 20 A LEMAH | 2017-12-01 11:22 | 2017-12-01 11:22 | 2017-12-01 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:05
G1417120100685 | BP HENDRA | PERUM.TAMAN KOTA BLOK B1 NO.55 RT 8 RW 5 KEL.KEMBANGAN KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT. DI DEKAT DAAN MOGOT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215813210 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | terjadi handset pada instalasi bangunan | 2017-12-01 12:23 | 2017-12-01 12:20 | 2017-12-01 13:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:28
G1417120101171 | SUSAN | JL TANAH SAREAL NO 19 RT 03 | POSKO BANDENGAN | 089518664983 | MCB KELUAR API LAMPU PADAM 1 PELANGGAN | kabel dalam ok terbakar ,selesai di perbaiki sebelumnya petugas ngusut gangguan penyulang pantun trip ,No. Lapor Referensai :G5117120101361 | 2017-12-01 17:28 | 2017-12-01 17:26 | 2017-12-01 17:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:30
G1417120101528 | IBU SISIL | JL. GALUNG GUNG 5 BLOK E9 NO 24 RT 08 RW 15 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT, DIDEKAT RS UMUM CENGKARENG. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08128349316 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM). | Galung pengawatanokaterbakar | 2017-12-01 23:38 | 2017-12-01 23:36 | 2017-12-02 00:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:15
G1417120200123 | BP JAKSON | TEMPAT PERTEMUAN / GEREJA TAKSIYEHUA JL KELAPA DUA WETAN KEL KELAPA DUA WETAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (50 METER SEBELUM POM BENSIN KELAPA DUA WETAN / SEBELAH BENGKEL HONDA) | POSKO CIRACAS | 02187780836 | SR DAN MCB APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN). | setempat kbo | 2017-12-02 07:14 | 2017-12-02 07:07 | 2017-12-02 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:30
G1417120200184 | BP IRFAN | JL KEPODANG 1 PERUMAHAN BINTARO JAYA SEKTOR II BLOK K 4 NO 9 KEL RENGAS, TANGERANG SELATAN. TEPATNYA DIPERTIGAAN | POSKO BINTARO | 08111889163 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat dicek normal | 2017-12-02 08:11 | 2017-12-02 08:09 | 2017-12-02 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:15
G1417120200792 | BP NISAN AHMAD | KOMP MABAT 1 JL APEL NO 20 RT 02 RW 10 KEL.SERENGSENG SAWAH KEC.JAGAKARSA PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DIDEKAT decA PUTRA | POSKO LENTENG AGUNG | 0217270225 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | MCB trip/turun,di on kan trip kembali,akibat instalasi pelanggan terjadi korsleting | 2017-12-02 15:58 | 2017-12-02 15:55 | 2017-12-02 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:49
G1417120200840 | BP IMAM | JL.KELAPA MOLEK I BLOK A2 NO.23 RT 4 RW 2 KEL.KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA. DI DEKAT POS KAMLING. | POSKO SUNTER | 0214524845 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | konsumen di ptt tidak bersedia didatangin malam ini setempat nyala ,No. Lapor Referensai :G1417120200831 | 2017-12-02 16:27 | 2017-12-02 16:23 | 2017-12-03 00:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 07:42:20
G1417120200867 | IBU SRI PURWANINGSIH | JL PERTENGAHAN GANG BUNTU CIJANTUNG JAKARTA TIMUR (DI DEKAT GRAHA CIJANTUNG) | POSKO CIRACAS | 02187796147 | MCB PADA APP TERLEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL PADAM) | setempat kbo | 2017-12-02 16:47 | 2017-12-02 16:47 | 2017-12-02 18:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:07
G1417120201028 | BP AGUS | JL MASJID AN NUR RT 6 RW 2 NO 14 KEC. TEBET KEL MENTENG DALAM - JAKARTA SELATAN ( DEKAT MASJID AN NUR / DEKAT STAND BOXING/ DEPAN COUNTER PULSA ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 089672027931 | MCB LEMAH ( PTL PADAM ) | setempat di cek instalasi bangunan | 2017-12-02 18:36 | 2017-12-02 18:33 | 2017-12-02 19:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:41
G1417120201277 | IBU SRI SUNARTI | JL.TARUNA IV RT 3 RW 3 NO 16 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT (DEKAT SMP 59) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081219121707 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | mcb 6A rusak | 2017-12-02 22:50 | 2017-12-02 22:46 | 2017-12-02 23:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:54
G1417120300150 | BP WISMAR | KP BUARAN JL PEMBANGUNAN RT 4 RW 2 KONTRAKAN WISMAR KL SARWA KC CIPUTAT KAB TANGSEL. PENJAHIT ANANDA. | POSKO PAMULANG | 082210837726 | MCB APP LEMAH (PTL PADAM). | mcb 4A doll | 2017-12-03 08:13 | 2017-12-03 08:11 | 2017-12-03 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:44
G1417120300224 | IBU ISMAIL | JL JATI BUNDER RT 17 RW 14 KEL KEBUN MELATI KEC TANAH ABANG JAKRTA PUSAT ( DIDEKAT PASAR TANAH ABANG ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 083806487591 | MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | ALAMAT DI CARI TDK KETEMU DI HUBUNGI COMENT CENTRE TDK ADA YG ANGKAT TLU#ROBIN - RIJAL#ALAMAT TERTUNDA KE GARDU D 190 | 2017-12-03 09:04 | 2017-12-03 09:02 | 2017-12-03 14:16 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT .YBS MENGINGINKAN KONFIRMASI DARI PETUGAS APL PERIHAL KEPASTIAN PENNAGANAN SEGERA. CC.54.EKAMULYANA 30UK086 083806487591 TGL 3/11/17 PUKUL 11.2 | Selesai | 0 05:11:59
G1417120300722 | BP BAMBANG SURYO AJI | KOMP ANGKAT LAUT JL.TANGGUH 3 NO.16 RT.005 RW.002 KEL.KELAPA GADING KEC.KELAPA GADING BARAT - JAKARTA UTARA. | POSKO SUNTER | 08113394724 | 1 RUMAH MCB PADA APP LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat dicek beban lebih daya terpasang 10A | 2017-12-03 19:04 | 2017-12-03 19:02 | 2017-12-03 21:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:13
G1417120300872 | BP HANJUNG SUN KIN | JL FLAMBOYAN BLOK A NO 11 KEC KELAPA GADING TIMUR KEL KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI ARAH BCS | POSKO SUNTER | 0214505018 | MCB PANAS (PTL DIPADAMKAN) | mcb 16a terbakar | 2017-12-03 21:30 | 2017-12-03 21:29 | 2017-12-08 15:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:46
G1417121500487 | IBU FAIJIAH | KP .PENGARENGAN RT 7 RW 12 KEL JATI NEGARA KEC JAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR DEKAT SUMBER WALUYO | POSKO PONDOK KOPI | 085777318199 | MCB LEMAH ( PTL DIPADAMKAN ) | setempat IB | 2017-12-15 11:04 | 2017-12-15 11:03 | 2017-12-15 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:32
G1417121500501 | BP ROSA | JL PISANGAN BARU TIMUR NO.5 RT 003 RW 015 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN RAYA KOTA JAKTIM 13110/ DPN SMK NURUL IMAN | POSKO RAWAMANGUN | 081513387981 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat normal | 2017-12-15 11:16 | 2017-12-15 11:15 | 2017-12-15 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:27
G2317120100130 | BP ALWI | JL. SUMATERA NO.17 RT.03 RW.07 KEC.LARANGAN KEL.LARANGAN INDAH. TANGERANG ACUAN LOKASI: DIDEKAT KECAMATAN LARANGAN | POSKO CILEDUK | 0217329690 | MCB APP METER MENGELUARKAN PERCIKAN API dan DI DALAM APP METER TERKENA AIR HUJAN. (PTL DIPADAMKAN) (PASCABAYAR, DAYA: 3.500VA) | di cek di sisi pln normal | 2017-12-01 07:10 | 2017-12-01 07:08 | 2017-12-01 07:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:19
G2317120100141 | BP MUSHOLI | JL MANGGA DUA SELATAN RUKO BAHAN BANGUN BLOK H1 NO 5 RT 001/012 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR, JKT PUSAT. ACUAN: DEKAT MASJID NURUL ABROR | POSKO GUNUNG SAHARI | 085780044403 | SR TERKELUPAS DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API, MCB LEMAH. | setempat ib | 2017-12-01 07:21 | 2017-12-01 07:20 | 2017-12-01 09:15 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI / CC.51.MEGAYANTI | Selesai | 0 01:53:27
G2317120100149 | IBU DIANA | JL K NO 49B RT.9 RW.9 TELUK GONG. KEC.PENJARINGAN KEL.PENJAGALAN. JAKUT. ACUAN LOKASI: DIDEKAT ALFAMART | POSKO KAPUK | 0216623304 | MCB APP METER LEMAH DAN APP METER BERBUNYI. (PTL DIPADAMKAN) (PASCABAYAR, DAYA: 2200VA) | pengawatan dalam ok terbakar | 2017-12-01 07:32 | 2017-12-01 07:31 | 2017-12-01 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:30
G2317120100691 | BP TOREH | JL. WARAKAS 4 GG 14 NO.33 KEL. WARAKAS KEC. TJ PRIOK KEC. TJ PRIOK KOTA JAKUT. | POSKO SUNTER | 08121932447 | MCB TERBAKAR. IDPEL 545100274733. DAYA R1/1300VA. | ib rusak | 2017-12-01 21:03 | 2017-12-01 20:59 | 2017-12-01 21:33 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI KARENA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI,MCB TERBAKAR ( PTL TIDAK PADAM ) G2317120100691 CC.12.DOLY | Selesai | 0 00:30:30
G2317120200061 | IBU SINTA | PERUM PEJUANG JAYA JL. PEJUANG 7 BLOK A NO. 39 RT. 10 RW. 11 KEL. PEJUANG KEC. MEDAN SATRIA KOTA BEKASI BARAT ( HARAPAN INDAH ) / ACUAN LOKASI -+ 300M SEBELUM PASAR PEJUANG DAN TOKO SHOPEE MARTEEN | POSKO PONDOK UNGU | 087782784094 | MCB LEMAH, PTL DIPADAMKAN, ID. PEL: 545101459027 ( R1 / 1300VA ) | setmpat induksi atau iml sudah di jelaskan ke konsumen gardu bk 35 | 2017-12-02 06:16 | 2017-12-02 06:12 | 2017-12-02 06:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:45
G2317120200079 | BP FATHUDIN | JL PERMAI 1 KOMP MURAI PERMAI RT 009 RW 05 NO 5 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. ACUAN : BELAKANG INDIHOME TELKOM | POSKO PASAR MINGGU | 0811848166 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH. PASCABAYAR. DAYA : 7700VA | mcb 35A kwh rusak | 2017-12-02 06:40 | 2017-12-02 06:36 | 2017-12-02 08:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:07:07
G2317120200164 | IBU MARIDA / BPK REZA | JL KUCICA VII BLOK JH 5 NO 3 RT 1/11 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK PUCUNG BINTARO SEKTOR 9 ACUAN BELAKANG MCD | POSKO BINTARO | 0217457311 | MCB LEMAH PTL PADAM / PRABAYAR / DAYA R1T / 2200 NO METER 01116699263 | mcb 10 amper rusak | 2017-12-02 08:36 | 2017-12-02 08:31 | 2017-12-02 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:40
G2317120200179 | IBU TRI | KOMP AL JL PULAU TAMBELAN BLOK A-1 NO 9 RT 4 RW 10. KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE BEKASI. ACUAN LOKASI DEKAT LOKET PPOB. | POSKO PONDOK GEDE | 0218466002 | MCB LEMAH ( PTL MENYALA ). ID PEL 547101361209 ( DAYA R1 / 2200 VA ). | INSTALASI BANGUNAN | 2017-12-02 08:56 | 2017-12-02 08:58 | 2017-12-03 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:11
G2317120200215 | IBU SUSI | JL. ELANG 1 RT. 10 RW. 03 NO. 51A KEL. CIBUBUR KEC. CIRACAS JKT TIMUR / ACUAN LOKASI DEKAT GOR TADINKA | POSKO CIRACAS | 087784881389 | MCB LEMAH, PTL PADAM, ID. PEL: 547102849961 ( R1 / 1300VA ) | setempat ib | 2017-12-02 09:47 | 2017-12-02 09:42 | 2017-12-02 11:56 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:59
G2317120200319 | BAPAK WAGE | JL. LEBAK BULUS 1 NO. 55 RT. 03 RW. 04 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK KOTA JKT SELATAN / ACUAN LOKASI DEKAT RS. MAYAPADA DAN SEKOLAHAN ESOA | POSKO CINERE | 085710714178 | MCB RUSAK, PTL PADAM, DISPLAY APP METER NORMAL, SISA STROOM 322351 KWH, NO. METER: 14070649026 ( R3T / 23000VA ) | mcb merk abb loncer/lemah 35 a | 2017-12-02 12:55 | 2017-12-02 12:51 | 2017-12-02 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:17
G2317120200612 | IBU SUKRINI | JL H SAID NO 3 RT 10 RW 2 KEL. GADANRIA SELATAN KEC. CILANDAKA JAKARTA LOKASI : DEKAT APARTEMEN BELEHU H NAWI | POSKO PONDOK INDAH | 08159554541 | MCB LEMAH, IDPEL 543100118743 DAYA R2 / 3500 | di cek stp kelebihan pemakaian | 2017-12-02 20:43 | 2017-12-02 20:38 | 2017-12-02 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:09
G3217120100046 | IBU NEMA | KP.KALIMANGGIS RT.2 RW.5 KEL.HARJAMUKTI KEC.CIMANGGIS KOTA.DEPOK (ACUAN LOKASI DEKAT PERM.RAFLES) | POSKO CIRACAS | 085780075239 | 1 BANGUNAN PADAM MENYALA (MCB ON) ID PEL 547201423557 | normal | 2017-12-01 04:33 | 2017-12-01 04:25 | 2017-12-01 05:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:04
G3217120100240 | BP DIAN | JL. RATNA GG HAJI IDRUS TEPATNYA KONTRAKAN PAK DIAN/ PAK ROUF TUKANG BERAS RT 6 RW 9 KEL. JATI KERAMAT KEC. JATI ASIH KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081293183973 | MCB LOSS | mcb rusak | 2017-12-01 10:19 | 2017-12-01 10:16 | 2017-12-01 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:38
G3217120100256 | IBU FIFI | JL MELATI 6 NO 3 RT 11 RW 009 KEL KAPUK KEC CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT,DEKAT RPTRA MELATI INDAH ATAU TAMAN KODOK | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082111282857 | MCB PADA APP TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 6A terbakar | 2017-12-01 10:36 | 2017-12-01 10:34 | 2017-12-01 11:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:18
G3217120100393 | BP ANDRI | JL REFORMASI BLOK B NO 23 KEL MARUNDA KEC CILINCING KOTA JAKARTA UTARA, DEKAT MASJID AL-AMIN | POSKO PONDOK UNGU | 081212724543 | 1 RUMAH PADAM (MCB ON) | los kontak di tiang | 2017-12-01 13:29 | 2017-12-01 13:26 | 2017-12-01 14:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:19
G3217120100612 | BP ARIS AGUS SUSANTO | JL KEAMANAN DALAM 2 GG KANCIL NO 4 RT 3 RW 7 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI KOTA JAKARTA BARAT, DEKAT APOTIK ROXY | POSKO BANDENGAN | 081385377777 | 1 RUMAH PADAM (MCB ON) | di tinjau setempat mcb trif,,selesai di naikan ,,,sblmnya petugas menarik ukb | 2017-12-01 17:03 | 2017-12-01 17:01 | 2017-12-02 01:36 | 2 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI NAMUN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT OLEH PETUGAS. (CC.14.SYAZILI) | Selesai | 0 08:33:01
G3217120100760 | BP ABDUL | JL H IRUN NO 83 RT 6 RW 4 KEL DUKUH KEC KRAMAT JATI KOTA JAKARTA TIMUR, SEBERANG TAMAN MINI | POSKO CONDET | 087770015300 | APP TERTERA ERROR (PTL PADAM), MCB ON | setempat dicek normal | 2017-12-01 18:39 | 2017-12-01 18:37 | 2017-12-01 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:22
G3217120200119 | BP ROMLI | JL BACANG KP UTAN NO 63 RT 3 RW 9 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR TANGSEL , DEKAT SD PONDOK RANJI 01 DAN PESANTREN SABILU SALAM | POSKO BINTARO | 083813989869 | MCB LEMAH | kelebihan pemakain daya 900 terpakai 1300 | 2017-12-02 06:53 | 2017-12-02 06:50 | 2017-12-02 07:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:38
G3217120200668 | IBU ATI | JL KEMANGGISAN PULO RT 2 RW 9 KEL PALMERAH KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI PASAR SORE DIDEPAN GG PALEM 8 | POSKO KEBON JERUK | 089666688938 | MCB LOSS | di cek kelebihan pemakaian daya 1300 | 2017-12-02 16:17 | 2017-12-02 16:15 | 2017-12-02 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 03:31:14
G3217120200914 | BP SUDRAJAT | JL. TANAMAS RT 15 RW 9 NO. 14A KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI SEBELAH KIRI MESJID AT TAQWA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081310010606 | MCB LOSS (PRABAYAR) | dicek MCB nya normal | 2017-12-02 18:52 | 2017-12-02 18:50 | 2017-12-02 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:32
G3217120300047 | IBU LOUIS | PR CITRA 2 EXTENSION BLOK BI2 NO 6 KEL PEGADUNGAN CENGKARANG JAKBAR// DEKAT TK BINA KUSUMA | POSKO KALIDERES | 081295039666 | LT BAWAH PADAM , LT ATAS MASIH MENYALA, MCB APP LOSS | gangguan pada sisi konsumen instalasi bangunanan/ib untuk tab deres 5 low bat | 2017-12-03 05:52 | 2017-12-03 05:46 | 2017-12-03 07:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:05
G3217120300072 | IBU LINA | JL. CATUR TUNGGAL NO. 85A RT. 14 RW. 1 KEL. CIPINANG MUARA KEC. JATINEGARA KOTA JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DARI ARAH KUBURAN KEBON NANAS LURUS KE ARAH KOMPLEK PWI BELOK KIRI) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185912679 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | setempat ib | 2017-12-03 06:59 | 2017-12-03 06:50 | 2017-12-03 07:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:24
G3217120300274 | BP YOPI | PER DUTA GARDEN BLOK G3 NO.3 KEL.BENDA KEC.JURUMUDI BARU | POSKO KALIDERES | 08128682184 | MCB LOSS | mcb 10a lemah, diganti dngan mcb cdangan 10.normal, terkait G5417120301002, tab deres 2 low bat | 2017-12-03 11:38 | 2017-12-03 11:36 | 2017-12-03 13:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.SITIMASRIATI_TGL 03/12/17_08128682184_30UK1B3 | Selesai | 0 01:44:45
G3217120300738 | BP IKHSAN | GRIYA BINTARA INDAH BLOK I NO 145 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI ACUAN LOKASI BELAKANG INDO GROSIR | POSKO PONDOK KOPI | 089696777114 | 1 RUMAH PADAM MCB ON | mcb 10A rusak | 2017-12-03 19:56 | 2017-12-03 19:54 | 2017-12-03 21:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:29
G3217120300780 | IBU NIA | KOMP DEPATEMEN PERTANIAN JL KEDELAI 2 NO 314, RT3 RW 029, KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI KOTA BEKASI , ACUAN LOKASI DI BELAKANG SMP 37 BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 08990018772 | MCB LEMAH (PTL NYALA) | setempat beban lebih,daya 1300 HU:6,5A.selesai di jelaskan | 2017-12-03 20:18 | 2017-12-03 20:10 | 2017-12-03 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:10
G5117120100235 | IBU VENI | JL JEMBATAN BESI 7 GG AROMAN RT14 RW.3 NO.24 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKARTA BARAT//SEBELUM SEKOLAH CANDRA NAYA PASAR INPRES | POSKO BANDENGAN | 081322217339 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LEMAH DAYA 2200VA DENGAN DURASI SETIAP 60 MENIT SEKALI | kerusakan pada bagian IB | 2017-12-01 06:22 | 2017-12-01 06:19 | 2017-12-01 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:44
G5117120100246 | IBU PENI | JL H UNG NO 168 RT 6 RW 4 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT // DEKAT KUA KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142881270 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) MCB APP DAN SEKERING OFF | konektor sr terbakar | 2017-12-01 06:26 | 2017-12-01 06:25 | 2017-12-01 07:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:27
G5117120100313 | IBU EDIT | PR DUTA INDAH JL TERATAI IV BLOK D1 NO 6 - DAERAH JATI MAKMUR | POSKO PONDOK GEDE | 0895389490220 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR, MCB APP TIDAK BISA DI ON KAN MESKI TANPA BEBAN PEMAKAIAN | Instalasi bangunan | 2017-12-01 06:54 | 2017-12-01 04:01 | 2017-12-01 07:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:11
G5117120100550 | IBU ELISABET | PR TAMAN KEDOYA PERMAI JL LIMAS GG 6 BLOK C3 NO 23 KEL KEBUN JERUK RT 0 RW 0 KEC KEBUN JERUK JAKARTA BARAT ( BELAKANG RS SILOAM KEBUN JERUK ) | POSKO KEBON JERUK | 081511427607 | MCB APP METER LEMAH (DAYA KONTRAK 3500VA ) DENGAN DURASI SETIAP (45 MENIT SEKALI) | di datengin setempat pelanggan sedang tidak berada di lokasi,di ppt tidak diangkat | 2017-12-01 08:15 | 2017-11-30 08:10 | 2017-12-01 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:33
G5117120100552 | BP UDIN | JL KUBIS 2 NO 171 RT2/6 KEL PULO KEC.KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN [ ACUAN: BELAKANG PASAR BLOK A ] | POSKO PONDOK INDAH | 02172796622 | 1 RUMAH PADAM NYALA ( KONDISI MCB APP DAN SEKERING ON ) | di cek petugas ib | 2017-12-01 08:15 | 2017-12-01 08:13 | 2017-12-01 08:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:57
G5117120100742 | BP ANDRIAN | JL SAWI N.130 BLOK L PR MEGA CINERE KEL CINERE KEC CINIRE KOTA DEPOK RT.2 RW.9//BELAKANG INFORMA | POSKO CINERE | 0217541517 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LEMAH DAYA 2200VA DENGAN DURASI SETIAP 60MENIT SEKALI KETIKA MALAM HARI SAJA ANTARA PUKUL 02.00 S/D PUKUL 03.00 | ib terganggu.instalasi basah kena bocor | 2017-12-01 09:20 | 2017-12-01 09:17 | 2017-12-01 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:06
G5117120100743 | BP BUDI/14289442437 | DN KLIMPIT TIMUR RT 6 RW 12 DS RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT, DEKAT SEKOLAH AN NASIRIN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081514288009 | 1 RUMAH PADAM(PRABAYAR), KONDISI MCB KWH METER TIDAK DAPAT DI ON KAN, SISA TOKEN MASIH ADA. | mpb display periksa relay putus ex pergantian mpb baru tgl 13_11_2016 | 2017-12-01 09:20 | 2017-12-01 09:16 | 2017-12-01 10:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:27
G5117120101406 | IBU WULAN | PR BUKIT GOLF RIVERSIDE CLUSTER ARCADIA BLOK.F8 NO.3A KEL.BOJONG NANGKA KEC.GUNUNG PUTRI KAB.BOGOR | POSKO CIRACAS | 08119598833 | MOHON BANTUAN MCB APPMETER LEMAH DURASI TIDAK MENENTU,DAYA 1300 | mpb periksa | 2017-12-01 13:14 | 2017-12-01 13:03 | 2017-12-01 16:41 | 0 |  | Selesai | 0 03:26:36
G5117120102078 | BP SUDIRMANSYAH | PONDOK UNGU PERMAI BLOK C18 NO 25 KEL KALI ABANG TENGAH BEKASI UTARA LOKASI : BELAKANG RUKO PEMASARAN | POSKO PONDOK UNGU | 081280446116 | MCB APP LEPAS DARI APP,DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN | setempat normal | 2017-12-01 16:20 | 2017-12-01 16:16 | 2017-12-01 17:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:43
G5117120102714 | BP ARI SATRIO | JL.KH DEWANTARA NO.29 KEL KETAPANG RT.2 RW.2 KEC.CIPONDOH KOTA TANGERANG (WORKSHOP BENGKEL LAS, BELAKANG GREEN LAKE CITY) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081289817878 | 1 PERSIL PADAM (LISTRIK PRABAYAR) MCB APP ON | pengawatan dalam ok terbakar | 2017-12-01 18:36 | 2017-12-01 18:00 | 2017-12-01 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:40
G5117120102817 | BP HARDI SAPUTRA / IBU DEWI | JL.TAMAN KOTA NO.8 KP SAWAH WITANA RT.3 RW.7 KEL.KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087880387883 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DENGAN DURASI 15 MENIT SEKALI. DAYA TERSAMBUNG 900VA | mpb periksa | 2017-12-01 18:59 | 2017-12-01 06:00 | 2017-12-01 20:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:42
G5117120102828 | BP AGUS | JL KALI ABANG KAV SWADAYA RT 9 RW 6 NO 41 KEL KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA KAB BEKASI ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH PONDOK UNGU PERMAI | POSKO PONDOK UNGU | 081311444169 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP TERBAKAR ( PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | mcb 4A terbakar | 2017-12-01 19:02 | 2017-12-01 19:02 | 2017-12-01 20:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:18
G5117120103044 | BP MORDEKAY | PENGADEKAN UTARA RAYA MASUK GG F NO 39 RT 5 RW 2 KEL CIKOKO PANCORAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0217990551 | MCB LEMAH DURASI 3 MENIT (MCB TIDAK BISA DIONKAN | gangguan ib | 2017-12-01 20:06 | 2017-12-01 20:01 | 2017-12-01 21:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:25
G5117120103052 | IBU LINA | JL PANCORAN BARAT 7 RT 08 RW 06 NO 12 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217941709 | MCB APP METER LEMAH (3500 VA) DENGAN DURASI 15 MENIT SEKALI. PTL PADAM | istalasi bangunan | 2017-12-01 20:09 | 2017-12-01 20:07 | 2017-12-01 20:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:07
G5117120103131 | IBU ANNA | JL. TANJUNG DUREN SELATAN 3 NO. 12 C RT 1 RW 2 KEL. TANJUNG DUREN SELATAN KEC. GROGOL PETAMBURAN, DEKAT MASJID DAN KANTOR KELURAHAN | POSKO KEBON JERUK | 081318638878 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) MCB KWH METER RUSAK | mcb 25a terbakar diganti baru mcb 25a selesai ditolong | 2017-12-01 20:36 | 2017-12-01 20:30 | 2017-12-01 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:25
G5117120103160 | IBU FITRIANA // BP PRATAMA | JL ANGGUR PERUM BUMI DIRGANTARA PERMAI BLOK CT-1 NO.13 KEL JATISARI KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082116880112 | MOHON BANTUANNYA, MCB DI APP METER LEMAH SETELAH DILAKUKAN PENGGANTIAN APP METER DILOKASI PELANGGAN | ib | 2017-12-01 20:43 | 2017-12-01 20:25 | 2017-12-01 21:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:13
G5117120103560 | IBU ENI ERNAWATI | JL BANGKA 9B RT 10 RW 10 NO 4 KEL PELAMAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN | POSKO MAMPANG | 081317821039 | MCB SERING TURUN / OIT DURASI 15 MENIT (PTL PADAM | IB di tinggal | 2017-12-01 23:19 | 2017-12-01 23:17 | 2017-12-01 23:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:42
G5117120200776 | IBU SULISTIANI | RT 8 RW 4 KEL PINANG RANTI NO 44 KEC KAMPUNG MAKASSAR ,JAKTIM | POSKO CONDET | 0218003657 | 1 RUMAH PADAM (PASKA BAYAR)// PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LECEK | mcb rusak | 2017-12-02 09:36 | 2017-12-02 09:33 | 2017-12-02 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:15
G5117120200799 | BP DIMAS | JL CEMERLANG 2 NO.251 GG H JAMAT KEL JANI BENING BARU KEC PONDOK GEDE RT.7 RW.2 KAB BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08119692601 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LEMAH DENGAN DURASI SETIAP 10 MENIT SEKALI | setempat ib istalasi bangunan ny yng bermasalah | 2017-12-02 09:43 | 2017-12-02 09:38 | 2017-12-02 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:44
G5117120201043 | IBU LALA | JL PUSPA 1 NO.16 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGARENG KOTA JAKARTA BARAT / DEKAT SEKOLAH STRADA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154372891 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.” di cek pengawatan dalam ok terbakar 02 dec 2017 11:10:35 02 dec 2017 11:05:09 02 dec 2017 12:04:08 0 0 00:53:33 30270 G5317120200757 BP BAMBANG Selesai JL SUNTER PODOMORO KK SUNTER ROYAL BLOK F NO 1-3 KEL SUNTER KEC PODOMORO JAKARTA UTARA/LOKASI BANK PERMATA POSKO SUNTER 081218661058 MOHON BANTUAN LAYANAN PEMBUKAAN SEGEL KARENA AKAN DILAKUKAN PEMASANGAN ATS GENSET. PELANGGAN INGIN DILAKUKAN PEMBUKAAN SEGEL HARI INI TANGGAL 2/12/2017 PUKUL 15:00. MOHON DIBANTU KONFIRMASI PELANGGAN. setempat membatalkan pembukaan segel 02 dec 2017 11:10:26 02 dec 2017 11:08:00 02 dec 2017 15:29:18 0 0 00:15:10 30271 G5317120200755 BP ENDANG Selesai JL H KAMIN NO 43 RT 8/9 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE/ DEKAT SMPA TERBUKA AS-SALAM POSKO PONDOK GEDE 087734026232 KABEL SR PUTUS SEJAK KEMARIN kbel putus 02 dec 2017 11:09:49 02 dec 2017 11:08:24 02 dec 2017 11:46:08 0 0 00:36:19 30272 G5417120200926 BP MARKUS Selesai PERUM PULO NIRWANA REGENCY JL CARLI NO A 2 KEL PINANG RANTI KEC MAKASAR JAKRTA TIMUR. (MASUK DARI HALIM PERDANA KUSUMA) PERUM PULO NIRWANA REGENCY JL CARLI NO A 2 KEL PINANG RANTI KEC MAKASAR JAKRTA TIMUR. (MASUK DARI HALIM PERDANA KUSUMA) POSKO CONDET 08129990742 MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM). periksa 02 dec 2017 11:09:30 02 dec 2017 11:07:05 02 dec 2017 12:36:22 0 0 01:26:52 30273 G5517120200570 BP GUNAWAN Selesai GAMBIR JAKARTA PUSAT LOKASI : PEREMPATAN JL SABANG DGN WAY HASIM, TEPAT PADA POS POLISI SABANG REKLAMA NEW GREEN TEA LOKASI : PEREMPATAN JL SABANG DGN WAY HASIM, TEPAT PADA POS POLISI SABANG REKLAMA NEW GREEN TEA POSKO MENTENG 087875616369 1 PAPAN REKLAMA PADAM. DISPLAY APP PRABAYAR BLANK aplpoper sr loss kontak selesai diperbaiki #566076811725/5500va# hadi, alfi (tab susah loding) 02 dec 2017 11:09:14 02 dec 2017 11:07:48 02 dec 2017 12:03:18 0 0 00:54:04 30274 G5117120201038 IBU INA Selesai KP TEGAL KUNIR NO 40 RT-3 / RW-13 KEL TUGU UTARA KEC KOJA KAB JAKUT //DEPAN DEPNAKER KP TEGAL KUNIR NO 40 RT-3 / RW-13 KEL TUGU UTARA KEC KOJA KAB JAKUT //DEPAN DEPNAKER POSKO MARUNDA 089685453513 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR)// PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER TIDAK BISA DIONKAN MESKI TANPA BEBAN setempat normal 02 dec 2017 11:07:59 02 dec 2017 03:07:33 02 dec 2017 12:01:40 0 0 00:53:41 30275 G1417120200482 BP DELTA Selesai JL. LIMAU 8 ATAS NO 8 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE RT 5 RW 3 KOTA BEKASI ( DIDEKAT KANTOR KELURAHAN JATI BENING BARU ) JL. LIMAU 8 ATAS NO 8 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE RT 5 RW 3 KOTA BEKASI ( DIDEKAT KANTOR KELURAHAN JATI BENING BARU ) POSKO PONDOK GEDE 08161664521 1 RUMAH PADAM ( DISPLAY APP TERTERA PERIKSA ) kwy meter tertera periksa padam 02 dec 2017 11:07:55 02 dec 2017 11:02:29 02 dec 2017 12:01:54 0 0 00:53:59 30276 G5317120200751 BP RIZA ISKANDAR Selesai JL MERPATI 1 CENDERAWASIH 5 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT POSKO KALIDERES 02154375425 BANYAK BANGUNAN PADAM SEJAK PKL 09.30 setempat normal ex penormalan penyulang kalung 02 dec 2017 11:07:12 02 dec 2017 11:05:46 02 dec 2017 13:56:13 0 0 02:49:01 30277 G5117120201032 BP NEDI Selesai JL RADAR AURI KEC CISALAK PASAR KOTA DEPOK RT 4 RW 1 / DARI JL RAYA BOGOR KE JL RADAR AURI, SETELAH PR PERMATA PURI 2 50 METER ADA JUBER AC KANAN MASUK PALING UJUNG JL RADAR AURI KEC CISALAK PASAR KOTA DEPOK RT 4 RW 1 / DARI JL RAYA BOGOR KE JL RADAR AURI, SETELAH PR PERMATA PURI 2 50 METER ADA JUBER AC KANAN MASUK PALING UJUNG POSKO CIRACAS 089663201642 MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 36002749848 TERKAIT KWH METER KETERANGAN PERIKSA SEHINGGA KESULITAN ENTRY TOKEN mpb periksa 02 dec 2017 11:07:10 02 dec 2017 11:02:44 02 dec 2017 12:29:50 1 MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI. PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINFORMASIKAN BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN (CC.14.PUTRI). 0 01:22:40 30278 G1417120200479 IBU DIANA / BP HENDRA Selesai KANTOR DUNIA PANCING KOMPLEK SENTRA LATUMENTEN NO.50 BLOK C 25-26 KEL.GROGOL PETAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT DISAMPING MENARA /APARTEMEN LATUMENTEN KANTOR DUNIA PANCING KOMPLEK SENTRA LATUMENTEN NO.50 BLOK C 25-26 KEL.GROGOL PETAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT DISAMPING MENARA /APARTEMEN LATUMENTEN POSKO KAPUK 02156975501 1 KANTOR VOLTASE TIDAK STABIL (PTL DIPADAMKAN) selesai di kerjak penggantian ground plat 1 buah 02 dec 2017 11:06:44 02 dec 2017 10:57:19 02 dec 2017 12:20:35 0 0 01:13:51 30279 G5117120201030 IBU SANDRA Selesai(PEMADAMAN MELUAS) KOMPOLEK PERMATA JL MIRAH NO.74 RT 5/7 KEL KEDAUNG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT KOMPOLEK PERMATA JL MIRAH NO.74 RT 5/7 KEL KEDAUNG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) 0215450991 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) GROUND PLAT RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5517120200552 02 dec 2017 11:06:29 02 dec 2017 10:50:03 02 dec 2017 11:06:29 0 0 00:00:00 30280 G5217120200557 BP ARIS SUGIARTO Selesai JL. TELADAN NO. 16 KEL. KARET KEC. SETIABUDI ¦ ACUAN LOKASI : PEREMPATAN KEBUN BATAK KE ARAH JL TELADAN MENTOK JL. TELADAN NO. 16 KEL. KARET KEC. SETIABUDI ¦ ACUAN LOKASI : PEREMPATAN KEBUN BATAK KE ARAH JL TELADAN MENTOK POSKO KUNINGAN (DISJAYA) 02152960432 1 RUMAH PADAM , MCB DAN SEKERING ON jumed / sunarmo setempat IB / BT 02 dec 2017 11:06:01 02 dec 2017 11:05:36 02 dec 2017 12:44:08 0 0 01:38:07 30281 G5417120200916 IBU CHONG Selesai JL VIY NO 21 RT 10/06 KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT (DEKAT MASJID) JL VIY NO 21 RT 10/06 KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT (DEKAT MASJID) POSKO GROGOL ( DISJAYA ) 08159368886 1 RUMAH 1 PHASA PADAM APLOVER SR LOST KONTAK, SELESAI DI PERBAIKI#PANI-MUSTOPA 02 dec 2017 11:05:16 02 dec 2017 11:04:51 02 dec 2017 15:12:11 1 MOHON SEBELUM TINDAKLANJUT AGAR MENGHUBUNGI PELANGGAN TERLEBIH DAHULU CC.54.ITA_HARYANI 0 04:06:55 30282 G5517120200563 BP BONE Selesai JL KALIBARU 4 GG MACAN NO 53 RT 9 RW 6 KEL KALIBARU KEC CILINCING LOKASI : DI BELAKANG MUSHOLA NURUL HUDA (A/N MAMA DINDA) LOKASI : DI BELAKANG MUSHOLA NURUL HUDA (A/N MAMA DINDA) POSKO MARUNDA 085216377737 APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA. TIDAK BISA MEMASUKKAN PULSA. (PTL TIDAK PADAM) periksa 02 dec 2017 11:05:00 02 dec 2017 11:03:34 02 dec 2017 12:00:23 0 0 00:55:23 30283 G5417120200914 BP.ASEP Selesai JL.MASJID ARIFIYAH RT.8/7 NO.80 KEL.JATI WARINGIN JL.MASJID ARIFIYAH RT.8/7 NO.80 KEL.JATI WARINGIN POSKO PONDOK GEDE 087876826687 MCB RUSAK mcb 6A rusak 02 dec 2017 11:04:44 02 dec 2017 11:04:19 02 dec 2017 11:42:53 0 0 00:38:09 30284 G1417120200473 BP SUHARNO Selesai JL. AMPERA RAYA NO.6 RT.01 RW.02 KEL. RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (DEKAT ARSIP NASIONAL) JL. AMPERA RAYA NO.6 RT.01 RW.02 KEL. RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (DEKAT ARSIP NASIONAL) POSKO MAMPANG 08151873080 1 PHASE PADAM sr lost kontak ditiang 02 dec 2017 11:03:00 02 dec 2017 11:03:34 02 dec 2017 11:51:40 0 0 00:48:40 30285 G1417120200472 BP RIO Selesai JL H HOLIL (KEJAKSAAN III) NO 57 L KEL KREO KEC LARANGAN KAB TANGERANG. JL H HOLIL (KEJAKSAAN III) NO 57 L KEL KREO KEC LARANGAN KAB TANGERANG. POSKO CILEDUK 08119149219 MCB APP LEMAH (PTL DIPADAMKAN). ib di tinggal 02 dec 2017 11:02:45 02 dec 2017 11:00:20 02 dec 2017 13:11:07 0 0 02:08:22 30286 G5117120201020 BP RIDWAN Selesai KOMPLEK PTB BLOK J4 NO.5 KEL KAMPUNG SUMUR KEC DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR / LOKASI MASUK GANG. DAN RS BERSALIN ARTA NUGRAHA KOMPLEK PTB BLOK J4 NO.5 KEL KAMPUNG SUMUR KEC DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR / LOKASI MASUK GANG. DAN RS BERSALIN ARTA NUGRAHA POSKO KALIMALANG 0214258604 MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL JTR KENDUR KARENA TERTIMPA POHO (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.” | petugas sudah samoe di lokasi sesuai alamat, tapi pelangga tidak ada di tempat, di lokasi pun tidak ada kabel yg yg terimpa pohon | 2017-12-02 11:03 | 2017-12-02 11:00 | 2017-12-02 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:39
G5117120201097 | BP RAMLAN | KOMPLEK A LDIRON NO 121 L KEL DURI KEPAK KEC KEBON JERUK, JAKBAR// JL DAAN MOGOT SEBELUM INDOSIAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 083807799293 | MOHON PENANGAN PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER MENGELUARKAN BUNYI JIKA DINYALAKAN (PTL PADAM), DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | perkawatan dalam ok phase 3 terbakar selesai diperbaiki +IB/BT | 2017-12-02 11:31 | 2017-12-02 11:26 | 2017-12-02 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 03:12:50
G5117120201147 | BP EGI SYAHPUTRA | SETEMPAT WARUNG MIE AYAM COET JL JATIWARINGIN RAYA NO 160 KEL/KEC PONDOK GEDE BEKASI ACUAN LOKASI SEBERANG KANTOR KECAMATAN PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 089604330074 | 1 WARUNG PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) // SEBELUMNYA MCB LEMAH | MCB RISAK | 2017-12-02 11:47 | 2017-12-02 11:42 | 2017-12-02 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:40
G5117120201297 | IBU WASMIA | JL KEMBANGAN UTARA GG MANDOR RAMIN KOMPLEK PERMATA BUANA NO 16 RT 001 RW 03 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (KANTOR BPN)/ DEKAT PERMATA BUANA | POSKO KEBON JERUK | 087780010225 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR)-MCB APP TIDAK DAPAT DI ON KAN. SISA TOKEN SAAT INI 22 KWH | dicek intalasi bangunan dijelaskan | 2017-12-02 12:29 | 2017-12-01 19:01 | 2017-12-02 13:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:52
G5117120201357 | IBU VERA | RUSUNAWA PERSAKIT BLOK D NO.214 RT12 RW14 KEL.DURI KOSAMBI KEC.CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT (DEKAT BUS WAY) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081310106118 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) PUKUL 11.00 WIB, MCB DI APP METER INDUK TIDAK BISA DI ON KAN | mcb 4A loncer | 2017-12-02 12:48 | 2017-12-02 12:44 | 2017-12-02 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:25
G5117120201948 | IBU NATI | KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JL MUARA DALAM NO 39 RT 4 RW 3 (SEBELUM MASJID AL BADRIYAH,DEKAT WARUNG BAMBANG) | POSKO LENTENG AGUNG | 08119970288 | MCB LEMAH SEJAK KEMARIN PAGI DENGAN DURASI LEMAH 3 JAM (1300VA) | instalasi bangunan | 2017-12-02 16:00 | 2017-12-02 15:58 | 2017-12-02 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:36
G5117120202132 | BP FUAD | PR PULO GEBANG PERMAI BLOK F-1 NO 23 RT 6 RW 12 PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT INDOMART) | POSKO PONDOK KOPI | 081328786585 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 16.00 (PASCABAYAR),MCB TIDAK BISA DI ON KAN | mcb 4 a lemah | 2017-12-02 16:51 | 2017-12-02 16:49 | 2017-12-02 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:21
G5117120202511 | BP ROSID | DOMINO'S PIZZA DUREN SAWIT JL RADEN INTEN 2 NO 8J KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 02186616255 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | Mcb 3x63 a terbakar,daya 41500va | 2017-12-02 18:28 | 2017-12-02 18:00 | 2017-12-02 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 03:13:43
G5117120202791 | BP EDI | JL AGUNG RAYA 2 GG HAJI AGUS SALIM RT 12 RW 7 NO 25 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 087883523410 | MCB APP METER LEMAH DENGAN TERSAMBUNG 450 VA | mcb 2a rusak selesai diganti baru dari bbc ke multi | 2017-12-02 19:47 | 2017-12-02 17:00 | 2017-12-02 20:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:08
G5117120300124 | IBU NOVITA | JL LEGOSO GG DAHU NO 23 RT 5 RW 1 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT/ DEKAT TK MUTIARA | POSKO CIPUTAT | 081585785067 | MCB APP LEMAH DAYA TERSAMBUNG 2200VA SETIAP 10-30 MENIT SEKALI | mcb turun2 akibat instalasi bermasalah | 2017-12-03 06:20 | 2017-12-03 06:17 | 2017-12-03 06:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:51
G5117120300189 | BP IRSAN | JL MUSTIKA RATU RT 6 RW 8 NO 29 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR , SEBELUM PABRIK MUSTIKA RATU ADA GANG MASUK | POSKO CIRACAS | 085714152302 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) - MCB TIDAK BISA ON KAN, MESKIPUN TANPA BEBAN | normal | 2017-12-03 06:48 | 2017-12-03 06:47 | 2017-12-03 07:13 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI MENGINFORMASIKAN BAHWA DI LOKASI TIDAK ADA ORANG, DAN PELANGGAN BURU-BURU AKAN PERGI, NANTI MALAM PELANGGAN AKAN MENGURUS KEMBALI TERIMA KASIH CC.51.DWIIDA | Selesai | 0 00:24:52
G5117120300240 | IBU VONI | JL.PLUIT PUTRA 3 NO.7 KEL.PENJARINGAN RT.12 RW.6 KEC.PLUIT SELATAN JAKARTA UTARA (SEBERANG RS AHMAD JAYA) | POSKO BANDENGAN | 0216693920 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PELANGGAN KONFIRMASI MCB SEKRING LEMAH. DAYA TERSAMBUNG 6600VA | bagian instalasi bangunan | 2017-12-03 07:13 | 2017-11-30 07:01 | 2017-12-03 08:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:21
G5117120300261 | BP ROBI | PR CITRA 2 EXTENSION BLOK BI2 NO 6 KEL PEGADUNGAN CENGKARANG JAKBAR// DEKAT TK BINA KUSUMA | POSKO KALIDERES | 02154390476 | LT BAWAH PADAM , LT ATAS MASIH MENYALA, MCB APP LOSS | gangguan pada sisi konsumen instalasi bangunan / IB, untuk tab deres 5 low bat | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 07:20 | 2017-12-03 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:36
G5117120300538 | IBU LEA | PR TAMAN DURYA 3 GARUDA 3 NO 19 RT 0 RW 0 KEL PEGADUNGAN KEC KALI DERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215453929 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH (DAYA KONTRAK 2200VA) DENGAN DURASINYA DALAM 1 HARI BISA 3 KALI MCB APP LEMAH | mcb lemah | 2017-12-03 08:37 | 2017-11-30 08:34 | 2017-12-03 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:11
G5117120302512 | BP ANDRI | PERUM PONDOK LESTARI BLOK A3 NO 3 KEC CILEDUK TANGERANG // MASUK GERBANG BELOK KIRI DEPAN TAMAN | POSKO CILEDUK | 081291903737 | MCB APP LEMAH | mcb 10 a terbakar | 2017-12-03 19:04 | 2017-12-03 19:00 | 2017-12-03 20:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:54
G5117120302513 | IBU EMA | JL.NANGKA NO.53 RT.2/2 KEL.CEGER KEC.CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI: MASUK DARI JALAN SMP 222 | POSKO CIRACAS | 08111891783 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB KWH METER LEMAH/SERING TURUN (DAYA 1300 VA) | setempat ib | 2017-12-03 19:04 | 2017-12-03 19:01 | 2017-12-03 22:26 | 2 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN. PLN123 TELAH MENJELASKAN SESUAI KETENTUAN PELANGGAN MENGERTI. (INFO IB) | Selesai | 0 03:21:45
G5117121500712 | IBU SARAH | JL KH MOCH MANSYUR NO 113A RT3 RW1 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (TOKO BESI USAHA BARU) | POSKO BANDENGAN | 0216312942 | MCB APP LEMAH (DAYA 16500 VA) DURASI 1 JAM | MCB 3x25 A over load di sarankan tambah daya | 2017-12-15 10:55 | 2017-12-15 10:53 | 2017-12-15 11:32 | 1 | INFO TAMBAHAN : SEBELUMNYA ADA PENGGANTIAN MCB APP KARENA MCB APP LEMAH | Selesai | 0 00:36:42
G5117121501021 | BP RAMLAN | PR PEJUANG PRATAMA BLOK H NO 2 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA KOTA BEKASI ( DEKAT PR DUTA BUMI ) | POSKO PONDOK UNGU | 0218870591 | PELANGGAN INFOKAN MCB LEMAH DAYA 1300 VA DENGAN FREKEUNSI SETIAP 15 MENIT . | setempat iml | 2017-12-15 13:02 | 2017-12-14 23:00 | 2017-12-15 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:23
G5217120100185 | BP RICHARD | JL WARU DOYONG RT 10 RW 8 NO. 76 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG. LOKASI DEKAT EMPANG MASJID AL KAUSAR | POSKO PONDOK KOPI | 081282963020 | 1 RUMAH PADAM . MCB DAN SEKRING ON SEJAK TADI MALAM | los kontak di tiang | 2017-12-01 06:29 | 2017-12-01 06:26 | 2017-12-01 06:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:51
G5217120100344 | IBU HANI | JL. INSPEKSI KALI SUNTER NO 23 RT 10 RW 4 KEL.KELAPA GADING KEC. KELAPA GADING BARAT // SEBELUM MOI JEMBATAN BELOK KE KIRI DEKAT RM PADANG PAGI-SORE | POSKO SUNTER | 02165305660 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON. SEJAK 02.00 | kabel Sr putus di tengah | 2017-12-01 07:46 | 2017-12-01 07:45 | 2017-12-01 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:09
G5217120100665 | IBU YUNI | JL AR RAYA NO 53 RT - RW - KEL KARANGANYAR KEC SAWAHBESAR. LOKASI DI DEKAT ALFAMART. | POSKO GUNUNG SAHARI | 08119318881 | 1 KANTOR PADAM SEJAK PUKUL 01:00 WIB, MCB ON. | setempat instalasi bangunan | 2017-12-01 09:55 | 2017-12-01 09:51 | 2017-12-01 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:13
G5217120100785 | IBU TOIFAH | JL HAJI DOMANG NO 15 RT 6 RW 13 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA. LOKASI DI SAMPING MASJID AL ANWAR (SEDANG DIBANGUN). | POSKO KEBON JERUK | 0215325863 | 1 RUMAH PADAM SEJAK TGL 30/11/2017, MCB APP ON. PELANGGAN TIDAK BERSEDIA MELAKUKAN PENGECEKAN MCB / SEKRING IR. | cek normal | 2017-12-01 10:37 | 2017-12-01 10:26 | 2017-12-01 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:50
G5217120101073 | BP JEFRI | KP SAWAH RT 6 RW 4 KEL JATIMLATI KEC PONDOK MLATI BEKASI DENGAN PETUNJUK LOKASI MASUK GANG MAHMUR -+100 METER | POSKO PONDOK GEDE | 081511338388 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PAGI. MCB ON | tlu ditelpon gak diangkat dicari tidak ketemu | 2017-12-01 12:41 | 2017-12-01 12:40 | 2017-12-01 13:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:28
G5217120101136 | BP. IBNU SAPUTRA | JL SEPAKAT 10 NO.98C RT.1 RW.6 KEL.CILANGKAP KEC.CIPAYUNG :: DEKAT ARGO WISATA | POSKO CIRACAS | 082299299199 | MCB LEMAH | lokasi tidak ketemu ,No. Lapor Referensai :G1217120100416 | 2017-12-01 13:04 | 2017-12-01 13:05 | 2017-12-01 16:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 03:39:58
G5217120101165 | BP. IRSAL | JL BUNGUR II NO.77 RT.3 W.9 KP. CEMPEDEK KEL.SRENGSENG SAWAH KEC.JAGA KARSA :: KAMPUS ISTN | POSKO LENTENG AGUNG | 081380287326 | 1 RUMAH PADAM BARU SAJA, MCB ON | kabel sr putus ditengah | 2017-12-01 13:16 | 2017-12-01 13:13 | 2017-12-01 14:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:44
G5217120101171 | BP AHMAD | PR PONDOK UNGU PERMAI , SEKTOR 5, BLOK I8, NO 20, RT 1 RW 30, KEL BAHAGIA, KEC BABELAN >> DARI CANDRA BAGA LURUS HINGGA UJUNG INDOMARET BELOK KANAN ADA MASJID NURUL HUDA BELOK KANAN MENYEBERANGI KALI BELOK KIRI LURUS , GANG KEDUA DARI UJUNG | POSKO PONDOK UNGU | 081286504590 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK KEMARIN SORE , MCB ON | kabel sr putus di tengah | 2017-12-01 13:18 | 2017-12-01 13:15 | 2017-12-01 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:37
G5217120101604 | BP JOYAN | GANDARIA TENGAH 6 NO 10 RT 14/001 KERAMAT PELA KEBAYORAN BARU ACUAN LOKASI DEKAT RS GANDARIA | POSKO BULUNGAN | 0217397082 | 1 RUMAH PADAM MCB DAN SEKERING ON SEJAK 10 MENIT YANG LALU | pengawatan meter kebakar | 2017-12-01 16:19 | 2017-12-01 16:16 | 2017-12-01 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:16
G5217120101703 | BP ASEP | JL DAMAI RT 02 RW 08 NO.23 KEL PULO GEBANG KEC CKUNG, JAKARTA TIMUR (DEKAT PRAKTEK BIDAN ANI) | POSKO PONDOK KOPI | 081319596437 | MCB TIDAK BISA DI-ON-KAN, MESKIPUN SEKERING DALAM POSISI OFF (SEJAK 2-3 JAM YANG LALU) | ib | 2017-12-01 17:08 | 2017-12-01 17:05 | 2017-12-01 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:30
G5217120102078 | IBU YULI | JL PONDOK KARYA BLOK F NO 30 RT 05 RW 04 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA >>> DEKAT JL KAPTEN TENDEAN | POSKO MAMPANG | 0818167663 | 1 RUMAH PADAM MCB ON SEJAK 15 MENIT LALU. SEBELUMNYA | di cek normal | 2017-12-01 20:18 | 2017-12-01 20:15 | 2017-12-01 21:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:30
G5217120102344 | BP EDI SUDARTO | JL DALANG GG.ARJUNA NO.30 RT.06 RW.05 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : BELAKANG GOR BULU TANGKIS | POSKO CIRACAS | 081285653045 | 1 Rumah Padam sejak jam 21.30 , MCB ON | apl jtr terbakar gardu CB13,pelaksanaan ,No. Lapor Referensai :G5417120103396 | 2017-12-01 22:48 | 2017-12-01 22:45 | 2017-12-02 00:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:37:26
G5217120102352 | BP OSCAR | JL KEADILAN VI NO 5 RT4 RW 4 KEL GLODOK KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 087878652978 | 1 RUMAH PADAM MCB DAN SEKERING ON SEJAK SORE | setempat di tinjau tutup di hubungi tidak bisa TLU | 2017-12-01 22:51 | 2017-12-01 22:48 | 2017-12-02 03:23 | 0 |  | Selesai | 0 04:31:32
G5217120200204 | IBU RATNA | KK. BUKIT NUSA INDAH, JL. RAJAWALI KAV. 1685 RT-3 RW-17 DS. SERUA, KEC. CIPUTAT. LOKASI: DARI [ASAR CI[PUTAT LURUS MENUJU ARAH JOMBANG, PERTIGAAN BUKIT LURUS, 500 M KE KK. BUKIT NUSA INDAH. | POSKO PAMULANG | 085101601116 | MOHON PENANGANAN PETUGAS, MCB SERING TURUN SEJAK 3 HARI YANG LALU SETELAH ANGIN KENCANG. YBS SUDAH MEMASTIKAN TIDAK ADA KONSLETING/GANGGUAN PADA IML. | mcb lemah 6a | 2017-12-02 07:19 | 2017-12-02 07:14 | 2017-12-02 08:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:49
G5217120200323 | BP INSAN KAMIL | JL NUSA JAYA NO 5 RT 4 RW 2 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT. | POSKO BINTARO | 08979495111 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 06:00 WIB, MCB ON. SISA KWH : 18 WIB. | app prabayar mcb rusak | 2017-12-02 08:43 | 2017-12-02 08:40 | 2017-12-02 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:37
G5217120200456 | IBU YUNI | SETEMPAT ALFAMART PR DUTA BUMI NO 1 KEL MEDAN SATRIA KEC MEDAN SATRIA BEKASI >> DEKAT BOLEVARD HIJAU. DARI PATUNG BURUNG MASUK DEKAT SEKOLAH GLOBAL INSANI | POSKO PONDOK UNGU | 081808087784 | 1 BANGUNAN PADAM PK 09.45. MCB ON. | setempat normal | 2017-12-02 10:10 | 2017-12-02 10:06 | 2017-12-02 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:11
G5217120200594 | BP ANDI | PR PEMDA JL YUDISTIRA BLOK B NO 71 KEL JATIASIH BEKASI >> DEKAT PASAR JATIASIH. ADA BLOK B MASUK JL YUDISTIRA | POSKO PONDOK GEDE | 081210187124 | MCB APP LEMAH SEJAK KEMARIN | mcb abb10a rusak | 2017-12-02 11:27 | 2017-12-02 11:24 | 2017-12-02 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:19
G5217120200600 | BP BAHRUDIN | JL SATRIA I NO 125 RT 10 RW 2 KEL UJUNG MENTENG KEC JAKUNG JAKARTA TIMUR ::: DEKAT ALFAMART RW 2 UJUNG MENTENG. DEKAT POOL 30 PULO GADUNG | POSKO PONDOK UNGU | 087882225777 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PADA APP TERBAKAR. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | tunggu lapor ulang | 2017-12-02 11:30 | 2017-12-02 11:25 | 2017-12-02 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:24
G5217120201393 | BP JORCHE | KOMPLEK MUTIARA KEDOYA BLOK A3 NO 2 RT 11 / RW 05 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 0215821249 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN MCB KWH METER MENGELUARKAN PERCIKAN API. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 25a terbakar selesai di ganti baru mcb 25a sk di segel kembali | 2017-12-02 18:38 | 2017-12-02 18:30 | 2017-12-02 19:37 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI KARENA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. CC.12.NICO | Selesai | 0 00:58:52
G5217120201413 | BP ADE | PR TOWN HOUSE KALIBATA TIMUR RESIDENCE KAVLING 6 JL KALIBATA TIMUR 4 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN >>> DEKAT MAJALAH GATRA/ BELAKANG MAKAM PAHLAWAN | POSKO PASAR MINGGU | 02152963240 | 1 RUMAH PADAM MCB ON SEJAK 30 MENIT LALU (KWH PRABAYAR) | ib | 2017-12-02 18:45 | 2017-12-02 18:43 | 2017-12-02 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:22
G5217120201536 | IBU GEERTRUIDA WAROUW | PR TAMAN DUTA JL TAMAN DUTA TIMUR BLOK E8 NO 2 RT 1/11 KEL CIMANGGIS KEC SUKMAJAYA (MASUK PERUMAHAN ADA JEMBATAN TINGGI, LOKASI RUMAH YANG DALAM PROSES RENOVASI) | POSKO CIRACAS | 0818654364 | MCB PADA APP SERING TURUN SEJAK 1 JAM YANG LALU | kbo terbakar | 2017-12-02 19:48 | 2017-12-02 19:42 | 2017-12-02 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:10
G5217120201540 | IBU HENI | PR. JATIWARINGAIN ESTATE JL. ELANG MALINDO 10 BLOK.B-3 NO.21 RT.9 RW.8 KEL. CIPINANG MELAYU KEC. MAKASAR JAKARTA TIMUR / MASUK PR. JATIWARINGAIN ESTATE DI DALAM KOMPLEK TNI AU CURUG INDAH. | POSKO KALIMALANG | 081290603766 | PTL 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 19:25WIB (MCB PADA KWH METER TIDAK DAPAT DINAIKKAN). | over load | 2017-12-02 19:50 | 2017-12-02 19:48 | 2017-12-02 20:55 | 2 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN. PTL SUDAH NORMAL. | Selesai | 0 01:04:53
G5217120201840 | BPK. FAHRUL / IBU ERNI | JALAN CUCAK RAWA NO. 117E RT 07 / RW 04 KEL BUKIT DURI KEC TEBET KOTA JAKARTA SELATAN >> DARI BURGER KING MASUK KE ARAH INDOMART SAMPAI PERTIGAAN BELOK KANAN MAJU SAMPAI PERTIIGAAN BELOK KANAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0895602550910 | 1 RUMAH SERING PADAM, SEJAK 2 BULAN. INDIKASI MCB LEMAH. | mcb 16 A abb rusak (dol) | 2017-12-02 23:17 | 2017-12-02 23:17 | 2017-12-03 00:20 | 1 | MOHON DITINDAKLANJUTI, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. CC.55.HASTINO | Selesai | 0 01:02:33
G5217120300027 | BP HASAN BASRI | JL KARET PASAR BARU BARAT I NO 3 RT 10 RW 7 KEL KARET TENGSIN KEC TANAH ABANG - JAKARTA PUSAT ¦¦ LOKASI DI BELAKANG TOKO ROMANTIS | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081399920278 | 1 BANGUNAN PADAM,LAYAR BLANK, SEJAK PUKUL 01.00 (MCB dan SEKERING "ON") | didik p-zulkarnain:voltyage drop 2 rumah selesai di perbaiki tab error tidak bisa | 2017-12-03 01:10 | 2017-12-03 01:07 | 2017-12-03 04:41 | 1 | 081399920278 03/12/2017 PKL: 03.14 30UJUDL LAPORAN BERULANG G5217120300027. PELANGGAN MELAPOR KEMBALI MEMINTA SEGERA DITANGANI PETUGAS. CC.54.ARDYPRA | Selesai | 0 03:30:38
G5217120300051 | BP. JOKO | JL TANJUNG DUREN RT7/RW1 NO.60 KEL. TANJUNG DUREN SELATAN KEC. GROGOL PETAMBURAN /// DEKAT MASJID BAITURRAHMAN, RUMAH BP. BOIMAN | POSKO KEBON JERUK | 02156965786 | 1 RUMAH PADAM SEJAK JAM 02.30. MCB DAN SEKRING ON. (MCB PANAS) | loskontak dimirtang 3 rumah selesai ditolong | 2017-12-03 02:50 | 2017-12-03 02:47 | 2017-12-03 04:45 | 1 | LAPOR ULANG TERKAIT NO LAPOR G5217120300051 MOHON PENANGANAN SEGERA | Selesai | 0 01:54:50
G5217120300061 | IBU SIENI | JL FLAMBOYAN NO.11A RT5/RW7 KEL. KOTABAMBU UTARA/// DARI TWIN PLAZA TEGAK LURUS SAMPAI UJUNG, BELAKANG RS HARAPAN KITA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215674394 | MCB DI KWH BERBUNYI DAN SEMPAT ADA KILATAN, PTL PADAM. PELANGGAN KHAWATIR AKAN TERJADI KORSLETING. | SETEMPAT DI CEK PETUGAS KERUSAKAN DI SISI PELANGGAN OPER BT#WARTONO - DEA #ALAMAT TERTUNDA PETUGAS MALAM PASANG UKB DI LANJUT PETUGAS PAGI | 2017-12-03 04:32 | 2017-12-03 04:14 | 2017-12-03 12:03 | 3 | KOREKSI: APP MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, YBS TELAH MENGHUBUNGI BERULANG ULANG KALI , PELANGGAN MENGINGINKAN DIHUBUNGI PETUGAS APL PERIHAL KEPASTIAN PENANGANAN. CC.54.EKAMULYANA 30UJZS7 0215674394 TGL 3/12/17 PUKUL 10.39 | Selesai | 0 07:30:48
G5217120300087 | BP. JOHAN | JL. KEPU SELATAN NO . 9 RT. 13 RW. 2 KEL. KEMAYORAN KEC. KEMAYORAN ¦¦ DARI REL KERETA API BUNGUR MAJU SEDIKIT KIRI JALAN. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214247810 | 1 BANGUNAN PADAM, SEJAK TGL 02/12/2017 PUKUL 21.00 ( MCB SERING TURUN, INDIKASI RUSAK, SUDAH MEMATIKAN SEMUA ALAT LISTRIK dan SEKERING) | ib | 2017-12-03 05:43 | 2017-12-03 05:37 | 2017-12-03 06:37 | 1 | MCB APP (5500 VA) LEMAH DENGAN DURASI SETIAP 3-4 JAM SEKALI. PELANGGAN MOHON TINDAK LANJUT SECEPATNYA KARENA PELANGGAN AKAN KELUAR RUMAH 30 MENIT LAGI (CC.51.MARTINA / 30UJVQD) | Selesai | 0 00:54:41
G5217120300088 | IBU PUJI | JL PANGKALAN JATI 1 NO 78 RT 1 RW 1 KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE -- PASAR PONDOK LABU ARAH KE GANDUL | POSKO CINERE | 0217502471 | MCB SERING TURUN | setempat kelebihan pemakaian,di ukur 7,7 A | 2017-12-03 05:44 | 2017-12-03 05:42 | 2017-12-03 06:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:54
G5217120301483 | BP BEKTI | GG SWADAYA NO.26 JL PANGADEGAN UTARA RAYA RT 8 RW 6 KEL PANGEDEKAN KEC PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN >> DARI TRAFFIC LIGHT PERDATAM JIKA DARI UTARABELOK KIRI | POSKO PASAR MINGGU | 02122793682 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 18:30 WIB, MCB KEH METER TIDAK BISA DI ON KAN. | sr los kontak | 2017-12-03 19:37 | 2017-12-03 19:33 | 2017-12-03 20:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:03
G5217120301547 | IBU MURTATI | KP BULAK RAYA NO 49 RT 4 RW 7 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR ll DI BELAKANG MALL KLENDER. SAMPING TK BUDAYA | POSKO KALIMALANG | 0218614557 | 1 RUMAH PADAM SEJAK JAM 19.44 MCB+SEKERING ON. | nh fuse 1x250a putus selesai diganti dengan nh fuse 1x250a jurysan E phase 2 gardu KD84 HU 173a petugas bayu yudi ,No. Lapor Referensai :G5417120302293 | 2017-12-03 20:02 | 2017-12-03 19:59 | 2017-12-03 20:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:29
G5217120301662 | IBU TUTI | GG MANGGIS 13 NO.6 RT 06 RW 4 KEL TANJUNG DUREN SELATAN KEC GROGOGOL PETAMBURAN JAKBAR >> DEKAT PASAR TOMANG BARAT / PASAR KOPRO | POSKO KEBON JERUK | 08118338166 | 1 RUMAH PADAM POSISI MCB KWH METER DAN SEKRING ON. | di cek normal daya 1300 | 2017-12-03 21:06 | 2017-12-03 21:03 | 2017-12-03 21:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:52
G5217121500744 | BP HASRAT | PR KAYU PUTIH JL KAYU PTH TENGAH BLOK 1B NO 30 RT9 RW7 KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG JKT TIMUR. DEPAN RS COLOMBIA. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214894949 | LAYAR APP MUNCUL ON EROR, PTL PADAM MENYALA, MCB ON. | mcb 10A rusak phasa T | 2017-12-15 12:43 | 2017-12-15 12:42 | 2017-12-15 13:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:13
G5217121500745 | BP MARTA | PERUM PANTAI INDAH KAPUK MANYAR PERMAI 9 BLOK V8 NO 1 KEL KAPUK KEC PENJARINGAN, JAKARTA UTARA > LOKASI : DEKAT SEKOLAH BINA BANGSA | POSKO KAPUK | 08161818360 | MOHON TINDAKLANJUT SEGERA, TERKAIT NO. LAPOR : G2317121500149, STATUS SELESAI DENGAN KET 'SETEMPAT RUMAH KOSONG, PELAPOR DIHUBUNGI TIDAK MENJAWAB, TAB ERROR TIDAK BISA CLOSING', NAMUN SESUAI INFORMASI PELANGGAN PETUGAS SUDAH DATANG NAMUN BELUM MELAKUKAN PERBAIKAN, MCB PADA KWH METER / SERING TURUN, PTL SERING PADAM 1 RUMAH. | stempat beban tidak rata selesai di jelaskn k konsumen | 2017-12-15 12:44 | 2017-12-15 12:42 | 2017-12-15 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:44
G5317120100196 | BP ABDUL | JL KEBON SIRIH TIMUR GG 3 NO 4 RT 003 RW 05 KEL. KEBON SIRIH KEC. MENTENG, JAKARTA PUSAT/ BELAKANG MMC ATAU PASAR RANJOK | POSKO MENTENG | 08121945425 | 1 RUMAH PADAM, MCB KWH METER TERKENA AIR, IDPEL 541102662929 | IB/BT | 2017-12-01 06:34 | 2017-12-01 06:33 | 2017-12-01 06:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:28
G5317120100223 | IBU DIAN | JL TB SIMATUPANG NO 81 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN/LOKASI RESTORAN CWIMIE MALANG | POSKO PASAR MINGGU | 02178843099 | MCB KWH TIDAK BISA DINAIKKAN/LOSS SEJAK SEJAK TADI MALAM, DAYA :3500 VA | INSTALASI PELANGGAN | 2017-12-01 06:46 | 2017-12-01 06:44 | 2017-12-01 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:08
G5317120100260 | IBU DEWI | JL. KEBON KOSONG 18 NO. 164A RT. 13 RW. 3 KEL. KEBON KOSONG KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT / DI BELAKANG KEMAYORAN KETAPANG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081317168276 | SEHUBUNGAN NO LAPOR : G5317113003462 STATUS NYALA DGN KET: durasi lama alamat masuk wilayah cempaka putih . bagian ib. PELANGGAN MENGHUBUNGI LAGI TGL 1-12-2017 PUKUL 7:06. PERIHAL 1 PERSIL PADAM. SEJAK TADI MALAM. MCB DI KWH METER LOSS. SEBELUMNYA PETUGAS SUDAH DATANG KE LOKASI DAN PELANGGAN DIMINTA MENGGANTI KABEL YANG ADA DIBAWAH KWH METER. PELANGGAN INGIN DIBANTU DIBUKA SEGEL, KRN SAAT INI INSTALATIR SUDAH ADA DILOKASI. ID PEL: 542102717460. | setempat instalasi bangunan | 2017-12-01 07:06 | 2017-12-01 07:08 | 2017-12-01 08:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:44
G5317120100432 | BP TONY POESANTO | JL BANGUN JAYA BARAT BLOK I NO 29 KEL DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR/ DEKAT SMP 127 | POSKO KALIMALANG | 087885710563 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 01.00. LAYAR NORMAL, MCB DAN SIKRING ON. IDPEL 14006612536 / 544101083062 | setempat ib sudah di kerjakan instalatir | 2017-12-01 08:25 | 2017-12-01 01:01 | 2017-12-01 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:49
G5317120100630 | BP ADI | SETEMPAT ASRAMA POLSEK CIRACAS RT 3/5 NO 25 KEL RAMBUTAN KEC CIRACAS JAKTIM | POSKO CONDET | 02186901088 | MCB PEMBATAS ARUS LEMAH (MCB LEMAH) | instalasi terganggu | 2017-12-01 09:58 | 2017-12-01 09:56 | 2017-12-01 10:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:01
G5317120100671 | IBU YUANITA | PR.GADING KUSUMA BLOK GK 7 NO 9 RT 004/21 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 02148149033 | MCB KWH LEMAH SEJAK KEMARIN DAYA R2 / 5500, TERKAIT NO LAPOR : G5417113004168, PETUGAS BELUM DATANG.MOHON DIBANTU. | mcb 25a lemah HU 22a sudah trip, selesai diganti baru mcb 25a ,No. Lapor Referensai :G5417120100456 | 2017-12-01 10:15 | 2017-12-01 10:13 | 2017-12-01 10:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317120100792 | BAPAK JACKSON | TEMPAT PERTEMUAN / GEREJA TAKSIYEHUA JL KELAPA DUA WETAN KEL KELAPA DUA WETAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (50 METER SEBELUM POM BENSIN KELAPA DUA WETAN / SEBELAH BENGKEL HONDA) | POSKO CIRACAS | 081380122196 | MOHON PENANGANAN SEGERA TERDAPAT PERCIKAN API PADA MCB PEMBATAS ARUS PADAM SEJAK BEBERAPA HARI YANG LALU SEHINGGA DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | setempat kabel sr rantas | 2017-12-01 11:08 | 2017-12-01 11:04 | 2017-12-01 17:33 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA. CC.54.TITIN TGL 01/12/17 10UIRXE 14.25 081380122196 | Selesai | 0 06:24:48
G5317120101046 | IBU ANISA | KP BUGIS GG SIAGA 2 RT4 RW3 NO 20 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN / DEKAT BENGKEL 25 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081298097959 | MCB KWH MENGELUARKAN BUNYI LETUPAN JIKA DINAIKKAN, IDPEL 541102265272 DAYA 450 VA | ib | 2017-12-01 13:16 | 2017-12-01 13:15 | 2017-12-01 14:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:51
G5317120101157 | BP H JAWAJI / BU INTAN | JL PANCORAN BARAT 11 NO 17 RT 01/03 KEL PANCORAN KEC PANCORAN (SEBELUM MASJID AL INABA) | POSKO PASAR MINGGU | 087889232748 | MCB KWH METER HANGUS (1 RUMAH PADAM) | mcb 6 a rusak | 2017-12-01 14:10 | 2017-12-01 11:09 | 2017-12-01 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:52
G5317120101932 | IBU LENA/BP. PAULUS | PERUMNAS CENGKARENG BLOK C4 NO.2 KEL. CENGKARENG TIMUR KEC. CENGKARENG, JAKARTA BARAT, SAMPING MASJID AL-HIJRAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087878003578 | 1 RUMAH PADAM. MCB KWH METER DAN SIKRING ON | mcb4alemah | 2017-12-01 18:31 | 2017-12-01 16:00 | 2017-12-01 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:49
G5317120102120 | BP ABDUL MAJID | JALAN GAGA UTAMA RT 06 RW 03 NO 90 KEL SEMANAN KEC KALIDERES > LOKASI MU FUTSAL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081319007223 | MCB LEMAH (INFORMASI PELANGGAN SUDAH DIPASTIKAN TIDAK MELEBIHI DAYA KONTRAK DAN SUDAH MELAKUKAN PENGECEKAN INSTALASI) NO METER 32123440821 | di chek setempat diukur overload | 2017-12-01 19:32 | 2017-12-01 19:23 | 2017-12-01 20:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:23
G5317120102760 | IBU NANA | JL PALAPA 1 RT.1/1 NO.41A KEL KEDOYA KEC KEBON JERUK / DEKAT PERUM SUNRISE | POSKO KEBON JERUK | 02158355976 | MCB LEMAH. SIKRING NORMAL. PEMAKAIAN LISTRIK TIDAK ADA | mcb turun selesai dinaikan kembali | 2017-12-01 23:03 | 2017-12-01 15:01 | 2017-12-01 23:37 | 1 | LEWAT GG H ALIMIN KOMPLEK DEPAG | Selesai | 0 00:33:17
G5317120200160 | IBU NUR | JL. DR. SUSILO III NO.18 RT.04/05 KEL. GROGOL PETAMBURAN KEC. GROGOL, JAKARTA BARAT (BELAKANG TERMINAL SAMPING GEREJA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087781245705 | LPB TERTERA PERIKSA. NO METER 56404040869. INSTALASI NORMAL | KWH METER PRABAYAR PERIKSA, SELESAI DI CLEAR TAMPER#ADIH S-MULYADI | 2017-12-02 06:16 | 2017-12-02 06:14 | 2017-12-02 07:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:07
G5317120200257 | BPK SAMSUDIN | JL. RAWA JATI BARAT NO 51 RT 12 RW 4 KEL RAWAJATI KEC KALIBATA JAKARTA SELATAN / BELAKANG MAKAM PAHLAWAN RM AYAH DAFA | POSKO PASAR MINGGU | 081290600681 | 1 RUMAH PADAM MCB KWH METER ON, SIKRING OFF | sr lost kontak | 2017-12-02 07:14 | 2017-12-02 07:15 | 2017-12-02 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:19
G5317120200444 | IBU MIRA | KK ANGKATAN LAUT JL TELUK ANGSA 2 BLOK C6 NO.2-3 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKTIM / BLKNG RS DUREN SAWIT DKT GEREJA SANTA ANA | POSKO KALIMALANG | 085772000770 | MCB PANEL KWH METER TERBAKAR (PTL PADAM) | pengawatan dalam ok terbakar dan mcb 16 A lemah | 2017-12-02 08:33 | 2017-12-02 08:28 | 2017-12-02 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:09
G5317120200662 | BPK JALU | JL RAYA KAPITAN 4 RT 2 RW 10 NO 53 KEL SUKATANI KEC TAPOS KOTA DEPOK/ ANCER2: DEKAT MASJID AN-NUR | POSKO CIRACAS | 081314260621 | LPB PERIKSA. 2 MINGGU LALU SUDAH TERJADI. PELANGGAN TIDAK MAU CEK INSTALASI. INGIN KWH METER NYA DIGANTI. | mpb periksa | 2017-12-02 10:20 | 2017-11-30 10:16 | 2017-12-02 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:54
G5317120200841 | IBU ANGELICA SUNDJAJA | PR TAMAN ARIES BLOK A 8 NO 7 RT 009 RW 06 KEL KEMBANGAN KEC MERUYA UTARA. | POSKO KEBON JERUK | 08161965421 | TERKAIT NO LAPOR G2317120200186, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 2-12-2017 KARENA GANGGUAN TERJADI KEMBALI, PTL PADAM, MCB DAN SIKRING ON. IDPEL 543100885209 | dicek intalasi bangunan dijelaskan | 2017-12-02 11:55 | 2017-12-02 11:53 | 2017-12-02 12:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:12
G5317120201499 | BP JUNIADI | JL JELAMBAR UTAMA SAKTI 1 RT 6 RW 7 NO 113 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GLOGOR PETAMBURAN PROV JAKARTA LOKASI : DEKAT ROTI PANGGAN DUTA MAS | POSKO KAPUK | 083142939445 | 1 MCB LEMAH ( PTL TIDAK PADAM ) TERKAIT NO LAPOR G5517120101320 BELUM ADA PENANGANAN | setemoat di hubungi minta hari senin | 2017-12-02 16:50 | 2017-12-02 16:50 | 2017-12-02 17:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:37
G5317120201604 | BP. YOSUA | JL BUNI BLOK H NO 1 KK KALIBATA INDAK KEL RAWAJATI KEC PANCORAN KOTA JAKSEL / SBRANG STASIUN PASAR MINGGU BARU | POSKO PASAR MINGGU | 081315591407 | MCB LOST. | ib | 2017-12-02 17:25 | 2017-12-02 10:00 | 2017-12-02 19:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:24
G5317120201708 | IBU IRA | JL HANGLEKIR 8 NO 17 KEL GUNUNG KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 0816956474 | TERKAIT NO LAPOR G5417120201590 STATUS SELESAI DAN INFORMASI DARI PELANGGAN BAHWA SEBELUMNYA ADA PETUGAS YG DATANG KELOKASI TANPA ADA KONFIRMASI KE PELANGGAN YG BERSANGKUTAN DAN KEBETULAN PELANGGAN TDK ADA DILOKASI HANYA ADA KELUARGANYA, DAN MENURUT INFORMASI DARI PETUGAS BAHWA UNTUK MCB KWH METER MSH BAGUS DAN TDK DIGANTI SEMENTARA PELANGGAN BERSI KERAS INGIN DILAKUKAN PERGANTIAN MCB KWH METERNYA DAN TDK MAU TAU HARI INI INGIN DIGANTI MCB KWH METERNYA KARENA MERASA SUDAH LEMAH DAN RUSAK DAN SUDAH DI BERIKAN ARAHAN UNTUK PEMAKAIAN ELEKTRONIK NAMUN INFORMASI PELANGGAN , PELANGGAN MENGGUNAKAN ELEKTRONIK DENGAN SEMESTINYA SEJAK DULU NAMUN SAAT INI SERING MENGALAMI TURUN PADA MCB KWH METER MOHON DIBANTU KEMBALI UNTUK DILAKUKAN PERGANTIAN MCB KWH METER DAN PELANGGAN MEMINTA UNTUK DI HUBUNGI KE NOMOR HP PELANGGAN YG TERTERA SEBELUM PETUGAS DATANG KELOKASI DENGAN PERMASALAHAN PELANGGAN "MCB RUSAK DAYA 11.000 VA" IDPEL 543100020729 | mcb 50A lemah | 2017-12-02 17:51 | 2017-12-02 17:41 | 2017-12-02 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:20
G5317120202187 | BP YOHANES | PR TAMAN KENCANA BLOK E1 NO 17 KEL CENGKARENG KEC TEGAL ALUR (DEKAT KANTOR RW) | POSKO KALIDERES | 085220537799 | 1 RUMAH PADAM (MCB LEMAH) | pengawatan dlm ok terbakar | 2017-12-02 20:37 | 2017-12-02 10:01 | 2017-12-02 22:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:47
G5317120300328 | BU NENENG | JL CIPINANG PULO RT 5/14 NO 41 KEL JATINEGARA KEC CIPINANG BESAR UTARA JAKTIM. / DEKAT MUSHOLA MUKAROBI, BELAKANG LP CIPINANG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218561322 | MCB OFF 1 BANGUNAN PADAM SEJAK JAM 8.19 DAYA 1300 VA DENGAN NO ID PEL 544100905834 ( SIKRING SALAH SATU PELANGGAN TURUNKAN ) MOHON DIBANTU | mcb6a rusak merk ABB | 2017-12-03 08:23 | 2017-12-03 08:18 | 2017-12-03 09:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN CC.54.LAILA,0218561322,30UJXUT, TGL 03/12/17,09:04 | Selesai | 0 01:19:47
G5317120301464 | BP. DIDIT | JL. WISMA JAYA 1 NO.3 RT 01/11 KEL. JATI WARINGIN KEC. PONDOK GEDE KOTA BEKASI / BELAKANG KANTOR CAMAT | POSKO PONDOK GEDE | 0218473845 | MCB KWH METER LEMAH 10 A | Mcb 10 a lemah | 2017-12-03 19:02 | 2017-12-03 18:50 | 2017-12-03 19:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:39
G5317120301483 | IBU NOVI | JL KAV DKI LEMBAH AREN 5 BLOK K 8 NO 3-4 RT13/09 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (ACUAN DEKAT LAPANGAN BASKET/BALAI WARGA) | POSKO KALIMALANG | 0218643242 | MCB KWH LOSS/LEMAH TIDAK DAPAT DINAIKAN | ib hanslet, | 2017-12-03 19:11 | 2017-12-03 17:00 | 2017-12-03 20:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:09
G5317121500875 | IBU MEILANI | KOMPLEK PANINGGILAN PERMAI DAHLIA RESIDEN BLOK B NO 12 KEL PARUNG SERAB KEC CILEDUG KOTA TANGGERANG / RUMAH SAKIT AKIDAH | POSKO CILEDUK | 087885821223 | SATU RUMAH SERING TERJADI PADAM DAN MENYALA BERULANG KALI SEJAK TADI MALAM TANPA ADA MCB PEMBATAS ARUS YANG OFF, DENGAN DURASI PADAM PALING LAMA 10 MENIT. TADI MALAM TERJADI DUA KALI. DAN HARI INI SUDAH TERJADI EMPAT KALI. KETIKA PADAM LPB MENGELUARKAN BUNYI PADA LAYAR KWH METER TIDAK MENUNJUKAN KETERANGAN APAPUN. | cek normal | 2017-12-15 11:04 | 2017-12-15 10:56 | 2017-12-15 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:44
G5317121501190 | BPK RAHMAT | JL PISANGAN LAMA 3 RT 5/4 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULO GADUNG/ DEKAT PABRIK BAKSI BABAH KINGPONG | POSKO RAWAMANGUN | 02147880091 | MCB LEMAH. BERSEMUT. | setempat alamat tidak jelas di ptt juga tidak di angkat (tunggu lapor ulang kembali ) | 2017-12-15 13:25 | 2017-12-15 13:18 | 2017-12-15 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:59
G5417120100157 | BP TONO | PR GRAHA INDAH JL MERAPI BLOK C3 NO 7 RT 03/13 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081213361336 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | Mcb lemah | 2017-12-01 02:26 | 2017-12-01 02:22 | 2017-12-01 02:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:04
G5417120100288 | IBU ROSA | KAVLING PTB, JL MIRINDA BLOK C7 NO 1 RT 06/07 KEL TEGALALUR KEC KALIDERES / ACUAN LOKASI DEKAT SDN 03 | POSKO KALIDERES | 08176018019 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA TERKAIT G5317113002809 | gangguan disisi pelanggan/ib | 2017-12-01 06:27 | 2017-12-01 06:22 | 2017-12-01 07:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:52
G5417120100394 | BP. DEDE | JL KALI ANYAR RT /6 NO 25 KEL KALIANYAR KEC TAMBORA (DEKAT YPMI BAHAGIA) | POSKO BANDENGAN | 085281105680 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | mcb 2A rusak terbakar selesai di ganti baru mcb 2A | 2017-12-01 08:07 | 2017-12-01 08:05 | 2017-12-01 10:47 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI ( PADAM 1 RUMAH ( / KETERANGAN PELANGGAN TUNGKAI MCB TIDAK DAPAT DIONKAN KEMBALI, DAYA TERSAMBUNG 450CC.51.PUSPITASARI ) | Selesai | 0 02:40:15
G5417120100426 | BP MUSLIH KARIM / BP YUSUF | JL. LEBAK SAWAH RT3 RW2 NO.19A KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO | POSKO CIRACAS | 081314467891 | MCB RUSAK ( DAYA 900 VA ) | alamat dicari tdk ketemu diptt tdk diangkat | 2017-12-01 08:19 | 2017-12-01 08:16 | 2017-12-01 13:20 | 0 |  | Selesai | 0 05:01:09
G5417120100456 | BP KURNIAWAN | GADING KUSUMA BLOK GK 7 NO 9 RT 005/21 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 08787787721 | MCB LEMAH | mcb 25a lemah HU 22a sudah trip, selesai diganti baru mcb 25a | 2017-12-01 08:33 | 2017-12-01 08:18 | 2017-12-01 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:16
G5417120100497 | IBU ANITA | PR HARAPAN BARU JL BELIMBING 1 NO 4 RT 02/04 KEL KOTABARU KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081213354726 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | MCCB KELBIHAN IB | 2017-12-01 08:47 | 2017-12-01 08:45 | 2017-12-01 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:41
G5417120100671 | BP GONDO | LOKASI : JL TMP KALIBATA GG LANGGAR NO 84 RT 7/4 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKSEL. ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLA NURUL HUDA | POSKO PASAR MINGGU | 0217970423 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA (PTL TIDAK PADAM) | setempat over load 8A | 2017-12-01 09:38 | 2017-12-01 09:32 | 2017-12-01 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:03
G5417120100745 | IBU RETNO | JL H RISAM 1 NO 1 RT 06/01 KEL GAGA KEC LARANGAN TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT RUKO BLOSSOM | POSKO CILEDUK | 089637524714 | MCB RUSAK DAYA 900 VA (PTL PADAM) | kelebihan pemakaian | 2017-12-01 10:03 | 2017-12-01 10:00 | 2017-12-01 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:55
G5417120100998 | IBU MUTIA | JL KALI PASIR GANG TEMBOK RT 9/10 NO 43 KEL KEBON SIRIH KEC MENTENG JAKARTA PUSAT ACUAN DEKAT KUA | POSKO MENTENG | 081218489433 | MCB LEMAH ( DAYA 900 VA) | setempat beban lebih hu: 4,5A@ 541102652380/900a@andik.p -ujang.k | 2017-12-01 11:15 | 2017-12-01 11:15 | 2017-12-01 11:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:47
G5417120101073 | IBU DEWI | JL KETIMUN I RT 2/5 NO 34 BLOK A KEL GANDARAIA UATARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 081584029573 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | indikasi intalasi bangunan bermasalah | 2017-12-01 11:33 | 2017-12-01 11:32 | 2017-12-01 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:16
G5417120101113 | BP ARIO | PR CINERE DELTA RESIDENCE BLOK H10 JL PULAU AIR 3 KEL PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG, ACUAN: DEKAT LIVING PLAZA | POSKO CIPUTAT | 08111735449 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | mcb 10 A rusak | 2017-12-01 11:48 | 2017-12-01 11:45 | 2017-12-01 15:46 | 0 |  | Selesai | 0 03:56:06
G5417120101137 | IBU YANTI | JL SWADAYA 1 RT 13/10 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN/ DEKAT LAPANGAN BULUTANGKIS | POSKO PASAR MINGGU | 081290134006 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb kwh 4A rusak | 2017-12-01 11:56 | 2017-12-01 11:55 | 2017-12-01 14:17 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. CC.54.SITI_MASITOH 081290134006 10UIOF6 12.06 01/12/17 | Selesai | 0 02:20:56
G5417120101195 | BP HERMAN | JL. WALET ELOK 6 NO.8 RT 15 RW 6 KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA DEKAT GEREJA. | POSKO KAPUK | 087888179195 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDENGAR SUARA LETUPAN DAN MCB LEMAH (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | IB konslet (instalasi bangunan) | 2017-12-01 12:23 | 2017-12-01 12:20 | 2017-12-01 13:01 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI CC.51.SUMIATI | Selesai | 0 00:38:16
G5417120101200 | IBU RAHMA | PERUM VILLA JOMBANG BARU BLOK B1 NO 19 RT 2/14 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT. TANGERANG SELATAN ACUAN: DEKAT AREA OUTBOND TANAH TINGAL DAN DEKAT STASIUN SUDIMARA | POSKO PAMULANG | 081291684665 | MCB LEMAH , DAYA (R1 / 1300 VA) | mcb 6a loncer | 2017-12-01 12:26 | 2017-12-01 12:25 | 2017-12-01 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:29
G5417120101214 | BP CANDRA SLAMET RIYADI | ALAMAT LOK DAN PEMOHON : JL H BALOK II NO 110 KEL.KALISARI KEC.PASAR REBO JAKARTA TIMUR. 13790 | POSKO CIRACAS | 081280312123 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | lokasi tidak ketemu | 2017-12-01 12:33 | 2017-12-01 12:16 | 2017-12-01 19:30 | 0 |  | Selesai | 0 06:56:46
G5417120101221 | IBU AAN | KP BAHARI GG 3-A1 NO. 13 RT.03/09 KEL. TANJUNG PRIOK KEC. TANUNG PRIOK JAKARTA UTARA (DEKAT PASAR BAHARI) | POSKO SUNTER | 082311415392 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | mcb 4a loncer | 2017-12-01 12:35 | 2017-12-01 12:33 | 2017-12-01 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:39
G5417120101397 | IBU decI | JL SWADAYA 1 RT 2/11 NO 14 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (DEKAT GARDU) | POSKO PASAR MINGGU | 0816700378 | MCB LEMAH DAYA R1MT / 900 VA | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN TAB 2 ERROR | 2017-12-01 13:31 | 2017-12-01 13:29 | 2017-12-01 14:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:07
G5417120101402 | BP DEDI | JL BINA LONTAR RT 2 RW 15 NO 0 KEL JATI WARINGIN KEC. PONDOK GEDE. ACUAN : DIBELAKANG SPBU | POSKO PONDOK GEDE | 081289577079 | MCB LEMAH | mcb 10A lemah lemah | 2017-12-01 13:32 | 2017-12-01 13:30 | 2017-12-01 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:49
G5417120101468 | IBU NOVI | JL MANGGIS II RT 12 RW 2 NO 12 KEL JATIPULO KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081298186263 | MCB LEMAH DAYA 450VA | sudah di datangi petugas pagi | 2017-12-01 13:58 | 2017-12-01 13:56 | 2017-12-01 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:25
G5417120101496 | BP HARTANTO | JL AUTO RINGROOF KAMAL RAYA CENGKARENG NO 1 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT RT 8 RW 8 LOKASI TEPAT SPBU 3411707 | POSKO KALIDERES | 0215552164 | 1 SPBU MCB LEMAH DAYA 33.000 VA (PTL PADAM) | Mcb 50a triple rusak sementara via meter, pengebonan mcb ,No. Lapor Referensai :G1417120100303 | 2017-12-01 14:06 | 2017-12-01 13:55 | 2017-12-01 14:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:28
G5417120101506 | IBU ALVIA A/N SUDAR | KP MAIN CIPULIR RT 5/12 NO 64 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 081384176608 | MCB TERBAKAR | app prabayar klam spaning terbakar. | 2017-12-01 14:09 | 2017-12-01 14:05 | 2017-12-01 14:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:54
G5417120101555 | IBU ITA | JL LAPANGAN TENIS RT-5 / RW-5 NO 25 SRENGSENG KEMBANGAN JAK BAR DEKAT KOMPLEK LDII | POSKO KEBON JERUK | 0818191601 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | los kontak di mirtang selesai di tolong daya 900 | 2017-12-01 14:20 | 2017-12-01 14:20 | 2017-12-01 15:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:53
G5417120101628 | BP SAMBA | JL PEKAYON RAYA KP PONCOL RT 02/01 KEL JAKA SETIA KEC BEKASI SELATAN DEPAN BILLYARD | POSKO PONDOK GEDE | 081315594819 | MCB RUSAK ( DAYA 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-12-01 14:38 | 2017-12-01 14:37 | 2017-12-01 15:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:23
G5417120101663 | BP KASTORI | BENGKEL TOWER JAKARTA, JL CIKUNIR RAYA NO 38 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN, JAKARTA (DEKAT SERVICE DINAMO/BANDAR LELE) | POSKO PONDOK GEDE | 081324463139 | MCB LEMAH (DAYA 4400 VA) | mcb abb 20 a rusak | 2017-12-01 14:45 | 2017-12-01 14:40 | 2017-12-01 15:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:47
G5417120101696 | BP PUJIONO | JL PULO NANGKA RT 003/002 P35 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DUTA INDAH KARYA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081287939809 | MCB RUSAK DAYA 450VA | dicek over load | 2017-12-01 14:51 | 2017-12-01 14:47 | 2017-12-01 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:10
G5417120101700 | BP ARIF | PR TAMAN PALEM LESTARI BLOK C17 NO 6 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKBAR (DEKAT BANK PERMATA) | POSKO KALIDERES | 02154350348 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PATAH | setempat di datangi tidak merasa lapor | 2017-12-01 14:52 | 2017-12-01 14:48 | 2017-12-01 16:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:36
G5417120101708 | BP IQBAL | JL WARAKAS 5 GG 10 KEL WARAKAS KEC WARAKAS JAKUT SETEMPAT BTS XL | POSKO SUNTER | 087781094256 | MCB RUSAK ( DAYA 7.700 VA) | setempat ib rusak | 2017-12-01 14:53 | 2017-12-01 14:49 | 2017-12-01 16:03 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI APL SETEMPAT.CC.54.PENTY.10UITOZ.087781094256.TGL 01/12/17, PUKUL : 15:37 WIB | Selesai | 0 01:09:52
G5417120101734 | IBU REGINA | JL SAWO 3 NO 1A RT 5/9 KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET JAKARTA SELATAN (DEKAT POS RW 9) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087882466450 | MCB LEMAH (DAYA 1300 VA) | @ retno harisuddin mcb lemah 6a | 2017-12-01 14:56 | 2017-12-01 14:56 | 2017-12-01 17:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:24
G5417120101740 | BP EDI | JL GRIYA KUMALA BLOK C NO 18 KOMP GRIYA INTI SENTOSA KEL TANJUNG PRIOK ACUAN LOKASI DI DEPAN HOLIDEIN KEMAYORAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 02165317692 | MCB DAN DINDING SEKITAR APP TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | perkawatan ok terbalik | 2017-12-01 14:58 | 2017-12-01 14:52 | 2017-12-01 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:50
G5417120101767 | BP IKIL | JL TANJUNG DUREN UTARA X NO 906 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN LOKASI : DEPAN KALI SEKRETARIS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08159125539 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN, INDIKASI BAU TERBAKAR PADA INSTALASI LISTRIK DALAM RUMAH (PTL DIPADAMKAN). | IB O/ BT | 2017-12-01 15:03 | 2017-12-01 14:59 | 2017-12-01 15:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:06
G5417120101852 | BP WENTI | PR GOLF LAKE RESIDENCE JL ATLANTIC CITY 8 NO 3 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154381999 | MCB RUSAK 1 PHASA DAYA 6.600 VA (PTL PADAM) LAYANAN TWITTER | DI PTT KONFIRMASI KEMBALI PELANGGAN MINTA DI CEK ESOK HARI PUKUL 09:00 KARENA SAAT INI SETEMPAT DI TUTUP KARENA HARI LIBUR NASIONAL | 2017-12-01 15:16 | 2017-12-01 15:16 | 2017-12-01 15:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:58
G5417120101878 | BP RIO | PERUM BUKIT PAMULANG INDAH BLOK A3 NO 6 KEL PAMULANG TIMUR TANGERANG SELATAN. | POSKO CIPUTAT | 082234532385 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | di cex stempat normal | 2017-12-01 15:21 | 2017-12-01 15:20 | 2017-12-01 20:48 | 0 |  | Selesai | 0 05:27:09
G5417120101917 | BP AHMAD | JL H.SAIKIN RT 14/8 NO 43D KEL.PONDOK PINANG KEC.KEBAYORAN LAMA JAK-SEL ACUAN MUSHOLAH AL JIHAD | POSKO PONDOK INDAH | 081218817227 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb terbakar | 2017-12-01 15:28 | 2017-12-01 15:28 | 2017-12-01 15:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:25
G5417120101999 | IBU LITA/BP HIJO | KOSAN TIONG PARAGON RESIDENCE JL TIONG NO 1 RT 8/6 KEL KARET KUNINGAN KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI SEBELUM POM BENSIN CELL) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087878182799 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | #zulkarnain dan didik p# 45010170954 /1300 # mcb 6 a rusak selessi ganti baru mcb 6a kembali# | 2017-12-01 15:43 | 2017-12-01 15:42 | 2017-12-01 16:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:14
G5417120102140 | BP YUSUF | JL LEBAK SAWAH RT 003 RW 02 NO 19A KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN : DEKAT PEMADAM KEBAKARAN | POSKO CIRACAS | 083807587459 | MCB RUSAK (900 VA) | apl sr lost kontak/oper unit | 2017-12-01 16:14 | 2017-12-01 15:58 | 2017-12-01 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 05:35:28
G5417120102180 | BP ARYO | PERUM CINERE DELTA RESIDENCE BLOK H10 JL PULAU AIR 3 KEL PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG. ACUAN LOKASI : DEKAT LIVING PLAZA | POSKO CIPUTAT | 0811882580 | MCB RUSAK DAYA (R1T/2.200 VA) | PENYAMBUNGAN JUMPER PENYULANG PARMA ,No. Lapor Referensai :P5417120100002 | 2017-12-01 16:22 | 2017-12-01 16:19 | 2017-12-01 16:29 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PKL. 17.31. CC.53.ARIS | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:06:18
G5417120102315 | BP WILLI | PR PELITA AIR SERVICE RT 1 RW 2 NO 4 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0816787695 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM). | instalasi bangunan terganggu | 2017-12-01 16:52 | 2017-12-01 16:50 | 2017-12-01 17:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:59
G5417120102332 | BP RUSLAN EFFENDI | JL KEBON PALA 1 TANAH RENDAH RT 11 RW 7 NO 1 KEL KAMPUNG MELAYU JATINEGARA JAKTIM (AN. IBU SELVI) LOKASI : DEKAT RUMAH IBU RT 11) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082311802697 | MCB LEMAH (DAYA 450 VA) | mcb2a rusak dol | 2017-12-01 16:59 | 2017-12-01 16:57 | 2017-12-01 17:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:16
G5417120102398 | BP FERI | JL KEPODANG RAYA BL K 9 NO 11 KEL RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN DEKAT MASJID BINTARO JAYA | POSKO BINTARO | 08111632918 | MCB RUSAK DAYA 5500 VA | mcb turun | 2017-12-01 17:17 | 2017-12-01 17:17 | 2017-12-01 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:34
G5417120102986 | BP HENDRI | PR BALIVIEW JL. KINTAMANI V BLOK B3 NO. 2-3 CIRENDEU CIPUTAT (MASUK DARI SAMPING PIZZA HUT) | POSKO CIPUTAT | 08119699996 | MCB LEMAH (DAYA 16.500 VA) | setempat di cek normal, instalasi bangunan yang bermasalah | 2017-12-01 20:04 | 2017-12-01 19:56 | 2017-12-01 21:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:11
G5417120103399 | IBU IKA | JL CIPINANG BALI RT 11/3 NO 19 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASSAR JAKARTA TIMUR ( DEKAT KANTOR RW 03) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08561367292 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | setempat ib anslet | 2017-12-01 22:12 | 2017-12-01 22:09 | 2017-12-01 23:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:53
G5417120103405 | IBU RINI | PR. BUNCIT INDAH JL. MIMOSA 6 NO. G 22 RT 06 RW 04 KEL. PEJATEN BARAT KEC. PASAR MINGGU ACUAN : SEBERANG RS JMC | POSKO PASAR MINGGU | 0818143780 | MCB LEMAH DAYA R3T / 7700 VA | mcb lemah | 2017-12-01 22:15 | 2017-12-01 22:11 | 2017-12-01 22:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:59
G5417120200314 | BP ANDRI | PR PONDOK UNGU PERMAI BLOK C9 NO 17 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU PONDOK UNGU PERMAI | POSKO PONDOK UNGU | 081287503822 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | mcb 4A lemah | 2017-12-02 07:40 | 2017-12-02 07:36 | 2017-12-02 08:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI UNIT TERKAIT. CC.54.NINIK_TGL 02/12/2017_20UJ8U3_081287503822_PUKUL 08.08 WIB | Selesai | 0 00:55:44
G5417120200319 | BP KARSUM | JL IMPRES 19 RT 02/09 NO. 79 KEL LARANGAN SELATAN KEC LARANGAN KOTA TANGERANG. ACUAN LOKASI : MASUK DARI JL IMPRES 19, MASJID AL MUHAJIRIN DAN BELAKANG TK ALAMNDA | POSKO CILEDUK | 081318640779 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | di ukur kelebihan pemakaian | 2017-12-02 07:41 | 2017-12-02 07:38 | 2017-12-02 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:50
G5417120200422 | IBU MELDA | JL CEMPAKA BARU TENGAH NO 1-3 RT 6/6 KEL CEMPAKA BARU KEC KEMAYORAN (SETEMPAT SEKOLAH) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142875030 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | setempat ib daya 5500va | 2017-12-02 08:14 | 2017-12-02 08:11 | 2017-12-02 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:42
G5417120200427 | BP SANDI IRAWAN | JL JATI PADANG PONCOL GG 14 RT 6/8 NO 26 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU, ACUAN LOKASI : DEKAT SMP 218 | POSKO PASAR MINGGU | 08174835682 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | setempat over load 11A | 2017-12-02 08:15 | 2017-12-02 08:14 | 2017-12-02 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:27
G5417120200455 | BP FERIS | PR PAMULANG PERMAI 1 BLOK B13 NO 8 RT 3/15 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG TANGERANG | POSKO PAMULANG | 0217419249 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | sp drop h/u187 | 2017-12-02 08:24 | 2017-12-02 08:20 | 2017-12-02 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:08
G5417120200467 | BP JERI | PAMULANG INDAH MA JL BUNGA PAGI SORE BLOK D7 NO 34 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG DEKAT TK ISLAM AL - GHIFARI | POSKO CIPUTAT | 0217443802 | MCB RUSAK | mcb ABB 6A rusak | 2017-12-02 08:28 | 2017-12-02 08:26 | 2017-12-02 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:23
G5417120200948 | BP EDI | JL. VILLA JATI RASA GANG MASJID BAITUL MUKMIN RT.01/01 NO.46 KEL.JATI RASA KEC.JATI ASIH KOTA BEKASI.SAMPING MASJID BAITUL MUKMIN | POSKO PONDOK GEDE | 08569986679 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | mcb 10A lemah | 2017-12-02 11:15 | 2017-12-02 11:13 | 2017-12-02 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:34
G5417120200952 | BP HENDRA | JL BENDA JAYA DALAM 3 BLOK B NO 5-6 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT ,ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID/MC DONAL BUARAN | POSKO KALIMALANG | 081365666769 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | mcb 10A multi rusak | 2017-12-02 11:16 | 2017-12-02 11:15 | 2017-12-02 12:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:55
G5417120201088 | BP MONO | JL BUKIT GOLF PONDOK INDAH JL GOLF UTAMA NO PE 3A KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (DEKAT APARTEMENT BUKIT GOLF) | POSKO PONDOK INDAH | 0816778440 | MCB RUSAK (DAYA 41500 VA) | IB/PLN NORMAL | 2017-12-02 12:43 | 2017-12-02 12:39 | 2017-12-02 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:06
G5417120201104 | IBU SYENNI | GREEN GARDEN BLOK B1 NO.2 KEL.KEDOYA UTARA KEBUN JERUK JAKBAR.DEKAT MC DONAL MASUK BELOK KANAN /DEKAT POS HANSIP | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215827184 | MCB LEMAH DAYA 7.700VA | setempat gangguan handsleting | 2017-12-02 12:51 | 2017-12-02 12:48 | 2017-12-02 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:01
G5417120201209 | BP AGUNG | JL JELUPANG RAYA KP KEJAREN GG POS GARUDA RT 9/3 NO 93 KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA GARDU CD41H | POSKO BINTARO | 02129422378 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4 A rusak | 2017-12-02 13:34 | 2017-12-02 13:31 | 2017-12-02 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:46
G5417120201259 | IBU ZAIDAR | LOKASI : JL TAMAN HARAPAN RT 002/03 KEL CAWANG KEC KRAMATJATI JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT RUMAH SAKIT BUDIASIH | POSKO CONDET | 081808815446 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-12-02 13:51 | 2017-12-02 13:48 | 2017-12-02 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:08
G5417120201305 | IBU TRI HANDAYANI | JL CIPINANG PULO RT 03/14 NO 25 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218520744 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | setempat beban lebih | 2017-12-02 14:06 | 2017-12-02 14:04 | 2017-12-02 15:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:50
G5417120201308 | IBU WIDAWATI/ BP SURYA | GRIYA JAKARTA JL MENTENG RAYA BLOK C3 NO 3 A RT 05/07 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG. ACUAN LOKASI: DEKAT PAMULANG SQUARE, DEKAT INDOMART | POSKO PAMULANG | 085945031919 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | ib bermasalah | 2017-12-02 14:06 | 2017-12-02 14:00 | 2017-12-02 14:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:43
G5417120201358 | BP. DODI | JL. TPU CIPAYUNG NO.29 A RT.09/03 KEL/KEC.CIPAYUNG JAKTIM.DEPAN PR PUSTER AD CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 087785648566 | MCB RUSAK DAYA 3.500VA | mcb 16 a rusak | 2017-12-02 14:22 | 2017-12-02 14:18 | 2017-12-02 15:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:00
G5417120201510 | BP SURYANA | JL MIMOSA 14 BLOK P10 KOMP BUNCIT INDAH KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI; SEBELUM MASJID BUNCIT INDAH) | POSKO PASAR MINGGU | 0217973106 | MCB RUSAK DAYA 4.400 VA | aploper sr | 2017-12-02 15:05 | 2017-12-02 15:04 | 2017-12-02 17:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:59
G5417120201531 | BP.ADIT | JL H.NELIN GG.KAMBING RT 5/1 NO.99 KEL.JATI KERAMAT KEC.JATI ASIH BEKASI SELATAN.DIDEKAT MASJID JIADATUL AKMAL | POSKO PONDOK GEDE | 081316686710 | MCB RUSAK DAYA 3500 VA | mcb 16A rusak | 2017-12-02 15:12 | 2017-12-02 15:11 | 2017-12-02 15:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:30
G5417120201539 | IBU SRI GIANA | JL PANGANDARAN V NO 18 ANCOL BARAT KEL PADEMANGAN JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT SEKOLAH GHANDI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216927628 | MCB LEMAH ( DAYA 33.000 VA ) | pembagian tidak balance | 2017-12-02 15:14 | 2017-12-02 15:12 | 2017-12-02 15:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:45
G5417120201558 | IBU MERI | JL ANGSANA RAYA 4 NO 7A RT 15 RW 17 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKBAR (ACAUN LOKASI: DEKAT PUSKESMAS DURI KEPA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08111095692 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | ALAMAT DI CARI TDK KETEMU DI HUBUNGI 3X TDK ADA JAWABAN TLU#PANI - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA PETUGAS MALAM PASANG UKB | 2017-12-02 15:17 | 2017-12-02 15:14 | 2017-12-03 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 20:16:43
G5417120201631 | BP ADE MAMAN | JL H NAWI DALAM 2 NO 31G RT 5/2 KEL GANDARIA SELATAN KEC CILANDAK. | POSKO PONDOK INDAH | 085814778474 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | dicek dilokasi mcb 4 rusak selesai ganti baru | 2017-12-02 15:38 | 2017-12-02 15:36 | 2017-12-02 16:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:10
G5417120201682 | BP TEDI | JL KESEHATAN 7 RT. 10/11 KEL. BINTARO KEC. PESANGGRAHAN (ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLLA AL IKHLAS / PEMANCINGAN HAJI MAJUK) | POSKO BINTARO | 081384364040 | MCB LEMAH (R1T/2.200 VA) | mcb lemah | 2017-12-02 15:52 | 2017-12-02 15:37 | 2017-12-02 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:54
G5417120201770 | BP DIBYO | JL SABENI RT 18 RW 12 KEL KEBUN MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN : DISAMPING MESJID AL ANSOR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02131903619 | MCB MILIK PELANGGAN MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | setempat normal | 2017-12-02 16:52 | 2017-12-02 16:49 | 2017-12-02 21:13 | 0 |  | Selesai | 0 04:21:27
G5417120201830 | BP WILI | JL MENTENG JAYA NO 6 RT 1/10 KEL MENTENG JAKARTA PUSAT (RUMAH LAUNDRY) | POSKO MENTENG | 081317538422 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | beban lebih hu:10,15@ 541103407511/2200 @amzany- ujang | 2017-12-02 17:20 | 2017-12-02 17:17 | 2017-12-02 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:32
G5417120202066 | IBU ATI | JL KEMBANGGISAN PULO 2 RT 02/9 KEL.PAL MERAH JAKARTA BARAT.DIDEPAN GG.PALEM 8 | POSKO KEBON JERUK | 085718434668 | MCB RUSAK DAYA 1300VA | di cek kelebihan pemakaian daya 1300 ,No. Lapor Referensai :G3217120200668 | 2017-12-02 19:41 | 2017-12-02 19:38 | 2017-12-02 19:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417120202086 | BP EDI | PR PONDOK INDAH JL GEDUNG PINANG NO PS 26 RT 14/16 KEL. PONDOK PINANG KEC. KEBAYORAN LAMA ACUAN LOKASI GARDU PLN/ TAMAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217652080 | MCB LEMAH DAYA R2 / 4400 | di cek setempt kelebihan pemakaian | 2017-12-02 19:51 | 2017-12-02 19:50 | 2017-12-02 20:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:03
G5417120202243 | IBU YANI | JL H KAMIN RT 008/09 NO 45 B KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE BEKASI (ACUAN LOKASI : DI BELAKANG SEKOLAH SMP TERBUKA) | POSKO PONDOK GEDE | 087878411788 | MCB LEMAH (R1T / 2.200 VA) | ib | 2017-12-02 21:12 | 2017-12-02 21:06 | 2017-12-02 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:43
G5417120202253 | BP NOVMAN | JL DUREN TERUSAN NO 16 RT 01 RW 08 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAK UTR. ACUAN : DEKAT PUSKESMAS | POSKO MARUNDA | 081297687070 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR DAN HANGUS (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | sk 6a merk merlin gerlin terbakar | 2017-12-02 21:19 | 2017-12-02 21:16 | 2017-12-02 21:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:21
G5417120202291 | BP HENDRIK/BP.BAYU HERWANTO | JL.KAPUK RAYA GANG LANGGAR 1 RT.4/5 NO.39 KEL.KAPUK KEC.CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN DEPAN SMPN 122/SEBELAH POM BENSIN | POSKO KAPUK | 087784056378 | MCB LEMAH (DAYA 1300VA) | mcb 6a lemah , hasil ukur 2,45A turus | 2017-12-02 21:40 | 2017-12-02 21:36 | 2017-12-02 22:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:21
G5417120202367 | BP AGUS | JL JOGLO RAYA NO 52 RT 4/6 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. SETEMPAT TRIJAYA STILL / DEPAN ALFAMART | POSKO KEBON JERUK | 087774664911 | MCB LEMAH (R2T / 3500 VA) | app prabayar mcb 16a lemah selesai ditolong diganti baru ditemper kembali | 2017-12-02 22:24 | 2017-12-02 22:15 | 2017-12-03 00:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:48
G5417120202405 | IBU WATI | JL KESEDERHANAAN RT 6/5 NO 43 A KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. DEKAT KANTOR RW 5 | POSKO BANDENGAN | 081296314496 | MCB LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL PADAM) | KABEL PENGAWATAN MCB PUTUS TERBAKAR DAN COVER MCB PECAH. | 2017-12-02 22:51 | 2017-12-02 22:43 | 2017-12-03 00:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:44
G5417120300002 | BP YOHANES | PERUM TAMAN KENCANA BLOK E 1 NO 17 RT 5/14 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES DEKAT KANTOR POS RW | POSKO KALIDERES | 0818195383 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | mcb 20A turun trs dengan durasi tdk menentu | 2017-12-03 00:02 | 2017-12-02 23:58 | 2017-12-03 00:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:41
G5417120300091 | BP SLAMET | JL PONDOK AREN 2 RT 01/01 NO 10B KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. DEKAT GIANT PONDOK BETUNG | POSKO CILEDUK | 085715256717 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | MCB 6A KEBAKAR | 2017-12-03 01:35 | 2017-12-03 01:34 | 2017-12-03 02:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:26
G5417120300229 | BP SUGIATNO | JL PALMERAH UTARA GG BB NO 16 RT7/3 KEL PALEMRAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087889120767 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SETEMPAT PADAM, MCB DALAM DALAM BANGUNAN TERASA PANAS | ib ditinggal dan sudah dijelaskan ke pelanggan | 2017-12-03 07:26 | 2017-12-03 07:25 | 2017-12-03 09:09 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI 8:22 03/12/2017 PERIHAL MCB KWH SERING TURUN SEHINGGA PTL PADAM DAN MCB DALAM PANAS.SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS.MOHON SEGERA DIBANTU KE LOKASI DAN KONFIRMASI PELANGGAN.CC.53.HANDAYANI | Selesai | 0 01:42:35
G5417120300307 | IBU MIRANTI | JL PONCOL RAYA 2 RT 7 RW 7 NO 70 PD BAMBU | POSKO KALIMALANG | 088212212270 | MCB RUSAK | mcb rusak | 2017-12-03 08:02 | 2017-12-03 08:01 | 2017-12-03 08:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:38
G5417120300311 | BP ENTUT SARIFUDIN | JL PERTENGAHAN RT 10/3 NO 9 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ( DEPAN INDOMART PERTENGAHAN ) | POSKO CIRACAS | 081380671314 | MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | pengawatan kbo + mcb 6a terbakar | 2017-12-03 08:06 | 2017-12-03 08:03 | 2017-12-03 11:35 | 0 |  | Selesai | 0 03:29:49
G5417120300420 | BP DIAN | JL BELAGUA GG IV NO.13A RT14/04 KEL. LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA FEKAT KLINIK BIDAN EVI | POSKO MARUNDA | 081298801114 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | setempat beban lebih | 2017-12-03 08:52 | 2017-12-03 08:51 | 2017-12-03 09:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:41
G5417120300429 | IBU RITA /BP SIM | JL INDRALOKA RAYA NO 34 RT 5/6 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT . LOKASI: SEBELAH SEKOLAH PELITA KUDUS | POSKO KAPUK | 0215659487 | MCB TERBAKAR ( DAYA 4.400VA) DI PERSIL TSB | MCB 20 A RUSAK S/ DI GANTI MCB 20 A SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2017-12-03 08:57 | 2017-12-03 08:54 | 2017-12-03 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:06
G5417120300444 | BP SANTOSO | PONDOK UNGU PERMAI BLOK B4 NO 3 JL MELATI 7 RT 3/8 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA / DKT KANTOR PEMASARAN PONDOK UNGU PERMAI | POSKO PONDOK UNGU | 0218882612 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | setempat normal hanya instalasi bermasalah | 2017-12-03 09:02 | 2017-12-03 08:59 | 2017-12-03 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:43
G5417120300447 | BPK AHMAD MAULANA | KONTRAKAN JL H NAWIN KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE DEKAT MESJID AL HIDAIN | POSKO PONDOK GEDE | 081295558596 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | kwh rusak selesai di ganti baru | 2017-12-03 09:03 | 2017-12-03 09:00 | 2017-12-05 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:09
G5417120300547 | BP ASEP | JL WANGKAL NO 8 RT 5/4 KOMP AL KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE DEPOK. ACUAN : SEBELAH LAPANGAN GOLF | POSKO CINERE | 0217547354 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | Setempat Mcb turun | 2017-12-03 09:42 | 2017-12-03 09:39 | 2017-12-03 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:33
G5417120300573 | IBU RENI | SAKTI 5 NO.8 RT.09/09 KOMP PAJAK KEMANGGISAN .DEKAT MASJID AT TAQWA/TK BAKTI | POSKO KEBON JERUK | 0215326234 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DAN DISPLAY TERTERA PERIKSA | app prabayar rusak sementara ditolong kwh dummy no 54 (klem spanning terbakar) no LG 0027915 SUDAH NORMAL | 2017-12-03 09:49 | 2017-12-03 09:43 | 2017-12-08 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:21
G5417120300575 | BP ANDRE | ALAMAT LOKASI : JL SAWAH BESAR 1 NO 5 RT 02/02 KEL MAHPAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. (ACUAN LOKASI : DEPAN PASAR JAYA SAWAH BESAR) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216010550 | MCB RUSAK (DAYA 7.700 VA) | mcb lemah 35a | 2017-12-03 09:49 | 2017-12-03 09:47 | 2017-12-03 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:52
G5417120300581 | IBU UMBAS | JL PATRA KUNINGAN 8 NO 8 KEL KUNINGAN TIMUR KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0816798130 | 1 PHASA MCB RUSAK DAYA 23.000 VA | Agung / Irfan @ 541100115694 @ 23000VA @ 1 phase padam | 2017-12-03 09:51 | 2017-12-03 09:49 | 2017-12-03 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:22
G5417120300679 | BP BENI | GREEN LAKE CITY RUKO CBD BLOK K NO 6 CIPONDOH TANGERANG (D1 KOMPLEK DENGAN KANTOR PENGELOLA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082213706666 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | DI CEK MCB TERBAKAR 20A | 2017-12-03 10:25 | 2017-12-03 10:23 | 2017-12-03 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:39
G5417120300732 | BP JOKO | JL SWASEMBADA BARAT 19 NO.60 B RT 8/3 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK JAKUT, SEBELAH INDOMARET ADA GANG MASUK | POSKO SUNTER | 0216510117 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API DAYA 1.300 VA (PTL DIPADAMKAN) | los kontak di bok ok | 2017-12-03 10:49 | 2017-12-03 10:47 | 2017-12-03 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:27
G5417120300787 | BP NOVAN | JL DWIJAYA 3 NO 1A RT 04/ 01 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN : DIDEKAT SHOWROOM MOBIL "RIS AUTO MOBIL " | POSKO PONDOK INDAH | 0811138476 | 1 RUMAH MCB LEMAH ( R2 / 5500 .VA ) | kabel pengawatan meter terbakar | 2017-12-03 11:07 | 2017-12-03 11:00 | 2017-12-03 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:50
G5417120300821 | BP MUHAMAD | PERUM TAMAN HARAPAN BARU BLOK U1 NO. 2 KEL. PEJUANG KEC. MEDAN SATRIA KOTA BEKASI ( DEKAT PLAZA TAMAN HARAPAN BARU ) | POSKO PONDOK UNGU | 081398727069 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB | pengawatan netral di terminal pengawatan kendor | 2017-12-03 11:18 | 2017-12-03 11:15 | 2017-12-03 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:52
G5417120300839 | BP BADRU ZAMAN | JL HAJI NOER NO 38 RT 05/01 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI DI SAMPING GG LISA PAGAR WARNA HIJAU/ DIBELAKANG CARREFOUR PASAR MINGGU) | POSKO PASAR MINGGU | 02179196072 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | ib | 2017-12-03 11:24 | 2017-12-03 11:17 | 2017-12-03 12:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:50
G5417120300855 | IBU ANISA | JL ULUJAMI RAYA GG CENDRAWASIH 2 RT14/001 NO 6 KEL PESANGGRAHAN KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO CILEDUK | 081310311130 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb lemah 6A | 2017-12-03 11:30 | 2017-12-03 11:29 | 2017-12-03 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:34
G5417120300908 | BP EDO | JL. SALEMBA TENGAH III NO 1C RT5/8 KEL PASEBAN KEC SENEN, ACUAN DEKAT STASIUN POS KRAMAT DAN DEPAN RUMAH NO 6. | POSKO MENTENG | 02122391335 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | setempat di cek normal petugas supriono dan paridjo | 2017-12-03 11:53 | 2017-12-03 11:48 | 2017-12-03 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:36
G5417120300910 | BP SULAEMAN | JL GG LANGGAR RT4/02 NO 15 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKSEL (DEKAT MESJID AN-NUR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087720651675 | MCB RUSAK (DAYA 900VA) | setempat kelebihan daya hu4,8a | 2017-12-03 11:53 | 2017-12-03 11:52 | 2017-12-03 13:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:54
G5417120300956 | BP ARDIANTO | KOMPLEK IN HUTANI 1 BLOK F NO 4 KEL. CIPUTAT KEC CIPAYUNG - TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 08128002799 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | di cek setempat ke lebihan pemakaian | 2017-12-03 12:17 | 2017-12-03 12:14 | 2017-12-03 12:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:11
G5417120300979 | BP ROMI | BANK BCA .JL KWITANG RAYA NO 17 KEL SENEN KEC SENEN JAKARTA PUSAT.ACUAN LOKASI SEBERANG MARKAS BRIMOB | POSKO MENTENG | 0213908295 | MCB LEMAH DAYA 33.000 VA | perkawatan dalam ok phase 3 dan 2 terbakar , selesai di perbaiki menggunakan joint sleve 16mm 2 buah # 541100378181 # 33000 # alfi - hadi | 2017-12-03 12:27 | 2017-12-03 12:25 | 2017-12-03 13:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:49
G5417120300995 | BP MARIO | JL KOBER KECIL NO 45 RT 4/8 KEL RAWA BUNGA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (BELAKANG RS PREMIER) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0818132832 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | setempat mcb 10 a rusak dan kabel klem spaning | 2017-12-03 12:33 | 2017-12-03 12:22 | 2017-12-03 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:59
G5417120301002 | BP YOPI | PER DUTA GARDEN BLOK G3 NO.3 KEL.BENDA KEC.JURUMUDI BARU | POSKO KALIDERES | 087885878596 | MCB LOSS (PTL PADAM). TERKAIT G3217120300274 | mcb 10a lemah | 2017-12-03 12:38 | 2017-12-03 12:37 | 2017-12-03 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:58
G5417120301011 | IBU ANISA | KK TAMAN MODERN BLOK A 4 NO 19 RW 06 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG. ACUAN LOKASI: DEKAT POS SATPAM | POSKO PONDOK KOPI | 02146824664 | MOHON PERIKSA APP DIKARENAKAN DUDUKAN APP BERKARAT DAN MCB LEMAH | mcb 16a rusak | 2017-12-03 12:41 | 2017-12-03 12:32 | 2017-12-03 13:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:47
G5417120301017 | IBU INA | PULO MAS BARAT 5B NO.24 RT.13/12 KEL.KAYU PUTIH KEC.PULOGADUNG .DEKAT SEKOLAH DON BOSCO | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082112110909 | MCB LEMAH DAYA 4.400VA | mcb 20 A terbakar selesaiganti baru dengan mcb 20 A | 2017-12-03 12:46 | 2017-12-03 12:43 | 2017-12-03 13:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:45
G5417120301037 | IBU LIDIA | JL CILIWUNG NO 30 RT 7/6 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI. JAKARTA TIMUR ACUAN: DI SAMPING WARTEG | POSKO CONDET | 087889898977 | MCB LEMAH, DAYA (R1T / 1300 VA) | apl sr | 2017-12-03 12:54 | 2017-12-03 12:53 | 2017-12-03 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:53
G5417120301071 | IBU MAYA | PERUM EMERALD GARDEN BLOK F NO.27 BINTARO JAYA SEKTOR 9 PARIGI TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217365195 | MCB RUSAK DAYA 3.500 VA | di ptt ybs tdk ada di lokasi | 2017-12-03 13:12 | 2017-12-03 13:09 | 2017-12-03 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:18
G5417120301074 | BP AGUNG | JL TANJUNG LENGKONG RT.15/07 NO. 1 KEL. BIDARA CINA KEC. JATINEGARA JAKARTA TIMUR (DEKAT PABRIK KERUPUK) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08113248629 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | mcb 4a rusak | 2017-12-03 13:15 | 2017-12-03 13:12 | 2017-12-03 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:39
G5417120301097 | BP GALIH | JL. PERDANA NO. 8 KEL. PETUKANGAN SELATAN KEC. PESANGGRAHAN. JAKARTA SELATAN .ACUAN LOKASI SBERANG WARUNG | POSKO CILEDUK | 0217362718 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | normal | 2017-12-03 13:21 | 2017-12-03 13:20 | 2017-12-03 15:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:42
G5417120301112 | BP KETLER SIBURIYA | JL DUREN TERUSAN NO 16 RT1/8 KEL SEMPER BARAT KEC SEMPER BARAT CILINCING | POSKO MARUNDA | 081311160460 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb 6a rusak | 2017-12-03 13:26 | 2017-12-03 13:27 | 2017-12-03 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:03
G5417120301121 | IBU TITI | PR PONDOK SURYA MANDALA BLOK N NO 8 RT.03 RW.13 KEL.JAKA MULIA KEC.BEKASI SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AS- SYAKIRIN | POSKO PONDOK GEDE | 081514325925 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-12-03 13:32 | 2017-12-03 13:28 | 2017-12-03 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:48
G5417120301127 | IBU NUNUNG | JL RAYA PASAR MINGGU RT1/1 NO 14 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL (DEPAN HONDA MUGEN) | POSKO PASAR MINGGU | 0217971991 | MCB LEMAH (DAYA 2.200VA) | IB | 2017-12-03 13:35 | 2017-12-03 13:33 | 2017-12-03 14:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:57
G5417120301133 | IBU AISYAH | KP UBUD BLOK F4 NO 10 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR KAB TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081311005040 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | di cek kelebihan pemakaian | 2017-12-03 13:38 | 2017-12-03 13:34 | 2017-12-03 14:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:17
G5417120301142 | BP EMIL | JL KAMPUS NO 1A KEL JATI RANGON KEC JATI SAMPURNA BEKASI. DEKAT LAB SCHOOL CIBUBUR/ DEPAN PR MINIMALIS | POSKO PONDOK GEDE | 02128672552 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | over load | 2017-12-03 13:42 | 2017-12-03 13:35 | 2017-12-03 14:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:31
G5417120301162 | BP LUTFI | JL BENDA BARAT 4 BLOK B12 NO 2 DAN 3 KEL PONDOK BENDA KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN (MASUK DARI BAKMI YOGYA) | POSKO PAMULANG | 081289971896 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | mcb 10 lemah hu 8a | 2017-12-03 13:51 | 2017-12-03 13:47 | 2017-12-03 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:53
G5417120301189 | BP IFAN | JL LEMBAH PINANG 5 BLOK I 9 NO 15 RT 06 / 09 KEL PONDOK KELAPA DUREN SAWIT KAV PTB DKI ( ACUAN LOKASI TELKOM PONDOK KELAPA ) | POSKO KALIMALANG | 0218647852 | MCB RUSAK ( DAYA 2.200 VA ) PTL PADAM | mcb 10A multi rusak | 2017-12-03 14:01 | 2017-12-03 13:59 | 2017-12-03 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:56
G5417120301206 | BP ROBBY | ALAMAT LOKASI : PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK C2 NO 20 A RT 16/9 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : SEBELAH WIHARA) | POSKO KAPUK | 081294130302 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | mcb 20a lemah | 2017-12-03 14:09 | 2017-12-03 14:09 | 2017-12-03 14:36 | 1 | KOREKSI LAPORAN : MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. CC.54.RIZKY.CSOF, 081294130302, 30UK3FS, TGL 03/12/17, PKL 14.17 WIB. | Selesai | 0 00:27:23
G5417120301225 | BP IQBAL | JL AGAPOS BLOK C NO 64 KK SINAR KASIH RT 03/02 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE. ACUAN LOKASI: DEPAN TIP TOP, BELAKANG DDM | POSKO PONDOK GEDE | 083871965782 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | instalasi bangunan | 2017-12-03 14:14 | 2017-12-03 14:13 | 2017-12-03 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:12
G5417120301238 | BP. ERIK | JL. TEBET BARAT DALAM 6A NO 1 RT6/4 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI: DIBELKANG SEKOLAH DEWI SARTIKA/ BELKANG DAPUR COKLAT | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218301138 | MCB LEMAH DAYA 3.500VA | setempat intalasi banguan daya 3500 | 2017-12-03 14:17 | 2017-12-03 14:17 | 2017-12-03 15:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:31
G5417120301276 | BP DINDIN | JL. SEKTOR 13 NO. 54 RT 1 RW 10 KEL. SUDIMARA JAYA KEC. CILEDUK TANGERANG ( BELAKANG MASJID ASMAUL HUSNA ) | POSKO CILEDUK | 089615365035 | MCB RUSAK DAYA 6.600 VA | alamad tidak jelas tidak sinkron | 2017-12-03 14:28 | 2017-12-03 14:26 | 2017-12-03 17:49 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI /CC.54.KERIDA.CSOI/30UK5M7/089615365035/TGL 03/03/17 | Selesai | 0 03:20:50
G5417120301286 | BP. RAHMAN | JL. MASJID RAYA RT03/2 NO 13 A KEL. JATI CEMPAKA KEC. PONDOK GEDE DEKAT SMP 17 | POSKO PONDOK GEDE | 081288862084 | MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | mcb rusak | 2017-12-03 14:33 | 2017-12-03 14:22 | 2017-12-03 15:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:58
G5417120301290 | BP RUDI | JL SENTANI RAYA BLOK 2A RT 10/6 KEL. GUNUNG SAHARI UTARA KEC SAWAH BESAR JAK PUS (DEPAN POMBENSIN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081386883612 | MCB LEMAH | mcb 10 amperre rusak | 2017-12-03 14:34 | 2017-12-03 14:33 | 2017-12-03 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:40
G5417120301333 | IBU JUNICA | KP TIPAR RT 11/ RW.5 NO 11 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING KOTA JAK UT | POSKO MARUNDA | 0895333251939 | MCB LEMAH ; DAYA : 900 VA | beban lebih hu:4.2 | 2017-12-03 14:54 | 2017-12-03 14:50 | 2017-12-03 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:23
G5417120301349 | IBU YULI/ BP INDRA | JL PEPEYA 7 NO 20 RT3/016 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 089671922113 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | setempat normal | 2017-12-03 15:02 | 2017-12-03 15:02 | 2017-12-03 15:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:12
G5417120301363 | BP MILAWARMA | JL BATU SULAEMAN NO.18 RT 002 RW 11 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG. SEBELUM RUMAH GARDU. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081294037136 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN KARENA SETEMPAT MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | ib | 2017-12-03 15:08 | 2017-12-03 14:41 | 2017-12-03 15:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:18
G5417120301464 | IBU LIA | PR PAMULANG ESTATE BLOK L 3 NO 10 RT 1 RW 25 JL. SEMANGKA KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN, DEPAN MESJID AL MADANI | POSKO CIPUTAT | 0217414077 | MCB LEMAH PTL TIDAK PADAM R1 / 1300 VA | di cek stp normal diukur 6A tidak turun | 2017-12-03 15:49 | 2017-12-03 15:45 | 2017-12-03 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:26
G5417120301477 | BP SAMSUDIN | KP GUNUNG GG HIKMAH RT 1/16 NO 27 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT (ACUAN : DEKAT MESJID AL HIKMAH) | POSKO PAMULANG | 089523379896 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | stp di cek mcb 6 a dool | 2017-12-03 15:53 | 2017-12-03 15:46 | 2017-12-03 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:07
G5417120301485 | BP JULIUS | JL SALAK BARAT 3 NO 20 RT 13 RW 5 KEL. TJ DUREN UTARA KEC. GROGOL PERTAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT MARKAS PASAR KOPRO. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08811215521 | MCB 6A LEMAH (PTL PADAM) | IB O/ BT / HERWINTO - EDI K | 2017-12-03 15:54 | 2017-12-03 15:48 | 2017-12-03 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:00
G5417120301527 | IBU NESU | JL PERTANIAN RAYA NO 55 KEL LEBAK BULUS KEC CILANDAK (SEBELUM JEMBATAN) | POSKO CINERE | 08111519991 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | ib disarankan panggil teknisi | 2017-12-03 16:10 | 2017-12-03 16:06 | 2017-12-03 16:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:43
G5417120301566 | BP AFAD | JL TUBAGUS ANGKE NO 25C RT 9/4 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 081316412001 | MOHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA MCB INSTALASI TERBAKAR (PTL PADAM) | setempat instalasi bangunan konslet | 2017-12-03 16:23 | 2017-12-03 16:12 | 2017-12-03 17:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:13
G5417120301571 | IBU MUNTIRA | JL LESTARI VII RT 001/10 NO 9 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA. LOKASI : DEKAT SEMPER/PERUM GADING GRIYA | POSKO MARUNDA | 08568210582 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | beban lebih, hasil ukur 7,1 | 2017-12-03 16:25 | 2017-12-03 16:22 | 2017-12-03 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:44
G5417120301640 | BP DANIEL | JL KELAPA MOLEK 4 BLOK SA2 NO.21 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI DEKAT APARTEMEN WISMA GADING PERMAI | POSKO SUNTER | 08121323220 | MCB RUSAK DAYA R1 / 2200 VA | normal | 2017-12-03 16:50 | 2017-12-03 16:48 | 2017-12-03 18:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:48
G5417120301672 | BP BAGUS | JL TMII PINTU II RT.13/3 KEL.PINANG RANTI KEC.MAKASAR JAKTIM ( SETEMPAT TOWER TBG ) | POSKO PONDOK GEDE | 02122716388 | MCB LEMAH DAYA 4400 VA | mcb lemah | 2017-12-03 16:58 | 2017-12-03 16:54 | 2017-12-03 17:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:25
G5417120301673 | BP HASAN | PR GRIYA CINERE I JL MERPATI 1 B2 NO 2 RT 1/10 KEL LIMO KEC LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 0217542780 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PEMBAGI TERBAKAR (PTL PADAM) | setempat instalasi bangunan | 2017-12-03 16:58 | 2017-12-03 16:55 | 2017-12-03 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:04
G5417120301675 | BP YOPI | JL KEBAGUSAN GG ASEM RT 7 RW 7 NO. 43 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 082298263012 | MCB TERBAKAR DAYA 1.300 VA (PTL DIPADAMKAN) | 1 rumah padam,mcb 6A terbakar | 2017-12-03 17:01 | 2017-12-03 17:01 | 2017-12-03 17:39 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI APL SETEMPAT. 03/12/17 17:05 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 00:38:29
G5417120301685 | BP WILLY | JL KAPTEN TANDEAN GRIYA MAMPANG MANDIRI BLOK E5 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN (DISAMPING GEDUNG TRANS TV) | POSKO PASAR MINGGU | 02121279903 | MCB RUSAK | mcb rusak | 2017-12-03 17:06 | 2017-12-03 17:05 | 2017-12-03 18:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:46
G5417120301780 | BP RIZAL | JL GARUDA NO 20 RT 6/6 KEL PESANGGARAHAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN, SEBERANG PASAR PESANGGRAHAN | POSKO CILEDUK | 0217362338 | MCB TERASA PANAS DAN MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat kelebihan pemakaian | 2017-12-03 17:27 | 2017-12-03 17:25 | 2017-12-03 18:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:56
G5417120301840 | BP SULEMIN / IBU LENI | KOMPLEK TNI AL DEWA KEMBAR JL RUJAK POLO RT 4 RW 1 NO 124 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 08989978244 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | setempat instalasi bangunan rusak | 2017-12-03 17:38 | 2017-12-03 17:33 | 2017-12-03 18:41 | 1 | PELANGGAN MENELPON KEMBALI NAMUN BELUM ADA TINDAK LANJUT PTL MINTA SEGERA DI NORMALKAN SECEPATNYA CC.54.ANAS | Selesai | 0 01:03:09
G5417120301891 | BP ISMAIL | JL.H ISMAIL NO.91 RT.5/3 KEL.SUKABUMI SELATAN KEC.KEBON JERUK. ACUAN LOKASI : DEKAT TEMPAT PENJUALAN KAMBING | POSKO BULUNGAN | 081389893484 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | mcb 4 A rusak | 2017-12-03 17:48 | 2017-12-03 17:46 | 2017-12-03 19:08 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI (CC.52.FACHRUDIN) | Selesai | 0 01:19:38
G5417120301977 | IBU MURNI | KOMP PERMATA PURI LAGUNA BLOK A4 NO.20 JL RADAR AURI RT 05/21 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 0218733351 | MCB RUSAK, DAYA (R1/2.200VA) | setempat over load | 2017-12-03 18:02 | 2017-12-03 18:01 | 2017-12-03 19:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:54
G5417120301989 | BP HERMAWAN | JL KIAI DEHIR VILA PUTRA MANDIRI 3 NO B 9 RT 2 RW 12 KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK. | POSKO LENTENG AGUNG | 087880708410 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | setempat normal | 2017-12-03 18:06 | 2017-12-03 18:02 | 2017-12-03 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:38
G5417120302069 | BP. HERMAN | JL. BENDUNGAN MELAYU RT.11 RW.1 NO. 5 KEL. TUGU SELATAN KEC. KOJA JAK UT | POSKO SUNTER | 08158052733 | MCB RUSAK ; DAYA : 900 VA | setempat ib rusak | 2017-12-03 18:31 | 2017-12-03 18:30 | 2017-12-03 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:12
G5417120302081 | IBU ROSANA | PR ANGKE INDAH GG 7 NO 401 KEL ANGKE KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 02163856352 | MCB LEMAH DAYA 4400 VA | MCB 20A TERBAKAR SELESAI DIGANTI MCB 20A | 2017-12-03 18:36 | 2017-12-03 18:31 | 2017-12-03 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:59
G5417120302264 | BP BIASNOTO | PALMERAH UTARA 3 RT 10/6 NO 22 KEL PALMERAH KEC PALMERAH DEKAT GARDU | POSKO KEBON JERUK | 081299378847 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA ( PTL PADAM ) ID PEL 543101653350 | mcb 6A rusak lemah selesai di tolong di ganti baru daya 1300 | 2017-12-03 19:29 | 2017-12-03 19:25 | 2017-12-03 20:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:46
G5417120302289 | BP LOSO | JL BUARAN 3 RT.06/15 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKRTA TIMUR, ACUAN LOKASI DEKAT PABRIK ROTI | POSKO KALIMALANG | 081380659345 | MCB LEMAH DAYA R1MT / 900 VA | instalasi bangunan selesai di jelaskan(14215537177)900va | 2017-12-03 19:38 | 2017-12-03 19:40 | 2017-12-03 20:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:37
G5417120302477 | IBU IKA | JL CILINCING PAGI 2 RT 1/5 NO 15 CILINCING | POSKO MARUNDA | 02122442185 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | Beban lebih | 2017-12-03 20:18 | 2017-12-03 20:08 | 2017-12-03 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:01
G5417120302536 | BP ZULFIANSYAH | JL MASJID AL-IKHLAS KP BOJONG TUA RT-2 / RW-1 NO 83 KEC JATIMAKMUR KEC PONDOK GEDE DKT MASJID AL IKHLAS | POSKO PONDOK GEDE | 081291788413 | MCB LEMAH | mcb lemah | 2017-12-03 20:31 | 2017-12-03 20:27 | 2017-12-03 21:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:26
G5417120302537 | BP KIRWAN / IBU DIAN PERTIWI | JL KEBEMBEM RAYA GG KEBEMBEM 9 RT 04/013 NO 6 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI BELAKANG RS PERSAHABATAN | POSKO RAWAMANGUN | 08159333510 | MCB RUSAK DAYA 450 VA (APP PRABAYAR) | mcb 2A lemah /rusak | 2017-12-03 20:31 | 2017-12-03 20:27 | 2017-12-03 21:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:54
G5417120302548 | BP ISPAHAN SETIADI | JL.CIPINANG LONTAR RT.12/6 NO.23 KEL.CIPINANG MUARA KEC.JATINEGARA JAKTIM ACUAN LAP FUTSAL | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085817294649 | MCB LEMAH R1/1300VA | normal | 2017-12-03 20:34 | 2017-12-03 20:31 | 2017-12-03 22:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:43
G5417120302747 | IBU NOVA/ BP EKI | JL AKSES UI NO 65A RT 6 RW 6 KEL PASIR GUNUNG SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK ( DEKAT PURA KELAPA DUA/ SRIWIJAYA AIR ) | POSKO CIRACAS | 087827527545 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB ( 20A ) TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | setempat kbo | 2017-12-03 21:27 | 2017-12-03 21:23 | 2017-12-03 23:28 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL TSB KEMBALI CC.54.ADE_I.CSOB/30UKD7D/0218727777/10:35 PM 12/3/2017 | Selesai | 0 02:00:05
G5417120302779 | IBU DAHOYAH | KP SARANG BANGO RT 04/05 NO 75 KEL MARUNDA KEC CILENCING JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI DEKAT MASJID BAITU ROHMAN YANG MENGARAH KE BKT | POSKO PONDOK UNGU | 089603091508 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA (APP PASKBAYAR) | beban lebih daya 1300 | 2017-12-03 21:36 | 2017-12-03 21:33 | 2017-12-03 22:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:30
G5417121500598 | IBU WIDA | KP.BALI PESING RT 2/3 NO.19 KEL.GROGOL KEC.PETAMBURAN JAKARTA BARAT (SETEMPAT BERUPA BENGKEL ) | POSKO KAPUK | 0215663750 | MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | MCB 10A terbakad | 2017-12-15 11:17 | 2017-12-15 11:14 | 2017-12-15 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:59
G5417121500610 | IBU SUCI | KAV DKI JL LEMBAH PALEM 8 BLOK J8 NO 34 RT 9/9 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKTIM DEKAT BALAI WARGA | POSKO KALIMALANG | 0218643410 | MCB RUSAK (PTL PADAM) DAYA 2.200 VA | instalasi bangunan, 544101507219 daya 2299 | 2017-12-15 11:20 | 2017-12-15 11:19 | 2017-12-15 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:45
G5417121500625 | BP EDI SOFYAN | KP KALI MANGGIS RT 1/1 NO 60 KEL JATI KARYA KEC JATI SAMPURNA. ACUAN LOKASI : BELAKANG GEDUNG LIA | POSKO CIRACAS | 089634135804 | MCB RUSAK (DAYA 450 VA) | mcb 2 a rusak, selesai diganti baru 2 a | 2017-12-15 11:26 | 2017-12-15 11:22 | 2017-12-15 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:09
G5417121500655 | IBU FITRI | JL MUARA ANGKE BLOK H 1 UTARA NO 1 RT 06/01 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID NURUL BAHRI. | POSKO BANDENGAN | 02166604362 | MCB TERDENGAR SUARA PERCIKAN API (PTL PADAM) | kerusakan ib | 2017-12-15 11:38 | 2017-12-15 11:34 | 2017-12-15 13:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:59
G5417121500680 | IBU FARIDA | JL ULU JAMI RAYA GG H SANUSI NO. 18A RT 5/7 KEL ULU JAMI KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN ( ACUAN : DARI CILEDUK SEBELUM PASAR CIPULIR / DEPAN GG RAJAI ) | POSKO CILEDUK | 0217261761 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | mcb 6A rusak | 2017-12-15 11:50 | 2017-12-15 11:48 | 2017-12-15 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:16
G5417121500688 | IBU DEWI | JL. GELORA 1 NO 39 RT1/2 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGSEL / ACUAN LOKASI : BELAKANG KANTOR KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR/KONTRAKAN BP H SUHATA | POSKO BINTARO | 087781133240 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4A rusak | 2017-12-15 11:55 | 2017-12-15 11:53 | 2017-12-15 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:38
G5417121500706 | IBU IIS | KP GEDONG NO 59 RT 1 RW 13 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT TANGGERANG SELATAN ACUAN LOKASI; DEKAT STASIUN SUDIMARA | POSKO BINTARO | 0217451548 | MCB TERBAKAR DAYA 2.200 VA | mcb 10 A rusak | 2017-12-15 12:09 | 2017-12-15 12:06 | 2017-12-15 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:05
G5417121500725 | IBU WINDA / IBU SANTI | JL TERATE 7 NO 25 RT 004 RW 004 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT STASIUN ANGKE) | POSKO BANDENGAN | 02166671508 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | Mcb 4 A lemah,hasil ukur 1,4 A trip,selesai diganti mcb 4 A9 | 2017-12-15 12:21 | 2017-12-15 12:15 | 2017-12-15 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:59
G5417121500741 | BP SARI | JL KEMANG RAYA BLOK D2 NO 78 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRATAN JAKARTA SELATAN (DEKAT INDOMART / DEKAT POM BENSIN) | POSKO MAMPANG | 0217198872 | 1 RUMAH 1 PHASA MCB RUSAK DAYA 13.200 VA | mcb 3x20a phasa 3 rusak | 2017-12-15 12:36 | 2017-12-15 12:34 | 2017-12-15 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:33
G5417121500762 | BP FAJAR | KOMP SDN DUREN SAWIT XIII PAGI RAWA DOMBA RT 6/7 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 082210164701 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | IB (instalasi bangunan) | 2017-12-15 12:49 | 2017-12-15 12:47 | 2017-12-15 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:31
G5417121500773 | IBU NONI | JL TIMBUL NO. 39 A RT 009/004 KEL KAMPUNG DURI KEC DURI KOSAMBI JAKARTA BARAT. ACUAN : SEBELUM RAMAYAN CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085210211239 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERORR ID METER 14205601629 DAN MCB LEMAH R1MT / 900 | di Tlp tidak bisa lokasi tidak jelas | 2017-12-15 12:54 | 2017-12-15 12:53 | 2017-12-15 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:21
G5417121500809 | IBU THERESIA/IBU DIKA | JL SULATN ISKANDAR MUDA NO 27 ARTERI PONDOK INDAH KEL KEBAYORAN LAMA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (SETEMPAT GEDUNG IVAN MOTOR) | POSKO PONDOK INDAH | 0217292888 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN INSTALASI DALAM TERCIUM BAU HANGUS (PTL PADAM) | instalasi bangunan | 2017-12-15 13:13 | 2017-12-15 13:10 | 2017-12-15 13:37 | 1 | CC.53.UTAMI, JAM 13.55, MOHON PENANGANAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN. | Selesai | 0 00:24:13
G5417121500838 | BP RAHMAT | JL GEDONG PANJANG 1 RT 14/10 NO 5 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI; DEKAT HALTE BUSWAY. | POSKO BANDENGAN | 089513789766 | MOHON PERIKSA APP COVER MCB PECAH ( PTL TIDAK PADAM) | cover box mcb lepas selesai dipasang dan disegel kembali. | 2017-12-15 13:28 | 2017-12-15 13:24 | 2017-12-15 14:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:23
G5417121500882 | BP ARMAN | JL LINGKAR LUAR GREEN LAKE CITY KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG. ACUAN LOKASI : DIDEPAN RUKAN COLUMBUS | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129527000 | 3 APP MCB RUSAK 1 PHASA | DI PTT BERULANG TIDAK ADA JAWABAN TLU TAB UNIT LOW BATRE | 2017-12-15 13:47 | 2017-12-15 13:39 | 2017-12-15 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:08
G5417121500887 | BP STEVEN | JL SIAGA 2 NO 12 A RT 05/04 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (DIBELAKANG MASJID ANGKE INDAH/ KLENTENG BERWARNA MERAH) | POSKO BANDENGAN | 08158866541 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | DI TINJAU SETEMPAT BAGIAN IB (INSTALASI BANGUNAN) | 2017-12-15 13:49 | 2017-12-15 13:47 | 2017-12-15 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:32
G5417121500903 | BP NARMIN | JL RAYA TENGAH GG REMAJA 1 NO 99 A RT 04/03 KEL GEDONG PASAR REBO. DIDEPAN FITNESS | POSKO CONDET | 081318756688 | MCB RUSAK | mcb rusak | 2017-12-15 13:57 | 2017-12-15 13:56 | 2017-12-15 14:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:37
G5417121500920 | bp.Toni | sunter graha pratama blok a no 5 belakang sunter icon | POSKO GUNUNG SAHARI | 08159944399 | mcb lemah 16 amper | mcb lemah | 2017-12-15 14:05 | 2017-12-15 14:04 | 2017-12-15 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:44
G5417121500925 | BP SENTOT | PERUM BUKIT PERMAI, JL JAMBORA RAYA BLOK B1 NO. 22 KEL. CIBUBUR KEC. CIRACAS | POSKO CIRACAS | 0218718952 | MCB LEMAH | setempat indikasi ib | 2017-12-15 14:07 | 2017-12-15 14:01 | 2017-12-15 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:39
G5417121500998 | IBU LIDIA | JL KRAMAT NO 31 RT 3/2 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. | POSKO PONDOK GEDE | 02184903597 | MCB RUSAK ( DAYA 900 VA ) | mcb rusak | 2017-12-15 14:33 | 2017-12-15 14:26 | 2017-12-15 15:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:08
G5417121501089 | BP NARDI | JL KRISNA NO.16 RT 17 RW 5 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT ACUAN : DEKAT KOS KRISNA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087881228352 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 4 a rusak | 2017-12-15 14:57 | 2017-12-15 14:56 | 2017-12-15 15:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:28
G5517120100206 | IBU DEWI | JL SELADA 1 NO. 32 RT.02/03 DS PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG LOKASI : DI DEPAN SD NEGERI 03 CABE ILIR | POSKO CIPUTAT | 0217495973 | 1 RUMAH PADAM, MCB LEMAH | IB rusak | 2017-12-01 07:15 | 2017-12-01 07:11 | 2017-12-01 08:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:15
G5517120100287 | BP DENI | JL GAPURA PASAR NO 11 KEL BALI MESTER KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR LOKASI : TEPAT PADA TOKO SAUDARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218509533 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK. | setempat toko di konci orangnya enga di lokasi | 2017-12-01 07:54 | 2017-12-01 07:52 | 2017-12-01 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:36
G5517120100395 | BP HERMAN | PERUM KOMPLEK TAMAN PALEM LESTARI BLOK B1 NO 7 A KEL CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155962536 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH. | tdk padam hanya MCB 10amper lemah | 2017-12-01 08:48 | 2017-12-01 08:45 | 2017-12-01 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:00
G5517120100431 | IBU HEREN | PR INTERCOTA BLOK A4 NO. 25-26 KEL DURI KOSAMBI CENGKARENG JAKBAR. LOKASI: DEKAT PR DURI KOSAMBI, ATAU DEKAT SEKOLAH YAPINDO | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08984591326 | 1 RUMAH MCB LEMAH. | instalasi BANGUNAN bermasalah | 2017-12-01 09:09 | 2017-12-01 09:06 | 2017-12-01 09:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:01
G5517120100581 | BP WARNO | GG SD HARAPAN JL.TANAH PASIR RT 4 RW 7 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. LOKASI: BELAKANG WARTEG | POSKO BANDENGAN | 081399646008 | 1 RUMAH MCB LEMAH. | di ptt ga di angkat di cr alamat nya ga ketemu tunggu lapor ulang | 2017-12-01 10:31 | 2017-12-01 10:29 | 2017-12-01 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:07
G5517120100650 | BP YAMIN | JL JAMBU RAYA NO 202 RT 5 RW 5 KEL CEMPAKA PUTIH CIPUTAT TIMUR TANGGERANG SELATAN. LOKASI : DEKAT KANTOR KELURAHAN CEMPAKA PUTIH ATAU SMP MABAT | POSKO BINTARO | 081280933330 | 1 RUMAH MCB LEMAH ( PTL TIDAK PADAM) | mcb 6A RUSAK | 2017-12-01 11:12 | 2017-12-01 11:10 | 2017-12-01 12:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:48
G5517120100771 | BP RUSLAN EFFENDI | JL KEBON PALA 1 TANAH RENDAH RT 11 RW 7 NO 1 KEL KAMPUNG MELAYU JATINEGARA JAKTIM (AN. IBU SELVI) LOKASI : DEKAT RUMAH IBU RT 11 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081281424546 | 1 RUMAH MCB LEMAH. (PTL TIDAK PADAM) DAYA : 450 VA | setempat alamat tidak ketemu ditanya warga tidak kenal | 2017-12-01 12:53 | 2017-12-01 12:51 | 2017-12-01 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:34
G5517120100958 | BP ELFIAN | JL KAVLING PLN NO 4 RT 11 RW 15 KEL CIPINANG MUARA 3 KEC JATI NEGARA JKT TIMUR LOKASI : DEKAT DENGAN SD N 14 PAGI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08128633294 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MELEDAK. PTL PADAM. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN / MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | los kontak tiang | 2017-12-01 14:34 | 2017-12-01 14:30 | 2017-12-01 15:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:27
G5517120101144 | IBU ROSA | JL PANGLIMA POLIM IX NO.4 KEL. MELAWAI KEC. KEBAYORAN BARU. LOKASI : DEKAT ALFON SALON | POSKO BULUNGAN | 08176677708 | 2 PHASA PADAM. MOHON PENANGANAN MCB RUSAK. | los kontak di tiang | 2017-12-01 17:27 | 2017-12-01 17:24 | 2017-12-01 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:31
G5517120101202 | IBU EMILIA | JL RY RATNA JATI BENING NO 48 RT 1/1 KEC PONDOK GEDE LOKASI: DI DEPAN APARTEMEN CITY TERAS | POSKO PONDOK GEDE | 085959895887 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API | setempat intalasi bangunan | 2017-12-01 19:07 | 2017-12-01 19:04 | 2017-12-01 19:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:02
G5517120101210 | BP JUNAIDI | JL HAJI MEHAN RAYA GG HAJI ALUS SAHRONI RT 2 RW 11 KEL KARANG TIMUR KEC KARANG TENGAN KOTA CILEDUK LOKASI : DEKAT DENGAN POLSEK CILEDUK | POSKO CILEDUK | 0895803277947 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH | di cek normal | 2017-12-01 19:13 | 2017-12-01 19:10 | 2017-12-01 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:21
G5517120200097 | BP USMAN | JL PONDOK CABE ILIR IV GG SELADA I RT.02/RW.03 NO.36 KEL. PONDOK CABE ILIR KEC. PAMULANG TANGSEL LOKASI : DEKAT MUSHOLA ALHUSNA | POSKO CIPUTAT | 087808011296 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH DAN SEMPAT TERDENGAR SUARA LEDAKAN DI DALAM APP. | mcb kwh meter turun | 2017-12-02 06:11 | 2017-12-02 06:01 | 2017-12-02 07:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:25
G5517120200116 | BP ADIT | JL PEKAYON 1 NO.36 AMPERA KEL. PASAR MINGGU KEC.RAGUNAN. LOKASI: TDK MEMBERIKAN ACUAN | POSKO MAMPANG | 081288847857 | MOHON PENANGANAN MCB APP METER LEMAH (PTL TDK PADAM) | di cek instalasi yg terganggu | 2017-12-02 06:23 | 2017-12-02 06:13 | 2017-12-02 07:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:38
G5517120200219 | BP DIDI | JL. CEMPAKA BARU 1 A NO.18 RT 10 RW 6 KEL.CEMPAKA BARU KEC.KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. LOKASI: TDK MEMBERIKAN ACUAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214213738 | 1 RUMAH PADAM MCB APP METER RUSAK | setempat ib daya 2200 va | 2017-12-02 07:21 | 2017-12-02 07:13 | 2017-12-02 08:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:53
G5517120200335 | BP MOH.MARTIKAN | JL RAWA BADAK BARAT GG.I RT 4 RW 05 NO.4 KEL.RAWA BADAK UTARA KEC.KOJA JAKARTA UTARA. LOKASI:DEKAT SEKOLAH SD RAWA BADAK | POSKO MARUNDA | 08161160640 | 1 RUMAH PADAM MCB APP METER HANGUS/TERBAKAR | MPB MEREK SMART METER MCB TERBAKAR 6A | 2017-12-02 08:39 | 2017-12-02 08:37 | 2017-12-02 09:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:00
G5517120200382 | IBU ULFA | JL. KEMUNING DALAM I NO. 16 RT 5 RW 6 PEJATEN TIMUR JAKSEL. LOKASI: SAMPING TK AISIYAH 61 ATAU SEKOLAH IMPRES | POSKO PASAR MINGGU | 02179196053 | 1 RUMAH MCB LEMAH. | setempat instalasi bangunan selesai di jelaskan tab 4 error di klousing dari posko | 2017-12-02 09:10 | 2017-12-02 09:05 | 2017-12-02 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:01
G5517120200485 | BP DANANG | JL PURNAWARMAN PR GRIYA MANDIRI NO 06 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN, LOKASI : DEKAT TAMAN KULINER CIRENDE | POSKO CIPUTAT | 08118621855 | 1 RUMAH MCB LEMAH. PTL TIDAK PADAM | mcb 10A merek multi rusak | 2017-12-02 10:11 | 2017-12-02 10:09 | 2017-12-02 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:19
G5517120200577 | IBU SITI ANSANI | JL CAKRA JAYA RT-5/RW-9 NO 66,67,ATAU 68 KEC LIMO KOTA DEPOK.LOKASI:DI BELAKANG KOMPLEK CAKRA | POSKO CINERE | 081213052682 | 1 RUMAH PADAM.INFO PELANGGAN SUDAH MELAKUKAN PENGECEKAN INSTALASI. | di cek setempat normal, selesai di jelaskan ke ybs | 2017-12-02 11:12 | 2017-12-02 11:07 | 2017-12-02 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:57
G5517120200629 | BP MARDIUS | JL PEMANCINGAN GG UJE RT 07 RW 05 NO 79 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT LOKASI: DEKAT DG TK RAFAH | POSKO KEBON JERUK | 082124123918 | MOHON PENGECEKAN KELOKASI ATAS INFO PELANGGAN APABILA MCB ON DAN SEKRING ON LAMPU INDIKATOR PADA APP BERKEDIP DAN PTL DILOKASI PADAM NYALA SERTA KABEL YG ADA PADA PLAPON MENGELUARKAN SUARA SEPERTI SUARA PERCIKAN API. (PTL DIPADAMKAN) | di cek normal daya 1300 | 2017-12-02 11:42 | 2017-12-02 11:34 | 2017-12-02 12:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:35
G5517120200688 | BP ZULFIKAR | JL. HAJI MADRAIS PERM BLUE SAFIR NO.12B / 14 NO.14 RT RW 3 KEL.JAKA MULYA | POSKO PONDOK GEDE | 081384437593 | MOHON PENANGANAN MCB APP METER LEMAH (PTL TIDAK PADAM) NO METER: 56707827921 | setempat beban lebih | 2017-12-02 12:20 | 2017-12-02 12:20 | 2017-12-02 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:20
G5517120200693 | BP ARIF | JL KAMAL MUARA NO 62 RT 2 RW 3 KEL KAMAL MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA LOKASI : TEPAT PADA TOWER XL | POSKO KAPUK | 081807900137 | 1 TOWER MCB LEMAH. (PTL DIPADAMKAN) | ib konslet (instalasi bangunan) | 2017-12-02 12:23 | 2017-12-02 12:22 | 2017-12-02 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:55
G5517120201172 | BP RUDI | JL KEBON KELAPA RT.9 RW.11 NO.12 KEL HUTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN. LOKASI : DEKAT RSUD KEBON KELAPA (085779181809) | POSKO RAWAMANGUN | 089643120923 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK | mcb 2A rusak | 2017-12-02 17:36 | 2017-12-02 17:33 | 2017-12-02 18:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:54
G5517120201452 | BP HENRI | JL KEBANTENAN 7 NO 17 C RT 3 RW 5 KEL SENTER TIMUR KEC CILINCING. LOKASI : DEKAT DENGAN BIMBEL BAHASA INGGRIS OKSPOR | POSKO MARUNDA | 081266696087 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH | mcb 2a loncer | 2017-12-02 20:22 | 2017-12-02 20:20 | 2017-12-02 21:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:26
G5517120300168 | BP EDI AULIA FATTAH | PERUM DOSEN UI NO 58 KEL CIRENDE KEC CIPUTAT TIMUR TANGGERANG SELATAN LOKASI : SEBERANG LOTTE MART | POSKO CIPUTAT | 087808738437 | MOHON PENGECEKAN MCB LEMAH. (PTL TIDAK PADAM) | NH fuse 250 A putus fider C pas 2 gardu TD.49 selesai di ganti baru 250 A pas 1 =120A pas 2=140A pas 3=100A N =38 ,No. Lapor Referensai :G5417120300257 | 2017-12-03 07:42 | 2017-12-03 07:39 | 2017-12-03 07:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:49
G5517120300253 | IBU NANAH | JL KASUBUN IV RT-7/RW-4 NO 22 PALMERAH JAKARAT BARAT.LOKASI:DI BELAKANG HOTEL IBIS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081298145614 | 1 RUMAH PADAM.MCB RUSAK | KABEL SR PUTUS DALAM TEMBOK SELESAI DI PERBAIKI#WARTONO - DEA #ALAMAT TETUNDA NUNGGU APLUS GROGOL 1 MALAM SELESAI PASANG UKB | 2017-12-03 08:39 | 2017-12-03 08:33 | 2017-12-03 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 03:21:29
G5517120300285 | IBU WIWID | JL HAJI YUSUF RT 01 RW 13 KEL PENINGGILAN NO 99 KEC CILEDUK LOKASI : DEKAT PR PONDOK LAKA | POSKO CILEDUK | 085218139478 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR. ( PTL DIPADAMKAN). DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | mcb 6 A terbakar | 2017-12-03 09:01 | 2017-12-03 09:00 | 2017-12-03 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:00
G5517120300872 | BP VIKI | JL PENDIDIKAN 3 BLOK E NO 73 KOMPLEK IKIP DUREN SAWIT JAKTIM LOKASI: DEKAT KAMPUS DARMA PERSADA | POSKO KALIMALANG | 081514407929 | MOHON PENGECEKAN ATAS INFO PELANGGAN MCB DI OFF KAN NAMUN MASIH ADA ALIRAN LISTRIK (PTL DIPADAMKAN) | kbo terbalik selesai di perbaiki, setempat sudah normal kembali ok di segel kembali ndop 24286 | 2017-12-03 18:13 | 2017-12-03 18:10 | 2017-12-03 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:59
G5517120300880 | IBU DELVI | JL SODONG RAYA NO 2 RT 007 RW 011 KEL CIPINANG KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR. LOKASI : DEPAN STUDIO FOKUS | POSKO RAWAMANGUN | 087878603713 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK. | setempat mcb sekting hanya turun saja | 2017-12-03 18:17 | 2017-12-03 18:15 | 2017-12-03 18:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:15
G5517120300917 | BP ADE RUSMAN | JL TIRTA SARI 6 NO 424 RT 08 RW 10 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH KOTA BEKASI LOKASI : DEKAT DGN SMP 23 | POSKO PONDOK GEDE | 085311723007 | 1 RUMAH PADAM MCB RUSAK | mcb rusak 6amper abb | 2017-12-03 18:35 | 2017-12-03 18:34 | 2017-12-03 19:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:21
G5517121500374 | BP RODJAK | JL MANDOR JUHRI GG JUKI RT.4 RW.8 NO.31 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. LOKASI : DEKAT SD 01 | POSKO KEBON JERUK | 02158902269 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK | mcb 6a rusak di ganti baru mcb 6a | 2017-12-15 10:52 | 2017-12-15 10:48 | 2017-12-15 11:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:35
G5517121500561 | IBU ARIANA | JL CHANDRAGA VII NO 9 KEL BARU KEC PASAR REBO KOMPLEK KOPASUS | POSKO CIRACAS | 081584032302 | 1 RUMAH PADAM MCB RUSAK | mcb 6 A rusak | 2017-12-15 12:58 | 2017-12-15 12:55 | 2017-12-15 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:11
G1217120100087 | BP FELIX/ BP JEREMIA | CIKOKO TIMUR KEL CIKOKO KEC PANCORAN DEKAT STATSIUN CAWANG | POSKO PASAR MINGGU | 083806801489 | 1 RUMAH PADAM (R1M / 900 VA) | mcb 4A selesai di ganti baru abb ke abb | 2017-12-01 02:22 | 2017-12-01 02:15 | 2017-12-01 03:29 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI MELAPORKAN BELUM ADA KONFIRMASI MAUPUN PETUGAS YANG TIBA DILOKASI PELANGGAN. MOHON DIBANTU KONFIRMASI KEPADA PELANGGAN. (CC.53.RAMA) > JL CIKOKO TIMUR NO 45 RT 5 RW 2 KEL CIKOKO KEC PANCORAN / DEKAT STATSIUN CAWANG BSM ENTERTAIMENT | Selesai | 0 01:06:56
G1217120200242 | BP RIDHO | JL H.MENCONG PR MAHKOTA SIMPRUG BLOK B 4 NO 8 KEL GAGAK KEC LARANGAN,TANGERANG | POSKO CILEDUK | 087868523789 | BANYAK RUMAH PADAM | kwh di cek normal, mcb dalam turun | 2017-12-02 07:15 | 2017-12-02 06:01 | 2017-12-02 08:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G1217120200706 | BP. BOY | JL TMN HRP BARU BL.V IV NO. 1 KEL. PEJUANG KEC. MEDAN SATRIA. ACUAN : DEKAT PLAZA THB | POSKO PONDOK UNGU | 08175211152 | 1 RUMAH PADAM (R1T/2200 VA) | setempat normal hanya mcbnya turun | 2017-12-02 13:07 | 2017-12-02 10:05 | 2017-12-02 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:30
G1217120201155 | BPK JIMIN | JL. PEKAPURAN 8 / JL. BETET NO. 23 RT5 RW5 KEL. PEKAPURAN KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN: DEKAT APOTIK LUCKY JAYA SUKSES | POSKO BANDENGAN | 085310038289 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 2.200 VA) | mcb 10 A terbakar,selesai diganti mcb 10 A | 2017-12-02 18:44 | 2017-12-02 18:01 | 2017-12-02 20:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:23
G1417120100049 | BP LILIK | GRIYA TERAS BINTARO KEL. SAWAH BARU KEC CIPUTAT KOTA TENGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 085740396694 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6A rusak | 2017-12-01 02:32 | 2017-12-01 02:30 | 2017-12-01 03:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:13
G1417120100125 | IBU NURMA | PR WAHANA HARAPAN BLOK C 14 NO.1 DS SETIA ASIH KEC TARUMA JAYA ACUAN : DEKAT MUTIARA GADING CITY | POSKO PONDOK UNGU | 085317111102 | DISPLAY APP PADAM | mpb layar blank untuk sementara di lost bia mcb 6A ket durasi lama masalah jaringan gardu kp 57 | 2017-12-01 07:17 | 2017-12-01 07:15 | 2017-12-15 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:56
G1417120100303 | BP KUSWANTO | JL AUTO RINGROOF KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKBAR ACUAN LOKASI KE ARAH TOL BANDARA (SETEMPAT SPBU 3411707) | POSKO KALIDERES | 0215552166 | 1 PHASE PADAM | Mcb 50a triple rusak sementara via meter, pengebonan mcb | 2017-12-01 08:57 | 2017-12-01 08:55 | 2017-12-01 17:04 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT OLEH PETUGAS CC.54.WIDA TGL 01/12/17 0215552164 ID TIKET : 10UIUAS | Selesai | 0 08:06:20
G1417120100342 | BP HERMANSYAH | JL KAMPUNG BARU RT.03 RW 03 NO 60 KEL JURUMUDI KEC BENDA KOTA TAANGERANG. ACUAN LOKASI DEKAT MESJID AL FURQON/DEPAN RUMAH RT BASRI. | POSKO KALIDERES | 085945191087 | ANGKA KEYPAD PADA APP TIDAK BERFUNGSI (PTL PADAM) | keypad tdk berfungsi, vi mcb lanjut p2tl. | 2017-12-01 09:16 | 2017-12-01 09:14 | 2017-12-01 18:04 | 0 |  | Selesai | 0 08:47:12
G1417120100451 | BP TOMI | KOKAN GADING PERMATA BLOK F NO 21 KEL KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08161957242 | 1 RUKO PADAM | mcb 35A rusak tidak ada pengeluaran | 2017-12-01 10:15 | 2017-12-01 10:11 | 2017-12-06 06:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:52
G1417120100507 | BP LILI | KONTRAKAN SAMSUDIN JL H SAIDI NO 59 RT 07 RW 05 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 087880588600 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6A rusak | 2017-12-01 10:42 | 2017-12-01 10:37 | 2017-12-01 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:55
G1417120100645 | IBU TUTI | JL. PALMERAH BARAT NO. 49 C RT. 1 RW. 15 KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI DI DEKAT INDOMARET LOWBLONG. | POSKO KEBON JERUK | 0215364382 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP TERTERA TULISAN ERROR). | prabayar rusak tertera err sementara di tolong via mcb 6A daya 1300 NO LG 0027721 SUDAH NORMAL | 2017-12-01 11:41 | 2017-12-01 11:41 | 2017-12-08 09:38 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI, PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINFORMASIKAN BELUM ADA PETUGAS YANG KELOKASI, PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI. TERIMA KASIH CC.14.MEIZELLA | Selesai | 0 02:36:58
G1417120200444 | BP WAHYU | JL SRENGSENG RAYA NO 07 RT 01 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT DEKAT KELURAHAN SRENGSENG | POSKO KEBON JERUK | 0215853833 | 1 PHASE PADAM | mcb triple 50a x3 fhasa 1 dan 2 tidak tembus selesai ditolong diganti baru mcb disegel kembali | 2017-12-02 10:43 | 2017-12-02 10:36 | 2017-12-02 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:44
G1417120200901 | BP AGUS | JL NANGKA GG LANGAR RT 1 RW 6 KEL, TANJUNG BARAT KEC. JAGA KARSA KOTA JAKARTA SELATAN LOKASI DI SAMPING TUKANG BURUNG HAJI NAWI | POSKO LENTENG AGUNG | 0217811123 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP TERTERA ERROR) | mpb rusak ditolong sementara via mcb 4a sambung langsung (OPER TE) | 2017-12-02 17:00 | 2017-12-02 16:57 | 2017-12-02 17:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:55
G1417120200982 | IBU LISA | JL KEBAGUSAN 3 GG SIMAN ENOR RT 2 RW 5 | POSKO LENTENG AGUNG | 087878944309 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP TERTERA ERROR) | mpb rusak ditolong sementra via mcb 4a sambung langsung (OPER TE) | 2017-12-02 17:58 | 2017-12-02 17:55 | 2017-12-02 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:09
G1417120201248 | BP SOPIAN | JL KH.AHMAD DAHLAN NO 33 RT 08 RW 01 KEL.PETIR KEC.CIPONDOK KOTA TANGERANG . DIDEKAT MASJID AT TAQWAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089624272711 | 1 RUMAH PADAM (DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA ERROR) | DI CEK PETUGAS MPB EROR DI TOLONG VIA MCB 4A LANJUT P2TL TAB UNIT LOW BATRE | 2017-12-02 22:11 | 2017-12-02 22:09 | 2017-12-03 01:13 | 0 |  | Selesai | 0 03:02:31
G1417120300738 | BP ALWIN | JL.TEBET BARAT DALAM 9.C KOMP KEJAKSAAN NO.1 RT.002 RW.06 KEL.TEBET BARAT KEC.TEBET - JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218300839 | APP TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | mcb 6a abb rusak | 2017-12-03 19:26 | 2017-12-03 19:23 | 2017-12-03 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:34
G1417121500607 | IBU ELIS | HUTAN PANJANG RT 14 RW 2 NO 497 KEL HUTAN PANJANG KEC KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214264230 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6 a rusak | 2017-12-15 13:03 | 2017-12-15 12:57 | 2017-12-15 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:41
G2317120200256 | IBU RENI | JL BANGKA II GG EMPANG JAYA NO.14 RT. 4 .RW. 2 KEL. PELA MAMPANG KEC. MAMPANG PRPATAN - JAKARTA SELATAN ¦¦ DARI JL. RAYA TENDEAN KE KIRI ARAH BANGKA 1, DEKAT MASJID NURUL IMAN BELOK KIRI , ADA TURUNAN ADA KALI MASUK GANG KANAN JALAN, | POSKO MAMPANG | 08121099833 | APP METER BERBUNYI "KREK" dan PTL VOLTASE TIDAK STABIL. (TERKAIT NO LAPOR: G5217120102011) | mcb 6a rusak | 2017-12-02 10:43 | 2017-12-02 10:43 | 2017-12-02 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:59
G2317120200513 | BP SUBANDI | JL CILIWUNG NO 100 RT 11/6 KEL CILILITAN KEC KERAMAT JATI. ACUAN: DEKAT GANG ANGGREK | POSKO CONDET | 0218011680 | 1 RUMAH PADAM, DISPLAY APP METER TIDAK TERTERA APAPUN (ID METER: 34008995804, DAYA 1300VA). | mcb rusak | 2017-12-02 18:04 | 2017-12-02 18:04 | 2017-12-02 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:30
G3217120100143 | BP ARIF | JL KARYAWAN 1 PONDOK RAJEG NO.A1 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH TANGERANG ACUAN LOKASI : ADA PLANK SMP ,SMK BINA INSAN | POSKO CILEDUK | 087787633921 | 1 RUMAH PADAM (APP PADAM). DISPLAY APP TERTERA HP DATA | app rusak sementara via mcb ,No. Lapor Referensai :G1417120100157 | 2017-12-01 07:53 | 2017-12-01 07:50 | 2017-12-01 07:54 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:48
G3217120100591 | IBU NOVI | TAMAN HARAPAN BARU JL ANEMON 1 BLOK S 21 NO 2 RT 01 RW 02 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA KOTA BEKASI, DI SAMPING PLAZA THB ADA KLUSTER ANEMON. | POSKO PONDOK UNGU | 082114990443 | 1 RUMAH PADAM, | mcb 6A rusak | 2017-12-01 16:52 | 2017-12-01 16:49 | 2017-12-01 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:38
G3217120300073 | IBU IMA | PERUMNAS DEPTAN, JL JAGUNG RAYA NO.211 RT 5 RW 29 KEL.KALIABANG KEC.BEKASI UTARA KOTA BEKASI (MASUK SAMPING SMP 37, SEBELAH LAPANGAN PERTANIAN) | POSKO PONDOK UNGU | 082114990865 | 1 RUMAH PADAM SEJAK DINIHARI PKL 03.00 WIB | mcb 6a rusak. | 2017-12-03 07:04 | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 07:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:55
G3217121500437 | IBU DEWI | JL KP UTAN NO 93 RT 01 RW 12 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKBAR, ACUAN LOKASI DEKAT MESJID NURUL AMAL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085106634352 | 1 RUMAH PADAM | DI PTT HANYA MCB DALAM YANG TURUN SUDAH DI ON KAN NORMAL | 2017-12-15 13:19 | 2017-12-15 13:17 | 2017-12-15 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:18
G5117120101001 | IBU MIRCI | KP KRANGGAN KULON RT 2 RW 10 decA JATI RADEN KEC. JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218442615 | 6 APP METER PADAM SEJAK KEMARIN SORE | mcb turun | 2017-12-01 10:51 | 2017-12-01 10:50 | 2017-12-01 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:49
G5117120101300 | BP BAYU | JL DELIMA JAYA NO 53 RT 5 RW 2 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR (SAMPING KOMPLEK BRANDA REMPOA) | POSKO BINTARO | 081585027275 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 10.00 (PASCABAYAR) | mcb turun | 2017-12-01 12:48 | 2017-12-01 12:38 | 2017-12-01 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:33
G5117120101386 | BP RASYID UMAR | JL KRESNA RAYA UJUNG NO 35 RT 4/3 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR, DEKAT PORTAL | POSKO KALIMALANG | 087889343756 | 1 RUMAH PADAM NYALA | mcb 16 a terbakar daya 3500 id.pel 544103039484 no lg 011060 pet randi.n/rikki | 2017-12-01 13:10 | 2017-12-01 13:07 | 2017-12-01 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:35
G5117120101404 | BP ANGGIT | JL.BAMBU LARANGAN NO.60 RT4 RW09 NO.60 KEL.PEGADUNGAN KEC.KALI DERES JAKARTA BARAT ( JIKA KESULITAN MENCARI LOKASI PELANGGAN DAPAT MENGHUBUNGI BAPAK DEDEN 087885921161 ) | POSKO KALIDERES | 082299170599 | 2 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN SIANG PUKUL 14:00 | Mcb 50a triple rusak sementara via meter, pengebonan mcb ,No. Lapor Referensai :G1417120100303 | 2017-12-01 13:13 | 2017-12-01 13:08 | 2017-12-01 13:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:51
G5117120102320 | BP JONI | PR CENGKIR BARAT 3 BLOK FK2 NO 27 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING / DARI DUTA BAN ADA GANG MASUK | POSKO SUNTER | 0818116776 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | setempat mcb di kwh meter turun akibat ib rusak | 2017-12-01 17:12 | 2017-12-01 17:01 | 2017-12-01 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:53
G5117120102924 | IBU SRI RAHAYU | JL. PENJERNIHAN DALAM KOMP. PAM LAMA NO. 21C RT. 7 RW. 06 KEL. BENHILL KEC. TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : DIBELAKANG RM. SATE JONO) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02157952639 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR),PELANGGAN KESULITAN MELAKUKAN PEMBELIAN TOKEN DENGAN NO. METER 14205469852 DIKARENAKAN PADA P2APST TERTERA KET. "SILAHKAN KIRIM DIL PREPAID KE P2APST !!!", SEMENTARA SAAT INI SISA KWH 00 KWH DAN PTL PADAM | #zulkarnain dan didk p# 32125658503 /1300 #setrmpat meteran prabayar mcb 6a turun selesai dinakan kembali normal # lama penanganan konsumen tdk d lokasi # | 2017-12-01 19:31 | 2017-12-01 19:27 | 2017-12-01 20:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:47
G5117120103242 | IBU NOVI | JL PANGKALAN JATI 2 RT 01 RW 06 NO 53 KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE KOTA DEPOK | POSKO CINERE | 087781133591 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR), SEJAK 3 HARI YANG LALU | mcb 6A merk scheneider loncer,selesesai di ganti baru dengan mcb 6A merk ABB | 2017-12-01 21:01 | 2017-12-01 21:01 | 2017-12-01 22:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:55
G5117120200230 | BP BASRI | JL LAWI-LAWI BLOK D10 NO 8 KEL PONDOK GEDE KEC JATI WARINGIN | POSKO PONDOK GEDE | 085781445552 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR), LPB BLANK | mcb rusak | 2017-12-02 06:17 | 2017-12-02 06:15 | 2017-12-02 06:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:04
G5117120200381 | IBU EMI | PR PURI BINTARA BLOK N NO 5 KEL BINTARA KEC BINTARA BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218892669 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | MCB 6.A RUSAK | 2017-12-02 07:17 | 2017-12-02 07:17 | 2017-12-02 08:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:49
G5117120200851 | BP JERI | JL. KOMPAS PR LAKEWOOD RESIDENCE BLOK B NO.8 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR KAB TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI DARI KAMPUNG UTAN KEKIRI 50M | POSKO CIPUTAT | 081212390592 | PELANGGAN KONFIRMASI NOL KEMASUKAN PHASA KARENA TIDAK ADA PERBAIKAN PADA TANGGAL 02/12/2017 | mcb merek ABB 10 A rusak | 2017-12-02 10:01 | 2017-12-02 09:57 | 2017-12-02 10:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:24
G5117120201206 | BP ABDUL RAHMAN | JL MERUYA ILIR NO 15 KEL SRENGSENG RT 5 RW 8 KEC KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT ( SAMPING CAREFOUR EKSPRES ) | POSKO KEBON JERUK | 081219667664 | MOHON PENANGANAN SEGERA KWH METER TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | mcb 4A terbakar selesai di gwnti dengan mcb 4A yg sama dan di segel kembali daya 900va | 2017-12-02 12:04 | 2017-12-02 12:00 | 2017-12-02 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:29
G5117120202374 | BP FIRMAN | JL RAYA LENTENG AGUNG RT 12 RW 3 GG HAJI ASMAT NO 56 A KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DEKAT KELURAHAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217991783 | 1 RUMAH PADAM NYALA (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) | setempat kelebihan beban Mcb 4a h.u 10,2a | 2017-12-02 17:53 | 2017-12-02 14:01 | 2017-12-02 18:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:59
G5117121500760 | BP WASKITA | JL MANGGA BESAR 3 NO 280 KEL BESAR BESAR KEC TAMAN SARI KOTA JAKARTA BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216391574 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | mcb turun 4a | 2017-12-15 11:15 | 2017-12-15 11:11 | 2017-12-15 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:50
G5217120200528 | IBU TIKA | JL. KAMARAYA GG. JAYA 3 NO 28 RT3 RW13 KEL. CENGKARENG BARAT, KEC. CENGKARENG, JAKBAR | POSKO KALIDERES | 085287052403 | 1 GANG PADAM SEJAK 2 JAM. | MCB IB trip | 2017-12-02 10:51 | 2017-12-02 10:52 | 2017-12-02 12:37 | 1 | MOHON LAPORAN DIBATALKAN PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 02/12/17 PKL 11.57 WITA PEMBUAT : CC.23.ERSI. INFORMASI PELANGGAN PTL TELAH NORMAL MENYALA. | Selesai | 0 01:45:30
G5317120100731 | BP BAGIYO | KOMP NASIO INDAH BLOK C 11 NO 5 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH BEKASI/ SEBRANG POM BENSIN | POSKO PONDOK GEDE | 087875567224 | PEMBATAS ARUS LOS. 1 BANGUNAN PADAM. | mcb abb 6a rusak | 2017-12-01 10:40 | 2017-12-01 10:37 | 2017-12-01 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:31
G5317120101523 | IBU SUMIATI | RUSUN CINTA KASIH 2 BLOK F3 NO 2D KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN (BELAKANG BLANGBIR) | POSKO BANDENGAN | 0895333089126 | PEMBATAS ARUS LOSS. NO METER 01107899823 | kwh mpb untuk mcb 2A tdk keluar tegangan ,mcb selesai diganti baru dan ditemper ulang kwh normal kembali. | 2017-12-01 16:35 | 2017-12-01 16:35 | 2017-12-01 18:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:11
G5317120101886 | BP KIRTAM | JL CEMPAKA PUTIH TIMUR RAYA NO 17 RT 12 RW 7 KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR (DEKAT KALI ATAU DERETAN BPJS PUSAT) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082114519920 | PEMBATAS ARUS LEMAH SEJAK 3 HARI YANG LALU. IDPEL 541101540064 | mcb 10A fase 2 rusak daya 6600va. | 2017-12-01 18:14 | 2017-12-01 18:09 | 2017-12-01 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:53
G5317120200197 | IBU SISKA | JL MENTENG WADA SELATAN NO 12 RT 007 RW 09 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN/DEKAT GRAHA DIKON | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081510508736 | 1 BANGUNAN PADAM | mcb 10A rusak +perkatan ok kendor.selesai diperbaiki id 541101201441 daya 2200#hena/sugeng | 2017-12-02 06:42 | 2017-12-02 05:30 | 2017-12-02 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:55
G5317120200268 | IBU DEWI | KK VILLA INTI PERSADA JL GALUNGGUNG BLOK D 1 NO 33 A KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG / SEBELUM BENGKEL NAWILIS | POSKO CIPUTAT | 02129313938 | PEMBATAS ARUS KWH METER SERING TURUN | mcb 10A merk ABB rusak | 2017-12-02 07:20 | 2017-12-02 07:16 | 2017-12-02 09:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:58
G5317120201938 | IBU SISILIA | JL SIMPONI MAS 3 BLOK B 7 NO 29 RT 010 RW 08 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING KOTA JAKARTA UTARA/ ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH MARIO JOSEPH | POSKO SUNTER | 0214528028 | 1 RUMAH PADAM | penormalan mcb 10a | 2017-12-02 19:21 | 2017-12-02 19:10 | 2017-12-03 01:06 | 4 | MOHON DITINDAKLANJUTI SECEPATNYA PTL MASIH PADAM TERIMAKASIH CC.51.BERTA | Selesai | 0 05:45:16
G5317120202042 | IBU NOVI | KP CIPONDOH SEMANAN RT 10 RW 8 KEL KALIDERES KEC CENGKARENG/SETEMPAT ALI MARTABAK | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08997742170 | 1 RUMAH PADAM DARI PUKUL 10.00,KWH METER PRABAYAR BLANK | Dicek setempat mpb Errorr s/ditolong via mcb 4a lanjut p2tl | 2017-12-02 19:55 | 2017-12-02 19:54 | 2017-12-02 22:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:04
G5317120300166 | BP MIFTAH | MELATI 4 KK PONDOK UNGU PERMAI BLK B8 NO 4 RT 2/8 | POSKO PONDOK UNGU | 082148103620 | PEMBATAS ARUS LOSS | mcb 2a rusak | 2017-12-03 07:01 | 2017-12-03 06:58 | 2017-12-03 07:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:49
G5317120300471 | PA PUTUT | PR. GRIYA PIPIT VI BLOK B8 NO. 29 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN, TANGERANG (DEKAT MESJID AL HUDA) | POSKO BINTARO | 08161187409 | SATU PERSIL PADAM, PEMBATAS ARUS TIDAK BISA DIONKAN, PERALATAN ELEKTRONIK SUDAH DIOFFKAN. TERKAIT NO LAPOR G5317120300164 | mcb terbakar 6a | 2017-12-03 09:33 | 2017-12-03 09:29 | 2017-12-03 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:54
G5317121501112 | IBU NATA | JL. LAPANGAN ROS 3 RT 9/5 KEL. BUKIT DURI KEC. TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218353030 | BANYAK PERSIL PADAM | mcb turun dan setempat normal | 2017-12-15 13:00 | 2017-12-15 12:59 | 2017-12-15 13:30 | 1 | PELANGGAN MEMBATALKAN NO LAP G5317121501112 SETEMPAT TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.WIDURI / F0UTKJX / 0218353030 / 15-12-17 | Selesai | 0 00:29:37
G5417120100379 | BP SUNANTO | JL KEMANGGISAN ILIR 2 NO 23 RT 6/7 KEL.KEMANGGISAN KEC.PALMERAH JAK-BAR ACUAN KANTOR KELURAHAN | POSKO KEBON JERUK | 081223459238 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM). | prabayar rusak tertera err sementara di tolong via mcb 16A daya 3500 NO LG 0027719 SUDAH NORMAL | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-08 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:07
G5417120100658 | IBU TELI | JL RAYA MELATI NO 24 RT 006 RW 09 KEL JATIWARNA KEC PONDOK MELATI BEKASI . DEPAN CUCIAN MOBIL ANTON | POSKO PONDOK GEDE | 081299370339 | APP TERBAKAR (PTL PADAM ) | Gangguan ib mcb dlm terbakar | 2017-12-01 09:33 | 2017-12-01 09:29 | 2017-12-01 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:13
G5417120100674 | IBU TUTI | LOKASI : JL JAMBORE NO 21 RT 004/014 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS, SAMPING POMBENSIN KODAM | POSKO CIRACAS | 081314564003 | 1 RUMAH PADAM | mcb 10 a rusak | 2017-12-01 09:38 | 2017-12-01 09:36 | 2017-12-01 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:09
G5417120100919 | BP SALIM | JL CIPINANG INDAH 2 ACUAN DEPAN SEKOLAH PENABUR SMP SETEMPAT KIOS PENABUR | POSKO KALIMALANG | 08964998881 | 1PADAM(MPB TERTERA PERIKSA) | mcb 2a rusak/dol | 2017-12-01 10:55 | 2017-12-01 10:53 | 2017-12-01 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:50
G5417120101022 | IBU WIDAYATI | SEKTOR 5 BLOK O5 NO 2 KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI (DEKAT INDOMARET/SUPERINDO MARAKAS) | POSKO PONDOK UNGU | 087879410125 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | mcb 6A rusak,selesai di ganti baru mcb 6A | 2017-12-01 11:22 | 2017-12-01 11:19 | 2017-12-01 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:08
G5417120101040 | BP YONO | JL LAUSE NO 17 KEL KARTINI KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (SEBERANG HOTEL LAUSE INDAH/SAMPING BENGKEL YAMAHA) | POSKO MENTENG | 0216259667 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 11000 VA) | MCB 50 A Pada kwh meter sambung langsung ( jumper ) tidak ada surat PLN Daya 11000 / 541102301124 /:Hasan + Hendry | 2017-12-01 11:26 | 2017-12-01 11:22 | 2017-12-01 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:38
G5417120101324 | BP YUDIANTO | JL GUNTUR NO 58 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN (SEBELAH RM PONDOK NIKMAT/DEKAT PASAR MANGGIS) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 08161169179 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR DAYA 1.300 VA) | setempat mcb turun | 2017-12-01 13:08 | 2017-12-01 13:07 | 2017-12-01 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:11
G5417120101362 | BP MARALIH | JL MENARA 2 MERUYA SELATAN NO 88 RT 4/5 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID BAITUL AKBAR SETEMPAT RUMAH BP H. TONGKAK | POSKO KEBON JERUK | 081314809627 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM MENYALA) | P[RABAYAR RUSAK DITOLONG SEMENTARA VIA MCB 6A DUMMY HABIS NO.LG 27621 DAYA 1300 SUDAH DINORMALKAN | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-01 13:16 | 2017-12-08 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:09
G5417120101537 | IBU JESICA | JL MOH KAHFI 1 NO 5 RT 4/1 KEL JAGAKARSA KEC CIGANJUR JAKARTA SELATAN ACUAN: DI SEBERANG BENGKEL DAN TOKO SEPATU | POSKO LENTENG AGUNG | 081213945994 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | Mpb rusak ditolong sementara via Mcb 6a sambung langsung (OPER TE) | 2017-12-01 14:16 | 2017-12-01 14:14 | 2017-12-01 15:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:41
G5417120101584 | BP TAUFIK | KP BULAK SANTRI RT 3 RW 5 KEL PONDOK PUCUNG KEC KARANG TENGAH TANGERANG ( ACUAN LOKASI : DEKAT PR METRO PERMATA / PR GREEN LAKE CITY ) | POSKO CILEDUK | 089667360110 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | mcb 6a rusak | 2017-12-01 14:28 | 2017-12-01 14:24 | 2017-12-01 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:41
G5417120101945 | BP.ABDUROHIM | JL.JOGLO BARU RT.11/6 KEL.JOGLO KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN DEKAT SMA 101 | POSKO KEBON JERUK | 081281995043 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | prabayar rusak sementara pasang dumy no,41 via mcb 6A. SUDAH NORMAL | 2017-12-01 15:34 | 2017-12-01 15:33 | 2017-12-08 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:55
G5417120102190 | BP ADE KIRANA | JL BIDURI BULAN II RT 15/03 NO 42 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKPUS ACUAN LOKASI : DEKAT STM PONCOL | POSKO CEMPAKA PUTIH | 083898515190 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T 1300VA (DISPLAY BLANK) | mcb 6a terbakar,selesai diganti baru pakai mcb 6a | 2017-12-01 16:24 | 2017-12-01 16:19 | 2017-12-01 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:49
G5417120102446 | IBU NOVITA | JL KODAU RAYA NO 68 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 081222505055 | 1 RUMAH PADAM. | MCB RUSAK | 2017-12-01 17:27 | 2017-12-01 17:24 | 2017-12-01 17:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:23
G5417120103372 | BP AHENSA | VILLA BINTARO INDAH MENTARI BLOK C7 NO 4 RT 2/1 KEL. JOMBANG CIPUTAT TANGSEL. | POSKO BINTARO | 085888886541 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | mcb terbakar | 2017-12-01 22:02 | 2017-12-01 21:58 | 2017-12-01 22:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:14
G5417120200269 | BP YUDI | JL KALIABANG TENGAH RW 03 RW 06 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA ,KOTA BEKASI (ACUAN: DEKAT SEKOLAH GEMA NURANI ) | POSKO PONDOK UNGU | 0895330708058 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR ( PTL PADAM) | mpb display tertera error untuk sementara di lost via mcb 4A gardu kp14 | 2017-12-02 07:29 | 2017-12-02 07:29 | 2017-12-15 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:15
G5417120200353 | BP IKHSAN | GANG SIMBANG 2 KAV KABEL MAS RT 06/30 KEL: KALIABANG TENGAH, KEC: KALIABANG. SETEMPAT KONTRAKAN IBU MANTRI. | POSKO PONDOK UNGU | 081575371370 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR ( PTL PADAM ) | mpb rusak layar tertera err......, mohon segera di ganti baru untuk sementara di los via mcb 6a, durasi lama 48 menit pergantian shif | 2017-12-02 07:52 | 2017-12-02 07:48 | 2017-12-15 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:09
G5417120200643 | BPK JAMINAN | JL.SYAIFUL IKHWAN ,CURUG RT07/02.NO 24.KELURAHAN PONDOK KELAPA | POSKO KALIMALANG | 089649982881 | SATU RUMAH PADAM | mcb 6 A rusak | 2017-12-02 09:32 | 2017-12-02 09:26 | 2017-12-02 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:07
G5417120200835 | BP AMIR | GG SODONG UTARA 1 RT6/17 NO 40 KEL CIPINANG KEC PULOGADUNG JAKTIM \\ DEKAT KEL CIPINANG | POSKO RAWAMANGUN | 081316764327 | 1 RUMAH PADAM | mcb 4 amper terbakar | 2017-12-02 10:36 | 2017-12-02 10:32 | 2017-12-02 11:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:09
G5417120200884 | BP ERWIN | PERUM VILLA KAPUK MAS 1 BLOK C 2 NO 9 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAK UT ( DEKAT LAPANGAN TENIS ) | POSKO KAPUK | 08998742202 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | MCB di KWH meter turun | 2017-12-02 10:55 | 2017-12-02 10:53 | 2017-12-02 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:02
G5417120201127 | BP HARIAWAN | JL MAMPANG PRAPATAN 16 NO 34 RT 1/5 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN. | POSKO MAMPANG | 0811141001 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA (PASCABAYAR) | mcb IB turun | 2017-12-02 13:00 | 2017-12-02 12:59 | 2017-12-02 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:58
G5417120201148 | IBU SITI KHADIJAH | JL MENTENG ATAS GG FLAMBOYAN RT 09/12 NO 2 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIA BUDI .ACUAN DEKAT MASJID ALMUJAHIDIN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 089644523992 | 1 RUMAH PADAM | IRFAN AGUNG#541101174251@ MCB 2 A RUSAK DAN PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR.SELESAI DIGANTI BARU DAN DIPERBAIKI.DI TAB SUDAH DICLOSE DI CC MASIH DALAM PENGERJAAN | 2017-12-02 13:11 | 2017-12-02 13:10 | 2017-12-02 14:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:06
G5417120201447 | IBU PRISMA | JL KH MOH MANSYUR NO 217 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. SETEMPAT PUSAT GROSIR PERALATAN RUMAH TANGGA. | POSKO BANDENGAN | 08119620019 | 1 RUKO PADAM (PASCABAYAR) | MCB TURUN, S/DINAIKAN KEMBALI, S/MENYALA NORMAL. | 2017-12-02 14:50 | 2017-12-02 14:48 | 2017-12-02 16:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:27
G5417120201622 | BP RIFKI | KOMP BNI BLOK D NO 5 JL LETJEN S PARMAN RT 14/1 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKBAR. ACUAN : SEBERANG RS HARAPAN KITA | POSKO KEBON JERUK | 0811923562 | 1 RUMAH PADAM | mcb 25a terbakar di ganti baru mcb 25a | 2017-12-02 15:36 | 2017-12-02 15:30 | 2017-12-02 18:41 | 3 | 6:06 PM 12/2/2017, MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI. MOHON KONFIRMASI PELANGGAN | Selesai | 0 03:04:27
G5417120201742 | IBU YULI | JL.KH NASIR GG LANGGAR NO.31B RT 2/RW 2 KEL.SRENGSENG, KEC.KEMBANGAN ACUAN LOKASI DEKAT SAFITRI LAUNDRY | POSKO KEBON JERUK | 0895330087252 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) ID METER 86036425253 | app prabayar priksa untuk sementara disambung langsung via mcb 6a, untuk diteruskan k TE belum di remajakan - SUDAH NORMAL | 2017-12-02 16:37 | 2017-12-02 16:34 | 2017-12-08 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 03:36:40
G5417120202371 | BP DAUD | JL KH HASYIM NO 202 RT 7 RW 1 KEL. KEMBANGAN UTARA KEC. KEMBANGAN. ACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN ALFAMART KEMBANGAN UTARA / MUSHOLA NURUL MULIMIN | POSKO KEBON JERUK | 087886132912 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | app prabayar rusak baut tutup mcb patah sementara ditolong meter dummy 34 nol lg 0027961 SUDAH NORMAL | 2017-12-02 22:26 | 2017-12-02 22:25 | 2017-12-08 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:36
G5417120300118 | IBU MUNDARIAH | JL. MINANGKABAU DALAM GANG JAMBU NO.14 RT 5/6 KEL MENTENG ATAS KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DI DEKAT TK ARAFAH, DI BEAKANG KANDANG KAMBING) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085715156137 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | #didik/zulkarnain# 14259775857 # daya 1300va.setempat normal,mcb turun selesai di naikan kembali.durasi lama,alamat salah tdk sesuai dengan yang di laporkan. | 2017-12-03 02:21 | 2017-12-03 02:18 | 2017-12-03 05:01 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL TSB. CC.54.JOHAN | Selesai | 0 02:39:36
G5417120300405 | BP ABIDIN | JL KAYU PUTIH NO 63 RT04/01 KEL CABE UDIK KEC PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 089527302396 | 1 RUMAH PADAM | di cek setempat MCB meter turun | 2017-12-03 08:47 | 2017-12-03 08:46 | 2017-12-03 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:01
G5417120300406 | BP RASIM | JL BAKTI WARGA 2 RT 2/3 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA | POSKO PONDOK GEDE | 087888794285 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mcb 6A rusak | 2017-12-03 08:47 | 2017-12-03 08:46 | 2017-12-03 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:42
G5417120300512 | BP IMAM | JL.KELAPA MOLEK I BLOK A2 NO.23 RT 4 RW 2 KEL.KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA. DI DEKAT POS KAMLING. | POSKO SUNTER | 087888086864 | 1 RUMAH VOLTASE DROP (PTL DIPADAMKAN) | mcb 10A lemah (hasil ukur 6A sudah turun) | 2017-12-03 09:27 | 2017-12-03 09:24 | 2017-12-03 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:23
G5417120300558 | BP H. JUMIRAN | LOKASI : JL MUHAMAD KAHFI 1 JL BENDA 10 RT 10/1 NO 47 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA (ACUAN : DEKAT LAPANGAN BOLA) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217874824 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6A rusak | 2017-12-03 09:44 | 2017-12-03 09:43 | 2017-12-03 10:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:44
G5417120300605 | IBU RETNO | JL BUDI MULIA NO.23 RT 2/13 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN (MELEWATI PASAR NALO, DEKAT ANGKATAN LAUT, DEKAT POS RT 2) | POSKO GUNUNG SAHARI | 08818134566 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 1300 VA) | mcb turun | 2017-12-03 10:01 | 2017-12-03 09:58 | 2017-12-03 10:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:50
G5417120300634 | BP ZAINAL | ALAMAT LOKASI : JL BUNI NO 14 RT 01/04 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG KOTA JAKARTA TIMUR. (ACUAN LOKASI : BELAKANG KANTOR KELURAHAN) | POSKO CIRACAS | 085718431311 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK DAN SELURUH KEYPAD ANGKA TIDAK BERFUNGSI (PTL PADAM) | mcb 6 amp lembut | 2017-12-03 10:12 | 2017-12-03 10:08 | 2017-12-03 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:03
G5417120300749 | IBU MASTI | JL ADI KARYA PINTU AIR UJUNG NO 41 RT 13 RW 05 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 02158303761 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | mcb 6a lemah selesai diganti baru | 2017-12-03 10:54 | 2017-12-03 10:52 | 2017-12-03 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:20
G5417120300798 | BP HENGKI | SETEMPAT KONTRAKAN JL IRIGASI UJUNG MENTENG RT 3/1 KEL CAKUNG KEC CAKUNG JAKTIM. ACUAN : DEKAT SDN 4 PAGI | POSKO PONDOK UNGU | 085217882888 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM MENYALA) | mpb rusak tertera error sementara di los via mcb 4a proses pergantian mpb | 2017-12-03 11:09 | 2017-12-03 11:04 | 2017-12-15 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:57
G5417120300805 | BP SAIPULLAH | PR PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR 5 BLOK D12 NO 3A RT 012/022 KEL BAHAGIA KEC BABELAN KAB BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0811168103 | 1 RUMAH DAYA 1.300 VA PHASA TERBALIK | mcb 6A loncer | 2017-12-03 11:12 | 2017-12-03 11:10 | 2017-12-03 11:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:53
G5417120300866 | BP JAYA | JL TIPAR TIMUR RT 15/4 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKUT. ACUAN : DISEBELAH KANTOR RW 04 | POSKO MARUNDA | 085211885600 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1.300 VA | mcb 6a merk abb rusak | 2017-12-03 11:35 | 2017-12-03 11:34 | 2017-12-03 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:05
G5417120301046 | BP SONI | JL H BAPING GG WIMAR 57 RT.2 RW.9 BLOK D NO.4 KEL.CIRACAS KEC.CIRACAS JAK TIM. ACUAN LOKASI : DIDEPAN INDOMARET H BAPING | POSKO CIRACAS | 082120605530 | 1 RUMAH PADAM | mcb 2 a rusak diganti baru | 2017-12-03 13:00 | 2017-12-03 12:59 | 2017-12-03 14:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:08
G5417120301062 | BP IDAN | KP BOJONG RT 01/07 KEL PANTAI MAKMUR KEC TARUMA JAYA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081298804755 | 1 RUMAH PADAM | setempat normal mcb dalam turun ( alamat masuk tab sudah 1 jam 30 menit ) | 2017-12-03 13:10 | 2017-12-03 13:07 | 2017-12-03 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:54
G5417120301129 | BP ANTONIUS | JL BOULEVARD HIJAU BLOK I9 NO 4 RT 06/24 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI UTARA, DEKAT POS RW 24 | POSKO PONDOK UNGU | 081808987320 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | mcb 6a rusak untuk sementara di los via kwh meter, durasi lama penanganan alamat sebelumnya alamat numpuk | 2017-12-03 13:35 | 2017-12-03 13:33 | 2017-12-07 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:02
G5417120301346 | BP BOY | JL KHASYIM NO.44 JL RAYA JOGLO RT 3 RW 3 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT MASJID) | POSKO KEBON JERUK | 081286994848 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1MT / 900 VA) | mcb 4a rusak selesai di tolong ganti mcb baru 4a,daya 900 | 2017-12-03 15:00 | 2017-12-03 14:59 | 2017-12-03 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:37
G5417120301470 | IBU VERA | JL MANGGA RT 1 RW 11 NO 102 KEL JATIMAKMUR KEC PONDOK GEDE ( ACUAN LOKASI : SETEMPAT WARUNG SAYUR ) | POSKO PONDOK GEDE | 085773072603 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA ( APP PASKABAYAR ) | mcb rusak 6 amper | 2017-12-03 15:51 | 2017-12-03 15:48 | 2017-12-03 16:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:46
G5417120301487 | BP SALIMAN | JL TEBET TIMUR DALAM 2G NO 4 RT 1/4 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN LOKASI: DEKAT SD EMPANG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218290174 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 11000 VA) | mcb 50a abb rusak | 2017-12-03 15:55 | 2017-12-03 15:50 | 2017-12-03 16:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:24
G5417120301568 | BP RIO/BP GATOT | RUKO HARCO MANGGA DUA BLOK P NO. 1 JL. MANGGA DUA RAYA KEL. MANGGA DUA SELATAN KEC. SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT (SEKAT INDOMART TOKO ELEKTRONIK) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081929732578 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | mcb 3??25A phase 2 rusak | 2017-12-03 16:24 | 2017-12-03 16:19 | 2017-12-03 17:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:10
G5417120301630 | IBU OKTARINA | PONDOK UNGU PERMAI BLOK JJ4 NO 14 RT 01/22 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA (DEKAT MEET UP CAFE/OPTIK/WARNET KARISMA) | POSKO PONDOK UNGU | 089507253602 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | mpb rusak,display tertera error 02,sementara di lost via mcb 6A | 2017-12-03 16:47 | 2017-12-03 16:46 | 2017-12-15 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:28
G5417120301687 | IBU ASTRID | RUMAH BAGUS RESIDENCE KAV E6 JL KEBAGUSAN DALAM 1 NO 44 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU (ACUAN : DEKAT TAMAN DADAP MERAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 0217270997 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | mcb panel turun | 2017-12-03 17:07 | 2017-12-03 17:03 | 2017-12-03 17:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:09
G5417120301752 | IBU RARA | JL BUKIT CINERE 1 BLOK C NO 18 RT 002/RW 003 KEL CINERE KEC CINERE , ACUAN LOKASI SEBERANG PERUM BUMI DAYA | POSKO CINERE | 087885323132 | MOHON BANTUAN PENANGAN SETEMPAT PADAM | setempat di cek posisi box mcb retak | 2017-12-03 17:23 | 2017-12-03 17:18 | 2017-12-03 18:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:14
G5417120301808 | BP ANGGA/IBU SULIS | ALAMAT LOKASI : JL DAKOTA 1 RT 01/08 NO 12 KEL KEMAYORAN KEC KEBON KOSONG JAKARTA PUSAT. (ACUAN LOKASI : DEKAT SMP 79) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0895382484823 | APP PASKABAYAR TERCIUM BAU HANGUS (PTL DIPADAMKAN) | mcb 4a terbakar | 2017-12-03 17:32 | 2017-12-03 17:30 | 2017-12-03 19:25 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 18:44 WIB KARENA BELUM ADA TINDAK LANJUT, CC.53.JUNIARDY | Selesai | 0 01:52:57
G5417120301882 | IBU ANISA | JL MENTENG WADAS TINMUR NO 136 ART 04/011 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN ACUAN DEPAN KANTOR KELURAHAN PASAR MANGGIS BATU / SAMPING MASJID JAMI BAITUL MUKLISIN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218311536 | 1 RUMAH PADAM ( APP PASCA BAYAR ) | jumed / sunarmo MCB 2 RUSAK | 2017-12-03 17:46 | 2017-12-03 17:41 | 2017-12-03 18:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:20
G5417120301921 | IBU FIKA | KP GUSTI RT 6 RW 5 NO 25 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI BELAKANG SPBU | POSKO KAPUK | 089512256321 | 1 RUMAH PADAM | setempat mcb turun | 2017-12-03 17:52 | 2017-12-03 17:48 | 2017-12-03 18:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:48
G5417120302060 | IBU YANI | JL. PONDOK KELAPA SELATAN 3 C NO. 40 RT. 11/05 KEL. PONDOK KELAPA KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN : DIDEKAT MUSHOLA NURUL IMAN | POSKO KALIMALANG | 0218650496 | 1 RUMAH PADAM R1 / 1300 .VA | klem spaning terbakar +mcb 6a 544300155668 terbakar selesai di ganti yang sama box mcb di segel kembali ndop 24153 | 2017-12-03 18:27 | 2017-12-03 18:24 | 2017-12-03 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:57
G5417120302208 | IBU RETNO | JL RAYA CILANGKAP BARU RT1/1 NO.11 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 082231480029 | 1 RUMAH PADAM R1/2200 | mcb rusak | 2017-12-03 19:15 | 2017-12-03 19:14 | 2017-12-03 20:27 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. 30UK9WK 082231480029 CC.54.SUBAGIYO TGL 03/12/2017 JAM 19.39 WIB | Selesai | 0 01:12:48
G5417120302298 | IBU SELVI | TAMAN KEBON JERUK INTERCON BLOK J 11 NO 24 A RT 3/12 KEBON JERUK SRENGSENG. | POSKO KEBON JERUK | 0215304808 | 1 RUMAH PADAM | di cek setempat mcb hanya turun,selesai di naikan | 2017-12-03 19:41 | 2017-12-03 19:37 | 2017-12-03 20:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:46
G5417121500527 | HENDRI | SEKRETARIAT RW 05, JALAN ANGGREK RAYA, RW 05, PETUKANGAN UTARA, PESANGGRAHAN, JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 12320, INDONESIA | POSKO CILEDUK | 0816855489 | MOHON BANTUANNYA KARENA LISTRIK DIRMH SAYA SUDH BEBERAPA HARI SERING TURUN | app russak sementara via mcb 6a | 2017-12-15 10:53 | 2017-12-15 10:53 | 2017-12-15 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:32
G5417121500720 | BP ARFAT | JL. JURANG MANGU BARAT RT 3/4 NO 2A KEL SUDIMARA KEC SUDIMARA. ACUAN : DEPAN SEKOLAH SUDIMARA | POSKO CILEDUK | 02174861190 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) | app periksa sementara via mcb 6a | 2017-12-15 12:18 | 2017-12-15 12:18 | 2017-12-15 12:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:16
G5417121500761 | BP SUPARMAN | JL LAPANGAN TEMBAK RT 07/04 GANG 6 NO 6 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR (DEKAT MASJID AL MA'RUF) | POSKO CIRACAS | 081290338410 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb sering periksa,sementara disambung langsung via mcb 6A oper TE | 2017-12-15 12:48 | 2017-12-15 12:47 | 2017-12-15 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:00
G5417121500981 | BP SYARIF | JL KP BULAK III RT 01/02 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT LAPANGAN FUTSAL, SETEMPAT TOKO HIDAYAT. | POSKO BINTARO | 02174711261 | MOHON BANTUAN PENANGANAN PTL HAMPIR PADAM | KWH METER RUSAK - SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB ,No. Lapor Referensai :G5417121500972 | 2017-12-15 14:28 | 2017-12-15 14:26 | 2017-12-15 14:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517120100160 | BP ALIT | TAMAN HARAPAN BARU BLOK C 6 NO 11 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI BARAT LOKASI : DEKAT MASJID FIRDAUS | POSKO PONDOK UNGU | 0218880850 | PHASA NOL TERBALIK | MCB 10A rusak | 2017-12-01 06:43 | 2017-12-01 06:40 | 2017-12-01 08:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:34
G5517120100284 | IBU SAAMI | JL MENJANGAN 1 F NO 39 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR LOKASI : DEKAT MASJID NURAL SALAH | POSKO CIPUTAT | 085694773173 | 1 RUMAH PADAM. APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | mpb meisys rilay tidak berfungsi sementara sambung langsung via mcbb 6a | 2017-12-01 07:51 | 2017-12-01 07:50 | 2017-12-06 12:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:25
G5517120100549 | IBU GUNAWAN | JL GN SAHARI RAYA NO 13 BLOK E NO 1 KEL PADEMANGAN TIMUR LOKASI : DALAM RUKO BCA | POSKO GUNUNG SAHARI | 08176018383 | 1 KANTOR PADAM | mcb lemah | 2017-12-01 10:15 | 2017-12-01 10:14 | 2017-12-01 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:50
G5517120100800 | IBU NUR AINI | JL AN NIKMAH NO 24 RT 7 RW 4 KEL JATI KEC PULOGADUNG KOTA JAKARTA TIMUR, DEKAT PERTAMINA / SALON JUJUK. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214707712 | 1 RUMAH PADAM MENYALA. TERKAIT LAPORAN: G3217113000708 | mcb 2a rusak | 2017-12-01 13:08 | 2017-12-01 13:06 | 2017-12-01 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:32
G5517120101189 | IBU YASI/BP SUYONO | INDUSTRI 6 NO 25 RT 9 RW 1 KEL GUNUNG SARI UTARA KEC SAWAH BESAR KOTA JAKARTA PUSAT LOKASI : DEKAT MASJID NURUL HUDA | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129738187 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6a rusak | 2017-12-01 18:43 | 2017-12-01 18:37 | 2017-12-01 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:18
G5517120101280 | IBU RIRI | PERUM PONDOK UNGU PERMAI BLOK AL 11 NO 18 RT 7 RW 11 KEL BAHAGIA KEC BABELAN KOTA BEKASI UTARA LOKASI : DEKAT DENGAN MASJID AL IKLAS | POSKO PONDOK UNGU | 081290150217 | 1 RUMAH PADAM | mpb rusak relay tidak berfungsi sementara dilos via mcb 6a | 2017-12-01 21:02 | 2017-12-01 20:59 | 2017-12-15 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:09
G5517120200701 | BP SARIANTO | JL. HAJINILIAS PENDOWO KEL.GEROGOL KEC.LIMOL DEPOK. LOKASI: DEKAT SEKOLAH FABRIAN | POSKO CINERE | 081533873258 | 1 RUMAH PADAM | mpb merej melcoinda rusak rilay tidak berfungsi sementara sambung langsung via mcb 4A | 2017-12-02 12:28 | 2017-12-02 12:25 | 2017-12-05 12:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:12
G5517120200702 | BP RAHMAT YULIANDRI | PR CANDRA BAGA BLOK AP 5 NO 14 RT 27 RW 19 KL BAHAGIA KC BABELAN KOTA BEKASI UTARA. LOKASI : DI DEPAN TAMAN PERUM | POSKO PONDOK UNGU | 081319806599 | MOHON PENANGANAN LAYAR APP PRABAYAR BLANK. TIDAK BISA MEMASUKKAN PULSA. (PTL TIDAK PADAM) | MPB RUSAK DI LOS VIA MCB 6A | 2017-12-02 12:28 | 2017-12-02 12:28 | 2017-12-15 11:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:24
G5517120201362 | IBU SRI SAMCITY | JL TIPARCAKUNG GG SALON KEL SUKAPURA RT 8 RW 3 NO 50 KEC CILINCING KOTA JAKARTA UTARA LOKASI : DEKAT FOTOKOPI ADINDA DISEBERANG JALAN ADA KLINIK DIJAYA MEDIKA | POSKO MARUNDA | 087884860149 | 1 RUMAH PADAM | mcb hanya turun, setempat normal. | 2017-12-02 19:30 | 2017-12-02 19:22 | 2017-12-02 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:37
G5517120300061 | IBU decI | JL PANJANG SIPULIR RT 5 RW 4 NO 15 A KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN LOKASI ; DEKAT ALFAMIDI | POSKO BULUNGAN | 08122633933 | 1 RUMAH PADAM | MCB IB turun | 2017-12-03 06:01 | 2017-12-03 05:59 | 2017-12-03 06:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:50
G5517120300912 | BP MANGUKAT | JL CIKINI KRAMAT PASAR KEMBANG. NO 14 RT 4 RW1 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG LOKASI : DEKAT PORTAL | POSKO MENTENG | 081310383791 | 1 RUMAH PADAM. | mcb 6a ruzak,zelezai di ganti baru(ambil mcb 6a ke pozko+tunggu terbit clear temper)@ 541103049895/1300@ amzyani-ujang | 2017-12-03 18:33 | 2017-12-03 18:27 | 2017-12-03 20:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:37