## IssueTaskList-3
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G1217101000580 | BP ANTON | JL CIPINANG BALI 2 NO 42 KEL CIPINANG MUARA KEC CIPINANG MUARA ACUAN LOKASI : DARI ARAH KALI MALANG ADA MALL CIPINANG INDAH KEKANAN KE CEWANG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081316767691 | MCB LEMAH (R1/1300 VA ) | MCB 6A (BBC) RUSAK DOLL | 2017-10-10 19:32 | 2017-10-10 17:30 | 2017-10-10 20:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:39
G1217101000643 | IBU SESILIA/ BP IVAN | JL PELANGI JINGGA BLOK DANAU 7 B NO 39 KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08111125717 | MCB LEMAH (4400 VA) | SETEMPAT BEBAN LEBIH HU 24.7 A, DAYA TERPASANG 20 A | 2017-10-10 20:27 | 2017-10-10 20:11 | 2017-10-10 21:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:08
G1217101100181 | IBU SALI | JL LATUMENTEN IV NO 29 D KEL JELAMBAR KEC GROGOL PERTAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02163867036 | MCB LEMAH | setempat wilayah posko kota | 2017-10-11 08:57 | 2017-10-11 08:53 | 2017-10-11 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:31
G1217101100202 | IBU SRIYANTI | JL KEMANGGISAN PULO NO.4 /5 RT.07 RW.017 KEL PALMERAH KEC PALMERAH. ACUAN : DEPAN KOMPLEK SANDANG | POSKO KEBON JERUK | 0215480930 | MCB LEMAH (R1/2200 VA) | mcb 10A lemah selesai di tolong di ganti baru mcb 10A daya 2200 | 2017-10-11 09:21 | 2017-10-11 09:17 | 2017-10-11 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:32
G1217101100226 | IBU INTAN | JL. RS FATMAWATI NO. 20 KEC. CILANDAK BARAT DISEBERANG RUMAH SAKIT SETIA MITRA ATAU DIBELAKANG TOKO MENTENG | POSKO MAMPANG | 02175902508 | MCB LEMAH (R2 / 3500 VA ) | kelebihan beban pemakaiyan | 2017-10-11 09:56 | 2017-10-11 09:51 | 2017-10-11 11:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:59
G1217101100755 | BP ADRIAN | JL KH MAS MANSUR GG MESJID BESAR NO 72 B RT 12 RW 7 KEL TANAH ABANG KEC KEBUN KACANG ACUAN : DIDEPAN MESJID AL MAKMUR DAN SEBELUM PASAR BLOK A | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0213914646 | MCB TERBAKAR ( PTL MENYALA ) | GANGGUAN P. GUNAWAN NO REFERENSI J5417101100009 ,No. Lapor Referensai :G5417101102043 ,No. Lapor Referensai :G5417101102762 | 2017-10-11 19:17 | 2017-10-11 19:12 | 2017-10-11 19:20 | 1 | PELANGGAN LAPOR ULANG.MOHON BANTUAN SEGERA TINDAK LANJUTNYA.TERIMA KASIH CC.51.YUSUF | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:03:28
G1217101200879 | BP. FIKRI | JL. KH WAHID HASYIM PERM NUANSA ASRI CIPADUK BLOK C 1 NO. 4 KEL. JURANG MANGUN TIMUR KEC. PONDOK AREN | POSKO CILEDUK | 082210176116 | MCB LEMAH (R1 / 2200VA) | mcb 10a lemah | 2017-10-12 18:45 | 2017-10-12 18:40 | 2017-10-12 22:17 | 0 |  | Selesai | 0 03:32:06
G1217101200913 | IBU DEINA / BPK ADIT | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 19 RT9 RW19 NO. 42 KEL. CEMPAKA PUTIH BARAT KEC. CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT ACUAN; DEKAT MESJID ALHIKMAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081383993000 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | pengawatan ok terbakar | 2017-10-12 19:05 | 2017-10-12 19:00 | 2017-10-12 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:47
G1417101000025 | IBU LISMA | JL PANGKALAN JATI 2 NO 58 RT 01/06 KEL PANGKALAN JATI GANDUL KEC LIMO DEPOK ACUAN DEKAT JL RAWA KOPI RAYA | POSKO CINERE | 0217657031 | MCB LEMAH ( PTL PADAM ) | klem spaning nol nya kendur | 2017-10-10 05:15 | 2017-10-10 05:13 | 2017-10-10 06:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:58
G1417101000304 | IBU ELFIANI | JL WARAKAS VI NO 85 RT 01 RW 03 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK, JAKARTA UTARA. DI DEKAT SMP N 129 ATAU DI BELAKANG KUBURAN. | POSKO SUNTER | 0216522441 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | Batal Apkt Normal | 2017-10-10 11:27 | 2017-10-10 11:24 | 2017-10-10 13:17 | 1 | KOREKSI LAPORAN : SEKRING PEMBAGI TERBAKAR. SESUAI INFO PELANGGAN TELAH MELAKUKAN PERBAIKAN PADA SEKRING PEMBAGI TSB DAN PTL NORMAL KEMBALI. CC.54.ANINGSIH, 02165834193, A0TICR8, 10/10/17 | Selesai | 0 01:50:17
G1417101000366 | BP FAHRUL ROZI | JL. MELATI INDAH 3 NO. 30 RT. 1 RW. 12 KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT (DEKAT SEKOLAH BINTANG KEJORA). | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215416242 | MCB LEMAH DAN DILAKUKAN SBL (PTL DIPADAMKAN) | TERKAIT LAPORAN MPB MELCOINDO RUSAK DI VIA MCB | 2017-10-10 12:09 | 2017-10-10 11:58 | 2017-10-10 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:51
G1417101100312 | IBU DETI | JL TARUNA 8 ANGGREK 3 GG MAWAR 2 NO 28B RT 2 RW 2 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN PRC DKI JAKARTA ( DIEPAN SEKOLAH SARMEL ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081210556047 | MCB LEMAH ( PTL PADAM ) | mcb 4A rusak | 2017-10-11 12:09 | 2017-10-11 12:06 | 2017-10-11 12:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:06
G1417101100323 | BP IVAN | JL SERULING 1 PERUMAHAN KEMANG IFI GRAHA BLOK F7 NO 22 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH, BEKASI. DIDEKAT SPBU | POSKO PONDOK GEDE | 081387818874 | BOX MCB LEPAS (PTL TIDAK PADAM) | mcb rusak 6a | 2017-10-11 12:21 | 2017-10-11 12:17 | 2017-10-11 13:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:55
G1417101100433 | IBU SUHARTI | RUMAH SUSUN TANAH PASIR BLOK KENANGA LANTAI 1 NO 2 RT 15/6 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 082311206558 | MCB LEMAH (PTL PADAM ) | setempat di ukur overload hasil ukur 7,1 amper daya 1300 | 2017-10-11 14:26 | 2017-10-11 14:25 | 2017-10-11 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 03:09:45
G1417101100688 | BP RAHMAT | JL KELAPA MUDA NO 149 RT 5 RW. 3 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : BELAKANG KANTOR POS LATERA | POSKO LENTENG AGUNG | 081384805434 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | Mcb 4a rusak | 2017-10-11 18:12 | 2017-10-11 18:12 | 2017-10-11 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:47
G1417101200220 | IBU JULI | TOKO HARPEST ELEKTRIK JL JATI WARINGIN RAYA NO 100 RT 03 RW 02 KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE KAB BEKASI, JAWA BARAT. DI DEPAN RS. KARUNIA KASIH | POSKO PONDOK GEDE | 081310042220 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | KBO | 2017-10-12 09:58 | 2017-10-12 09:55 | 2017-10-12 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:17
G1417101200296 | IBU SRI ULINA / IBU MEI | KOMP PERTAMINA TUGU SEMPER BLOK K NO 10 RT 4 RW 16 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA BELAKANG RAMAYANA SEMPER | POSKO MARUNDA | 082110161818 | MCB LEMAH | setempat normal | 2017-10-12 11:27 | 2017-10-12 11:19 | 2017-10-12 12:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:47
G1417101200308 | IBU KEMAYANTI | JL CARINGIN BARAT 3 NO. 9 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 0217513641 | MCB LEMAH (2 PHASA DAYA 16.500 VA) | seteat di cek kelebihan pemakaian hasil ukur 21A | 2017-10-12 11:33 | 2017-10-12 11:28 | 2017-10-12 11:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:20
G2317101000022 | BP. BENTO | JL. PRIHATIN NO.43 RT 07/02 KK. AL KODAMAR KEL. KELAPA GADING BARAT KEC. KELAPA GADING JAKARTA UTARA. LOKASI : DEKAT SEKOLAH SMA 72 | POSKO SUNTER | 0214507779 | MCB LEMAH ( PTL MENYALA , ID PEL : 545100163072 , R1 / 2200 ) | ib induksi | 2017-10-10 06:32 | 2017-10-10 06:26 | 2017-10-10 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:45
G2317101000030 | BP SUHENDAR | JL MANDALA BARAT NO 15 RT 01 RW 04 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR. LOKASI : DIBELAKANG RUMAH MAKAN CENTRAK TOMANG RAYA . | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156963503 | MCB LEMAH ( PTL MENYALA ,DISPLAY APP NORMAL, NO METER : 32118170664 , R2T / 5500 ) | mcb 25A lemah | 2017-10-10 06:57 | 2017-10-10 06:55 | 2017-10-10 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:24
G2317101000127 | BPK IVAN FAUZI | JL.KERAMAT JAYA. "SDN JOHAR BR 19 PAGI" RT.13 RW.1 KEC.JOHAR BARU KEL.JOHAR BARU, | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142875302 | MCB APP METER TERBAKAR. (PTL PADAM) (ID PEL: 541300750261 DAYA: S2 / 7700VA) | mcb 35A terbakar/rusak | 2017-10-10 10:34 | 2017-10-10 10:33 | 2017-10-10 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:49
G2317101000448 | BP EFENDI | JL. ANCOL SELATAN 2 RT.2 RW.6 NO.39A KEL. SUNTER AGUNG KEC. TJ PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT WARNET DADAP ±25M SEBELAH KANAN JALAN | POSKO SUNTER | 0817809734 | MCB LEMAH. 1 RUMAH PADAM. PASCABAYAR. IDPEL 545102747628 (R2/3500) | NH FUSE 300A PUTUS PH 1/FD B SD 18 ,No. Lapor Referensai :G5417101003149 | 2017-10-10 22:59 | 2017-10-10 22:41 | 2017-10-10 22:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101100111 | BP JON PETER | JL.RAYA SENTEK NO.2 RT.7 RW.3 KEL.CIRACAS KEC.CIRACAS - JAKTIM "FIF". ACUAN LOKASI: DI DEKAT INDOMARET DAN DISEBELAH PENJUAL ES KELAPA | POSKO CIRACAS | 0218726605 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN). PASCABAYAR | di ptt tidak menjawab | 2017-10-11 09:51 | 2017-10-11 09:46 | 2017-10-11 11:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:29
G2317101100331 | IBU KIKI | VILLA DAGO TOL BLOK E 5 NO 3 RT 11 RW 19 KEL. CERUA KEC. CIPUTAT KOTA TANGSEL ACUAN : DKT MASJID AL-IKHLAS | POSKO PAMULANG | 081318448128 | MCB LEMAH. IDPEL 543500296537. DAYA R1 / 1300VA. | mcb 6A dol | 2017-10-11 18:41 | 2017-10-11 18:37 | 2017-10-11 19:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:50
G2317101200095 | IBU DINI | PENGGILINGAN KP PISANGAN RT.1/3 NO.21 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG DEKAT PONPRES NAHDATUL WATHAN | POSKO PONDOK KOPI | 087883445557 | MCB LEMAH, ID PEL 544101930381 /R1M / 900VA | setempat normal ..kelebihan beban daya terpasang 4 amper ..HU 4.7 amper | 2017-10-12 08:03 | 2017-10-12 07:58 | 2017-10-12 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:09
G2317101200165 | IBU RULI | JL.TAMAN TORAM 2 RT.3 RW.10 NO.9 KEL.TEGAL ALUR KEC.KALIDERES - JAKBAR. ACUAN LOKASI: DI DEKAT MUSHOLLA AL-BAROKAH | POSKO KALIDERES | 0216926428 | MCB LEMAH (PTL MENYALA). IDPEL: 546101027487, DAYA: R1 / 1300 | instalasi bangunan yg terganggu .di sisi pln normal | 2017-10-12 10:29 | 2017-10-12 10:24 | 2017-10-12 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:18
G2317101200186 | BAPAK PUTRA | JL KRAN RAYA NO 33 A "TOKO MUSIK STORE" KEL. GN SARI SELATAN . JKT PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02121473351 | MCB LEMAH, PTL MENYALA DISPLAY APP METER TERTERA SISA STROOM: 87.15 KWH NO METER :86031040396 (R1 T / 1300 VA ) | mcb 6A terbakar/rusak | 2017-10-12 11:22 | 2017-10-12 11:07 | 2017-10-12 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:01
G2317101300072 | IBU RINA/BPK ABDUL SOLAD | PERUMAHAN UTAMA NO.1 RT.5 RW.5 KEC.DUREN SAWIT KEL.PONDOK BAMBU ACUAN LOKASI: DISAMPING KOMPLEK BEACUKAI. | POSKO KALIMALANG | 08997435350 | MCB APP METER MENGLUARKAN PERCIKAN API. (PTL PADAM) (O METER: 56701654586 DAYA: R1T / 1300VA) | MCB 6A ABB RUSAK 544204296551 1300 LG 012136 RAHMAT ALI | 2017-10-13 06:45 | 2017-10-13 06:41 | 2017-10-13 07:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:06
G3217101000191 | BP DAMAN HURI | JL. MASJID NURUL HASANAH NO. 92 RT 2/12 SAMPING MASJID NURUL HASANAH KP. SUMUR BOR KEL/KEC. KALIDERES | POSKO KALIDERES | 0218315500 | MCB LEMAH (PRABAYAR) | mcb 4a banyak semutnya diganti dengan mcb cadangan dan ct normal, tab petugas error | 2017-10-10 10:19 | 2017-10-10 10:17 | 2017-10-10 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:09
G3217101000282 | BP ROBI | JL K NO 4 RT 012/ RW 09 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN KAB JAKARTA UTARA, BELAKANG PASAR TELUKGONG /SEBERANG ALFAMART | POSKO KAPUK | 0811199842 | MCB LEMAH 16A TERKAIT G5417100901276 | stempat dicek ptugas app prabayar display tertera periksa | 2017-10-10 11:49 | 2017-10-10 11:47 | 2017-10-10 12:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:40
G3217101100376 | BP JONI | JL PLUIT KARANG BARAT BLOK P2S NO 92 RT 02 RW 02 KEL PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA, ACUAN LOKASI: DISEBELAH CUCI MOBIL, SATU DERET DENGAN SEKOLAH PENABUR | POSKO BANDENGAN | 0216611197 | MCB LEMAH 3 PHASA | mcb 3x16a fase 3 lemah selesai di ganti mcb 16a satu buah mcb 3x16a fase 3 lemah selesai di ganti mcb 16a satu buah sebelumnya petugas melakukan pengusutan gangguan p.kartini | 2017-10-11 13:45 | 2017-10-11 13:26 | 2017-10-11 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:34
G3217101100683 | BP MARENDRA | JL KALISARI RAYA NO 59 RT 9 RW 3 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR. LOKASI: DEPAN GANG BAMBU INDAH | POSKO CIRACAS | 081288657012 | 1 RUMAH PADAM MCB ON APP BLANK | pengurangan beban GI gandaria P.kendeng normal 19:10 ,No. Lapor Referensai :G5117101101887 | 2017-10-11 18:50 | 2017-10-11 18:47 | 2017-10-11 18:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100815 | BP JONI | JL. BISMA 12 BLOK C4 NO. 13 KEL. PAPANGGO KEC. TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08128120820 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR (MCB ON) | FUSE TM PALA BESAR 43 A PUTUS PHASE 2 DAN PHASE 3 , SD 93 ,No. Lapor Referensai :G5417101103423 | 2017-10-11 20:23 | 2017-10-11 20:19 | 2017-10-11 20:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100863 | IBU TITI | KK PERMATA HARAPAN BARU BLOK C1 NO 9 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA, ACUAN DEKAT SEKOLAH BINA TALENTA | POSKO PONDOK UNGU | 02188981884 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON | setempat iml | 2017-10-11 21:07 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:12
G3217101100960 | BP YANTO | JL.STASIUN KEMAYORAN NO.1C RT.15 RW.01 KEL.GUNUNG SARI SELATAN KEC.KEMAYORAN JAK-PUS. MASUK KE STASIUN KEMAYORAN, DISAMPING ALFAMART | POSKO MENTENG | 082115544431 | MCB TERBAKAR, PTL PADAM | 56607689017. da 1300. parbayar mcb nya rusak.6 A selesai di ganti baru 6 A, di segel lagi. # parijo /yono# | 2017-10-11 22:40 | 2017-10-11 22:38 | 2017-10-11 23:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:37
G3217101200055 | BP SUJA'I | JL DONGKAL RT 05 RW 03 NO 23 KP BABAKAN KEL SUKATANI KEC TAPOS DEPOK, ACUAN DEKAT PATUNG TANI DAN ALFAMIDI | POSKO CIRACAS | 0215523490 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON (PASCABAYAR DAYA 900VA) | apl sr los kontak | 2017-10-12 05:34 | 2017-10-12 05:32 | 2017-10-12 07:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:09
G3217101200060 | IBU RANI | JL PIRUS NO 32 RT 10/11 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA CAWANG ATAS, ACUAN DIBELAKANG INDO MOBIL CILIWUNG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085780279912 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON | mcb meter 10a terbakar merk abb | 2017-10-12 05:42 | 2017-10-12 05:39 | 2017-10-12 06:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:31
G3217101200065 | BP WISNU EDI | JL. SWDAYA RAYA RT 5 RW 5 GRIYA SWADAYA NO. 4 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI SEBERANG PANTI ASUHAN PUTRA 5 | POSKO KALIMALANG | 085664433100 | MCB LOSS (PASCABAYAR) | mcb lost | 2017-10-12 05:51 | 2017-10-12 05:48 | 2017-10-12 08:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:36
G3217101200132 | BP RUDI SUSANTO | JL KERTAJAYA 5 NO 88 RT 4/14 (SETEMPAT GUDANG KERTAS ) KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI: SEBELAH TOL | POSKO BANDENGAN | 081315161989 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 63A terbakar selesai diganti baru nyala normal | 2017-10-12 07:58 | 2017-10-12 07:54 | 2017-10-12 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:40
G3217101200199 | IBU MAHESA | JL. PONCOL LESTARI NO. 27 RT 1/9 DEKAT MUSHOLLA NURUL IMAN KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 089605072864 | MCB LOSS (PASCABAYAR) | mcb 10a sneider doll | 2017-10-12 09:26 | 2017-10-12 09:23 | 2017-10-12 10:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:17
G3217101200214 | BP SUGIONO | JL. HAJI BASIR KP SERUT RT 1 RW 3 KEL PONDOK KACANG BARAT KEC PONDOK AREN SEBELUM MESJID SEBELAH KANAN KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 081318865547 | PHASA TERBALIK (MCB DI OFFKAN MASIH ADA ALIRAN LISTRIK) | pengonekan kabel sr terbalik | 2017-10-12 09:53 | 2017-10-12 09:47 | 2017-10-12 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:13
G3217101200699 | BP FIRMAN | JL. CAMAR BLOK AE22 SEKTOR 3 BINTARO DARI BINTARO PLAZA PEREMPATAN LURUS MENTOK BELOK KIRI 2X SEBELAH POS SATPAM KEL. PONDOK BETUNG KEC. PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 081284657626 | 1 RUMAH PADAM MCB ON PASCABAYAR DPEL : 543103100062 | cek normal | 2017-10-12 19:20 | 2017-10-12 19:14 | 2017-10-12 19:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:07
G3217101200750 | BPK HERDI | JL KOTA BAMBU UTARA 1 GG SMP 130 RT 5 RW 1 NO 16 KEL KOTA BAMBU UTARA KEC PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215669902 | MCB LEMAH 1 RUMAH PADAM | IB / BT | 2017-10-12 19:57 | 2017-10-12 19:50 | 2017-10-12 22:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:40
G3217101200799 | IBU MELIA | JL ALTERNATIF CIBUBUR KK RAFLES HILLS BLOK LB NO 8 RUKO CITY WALK, KEL HARJAMUKTI KEC CIMANGGIS DEPOKLOKASI : TEPAT CAKE HOUSE, SEBERANG INDOMARET | POSKO CIRACAS | 02184302004 | MCB LEMAH. (PTL TIDAK PADAM) | setempat dihubungi minta di datangi besok | 2017-10-12 20:55 | 2017-10-12 20:51 | 2017-10-12 21:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:25
G3217101200814 | BP TASRIP | PR WAHANA BLOK E1 NO 8 RT 9 RW 7 KEL JATI RANGUL KEC JATI SAMPURNA PONDOK GEDE BEKASI KOTA // WAHANA PEMANCINGAN SEBELUM MASJID MUJAHIRIN | POSKO PONDOK GEDE | 081389558989 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 17.00 (MCB LOSS) | didatangi setempat normal | 2017-10-12 21:07 | 2017-10-12 21:03 | 2017-10-12 22:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:43
G3217101200893 | IBU AGUSTIN | JL. DEWATA NO. 5 RT 6 RW 2 KEL. BUKIT DURI PUTRA KEC TEBET JAKARTA SELATAN BELAKANG PASAR BUKIT DURI BELOK KANAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 089612400337 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR, MCB LOSS | SETEMPAT DI CEK NORMAL | 2017-10-12 22:51 | 2017-10-12 22:46 | 2017-10-13 01:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:46:17
G3217101300104 | BP TATANG | JL NURUL AMAL RAYA NO 63 B KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT TEPATNYA TOKO INDOMARET NURUL AMAL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 083892340891 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | pengawatan dalam Oka trbakar | 2017-10-13 06:29 | 2017-10-13 06:27 | 2017-10-13 06:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:02
G5117101000207 | IBU SAIDAH | JL KALIBATA SELATAN NO 15 RT 01 RW 04 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN - ACUAN LOKASI: BELAKANG BENGKEL SURYA SAKTI BAN NANTI ADA GANG BUNTU MASUK , MENCARI RUMAH IBU SAIDAH RAZAK | POSKO PASAR MINGGU | 0217990246 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DENGAN DURASI SETIAP 30 MENIT SEKALI,DAYA 1300 VA | GANGGUAN INSTALASI BANGUNAN , DI JELASKAN KE KONSUMEN | 2017-10-10 06:57 | 2017-10-10 06:54 | 2017-10-10 07:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:22
G5117101000227 | IBU PIPIT | JL KAMPUNG ARMAN GG. H. NALI NO. 117A RT. 7 RW, 8 KEL. TUGU KEC CIMANGGGIS DEPOK . | POSKO CIRACAS | 085888765417 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DENGAN DURASI SETIAP 15 MENIT DAYA YANG TERSAMBUNG 900. | setempat ib | 2017-10-10 07:14 | 2017-10-10 04:30 | 2017-10-10 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 03:03:51
G5117101000248 | BP AIRUL | JL.SWADAYA 1 NO.10. RT 11 RW 01. KEL CIPINANG MELAYU. KEC MAKASSAR. KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081932581606 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT MCB APP MELEMAH (DAYA 1300 VA) DENGAN DURASI MENYALAKAN POMPA AIR DAN SETRIKA SEJAK KEMARIN | setempat dicek normal | 2017-10-10 07:28 | 2017-10-10 07:24 | 2017-10-10 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:42
G5117101000265 | IBU SRI | PR PESONA TAMINI RESIDENCE BLOK. A NO. 1 RT. 5 RW. 5 JL. DUKUH 5 KEL. DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR . // DEKAT KANTOR PEGADAIAN DUKUH | POSKO CONDET | 02129954128 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DENGAN DURASI SETIAP 15 -30 MENIT DAYA YANG TERSAMBUNG 2200, SEBELUMNYA TERKENA PETIR, | mcb lemah | 2017-10-10 07:36 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 08:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:26
G5117101000268 | IBU TAMTI/BP WAHYU | JL SUHODO 1 NO. 1 RT 3 RW 10 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKRTA SELATAN BELAKANG CAREFOUR | POSKO PONDOK INDAH | 0217651887 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP DAYA 2200 VA SEBELUMNYA TERJADI BANYAK RUMAH PADAM NYALA SETELAH PADAM MCB IFF JIKA DINYALAKAN KEMBALI BUTUH BEBERAPA SAAT DAN HARUS DI KETUK DAHULU | D CEK IB | 2017-10-10 07:37 | 2017-10-10 07:29 | 2017-10-10 08:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:30
G5117101000362 | BP TSP SITOMPUL | JL NANGKA 1 NO 21 RT 5 RW 5 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN.// TEPAT DIGAWANG LAPANGAN BOLA SUKATANI JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081313448686 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH 2200VA DENGAN DURASI 1 MALAM 4 KALI. | GANGGUAN INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 08:32 | 2017-10-10 08:27 | 2017-10-10 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:31
G5117101000411 | BP ZAKI | JL HR RASUNA SAID KK RPI RT 8/4 KEL KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI JAKARTA SELATAN. (SETEMPAT MASJID DARUL MUQOROBIN) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087874121303 | MCB APP LEMAH (DAYA TERSAMBUNG 13200) DENGAN DURASI SETIAP WAKTU SHOLAT | rojali-luki.s 541100208123 stmpt beban lebih,hu 1=25 2=24 3=25 .lama pengerjaan karna terkendala manuver gardu dikedutaan rusia dan lama krna menunggu pelanggan | 2017-10-10 09:05 | 2017-10-10 09:03 | 2017-10-10 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:11
G5117101000412 | IBU DIRA | PELANGGAN KONFIRMASI MCB KWHMETER LEMAH DAYA TERSAMBUNG (TIDAK MENGETAHUI) DURASI 1 JAM SEKALI | POSKO PONDOK KOPI | 02186906519 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB KWHMETER LEMAH DAYA TERSAMBUNG (TIDAK MENGETAHUI) DURASI 1 JAM SEKALI | STMPT PUNYA WILAYAH X MALANG / STMPT APOTIK GENERIK H.NAMAN NO.49 | 2017-10-10 09:06 | 2017-10-10 09:03 | 2017-10-10 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:38
G5117101000454 | BP BUDI | PERUM DUTA BUMI III BLOK R NO 5 HARAPAN INDAH BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 0214604457 | MCB KWH METER LEMAH SEKITAR 1 MINGGU TERAKHIR.DURASI TIDAK MENENTU .DAYA 1300 VA | mcb 6A rusak terkena semut | 2017-10-10 09:30 | 2017-10-10 09:29 | 2017-10-10 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:06
G5117101000529 | BP IWAN | JL KEBON JERUK 5 NO 0 KEL MAPAR RT 7 RW 6 KEC TAMAN SARI KOTA JAKARTA 11160 (DEKAT SEKOLAH STRADA ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 087886010198 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB KWH METER BERBUNYI ( PTL TIDAK PADAM ) DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | mcb 10A terbakar | 2017-10-10 10:11 | 2017-10-10 10:08 | 2017-10-10 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:10
G5117101000572 | BP TONI | JL PERMATA KEBON PALA NO 0 KEL KP MELAYU RT 5 RW 6 KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR ( DEKAT WARNET ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083876274248 | MCB APP METER LEMAH (DAYA KONTRAK 3500VA .) DENGAN DURASI SETIAP (TIDAK TENTU ) | setempat alamat tidak ditemukan | 2017-10-10 10:30 | 2017-10-08 10:27 | 2017-10-10 11:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. (CC.54.HALIMAH, 083876274248, A0TIAQ0) | Selesai | 0 01:08:18
G5117101000575 | BP DIKI | JL CIBUBUR 6 NO 13 RT 4/4 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS (DEKAT SD 01 CIBUBUR / MESJID FATUL GHOFUR). | POSKO CIRACAS | 081319238023 | MCB APP LEMAH DAYA 1300 VA SAAT MENYALAKAN ELEKTRONIK | setempat ib | 2017-10-10 10:33 | 2017-10-10 10:31 | 2017-10-10 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:55:37
G5117101000670 | BP SINAGA | JL.RAYA KAPIN RT 09 RW 04 KEL JATI BENING BARU KEC PONDOK GEDE | POSKO KALIMALANG | 02186901094 | MCB APP LEMAH DAYA TERSAMBUNG 1300VA | mcb rusak 6a id pel 544300123761 petugas aliansyah,bayu | 2017-10-10 11:15 | 2017-10-10 11:04 | 2017-10-10 12:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:48
G5117101000685 | BP SITORUS | PR BATU CEPER PERMAI BLOK E NO 11 RT 8 RW 9 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER KOTA TANGERANG, DEKAT RUMAH BP RW | POSKO KALIDERES | 081385365349 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LEMAH (DAYA KONTRAK 3500 VA) DENGAN DURASI TIDAK MENENTU, SEJAK 1 BULAN INI. | mcb 20a lemah | 2017-10-10 11:22 | 2017-10-10 11:19 | 2017-10-10 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:07
G5117101000862 | BP BUDI SETIAWAN | PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR 5 BLOK.P7 NO.15 KEL.BAHAGIA KEC.BABELAN BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081314203310 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DAYA 1300 DENGAN DURASI TIDAK TENTU | setempat normal. hasil ukur 6,4 | 2017-10-10 12:24 | 2017-10-10 12:21 | 2017-10-10 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:23
G5117101100222 | IBU TARI | JL H TEN 3 RT 5 RW 1 NO 73 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT KANTOR PEGADAIAN DAN DEKAT MASJID JAMIATUL KHOIR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087885437118 | MCB LEMAH (DAYA 450 VA) | ib | 2017-10-11 06:06 | 2017-10-11 06:06 | 2017-10-11 06:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:52
G5117101100300 | IBU NURLIA / BP JAMRUD | JL KUMBANG GG SWADAYA NO 21 KP RAWALELE RT 2 RW 1 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT - DEKAT PUSKESMAS PEGADUNGAN | POSKO KALIDERES | 0215403007 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB KWH METER LEMAH (DAYA TERSAMBUNG 3500VA) DENGAN DURASI SETIAP 10-15 MENIT SEKALI | mcb 16 a rusak diganti dengan mcb cadangan normal, tab petugas error | 2017-10-11 06:41 | 2017-10-11 06:38 | 2017-10-11 07:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:56
G5117101100348 | BP ARIFIN | JL JOMAS NO.38 RT8 RW5 KEL.MERUYA UTARA KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT (BELAKANG MUSHOLLA NURUL IMAN) | POSKO KEBON JERUK | 081310609782 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) PUKUL 06.00 WIB, MCB DI APP METER INDUK TIDAK BISA DI ON KAN | mcb 6a rusak selesai di tolong ganti mcb baru 6a daya 1300 | 2017-10-11 07:01 | 2017-10-11 07:00 | 2017-10-11 07:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:18
G5117101101050 | BP STEVEN | HARKO MANGGA DUA BLOK M12 KEL SAWAH BESAR KEC MANGGA DUA SELATAN / DEKAT WTC MANGGA DUA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216123314 | MCB KWH METER LEMAH DAYA 10600 VA DURASI 1 JAM SEKALI (YANG SERING TURUN HANYA SALAH SATU MCB SAJA) | kerusakan bagian instalasi bangunan/keterlambatan pelayanan di karenakan ada gangguan dlm pengusutan penyulang kamboja | 2017-10-11 12:43 | 2017-10-11 12:39 | 2017-10-11 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:40
G5117101101879 | BP. ANJU | JL KOMP BATAN BLOK A-7A RT 7 RW 7 KEL RAWA BAMBU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN /// DEKAT PUTARAN REL | POSKO PASAR MINGGU | 081399690492 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DENGAN DAYA TERSAMBUNG 11000 VA | PENGAWATAN TERBAKAR | 2017-10-11 17:58 | 2017-10-11 17:49 | 2017-10-11 19:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:34
G5117101102088 | BP SLAMET | JL MUTIARA 4 NO. 54A RT. 20/06 KEL. PULO GEBANG KEC. CAKUNG (ACUAN : DEPAN RUSUN MUTIARA) | POSKO PONDOK KOPI | 082220071230 | MCB LEMAH DAYA 1300 DURASI SETIAP 5-10 MENIT | ib anslet | 2017-10-11 18:55 | 2017-10-11 09:01 | 2017-10-11 19:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:35
G5117101102358 | BP RAMDAN BACHTIAR | JL SAWAH BARU RT 02 RW 11 NO 19 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA / DEKAT STM CIKINI | POSKO MARUNDA | 081298404171 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH (DAYA 2200 VA) DENGAN DURASI 30 MENIT | null | 2017-10-11 20:45 | 2017-10-11 05:00 | 2017-10-11 21:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:29
G5117101200215 | IBU LOLA | JL KAYU MAS UTARA BLOK R NO. 247 KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG RT 6 RW 6 JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081315084800 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DAYA 2200VA DENGAN DURASI SETIAP 20 MENIT SEKALI | mcb 10 rusak | 2017-10-12 06:17 | 2017-09-21 06:13 | 2017-10-12 07:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:00
G5117101200227 | BP EDISON | JL TANAH MERDEKA 5 NO 28 RT 14 RW 4 KEL RAMBUTAN KEC CIRACAS - JAKARTA TIMUR (DEPAN KAMPUS AKPER) | POSKO CIRACAS | 02187790132 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR), MCB APP METER TIDAK BISA DI-ON-KAN | mcb 6 a rusak | 2017-10-12 06:23 | 2017-10-12 05:31 | 2017-10-12 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:54
G5117101200505 | IBU YEN YEN | PERUM DAAN MOGOT BARU KOMPLEK KINTAMANI BLOK LF NO 21 RT 2/17 KALIDERES JAKARTA BARAT / DEKAT RS HERMINA DAAN MOGOT | POSKO KALIDERES | 0215444968 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP HAMPIR LEPAS (SAAT ADA PEMADAMAN MCB APP OFF DAN SAAT MENYALA HARUS DI ON KAN TERLEBIH DAHULU) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.” | stp tdk padam, kafer MCB pecah lepas dari baut | 2017-10-12 08:45 | 2017-10-12 08:33 | 2017-10-12 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:14
G5117101200567 | IBU IRA | JL PAL BATU I RT5/4 NO.5 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET / BELAKANG BALAI SUDIRMAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218307275 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP ( 2200 VA ) DENGAN DURASI DALAM 1 HARI BISA 6 - 7 KALI | mcb 10 A Abb terbakar | 2017-10-12 09:13 | 2017-10-12 09:09 | 2017-10-12 10:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:52
G5117101200597 | BP HAFIS | JL PERMATA PEMULANG NO.2A KEL BUARAN RT.18 RW.4 KEC SETU TANGERANG SELATAN//DEKAT FRESCO LAUNDRY | POSKO PAMULANG | 0217566109 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LEMAH DAYA 5500VA | setempat dicek kelebihan pemakaian | 2017-10-12 09:30 | 2017-10-12 09:23 | 2017-10-12 10:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:44
G5117101200626 | BU LENI ( PT JAYA ABADI ) | GRAHA BOULEVARD BLOK ND NO 55 KEL.PEGANGSAAN 2 KEC.KELAPA GADING JAKUT ( SAMPING MITSUBISI KELAPA GADING ) | POSKO SUNTER | 02122452583 | MCB APP LEMAH ( DAYA TERSAMBUNG 33000 VA ) DENGAN DURASINYA SEHARI BISA 4X | instalasi pelanggan rusak | 2017-10-12 09:45 | 2017-10-12 09:43 | 2017-10-12 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:11:53
G5117101200652 | IBU FATIMAH | JL KP BULAK BARU RT 5 RW 3 NO 10-A KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG JAKRTA TIMUR (DEKAT PASAR PULO GADUNG ATAU DEKAT MASJID JAMI' ALTAQWA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087887151993 | MOHON BANTUAN PENGECEKAN PELANGGAN MENGINFORMASIKAN MCB APP LEMAH DENGAN DAYA 900 DURASI 10 MENIT SEKALI | mcb 4a rusak daya 900va | 2017-10-12 10:08 | 2017-10-12 10:06 | 2017-10-12 10:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:03
G5117101200699 | BP ADI | JL NUSA INDAH 2 NO.28 RT-8 RW-9 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT MASJID NURUL HILAL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087897978274 | MCB APP LEMAH (DAYA 1300, SETIAP DURASI TIDAK MENENTU DALAM 1 MINGGU 2X TERJADI) | MCB 6a rusak | 2017-10-12 10:28 | 2017-10-05 10:30 | 2017-10-12 12:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:15
G5117101200816 | BP MUL | JL KEMAY GEMPOL NO.7 RT-11 / RW-7 KEL KBUN KOSONG KEC KEMAYORAN KOTA JAKARTA PUSAT ( AN REK : PAIMIN ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087782173271 | MCB APP LEMAH ( DAYA = 1300 ) DG DURASI ( 3X DLM 1 HARI ) SEJAK 2 BULAN . TERIMAKASIH | mcb 6a rusak,selesai diganti baru pakai mcb 6a | 2017-10-12 11:19 | 2017-10-12 11:15 | 2017-10-12 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:29
G5117101200824 | BP HENDRA GUNAWAN | KEL TENGAH RT 1 RW 4 JL KRAMAT TIMUR NO 46 KEC KRAMAT JATI JAKTIM / BELAKANG KOMPLEK PAMPAMPRES | POSKO CONDET | 0218009534 | MCB APP LEMAH DENGAN DAYA 2200 VA DURASI SEKITAR 10 - 15 MENIT SEKALI | instalsi bangunan terganggu | 2017-10-12 11:23 | 2017-10-10 11:22 | 2017-10-12 12:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:15
G5117101200880 | BP FAHRINAL | JL DAHLIA RT 14 RW 01 NO 31 KEL JATIPULO KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT / DIBELAKANG DARMAIS ATAU HERO LAMA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081286865398 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DAYA TERSAMBUNG 3500VA DENGAN DURASI SETIAP MALAM HARI | setempat minta di cek malam hari karena keluhannya malam hari | 2017-10-12 11:45 | 2017-10-12 11:42 | 2017-10-12 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:08
G5117101201165 | BP WIWIEK | PR TAMAN FASCO BLOK A8 NO 11A PAMULANG 2 SARWA PAMULANG TANGERANG/ BELAKANG KANTOR WALIKOTA | POSKO PAMULANG | 02174636721 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR)-MCB APP TIDAK DAPAT DI ON KAN | setempat di cek mcb 6a rusak/dol | 2017-10-12 13:18 | 2017-10-12 12:14 | 2017-10-12 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:58
G5117101201922 | IBU YURI | KOMPLEK POLRI JL VILLA NO 6 KEL KARET SEMANGGI KEC SETIA BUDI JAKSEL (DEPAN WISMA PERHUTANI) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02157973062 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PADAM 1 RUMAH (INDIKASI MCB KWH METER LEMAH) | SUGENG - HENA / 541100033616 / daya 13200 / Setempat ib/bt | 2017-10-12 17:56 | 2017-10-12 17:50 | 2017-10-12 20:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:45:36
G5117101202261 | IBU HESTI | TAMAN BRAWIJAYA III NO 4 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN / SEBRANG RS BRAWIJAYA | POSKO MAMPANG | 02172799698 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH DAYA 33000VA | di cek normal | 2017-10-12 19:08 | 2017-10-12 19:06 | 2017-10-12 20:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:22
G5117101202677 | IBU CIKA | JL GANG MESS DALAM NO 51 RT 12 RW 17 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087881848866 | MCB APP METER KENDOR, PELANGGAN KHAWATIR MEMBAHAYAKAN, PTL MASIH NYALA | PETUGAS SDH DI LOKASI PELAPOR TDK DI TEMPAT TLU#RIJAL - NUGROHO# | 2017-10-12 21:12 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 22:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:06
G5117101300199 | BP NOVA | JL DMC 4 NO 15 RT 4 RW 7 KOMPLEKS JATI WARINGIN ASRI KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 087879837153 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LPB TIDAK BISA DI ON KAN MESKIPUN TANPA PEMAKAIAN | instalasi bangunan | 2017-10-13 05:50 | 2017-10-09 05:47 | 2017-10-13 06:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:24
G5117101300252 | BP PUDJIONO | KOMPLEK PMD / BANGDES RT 07 RW 01 NO 14 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ( BELAKANG KANTOR KEMENTRIAN DALAM NEGERI ) | POSKO PASAR MINGGU | 0217983078 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR). MCB APP TIDAK BISA DIONKAN KEMBALI. | mcb 4a rusak | 2017-10-13 06:29 | 2017-10-13 05:01 | 2017-10-13 07:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:34
G5217101000040 | BP HARI YAFRI | JL PALAPA 2 NO 8 RT 2 RW 5 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN // DARI MASJID BAITULSALAM LURUS LOKASI SEBELAH KANAN PAGAR | POSKO PASAR MINGGU | 085694544000 | MCB LEMAH SEJAK SEMALAM | GANGGUAN INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 05:08 | 2017-10-10 05:05 | 2017-10-10 07:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:53
G5217101000045 | BP IWAN | JL SWADAYA II NO 83C RT6 RW5 KEL. TANJUNG BARAT KEC. JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN. LOKASI : +/-300M SETELAH GEDUNG ANATAM MASUK JL NANGKA ARAH PASAR REBO | POSKO PASAR MINGGU | 08111511975 | MOHON PENGECEKAN APP PRABAYAR.DISPLAY APP PRABAYAR TIDAK ADA KETERANGAN APAPUN (BLANK) PTL PADAM SEJAK PUKUL 05.10WIB , MCB KWH ON DAN SEKRING ON. | JTR TERBAKAR DARI GARDU PM 257 ,No. Lapor Referensai :G5217101000041 | 2017-10-10 05:18 | 2017-10-10 05:11 | 2017-10-10 05:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:47
G5217101000072 | IBU MERI | JL PALBATU 1 NO 42 RT 7 RW 4 KEL MENTENG DALAM KEC. TEBET >> DEPAN KOTA CASABALNCA PAS HALTE PUTAR BALIK MASUK JL PALBATU 1 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0895601673977 | MCB SERING TURUN /LEMAH SEJAK 2 HARI YANG LALU | instalasi bangunan | 2017-10-10 06:10 | 2017-10-10 06:07 | 2017-10-10 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:30
G5217101000082 | BP RAHMAT | JL RAYA CENTEX NO 104 RT 10 RW 3 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR >> KANTIN SMP 208. | POSKO CIRACAS | 081381037707 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 05.00. MCB TIDAK DAPAT DI ON KAN. | mcb rusak | 2017-10-10 06:18 | 2017-10-10 06:15 | 2017-10-10 07:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:33
G5217101000142 | BP ALWIN | PR GRIYA MADANI CIKUNIR BLOK J 11 JL H. ILYAS RT 1 RW 12 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN. DEKAT PENGOBATAN URUT H. ILYAS | POSKO PONDOK GEDE | 08121222183 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 6.45. MCB DAN SEKRING ON. LAYAR KWH METER BLANK | sr lost kontak | 2017-10-10 07:25 | 2017-10-10 07:24 | 2017-10-10 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:36
G5217101000148 | BAPAK HASANUDIN | SMP N 187 KP GAGA RT4/ RW 9 KEL SEMANAN KEC. KALIDERES // DEKAT STASIUN KA KALIDERES | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215455859 | MCB LEMAH. SEJAK 2 MINGGU YANG LALU. | oper load | 2017-10-10 07:27 | 2017-10-10 07:24 | 2017-10-10 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:09
G5217101000399 | IBU SITA | JL. SEKOLAH DUTA RAYA PN 3 NO.50 KEL. PONDOK INDAH KEC. JAKARTA SELATAN LOKASI DEKAT JAKARTA INTERNASIONAL SCHOLL | POSKO PONDOK INDAH | 02171796173 | MOHON PENANGANAN SEGERA, MCB SERING TURUN SEJAK TADI MALAM, VOLTASE TIDAK STABIL, TIDAK MENGETAHUI TEGANGAN TERUKUR, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI PTL. PTL DISARANKAN DIPADAMKAN. | pengawatan meter terbakar | 2017-10-10 10:28 | 2017-10-10 10:23 | 2017-10-10 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:24
G5217101000455 | IBU FANI | JL MATRAMAN DALAM 2 RT 16 RW 8 NO 24 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG JAKARTA PUSAT >> DEPAN SEKOLAH TAMAN SISWA | POSKO MENTENG | 085921508969 | 1 RUMAH PADAM PADAM SEJAK 10:40, MCB DAN SEKRING ON | setempat ib oper bt 541102540388 450 va #ruchyat/IING | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 10:52 | 2017-10-10 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:13
G5217101000479 | BP SUPRI | GALERY KERAMIK S WIDAYANTO JL. TAMAN SETABUDI 2 NO 11 KEL SETIABUDI KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN > DEPAN SMA 3 | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215262309 | PTL PADAM 1 KWH METER PKL. 11.00, MCB DAN SEKRING ON | rojali-luki.s 541100166788 stmpt dicek normal menyala,buka OK,buka MCB segel kembali | 2017-10-10 11:11 | 2017-10-10 11:09 | 2017-10-10 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:49
G5217101000583 | IBU NOVA | SETEMPAT SPBU 3412213 JL.CIPUTAT RAYA NO 41 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 0217238586 | 1 ATM PADAM PK.11:55 MCB ON | loskontak ditiang | 2017-10-10 12:01 | 2017-10-10 11:57 | 2017-10-10 12:23 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.HARRYYANTI/A0TIC5F/0217238586 | Selesai | 0 00:21:28
G5217101000738 | BP SAMSURI | JL H SAHRIN NO 34 RT 1 RW 10 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN >>DEKAT RADIO DALAM | POSKO PONDOK INDAH | 0217268982 | MCB RUSAK SEJAK PAGI HARI | mcb lemahh/rusak | 2017-10-10 13:24 | 2017-10-10 13:22 | 2017-10-10 13:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:48
G5217101001470 | BP. MARDI/ BP. BUDI | JL WR SUPRATMAN NO.51 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR KOTA TANGSEL RT 3 RW 11 // DEPAN KELURAHAN PONDOKRANJI LOKASI KLINIK KARTIKA | POSKO BINTARO | 02129053555 | MCB PANAS DAN SERING TURUN | MCB 16A RUSAK | 2017-10-10 19:40 | 2017-10-10 19:39 | 2017-10-10 20:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:43
G5217101001608 | BP RIDWAN | PER MITRA GADING VILLA BLOK G 2 NO 1 JALAN RAYA KLAPA HIBRIDA RT 5 RW 17 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 081288806688 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN TERDENGAR SUARA LETUPAN DAN MCB TIDAK BISA DI ONKAN DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT/PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | FUSE TR 40 A PUTUS DI PANLE, GANTI BARU | 2017-10-10 20:45 | 2017-10-10 20:05 | 2017-10-10 21:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:58
G5217101100406 | BP ROBIN SIHOMBING | KAVLING PENDIDIKAN JL BUDAYA NO 64 RT 4 RW 1 KEL JATIMEKAR KEC JATIASIH BEKASI. MASUK JALAN DI SAMPING KIMIA FARMA JL RAYA KODAO. | POSKO PONDOK GEDE | 08128146243 | MCB TIDAK DAPAT DI-ON-KAN. 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 07:00 WIB. | oper load Dy 10A HU 12.38 | 2017-10-11 08:41 | 2017-10-11 08:37 | 2017-10-11 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:00
G5217101100469 | BP ROSADI | JL HARAPAN INDAH KAV TANAH APIT RT 2 RW 9 NO 58 KEL. MEDAN SATRIA KEC. MEDAN SATRIA. DEKAT DENGAN HOTEL SANTIKA. | POSKO PONDOK UNGU | 02188865953 | 1 RUMAH PADAM SEJAK TADI MALAM, MCB ON. | lost kontak ditiang pasang 1buah cco 35/16 | 2017-10-11 09:25 | 2017-10-11 09:21 | 2017-10-11 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:55
G5217101100578 | BP MARTINUS | JL LETJEND SUTOYO NO 33 RT 6 RW 11 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKTIM >>BELAKANG KAMPUS UKI | POSKO CONDET | 081283995941 | MOHON PENGECEKAN MCB APP LEMAH SEJAK 2 HARI LALU | mcb rusak | 2017-10-11 10:41 | 2017-10-11 10:37 | 2017-10-11 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:14
G5217101100618 | IBU LUSI | JL BULAK BARAT 1 NO 26 KEL.KLENDER KEC.DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 085871188577 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 10.40 , MCB DAN SEKERING ON. | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-11 11:10 | 2017-10-11 11:07 | 2017-10-11 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:36
G5217101101694 | BP UJANG | JL PANGERAN ANTASARI GANG KOBA RT 2/6 NO 5 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU//BELAKANG MAKAM PANGERAN ANTASARI | POSKO MAMPANG | 0217243492 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN MCB MELEDAK, PADAM 1 RUMAH SEJAK KEMARIN. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | app prabayar tertera periksa | 2017-10-11 18:57 | 2017-10-11 18:51 | 2017-10-11 20:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:29
G5217101101811 | IBU MONIC | PR MALAKA HIJAU COUNTRY ESTATE JL MALAKA HIJAU 6 NO 8 RT 04 RW 10 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR >>> JL RAYA PONDOK KOPI DEKAT RS ISLAM PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 085252762495 | 1 RUMAH PADAM MCB ON | MCB PANEL TURUN | 2017-10-11 19:32 | 2017-10-11 19:26 | 2017-10-11 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:25
G5217101101837 | BP YOYOK | JL DR NURDIN GANG III NO 13 RT 10 RW 7 KEL GROGOL KEC GROGOL JAKARTA BARAT > LOKASI DI BELAKANG GOR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087880087349 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PK 09.00 MCB SEKRING ON | GANGGUAN P. GUNAWAN NO REFERENSI J5417101100009 ,No. Lapor Referensai :G5417101102043 ,No. Lapor Referensai :G5417101102762 | 2017-10-11 19:42 | 2017-10-11 19:39 | 2017-10-11 19:46 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI/G5217101101837/CC.51.ATMOJO | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:04:23
G5217101101956 | BP AGUNG / IBU INAYAH | JL H MUHI VII NO. 23, KEL. PONDOK PINANG RT 6/4, KEC. KEBAYORAN LAMA. ACUAN JL H MUHI VII, INDOMART ADA JALAN MASUK HINGGA MUSHOLA (RUMAH SAMPING MUSHOLA) | POSKO PONDOK INDAH | 081586838382 | 1 RUMAH PADAM, MCB LUAR DAN DALAM POSISI ON (LAYAR APP PADAM) SEJAK PUKUL 20:30 WIB | JTR PUTUS KEBAKAR DARI GARDU TD112A AREA BINTARO INFORMASI SEDANG DALAM PENGERJAAN | 2017-10-11 20:34 | 2017-10-11 20:29 | 2017-10-11 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:44
G5217101102037 | BP AGUSTINUS HARIADI | JL PLUIT TANJUNG KARANG KARANG MOLEK 3 NO 14 RT 2 RW 2 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN -- BELAKANG SEKOLAH PENABUR | POSKO BANDENGAN | 0816882149 | PADAM 1 RUMAH SEJAK PUKUL 21.00. Sekring On MCB On | APL JTR TERBAKAR, DARI GARDU MK 14, S/DIPERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5417101103705 | 2017-10-11 21:06 | 2017-10-11 21:04 | 2017-10-11 21:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102067 | BP PUTRA / BP AHMAD SOLIHIN | JL RAYA PONDOK RANGON RT 07/02 KEL PONDOK RANGON KEC CIPAYUNG >> DEKAT PERTIGAAN SWADAYA 4 | POSKO CIRACAS | 087781094256 | 1 BANGUNAN BTS PADAM SEJAK 16:47 WIB, MCB ON | apl sr los kontak | 2017-10-11 21:18 | 2017-10-11 21:11 | 2017-10-11 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:29
G5217101102075 | BP WISNHU | PR BOLEVARD HIJAU BLOK H3 NO11 RT 02 RW 24 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA KOTA BEKASI >>> DEKAT LAPANGAN TENIS | POSKO PONDOK UNGU | 0818888410 | 1 RUMAH PADAM MCB ON SEJAK 5 MENIT LALU | fuse putus 300a phase 3 fdr a, kp 33 ganti baru 300a, hu 226,180,182, bk 33 ,No. Lapor Referensai :G1417101100870 | 2017-10-11 21:21 | 2017-10-11 21:17 | 2017-10-11 21:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:32
G5217101102088 | BP AFAN | JLN.KASWARI NO.25 RT 04/012 KEL.LIMO KEC.LIMO KOTA DEPOK > BELAKANG SAMSAT CINERE | POSKO CINERE | 081380504893 | MCB LEMAH (SEJAK TADI SORE) | alamat tdk ketemu | 2017-10-11 21:27 | 2017-10-11 21:22 | 2017-10-11 21:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:04
G5217101102324 | BP SISWANTO | JL BUNGA RAMPAI V GG 5 RT-16 / RW-9 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR ll DEKAT MASJID BABUSSALAM | POSKO PONDOK KOPI | 081310070827 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 22.00 MCB + SEKERING ON | nh fuse gardu kd 44 N | 2017-10-11 23:50 | 2017-10-11 23:48 | 2017-10-12 01:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:03
G5217101200003 | BP MUHAMAD KURNIANSAH | JL PERMATA DALAM NO 3 RT-7 / RW-15 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES -- DEKAT TOKO MATERIAL SETIA KAWAN | POSKO KALIDERES | 08815602298 | MCB SERING TURUN | MPB SERING ON/OFF SETEMPAT VIA MCB 6 A LANJUT P2TL, UNTUK TAB DERES 4 LOBAD | 2017-10-12 00:05 | 2017-10-12 00:03 | 2017-10-12 01:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:08
G5217101200078 | IBU ANI | JL KP DURI RT 4 RW 4 NO 6 GANG GERINDO 4 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKBAR>>>>LOKASI DEKAT ITC ROXY MAS | POSKO BANDENGAN | 085716513328 | MCB RUSAK SEJAK PUKUL 01.00 | mcb 16 a loncer,selesai di ganti dngan mcb 16 a | 2017-10-12 05:44 | 2017-10-12 05:40 | 2017-10-12 07:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:34
G5217101200112 | IBU SANTI | GG. TERATAI PETAK BARU NO.61 JAKARTA BARAT ¦ ACUAN LOKASI : GANG TERATAI DEKAT ANGKE | POSKO BANDENGAN | 02163866788 | 1 RUMAH PADAM SEJAK TADI MALAM, MCB DAN SEKERING ON. TERKAIT G5217101101781 | apl sr,selesai di perbaiki | 2017-10-12 06:31 | 2017-10-12 06:19 | 2017-10-12 07:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:12
G5217101200113 | BP PRIO | JL TEBET TIMUR DALAM IXA NO 24 RT 13 RW 9 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET ::: DARI TAMAN HONDA KE ARAH PASAR PSPT MASUK JL TEBET TIMUR DALAM RAYA. LOKASI DEKAT INDOMARET PERTAMA DI KIRI JALAN DAN TAMAN HONDA. ADA JALAN TUSUK SATE KE ARAH KANAN. LALU BELOK KANAN LAGI. LOKASI DEKAT MASJID DN LAPANGAN TENIS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08129010593 | 1 RUMAH PADAM SEJAK SUBUH, MCB HILANG | klemspaning kwh terbakar | 2017-10-12 06:32 | 2017-10-12 06:19 | 2017-10-12 07:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:59
G5217101200115 | BP MULYONO | JL MUARA BAHARI RT 20/1 NO.80 / 81 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (SEBERANG ANCOL) | POSKO GUNUNG SAHARI | 083804946053 | MCB LEMAH. PELANGGAN MEMASTIKAN TIDAK ADA INDIKASI KELEBIHAN BEBAN DAN INSTALASI BANGUNAN DALAM KONDISI BAIK. | mcb 4a lemah hu:3 jatuh | 2017-10-12 06:32 | 2017-10-12 06:29 | 2017-10-12 07:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:00
G5217101200143 | BP. PUTRA | TANJUNG BARAT RT008 / RW006 NO. 30 KEL. TANJUNG BARAT KEC.JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN ¦ ACUAN LOKASI : DARI JL RAYA LENTENG AGUNG MASUK KE GG 100 IKUTI JALAN, RUMAH DEKAT MASJID AL BARKAH | POSKO LENTENG AGUNG | 08984292099 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 02.30, MCB DAN SEKERING ON. LAYAR APP PADAM, SISA KWH MASIH BANYAK | mpb blank | 2017-10-12 07:10 | 2017-10-12 07:07 | 2017-10-12 08:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:26
G5217101200221 | BP ANTON | JL DEWI SARTIKA NO 323 KEL CAWANG DUA KEC: KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR >> SEBERANG KANTOR HARIAN SUARA PEMBAHARUAN | POSKO CONDET | 0218001144 | 1 RUMAH PADAM. SESUAI INFORMASI PELANGGAN SUDAH PERNAH DIGANTI MCB 2 X OLEH PETUGAS TERKAIT. | 1 bengkel padam | 2017-10-12 08:18 | 2017-10-12 08:15 | 2017-10-12 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:22
G5217101200232 | IBU ETA | PR PESONA ALAM JL PERIKANAN BLOK E4 KEL JAGAKARSA KEC SRENGSENG SAWAH JAKARTA SELATAN >> ACUAN : JL MOH KAHFI II LALU MASUK KE JL PERIKANAN. GG MASUK ADA DI DEPAN ALFAMIDI WARUNG SILA | POSKO LENTENG AGUNG | 0215255026 | TERKAIT NO LAPOR : G5417101100316 STATUS SELESAI DENGAN KETERANGAN : Rg 82p lepas jemper outdoor untuk persiapan pemasangan PTS di gardu rg 62p. MCB LEMAH SEJAK KEMARIN. SESUAI INFORMASI PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG KE LOKASI. MOHON TINDAKLANJUT DAN PENANGANANNYA. | instalasi bangunan | 2017-10-12 08:30 | 2017-10-12 08:26 | 2017-10-12 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:46
G5217101200241 | IBU IKA/ BP DAVID | JL LURAH MAMAT NO 49 RT 1 RW 6 KEL JATI RANGGA KEC JATI SAMPURNA KOTA BEKASI. LOKASI DI SAMPING SDN JATI RANGGA 01-04 (WARNET DAVID) | POSKO PONDOK GEDE | 02184341321 | MOHON PENANGANAN SEGERA, MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN PTL DIPADAMKAN, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | instalasi bangunan | 2017-10-12 08:34 | 2017-10-12 08:25 | 2017-10-12 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:29
G5217101200292 | IBU SUMIATI | JL. RAWA BAMBAN NO. 35 RT01/RW09 KEL. JURUMUDI BARU KEC. BENDA ¦ ACUAN LOKASI : DEKAT HOMYPED | POSKO KALIDERES | 0216194872 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PADA KWH METER ADA PERCIKAN API , DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 10 a terbzkar | 2017-10-12 09:11 | 2017-10-12 09:10 | 2017-10-12 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:19
G5217101200299 | IBU DARSAMIN | JL CIPETE DALAM II NO 33 RT 13 RW 3 KEL CIPETE KEC CILANDAK ::: DARI JL CIPETE RAYA MASUK JL ANGGUR I. ADA JL ANGGUR BARAT BELOK KIRI, MASUK JL CIPETE DALAM II DI KANAN JALAN | POSKO MAMPANG | 0217653790 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK TADI PAGI. MCB ON. INFORMASI PELANGGAN SEBELUM PADAM MCB SERING TURUN | ib di tinggal | 2017-10-12 09:16 | 2017-10-12 09:05 | 2017-10-12 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:23
G5217101200322 | BP HASBULLAH | JL AMAL RT 11 RW 1 NO 16 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR >> DEKAT DENGAN ARAH BIDAN WAYAN, RUMAH ATAS NAMA IBU HJ AISYAH | POSKO KALIMALANG | 087775245077 | 1 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN TGL 11/10/2017 PUKUL 17.00 WIB. POSISI MCB LUAR DAN DALAM ON. | mcb rusak 2a | 2017-10-12 09:30 | 2017-10-12 09:27 | 2017-10-12 10:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:30
G5217101200337 | BP BAYU | JL LEMBANG BARU 1 RT 01/10 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK TANGERANG. (SETEMPAT MASJID AL MUBAROK) | POSKO CILEDUK | 0217316637 | TERKAIT NO LAPOR G5417101001631 DENGAN STATUS SELSAI "DI CHEEK NORMAL", PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGELUKAN BAHAWA MCB SERING TURUN KETIKA MENYALAKAN AC. MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI | mcb 35a lemah | 2017-10-12 09:42 | 2017-10-12 09:29 | 2017-10-12 11:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:24
G5217101200349 | BP TEDI | JL PETA SELATAN BENDA III RT 4 RW 1 NO 17 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT >> DEKAT DENGAN PLN PETA SELATAN / DEKAT MASJID ANWARIYA | POSKO KALIDERES | 082113972205 | MCB SERING TURUN SEJAK 1 MINGGU YANG LALU. | di cek PLN normal gangguan IB | 2017-10-12 09:51 | 2017-10-12 09:48 | 2017-10-12 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:50
G5217101200405 | IBU RERE | JL YADO V NO. E-7 B RADIO DALAM II, RT- RW- KEL. - KEC.- KABAYORAN BARU, GANDARIA UTARA, JAKARTA SELATAN. LOKASI: RUMAH ADA PLANG RED-DOORS. | POSKO PONDOK INDAH | 02129306990 | MOHON PENGECEKAN PETUGAS, MCB TIDAK BISA DI-ON-KAN SEJAK SEMALAM PKL 23.00. | mcb 35a lemah | 2017-10-12 10:27 | 2017-10-12 10:23 | 2017-10-12 10:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:28
G5217101200444 | BP BOBI | JL KENCANA PERMAI 2 NO 15 PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN >> DEKAT APARTEMEN PONDOK INDAH | POSKO PONDOK INDAH | 0217658283 | I RUMAH PADAM, MCB APP POSISI ON PTL PADAM | kabel pengawatankwh putus terbakar | 2017-10-12 10:48 | 2017-10-12 10:43 | 2017-10-12 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:06
G5217101200461 | BP MAULANA | JL HUDAYANA RT 2 RW 3 NO 4 KEL KEBON PALA KEC MAKASSAR JAKARTA TIMUR >> DARI CILILITAN ADA PGC KE ARAH HALIM SETELAH JEMBATAN TOL JAGORAWI DI SEBELAH KIRI ADA PULL TAKSI BLUE BIRD BELOK KIRI MASUK, RUMAH DI PINGGIR JALAN TOL, RUMAH ATAS NAMA BP MAULANA | POSKO CONDET | 081513101090 | MCB LUAR DAN DALAM OFF SEJAK TADI MALAM TGL 11/10/2017. SESUAI INFORMASI PELANGGAN BAHWA SUDAH ADA PENGECEKAN PADA INSTALASI DAN AMAN. | instalaasi bangunan terganggu | 2017-10-12 10:55 | 2017-10-12 10:50 | 2017-10-12 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:20
G5217101200609 | BP BUDI | JL. BAKTI KARYA 3 NO 28 RT2 RW5 KP SERUA PONCOL KEL. SAWAH BARU KEC. TANGERANG SELATAN. DENGAN PETUNJUK LOKASI DEPAN SEKOLAH SPEKTRUM (SLB). | POSKO BINTARO | 083896142760 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 30 MENIT, MCB ON. | alamat tidak jelas,,di telpon berulang tidak di angkat | 2017-10-12 12:10 | 2017-10-12 12:09 | 2017-10-12 12:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:38
G5217101200614 | IBU ITA | JL. KRAMAT KWITANG 1B NO. 36 RT4/RW7 KEL.KWITANG KEC. SENEN ¦ ACUAN LOKASI : DI BELAKANG HOTEL PURI KWITANG | POSKO MENTENG | 0213924847 | MCB PADA KWH METER SERING TURUN | setempat beban lebih id 541100378476 daya 4400 va#ruchyat/IING | 2017-10-12 12:14 | 2017-10-12 12:11 | 2017-10-12 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:41
G5217101200640 | BP BACO | JL. PEPAYA 2 NO 41 RT3 RW5 KEL CEMPAKA PUTIH KEC. SIPUTAT TIMUR. ARAH KE KELURAHAN CEMPAKA PUTIH. | POSKO BINTARO | 087884387667 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 12.00, MCB ON. | 1rmh padam | 2017-10-12 12:24 | 2017-10-12 12:24 | 2017-10-12 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:16
G5217101200668 | IBU NIKEN | JL. KARANGMULYA RAYA NO. 88 JL. RADEN SALEH, KEC. CILEDUG, TANGERANG | POSKO KEBON JERUK | 0811167002 | 1 BANGUNAN PADAM PKL. 11.00, MCB DAN SEKRING ON | berikut kj228 pekerjaan AMR | 2017-10-12 12:43 | 2017-10-12 12:43 | 2017-10-12 13:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:53
G5217101201468 | BP NUR CHOLIL YAZID | JL. SURYA KENCANA RT 3 RW 6 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI DI GANG MUSHOLA SEBELAH GANG RADEN | POSKO PAMULANG | 087886207546 | MCB KWH METER LEMAH (SERING OFF) WALAUPUN SUDAH DIKURANGI BEBAN PEMAKAIAN ALAT LISTRIKNYA SEJAK KEMARIN TGL 11/10/2017. | mcb 6A lemah H/u 3,2A udah turun | 2017-10-12 19:19 | 2017-10-12 19:14 | 2017-10-12 20:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:52
G5217101201540 | BP.SURYADI | JL. H. SARMA RT.003 RW.01 KEL. PERIGI LAMA KEC. PONDOK AREN TANGERANG SELATAN / MASUK JL. H. SARMA, SAMPAI TK DARUL AMAL MASIH LURUS, MASUK GANG KECIL DI SAMPING WARUNG KE 2. | POSKO BINTARO | 085714506656 | MOHON PENANGANAN SEGERA PERIHAL MCB PADA KWH METER TERBAKAR SEJAK PUKUL 19:30WIB, PTL 1 RUMAH DIPADAMKAN. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 2a kbakar | 2017-10-12 19:57 | 2017-10-12 19:50 | 2017-10-12 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:12
G5217101201552 | IBU SILVIA | PR. GRAHA HIJAU 2 JL. WR SUPRATMAN BLOK.D NO.8 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT TANGERANG SELATAN / MASUK PR. GRAHA HIJAU 2 DI DEKAT MASJID. | POSKO CIPUTAT | 081291616688 | PTL 1 RUMAH PADAM (MCB DAN SEKRING ON). | nh box 35 A putus | 2017-10-12 20:03 | 2017-10-12 20:00 | 2017-10-12 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:51
G5217101300084 | IBU RUBI | JL MAWAR RAYA NO 14 RT 1/14 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN KOD JAKARTA SELATAN. ACUAN DEKAT SMP 178 /LURUS MASJID AL HUSNA KE KANAN | POSKO BINTARO | 0217354181 | MCB LEMAH SEJAK PUKUL 02:30 WIB | MCB 16A lemah | 2017-10-13 04:19 | 2017-10-13 04:12 | 2017-10-13 05:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:49
G5217101300106 | IBU DESI | JL. MUSYAWARAH BLOK B NO. 28, KEL. KEBON JERUK RT 005/002, KEC. KEBON JERUK. ACUAN LOKASI DI PASAR KAGET MUSYAWARAH, LOKASI TOKO BAJU BUSANA CANTIK | POSKO KEBON JERUK | 081291578261 | 1 TOKO PADAM, MCB DALAM DAN LUAR POSISI ON SEJAK KEMARIN PUKUL 21:00 WIB | via apkt batal | 2017-10-13 06:02 | 2017-10-13 06:02 | 2017-10-13 06:53 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN. SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. CC.54.ARIEF_RACHMAN 13/10/2017 D0TK40P 081291578261 | Selesai | 0 00:50:52
G5217101300123 | IBU AIRIN | PERUM DISCOVERY LUMINA BLOK C NO 6 RT 2 RW 0 KEL PARIGI LAMA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN:::DARI RS PONDOK INDAH BINTARO MASUK. | POSKO BINTARO | 02122213051 | TERKAIT:G5417091801608 SELESAI "MCB 10A lemah-selesai diganti baru dgn yg sama MCB 10A" SESUAI INFO PELANGGAN BELUM DILAKUKAN PENGGANTIAN, KARENA SAAT PENANGANAN GANGGUAN TSB MALAM HARI MENJAJIKAN ESOKNYA AKAN DIGANTI, NAMUN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENGGANTIAN. MCB LEMAH (TIDAK BISA ON OTOMATIS SETELAH PADAM MASSAL), SESUAI INFO PELANGGAN TIDAK ADA KONSLETING DI INSTALASI. | mcb 10A lemah | 2017-10-13 06:23 | 2017-10-13 06:15 | 2017-10-13 07:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:54
G5317101000442 | BPK IRWAN | KP GEDONG NO 32 RT2 RW2 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT / BELAKANG SD JOMBANG 6 DAN KELURAHAN | POSKO BINTARO | 089651896482 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK SEMALAM. SISA STROOM 47 KWH. MCB KWH DIKERUMUNI SEMUT. MOHON BANTU NO MTR 45005593905 | mcb rusak | 2017-10-10 09:52 | 2017-10-10 09:47 | 2017-10-10 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:58
G5317101000510 | IBU SELVI | PR THE ADDRES BLOK G NO 136 RT 01/05 KEL LEUWINANGGUNG KEC TAPOS/BLKG PR CITRA GRAND CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 0811814907 | MCB KWH METER LOSS MESKI SUDAH TIDAK ADA PEMAKAIAN LISTRIK DENGAN NO IDPEL 547200757545 | MCB OFF | 2017-10-10 10:27 | 2017-10-10 10:23 | 2017-10-10 13:08 | 1 | MCB RUSAK (R1 / 2200 VA). SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT. NO TLP YANG DAPAT DIHUBUNGI 082114602045. CC.54.RISKA_AMALIA, 0811814907TGL 10/10/17 ID TIKET A0TICI3 | Selesai | 0 02:40:45
G5317101000553 | IBU ERLIN | SEKOLAH BUKIT SION JL TAMAN KEBUN JERUK INTERKON BLOK G7 KEL SRESENG KEC KEMBANGAN, JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0811921818 | NHFUSE TERBAKAR BARU SAJA TERJADI | nh pembatas 300 A putus selesai diganti baru 2 buah plus penormalan bc | 2017-10-10 10:43 | 2017-10-10 10:40 | 2017-10-10 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:13
G5317101000620 | BP SAPIRUDIN | JL RAYA PENGGILINGAN GG AIM RT 11 RW 7 NO 154 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG, JAKARTA TIMUR. LOKASI : DEKAT MASJID AL-HUDA | POSKO PONDOK KOPI | 0214613951 | TERKAIT NO LAPOR G5517100901026/90THY2C (SELESAI). 1 RUMAH MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM). PASKABAYAR DAYA 1300 VA TERKAIT ID TIKET : 80TH2C4. INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI | DI TLP BERULANG - ULANG UNTK KE DUA NOMOR NYATDK BSA2DI HUBUNGI SAMA SX | 2017-10-10 11:12 | 2017-10-10 11:11 | 2017-10-10 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:59
G5317101001849 | BAPAK WIRANTO | JL. WIJAYA NO. 42 KEL. MELAWAI | POSKO BULUNGAN | 08179134264 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB KWH METER LEMAH MENGELUARKAN PERCIKAN API 1 PERSIL PADAM DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN dan MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2017-10-10 19:48 | 2017-10-10 19:47 | 2017-10-10 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:04
G5317101002049 | BP. WITRA | JL. BERINGIN 4 RT.16 RW.2 NO.70 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG, JAKBAR, DKT SPBU | POSKO KALIDERES | 0216192459 | 1 RUMAH PADAM. MCB KWH METER DAN SIKRING ON | SR LOST KONTAK DI TIANG DI SAMBUNG KEMBALI NORMAL , UNTUK TAB DERES 5 LOBAD | 2017-10-10 20:42 | 2017-10-10 20:40 | 2017-10-10 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:26
G5317101002191 | BU LESYE | KK.KIMIA FARMA HANKAM BLOK A1 NO.15 KEL.PARUNG SERAB KEC.CILEDUG (LOKASI MASUK GERBANG SERAB DEKAT PAUD) | POSKO BINTARO | 0811900933 | MCB KWH LEMAH | MCB 16A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU (TAB SEMUA AREA EROR SEMENTARA VIA CC) | 2017-10-10 21:33 | 2017-10-10 21:23 | 2017-10-10 22:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:11
G5317101100007 | BP BAMBANG | JL KERAMAT SETIONG RT 5 RW 7 NO 14A KEL KERAMAT KEC SENEN/PATOKAN DEPAN ALFAMART | POSKO MENTENG | 082113432796 | 1 RUMAH PADAM,MCB KWH METER TIDAK DAPAT DI ON KAN | IB OPER BT#541100571085#AGUS - IYUS | 2017-10-11 00:17 | 2017-10-11 00:15 | 2017-10-11 00:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:00
G5317101100182 | IBU GRACE | PR SUNTER PARADISE TAHAP 1, JL PARADISE 2 BLOK F3 NO 12 KEL - KEC TANJUNG PRIOK / BLKG RS.ROYAL PROGRES - LOKASI BANGUNAN BERADA DI HOOK | POSKO SUNTER | 02164716347 | MCB KWH METER LEMAH (PASCABAYAR 3500 VA) | setempat di datangi normal | 2017-10-11 06:43 | 2017-10-11 06:40 | 2017-10-11 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:39
G5317101100504 | IBU FITRI | JL ANCOL SELATAN NO 20 RT 16/3 KEL CENTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK/DKT MESJID AN NUR JEMBATAN HITAM CENTER AGUNG | POSKO GUNUNG SAHARI | 085884155710 | PTL PADAM SETIAP PELANGGAN MENYALAKAN BARANG ELEKTRONIK DENGAN KONDISI MCB KWH METER DAN SIKRING DALAM ON SEJAK PAGI INI. | apl sr lost kontak | 2017-10-11 09:49 | 2017-10-11 09:43 | 2017-10-11 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:27
G5317101100646 | IBU TRI | JL KP BINTARO RT.4/2 KEL.PESANGGRAHAN KEC.PESANGGRAHAN/ACUAN DEKAT TAMAN | POSKO BINTARO | 087769342871 | MCB SERING TURUN SEJAK ADA PERUBAHAN DAYA. | setempat di ptt area ciledug | 2017-10-11 10:50 | 2017-10-11 10:47 | 2017-10-11 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:43
G5317101101692 | BP BARITA | JALAN PERUM TAMAN KOTA BLOK E8 NO 1 RT 12 RW 05 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKBAR > DARI BRI CAB TAMAN KOTA MAJU LAGI KURANG LEBIH 1GG MASUK | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085244763324 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON (SETELAH PADAM MASSAL) | gangguan IB pelanggan | 2017-10-11 18:37 | 2017-10-11 18:34 | 2017-10-11 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:12
G5317101101881 | BP TUNJUNG | JL HADIAH UTAMA 3D KAV POLRI BLOK EII NO1296 RT 02/02 KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT LOKASI : SEBERANG KUA JELAMBAR | POSKO KAPUK | 08161994531 | 1 BANGUNAN PADAM, MCB ON/ON | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 19:59 | 2017-10-11 18:54 | 2017-10-11 19:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102240 | BP DISTIONO | CITY RESORT MALIBU BLOK C NO 36 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT HOTEL ASHTON) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089680690697 | LAPOR ULANG G5417101103421 (SELESAI) KET: MCB KWH RUSAK DAYA 3.500VA MENGHUBUNGI KEMBALI JAM 9:44 PM 10/11/2017 CC.53.HERLANDI | di cek di box panel nh fuse putus 25A di tolong nh fuse 25 A | 2017-10-11 21:51 | 2017-10-11 21:45 | 2017-10-11 23:46 | 2 | MOHON BANTUAN DAN TINDAKLANJUTNYA PELAPOR MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 00:20 (12/10/2017) CC.23.HERI | Selesai | 0 01:55:13
G5317101102241 | IBU BONGSULIN | PR. AGUNG JAYA 4 BLOK D5 NO.1 KEL. 0 KEC. TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 08999899222 | 1 RUMAH PADAM. MCB KWH METER DAN SIKRING ON | GROUNDPLATE 400 A PHASE 1 F/D RUSAK, DI GANTI BARU 400 A, SD 02 ,No. Lapor Referensai :G5417101103861 | 2017-10-11 21:51 | 2017-10-11 21:48 | 2017-10-11 21:51 | 1 | MOHON BANTUAN UNTUK DI TINDAK LANJUTI. TERIMA KASIH CC.51.RONI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102300 | IBU SINTA | JL. LEMBANG 3 BLOK D2 NO. 7 PURI CINERE KEL. PANGKALAN JATI / MASUK RUMAH SAKIT PURI CINERE | POSKO CINERE | 08158845775 | 1 BANGUNAN PADAM, MCB ON/ON | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 22:09 | 2017-10-11 20:07 | 2017-10-11 22:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:11
G5317101102409 | BP HANHAN. | JL KEMANG RAYA NO 18 KEL BANGKA KEC MAMPANG. DI DEPAN PLAZA ADORAMA / JCKO. | POSKO MAMPANG | 083895829582 | 1 PERSIL PADAM, KONDISI MCB DI DALAM "ON" DAN MCB DI LUAR "ON". | penyulang pelanet trip jam 23:04 sudah normal kembali jam 00:01 ,No. Lapor Referensai :G5417101104093 | 2017-10-11 23:10 | 2017-10-11 23:07 | 2017-10-11 23:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:39
G5317101200500 | IBU TUTIK | JL TAMAN MAKAN PAHLAWAN KALIBATA GG MANUNGGAL 3 RT 8 RW 7 NO 24 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN//DEKAT TUGU MAKAM PAHLAWAN/TUKANG GORENGAN | POSKO PASAR MINGGU | 02179181372 | MCB LUAR LOSS. PTL PADAM.DAYA 1300VA. | mcb rusak | 2017-10-12 09:46 | 2017-10-12 09:44 | 2017-10-12 10:38 | 2 | PELANGGAN MENGHUNBUNGI KEMBALI MENGINFORMASIKAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI PERIHAL MCB LUAR LOSS.LAPORAN DIBATALKAN. (CC.14.ARLIANA) | Selesai | 0 00:52:18
G5317101200731 | BPK JAROT | JL BRAWIJAYA 5 NO 42 RT 4/3 KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN/DKT MABES POLRI | POSKO MAMPANG | 0215151000 | MCB KWH TIDAK DAPAT DIONKAN | setempat di cek normal | 2017-10-12 11:12 | 2017-10-12 02:31 | 2017-10-12 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:48
G5317101200900 | IBU SAMSUDIN NOOR | JL MANUNGGAL 17 RT 5 RW 11 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DARI JL PINTU 2 KE BAWAH / MASUK KE GG LANGGAR) | POSKO PONDOK GEDE | 02187798461 | INDIKASI MCB LEMAH SEJAK SEKITAR SATU BULAN YANG LALU, DAYA 450 VA. | JTR RANTAS SELEAI DI PERBAIKI ,No. Lapor Referensai :G5417101201191 | 2017-10-12 12:27 | 2017-10-12 12:24 | 2017-10-12 12:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:01
G5317101201194 | IBU HELENA | PR. TAMAN PERMATA BUANA JL. PULAU KELAPA 1 BLOK B1 NO.30 KEMBANGAN JAKARTA BARAT / DEKAT PURI INDAH | POSKO KEBON JERUK | 02158355689 | MCB KWH METER LEMAH DAYA 23 KVA | BERIKUT GANGGUAN P.BIOSKOP NORMAL 16:21 ,No. Lapor Referensai :G5417101201583 | 2017-10-12 14:20 | 2017-10-12 14:11 | 2017-10-12 14:20 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:01
G5317101201264 | BP ANDREW | JL KAV POLRI BLOK C NO 20 RT 11 RW 7 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU. / ACUAN LOKASI : DEKAT KEBUN BINATANG RAGUNAN | POSKO LENTENG AGUNG | 08170088168 | MCB KWH MENGELUARKAN ASAP. BERDSARKAN INFORMASI PELANGGAN ADA KABEL DI DALAM APP TERBAKAR. MOHON DIBANTU | alamat sama ,No. Lapor Referensai :G5417101201675 | 2017-10-12 14:47 | 2017-10-12 14:43 | 2017-10-12 14:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101202269 | IBU DEWI | JL KODAU GG ABDUROHIM NO 21 RT04/23 KEL.JATIRAHAYU KEC.PONDOK MELATI KOTA BEKASI ACUAN DEPAN KK KODAU | POSKO PONDOK GEDE | 081294544514 | MCB KWH METER LEMAH DENGAN NO PELANGGAN 547300684171 | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-12 20:38 | 2017-10-12 20:37 | 2017-10-12 22:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:15
G5317101300190 | IBU MUTMAINAH | JL SAWAH BALONG RT 2 RW 4 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN - JAKBAR / ACUAN : DEKAT SD 03 PAGI | POSKO KEBON JERUK | 081584013192 | 1 RUMAH PADAM, MCB KWH METER DISAMBUNG LANGSUNG SEJAK TGL 12 octOBER 2017 | batal via AVKT | 2017-10-13 05:44 | 2017-10-13 05:41 | 2017-10-13 05:58 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI 13 octOBER 2017 JAM 05.49 WIB DAN MELAPORKAN PTL SUDAH MENYALA MAKA LAPORAN DIBATALKAN. CC.53.PRIMADI | Selesai | 0 00:14:52
G5317101300242 | IBU VIVI | PR VILLA MUTIARA GADING I BLOK S11 NO 18 KEL SETIA ASIH KEC TARUMA JAYA KOTA BEKASI/DKT LAPANGAN HARAPAN INDAH | POSKO PONDOK UNGU | 085921774347 | MCB KWH MENGELUARKAN BUNYI SEPERTI KONSLETING dan VOLTASE TURUN | lost kontak di bok ok | 2017-10-13 06:47 | 2017-10-13 06:42 | 2017-10-13 07:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:18
G5417101000106 | IBU CASMUTI | JL KRAMAT BARAT NO 0 RT 1/4 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI SETEMPAT TOKO PLASTIK TOKO MUTIA | POSKO CONDET | 081280325683 | MCB RUSAK R1T/1300VA | dihubungi setempat mcb turun selesai finaikkan kembali | 2017-10-10 04:53 | 2017-10-10 04:51 | 2017-10-10 05:07 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI CC.54.RAMDANI 081280325683/A0TI3NX/5:04WIB UPDATE : 081314184994 | Selesai | 0 00:13:10
G5417101000156 | BP DARMAWAN | JL MASJID AL MAKMUR RT 16 RW 7 NO 35 KEL. PEJATEN TIMUR KEC/ PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 081908706525 | MCB LEMAH = 900 VA | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN TSB KARENA SETEMPAT IB CC.54.NURHAJIZAH.CSOI, 081908706525, A0TI597, TGL 10/10/17 | 2017-10-10 07:56 | 2017-10-10 07:52 | 2017-10-10 08:07 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN TSB KARENA SETEMPAT IB CC.54.NURHAJIZAH.CSOI, 081908706525, A0TI597, TGL 10/10/17 | Selesai | 0 00:11:15
G5417101000171 | IBU MEYUN | JL KETAPANG NO 3 RT 11 RW 2 KEL PASAR MINGGU KEC JATI PADANG. ACUAN LOKASI : DEKAT TOKO MATERIAL | POSKO PASAR MINGGU | 0217821510 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | mcb 6a rusak di ganti baru 6a | 2017-10-10 08:07 | 2017-10-10 08:03 | 2017-10-10 08:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:07
G5417101000187 | IBU RANI | KP CEGER JL H SIUN RT5/1 KEL CEGER KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR DEKAT GRAHA CEGER | POSKO CIRACAS | 0218447728 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | setempat over load | 2017-10-10 08:15 | 2017-10-10 08:10 | 2017-10-10 10:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:00
G5417101000203 | BP KASTORI | JL CIKUNIR RAYA NO 38 KEL JAKAMULYA KEC BEKASI SELATAN (DEKAT BANDAR LELE PAK HAJI RAHMAT) | POSKO PONDOK GEDE | 081324463139 | MCB LEMAH (B2T / 11000 VA) | mcb lemah | 2017-10-10 08:27 | 2017-10-10 08:23 | 2017-10-10 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:56
G5417101000228 | BP BAMBANG | JL KARYA BARU NO 41 B RT 12 RW 03 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT, DEKAT MESJID NURUL HUDA | POSKO CILEDUK | 085781963969 | MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | mcb 6A rusak terbakar selesai diganti dgn yg sama 6A | 2017-10-10 08:38 | 2017-10-10 08:36 | 2017-10-10 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:30
G5417101000231 | BP INDRA | JL KUMBANG RT 2/1 NO 12 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKBAR. ACUAN LOKASI DEKAT PUSKESMAS YANG SEDANG DIBANGUN /DEKAT SEKOLAH DAIL | POSKO KALIDERES | 087885381584 | MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | MCB 4a terbakar | 2017-10-10 08:39 | 2017-10-10 08:37 | 2017-10-10 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:30
G5417101000234 | BP VINCENT | JL TANAH SEREAL GUDANG ARENG 1 RT 10 RW 9 NO 10 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 08889198999 | MCB TERASA PANAS | KABEL SR PUTUS DI TENGAH + OVERLOAD | 2017-10-10 08:41 | 2017-10-10 08:35 | 2017-10-10 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:42
G5417101000290 | IBU DENISA | JL BATU CEPER RAYA NO 32 KEL KEBON KELAPA ACUAN DIDEPAN RESTAURAN UNION SHOWROOM RENOLD | POSKO MENTENG | 081210874386 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB. | setempat normal"#541100894458#/daya 23000#/fauzi/mahendri | 2017-10-10 08:56 | 2017-10-10 08:49 | 2017-10-10 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:44
G5417101000313 | BP HASANUDIN | JL MAJA / JL MINDI GANG 6BLOK O NO 54 RT 7 RW 6 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA LOKASI (DEKAT SMP AL IRSAD ) | POSKO MARUNDA | 08129287768 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERCIUM BAU HANGUS (PTL PADAM) | LOS KONTAK DI BOX OKA + KABEL PENGAWATAN TERBAKAR GARDU PK 117 | 2017-10-10 09:04 | 2017-10-10 09:03 | 2017-10-10 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:07
G5417101000329 | BP ANDI BENNI | JL DR MAKALIWE 1 RT 1/7 NO 18 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN ACUAN LOKASI : BELAKANG BAKSO SUPER JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087730087687 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | mcb 2a terbakar selesai di ganti baru | 2017-10-10 09:09 | 2017-10-10 09:03 | 2017-10-10 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:53
G5417101000362 | BP ARTUR | LOKASI DAN PEMOHON : JL CEMARA 5 BLOK A9 NO 25 KK PEMDA JATI ASIH KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081293638189 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | minta pindah meter | 2017-10-10 09:19 | 2017-10-10 09:14 | 2017-10-10 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:15
G5417101000474 | IBU DEWI LESTARI | JL. H SIUN NO.51 RT.04/01 KEL. CEGER KEC. CIPAYUNG (PINGGIR TOL JAGORAWI) | POSKO CIRACAS | 082113102339 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN SETEMPAT MCB TERBAKAR | pengawatan dlm ok terbakar | 2017-10-10 10:03 | 2017-10-10 09:58 | 2017-10-10 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 03:49:27
G5417101000532 | BP ZAKARIA/ BP ASMAWI | JL DUKUH V RT 4/5 NO 8 KEL DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. DEKAT KEL DUKUH/ DEKAT SMA ALFAN | POSKO CONDET | 081293503013 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb rusak | 2017-10-10 10:21 | 2017-10-10 10:18 | 2017-10-10 12:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:05
G5417101000624 | BP ROMI | JL KOMODOR NO 63A RT 4/8 KEL.HALIM KEC.MAKASAR JAK-TIM ACUAN INDOMARET | POSKO CONDET | 081213778138 | MCB LEMAH (B1 / 1300 VA) | ganti mcb 6A dari MG ke schneider nomor segel KJT04776 | 2017-10-10 10:51 | 2017-10-10 10:46 | 2017-10-10 11:41 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CC.54.NURI_KURNIAWATI, A0TIAR0, 081213778138, 10/10/17. | Selesai | 0 00:49:50
G5417101000660 | IBU NUNUK | JL FATMAWATI RAYA RUKO GOLDEN PLASA NO 15 BLOK E6 KEL GANDARIA SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN. ACUAN LOTTE MART | POSKO PONDOK INDAH | 0217507876 | MCB LEMAH (DAYA 10.600 VA) | ncb lemah | 2017-10-10 10:59 | 2017-10-10 10:55 | 2017-10-10 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:40
G5417101000665 | IBU SUSAN | KK PASAR LARIS KOSAMBI JL KRESEK RAYA BLOK K 1 NO 88 KEL KOSAMBI KEC CENGKARENG. ACUAN LOKASI : BANGUNAN DI PASAR LARIS KOSAMBI, DEPAN APARTEMEN GRAND PALEM | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122528688 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (PTL TIDAK PADAM) | MCB normal. setempat overload | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 10:54 | 2017-10-10 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:08
G5417101000700 | IBU AYU | JL PENGUKIRAN II NO 49 RT 11/4 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: DEKAT BANK BCA PEJAGALAN . | POSKO BANDENGAN | 0216915590 | MCB LEMAH DAYA 13.200 VA | SETEMPAT MCB 20. A PHASE 1 LEMAH | 2017-10-10 11:09 | 2017-10-10 11:06 | 2017-10-10 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:45
G5417101000798 | IBU HANA | JL. H AMI NO.168 RT.4 RW.7 KEL CIPETE KEC CIPETE SELATAN JAKSEL (LOKASI : DEKAT MESJID DAN JL. PEJUANG) | POSKO MAMPANG | 087877122807 | MOHON PERIKSA APP APP COVER MCB PECAH (PTL TIDAK PADAM) SEJAK SEKITAR 1 BULAN LALU | cover mcb 3 phasa msh proses pengebonan | 2017-10-10 11:30 | 2017-10-10 11:21 | 2017-10-10 12:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:04
G5417101000812 | IBU YANA | JL BERINGIN 1 NO 20A RT 15/02 SUMUR BOR KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG BARAT JAKARTA BARAT (BELAKANG POM BENSIN) | POSKO KALIDERES | 0215454809 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | mcb 10a,lemah | 2017-10-10 11:33 | 2017-10-10 11:32 | 2017-10-10 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:10
G5417101000908 | IBU YOANE | TAMAN TIRTA SUNTER 1 BLOK A NO.7 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK. ACUAN : DEKAT GOR SUNTER / DI SEBRANG APARTEMEN GREEN LAKE SUNTER | POSKO SUNTER | 0216514758 | MCB LEMAH DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API | LOS KONTAK DI BOK OK daya 2200 | 2017-10-10 11:56 | 2017-10-10 11:44 | 2017-10-10 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:45
G5417101000935 | IBU NENY | PERUM PONDOK UNGU PERMAI BLOK C26 NO 5 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA (DI DEPAN LAPANGAN) | POSKO PONDOK UNGU | 081285675383 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB LEMAH DAN TERASA PANAS DI PERSIL TSB, | mcb 6A lemah hu.4.5A turun selesai di ganti baru mcb 6A gardu bk 63 | 2017-10-10 12:05 | 2017-10-10 12:02 | 2017-10-10 14:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:49
G5417101000946 | BP MARZUKI | JL RAYA BINTARA RT 2/6 NO 5 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT (SETEMPAT YAYASAN RA AL FAJAR) | POSKO PONDOK KOPI | 0218856061 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB LEMAH DAN TERASA PANAS DI PERSIL TSB, | mcb 4A lemah | 2017-10-10 12:09 | 2017-10-10 12:07 | 2017-10-10 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:14
G5417101000978 | IBU INTAN | JL MERUYA UTARA NO 21 RT 5/11 KEL MERUYA KEC KEMBANGAN JAKBAR DEKAT KLINIK BUDI MEDIKA | POSKO KEBON JERUK | 081543441852 | MCB LEMAH 4A | DITINGGAL | 2017-10-10 12:18 | 2017-10-10 12:15 | 2017-10-10 14:26 | 2 | TGL 10/10/17 | Selesai | 0 02:07:56
G5417101000993 | IBU NGATIMIN / BP NGATIMIN | JL BELIBIS 6 RT 10/ RW 6 NO 6 KEL. TENGAH KEC KRAMAT JATI (DEKAT GARDU LISTRIK) | POSKO CONDET | 085921499605 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | ganti mcb 6A dari abb ke schneider nomor segel KJT 04778, id pel 547102355523 | 2017-10-10 12:26 | 2017-10-10 12:21 | 2017-10-10 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:41
G5417101001046 | BP SUKISNO | JL H RAUSIN RT.1/1 NO. 89 KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH JAKBAR. ACUAN : MASUK DARI GG DEPAN TOKO TAS AKBAR | POSKO KEBON JERUK | 081318398618 | MCB RUSAK (DAYA 1.300VA) | mcb 6a rusak selesai ganti baru | 2017-10-10 12:46 | 2017-10-10 12:43 | 2017-10-10 13:51 | 1 | TERKAIT LAPORAN G5417101001046, MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai | 0 01:05:21
G5417101001071 | IBU ANA | JL KEBON JERUK 5 NO 40 RT 7 RW 4 KEL MAPAR KEC TAMAN SARI JAKBAR ( ACUAN LOKASI : SAMPING DELICIOUS ROTI) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811994335 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA ) | instalasi bangunan | 2017-10-10 12:55 | 2017-10-10 12:54 | 2017-10-10 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:43
G5417101001076 | BP RAIS RIJALI | JL DAHLIA 1 BLK C3 NO 9 TAMAN BOUGENVILE CAMAN RAYA KEL JATIBENING KEC BEKASI BARAT. SETEMPAT : RUMAH HABIB RAIS | POSKO PONDOK KOPI | 081287301619 | MCB RUSAK DAYA R2/3.500 VA | mcb 16 a rusak | 2017-10-10 12:56 | 2017-10-10 12:55 | 2017-10-10 14:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:44
G5417101001086 | BP RIZKI | JL JAMBORE RT 05/06 NO 41 ACUAN DEPAN PR ARYA TOWN HOUS KEC HARJAMUKTI CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 087782988388 | MCB LEMAH | s3tempat ib | 2017-10-10 12:57 | 2017-10-10 12:54 | 2017-10-10 13:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:33
G5417101001092 | BP EDI | KOMP DPR JL. CENGKEH J-1 NO. 4 RT-17 RW-6, KEL. PULO GEBANG, KEC. CAKUNG, JAKARTA TIMUR. LOKASI: DEKAT TERMINAL PULO GEBANG, DI SAMPING APARTEMEN SENTRA TIMUR. | POSKO PONDOK KOPI | 08159502244 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM ) | MCB 10A LEMAH | 2017-10-10 13:00 | 2017-10-10 12:58 | 2017-10-10 14:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:23
G5417101001138 | BP WILLI | JL UTAN PANJANG III RT 10 RW 05 NO.13 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN JAKPUS. DEPAN SDN 01. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 083893113304 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb 6a rusak | 2017-10-10 13:16 | 2017-10-10 13:15 | 2017-10-10 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:48
G5417101001152 | BP AFAN | SETEMPAT RUMAH BP SUYITNO JL. SWADAYA NO.31 RT.01/02 KEL.PONDOK KARYA KEC.PONDOK AREN .DEKAT KOLAM SETIA TIRTA BINTARO SEKTOR 4 | POSKO BINTARO | 081289353189 | MCB LEMAH DAYA 900VA | dicek kelebihan pemakaian | 2017-10-10 13:19 | 2017-10-10 13:17 | 2017-10-10 14:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:49
G5417101001158 | IBU JULI | JL H TEN 3 NO 21A RT 8/1 KEL PULOGADUNG KEC RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02129916111 | MCB RUSAK ( DAYA 900 VA ) | SETEMPAT MEMBATALKAN LAPORAN MINTA SORE HARI | 2017-10-10 13:21 | 2017-10-10 13:15 | 2017-10-10 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:58
G5417101001161 | BP YUSRON | JL. TAMAN PLUIT KENCANA UTARA NO 53 RT4/6 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN. IBU DINING | POSKO BANDENGAN | 0216617187 | MCB LEMAH (DAYA 7.700 VA) | mcb 35 a rusak d/diganti | 2017-10-10 13:24 | 2017-10-10 13:17 | 2017-10-10 14:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:01
G5417101001167 | IBU NIKEN | KOMP PLUIT SAKTI JL PLUIT SAKTI 1 NO 12 B KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0818168385 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | s/overload di ukur 22 A | 2017-10-10 13:26 | 2017-10-10 13:15 | 2017-10-10 14:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:35
G5417101001286 | IBU MERTI | JL BANDENGAN UTARA NO 80 BLOK B-11 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN SAMPING PLN BANDENGAN | POSKO BANDENGAN | 0216621524 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 7700 | setempat overload | 2017-10-10 13:55 | 2017-10-10 13:49 | 2017-10-10 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 02:57:06
G5417101001314 | BP HAJI SOFIAN | JL WARUNG JATI TIMUR 2 RT 07/04 NO 58B KEL KALIBATA JAKARTA SELATAN (DEKAT MASJID NURUL HIDAYAH) | POSKO PASAR MINGGU | 02179184937 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | NORMAL | 2017-10-10 14:03 | 2017-10-10 14:01 | 2017-10-10 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:21
G5417101001440 | BP TONI | JL PERMATA II RT 5/6 NO 16 KEL KAMPUNG MELAYU KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DEKAT WARNET) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081288924200 | MCB LEMAH | mcb lemah | 2017-10-10 14:36 | 2017-10-10 14:31 | 2017-10-10 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:43
G5417101001457 | BP YAOMI | JL KAWISTA NO 9 RT 12/9 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR, DEKAT PASAR BELLY | POSKO CIRACAS | 0217195149 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | setempat oper load | 2017-10-10 14:39 | 2017-10-10 14:36 | 2017-10-10 16:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:28
G5417101001466 | IBU SUYANTO | PERUM PONDOK UNGU PERMAI BLOK KK 4 NO 6B KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA ACUAN: DEKAT ALFAMIDI | POSKO PONDOK UNGU | 02188870740 | MCB LEMAH, DAYA (R1 / 1300 VA) | setempat beban lebih HU:6,9A (alamat masuk tab durasi sudah 45 menit) | 2017-10-10 14:40 | 2017-10-10 14:37 | 2017-10-10 15:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:42
G5417101001512 | BP BAMBANG | JL MALAKA JAYA RT 5/11 NO 46 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKUT, DEPAN SD 03 | POSKO PONDOK UNGU | 081383060908 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DAYA 1.300 VA | mcb 6a rusak selesai diganti baru mcb 6a ck102 | 2017-10-10 14:49 | 2017-10-10 14:42 | 2017-10-10 15:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:39
G5417101001646 | BP MURTONO | KOMP VILLA DELIMA MAS JL KARANG TENGAH NO 30 KEL KARANG TENGAH KEC LEBAK BULUS JAK SLT (BELAKANG FOODHALL ) | POSKO CINERE | 081398537654 | MCB LEMAH (DAYA 11000 VA) | mcb turun, indikasi instalasi bermasalah | 2017-10-10 15:24 | 2017-10-10 15:20 | 2017-10-10 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:23
G5417101001648 | BP EDI | JL KAMAL RAYA NO 38 KEL KALI DERES KEC TEGAL ALUR ACUAN LOKASI : SEBELAH PLAZA TELKOM/SETEMPAT EVERGREN DISPLAY | POSKO KALIDERES | 02122557989 | MCB LEMAH DAYA 6600VA | mcb lemah | 2017-10-10 15:25 | 2017-10-10 15:22 | 2017-10-10 18:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:58
G5417101001661 | IBU INSA | JL RAYA TENGAH NO.45 RT 5 RW 9 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT TK ALIKHLAS) | POSKO CONDET | 0218408515 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | konsumen membatalkan laporan | 2017-10-10 15:28 | 2017-10-10 15:22 | 2017-10-10 16:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:56
G5417101001691 | IBU SESIL | LOKASI : JL MADRASAH 9 NO 9 RT 5/10 CIPINANG CIMPEDAK JATINEGARA (BELAKANG MTH SQUARE) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081287623690 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | setempat kelebihan daya | 2017-10-10 15:36 | 2017-10-10 15:34 | 2017-10-10 16:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:01
G5417101001719 | BP JOKO PARIOTO | MASJID DARUL MUTAQIM, JL MALAKA HIJAU RAYA UJUNG, PR MALAKA COUNTRY ESTATE PONDOK KOPI JAKARTA TIMUR (DEKAT RS ISLAM JAKTIM) | POSKO PONDOK KOPI | 0811881183 | MCB LEMAH 1 PHASA (DAYA 23.000 VA) | overload | 2017-10-10 15:43 | 2017-10-10 15:38 | 2017-10-10 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:36
G5417101001722 | BP SANUSI | JL ANGGREK NELI MURNI BLOK C NO. 8 RT 10/ 1 KEL KEMANGGISAN KEC PAL MERAH JAKARTA BARAT (ACUAN : BELAKANG SLIPI JAYA / SEBELAH INDOMARET ) | POSKO KEBON JERUK | 087881211026 | MCB RUSAK ( DAYA 1.300 VA ) | mcb 6a rusak diganti baru | 2017-10-10 15:44 | 2017-10-10 15:41 | 2017-10-10 18:13 | 4 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI. CC.54.RENDI_JULI 087881211026 | Selesai | 0 02:28:58
G5417101001739 | IBU ERNA | PR PONDOK CIPTA JL. BINTARA INDAH UTAMA BLOK C1 NO.8 RT.06/11 KEL.BINTAR BEKASI BARAT .SAMPING KANTOR RW 11 | POSKO PONDOK KOPI | 081384150073 | MCB RUSAK DAYA 2.200VA | MCB 10A Rusak | 2017-10-10 15:49 | 2017-10-10 15:48 | 2017-10-10 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:15
G5417101001763 | BP RONI | JL H ABDULLAH RT 4/3 NO 15B SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK JAKBAR (SEBELAH RUMAH KEMBAR WARNA PUTIH). | POSKO BULUNGAN | 085363466664 | MCB LEMAH DAYA R1T / 2200 VA | setempat kelebihan pemakaian | 2017-10-10 15:55 | 2017-10-10 15:49 | 2017-10-10 16:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:49
G5417101001775 | BP DENI | JL RAYA BAMBU APUS NO 4 RT 001 RW 003 KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG KOTA JAKARTA TIMUR . SETEMPAT INDOMARET BAMBU APUS | POSKO CIRACAS | 0218452843 | 1 INDOMARET MCB LEMAH DAYA 23000 | setempat ib | 2017-10-10 15:57 | 2017-10-10 15:50 | 2017-10-10 16:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:41
G5417101001776 | BP SUJADI | JL MAWAR 2 NO 42 RT 7/1 KEL CIJANTUNG KEC CIJANTUNG JAKTIM DEPAN SMP 251 | POSKO CIRACAS | 02187707214 | MOHON BANTUAN PENANGANAN MCB SERING TURUN | setempat ib | 2017-10-10 15:58 | 2017-10-10 15:52 | 2017-10-10 17:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:13
G5417101001784 | IBU DESI | JL RE MARTADINATA NO 13 KEL PONDOK CABE UDIK KEC PAMULANG TANGSEL DEPAN KANTOR POS | POSKO CIPUTAT | 08129373128 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | instalasi bangunan | 2017-10-10 15:59 | 2017-10-10 15:57 | 2017-10-10 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:49
G5417101001861 | IBU RATNA | JL MALAKA 2 GG 13 NO 125 RT 9/6 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT ACUAN: DEKAT CAREEFOUR BUARAN | POSKO PONDOK KOPI | 0218600361 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | KELEBIHAN BEBAN | 2017-10-10 16:16 | 2017-10-10 16:15 | 2017-10-10 17:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:34
G5417101001912 | BP MUHAMMAD ILYAS | JL PONDOK PINANG GG BUNTU RT 5/1 NO 64 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 081314149307 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 900 VA | Overlute di ukur 3,9 | 2017-10-10 16:27 | 2017-10-10 16:26 | 2017-10-10 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:26
G5417101001926 | BP HIDAYAT | PR VILLA DAGO TOL KEL SERUA KEC CIPUTAT TANGSEL KAV D7 NO 3 ACUAN : DEKAT MASJID AL IKHLAS | POSKO PAMULANG | 082213174781 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | di cek instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-10 16:32 | 2017-10-10 16:27 | 2017-10-10 17:01 | 1 | TAMBAHAN INFORMASI SAAT INI SETEMPAT PTL PADAM. | Selesai | 0 00:29:34
G5417101001952 | BP NURMAN | JL JELAMBAR UTAMA SAKTI 4 NO.13 RT 2/7 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR. | POSKO KAPUK | 085100500048 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | MCB 50A RUSAK TERBAKAR | 2017-10-10 16:36 | 2017-10-10 16:32 | 2017-10-10 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:14
G5417101001957 | BP TEDI | JL. BANGAU II NO 50 KEL. PONDOK LABU KEC. CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI SAMPING SDN 13 PONDOK LABU | POSKO CINERE | 0217501183 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | mcb mg 20 A rusak | 2017-10-10 16:37 | 2017-10-10 16:35 | 2017-10-10 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:29
G5417101002029 | IBU ERNA | JL SWADANA NO 17 RT 014/01 KEL KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN DISAMPING PADEPOKAN / BIDAN SUMARNI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085781639815 | MCB RUSAK DAYA 2200VA | setempat over loet | 2017-10-10 16:52 | 2017-10-10 16:48 | 2017-10-10 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:25
G5417101002059 | BP JOKO | KP SUMUR RT 6/17 NO.10 KEL KELENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : SETEMPAT POSYANDU MELATI 1 | POSKO KALIMALANG | 0218601248 | MCB RUSAK (DAYA : 2.200 VA) | MCB 10A RUSAK 544100686451 2200 LG 012133 RAHMAT ALI | 2017-10-10 16:59 | 2017-10-10 16:52 | 2017-10-10 17:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:50
G5417101002154 | IBU YOLANDA | JL CILILITAN BESAR NO 25 3 RT 007/RW 001 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKTIM SD SANTO MARCO / BELAKANG INDOMARET | POSKO CONDET | 02155782478 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | mcb rusak doll | 2017-10-10 17:24 | 2017-10-10 17:18 | 2017-10-10 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:35
G5417101002156 | BP SOLIHIN | JL SABAR 3 GG BUNTU III RT 8/3 NO 15C KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN JAKSEL ACUAN : DEKAT MASJID ARAB | POSKO CILEDUK | 087888555572 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA (PTL PADAM) | di cek normal (apkt error) | 2017-10-10 17:25 | 2017-10-10 17:19 | 2017-10-10 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 04:41:49
G5417101002185 | BP BAYU | PERUM CLUSTER PURI PERMATA 1 BLOK C NO 21 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN TANGERANG ACUAN DEKAT SEKOLAH SD LARANGAN | POSKO CILEDUK | 08111549331 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MELEDAK (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB | pengawatan meter terbakar | 2017-10-10 17:35 | 2017-10-10 17:33 | 2017-10-10 18:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:59
G5417101002282 | IBU LALA | JL KS TUBUN 1 RT 12/03 NO 24 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PAL MERAH ACUAN LOKASI DEKAT KLINIK CITRA ATAU SEBERANG GRAHA BIMO | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 089630303108 | MCB DAYA 1.300 VA TERBAKAR (PTL PADAM) | PENGGANTIAN RAK TR DI GARDU D 47 N SELESAI JAM 18.12 OLEH TEAM HAR NOMER REFRENSI P5417101000016 ,No. Lapor Referensai :G5217101000677 | 2017-10-10 17:54 | 2017-10-10 17:51 | 2017-10-10 18:38 | 1 | MOHON AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI. CC.54.SITI.CSOB, 089630303108, A0TILGI, TGL 10/10/17 | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:44:57
G5417101002286 | BP NUR HADI | JL DANAU SUNTER SELATAN BLOK O 3 NO 46 - 47 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK PT MAHARAPUA GATRA | POSKO SUNTER | 0216507063 | MOHON PENANGNAAN SEGERA MCB DAYA 197 KVA MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | fuse tr 250 A phase 3 di bok APP, ganti baru 300 A | 2017-10-10 17:54 | 2017-10-10 17:50 | 2017-10-10 19:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:53
G5417101002373 | IBU IIF | JL KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK RA3 NO 5 KEL PEGANGSAAN DUA JAKUT \\ SETEMPAT RESTO KONGFOOK KITCHEN | POSKO SUNTER | 0214534651 | MCB LEMAH DAYA B2T / 11000 VA | mcb 50 A lemah, 28 A trip, di ganti baru 50 A | 2017-10-10 18:14 | 2017-10-10 18:10 | 2017-10-10 20:25 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:28
G5417101002397 | BP MICHAEL | BUKIT GADING MEDITERANIA BLOK EB NO 29 RT 002/016 JL RAYA VENESIA KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING (BELAKANG FAMILY MART DAN ACE HARDWARE KELAPA GADING) | POSKO SUNTER | 08176017469 | MCB RUSAK | setempat bagian ib | 2017-10-10 18:22 | 2017-10-10 18:18 | 2017-10-10 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:54
G5417101002507 | BPK KHOIR | JL PINANG MERAH NO 6 RT 1/10 KEC LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 087773603797 | MCB MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | di oka / lost kontak di oka (apkt error) | 2017-10-10 19:40 | 2017-10-10 19:38 | 2017-10-10 23:20 | 0 |  | Selesai | 0 03:39:38
G5417101002641 | IBU SUGI/BP MANSUR | JL. CEMPAKA BARU 2 NO. 3 RT7/6 KEL. CEMPAKA BARU KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR KELURAHAN CEMPAKA BARU) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081905635185 | PELANGGAN MELAPOR MCB RUSAK | MCB 6A RUSAK | 2017-10-10 20:04 | 2017-10-10 19:59 | 2017-10-10 20:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:13
G5417101002717 | IBU NANI | JL PONCOL NO.21 RT7/1 KEL CIRACAS KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 081318113953 | 1 RUMAH MCB LEMAH R1/1300 VA | setempat oper load | 2017-10-10 20:19 | 2017-10-10 20:17 | 2017-10-10 21:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:19
G5417101002942 | BP FERRY | JL DUTA GARDEN BLOK A6 NO 6 KEL JURUMUDI KEC BENDA - TANGERANG | POSKO KALIDERES | 02154370194 | COVER MCB PECAH (PTL TIDAK PADAM) | VIA TELEPON BERULANG TDK AKTIF/TIDAK MENJAWAB, UNTUK TAB DERES 6 LOBAD | 2017-10-10 21:07 | 2017-10-10 20:52 | 2017-10-10 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:30
G5417101003033 | IBU MALA | JL.PAHLAWAN GG.SWADAYA RT.3/9 NO.57 KEL.REMPOA KEC.CIPUTAT TANGSEL ACUAN MASJID AR-RAHMAH | POSKO BINTARO | 087778489638 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS | MCB 6A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU (TAB SEMUA AREA EROR SEMENTARA VIA CC) | 2017-10-10 21:30 | 2017-10-10 21:26 | 2017-10-10 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:37
G5417101003098 | BP ANDI SASMITA | JL JOHAR BARU UTARA 1 RT8/3 GG 8 NO 28 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU ACUAN LOKASI : BELAKANG KANTOR CAMAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081915466170 | MCB RUSAK DAYA R1/ 1,300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-10 21:46 | 2017-10-10 21:45 | 2017-10-10 23:14 | 1 | 22:45 10/10/2017 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI (CC.53.ADY) | Selesai | 0 01:28:16
G5417101003175 | IBU EENG | GANG MUSHOLLA ASSIROT RT 009/004 NO.61 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKTIM. ACUAN : DEKAT MUSHOLLA ASSIROT | POSKO PONDOK GEDE | 02187781111 | MCB LEMAH DAYA R1/1.300 VA SEJAK 3 HARI LALU | kbo | 2017-10-10 22:00 | 2017-10-10 21:55 | 2017-10-10 23:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:26
G5417101003271 | IBU DITA | JL LONTAR 5 NO 46 RT 1 RW 10 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02143904342 | MCB LEMAH DAYA DAYA 1.300 VA | Seempat Normal | 2017-10-10 22:24 | 2017-10-10 22:20 | 2017-10-10 22:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:38
G5417101003383 | BP AHMAD BAROKAH | PERUMAHAN GRIYA BINTARA INDAH BLOK GG NO.12 RT 7/12 KEL BINTARA BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0818188528 | MCB RUSAK DAYA 3.500 VA | IB | 2017-10-10 23:55 | 2017-10-10 23:52 | 2017-10-11 00:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:38
G5417101100052 | BP DIMAS | JL. FAMILY RT 008/02 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA. DEKAT SMPN 131 | POSKO LENTENG AGUNG | 02184972276 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | KONSUMEN MINTA DIDATANGI BESOK PAGI | 2017-10-11 00:45 | 2017-10-11 00:42 | 2017-10-11 01:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:48
G5417101100243 | FATHULLOH | JL. H. SAMALI NO. 11 RT. 013/01 PEJATEN BARAT JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 08159355703 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (LAYANAN EMAIL) | setempat normal tab 2 error | 2017-10-11 05:33 | 2017-10-11 05:33 | 2017-10-11 06:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:24
G5417101100246 | BP RIAN | JL ANDARA GG PRIBADI 1 NO 70 RT 4 RW 5 KEL PANGKALAN JATI BARU KEC CINERE DEPOK. DEKAT MUSHOLA NURUL HUDA DAN DEKAT WARUNG BATAK | POSKO CINERE | 082110252136 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | setempat di cek di sisi ib pelanggan | 2017-10-11 05:46 | 2017-10-11 05:40 | 2017-10-11 06:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:58
G5417101100287 | BP PUNGKI | PERUM RANCO INDAH JL TANJUNG BLOK G3 NO 18 RT 12 RW 2 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA KOTAMDYA JAKARTA SELATAN / DI JALANAN KOMPLEK | POSKO LENTENG AGUNG | 0217817754 | MCB LEMAH (DAYA 4.400VA) | mcb 20 A lemah | 2017-10-11 07:12 | 2017-10-11 07:11 | 2017-10-11 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:14
G5417101100288 | IBU YANTI | GG MANGGIS 21 NO 11 RT 012/04 KEL TANJUNG DUREN SELATAN KEC GROGOL PETAMBURAN. JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : BELAKANG PASAR KOPRO | POSKO KEBON JERUK | 02156964666 | MCB LEMAH | di ceksetempat normal daya 2200 | 2017-10-11 07:12 | 2017-10-11 07:07 | 2017-10-11 08:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:06
G5417101100315 | IBU YULI | GRAND GALAXI TROPICAL GARDEN 1A NO 18 KEL JATI ASIH KEC JAKA SETIA BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 087888424040 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | mcb terbakar | 2017-10-11 07:23 | 2017-10-11 07:21 | 2017-10-11 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:06
G5417101100332 | IBU DARUS | JL BUKIT TINGGI MEGA CINERE BLOK M NO 468 RT 05/10 KEL CINERE KEC CINERE ACUAN GREND LUCKY | POSKO CINERE | 081328235544 | MCB LEMAH | instalasi bangunannya bermasalah selesai dijelaskan | 2017-10-11 07:36 | 2017-10-11 07:32 | 2017-10-11 08:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:07
G5417101100348 | BP NOVIANTO | LOKASI : JL RAMBUTAN 1 NO.27A RT 004/06 KEL PEJATEN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT UNAS (UNIVERSITAS NASIONAL) | POSKO PASAR MINGGU | 08811210855 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | mcb 6A rusak | 2017-10-11 07:44 | 2017-10-11 07:43 | 2017-10-11 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:30
G5417101100349 | BP JON | PERUM BUKIT KENCANA 1 JL BAHAGIA 9 NO. 13 B BLOK T UJUNG JATIMAKMUR BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081381101763 | MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN MCB TERDAPAT SARANG SEMUT (PTL PADAM) | mcb rusak 6A di semutin | 2017-10-11 07:45 | 2017-10-11 07:41 | 2017-10-11 08:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:50
G5417101100350 | BP ERWIN | KRANGGAN PASAR JL. SMP 28 RT 4/2 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA BEKASI, SAMPING PR GRIYA KANITA | POSKO PONDOK GEDE | 081294439230 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4a rusak | 2017-10-11 07:46 | 2017-10-11 07:44 | 2017-10-11 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:58
G5417101100368 | BP NGADIRIN | JL TAWANG MANGU I RT 012/003 NO 1 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKBAR. ACUAN : DEKAT CUCIAN MOTOR VIA NET | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215501491 | MCB RUSAK (R2T / 3500 VA) | MCB 16 A RUSAK DI TOLONG MCB YG BARU SEMENTARA CT EROR DI TOLONG VIA MCB | 2017-10-11 07:53 | 2017-10-11 07:49 | 2017-10-11 12:25 | 0 |  | Selesai | 0 04:32:02
G5417101100369 | BP IMAM | JL KRAMAT ASEM RAYA NO. 64 KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR. SETEMPAT SD UTAN KAYU SELATAN 05 | POSKO RAWAMANGUN | 02185908824 | MCB LEMAH | setempat over load,daya 20A HU,21A | 2017-10-11 07:53 | 2017-10-11 07:49 | 2017-10-11 08:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:52
G5417101100377 | IBU ETI | KK JATI PADANG BARU JL JATI PADANG BARU BLOK G NO 4 RT 12/06 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081808860248 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | kelebihan beban 11,5 | 2017-10-11 07:58 | 2017-10-11 07:56 | 2017-10-11 09:14 | 1 | KOREKSI LAPORAN: MCB RUSAK DAYA 2.200 VA. CC.54.SAFITRIANA, 11/10/17. | Selesai | 0 01:15:49
G5417101100378 | BP BUDIYANI | JL WARUNG BENSIN RT05/05 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN JAKSEL | POSKO CILEDUK | 0811958034 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | mcb rusak ganti baru | 2017-10-11 07:59 | 2017-10-11 07:56 | 2017-10-11 09:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:14
G5417101100430 | BP ASEP | JL PERCETAKAN NEGARA 2 GG JAMBU / GG UU NO 13 RT2/4 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081289817401 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | IB / BT DAYA 1300 VA (koslet) | 2017-10-11 08:26 | 2017-10-11 08:24 | 2017-10-11 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:26
G5417101100449 | BP HERU | PR PALM RESIDENCE JL PARAKAN BLOK A 9 RT 4 RW 5 KEL CINANGKA SAWANGAN DEPOK LOKASI : DEKAT KOM WISMA MAS | POSKO CIPUTAT | 02157951234 | MCB LEMAH (PTL PADAM) TERKAIT G5517101100156 | setempat di ptt minta didatangi jam 8 malam | 2017-10-11 08:32 | 2017-10-11 08:28 | 2017-10-11 08:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:19
G5417101100455 | BP DIARTO | JL PUSKESMAS NO 3 RT 002 RW 01 KEL BARU KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEPAN KANTOR KELURAHAN BARU, SETEMPAT WARUNG ABC | POSKO CIRACAS | 0218408223 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | mcb 20A lemah | 2017-10-11 08:34 | 2017-10-11 08:27 | 2017-10-11 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:36
G5417101100462 | BP INDRA | JL TEBET TIMUR DALAM 7A NO 11 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET BARAT JAKARTA SELATAN (DEKAT PASAR TEBET TIMUR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08551004528 | MCB RUSAK (DAYA 3.500 VA) | mcb 10A rusak | 2017-10-11 08:36 | 2017-10-11 08:33 | 2017-10-11 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:44
G5417101100516 | BP SATRIA | JL SUKA KARYA NO 75 RT 2/9 KEL SERUA INDAH KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 08176366381 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | setempat dicheck normal | 2017-10-11 08:53 | 2017-10-11 08:49 | 2017-10-11 09:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:01
G5417101100571 | IBU PATMO | JL RAWA TERATE GG AIR TAWAR RT 8/1 NO 1 KEL RAWA TERATAI KEC CAKUNG (DIDEPAN PASAR PULOGADUNG ) | POSKO RAWAMANGUN | 085210754224 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | setempat di cek instalasi bangunan / IB ansleting. | 2017-10-11 09:11 | 2017-10-11 09:07 | 2017-10-11 09:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:52
G5417101100624 | BP MUH SUNIZAR | PR MUTIARA INDAH JL ROROTAN 9 RT 17 RW 07 NO 36 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKARTA UTARA, ACUAN DEKAT PABRIK BAJA | POSKO PONDOK UNGU | 081218902721 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 4A rusak , respon time lama karna habis menangani gangguan di no G5317101100358 terlebih dahulu | 2017-10-11 09:27 | 2017-10-11 09:25 | 2017-10-11 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:17
G5417101100647 | BP FAUZI | RUKO PESONA TAMAN MINI JL JATI MAKMUR RAYA BLOK 3 NO 6 KEL. JATI MAKMUR KEC. PONDOK GEDE BEKASI DEPAN DUTA INDAH | POSKO PONDOK GEDE | 02184998500 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | ib | 2017-10-11 09:33 | 2017-10-11 09:31 | 2017-10-11 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:52
G5417101100657 | BP JUMARI | JL RAYA CAKUNG CILINCIN NO 188 KEL. CAKUNG BARAT KEC. CAKUNG JAKTIM ACUAN DEPAN SENTRAL CAKUNG | POSKO PONDOK UNGU | 0214602202 | 1 PHASE MCB RUSAK ( DAYA 197 KVA ) | setempat normal | 2017-10-11 09:37 | 2017-10-11 09:33 | 2017-10-11 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:05
G5417101100684 | BP KAMALUDIN/IBU KAMALUDIN | LOKASI : JL RASAMALA 3 NO 54 RT 05 RW 13 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218294930 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | setempat normal di cek (indikasi kelebihan beban info dari pelanggan ac menyoal 2 langsung turun) | 2017-10-11 09:46 | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:22
G5417101100720 | IBU JENI WIJAYA | JL RAYA DANAU SUNTER UTARA BLOK G3 NO 1 RT 14/13 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK / ANTARA SUNTER MALL DAN POM BENSIN PERSIS DEPAN JEMBATAN (ADA SOTO PAK H. DUDUNG) | POSKO SUNTER | 0216400543 | MCB LEMAH ( DAYA / 6600 VA ) | MCB 10A PHASA 1 RUSAK | 2017-10-11 09:56 | 2017-10-11 09:53 | 2017-10-11 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:54
G5417101100725 | BP NURHASAN | JL BALAI RAKYAT TIMUR RT 01 RW 04 NO 15.E KEL TUGU SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA (ACUAN : SAMPING BALAI RAKYAT) | POSKO SUNTER | 02142878168 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | ib rusak | 2017-10-11 09:57 | 2017-10-11 09:54 | 2017-10-11 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:26
G5417101100861 | IBU DILA | RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 31 RT 009 RW 007 JL TENTARA PELAJAR KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAK SLT (SETEMPAT PT KATADATA) | POSKO BULUNGAN | 02129026714 | 1 PHASA MCB LEMAH (DAYA 16500 VA) | pengawatan meter terbakar | 2017-10-11 10:35 | 2017-10-11 10:33 | 2017-10-11 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:56
G5417101100867 | IBU DIANA | JL KASUARI 9 BLOK HB 11 NO 3 SEKTOR 9 BINTARO JAYA KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN TANGGERANG. DEKAT MC DONAL SEKTOR 9 | POSKO BINTARO | 081353339369 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | dicek normal ib bermasalah | 2017-10-11 10:36 | 2017-10-11 10:32 | 2017-10-11 11:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:13
G5417101100883 | BP ULIL | SETEMPAT RUKAN PERMATA SENAYAN JL. TENTARA PELAJAR BLOK D NO 31 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 02157940835 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | G5417101100861 pengawatan meter terbakar selesai di tlng ,No. Lapor Referensai :G5417101100861 | 2017-10-11 10:40 | 2017-10-11 10:34 | 2017-10-11 10:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100887 | BP.ABDUL KADIR | JL.AL ISLAMIAH KP.KECIL NO.2A 8/1 SEBRANG JL. LIMO KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 081282596391 | MCB 10A SERING TURUN | di cek kelebihan pemakaian daya 2200 | 2017-10-11 10:41 | 2017-10-11 10:35 | 2017-10-11 11:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:31
G5417101100895 | BP HANDOKO | JL. TERATAI KP BARU RT 08 RW 10 NO.28 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : SAMPING PERUM GREEN GARDEN ATAU PONDOK PESANTREN ALWASILAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02157952309 | MCB LEMAH (DAYA : 1.300 VA) | s mcb 6 a normal terukur 3,3 a | 2017-10-11 10:42 | 2017-10-11 10:38 | 2017-10-11 11:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:44
G5417101100918 | BP TARDI | PERUM PONDOK SURYA BLOK A NO 1 RT 8 RW 11 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 082298031337 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | kejala asleting | 2017-10-11 10:48 | 2017-10-11 10:46 | 2017-10-11 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:37
G5417101100959 | BP HENDRA | RUKO GREEN LAND BLOK E NO 1 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKBAR ( SEBELUM RAMAYANA DARI ARAH PURI AGUNG ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085778504750 | MCB LEMAH ( DAYA 6.600 VA ) | Sr loskontak di tiang | 2017-10-11 10:56 | 2017-10-11 10:53 | 2017-10-11 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:12
G5417101101036 | IBU TRESIA | KOMP RUKO BONA GABE BLOK G30 JL JATINEGARA TIMUR NO 101 KEL KOBER KEC KP MELAYU JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02121381337 | MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | mcb terbakar 35A merk abb | 2017-10-11 11:18 | 2017-10-11 11:15 | 2017-10-11 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:15
G5417101101044 | IBU YENI | PR GADING ELOK UTARA 3 BLOK FY-2 NO 15 RT 08 RW 13 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA (DEKAT BUNDERAN MALL KELAPA GADING) | POSKO SUNTER | 0214508642 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERCIUM BAU HANGUS DAYA 2.200 VA (PTL TIDAK PADAM) | mcb 10A kebakar | 2017-10-11 11:19 | 2017-10-11 11:09 | 2017-10-11 14:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:57:54
G5417101101062 | IBU EULIES MARHAYATI | SDN JAKA SAMPURNA XI, JL SWADAYA RAYA JAKA SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 085283192226 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | setempat normal | 2017-10-11 11:23 | 2017-10-11 11:21 | 2017-10-11 12:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:52
G5417101101091 | IBU DIAN | PR GREEN VILLE BLOK I NO.4 KEL DURI KEPA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT BANK DANAMON) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215672228 | MCB LEMAH | beban tidak rata | 2017-10-11 11:28 | 2017-10-11 11:29 | 2017-10-11 12:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:20
G5417101101122 | IBU AMRI RAHAYU | JL UTAMA 1 RT2/1 KEL PD KARYA KEC PD AREN TANGERANG SELATAN (DEKAT GREJA SANTA MATIUS) | POSKO CILEDUK | 081383452608 | MCB LEMAH (DAYA 900VA) | alamat tdkjelas | 2017-10-11 11:34 | 2017-10-11 11:32 | 2017-10-11 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:59
G5417101101188 | BP ADAM | JL KEMANGGISAN KOMP DPRRI NO 72 RT 3/13 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT TAMAN | POSKO KEBON JERUK | 082310695522 | MCB RUSAK DAYA 2200 VA | mcb 10a lemah selesai di tolong di ganti baru 10a | 2017-10-11 11:50 | 2017-10-11 11:46 | 2017-10-11 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:01
G5417101101197 | IBU ANIS | JL MADRASAH II NO. 05 RT. 12/10 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT (ACUAN : SEBELUM MCD BKT) | POSKO KALIMALANG | 085641515448 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-11 11:52 | 2017-10-11 11:51 | 2017-10-11 12:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:06
G5417101101215 | BP HENDRI | JL CIPULIR 1 RT 5/4 NO 26B KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMIDI CIPULIR 1 | POSKO BULUNGAN | 085810431034 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA (APP PRABAYAR) | setempat dicari tidak ketemu alamatnya rt dan rw ketemu nomer rumah tidak berurutan sudah dicari tidak ketemu | 2017-10-11 11:56 | 2017-10-11 11:56 | 2017-10-11 13:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:25
G5417101101268 | BP YANTO | JL ROROTAN 2 RT 4 RW 4 KEL ROROTAN KEC CILINCING. 200 METER DARI POS POLISI KE ARAH KAYU TINGGI. | POSKO PONDOK UNGU | 0817114929 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | los kontak di tiang | 2017-10-11 12:15 | 2017-10-11 12:14 | 2017-10-11 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:30
G5417101101292 | IBU JUDIANA | JL INDOJATI NO 8 RT 4/12 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI LOKASI DEKAT RESTAURANT SHABU AJI | POSKO BINTARO | 0217340301 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | ybs di telpon setempat sudah normal | 2017-10-11 12:20 | 2017-10-11 12:18 | 2017-10-11 12:42 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI CC123 DAN MEMBATALKAN LAPORAN KARENA PTL SUDAH MENYALA NORMAL KEMBALI (CC.51.NOERARIFAH) | Selesai | 0 00:21:37
G5417101101379 | IBU NITA | JL PANGLIMA POLIM NO 77B KEL KEBAYORAN BARU KEC MELAWAI JAKARTA SELATAN (SAMPING MAYBANK/ SETEMPAT TOKO SUKMA INTERIOR) | POSKO BULUNGAN | 02172791337 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DAN MCB RUSAK DAYA 10.600VA (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | mcb turun 16A | 2017-10-11 12:45 | 2017-10-11 12:41 | 2017-10-11 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:59
G5417101101398 | BP MUSIANDI FIRMANSYH | SETEMPAT TOKO OBRAL PAKAIAN GARMENT JL. JENGKI RAYA NO 3 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR (SAMPING GEDUNG GRAHA INTIRUP) | POSKO CONDET | 081381393369 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | mcb rusak | 2017-10-11 12:50 | 2017-10-11 12:48 | 2017-10-11 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:18
G5417101101444 | BP PROBO | JL KETAPANG RT 5/1 CLUSTER FINE LIVING PEJATEN RESIDENT BLOK A KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU ( DEKAT UNAS ) | POSKO PASAR MINGGU | 08118337055 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | instalasi bangunan | 2017-10-11 12:58 | 2017-10-11 12:56 | 2017-10-11 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:31
G5417101101445 | BP ROSYID | JL AKSES UI NO.69B KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOK. DEKAT CONTAINER KEBAB BABA RAFI | POSKO CIRACAS | 02184050165 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | apl sr lost kontak | 2017-10-11 12:58 | 2017-10-11 12:53 | 2017-10-11 13:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:45
G5417101101481 | IBU MARIA | TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI 1 NO 16 KEC SUNTER JAYA TANJUNG PRIOK SETEMPAT RESTAURAN RASA BETAWI | POSKO SUNTER | 08158888111 | MCB LEMAH ( DAYA/11.000 VA ) | beban tidak rata daya 3 x 16 A hu 9,18, 7 | 2017-10-11 13:07 | 2017-10-11 13:04 | 2017-10-11 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:43
G5417101101497 | IBU RIA | JLN TANAH TINGGI 4 NO 1 RT 6 RW 3 KEC JOHAR BARU KEL TANAH TINGGI, JAKARTA PUSATA ACUAN LOKASI DEPAN SEKOLAH PASKALIS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08151680999 | MCB LEMAH ( DAYA R1T / 1300 VA ) | setempat beban lebih | 2017-10-11 13:12 | 2017-10-11 13:10 | 2017-10-11 13:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:14
G5417101101503 | IBU LIDYA | JL. TOKO TIGA NO.34-36 KEL ROWA MALAKA KEC TAMBORA JAKBAR. ACUAN LOKASI: DEKAT PPASAR PAGI ASEMKA | POSKO BANDENGAN | 0216925133 | MCB RUSAK DAYA (B2/11000 VA) | MCB 50 A LEMAH S/DI GANTI MCB 50 A | 2017-10-11 13:13 | 2017-10-11 13:09 | 2017-10-11 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:28
G5417101101557 | IBU NETI | JL PENGGALANG 2 NO 20 RT 05/10 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI BELAKANG PASAR PRAMUKA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218564328 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | Kelebihan beban. | 2017-10-11 13:28 | 2017-10-11 13:25 | 2017-10-11 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:27
G5417101101589 | IBU PUJI | JL TANAH RENDAH RT 15 RW 7 NO 36 KEL. KAMPUNG MELAYU KEC. JATINEGARA JAKTIM ACUAN : DEKAT MUSHOLA MUJAHIDIN, PINGGIR KALI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185908060 | MCB RUSAK = 450 VA | setempat ex P2TL | 2017-10-11 13:35 | 2017-10-11 13:31 | 2017-10-11 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:22
G5417101101595 | IBU NATALI | JL PESING BENDUNGAN NO 35D RT 11 RW 06 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN : BELAKANG SMA 57 | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081280466606 | MCB LEMAH (DAYA 1300 VA) | SETEMPAT BEBAN LEBIH HU:6.5 A#SURATMAN-NORMAN | 2017-10-11 13:35 | 2017-10-11 13:28 | 2017-10-11 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:27
G5417101101620 | IBU NINA | KANTOR PEGADAIAN JL LUAR BATANG 3 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA( DEKAT MASJID LUAR BATANG) | POSKO BANDENGAN | 02166600481 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | ditinjau setempat sudah tutup /tidak ada orang | 2017-10-11 13:41 | 2017-10-11 13:37 | 2017-10-11 16:11 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:57
G5417101101639 | BP PRIYANTO | JL SWATANTRA 5 NO 58 JATI ASIH BEKASIACUAN (SPBU 3417414) | POSKO PONDOK GEDE | 02182424963 | MCB LEMAH (DAYA 2.200VA) | over load | 2017-10-11 13:44 | 2017-10-11 13:42 | 2017-10-11 14:41 | 1 | PELANGGAN MEMGHUBUNGI HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG. CC.54.ANINGSIH, 02182424963, B0TIYSJ, | Selesai | 0 00:57:26
G5417101101654 | BP SURMAN | JL. KARYA BAKTI RT 3 RW 6 KEL. TANAH BARU KEC. BEJI KOTA DEPOK DEKAT TUGU TANAH BARU SETEMPAT SEKOLAH MADRSAH NURUL IMAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02177201992 | MCB LEMAH ( DAYA 6600 VA ) | SETEMPAT KELEBIHAN BEBAN | 2017-10-11 13:48 | 2017-10-11 13:46 | 2017-10-11 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:08
G5417101101699 | BP SUTARMIN | JL LUBANG BUAYA RT 02/04 KEL LUBANG BUAYA KEC PD GEDE BEKASI JAWA BARAT. (DEKAT WARUNG BAROKAH) | POSKO PONDOK GEDE | 081281223610 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | mcb lemah 16 a | 2017-10-11 13:57 | 2017-10-11 13:55 | 2017-10-11 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:54
G5417101101704 | BP ARI | JL POS PENGUMBEN KOMP BULOK BLOK E4 KEL SUKABUMI BUMI KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN PEREMPATAN PENJUAL DUREN/ RS MEDUIKA PERMATA HIJAU | POSKO BULUNGAN | 087885556135 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | di cek setempat listriknya normal | 2017-10-11 13:58 | 2017-10-11 13:56 | 2017-10-11 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:48
G5417101101786 | IBU DESI | BOULEVARD RAYA BLOK WB 2 NO 9 KEL KELAPA GADING RAYA KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI: SEBELUM INDOMARET | POSKO SUNTER | 0214508456 | MCB LEMAH B1 / 5500 ( PTL TIDAK PADAM) | ib induksi | 2017-10-11 14:22 | 2017-10-11 14:19 | 2017-10-11 16:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:40
G5417101101842 | BP PLIP | KP TUGU RT 3 RW 14 NO 38 KEL. TUGU UTARA KEC. KOJA JAKUT ACUAN : DEKAT SDN 22 | POSKO MARUNDA | 081291336036 | MCB LEMAH = 1.300 VA | SK 6A merk vicker terbakar | 2017-10-11 14:38 | 2017-10-11 14:31 | 2017-10-11 15:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:40
G5417101101936 | IBU SILABAN / BP SILABAN | JL KOLONEL SUTOMO 3 NO.57 A RT 007 RW 06 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. DEKAT GEREJA. | POSKO CONDET | 0218094823 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-10-11 14:56 | 2017-10-11 14:52 | 2017-10-11 16:59 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. MENAMBAHKAN DATA ID PEL 547100353897, NO TELP LAIN YANG DAPAT DIHUBUNGI : 08111618533, DAN ACUAN LOKASI : DEKAT GEREJA SUTOYO. CC.54.ADELINA.CSOI, 0218094823, B0TJ1TD, TGL 11/10/17 | Selesai | 0 02:02:57
G5417101101939 | IBU SALI | JL. H SAABA RAYA NO 39 RT002/02 KEL.MERUYA SELATAN KEC,.KEMBANGAN JAKARTA ACUAN LOKASI : DEKAT BELAKANG SMP N 206 | POSKO KEBON JERUK | 0215845936 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERDENGAR BUNYI SUARA (PTL PADAM) | STEMPAT IB KITA TINGGAL DAYA 1300 | 2017-10-11 14:57 | 2017-10-11 14:51 | 2017-10-11 16:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. TGL 11/10/17. PKL 15:45 WIB. ID TIKET B0TJ18Y. CC.54.IRWAN | Selesai | 0 01:45:15
G5417101101977 | IBU MARGARETA | JL. HASIM ASHARI NO 9N RT1/2 KEL PEDURENAN KEC CILEDUK TANGGERANG.ACUAN LOKASI: SAMPING KANTOR PEGADAIAN. | POSKO CILEDUK | 0217337997 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | DI CHEEK KELEBIHAN PEMAKAIIAN | 2017-10-11 15:07 | 2017-10-11 15:05 | 2017-10-11 17:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:32
G5417101102015 | BP CHEN | JL PADEMANGAN IV NO 304 KEL PADEMANGAN TIMUR KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA. ACUAN DEKAT PEREMPATAN GANG 22/ DEPAN ALFAMART | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164710041 | MCB LEMAH DAYA 5500 VA | mcb 25 a lemah | 2017-10-11 15:14 | 2017-10-11 15:11 | 2017-10-11 16:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:34
G5417101102061 | BP AWAL RAMADANI | JL SRENGSENG RAYA RT 02/06 NO 22 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : SETELAH SRENGSENG JUNCTION, SETEMPAT SHOWROOM MOBIL | POSKO KEBON JERUK | 02158909569 | MCB LEMAH | mcb 10A lemah selesai diganti baru segel kembali kjrr 03884 | 2017-10-11 15:23 | 2017-10-11 15:20 | 2017-10-11 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:17
G5417101102068 | IBU NURUL | JL RAYA LENTENG AGUNG NO 50 KEL LENGTENG AGUNG JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN, SETEMPAT KOSNTRUKSI TRUK MOLEN | POSKO LENTENG AGUNG | 02122784192 | 1 KANTOR 1 MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | MCB 1 PHASA RUSAK 20A | 2017-10-11 15:24 | 2017-10-11 15:19 | 2017-10-11 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:48
G5417101102120 | BP JIMI | KOMP PERMATA CENGAKRENG INDAH JL BIDURI BULAN NO 35 RT 11/7 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKBAR (DEKAT SEKOLAH NEGERI ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087878056373 | MCB LEMAH (2.200 V A) | Dicek mcb 10A lemah dibebanin 2,4a jatuh | 2017-10-11 15:37 | 2017-10-11 15:32 | 2017-10-11 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:32
G5417101102189 | BP NURLIS/BP HERI | MUSHOLLA DARULNAJA JL. PERMATA GG DAMAI RT6/12 KEL KEBON PALA KEC MAKASSAR. | POSKO CONDET | 081282305984 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | apls sr lost kntak | 2017-10-11 15:52 | 2017-10-11 15:47 | 2017-10-11 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:18
G5417101102228 | IBU RINA | JL MANGGA NO 14 RT3/1 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA (SAMPING ALEX FITNES) | POSKO MARUNDA | 02145873000 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | normal | 2017-10-11 16:02 | 2017-10-11 15:58 | 2017-10-11 16:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:32
G5417101102268 | BP SUMBUL | JL H. MENDIK RT 20/1 NO 12C KEL GANDUL KEC GANDUL (ACUAN : DEKAT GOR GANDUL) | POSKO CINERE | 02122762614 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | MCB 6a merk Abb rusak tidak mengeluarkan setrum | 2017-10-11 16:09 | 2017-10-11 16:06 | 2017-10-11 16:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:35
G5417101102303 | BP YUSUF | JL BUNGUR 4 GG BABE NO 36 RT 16/6 KEL RAMBUTAN KEC CIRACAS JAKTIM (ACUAN LOKASI : DEKAT TANAH KOSONG) | POSKO CIRACAS | 089612794799 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | setempat ib | 2017-10-11 16:18 | 2017-10-11 16:14 | 2017-10-11 16:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:33
G5417101102459 | BP H MUSA | JL H MENDIK RT 04 RW 01 NO.- KEL GANDUL KEC CINERE KOTA DEPOK. ACUAN LOKASI : DEKAT GOR KALIKI | POSKO CINERE | 081385471050 | MCB LEMAH (DAYA : 900 VA) | kelebihan pemakaian | 2017-10-11 16:54 | 2017-10-11 16:51 | 2017-10-11 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:31
G5417101102643 | BP IRLANTO | KOMP MEGAPOLITAN ESTATE JL TANIMBAR BLOK H NO 235 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK JAWA BARAT. | POSKO CINERE | 0217541230 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | MCB 10@ sering turun | 2017-10-11 17:35 | 2017-10-11 17:30 | 2017-10-11 18:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:11
G5417101102688 | IBU OCA | JL PERTENGAHAN CIJANTUNG GANG KAMBOJA NO 1 RT 7/3 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ( DEKAT MESJID NURUL IMAN / ALFAMART ) | POSKO CIRACAS | 089513718243 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-11 17:42 | 2017-10-11 17:39 | 2017-10-11 19:55 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG (CC.54.REYHAN 11/10/17 B0TJ6J6) | Selesai | 0 02:13:45
G5417101102873 | IBU INDAH | PAMULANG PERMAI 2 JL BENDA TIMUR 8B E42 NO 29 RT 003/014 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG TANGGERANG DEKAT TK AL- FITRAH) | POSKO PAMULANG | 0217496158 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | stp di cek instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-11 18:12 | 2017-10-11 18:10 | 2017-10-11 18:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:55
G5417101103013 | BP SAEFUL | JL MAMPANG PRAPATAN 1 RT 5/6 NO 12 KEL MAMPANG PEAPATAN JAKSEL DEKAT MASJID AL FALAH | POSKO MAMPANG | 081808509533 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | MCb di cek normal | 2017-10-11 18:50 | 2017-10-11 18:49 | 2017-10-11 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:09
G5417101103211 | BP SUMALI | KAMPUNG RAWA BEBEK RT 01/12 NO 35 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT ACUAN LOKASI DEKAT MUSOLAH DARUL MUMININ | POSKO PONDOK KOPI | 081388506230 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA (APP PRABAYAR) | di cek setempat normal | 2017-10-11 19:33 | 2017-10-11 19:28 | 2017-10-11 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:47
G5417101103338 | IBU JATI | JL MALAKA 1 RT 5 RW 12 NO 51 KEL RORORTAN KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 087770244440 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | setempat beban lebih HU 8,9A | 2017-10-11 19:54 | 2017-10-11 19:52 | 2017-10-11 20:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:31
G5417101103361 | BP MARYANTO | JL. TIRAI GG HAJI AMAN NO 1 RT 4/5 KEL PISANGEN KEC CIPUTAT TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT APOTIK LOKSI MASUK JALAN GALUR PERTIGAAN PERTAMA BELOK KANAN | POSKO CIPUTAT | 085211426471 | MCB RUSAK ( DAYA 1.300 VA ) | mcb 6A rusak(doll) | 2017-10-11 19:58 | 2017-10-11 19:50 | 2017-10-11 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:35
G5417101103565 | BP HERIYADI | YAYASAN PR DR HJ KADIRUN YAHYA. JL JIIN GATONG NO.239 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN | POSKO CILEDUK | 081381695577 | 1 YAYASAN MCB RUSAK S2T / 4400 | mcb 20a rusak | 2017-10-11 20:34 | 2017-10-11 20:31 | 2017-10-11 21:50 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI.CC.51.RIFKY | Selesai | 0 01:15:45
G5417101103727 | BP JEHAT PANJAITAN | JL TERTAI PURI 1 GG 15 NO 20 RT 6/4 MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT KLENDER JAKTIM DEKAT ALFAMART | POSKO PONDOK KOPI | 081218330640 | 1 RUMAH MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB | 2017-10-11 21:11 | 2017-10-11 21:10 | 2017-10-11 22:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:36
G5417101103951 | IBU NAYLA | JL BINA LONTAR 2 NO 65 RT 1/9 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE ACUAN LOKASI DEKAT BAKSO MAS PUR DEPAN REFIL AIR ISI ULANG | POSKO PONDOK GEDE | 081239123777 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (PTL TIDAK PADAM) | mcb rusak | 2017-10-11 22:07 | 2017-10-11 22:02 | 2017-10-11 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:38
G5417101103983 | BP IYUS | PR MAHKOTA SIMPRUK BLOK B7 NO 21 KEL GAGA KEC LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 081281715035 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | mcb 10a rusak | 2017-10-11 22:14 | 2017-10-11 22:14 | 2017-10-12 00:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:45
G5417101200087 | BP AZWAR | JL BAMBU LARANGAN RT 01/09 KEL PEGADUNAN KEC KALIDERES SETEMPAT BTS TELKOMSEL ACUAN DI DEKAT SMP YAMIS JAKARTA | POSKO KALIDERES | 082298680383 | 1 TOWER BTS 3 PHASE MCB LEMAH (PTL PADAM) | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR DI SAMBUNG DI TOLONG NORMAL, TAB DERES 4 LOBAD | 2017-10-12 01:42 | 2017-10-12 01:36 | 2017-10-12 03:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:48
G5417101200202 | BP ANDRIAN | JL RAYA JOGLO PERUM TAMAN ALFA INDAH BLOK I 3 NO 16 RT 03/07 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN | POSKO CILEDUK | 081218810736 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB DAYA (R1M/900 VA) MENGELUARKAN SUARA PERCIKAN API | setempat di cek normal 543101279406 | 2017-10-12 06:05 | 2017-10-12 05:59 | 2017-10-12 07:53 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI KARENA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI.CC.12.JOKOKUR.G5417101200202. | Selesai | 0 01:47:51
G5417101200244 | IBU LENA | JL MESJID 1 NO 16 RT06/02 KEL. CENGKARENG BARAT | POSKO KALIDERES | 0215408242 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | MCB sdh loncer 10A. | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 07:28 | 2017-10-12 09:31 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:50
G5417101200255 | BP SUNARKO | JL ALEXANDER NO 12 RT 2/8 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR (DISAMPING SMPN 100 KAPUK ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0818880433 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN API DAYA 1.300 VA | MCB 6a rusak | 2017-10-12 07:36 | 2017-10-12 07:33 | 2017-10-12 09:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:01
G5417101200298 | IBU MANTASIA | JL KAYU TINGGI GG MERPATI 1 NO 21 RT 09/05 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG. DEPAN SEKOLAH SD 06 | POSKO PONDOK UNGU | 081314991325 | MCB RUSAK | setempat normal | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-12 07:48 | 2017-10-12 08:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:40
G5417101200325 | IBU RINA | JL. BAMBU KUNING SELATAN NO. 57 RT. 1/ 2 KEL. BAMBU APUS KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR DEKAT MASJID ALFALAH | POSKO CIRACAS | 081288730765 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | mcb 10a lemah | 2017-10-12 08:17 | 2017-10-12 08:15 | 2017-10-12 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:55
G5417101200328 | BP SAGAP UMAR | JL. PEPAYA KP UTAN RT 01/05 NO 71 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN ACUAN DEKAT RS RAIFAH | POSKO BINTARO | 0217403862 | MCB RUSAK ( DAYA/1.300 VA ) | MCB 6 ampere rusak | 2017-10-12 08:18 | 2017-10-12 08:14 | 2017-10-12 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:02
G5417101200335 | BP ABDUL SOMAD | JL PETERNAKAN SAPI NO 2 RT 1/2 KEL. PONDOK RANGGON KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (PETERNAKAN SAPI PERAH) | POSKO CIRACAS | 0218452733 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | setempat normal | 2017-10-12 08:24 | 2017-10-12 08:22 | 2017-10-12 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:12
G5417101200388 | BP AGUS | JL ERLANGGA 3 NO 9 KEC SENOPATI. | POSKO BULUNGAN | 02183704938 | MCB LEMAH DAYA 13.200 VA | mcb 20a x 3 phase 2 lemah | 2017-10-12 08:52 | 2017-10-12 08:51 | 2017-10-12 09:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:35
G5417101200506 | BP. YAYAH | JL AMPERA II RT4/9 NO. 32 KEL. RAGUNAN KEC. PS. MINGGU ACUAN : DEKAT MUSHOLAH ROHMATUL ABROR | POSKO MAMPANG | 087789910890 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | mcb 6,a lemah | 2017-10-12 09:31 | 2017-10-12 09:28 | 2017-10-12 11:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:14
G5417101200626 | BP H HUSIN | KP KEBON KELAPA RT2/ RW 2 NO 31 KEL. SEGARA MAKMUR KEC. TARUMA JAYA KAB BEKASI (DEKAT MASJID AL MUTAQIN) | POSKO PONDOK UNGU | 085100504027 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR DAYA 900 VA (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | mcb 4a terbakar | 2017-10-12 10:09 | 2017-10-12 10:07 | 2017-10-12 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:11
G5417101200761 | BP GOKMA AMBARITA | KAV ARTA KENCANA RT6/2 NO 154 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKTIM 13870 \\ DEKAT LAPANGAN FUTSAL POPEYE/BELAKANG KEL CILANGKAP. | POSKO CIRACAS | 081318891363 | MCB LEMAH DAYA 3500VA | lokasi di cari tidak ketemu | 2017-10-12 10:36 | 2017-10-12 10:29 | 2017-10-12 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 03:19:18
G5417101200931 | BP MULYADI | JL AL BARKAH RAYA RT 12 RW 03 KEL RAWABUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT FLY OVER RING ROAD) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081297740608 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | di cek mpb mcb 6a lemah | 2017-10-12 11:11 | 2017-10-12 11:08 | 2017-10-12 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:34
G5417101200971 | BP DENNY | JL H.HARUN NO 15 RT 6/11 KEL.JATI RAHAYU KEC.PONDOK MELATI BEKASI, SETEMPAT BIMBA AIUEO | POSKO PONDOK GEDE | 081574650372 | MCB RUSAK DAYA 2200 VA | mcb terbakar | 2017-10-12 11:17 | 2017-10-12 11:13 | 2017-10-12 12:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:42
G5417101201186 | BP FAJAR | PERUM HARAPAN INDAG JL FLAMBOYAN BLOK MME NO 1 RT1/18 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA TK ISLAM HAIRUNISA | POSKO PONDOK UNGU | 085217737333 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PASKABAYAR TERASA PANAS (MCB LEMAH) DI PERSIL TSB, | mcb 10A lemah | 2017-10-12 12:08 | 2017-10-12 12:02 | 2017-10-12 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:55
G5417101201190 | BP WILLY | KOMP SERIBU RUKO TAMAN PALEM BLOK Z2 NO 15 KEL CENGKARENG JAKARTA BARAT (SEBERANG MALL TAMAN PALEM) | POSKO KALIDERES | 08551435815 | MCB RUSAK DAYA 11000VA | SESUAI INFO PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN G5417101201190 DIKARENAKAN TIDAK TERDAPAT GANGGUAN PADA MCB, DAN MCB TURUN DIKARENAKAN KELEBIHAN BEBAN SERTA YBS AKAN MENGATUR PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK. | 2017-10-12 12:09 | 2017-10-12 12:08 | 2017-10-12 12:51 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN G5417101201190 DIKARENAKAN TIDAK TERDAPAT GANGGUAN PADA MCB, DAN MCB TURUN DIKARENAKAN KELEBIHAN BEBAN SERTA YBS AKAN MENGATUR PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK. CC.54.ADELINA.CSOI, 08551435815, C0TJLKQ, TGL 12/10/17 | Selesai | 0 00:41:21
G5417101201201 | BP BUDIMAN | JL KUMBANG NO 114 RT3/7 KEL PENGADUNGAN KEC KALIDERES ACUAN LOKASI SEBERANG CITRA GARDEN 1 | POSKO KALIDERES | 02129725049 | 1 PHASA MCB LEMAH DAYA B2 / 41500 VA | stp tdk padam, stp over load pemakaian , dan MCB nya t | 2017-10-12 12:12 | 2017-10-12 12:10 | 2017-10-12 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:55
G5417101201219 | IBU VIVI | SETEMPAT GUDANG JL. PARPOSTEL NO 28 RT 4/8 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI (DEKAT INDOMARET / DEKAT MASJID) | POSKO PONDOK GEDE | 02182733789 | MCB TERASA PANAS DAN MCB LEMAH | mcb | 2017-10-12 12:17 | 2017-10-12 12:11 | 2017-10-12 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:43
G5417101201241 | IBU NANDA | PR WISMA TAJUR BLK G1 NO 4 KEL TAJUR KEC CILEDUK TANGERANG \\ DEKAT POS RT. | POSKO CILEDUK | 08561159988 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | MCB 10A LEMAH - DI GANTI 10A (TAB RUSAK ) | 2017-10-12 12:25 | 2017-10-12 12:16 | 2017-10-12 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 04:42:36
G5417101201263 | BP DONI | JL CILANDAK 5 GEMBALA UJUNG NO 17 CILANDAK ACUAN : DEKAT PEREMPATAN FATMAWATI DAN DUNKIN DONUT ) | POSKO MAMPANG | 085102607833 | MCB LEMAH ( 1.300 VA ) | mcb 6a rusak | 2017-10-12 12:31 | 2017-10-12 12:27 | 2017-10-12 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:45
G5417101201322 | BP KASMAN | JL LUBANG BUAYA GG KRAMAT 3 RT 7 RW 10 NO.76 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT TK AL IKHSAN | POSKO PONDOK GEDE | 08128002278 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | oper unit lain | 2017-10-12 12:49 | 2017-10-12 12:46 | 2017-10-12 13:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:43
G5417101201354 | BP HENI | JL KRAMAT 1 NO 25 RT9/1 KEL. PONDOK PINANG KEB LAMA ( ACUAN DIBELAKANG SMK N 18 ) | POSKO PONDOK INDAH | 081317561941 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | kelebihan pemakaian | 2017-10-12 12:58 | 2017-10-12 12:57 | 2017-10-12 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:20
G5417101201383 | BP NURYASIN | PULO GEBANG PERMAI BLOK C9 NO 16 RT 008 RW 009 KEL CAKUNG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEPAN GARDULISTRIK LAPANGAN BLOK C | POSKO PONDOK KOPI | 02157930396 | MCB LEMAH (R1 / 2200 VA) | mcb 10 A abb lemah | 2017-10-12 13:05 | 2017-10-12 13:01 | 2017-10-12 14:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:47
G5417101201405 | IBU MARTINI | LOKASI : KOMPLEK DEPKES FATMAWATI JL WIJAYA KUSUMA 3 NO 5A RT 01/04 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : BELAKANG MASJID RAHMAN | POSKO CINERE | 0217501388 | MCB LEMAH 1 PHASA DAYA 10.600 VA (PTL TIDAK PADAM) | mcb 3x16 pas 2 lemah mrk multi | 2017-10-12 13:12 | 2017-10-12 13:09 | 2017-10-12 16:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:58:03
G5417101201412 | BP SANIM | JL ANTARA DALAM RT.02/019 NO 21 KEL. JATI MAKMUR KEC.PONDOK GEDE ACUAN LOKASI DEKAT KUBURAN CINA | POSKO PONDOK GEDE | 081287633443 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | mcb rusak | 2017-10-12 13:15 | 2017-10-12 13:14 | 2017-10-12 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:50
G5417101201441 | BP HUGO | JL MANDALA BARAT III NO.11C RT - RW - KEL - KEC - TOMONG KEC JAK BAR, DEKAT SEKOLAH STEI IBEK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081284911202 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (PTL TIDAK PADAM) | PETUGAS DATANG KELOKASI , PELANGGAN SEDANG TIDAK ADA DI LOKASI, DAN MINTA BESOK PAGI, PELANGGAN AKAN MELAPOR KEMBALI BESOK PAGI | 2017-10-12 13:23 | 2017-10-12 13:11 | 2017-10-12 16:55 | 0 |  | Selesai | 0 03:31:35
G5417101201450 | IBU RATNA | JL JAMBU NO 43 RT 5/2 KEL GONDANGDIA KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. | POSKO MENTENG | 0216128031 | 2 PHASE MCB LEMAH ( DAYA 33.000 VA ) | Beban konsumen lbih dari Kapasitas R = 56 A S= 54A T=43 A | 2017-10-12 13:26 | 2017-10-12 13:25 | 2017-10-12 14:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:19
G5417101201493 | BP DWI | JL KOTA BAMBU UTARA 2 NO 2 KEL KOTA BAMBU UTRA KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT (SETEMPAT KANTOR KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215638671 | MCB LEMAH DAYA 23.000 VA (PTL PADAM) | beban lebih | 2017-10-12 13:36 | 2017-10-12 13:29 | 2017-10-12 14:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:36
G5417101201497 | BP DASUKI | KP SARANG BANGO JL MARUNDA BARU 3 GG REGE RT 8/6 NO 25 KEL MARUNDA KEC CILINCING JAKUT (ACUAN LOKASI : DEKAT YAYASAN RAUDATUL AITAM) | POSKO PONDOK UNGU | 081293937065 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | setempat beban lebih | 2017-10-12 13:36 | 2017-10-12 13:31 | 2017-10-12 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:10
G5417101201570 | BP AFI | JL SALEMBA TENGAH GG 2 NO 91 C RT 2/4 KEL PASEBAN KEC SENEN, ACUAN: GG DI SAMPING GEDUNG BPS | POSKO MENTENG | 02129578347 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | Mcb 10A Rusak Selesai DiGanti Baru Dengan 10A Kembali Dan Sudah DiSegel Kembali#541102608330/2.200VA#Mahendri/Fauzi | 2017-10-12 13:58 | 2017-10-12 13:54 | 2017-10-12 14:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:16
G5417101201579 | BP IRFAN | JL RAWAJATI TIMUR 2 RT 6 RW 2 NO 9 KEL RAWAJATI KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. ACUAN : BELAKANG KALIBATA PLAZA | POSKO PASAR MINGGU | 08129249535 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | mcb terbakar. 10A | 2017-10-12 14:01 | 2017-10-12 13:59 | 2017-10-12 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:52
G5417101201597 | BP DODO | CENTRAL ONDERDIRL HARAPAN INDAH PERUMAHAN HARAPAN INDAH JL PEJUANG KEL MEDAN SATRIA KEC BEKASI UTARA. | POSKO PONDOK UNGU | 081380351040 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | mcb 10A rusak di semutin | 2017-10-12 14:05 | 2017-10-12 14:04 | 2017-10-12 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:07
G5417101201628 | IBU JUMAINI | SETEMPAT SDN SUKAPURA 04 PAGI JL TIPAR CAKUNG GANG BAMBU KUNING RT 7 RW 4 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JAKARTA UTARA (ACUAN : DEKAT SDN SUKAPURA 05) | POSKO MARUNDA | 081298036407 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | setempat normal | 2017-10-12 14:14 | 2017-10-12 14:12 | 2017-10-12 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:02
G5417101201639 | IBU ASTI NUR | KOMPLEK WALIKOTA JL.GELATIK BLOK A2 NO.18 RT 01 RW 06 KEL SUKAPURA KEC CLINCING JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: SAMPING LAPANGAN BASKET) | POSKO MARUNDA | 0214404615 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | setempat normal | 2017-10-12 14:18 | 2017-10-12 14:15 | 2017-10-12 15:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:55
G5417101201645 | IBU SALI | JL LATUMENTEN IV NO 29 D KEL JELAMBAR KEC GROGOL PERTAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 02163866666 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | untuk alamat tersebut setempat menyala | 2017-10-12 14:20 | 2017-10-12 14:13 | 2017-10-12 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:37
G5417101201672 | BP SUTRISNA | RUKO PRISMA KEDOYA PLAZA JL RAYA PERJUANGAN BLOK B NO 3 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKATA BARAT. ACUAN LOKASI : BELAKANG FOOD HALL | POSKO KEBON JERUK | 02153650550 | 1 PHASA MCB RUSAK DAYA B2/10.600 VA | mcb 16x3 a fase 1 mcb g tembus selesi diganti baru 16a | 2017-10-12 14:28 | 2017-10-12 14:25 | 2017-10-12 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 03:02:41
G5417101201694 | IBU RIA | PR EMERALD VIEW BLOK A NO 2 BINTARO SEKTOR 9 PONDOK AREN TANGSEL. DEKAT HERO SWALAYAN | POSKO BINTARO | 081290198867 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | dicek kelebihan pemakaian | 2017-10-12 14:34 | 2017-10-12 14:32 | 2017-10-12 16:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:44
G5417101201760 | IBU YULI | JL KAVLING POLRI BLOK F3 NO 1473 B RT 005/ RW 002 KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (DIBELAKANG KELURAHAN JELAMBAR ) | POSKO KAPUK | 02129335097 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | setempat di cek beban oveload | 2017-10-12 14:52 | 2017-10-12 14:47 | 2017-10-12 15:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:08
G5417101201797 | IBU LIA | JELAMBAR KAVLING POLRI BLOK F6 NO 1528 | POSKO KAPUK | 0216459003 | MCB LEMAH | setempat normal | 2017-10-12 15:03 | 2017-10-12 15:02 | 2017-10-12 15:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:56
G5417101201800 | BP JONI | JL PLUIT KARANG BARAT BLOK P2S NO 92 RT 02 RW 02 KEL PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA, ACUAN LOKASI: DISEBELAH CUCI MOBIL, SATU DERET DENGAN SEKOLAH PENABUR | POSKO BANDENGAN | 0811134220 | MCB TERBAKAR DAYA 10.600 VA (PTL TIDAK PADAM) | mcb 3x16a lemah selesai di ganti matrial bandengan | 2017-10-12 15:04 | 2017-10-12 14:49 | 2017-10-12 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:24
G5417101201882 | IBU ANA/BP SARMONO | GG.MAWAR RT 6/7 NO 63 KEL.PISANGAN KEC.CIPTAT TIMUR TANG-SEL ACUAN PERCETAKAN KLISE | POSKO CIPUTAT | 081317015817 | MCB LEMAH (R1T / 2200 VA) | dicek setempat kelebihan pemakaian | 2017-10-12 15:19 | 2017-10-12 15:18 | 2017-10-12 16:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:21
G5417101201885 | BP.KINKIN | JL.KARANG ANYAR JL.G GG.12 RT 7/7 NO.25 KEL.KARANG ANYAR SAWAH BESAR 10740.ACUAN:DIBELAKANG RUMAH SUSUN KARANG ANYAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 082297050009 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERCIUM BAU HANGGUS (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | mcb 10 a rusak | 2017-10-12 15:21 | 2017-10-12 15:19 | 2017-10-12 16:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:27
G5417101201916 | IBU BOSOKE | JL ISUZU KOMPLEK GAYA MOTOR NO.47 RT 5 RW 8 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING. DEKAT MASJID AL MUTAQIN. | POSKO MARUNDA | 081358008385 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | normal | 2017-10-12 15:27 | 2017-10-12 15:26 | 2017-10-12 16:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:39
G5417101201932 | BP KHAERULLAH | JL NELAYAN TIMUR NO 7 RT 8/7 KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN : DIBELAKANG PD INTAN TENDA/DEKAT RUMAH BP PARNAS. | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216916091 | MCB 6A LEMAH (PTL PADAM MENYALA) | instalasi bangunan | 2017-10-12 15:29 | 2017-10-12 15:27 | 2017-10-12 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:34
G5417101202019 | IBU LILI | JL.TAMBORA 5 NO.34 RT.005/01 KEL.TAMBORA KEC.TAMBORA JAKARTA .DEKAT PASAR MITRA | POSKO BANDENGAN | 0216598026 | MCB LEMAH DAYA 3.500VA | over load | 2017-10-12 15:42 | 2017-10-12 15:38 | 2017-10-12 16:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:58
G5417101202083 | BP SAM | JL KELAPA SAWIT 1 NO. 54 KK BILLY MOON KEL PONDOK KELAPA KEC. DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 0218647716 | 2 PHASA MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | mcb rusak | 2017-10-12 15:53 | 2017-10-12 15:49 | 2017-10-12 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:51
G5417101202087 | BP ALI | PLUIT RAYA KAV 121 B1 NO 15 KEL PENJARINGAN KEC PLUIT JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 02166604538 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB OVERHEAT (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 35a terbakar selesai di ganti mcb 35a matrial bandengan | 2017-10-12 15:54 | 2017-10-12 15:54 | 2017-10-12 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:03
G5417101202104 | IBU WATI | JL CIKIJANG 2 NO 16 RT 002 RW 11 KEL KOJA KEC KOJA JAKUT.ACUAN:DIDEKAT RUMAH SUSUN | POSKO MARUNDA | 0214357452 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | setempat normal | 2017-10-12 15:56 | 2017-10-12 15:54 | 2017-10-12 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:18
G5417101202120 | BP YUKI | JL OTISTA 3 KEBON NANAS KEL CIPINANG CEMPEDAK KEC JATINEGARA ACUAN : DIBELAKANG MUSHOLA AL ARIF | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02182621313 | MCB LEMAH DAYA 900 VA (PTL PADAM). | alamat tidak ditemukan tidak ada rt/rw diptt tidak bisa | 2017-10-12 16:00 | 2017-10-12 15:53 | 2017-10-12 17:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:07
G5417101202135 | IBU ESA | JL KH MAS MANSYUR GANG MES DALAM RT 012/017 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. ACUAN : DEKAT BANK BTN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081908274209 | MCB RUSAK R1 / 2200 VA | APLOVER TIANG MIRTANG LOST KONTAK,SELESAI DI PERBAIKI#SARMIN-KHAERUDIN ,No. Lapor Referensai :G5417101202135 | 2017-10-12 16:04 | 2017-10-12 16:03 | 2017-10-12 19:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 03:32:14
G5417101202147 | BP ERWIN | JL H SHIBI KP SAWAH NO 64 RT 8/1 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKSEL (ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLAH BAITURRAHMAN) | POSKO LENTENG AGUNG | 02129966900 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SETEMPAT PADAM MCB PEMBAGI DALAM BANGUNAN MENGELUARKAN PERCIKAN API | ALAMAT SAMA ,No. Lapor Referensai :G5417101202109 | 2017-10-12 16:07 | 2017-10-12 15:58 | 2017-10-12 16:07 | 2 | PELANGGAN TELAH MELAPOR KE PLN 123 KEMBALI PERIHAL MOHON BANTUAN PENGAMANAN SETEMPAT PADAM MCB PEMBAGI DALAM BANGUNAN MENGELUARKAN PERCIKAN API, DENGAN NO.PK : G5417101202147. MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI OLEH PETUGAS RAYON TERKAIT. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202232 | IBU KARTINI | JL KEDONDONG RAYA RT 08/06 NO 50 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DEKAT SDN 021) | POSKO SUNTER | 081315702992 | MCB HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL TIDAK PADAM) | null | 2017-10-12 16:23 | 2017-10-12 16:16 | 2017-10-12 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:23
G5417101202294 | BP NURMIN | JL BARKAH 1 NO 28 RT 9/13 KEL CILANDAK KEC CILANDAK JAKSEL DEKAT PERUMAHAN | POSKO MAMPANG | 0217695553 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA ( PTL PADAM ) 543800099550 | wilayah lenteng agung | 2017-10-12 16:38 | 2017-10-12 16:32 | 2017-10-12 17:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. C0TJTOC/CC.54.IRWANSYAH | Selesai | 0 01:05:26
G5417101202344 | IBU ELVI | JL JEMBATAN BESI 1 RT 04/01 NO 22 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEPAN ALFAMART) | POSKO BANDENGAN | 0216314372 | MCB LEMAH APP PASKABAYAR | DI TINJAU S/ NORMAL | 2017-10-12 16:46 | 2017-10-12 16:43 | 2017-10-12 17:46 | 1 | MOHON DITINDAK LANJUTI PTL MASIH PADAM. CC.54.SATRIYO_WIDODO C0TJTU8 | Selesai | 0 00:59:50
G5417101202396 | BP ENDI | JL PULO MAS TIMUR 2A NO 17 RT 1/12 KEL KAYU PUTIH KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR ( ACUAN : PACUAN KUDA / RS KARTIKA ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081317893860 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | mcb 25a terbakar+pengawatan ok terbakar | 2017-10-12 16:57 | 2017-10-12 16:53 | 2017-10-12 18:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:04
G5417101202415 | BP YAYAT | JL BAKTI 4 NO 19B RT 04/06 KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT (BELAKANG PASAR CIPUTAT/GARDU KOMPAS BARU) | POSKO PAMULANG | 087885166710 | MCB TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | stp instalasi bermasalah | 2017-10-12 17:02 | 2017-10-12 16:53 | 2017-10-12 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:21
G5417101202460 | BP. SUWARNO | JL HARAPAN 5 NO 14 RT 7/10 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKTIM (DEKAT UNIV BOROBUDUR) | POSKO KALIMALANG | 0818751375 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | instalasi bangunan | 2017-10-12 17:11 | 2017-10-12 17:09 | 2017-10-12 17:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:17
G5417101202517 | BP SOLIHIN | JL KALIABANG PISANG BATU RT6/1 NO 28 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA (DEKAT MASJID RAUDHATUL SOLIHIN ) | POSKO PONDOK UNGU | 085100690975 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | mcb sering turun | 2017-10-12 17:24 | 2017-10-12 17:20 | 2017-10-12 17:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:28
G5417101202582 | BP LUKMAN | SETEMPAT TOKO HORDENG JL.H.HASAN KEL.BARU KEC.PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN DEKAT ALFAMIDI | POSKO CIRACAS | 085214757005 | MCB LEMAH PRABAYAR (DAYA 1300VA) | mcb rusak | 2017-10-12 17:35 | 2017-10-12 17:31 | 2017-10-12 20:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:39
G5417101202657 | BP ENDANG | PERUM VILLA MUTIARA GADING 1 BLOK G6 NO 34 RT 5/14 KEL SETIA ASIH KEC TARUMA JAYA KAB BEKASI DEKAT MASJID AN-NUR | POSKO PONDOK UNGU | 02129460645 | MCB LEMAH (DAYA/1300) | mcb 6A loncer, selesai di ganti baru 6A. gardu BK110 | 2017-10-12 17:48 | 2017-10-12 17:46 | 2017-10-12 18:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:44
G5417101202749 | IBU FINA | JL RASAMALA I NO 7 RT 4 RW 9 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAK SEL ACUAN LOKASI BELAKANG GEDUNG BIDAKARA. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218298318 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | setempat ib . | 2017-10-12 18:05 | 2017-10-12 18:02 | 2017-10-12 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:10
G5417101202831 | IBU.SOBRIAH | GANG TIMBUL RT.3/4 NO.7 KEL.KREO SELATAN KEC.LARANGAN TANGERANG ACUAN DEKAT KELURAHAN | POSKO CILEDUK | 081808545458 | MCB LEMAH (DAYA 900VA) | mcb 4 a rusak | 2017-10-12 18:23 | 2017-10-12 18:22 | 2017-10-12 19:55 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. TGL 12/10/17. PKL 19:15 WIB. ID TIKET C0TJWUM. CC.54.IRWAN | Selesai | 0 01:31:55
G5417101202897 | BP NURMIN | JL BARKAH 1 NO 28 RT 9/13 KEL CILANDAK KEC CILANDAK JAKSEL DEKAT PERUMAHAN | POSKO MAMPANG | 081310385594 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA ( PTL PADAM ) | MCb lemah | 2017-10-12 18:45 | 2017-10-12 18:42 | 2017-10-12 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:25
G5417101203022 | ABDUL RAHMAN | KP BULAK SANTRI RT 3/1 NO 25 KEL PONDOK PUCUNG KEC KARANG TENGAH TANGERANG ACUAN KEL KARANG TENGAH | POSKO CILEDUK | 089509478378 | MCB SERING TURUN | alamat tidak ketemu ybs di ptt tidak aktif | 2017-10-12 19:19 | 2017-10-12 19:18 | 2017-10-12 21:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:00
G5417101203115 | BP SARDI | JL RAWA PAPAN NO.84 RT 12 RW 06 KEL. BINTARO KEC. PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN . ACUAN DEKAT INDOMARET | POSKO BINTARO | 081311239963 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 1300 | setempat normal | 2017-10-12 19:35 | 2017-10-12 19:29 | 2017-10-12 20:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:29
G5417101203226 | IBU IDA | JL SAWO RT 08/01 KEL BALEKAMBANG KEC KRAMAT JATI JAKTIM | POSKO CONDET | 081585444034 | MCB LEMAH | setempat dihubungi via tlp overload | 2017-10-12 19:55 | 2017-10-12 19:44 | 2017-10-12 20:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:10
G5417101203314 | IBU UCI | JL MULIA 6 NO 12 RT 12/7 KEL SUMUR BATU KEC. KEMAYORAN JAKPUS (ACUAN : DEKAT KANTOR KELURAN SUMUR BATU) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02121475548 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 6a terbakar daya 1300va | 2017-10-12 20:12 | 2017-10-12 20:10 | 2017-10-12 20:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:42
G5417101203623 | IBU EVY | JL JANUR 3 BLOK A12 NO 2 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR 13450 (DEKAT MASJID AL WAHYU) | POSKO KALIMALANG | 0218640441 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | kbo + kabel sr terbakar | 2017-10-12 21:16 | 2017-10-12 21:15 | 2017-10-12 22:42 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI. (CC.54.DICKY/0218640441/C0TK030/21:29) | Selesai | 0 01:25:48
G5417101203669 | BP ACEP | JL KEMURNIAN 4 NO 54 KEL GLODOK KEC TAMAN SARI | POSKO BANDENGAN | 085102084027 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | KABEL DALAM OK TERBAKAR | 2017-10-12 21:28 | 2017-10-12 21:27 | 2017-10-12 21:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:02
G5417101203744 | BP DONI | KOMPLEK DISKUM AD JL CAKRAWIJAYA 5 BLOK S 3 RT 5 RW 12 CIPINANG MUARA JT NEGARA JAK TIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081932933278 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | kabel pengawatan app terbakar | 2017-10-12 21:52 | 2017-10-12 21:51 | 2017-10-12 23:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:56
G5417101203949 | Wulandari Isria Arifiyanti | JL. SWADAYA RT 008/RW 05 NO. 4 PARUNG SERAB, CILEDUG - TANGERANG 15153 | POSKO BINTARO | 081311498281 | MCB LEMAH (LAYANAN EMAIL) | sudah di depan rumah ybs diketuk dikeluar | 2017-10-12 23:57 | 2017-10-12 23:55 | 2017-10-13 00:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:22
G5417101300161 | BP ADI | JL ARABIKA 8 BLOK AB 5 NO 16 RT8/5 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT ACUAN LOKASI : SMP 199 | POSKO PONDOK KOPI | 08161469145 | MCB RUSAK DAYA R1 / 1300 VA | DI CEK PETUGAS STMPT NORMAL | 2017-10-13 02:05 | 2017-10-13 02:03 | 2017-10-13 02:42 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.FIRDAUS. D0TK35C. 08161469145 TGL 13/10/17 | Selesai | 0 00:36:09
G5417101300272 | BP DIVA | JL PISOK 13 BLOK EB17 NO 12B KEL JURANGMANGU TIMUR KEC PD AREN TANGSEL (DEKAT STAN) | POSKO BINTARO | 02173885592 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | app prabayar MCB 16 A lemah | 2017-10-13 06:25 | 2017-10-13 06:23 | 2017-10-13 07:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:25
G5417101300277 | IBU RATNA | PERUM LARANGAN INDAH JL ANGGREK NO.12 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN KAB TANGERANG. ACUAN : DISAMPING BENGKEL / DEKAT TK HARAPAN BUNDA | POSKO CILEDUK | 02158903965 | MCB RUSAK DAYA R1T/1.300 VA | di cek normal, setempat menyala ,No. Lapor Referensai :G5517101300069 | 2017-10-13 06:37 | 2017-10-13 06:35 | 2017-10-13 06:37 | 1 | TAMBAHAN : NO.TELP LAIN = 085693520602 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300296 | BP CHARLIES | JL MUHAMAD YAMIN NO 23 KEL. MENTENG KEC MENTENG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 02131931886 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | setempat IB/BT #iyus,rohman (tab tidak bisa merubah status nyala) | 2017-10-13 07:08 | 2017-10-13 07:05 | 2017-10-13 08:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:24
G5417101300356 | IBU DINI | JL MURNI NO 72 RT 03/01 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN (DEKAT POS GIRO) | POSKO KEBON JERUK | 087808308972 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | dicari tidak ketemu di ppt tidak diangkat | 2017-10-13 07:35 | 2017-10-13 07:34 | 2017-10-13 08:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:40
G5417101300371 | IBU FITRI / BP EDI SAPUTRA | JL INSPEKSI KALI SUNTER NO 41 RT 2 RW 4 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKUT ( ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR PEDONGKELAN ) | POSKO SUNTER | 081298229692 | MCB RUSAK ( DAYA 900 VA ) | setempat di datangi normal , | 2017-10-13 07:45 | 2017-10-13 07:42 | 2017-10-13 08:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:57
G5517101000227 | IBU PURWANTI | KOMPLEK DANAMON JL PRIMADANA III BLOK C4 NO. 2 RT.9 RW.10 DS JATI SARI KEC JATI ASIH BEKASI LOKASI : DI DEKAT MUSHOLLAH AL IKHLAS | POSKO PONDOK GEDE | 081298391066 | MOHON PENGECEKAN DAN TINDAKLANJUT, INFO PELANGGAN MCB LEMAH. PTL PADAM | mcb 10A lemah | 2017-10-10 09:09 | 2017-10-10 09:04 | 2017-10-10 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:29
G5517101000302 | BP FAJRI | JL ALTERNATIF CIBUBUR NO 68 KM 1 KEL HARJAMUKTI KEC CIMANGGIS LOKASI: TEPAT PADA TOKO PASTEL ISTIMEWA MAK CIK, DEPAN KANTOR BCA | POSKO CIRACAS | 0218440648 | 1 PHASA MCB LEMAH. INFO PELANGGAN ADA KOMPONEN APP METER PECAH | mcb 16 rusak | 2017-10-10 10:10 | 2017-10-10 10:06 | 2017-10-10 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:33
G5517101000361 | BP IFAN | JL KAPUK PULO NO 9 RT 15 RW 10 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT LOKASI : DI SEBERANG PABRIK KACA MATA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081280979997 | 1 RUMAH PADAM, MCB RUSAK | DI PTT TIDAK BISA TLU | 2017-10-10 10:47 | 2017-10-10 10:45 | 2017-10-10 12:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:50
G5517101000362 | IBU RINI | JL KALIBATA SELATAN 2 NO 36 RT 3 RW 4 KEL KALIBATA KEC PANCORAN LOKASI : DEKAT MUSOLA SOLAHUL UMAH | POSKO PASAR MINGGU | 089535363207 | 1 RUMAH MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM ) | DICARI TDK KETEMU DIHUBUNGI NO CONTAK PELANGGAN SALAH/TDK TERDAPTAR | 2017-10-10 10:48 | 2017-10-10 10:44 | 2017-10-10 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:53
G5517101000494 | BP ARKAP | JL KRAMAT PULO GG 21 RT 7 RW 8 KEL KERAMAT KEC SENIN. LOKASI :DARI MUSOLAH ALIKLAH | POSKO MENTENG | 085921461740 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH | setempat Ib/bt@01101071122=900va@Rukiyana,Nursalam | 2017-10-10 12:24 | 2017-10-10 12:21 | 2017-10-10 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:14
G5517101000603 | IBU ROS/BP ANSARI | JL KALIBARU TIMUR 4 NO 27 KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSATLOKASI DI PERCETAKAN MULYA INDAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214227050 | 1 PHASA MCB LEMAH (PTL PADAM) | setempat normal | 2017-10-10 13:52 | 2017-10-10 13:50 | 2017-10-10 14:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:05
G5517101100036 | BP BAMBANG HERMANTO | JL WIJAYA KUSUMA 2, PURI BINTARO HIJAU, BLOK E 5, NO 5, PONDEK AREN. LOKASI : DARI SMA 5 TANGSEL KE BARAT ±200M | POSKO CILEDUK | 02173461624 | 1 RUMAH PADAM, MCB LEMAH | mcb 6 a terbakar | 2017-10-11 05:27 | 2017-10-11 05:26 | 2017-10-11 06:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:13
G5517101100156 | IBU RIA | PR PALM RESIDENCE JL PARAKAN BLOK A 9 RT 4 RW 5 KEL CINANGKA SAWANGAN DEPOK LOKASI : DEKAT KOM WISMA | POSKO CIPUTAT | 085697776465 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH | setempat di ptt meminta untuk didatangi jam 8 malam | 2017-10-11 07:46 | 2017-10-11 07:44 | 2017-10-11 08:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:28
G5517101100191 | IBU TINI | KP PISANGAN RT 15 RW 005 NO 103 KL PENGGILINGAN KC CAKUNG. LOKASI : DARI MASJID ALBAROKAH LURUS ±400 M | POSKO PONDOK KOPI | 081807211225 | 1 RUMAH MCB SERING LEMAH. PTL DIPADAMKAN | mcb 4A rusak | 2017-10-11 08:16 | 2017-10-11 08:11 | 2017-10-11 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:39
G5517101100236 | BP RIJAY | JL PURI HARAPAN BLOK E 10 NO 20 TARUMA JAYA BEKASI UTARA LOKASI: DEKAT MUSHOLA | POSKO PONDOK UNGU | 081215901096 | 1 RUMAH MCB LEMAH. PTL TIDAK PADAM | sk.6a lemah HU : 4,3a | 2017-10-11 08:48 | 2017-10-11 08:46 | 2017-10-11 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:39
G5517101100353 | BP SAFRUDIN | JL MANGGARAI UTARA I BLOK H12 KL TEBET RT 01 RW 7 KC MANGGARAI. LOKASI : SEBELUM STASIUN MANGGARAI ATAU DI BELAKANG TEMPEMAN BUSWAY TEPATNYA DI WARTEG MAHARANI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087785327673 | 1 BANGUNAN MCB SERING LEMAH. PTL TIDAK PADAM | los kontak di tiang cb | 2017-10-11 10:13 | 2017-10-11 10:09 | 2017-10-11 11:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:23
G5517101100398 | IBU MELIANA | JL MASJID NURUL YAKIN GG MAKAM KP KEBON RT 1 RW 7 KEL CINANGKA KC SAWANGAN DEPOK LOKASI: DEKAT DGN WARUNG BANGKUNTANG | POSKO CIPUTAT | 081386848956 | 1 RUMAH MCB LEMAH | dicek disisi pln normal | 2017-10-11 10:39 | 2017-10-11 10:36 | 2017-10-11 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:41
G5517101100409 | BP IRFAN | JL KAYU MANIS 8 GG SALAM 1 RT.2 RW.8 NO. 17 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR LOKASI : DI DEPAN BANK BRI KAYUMANIS 8 | POSKO RAWAMANGUN | 081311338875 | MOHON PENANGANAN INFO PELANGGAN MCB LEMAH DAN ADA BEKAS TERBAKAR. | MCB 6A terbakar | 2017-10-11 10:44 | 2017-10-11 10:40 | 2017-10-11 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:20
G5517101100422 | BP EDWIN | JL GADING BUKIT INDAH BLOK TA NO. 32 KELAPA GADING JAKARTA UTARA LOKASI : SETEMPAT RUKAN GADING BUKIT INDAH / 085215852739 | POSKO SUNTER | 02129450984 | MOHON PENANGANAN MCB LEMAH. PTL DI PADAMKAN | beban lebih daya 10 A hasil ukur 11 A trip | 2017-10-11 10:54 | 2017-10-11 10:47 | 2017-10-11 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:35
G5517101100469 | BP DEDI | KOMPLEK ARINDA PERMAI I BLOK A NO.16 RT.- KEL. PNDOK AREN KEC. PONDOK AREN TANGERANG SELATAN LOKASI : DI SEBELAH ALFAMART ARINDA | POSKO BINTARO | 0217313148 | 1 PHASA MCB LEMAH. (PTL TIDAK PADAM) ATAS INFO PELANGGAN SETELAH ADA PENGGANTIAN OLEH PLN MCB APP SERING TURUN | mcb terbakar | 2017-10-11 11:22 | 2017-10-11 11:15 | 2017-10-11 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:04
G5517101100514 | IBU EKA | JL RAYA TENGAH GANG WARU RT. RT 9/3 NO 6 KEL. GEDONG KEC. PASAR REBO JAKARTA TIMUR LOKASI DEKAT WARUNG SAYUR ASEM | POSKO CONDET | 085691449122 | 1 RUMAH PADAM MCB LEMAH | mcb rusak | 2017-10-11 11:58 | 2017-10-11 11:55 | 2017-10-11 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:46
G5517101100555 | BP EDMUS | JL. HA LAMIN RT 3 RW 5 NO.23 KEL.JURANG MANGU TIMUR PONDOK AREN. LOKASI: DEKAT KOMPKEKS PAJAK | POSKO CILEDUK | 081386707963 | 1 RUMAH PADAM, MCB APP METER LEMAH | dicek normal | 2017-10-11 12:36 | 2017-10-11 12:28 | 2017-10-11 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:08:08
G5517101100621 | BP SAIPUL | JL MUNDU RT 5 RW 4 NO 14 KEL LOBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR LOKASI : DI BELAKANG MMC | POSKO PONDOK GEDE | 02187797066 | 1 RUMAH PADAM, MCB RUSAK | ggn ib | 2017-10-11 13:33 | 2017-10-11 13:32 | 2017-10-11 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:25
G5517101100661 | BP DIO | JL H HASAN NO 12 RT 2 RW 2 KEL BARU KEC PASAR REBO LOKASI: BELAKANG INDOMARET | POSKO CIRACAS | 081285854332 | 1 RUMAH PADAM MCB RUSAK | setempat overload | 2017-10-11 13:59 | 2017-10-11 13:57 | 2017-10-11 16:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:06
G5517101100881 | IBU MARTA | JL DUKUH 5 NO 104 RT 5/5 KEL DUKUH KEC KERAMAT JATI JAKTIM LOKASI: DEKAT KANTOR PLN KERAMAT JATI/PRAPATAN MASJID ALFATAH | POSKO CONDET | 082325186355 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK | mcb rusak | 2017-10-11 17:13 | 2017-10-11 17:11 | 2017-10-11 18:07 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI.MUNCUL KETERANGAN PERIKSA DAN KWH METER BERBUNYI. CC.51.ABIDIN | Selesai | 0 00:54:22
G5517101200206 | IBU NUR JANAH | JL MAHAKAM RT 15 RW 06 NO 64 CIRACAS KEL KP RAMBUTAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR. LOKASI : DEKAT KECAMATAN CIRACAS ADA PERTIGAAN SEBELAH KANAN ADA GG | POSKO CIRACAS | 089630723262 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH. | apl sr lost kontak | 2017-10-12 08:21 | 2017-10-12 08:16 | 2017-10-12 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:49
G5517101200255 | BP KEVIN | PR DAANMOGOT BARU JL TAMPAKSIRING TIMUR VI NO.5 RT.004/RW.17 KEL. KALIDERES KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT LOKASI : DI SEBERANG SEKOLAH DIANAHARAPAN | POSKO KALIDERES | 02154393209 | 1 RUMAH MCB LEMAH. (PTL TIDAK PADAM) | MCB 20A LEMAH PLUS rumah MCB hancur sdh kelamaan. | 2017-10-12 08:56 | 2017-10-12 08:52 | 2017-10-12 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:09
G5517101200341 | BP NUGROHO | JL PALEM RAYA PR TAMAN PULO GEBANG LOKASI : TEPAT GAPURA | POSKO PONDOK KOPI | 081314711777 | MCB RUSAK | mcb 4a lemah | 2017-10-12 10:00 | 2017-10-12 09:56 | 2017-10-12 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:41
G5517101200370 | IBU DEWI | JL CUPANG RAYA BLOK I 3 NO. 24 A KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN TELUK GONG KOTA JAKUT. LOKASI: DEKAT SEKOLAH PERAMARE | POSKO KAPUK | 0818849614 | 1 RUMAH PADAM. MCB LEMAH. INFO PELANGGAN GANGGUAN TSB TERJADI PASCA PEMADAMAN KEMARIN. | mcb pembatas loskontak | 2017-10-12 10:19 | 2017-10-12 10:15 | 2017-10-12 11:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:52
G5517101200480 | IBU TATI | JL PLN RAYA KEC CINERE LOKASI : DI DEPAN TK CITA BANGSA (DI GUDANG PT INDOCELL PRIMA BANGUNAN BEDENG) | POSKO CINERE | 085693666773 | 1 GUDANG PADAM MCB RUSAK | mcb 16A merk merlin gerin loncer | 2017-10-12 11:32 | 2017-10-12 11:29 | 2017-10-12 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:27
G5517101200651 | BP MEGA/IBU MEGA | JL LESTARI KP PAMULANG LESTARI RESIDENT BLOK J 10 RENI JAYA PAMULANG BARAT TANGERANG SELATAN LOKASI: DI BELAKANG SD MUHAMADIYAH | POSKO PAMULANG | 081929446230 | 1 RUMAH MCB LEMAH . PTL TIDAK PADAM | setempat di cek instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-12 13:30 | 2017-10-12 13:18 | 2017-10-12 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:17
G5517101201137 | IBU DEWI PRABARINI | JL TAMAN CILANDAK I NO D 9 KEL CILANDAK BARAT RT 12 RW 04 KEC CILANDAK JAKARTA | POSKO CINERE | 0811101516 | 1 RUMAH MCB SERING LEMAH | mcb 20a mrk multi lemah selesai diganti mcb 20a mrk sheneder | 2017-10-12 19:47 | 2017-10-12 19:43 | 2017-10-12 20:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:45
G1217101000583 | IBU VIERA | JL DURI SELATAN 6 NO 42 BLOK 2 KILO KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081298781678 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/D S/ DIGANTI YANG BARU NH FUSE 250A ( B43D ) | 2017-10-10 19:36 | 2017-10-10 19:15 | 2017-10-10 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:12
G1217101000648 | IBU LULU | KP WALUNGAN PONCOL RT 2 RW 8 KEL KAMAL KEC KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0895322359674 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315 A FASE 1 JURUSAN F PUTUS DI GARDU BC 47 B DI TOLONG DENGN NH FUSE 400 A NORMAL, TAB DERES 1 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G2317101000352 | 2017-10-10 20:34 | 2017-10-10 19:00 | 2017-10-10 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:11
G1217101000662 | IBU KIKI | GG SURYA RT 5 / 4 KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 087775239881 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr 300 a putusgd 256 p | 2017-10-10 20:55 | 2017-10-10 19:15 | 2017-10-10 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:27:02
G1217101000680 | BPK ROSI | JL SETU CIPAYUNG GG WASIS NO 7 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JKT TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT TOKO BORUNG | POSKO CIRACAS | 085714678454 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse tr 300 a putusgd 256 p | 2017-10-10 21:14 | 2017-10-10 18:00 | 2017-10-10 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:21
G1217101000698 | IBU LIA | JL MENTENG TERUSAN NO 31 RT 16 RW 7 KEL LAGOA KEC POJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 083814138593 | BANYAK RUMAH PADAM | terkait G5117101002162, nh fuse putus. tidak bisa di marking karena konsumen telat melapor ( di hubungi sudah menyala) | 2017-10-10 21:26 | 2017-10-10 20:00 | 2017-10-10 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:23
G1217101000764 | BP. CHANDRA | JL. TRAPESIUM TAMAN KEDOYA PERMAI BLOK A9 NO. 16 KEL. KEBON JERUK KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN : KALI SANGGERAHAN | POSKO KEBON JERUK | 0215310167 | 1 RUMAH PADAM (2.200VA) | NH DARI BOX KE BOX FASE III 250A PUTUS DIGANTI NH 250A KJ.28 NYALA JAM 22:40 ,No. Lapor Referensai :G5417101003177 | 2017-10-10 22:18 | 2017-10-10 08:36 | 2017-10-10 22:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100190 | BP JAMAL | JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 163 KEL. TANJUNG BARAT KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN : DEPAN STASIUN TANJUNG BARAT | POSKO LENTENG AGUNG | 02122978790 | BANYAK RUMAH PADAM | rg 206 nh fuse q1r2 160a putus selesai diganti baru nh fuse 160a ,No. Lapor Referensai :G5417101100424 | 2017-10-11 09:03 | 2017-10-11 08:51 | 2017-10-11 09:03 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL BELUM NORMAL. CC.54.RISKA_AMALIA. 02122978790 TGL 11/10/17 ID TIKET B0TIREF. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100669 | BPK IWAN | JL PULE RT 1 RW 2 GG HAJI BASIR NO 32 KEL PONDOK KACANG BARAT KEC PONDOK AREN ACUAN LOKASI DEKAT MASJID NURUL ZANNAH | POSKO BINTARO | 081219381002 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300 VA | nh fuse 250 putus fider C phasa 1 | 2017-10-11 18:01 | 2017-10-11 13:01 | 2017-10-11 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:06
G1217101100733 | IBU ADE | JL L TELUK GONG NO.12 RT 08/09 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. LOKASI: BELAKANG PASAR TELUK GONG | POSKO KAPUK | 08151617827 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus fase 3 fider c | 2017-10-11 19:00 | 2017-10-11 17:55 | 2017-10-11 19:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:06
G1217101100737 | BP JONO | JL TRI 1 KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN JAKUT ACUAN SEKOLAH STELA MARIS | POSKO KAPUK | 082228281128 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus fase 3 fider c, B 99 A ,No. Lapor Referensai :G1217101100733 | 2017-10-11 19:01 | 2017-10-11 18:59 | 2017-10-11 19:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:57
G1217101100787 | BP HALIM | KOPLEK KAV POLRI BLOK E2 NO 1305 A KEL WIJAYAKUSUMA KEC TAMBORA JKT BARAT | POSKO KAPUK | 0215600573 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 19:45 | 2017-10-11 19:36 | 2017-10-11 19:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:36
G1217101100817 | BP HARTONO | JL AGUNG JAYA 23 BLOK D13 NO 18 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG ACUAN : DIDEKAT KLINIK GIGIKU | POSKO SUNTER | 0818789000 | 1 RUMAH PADAM ( 11000 VA) | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a ,No. Lapor Referensai :G5417101103417 | 2017-10-11 20:13 | 2017-10-11 20:09 | 2017-10-11 20:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100843 | BP WAHYUDIN | JL KORAMIL GG AT TAUBAH 3 NO 32 RT 09/01 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA. (ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID AT TAUBAH). | POSKO SUNTER | 081310779883 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus pase 2 fider c gardu pk 137 A ,No. Lapor Referensai :G5317101101964 | 2017-10-11 20:30 | 2017-10-11 19:01 | 2017-10-11 20:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:08
G1217101100844 | IBU LIDIA | JL. KAPUK MUARA GG. LANGGAR RT OO6 RW O1 KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN, KOTA JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 081315686127 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fuse 250A Terputus Q2 fedeer D dari gardu MK 91 | 2017-10-11 20:32 | 2017-10-11 18:30 | 2017-10-11 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:00
G1217101100848 | BP RALLY YOHAN | KP KALIMATI RT-12/ RW-3 NO 17 KEC PETING JAKARTA BARAT BELAKANG KOMP DEPT AGAMA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081286003837 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1MT / 900VA) | DI PTT KONFIRMASI PELANGGAN TIDAK DI LOKASI SETEMPAT EX GANGGUAN NH FUSE 400A PUTUS PHASA 2 JURUSAN D (TG 53) ,No. Lapor Referensai :G5517101101104 | 2017-10-11 20:34 | 2017-10-11 20:32 | 2017-10-11 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:16
G1217101100858 | BP ISITES | JL AGUNG JAYA 19 BLOK D 11 NO 12 A KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PERIUK ACUAN LOKASI DEKAT SALON TASYA | POSKO SUNTER | 087888144646 | 1 RUMAH 1 PASHA PADAM (R3 / 16500 VA) | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a ,No. Lapor Referensai :G5417101103417 | 2017-10-11 20:45 | 2017-10-11 20:40 | 2017-10-11 20:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100865 | BP SAIFUL | KOS KOSAN 36 JL KEADILAN DALAM NO 36 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN:DIBELAKANG APARTEMEN MEDITERANIA GAJAH MADA | POSKO BANDENGAN | 08561897878 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 20:52 | 2017-10-11 20:01 | 2017-10-11 20:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100871 | BP TOTOK | JL KEADILAN DALAM 1 NO 3335 RT 10 RW 1 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JABAR | POSKO BANDENGAN | 081316574326 | BANYAK RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 20:59 | 2017-10-11 20:32 | 2017-10-11 20:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100875 | BP TONI | JL KRAMAT PULO GUNDUL RT 3 RW 10 73 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT ACUAN: DIDEKAT MUSHOLAH AYATUL ISLAM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089653328308 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1.300 VA) | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 ,No. Lapor Referensai :G3217101100818 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 19:31 | 2017-10-11 21:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100920 | IBU MARWAH | JL LEMPUK RT8/13 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 083879983822 | BANYAK RUMAH PADAM | nh tr 250A putus | 2017-10-11 21:45 | 2017-10-11 21:44 | 2017-10-11 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:37
G1217101100946 | BP SARULAH | JL. LEMPISANGAN BARU II KEL. PISANGAN BARU KEC. MATERAMAN JAKARTA TIMUR ACUAN : SAMPING ALFAMART | POSKO RAWAMANGUN | 0218516010 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan E dari gardu K 37 G,selesai di ganti dengan nh fuse 300A yang baru setempat nyala HU : R 188 S 113 T 232 N 60 id pel 544400149626 ,No. Lapor Referensai :G5417101103923 | 2017-10-11 22:04 | 2017-10-11 22:01 | 2017-10-11 22:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:36
G1217101100955 | BP AGUS | JL PISANGAN BARU 2 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN, KOTA JAKARTA TIMUR, | POSKO RAWAMANGUN | 08129723848 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan E dari gardu K 37 G,selesai di ganti dengan nh fuse 300A yang baru setempat nyala HU : R 188 S 113 T 232 N 60 id pel 544400149626 ,No. Lapor Referensai :G5417101103923 | 2017-10-11 22:13 | 2017-10-11 21:35 | 2017-10-11 22:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101100957 | BP DIDIK | JL SEMANGGKA 3 RT 9 RW 9 KEL. JATI PULO KEC, PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087834114073 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-11 20:01 | 2017-10-11 22:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:01
G1217101100996 | IBU IIM | GG. AMAL 1 JL. SULAIMAN KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH | POSKO KEBON JERUK | 08988970184 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 22:59 | 2017-10-11 21:58 | 2017-10-11 22:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101101000 | BP. ANDRU | JL. BUNGA RAMPAI 4 GG. 5 NO. 255 KEL MALAKA KEC. DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081291877789 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300 phasa 2 jurusan B putus gardu kd 44N, selesai diganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5417101104003 | 2017-10-11 23:06 | 2017-10-11 22:05 | 2017-10-11 23:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101101024 | IBU FEBRIANTI | JL MAHARTA 9 PR PONDOK MAHARTA BLOK B 12 NO 12 A RT 5 RW 10 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08999039388 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:34 | 2017-10-11 22:00 | 2017-10-11 23:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101200335 | BP CANDRA | GEDUNG H UNJ, JL PEMUDA KEL RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 02147864808 | 1 GEDUNG 1 PHASA PADAM (S2 / 147000 VA) | nh fuse 1x300A phasa 3 feder E rak TR 2 putus di gardu K173 | 2017-10-12 10:33 | 2017-10-12 09:01 | 2017-10-12 11:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:26
G1217101200828 | BP SUMARNA | JL. HIDAYAH RT 12 RW 8 NO. 16 KEL. KELAPA DUA WETAN KEC. CIRACAS | POSKO CIRACAS | 02129910700 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr putus dari gd 374 | 2017-10-12 17:49 | 2017-10-12 16:01 | 2017-10-12 19:37 | 1 | BEBERAPA RUMAH PADAM,MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI CC.51.AZIZ | Selesai | 0 01:48:26
G1217101200838 | BP HERBET | GREEN GARDEN BLOK N-8 NO 11 KEDOYA JAKARTABARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081280000300 | 1 RUMAH PADAM. R2 / 3500 | dicek nh fuse 16A dibox PHB putus | 2017-10-12 17:55 | 2017-10-12 16:54 | 2017-10-12 20:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:14
G1217101200862 | BP HENDI | JL D BLOK D NO.44 RT.8 RW.6 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA ACUAN : DAERAH ALADIN | POSKO KAPUK | 081287130383 | BEBERAPA RUMAH PADAM | dapat dri gardu kpk 107p phase 1 feder d nh fuse 250a putus ,No. Lapor Referensai :G5417101202793 | 2017-10-12 18:25 | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 18:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:03
G1217101200894 | BP. JONI | GG. H. MADING RT. 05/RW. 02 NO. 79 KEL. KEMBANGAN UTARA KEC. KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN : DEPAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA BARAT/DIBELAKANG POM BENSIN SHELL | POSKO KEBON JERUK | 089698803599 | BEBERAPA RUMAH PADAM | gardu kj 294 fase 1 feder c bc putus selesai di tolong nh 355 a ,No. Lapor Referensai :G5417101202540 | 2017-10-12 18:53 | 2017-10-12 13:00 | 2017-10-12 18:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101201038 | BP GUSTAM | JL MAZDA 3 NO 8A RT 10/09 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT PASAR TELUGUNG RAYA/BELAKANG SUPERINDO) | POSKO KAPUK | 081318671892 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER G DARINGARDU B99A PUTUS ,No. Lapor Referensai :G5317101202376 | 2017-10-12 21:24 | 2017-10-12 21:12 | 2017-10-12 21:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101300017 | BP ALEX | JL WARAKAS 5 GG 9 NO 107 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 087783331803 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300a putus phasa 2 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 300a dari pk 268 ,No. Lapor Referensai :G5117101202983 | 2017-10-13 00:20 | 2017-10-12 23:00 | 2017-10-13 00:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1217101300025 | BP SUNI SLAMET | PERUMAHAN TAMAN SURYA 3 RW 18 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA | POSKO KALIDERES | 02154397146 | TRAFO MENGELUARKAN ASAP (PTL PADAM) | DI CEK GRUNG PLAT + NH FUSE FASE 1 JURUSAN C HANCUR GARDU KDR 138 DI TOLONG DENGAN 1 BH GROUND PLAT+NH FUSE 400 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G5417101300041 | 2017-10-13 00:31 | 2017-10-13 00:28 | 2017-10-13 00:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101000207 | BP HAMIN | JL PANGERAN TUBAGUS ANGKE NO 11A KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.PETAMBURAN JAK-BAR | POSKO KAPUK | 0215672171 | BANYAK RUMAH PADAM | stempat dpat dari gardu db 91. phase 3 feder c nh fuse 250a putus | 2017-10-10 09:56 | 2017-10-10 09:55 | 2017-10-10 10:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:00
G1417101000764 | BP ROHANDA | GARDU K224 JL. ASIROT KEL. SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK. JAKARTA BARAT | POSKO BULUNGAN | 0215349071 | GARDU TERBAKAR (PTL PADAM) | NH PHUSE PHASE 2 FEEDER A 315A PUTUS SELESAI DI TOLONG BC DARI GARDU KL224 JAM SEKARANG NORMAL 20:36 | 2017-10-10 19:47 | 2017-10-10 19:42 | 2017-10-10 20:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:08
G1417101000771 | BP RUDI | JL JOGLO BARU RT 11 RW 06 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081314551236 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 ,No. Lapor Referensai :G5417101002107 | 2017-10-10 19:50 | 2017-10-10 19:49 | 2017-10-10 19:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101000809 | IBU FEBRIANTI/BP JONO | JL. KAVLING DKI 99 JL. KUTILANG NO 23-24 RT 001 RW 010 KEL KEMBANGAN KEC MERUYA UTARA, KOTA JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 02158901765 | 3 RUMAH PADAM. | NH FASE 1 FIDER A 300A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 88 N0RMAL JAM 20.55 ,No. Lapor Referensai :G5417101002699 | 2017-10-10 20:45 | 2017-10-10 20:37 | 2017-10-10 20:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101000880 | BP HERMANSYAH | JL KELAPA DURI ASIA BARU RT 7 RW 4 KEL DURI KEPAK KEC KEBON JERUK KOTA JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081808574488 | 5 KOSTAN PADAM | NH 250 A PHASA 1 PUTUS GARDU SP 118 FEEDER A SELESAI DI GANTI BARU / SARMIN - AGUS S ,No. Lapor Referensai :G5317101002341 | 2017-10-10 22:56 | 2017-10-10 22:55 | 2017-10-10 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:23
G1417101000883 | IBU DIAH | JL. BUDI MULIA RT 6 RW 8 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 082113238640 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 23:01 | 2017-10-10 22:59 | 2017-10-10 23:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101100129 | IBU FANI | JL PARANG TRITIS RAYA KOMPLEK INDO RUKO NO. 1 FH - 1F I KEL. ANCOL BARAT KEC. PADEMANGAN JAKARTA DEKAT ALEXIS | POSKO GUNUNG SAHARI | 02169831026 | 1 PHASE PADAM | nh fuse 250a putus dari gardu a 112 q2 feder b | 2017-10-11 08:51 | 2017-10-11 08:48 | 2017-10-11 10:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:53
G1417101100193 | IBU YANI | KOMP KARANG ANYAR PERMAI 55 BLOK B NO 24 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR KOTA JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811119257 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250A phase 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5517101100318 | 2017-10-11 09:49 | 2017-10-11 09:47 | 2017-10-11 09:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:05
G1417101100762 | BP JOHANES FANDRI | JL. LEMPUK RT. 8 RW. 13 KEL. PENJAGALAN KEC. PENJARINGAN. JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 085779898379 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | nh fuse 250a putus fase 3 fider c, B 99 A ,No. Lapor Referensai :G1217101100733 | 2017-10-11 19:13 | 2017-10-11 19:13 | 2017-10-11 19:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:12
G1417101100773 | BP EDISON | JL GADING RAYA 2 RT 3 RW 13 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214752082 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan B...gardu K 92A.. HU..225...150...161...31 selesai diganti yg baru nh fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5317101101786 | 2017-10-11 19:22 | 2017-10-11 19:21 | 2017-10-11 19:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:28
G1417101100786 | BP HENDRU | KAV POLRI BLOK E 2 NO 1305 RT 2 RW 002 KEL JELAMBAR KEC. GROGOL - JAKARTA BARAT ( SEBERANG KANTOR KUA ) | POSKO KAPUK | 081298496086 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 | 2017-10-11 19:41 | 2017-10-11 19:38 | 2017-10-11 20:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:58
G1417101100793 | BP IWAN | JL BUNGA RAMPE 4 GANG 4 NO 56 RT.11 RW.09 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0218627679 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300a kd 44n q2 jur b putus slesai diganti baru 1x300a ,No. Lapor Referensai :G5517101101107 | 2017-10-11 19:46 | 2017-10-11 19:44 | 2017-10-11 19:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101100798 | IBU ENDANG | PERUMNAS KLENDER JL. BUNGA RAMPAI 4 GANG 6 NO. 260 RT. 14/09 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI DEKAT BKT. | POSKO PONDOK KOPI | 0218622316 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300a kd 44n q2 jur b putus slesai diganti baru 1x300a ,No. Lapor Referensai :G5517101101107 | 2017-10-11 19:48 | 2017-10-11 19:48 | 2017-10-11 19:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101100842 | IBU SRI ANTIMULIATI | JL KEADILAN DALAM NO 6 RT 10 RW 1 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI KOTA JAKARTA BARAT / DEKAT PASAR ASEM , DEPAN POS HANSIP | POSKO BANDENGAN | 0216391367 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) | 2017-10-11 20:36 | 2017-10-11 20:36 | 2017-10-11 22:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:59
G1417101100863 | BP HERNO | JL. PADEMANGAN 8 RT.08 RW.10 KEL. PADEMANGAN TIMUR KEC. PADEMANGAN KOTA JAKARTA UTARA. | POSKO GUNUNG SAHARI | 081212666176 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus di gardu ab 63 | 2017-10-11 21:02 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 21:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:31
G1417101100872 | BP DEDE | JL SEMANGKA DALAM 1 RT 2 RW 9 KEL JATIPULO KEC. PALMERAH - JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08159777438 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 ,No. Lapor Referensai :G5117101102443 | 2017-10-11 21:26 | 2017-10-11 21:25 | 2017-10-11 21:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:17
G1417101100890 | IBU RETNO | PERUM PURI CINERE, JL. CIBODAS 1 KEL. DEPOK KOTA DEPOK (DEKAT RUMAH SAKIT PURI CINERE). | POSKO CINERE | 081806382287 | BANYAK RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:59 | 2017-10-11 21:55 | 2017-10-11 22:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:32
G1417101100970 | IBU NARWATI | JL SULAIMAN RT 07 RW 04 KEC. PALMERAH - JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087782262264 | BEBERAPA RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 23:15 | 2017-10-11 23:15 | 2017-10-11 23:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101200213 | BP DANI | PERUM KEBAYORAN ESSENCE BLOK M NO 11 KEL. PONDOK JAYA KEC. PNDOK AREN KOTA TANGGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0217458888 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse di box TR putus | 2017-10-12 09:47 | 2017-10-12 09:44 | 2017-10-12 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:48
G1417101200272 | BP RIAN | JL GARUDA NO 4 RT 903 KEL BINTARO KEC PESANGRAHAN KOTA JAKARTA SELATAN. | POSKO BINTARO | 0811102210 | BANYAK RUMAH PADAM. | NH FUSE PUTUS PHASE PHASE 3 FEDEER C 315 - DI GANTI BARU . BT 1P , ,No. Lapor Referensai :G5317101200675 | 2017-10-12 10:57 | 2017-10-12 10:52 | 2017-10-12 10:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101200892 | BP AMIN | PERUMAHAN GRAND MALAKA KEL.ROROTAN KEC.CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 083871810656 | BANYAK RUMAH PADAM | gronud plat 400A terbakar selesai di ganti baru + nh fuse 300A ganti nh fuse 300A pider B phasa 3 gardu CK.44B hu: 244-220-250 n.51 ,No. Lapor Referensai :G3217101200705 | 2017-10-12 20:03 | 2017-10-12 20:02 | 2017-10-12 20:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:22
G1417101200910 | IBU DISWA | LOKASI : PERUM DEPARTEMEN AGAMA JL PALAPA 2 NO 12 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 081585009255 | 3 RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417101203031 | 2017-10-12 20:18 | 2017-10-12 20:18 | 2017-10-12 20:18 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN WILAYAH SETEMPAT MASIH PADAM. CC.54.NOVIYANTO - 0816771146 - C0TJZ4Y - 12/10/17. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101201042 | BP LALO | JL NIPAH 11 NO 3 RT 007 RW 01 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN BELAKANG KANTOR WALIKOTA | POSKO MAMPANG | 0217208140 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 200A fider c fhase 1 dari gardu kb 85 selesai di ganti dengan nh fhuse 250a ,No. Lapor Referensai :G5417101203837 | 2017-10-12 23:07 | 2017-10-12 23:06 | 2017-10-12 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G1417101201047 | BP IMAM | PERUMAHAN PULAU RAYA 7 NO.4 RT.001/RW.01 KEL.PETOGOKAN KEC.KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI : DIDEKAT KANTOR WALIKOTA JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0217220850 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 200A fider c fhase 1 dari gardu kb 85 selesai di ganti dengan nh fhuse 250a ,No. Lapor Referensai :G5417101203837 | 2017-10-12 23:11 | 2017-10-12 23:08 | 2017-10-12 23:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101000340 | IBU PUJI | KOMP RAWA MAKMUR RT 4 RW 10 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG KOTA JAKTIM | POSKO PONDOK UNGU | 085101216669 | 3 RUMAH VOLTASE TIDAK STABIL VOLTASE TERUKUR : TIDAK MENGETAHUI | nh fuse3ooa ptus gardu ck109 ,No. Lapor Referensai :G5117101001867 | 2017-10-10 18:53 | 2017-10-10 18:44 | 2017-10-10 19:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:31
G2317101000352 | IBU MALA | KAMPUNG WALUMAN PONCOL RT 2 RW 8 KEL KAMAL KEC KALI DERES KEC JKRT BARAT. | POSKO KALIDERES | 089504746088 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315 A FASE 1 JURUSAN F PUTUS DI GARDU BC 47 B DI TOLONG DENGN NH FUSE 400 A NORMAL, TAB DERES 1 TDK ADA | 2017-10-10 19:43 | 2017-10-10 19:27 | 2017-10-10 20:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:06
G2317101000397 | IBU VIERA | DURI SELATAN 6 NO 42 BLOK 2 K KEL. DURI SELATAN KEC. TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT ACUAN : DKT SEKOLAH DAMAI. | POSKO BANDENGAN | 081283768799 | BANYAK RUMAH PADAM. | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/D S/ DIGANTI YANG BARU NH FUSE 250A ( B43D ) ,No. Lapor Referensai :G1217101000583 | 2017-10-10 20:56 | 2017-10-10 20:49 | 2017-10-10 20:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101000414 | IBU DIAN | JL DARMA WANITA 4 RT 12 RW 2 CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN : VICTORIA RESIDENCE | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081219589075 | BANYAK RUMAH PADAM. | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 209) NORMAL 21:47 ,No. Lapor Referensai :G5117101002173 | 2017-10-10 21:22 | 2017-10-10 21:14 | 2017-10-10 21:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101000437 | BP SONO | JL. BOTIN RT 01 RW 04 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JKT TIMUR | POSKO CIRACAS | 02184596893 | 3 RMH PADAM | nh fuse tr 300 a putusgd 256 p ,No. Lapor Referensai :G1217101000680 | 2017-10-10 22:40 | 2017-10-10 22:03 | 2017-10-10 23:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:35:15
G2317101000447 | BAPAK WAHYU | KELAPA PUAN 3 NO 1 HARAPAN 1 KEL KOTA BARU KEC.BEKASI BARAT KOTA BEKASI ACUAN LOKASI SEKOLAH SMP 13 JARAK 100 METER MESJID BESAR AL FURQAN. | POSKO PONDOK KOPI | 0811173743 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 22:59 | 2017-10-10 22:42 | 2017-10-10 23:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:15
G2317101000453 | BPK AMRIANTO | JL JAMBU AIR 5 NO 10 RT 02 RW 19 KEL KOTA BARU KEC KERANJI KAB BEKASI, ACUAN: DI DEPAN AL FURQAN | POSKO PONDOK KOPI | 082130050370 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 23:15 | 2017-10-10 22:50 | 2017-10-10 23:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:39
G2317101100153 | BP HENDRA | JL GARUDA NO 1 RC VETERAN KEL BINTARO KEC PESANGGARAHAN - JAKARTA SELATAN | POSKO BINTARO | 0217365662 | BANYAK RUMAH PADAM SUDAH 3 HARI TERJADI | nh fuse 250 a putus fase 3 Feeder c | 2017-10-11 11:04 | 2017-10-11 11:02 | 2017-10-11 11:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:45
G2317101100309 | BP M NUR | JL KAMPUNG RAWA INDAH RT 3 RW 3 NO. 25A KEL PEGANGSAAN 2 KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ( DEKAT MASJID AT-TAQWA ) | POSKO MARUNDA | 087849344748 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | nh fuse phase 2 fedeer c putus 300a | 2017-10-11 18:09 | 2017-10-11 18:08 | 2017-10-11 18:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:04
G2317101100364 | BP JUKI | JL ARWANA 1 BLOK K NO 2 RT.0 RW.0 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN : GEREJA KRISTEN INJILI INDONESIA | POSKO BANDENGAN | 0216691034 | BANYAK RUMAH PADAM | fuse nh 250A fase 1/B putus gsrdu B68 | 2017-10-11 19:40 | 2017-10-11 19:37 | 2017-10-11 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:57
G2317101100405 | BPK INDRA | JL SULAIMAN NO. 6 RT 2 RW 4 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0811186636 | 1 RUMAH PADAM, DISPLAY APP METER BLANK, NO METER 32105709284 (R1T / 1300), SISA STROOM - | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 20:54 | 2017-10-11 20:52 | 2017-10-11 20:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101100431 | BP BION | JL SERDANG BARU NO 7 RT 5/5 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN,JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081385692525 | 1 RUMAH PADAM, DISPLAY KWH BLANK, NO METER 32003269738 DAYA B1T / 2200 | NH 300A PHASA 2 FIDER A TRAFO 1 PUTUS DIGANRDU TP 7C S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101103758 | 2017-10-11 21:38 | 2017-10-11 21:37 | 2017-10-11 21:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:25
G2317101200004 | BP BAYU | BTS BALI TOWER JL SEMANGKA RAYA KEL. KOTA BAMBU UTARA KEC PALMERAH JAKBAR, | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02122085800 | 1 RUMAH PADAM, APP METER DISPLAY ERROR, NO METER : 32118172793, DAYA : B2T / 7700, SISA KWH : TIDAK DIKETAHUI | NH fuse 250A phase 1 fider c putus selesai di ganti NH fuse 250A ,No. Lapor Referensai :G2317101100470 | 2017-10-12 00:15 | 2017-10-12 00:09 | 2017-10-12 00:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:08
G2317101200028 | IBU DAHLIA | JL DERMAGA INDAH 1, NO.9, RT.8/16, KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT, JAKTIM. ACUAN: DEKAT SEKOLAH BUDAYA | POSKO KALIMALANG | 02186601119 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus 1x300 a jurusan d fase 3 darigardu kd132 selesai diganti dengan nh fuse 1x 300a jurusan d fase 3 dari gardu kd132,hasil ukur sementara 119 a ,No. Lapor Referensai :G5417101200180 | 2017-10-12 05:12 | 2017-10-12 05:10 | 2017-10-12 05:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101200380 | BP SAIFUL | SETEMPAT KANTOR BNI KELAPA DUA DEPOK, JL. M .YASIN KEL TUGU CIMANGGIS KEC CIMANGGIS DEPOK.ACUAN LOKASI; DEKAT DENGAN RM. SAKIT BAYANGKARA -+150 M SEBELAH KANAN | POSKO CIRACAS | 081905551203 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | nh fuse tr putus dari gd 157 b | 2017-10-12 18:22 | 2017-10-12 18:14 | 2017-10-12 19:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:02
G2317101200435 | IBU SRI | JL. H.MADING NO.91RT.0 RW.0 KEL. KEMBANGAN UTARA KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT ACUAN : DEKAT KANTOR WALIKOTA 500 METER | POSKO KEBON JERUK | 087782972312 | BEBERAPA RUMAH PADAM, PTL PADAM | gardu kj 294 fase 1 feder c bc putus selesai di tolong nh 355 a ,No. Lapor Referensai :G5417101202540 | 2017-10-12 20:10 | 2017-10-12 20:08 | 2017-10-12 20:10 | 1 | PELANGGAN TELAH MENELPON KEMBALI. MOHON TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101200453 | BAPAK RICARD | JL.MAZDA 3 RT.010 RW.09 NO.1 KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN - JAKARTA UTARA / ACUAN LOKASI : DEKAT PANTI JOMPO | POSKO KAPUK | 081280020711 | 6 RUMAH PADAM, SEKITAR PUKUL 19.00 | Nh fuse 250A terputus Q2 fedeer F dari gardu B99A ,No. Lapor Referensai :G5417101203287 | 2017-10-12 20:37 | 2017-10-12 20:35 | 2017-10-12 20:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G2317101200515 | IBU LENI | PERUM PLUIT PERMAI 4 NO 5 RT.0 RW.0 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA LOKASI : DEKAT WIHARA DARMA SUCI | POSKO BANDENGAN | 081617688688 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250 a phase 1/a putus s/ di ganti nh fuse 250 a (b 63 e) | 2017-10-12 23:40 | 2017-10-12 23:32 | 2017-10-13 00:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:59
G3217101000239 | BP HARTONO | SEKOLAH BUNDA MULIA JL. AM. SANGAJI NO. 20 RT 3/4 SAMPING PASAR PETOJO KEL. PETOJO UTARA KEC. GAMBIR KOTA JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 087875432540 | 1 SEKOLAH, PADAM 1 PHASA | nh fuse 3x300 a putus pada phasa 2,jurusan c digardu D 63 bis,selesai di ganti baru nh fuse 300a#541101856748#66000va#ahmad,s+mulyadi | 2017-10-10 11:02 | 2017-10-10 11:01 | 2017-10-10 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:50
G3217101000250 | IBU PIPIN | JL METRO DUTA NIAGA PONDOK INDAH PLAZA I BLOK UA KAV 67-69 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 02175911236 | BANYAK BANGUNAN PADAM | NH FUSE PUTUS | 2017-10-10 11:15 | 2017-10-10 11:14 | 2017-10-10 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:47
G3217101000671 | BP RIZAL | JL.KEMUNING 4 RT.013 RW.6 NO.16 KEL.PEJATEN TIMUR KEC.PASAR MINGGU JAK-SEL. DEKAT KANTOR BIN | POSKO PASAR MINGGU | 0217982044 | 15 RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:00 | 2017-10-10 20:53 | 2017-10-10 21:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:01
G3217101000674 | IBU CICI | KAV DKI BLOK 117 NO 4 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKBAR, LAPANGAN KIAMAT JALUR 15 | POSKO KEBON JERUK | 0895320492649 | 1 RUMAH PADAM, APP PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 88 N0RMAL JAM 20.55 ,No. Lapor Referensai :G5417101002699 | 2017-10-10 21:04 | 2017-10-10 21:01 | 2017-10-10 21:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101000678 | IBU KHAIRUNISA | RT 13 RW 6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 08128168580 | BANYAK RUMAH PADAM, | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:05 | 2017-10-10 21:02 | 2017-10-10 21:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101000745 | IBU MEGA | JL KELAPA SAWIT 4 NO 1 PR HARAPAN BARU 1 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 08999967705 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 22:51 | 2017-10-10 22:46 | 2017-10-10 22:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:21
G3217101100605 | BP DIMAS | JL.NIPAH GG.7 NO.5 RT.9 RW.9 KEL.PETEGOGAN KEC.KEBAYORAN BARU KOTA.JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0811911171 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 ,No. Lapor Referensai :G5417101102625 | 2017-10-11 17:47 | 2017-10-11 17:46 | 2017-10-11 18:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:13:13
G3217101100649 | IBU JUHURUS | GG H BASIR RT 3/2 KEL PONDOK KACANG BARAT KEC PONDOK AREN TANGSEL (DEKAT MESJID DARUSSALAM) | POSKO BINTARO | 0217319484 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a phasa 1 fider c putus selesai diganti 315a dari gardu bt219 ,No. Lapor Referensai :G1217101100669 | 2017-10-11 18:21 | 2017-10-11 18:20 | 2017-10-11 18:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:14
G3217101100722 | IBU RIKA | JLN TSS GANG SETIA MASA V NO 08 RT 06 RW 01 KEL TAMBORA KEC DURI , JAKARTA BARAT ( DEKAT PANGKALAN MIE AYAM DAN POS RW ) | POSKO BANDENGAN | 0214256381 | 1 RUMAH PADAM | zik tr nh fuse 250A fase 1/g selesai d ganti baru di gardu (B43F) | 2017-10-11 19:15 | 2017-10-11 19:12 | 2017-10-11 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:28
G3217101100744 | BP RINALDI | JL. HUTAN KAYU RAYA, RT12/RW10, KEL HUTAN KAYU UTARA, KEC MATRAMAN, KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 082114392497 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH.fuse putus fase3.jurusan.D.1x300A. | 2017-10-11 19:32 | 2017-10-11 19:32 | 2017-10-11 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:17
G3217101100767 | BP YAYAT | JL BUNGA RAMPAI 4 (GANG 6) NO 286 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT. JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081288107494 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300a kd 44n q2 jur b putus slesai diganti baru 1x300a ,No. Lapor Referensai :G5517101101107 | 2017-10-11 19:54 | 2017-10-11 19:53 | 2017-10-11 19:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:37
G3217101100773 | IBU DEVI | JL UTAN KAYU RAYA NO 106A KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR LOKASI MISTER ROPANG | POSKO RAWAMANGUN | 0218504822 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH.fuse putus fase3.jurusan.D.1x300A. selesai d ganti baru dg NH.fuse.1x300A.dari Gardu.K.55C.HU.186A.S..56A.T.179A.N.80A.setempat normal. ,No. Lapor Referensai :G3217101100744 | 2017-10-11 19:57 | 2017-10-11 19:56 | 2017-10-11 20:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:20
G3217101100781 | BP ABBAS | JL KEBON JERUK RT 02/13 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215360814 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FASE 3 FIDER A 300A DI GANTI BARU KJ 327 NORMAL JAM 21.05 ,No. Lapor Referensai :G5417101103370 | 2017-10-11 20:00 | 2017-10-11 19:59 | 2017-10-11 20:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100793 | BP ZAENAL | JL KAMPUNG KECIL NO 43 RT 8 RW 8, KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK KOTA JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI DEKAT MESJID AL MAKMUR | POSKO KEBON JERUK | 087883905483 | APP TERERA PERIKSA (PTL NYALA) | NH FASE 3 FIDER A 300A DI GANTI BARU KJ 327 NORMAL JAM 21.05 ,No. Lapor Referensai :G5417101103370 | 2017-10-11 20:09 | 2017-10-11 20:05 | 2017-10-11 20:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100818 | IBU LUTNA | JL TANAH TINGGI 1 NO 80 RT 012 RW 06 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKPUS ACUAN DIDEKAT MES IRIAN SEBELUM PINTU KERETA PASAR GAPLOK | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085779184728 | 6 RUMAH PADAM | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 | 2017-10-11 20:26 | 2017-10-11 20:25 | 2017-10-11 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:19
G3217101100828 | IBU WIDI | JL. MERUYA SELATAN RT 7 RW 4 DEKAT UNIV. MERCUBUANA KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02158902623 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 300A phasa 1 fider H putus selesai ditolong nh 250+bc gardu sp 120 ,No. Lapor Referensai :G5317101101895 | 2017-10-11 20:34 | 2017-10-11 20:31 | 2017-10-11 20:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100865 | BP ARMAN | KOMP. PURI CINERE JL. CIBODAS 2 NO. 44, LIMO, CINERE KOTA DEPOK | POSKO CINERE | 0217545999 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:07 | 2017-10-11 21:05 | 2017-10-11 21:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:53
G3217101100879 | BP HENDRA | PERUM TAMAN KEDAUNG JL MAWAR 2 BLOK C2 NO 147 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 02174707636 | BEBERAPA RUMAH PADAM, SEKITAR 1 MENIT YG LALU | nh fuse putus 300A fase 1 fider B selesai diganti baru nh 300A HU 207 A setempat normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5417101103739 | 2017-10-11 21:16 | 2017-10-11 21:14 | 2017-10-11 21:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:38
G3217101100918 | IBU TASYA/BP.IMAM | JL.DELIMA RT.9 RW.5 KEL.JATI PULO KEC.PAL MERAH KOTA.JAKARTA BARAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085959429894 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 300A PHASA 2 FIDER A TRAFO 1 PUTUS DIGANRDU TP 7C S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101103758 | 2017-10-11 21:46 | 2017-10-11 21:44 | 2017-10-11 21:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100923 | IBU NATASYA | JL CIBODAS 2 NO.43 KOMP PURI CINERE KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE DEPOK. | POSKO CINERE | 081322444222 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:50 | 2017-10-11 21:49 | 2017-10-11 22:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:09
G3217101100962 | BP AHYAR | JL PEDONGKELAN BELAKANG RT. 16/13 KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081511460815 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 22:41 | 2017-10-11 22:40 | 2017-10-11 22:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:13
G3217101100990 | BP WINARSO | JL AL IKHLAS GANG AL IKHLAS 1 RT 4 RW 1 NO 226 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI LOKASI PR THE KERANJI | POSKO PONDOK KOPI | 085692637838 | APP BLANK (PTL PADAM) | nh fuse 250 phasa 3 jurusan D gardu pl 167 selesai di ganti 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5117101102747 | 2017-10-11 23:23 | 2017-10-11 23:21 | 2017-10-11 23:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101100993 | BP WAHID | JL JEMBATAN BESI RAYA RT 11 RW 1 KEL JEMBATAN BESI TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216314373 | BANYAK RUMAH PADAM TIDAK MERATA ( PTL SERING PADAM ) | ZIK TR NH 250 A PHASE 3/ C PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 403 ) | 2017-10-11 23:29 | 2017-10-11 23:27 | 2017-10-11 23:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:18
G3217101200034 | BP WIDARTO | PR CITRA GARDEN 3 BLOK C2 NO 10 JL PALM MERAH RAYA KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02129405026 | BANYAK RUMAH PADAM | FUSE BC PUTUS PASA 2 JURUSAN C DINORMALKAN DGN NH FUSE 315A GARDU BC `191 NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5417101200169 | 2017-10-12 03:45 | 2017-10-12 03:45 | 2017-10-12 03:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:34
G3217101200039 | IBU DIAH | JL. MAHARTA 10 BLOK B 18 NO.3, RT 006 RW 10, KEL PONDOK KACANG TIMUR, KEC PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 085692291867 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE DI GARDU CD41J PUTUS SELESAI DI GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101200167 | 2017-10-12 04:14 | 2017-10-12 04:14 | 2017-10-12 04:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:31
G3217101200043 | BP YASIR | KK POLRI PENGADEGAN BLOK O NO.26 KEL /KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN LOKASI : DEKAT REL KERETA | POSKO PASAR MINGGU | 082244663335 | 1 RUMAH PADAM PASCA BAYAR | nh fuse 300A putus di ganti baru 300A phasa 1 rak 7 hu 268A dari gardu PM85B tab 2 error ,No. Lapor Referensai :G5417101200181 | 2017-10-12 04:48 | 2017-10-12 04:45 | 2017-10-12 04:50 | 1 | SAAT INI KONDISI RUMAH SUDAH NYALA NAMUN , PELANGGAN INGGIN TETAP ADA PENANGANAN DARI PETUGAS .CC.51.ROYKHANI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:38
G3217101200056 | IBU NUR | JL. GADING RAYA RT 02 RW 14 NO.10 KEL. PISANGAN TIMUR KEC. PULOGADUNG KOTA JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 02129847416 | 5 RUMAH PADAM | nh fuse putus di gardu k92A fhase 1 fider B 1x300A | 2017-10-12 05:36 | 2017-10-12 05:35 | 2017-10-12 06:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:41
G3217101200671 | BP AHMAD | KP RAWA INDAH RT 3/3 KEL PEGANGSAAN 2 KEC KELAPA GADING JAKUT, DEKAT SEKOLAH SIS | POSKO MARUNDA | 081314159009 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS F/C PHASA2 GARDU KG 51A NH FUSE 250A HU :145,193,173, N 67 ,No. Lapor Referensai :G5117101202203 | 2017-10-12 19:01 | 2017-10-12 18:59 | 2017-10-12 19:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:37
G3217101200672 | IBU RONAL | JL. KECUBUNG RAYA, PERUM VILLA MUTIARA BLOK FF NO.6, KEL SAWAH BARU, KEC CIPUTAT, KOTA TANGGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 087809767384 | 3 RUMAH PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 19:01 | 2017-10-12 19:00 | 2017-10-12 19:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:50
G3217101200681 | BP THOMAS | JL. KAPUK PULO, RT14/RW10, KEL KAPUK, KEC CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0818658738 | BANYAK RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 1 JURUSAN G (TA 6) ,No. Lapor Referensai :G5417101202948 | 2017-10-12 19:06 | 2017-10-12 19:04 | 2017-10-12 19:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101200701 | IBU LANI | JL TANAH SEREAL 1 NO 5 RT 002 RW 013 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 083876677716 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500VA | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E putus (B 43 D) ,No. Lapor Referensai :G5117101202291 | 2017-10-12 19:22 | 2017-10-12 19:20 | 2017-10-12 19:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101200705 | BP ALI | JL MALAKA HB RT 7/6 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 082132891866 | BEBERAPA RUMAH PADAM | gronud plat 400A terbakar selesai di ganti baru 4A + nh fuse 300A gantin300A pider B phasa 3 gardu CK.44B hu: 244-220-250 n.51 | 2017-10-12 19:25 | 2017-10-12 19:24 | 2017-10-12 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:48
G3217101200829 | IBU NADIA | JL PAPANGO 2 B KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 087882922784 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a pase 3 pider d putus di ganti baru 250a gardu pk 168 pase 1 144 pase2 170 pase 3 201 n 65 ,No. Lapor Referensai :G5417101203602 | 2017-10-12 21:15 | 2017-10-12 21:14 | 2017-10-12 21:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:10
G3217101200935 | BP DAUD | JL WARAKAS 5 GG 9 NO 95 RT 3 RW 10 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081322897559 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse 300a putus phasa 2 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 300a dari pk 268 ,No. Lapor Referensai :G5117101202983 | 2017-10-12 23:54 | 2017-10-12 23:52 | 2017-10-12 23:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G3217101300096 | BP FATURAHMAN | JL SEMANAN RAYA RT 1 RW 7 NO 33 KEL SEMANAN KEC KADILDERES KOTA JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081311674227 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A FASE 1 JURUSAN C PUTUS DI GARDU KDR 178 DI TOLONG DENGAN NH FUSE 250 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA | 2017-10-13 06:18 | 2017-10-13 06:17 | 2017-10-13 07:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:35
G5117101000202 | BP HERU PRANOTO | RUMAH SUSUN APRON KEMAYORAN BLOK APRON 3 JL APRON 3E NO 101 RT 3 RW 10 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216541048 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250 putus di b 104 Q2 f3d D | 2017-10-10 06:54 | 2017-10-10 06:48 | 2017-10-10 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:28
G5117101000409 | BP IDHAM | PERTOKAAN ALFAMIDI JL KERTA MUKTI NO 10 B KEL CIREUNDE KEC CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG | POSKO CIPUTAT | 081380862678 | BEBERAPA RUKO PADAM | nh fuse 250a | 2017-10-10 09:04 | 2017-10-10 09:04 | 2017-10-10 10:44 | 1 | MOHON TINDAKLANJUTNYA PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI | Selesai | 0 01:39:22
G5117101001867 | BP PRIYO | KOMPLEK RAWA MAKMUR NO 16 RT04 RW10 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG JAK-TIM | POSKO PONDOK UNGU | 082210004805 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse3ooa ptus gardu ck109 | 2017-10-10 18:44 | 2017-10-10 18:43 | 2017-10-10 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:02
G5117101001936 | BP WAWAN | JL CEGER RAYA NO.30 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN TENGERANG SELATAN (LOKASI : DEKAT KAMPUS STAN) | POSKO BINTARO | 081211635646 | 1 WARUNG PADAM (PASCA BAYAR) | BERIKUT NH FUSE PASE 3 FEDER D 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD149 ,No. Lapor Referensai :G5417101002422 | 2017-10-10 19:06 | 2017-10-10 16:00 | 2017-10-10 19:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002080 | BP IMAM | JL ATANG SANJAYA NO 30 RT 2 RW 8 KEL KAMAL KEC KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 081291778936 | BEBERAPA RUMAH PADAM SEJAK 19.15 | NH FUSE 315 A FASE 1 JURUSAN F PUTUS DI GARDU BC 47 B DI TOLONG DENGN NH FUSE 400 A NORMAL, TAB DERES 1 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G2317101000352 | 2017-10-10 20:03 | 2017-10-10 19:15 | 2017-10-10 20:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002093 | BP YELDA VILA | JL JOGLO RAYA NO 48 RT01 RW06 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAK-BAR | POSKO KEBON JERUK | 081218539991 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 ,No. Lapor Referensai :G5417101002107 | 2017-10-10 20:07 | 2017-10-10 20:02 | 2017-10-10 20:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002120 | BP MULYADI | JL AS SIROJS KP KECIL KEL SUKA BUMI SELATANKEC KEBUN JERUK KOTA JAKARTA BARAT. // DEKAT LAPANGAN BULU TANGKIS ATAS SEBELAH PENI CHATERING ( GARDU KL 224 ) | POSKO BULUNGAN | 0215322677 | MOHON PENANGANAN SEGERA GARDU TERBAKAR ( 4 RUMAH PADAM ) DIKHAWATIRKAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK DAN KESELAMATAN MASYARAKAT | NH PHUSE PHASE 2 FEEDER A 315A PUTUS SELESAI DI TOLONG BC DARI GARDU KL224 JAM SEKARANG NORMAL 20:36 ,No. Lapor Referensai :G1417101000764 | 2017-10-10 20:18 | 2017-10-10 20:14 | 2017-10-10 20:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002162 | BP FERI | JL MENTENG TERUSAN KEC LAGOAH KAB JAKUT | POSKO MARUNDA | 082298803128 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus 250A phasa 1 fedeer f gardu pk 49b | 2017-10-10 20:32 | 2017-10-10 20:32 | 2017-10-10 21:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:59
G5117101002173 | IBU NUR | JL DHARMA WANITA 4 RT12/2 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAK BAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087775634827 | 5 RUMAH PTL SERING PADAM | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 209) NORMAL 21:47 | 2017-10-10 20:37 | 2017-10-10 20:00 | 2017-10-10 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:03
G5117101002174 | BP ARIP | JL DARMAWANITA 4 RT 12 RW 02 KEL RAWABUAYA KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085213936916 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 209) NORMAL 21:47 ,No. Lapor Referensai :G5117101002173 | 2017-10-10 20:38 | 2017-10-10 20:32 | 2017-10-10 20:38 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI, PTL SERING PADAM. CC.54.FACHRUROZI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002213 | BP HERI | KALISARI GANG MAWAR NO.9 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 089658287021 | BEBERAPA RUMAH PADAM (7) | nh fuse tr putus feder c Phasa T 300A diganti baru Hu 217A dari gardu GD 236 ,No. Lapor Referensai :G5417101002862 | 2017-10-10 20:50 | 2017-10-10 20:40 | 2017-10-10 20:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002214 | IBU LADY | JL. KUTILANG KAV. DKI BLOK 100 NO. 6 KEL. MERUYA KEC. (TIDAK MENGETAHUI) JAKARTA BARAT. (SETELAH H. LEBAR SETELAH INDOMARET BELOK KIRI ADA POS HANSIP BELOK KANAN) | POSKO KEBON JERUK | 08174879499 | 2 RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 88 N0RMAL JAM 20.55 ,No. Lapor Referensai :G5417101002699 | 2017-10-10 20:50 | 2017-10-10 20:47 | 2017-10-10 20:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101002264 | IBU LIKE | KEMUNING 4 NO 5 RT 10 RW 6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 08161866114 | 2 RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:08 | 2017-10-10 21:04 | 2017-10-10 21:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:51
G5117101002563 | IBU RIANA | JL. SEMANGKA 1 NO. 7 RT 15 RW 02 KEL. JATIPULO KEC. PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215642623 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | Nh fhuse 250A putus selesai di BC. stok NH kosong ( rendi-asep) gardu D 310 feder C phase 1 | 2017-10-10 23:26 | 2017-10-10 22:31 | 2017-10-11 00:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:16
G5117101100073 | BP INDRA | KOMP. SETNEG JL CEMPAKA PUTIH BARAT 14-B NO. 4 RT 08/12 KEL. CEMPAKA PUTIH BARAT KEC. CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214208560 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250A PHASA 1 FIDER H PUTUS DIGARDU TP 3 S/DIGANTI BARU | 2017-10-11 01:26 | 2017-10-11 01:00 | 2017-10-11 02:17 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOI B0TIMC1 11/10/17 | Selesai | 0 00:50:57
G5117101100203 | BP ANDI | JL PENGADEGAN SELATAN 2 NO 15 RT 10 RW 4 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 081906785146 | PADAM BANYAK RUMAH SEJAK PUKUL 05:30 | nh fuse 250A putus, diganti baru 300A hu : 285A PM 85B | 2017-10-11 05:50 | 2017-10-11 05:48 | 2017-10-11 07:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:51
G5117101100230 | BP KRISNA | JL MANGGIS 20 NO 22 RT 11 RW 04 KEL TANJUNG DUREN SELATAN KEC GROGOL PETAMBURAN KOTA JAKARTA BRT | POSKO KEBON JERUK | 0215681665 | BANYAK RUMAH PADAM | NH Q III / D 300a putus diganti NH 300a SP.26B nyala jam 06:20 ,No. Lapor Referensai :G5217101100208 | 2017-10-11 06:07 | 2017-10-11 04:30 | 2017-10-11 06:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101100319 | IBU LILIS | PENGADEGAN 2 NO 1 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 08112339446 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250A putus, diganti baru 300A hu : 285A PM 85B ,No. Lapor Referensai :G5117101100203 | 2017-10-11 06:50 | 2017-10-11 05:45 | 2017-10-11 06:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:51
G5117101100342 | BP KADIR | JL BANTENG KRANJI NO 77A RT 4 RW 15 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT KOD BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 02188964520 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse q3 1x160a putus dari gardu pgl 36 , selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5317101100177 | 2017-10-11 06:59 | 2017-10-11 06:01 | 2017-10-11 06:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101100640 | IBU DOROTEA | JL RE MARTADINATA RUKO PERMATA ANCOL BLOK.E NO-10 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN KOTA JAKARTA UTARA (LOKASI GUDANG PECAH BELAH) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164700959 | 1 PHASA PADAM (PASCABAYAR DAYA 6600) | nh fuse di box phb lost kontak | 2017-10-11 09:47 | 2017-10-09 08:46 | 2017-10-11 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:39
G5117101100641 | BP RUDI | KOMPLEKS INDO RUKO JL LODAN RAYA NO.1 BLOK BJ KEL PADEMANGAN KEC ANCOL JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216919940 | BANYAK BANGUNAN 1 PHASE PADAM | nh fuse 250a putus dari gardu a 112 q2 feder b ,No. Lapor Referensai :G1417101100129 | 2017-10-11 09:48 | 2017-10-11 08:56 | 2017-10-11 10:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:37:20
G5117101100702 | BP SUMADI | JL PETA BARAT RT 3 RW 7 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT DEPAN GERBANG CITRA 1 LOKASI GARDU 46 | POSKO KALIDERES | 08174992151 | BEBERAPA RUMAH RUMAH | nh fhuse phase 1 feed b 400 a dganti dgn yang sama dari bc 46, normal. | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:24 | 2017-10-11 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:04
G5117101100830 | IBU SUSAN | JL GAJAH MADA NO. 3 - 5 KEL. PETOJO UTARA KEC. GAMBIR JAKARTA PUSAT//KOMPLEK DUTA MERLIN | POSKO MENTENG | 02163867766 | PELANGGAN KONFIRMASI GARDU MELEDAK DAN MENGELUARKAN API, BEBERAPA RUKAN PADAM | Skun Kabel 240mm Phase 1+Ground Plate 400A Phase 1+Nh 300A Phase 1 Terbakar DiBox TR Selesai DiGanti Dengan scoon 240mm+Ground Plate 400A+Nh fuse 300A Masing2 (satu)Buah Kembali#Umum#Hendra/Krisyanto ,No. Lapor Referensai :G5417101101022 | 2017-10-11 11:22 | 2017-10-11 11:21 | 2017-10-11 11:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101101327 | BP YAYUK | JL MARKISA RAYA BLOK B NO 22 RT3 RW5 KEL CINERE KEC CINERE KOTA DEPOK / DEKAT MALL CINERE | POSKO CINERE | 08161100935 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | berikut, nh fuse 250a pas2 fider c putus dari Gardu CN 4/Penyulang ayah , selesai diganti nh fuse 300a ,No. Lapor Referensai :G5217101100909 | 2017-10-11 14:12 | 2017-10-11 13:30 | 2017-10-11 14:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:19
G5117101101929 | IBU SITI | JL LAMPIRI NO 119 RT 2 RW 2 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE BEKASI / SEBELAH LAPANGAN DEPAN PR PONDOK KELAPA GARDENIA | POSKO KALIMALANG | 085322277277 | 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR) DISPLAY APP BLANK / PADAM | nh fuse TR 1x200A putus gardu PL 92 | 2017-10-11 18:15 | 2017-10-11 12:00 | 2017-10-11 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:38
G5117101101950 | BP FAUZY | JL H BASIR RT 3 RW2 NO 17. KEL PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN KAB.TANGERANG SELATAN. PROV BANTEN. / DEKAT MUSHOLLA AL BARKAH | POSKO BINTARO | 081316555252 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a phasa 1 fider c putus selesai diganti 315a dari gardu bt219 ,No. Lapor Referensai :G1217101100669 | 2017-10-11 18:20 | 2017-10-11 18:00 | 2017-10-11 18:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102077 | BP RUSDIMAN | KAVLING KAMPUNG MANGGA BLOK A3 NO 3 RT 8 RW 2 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA / SAMPING PR TUGU PERMAI JAYA ANCOL | POSKO MARUNDA | 081318883823 | 6 RUMAH PADAM | nh fuse putus 300 amper phas 3 feeder E dari gardu PK89N diganti baru nh fuse 300 amper hasil ukur :160/143/148/N=34 ,No. Lapor Referensai :G5217101101627 | 2017-10-11 18:52 | 2017-10-11 16:31 | 2017-10-11 18:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102114 | IBU PUTRI | JL.CUPANG RAYA NO.12C RT.16 RW.12 KEL.PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO KAPUK | 0216615452 | 1 RUMAH PADAM (PASKABAYAR) | nh fuse 250a putus fase 3 fider c, B 99 A ,No. Lapor Referensai :G1217101100733 | 2017-10-11 19:03 | 2017-10-11 18:12 | 2017-10-11 19:05 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI, SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. B0TJ6T8, 11/10/17, CC.54.IQBAL, G5117101102114 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:48
G5117101102134 | BP MULYADI | JL KH KILIN KEL BATU JAYA KEC BATU CEPER TANGGERANG LOKASI ALPA GARUDA 2 | POSKO KALIDERES | 081297696080 | BANYAK RUMAH PADAM ( DIKETAHUI SEKITAR 10-15 RUMAH, SEJAK 15 MENIT LALU, MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI ) | nh fuse pase 1 jursab a putus di ganti bc dari gardu bc 32 cantul | 2017-10-11 19:11 | 2017-10-11 19:09 | 2017-10-11 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:36
G5117101102148 | BP DANIEL | PR TAMAN PERMATA INDAH I BLOK PGGNO 1 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKUT (DEKAT BALAI RW) | POSKO KAPUK | 081808080321 | 1 RUMAH PADAM ( PASCA BAYAR ) | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS TERBAKAR DARI GARDU B 165 ,No. Lapor Referensai :G5417101103043 | 2017-10-11 19:17 | 2017-10-11 19:06 | 2017-10-11 19:19 | 1 | Mohon tindak lanjutnya pelanggan menghubungi kembali | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:09
G5117101102151 | BP ANDI | JL MAHONI GG 1 BLOK B1 NO 08 - (DEKAT BBC) | POSKO MARUNDA | 081216949536 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSEE PUTUS 250A PIDER N PHASS 2 ganti baru 250A PK 52 N TRAFO 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101103075 | 2017-10-11 19:18 | 2017-10-11 19:00 | 2017-10-11 19:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102187 | BP RAHMAN | JL JL MULTIKARYA 1 NO 5 RT06/09 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKTIM | POSKO RAWAMANGUN | 085396821763 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | NH.fuse putus fase3.jurusan.D.1x300A. selesai d ganti baru dg NH.fuse.1x300A.dari Gardu.K.55C.HU.186A.S..56A.T.179A.N.80A.setempat normal. ,No. Lapor Referensai :G3217101100744 | 2017-10-11 19:33 | 2017-10-11 19:31 | 2017-10-11 19:35 | 1 | LAPOR ULANG ID: G5117101102187 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:56
G5117101102216 | IBU DARWIYANTO | HADIAH UTAMA 3 C NO 1312 RT2 RW 2 KEL GROGOL PETAMBURAN KEC GROGOL JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 0215601451 | 4 RUMAH PADAM SEJAK 5 MENIT | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 19:47 | 2017-10-11 19:43 | 2017-10-11 19:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:47
G5117101102234 | BP ARIFIN | JL HADIAH UTAMA 3C BLOK E2 NO 1309 RT 02 RW 02 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR | POSKO KAPUK | 081385959938 | 1 RUMAH PADAM (PASKABAYAR) | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 19:52 | 2017-10-11 19:47 | 2017-10-11 19:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:36
G5117101102242 | IBU MERY | KAVLING POLRI BLOK E4 NO 1332 RT 03 RW 02 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT / DEKAT TAMAN | POSKO KAPUK | 0215604634 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 19:55 | 2017-10-11 19:46 | 2017-10-11 19:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:25
G5117101102251 | BP CHANDRA | KAV POLRI BLOK E2 NO. 1308 RT 2/2 KEC. JELAMBAR JAKBAR, DAERAH PERUMAHAN | POSKO KAPUK | 0215641342 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 19:57 | 2017-10-11 19:40 | 2017-10-11 20:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:49
G5117101102272 | IBU YENI | JL. DAAN MOGOT NO. 7 KP. KALIMATI KEL. KEDAUNG ANGKE RT 14 RW 3 KEC. CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087889821553 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 2 JURUSAN D (TG 53) ,No. Lapor Referensai :G5517101101104 | 2017-10-11 20:05 | 2017-10-11 19:45 | 2017-10-11 20:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102279 | IBU JESSICA | JL.AGUNG JAYA 19 BLOK.D11 NO.17A KEC.TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085780983878 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a ,No. Lapor Referensai :G5417101103417 | 2017-10-11 20:09 | 2017-10-11 20:08 | 2017-10-11 20:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102282 | IBU SUMITRO | JL AGUNG JAYA 19 NO 9 RT 19 RW 10 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02164717112 | PADAM 2 RUMAH | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a ,No. Lapor Referensai :G5417101103417 | 2017-10-11 20:11 | 2017-10-11 20:08 | 2017-10-11 20:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102352 | IBU MELANI | JL. AGUNG JAYA 9 BLOK D6 NO. 5A RT 10 RW 20 KEL. TANJUNG PRIUK KEC.SUNTER AGUNG, DEKAT SEKOLAH WONDERLAND DAN SDN DAN DEPAN POS SATPAM | POSKO SUNTER | 08158372839 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a | 2017-10-11 20:43 | 2017-10-11 19:31 | 2017-10-11 21:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:41
G5117101102370 | IBU RINI | JL ARIMBI NO 34 RT 2 RW 7 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT = DEKAT MUSHOLLAH AL IBTIDAIYAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089636087000 | PADAM BEBERAPA RUMAH | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 ,No. Lapor Referensai :G3217101100818 | 2017-10-11 20:48 | 2017-10-11 20:46 | 2017-10-11 20:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102387 | IBU BETI | PR PURI CINERE JL LEMBANG DUA BLOK C2 NO 12 RT 5 RW 5 KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE KOTA DEPOK | POSKO CINERE | 0217531865 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 20:57 | 2017-10-11 20:53 | 2017-10-11 20:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:38
G5117101102443 | BP HENDRA | JL MANGGIS 1 NO 24 TOMANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08121023799 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 ,No. Lapor Referensai :G5117101102443 | 2017-10-11 21:15 | 2017-10-11 17:00 | 2017-10-11 22:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:37:05
G5117101102444 | BP FERI | PERUM PURI CINERE JL. LEMBANG 2 BLOK C1 NO. 15 KOTA DEPOK | POSKO CINERE | 081310689979 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:16 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 21:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:28
G5117101102474 | BP AGUS | PR PURI CINERE JL CIBODAS 2 NO 39 RT 3 RW 5 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 0217547680 | 3 - 4 RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:25 | 2017-10-11 21:00 | 2017-10-11 21:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102488 | IBU MAYA | PERUM TAMAN KEDAWUNG BLOK C-5 JL. MAWAR 6 NO. 16 KEL. KEDAWUNG KEC. PAMULANG TANGSEL | POSKO PAMULANG | 081905114949 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A fase 1 fider B selesai diganti baru nh 300A HU 207 A setempat normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5417101103739 | 2017-10-11 21:31 | 2017-10-11 21:00 | 2017-10-11 21:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102527 | IBU JAMILA | JL.DAMAI KP.BALI RT.7 RW.5 KEL.DURI KEPA KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081210229466 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 ,No. Lapor Referensai :G5117101102443 | 2017-10-11 21:47 | 2017-10-11 18:00 | 2017-10-11 21:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:12
G5117101102567 | IBU BELLA | JL PISANGAN BARU 1 NO 1 B RT 9 RW 8 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR / DEPAN PANGKALAN BAJAJ ATAU DEKAT SEKOLAH DOMIS | POSKO RAWAMANGUN | 081317492013 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan E dari gardu K 37 G,selesai di ganti dengan nh fuse 300A yang baru setempat nyala HU : R 188 S 113 T 232 N 60 id pel 544400149626 ,No. Lapor Referensai :G5417101103923 | 2017-10-11 22:03 | 2017-10-11 21:51 | 2017-10-11 22:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:43
G5117101102571 | BP AGUS | RUMAH SUSUN BCI RW16 RT18 KEL/ KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08129501944 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 2 JUR F PUTUS (TA 101) ,No. Lapor Referensai :G5317101102252 | 2017-10-11 22:05 | 2017-10-11 21:31 | 2017-10-11 22:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102679 | IBU SUCI | JL DARMA WANITA IV NOMER C-22 RT KEL RAWA BUAYA RT12 RW2 KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085313242413 | BEBERAPA RUMAH PADAM ( PELANGGAN KEBERATAN KONDISI SERING PADAM DURASI 3X PADAM SEJAK 1 MINGGU TERAKHIR ) | NH fius 250a putus pas 3 jurusan B GARDU DK 209 | 2017-10-11 22:51 | 2017-10-11 22:38 | 2017-10-11 23:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:14
G5117101102681 | BP HERI | KAMPUNG BARU RT 12 RW 8 NO 187 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK UNGU | 087887576820 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A pase 3 fider d(gardu kg 236) ,No. Lapor Referensai :G5417101104067 | 2017-10-11 22:52 | 2017-10-11 20:00 | 2017-10-11 22:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102691 | BP JONI | CITY RESORT MALIBU BLOK C NO 36 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKBAR (MALL TAMAN PALM) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0817709988 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 22:59 | 2017-10-11 22:55 | 2017-10-11 22:59 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM B0TJBF5 CC.54.DEDY_SUSANTO | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102711 | BP SUTANTO | KOMPLEK PONDOK MAHARTA BLOK B-26 NO 25 RT 8 RW 10 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08111333782 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:07 | 2017-10-11 22:51 | 2017-10-11 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102722 | BP ISMAIL | JL. SULAIMAN RT 7/4 NO.29 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: DI DEKAT SALON DEVIN) | POSKO KEBON JERUK | 081317880050 | 5 RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 23:10 | 2017-10-11 21:30 | 2017-10-11 23:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102729 | IBU NURMA | JL SULAIMAN GG.AMAL 1 RT.007 RW.04 KEL.PAL MERAH KEC.PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 085691573126 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 23:13 | 2017-10-11 23:10 | 2017-10-11 23:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:52
G5117101102747 | BP SISWANTO | JL IKHLAS 1 NO 214 RT4 RW 1 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 087873988806 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250 phasa 3 jurusan D gardu pl 167 | 2017-10-11 23:20 | 2017-10-11 22:55 | 2017-10-12 00:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:57
G5117101102755 | BP EKO | JL.SULAIMAN RT 02 RW 04 KEL. KEMANGGISAN KEC.PALMERAH MERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08999576763 | BEBERAPA RUMAH PADAM TIDAK MERATA | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 23:23 | 2017-10-11 23:16 | 2017-10-11 23:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101102763 | IBU NINA | JL DAMAI KP BALI RT 11 RW 5 NO 21 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DAERAH BELAKANG INDOSIAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085777880434 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 23:25 | 2017-10-11 18:01 | 2017-10-11 23:31 | 2 | mohon bantuan dan tindak lanjut pelanggan menghubungi kembali (cc.52.suryaka) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:07
G5117101200592 | IBU LISA | RUKAM SUNTER PERMAI JL DANAU SUNTER UTARA BLOK C NO 17 SEBERANG CARREFOUR SUNTER | POSKO SUNTER | 0216516171 | 1 PHASE PADAM | nh fuse 32 a putus fase 2 dibok panel | 2017-10-12 09:27 | 2017-10-11 16:31 | 2017-10-12 10:38 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 12/10/2017 PUKUL 10:11 KARENA PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI. SETEMPAT ADALAH RUKAN.ALAMAT KEL PAPANGGO KEC PRIOK. CC.53.NOVI | Selesai | 0 01:11:37
G5117101201041 | BP YONO | JLSELAPARANG NO 15 KEL.GUNUNG SAHARI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT - BLK KANTOR BASARNAS | POSKO GUNUNG SAHARI | 081381678488 | 1 KANTOR PADAM PRABAYAR | nh 300 a ph 3 fd d putus gardu ab 219 | 2017-10-12 12:36 | 2017-10-12 12:31 | 2017-10-12 13:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:55
G5117101201237 | IBU VANI | JL.DANAU SUNTER UTARA KAV 60 BLOK C NO.15. RT 0 RW 0. KEL SUNTER AGUNG. KEC TANJUNG PRIOK. KOTA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02129460990 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | nh fusen250 a putus fase 2 feedef b | 2017-10-12 13:49 | 2017-10-12 13:20 | 2017-10-12 14:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:47
G5117101201929 | IBU WULAN | JL KALIANYAR 2 GG 2 NO 16 RT 4 RW 1 KEL KALIANYAR KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081286806469 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1/ A PUTUS (B 212) ,No. Lapor Referensai :G5417101202631 | 2017-10-12 17:57 | 2017-10-12 16:55 | 2017-10-12 17:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202003 | IBU RINI | JL H.MADING NO 8 RT 9/2 KEL.KEMBANGAN UTARA KEC.KEMBANGAN JAK-BAR | POSKO KEBON JERUK | 08111664852 | BEBERAPA RUMAH PADAM | gardu kj 294 fase 1 feder c bc putus selesai di tolong nh 355 a ,No. Lapor Referensai :G5417101202540 | 2017-10-12 18:11 | 2017-10-12 14:00 | 2017-10-12 18:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202054 | IBU HOZANAH | BELAKANG ALADIN JL D BLOK E NO 8 RT 8 RW 6 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA . | POSKO KAPUK | 0216613420 | BEBERAPA RUMAH PADAM | dapat dri gardu kpk 107p phase 1 feder d nh fuse 250a putus ,No. Lapor Referensai :G5417101202793 | 2017-10-12 18:21 | 2017-10-12 17:30 | 2017-10-12 18:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202085 | IBU. RISKA | JL. PASAR TIMBUL RT 10 RW 16 KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081293531346 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN A (TG ,No. Lapor Referensai :G5217101201237 | 2017-10-12 18:27 | 2017-10-12 16:24 | 2017-10-12 18:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:52
G5117101202188 | IBU LISA | JL. MUARA BARU RAYA TEMBOK BOLONG RT.1 RW.17 NO. 100 KEL. /KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA BANDENGAN | POSKO BANDENGAN | 082217662000 | BANYAK RUMAH PADAM | zik tr nh 250a pas 3 fider f putus selesai diganti nh 250a gardu mb 62 ,No. Lapor Referensai :G5417101202878 | 2017-10-12 18:50 | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 18:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202198 | IBU NUR | PERUM VILLA MUTIARA JL. KECUBUNG II NO.1 BLOK GG RT 003 RW 002 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGGERANG | POSKO PAMULANG | 0217440027 | 2 RUMAH PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 18:53 | 2017-10-12 18:52 | 2017-10-12 18:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:33
G5117101202223 | BP HAERUDIN | PR VILLA MUTIARA BLOK CC NO. 29 KEL. KAMPUNG SAWAH RT 5 RW 1 KEC. CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 02174704052 | BANYAK RUMAH PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 18:59 | 2017-10-12 18:31 | 2017-10-12 18:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202229 | BPK HAPPY | JL MUTIARA 4 BLOK LL NO 24 VILLA MUTIARA KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 082113165418 | 7 RUMAH PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 19:01 | 2017-10-12 18:57 | 2017-10-12 19:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:22
G5117101202291 | BP BUDI | TANAH SEREAL 6 NO. 8 KEL. TANAH SREAL KEC. TAMBORA - JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0811969699 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E putus (B 43 D) | 2017-10-12 19:15 | 2017-10-12 19:02 | 2017-10-12 20:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:44
G5117101202323 | IBU TITI | JL TJINIRU 1 NO 15-A RT 03 RW 02 KEL RAWA BARAT KEC KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 02172793996 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE PAS 2FIDER F 400A PUTUS SELESAI DI GANTI YG SAMA 400A NORMAL JAM SEKARANG ,No. Lapor Referensai :G1217101200925 | 2017-10-12 19:25 | 2017-10-12 19:12 | 2017-10-12 19:25 | 2 | MOHON LAPORAN DI BATALKAN SESUAI INFORMASI DARI PELANGGAN PTL SUDAN NORMAL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202399 | BP RAJO | KP MALAKA RT8 RW6 KEL ROROTAN KEC CILINCING / DEKAT BRI , DEPAN KANTOR KELURAHAN | POSKO PONDOK UNGU | 087886218285 | BEBERAPA RUMAH PADAM | gronud plat 400A terbakar selesai di ganti baru + nh fuse 300A ganti nh fuse 300A pider B phasa 3 gardu CK.44B hu: 244-220-250 n.51 ,No. Lapor Referensai :G3217101200705 | 2017-10-12 19:48 | 2017-10-12 19:30 | 2017-10-12 19:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:57
G5117101202486 | BP SOFIAN | JL. KAPUK PULO RT 14 RW 10 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEKAT SD WAWASAN NUSANTARA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215452292 | BANYAK RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 1 JURUSAN G (TA 6) ,No. Lapor Referensai :G5417101202948 | 2017-10-12 20:12 | 2017-10-12 20:10 | 2017-10-12 20:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202501 | BP JIMI | JL. PALAPA 3 NO 25 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 085782917774 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru | 2017-10-12 20:16 | 2017-10-12 20:15 | 2017-10-12 22:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:41
G5117101202529 | BP BUDI | JL CEMPAKA RAYA GG III RT 8 RW 4 NO 5 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIH JAKPUS ACUAN LOKASI DEPAN GG ADA TUKANG BAKSO WONOGIRI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085695777728 | 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR), DILAYAR ADA KETERANGAN SAKLAR PUTUS | nh fius 250a fase3 fider a putus dari gardu tp 3b,hasil ukur fase1 211,fase2 195,fase3 215 n:39,indi kasi beban ,No. Lapor Referensai :G5417101203374 | 2017-10-12 20:24 | 2017-10-12 20:17 | 2017-10-12 20:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202600 | BP SAEFUDIN | KP RAWA MALANG RT 6 RW 10 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 087881067681 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 300 amper putus phas 2 feeder c dari gardu PK106A | 2017-10-12 20:45 | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 21:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:23
G5117101202603 | IBU ERNI | KP. SAWAH GG. LUMBA-LUMBA RT 11 RW 10 KEL. SEMPER TIMUR KEC. CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 083871799424 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300 amper putus phas 2 feeder c dari gardu PK106A diganti baru nh fuse 300 amper hasil ukur:181/171/233/N:50 ,No. Lapor Referensai :G5117101202600 | 2017-10-12 20:46 | 2017-10-12 17:31 | 2017-10-12 20:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202650 | IBU FITRIANI | JL MUNCANG BLOK N GG 2 NO 21 RT 7 RW 11 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081315439289 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS F/A PHASA 2 TRAFO 1 GARDU PK 67 NH FUSE 250A HU: 233,200,275, N 60 ,No. Lapor Referensai :G5417101203546 | 2017-10-12 21:02 | 2017-10-12 21:00 | 2017-10-12 21:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:45
G5117101202673 | BP DEDI | PERUM PINANG MAS GARDEN RT 1 RW 3 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 082260021900 | BANYAK RUMAH PADAM. | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 21:12 | 2017-10-12 20:41 | 2017-10-12 21:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202888 | BP TITO | JL. TUGU 2A NO 52 RT. 1/10 KEL. JATI CEMPAKA KEC. PONDOK GEDE KOTA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02184970884 | 5 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS (JR 4 S) PHASE 1 - FIDDER A 250A - 250A NORMAL 23.03 ,No. Lapor Referensai :G5417101203750 | 2017-10-12 22:44 | 2017-10-12 21:40 | 2017-10-12 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101202983 | BP FILEX | JL WARAKAS 5 GG 9 NO.108 RT 3/10 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081807081984 | PADAM BANYAK RUMAH , DILOKASI SERING PADAM DALAM 1 MINGGU 1 KALI | nh fuse 300a putus phasa 2 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 300a dari pk 268 | 2017-10-12 23:09 | 2017-10-12 23:00 | 2017-10-13 00:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:06
G5117101202985 | BP BUDI | JL NIPAS 11 RT 7 RW 1 KEL PETOGOKAN KEC KEBAYORAN BARU JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0217247238 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 200A fider c fhase 1 dari gardu kb 85 selesai di ganti dengan nh fhuse 250a ,No. Lapor Referensai :G5417101203837 | 2017-10-12 23:10 | 2017-10-12 23:01 | 2017-10-12 23:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:54
G5117101203035 | IBU YANTI | JL WARAKAS 5 GG 9 NO 116 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIOK - JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081586398701 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 300a putus phasa 2 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 300a dari pk 268 ,No. Lapor Referensai :G5117101202983 | 2017-10-12 23:23 | 2017-10-12 22:51 | 2017-10-12 23:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101203084 | BP ALBERT | JL WARAKAS 4 GG 9 NO 59 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (DEKAT GEREJA HKBP) | POSKO SUNTER | 081356487166 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 300a putus phasa 2 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 300a dari pk 268 ,No. Lapor Referensai :G5117101202983 | 2017-10-12 23:39 | 2017-10-12 23:06 | 2017-10-12 23:39 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI.CC.51.RIFKY | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101203102 | IBU HERAWATI | JL. BASMOL GANG MELATI 2 NO. 21 RT.02/RW 06 KEL. KEMBANGAN UTARA KEC. KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08111334707 | 1 RUMAH PADAM / LPB | NH FUSE 250A PHASA 1 JUR C PUTUS (CKG 62) NORMAL JAM 00:15 ,No. Lapor Referensai :G5417101203928 | 2017-10-12 23:45 | 2017-10-12 23:36 | 2017-10-12 23:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101203115 | BP TAUFIQ | JL BASMOL RT 13/06 NO 19 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089602469556 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 JUR C PUTUS (CKG 62) NORMAL JAM 00:15 ,No. Lapor Referensai :G5417101203928 | 2017-10-12 23:53 | 2017-10-12 23:31 | 2017-10-12 23:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101300019 | BP SUNI SLAMET | PERUM TAMAN SURYA 3 RW 18 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215418095 | PADAM BEBERAPA RUMAH , INFO PELAPOR ADA TRAFO MENGELUARKAN ASAP | DI CEK GRUNG PLAT + NH FUSE FASE 1 JURUSAN C HANCUR GARDU KDR 138 DI TOLONG DENGAN 1 BH GROUND PLAT+NH FUSE 400 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G5417101300041 | 2017-10-13 00:35 | 2017-10-13 00:33 | 2017-10-13 00:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5117101300297 | BP HAJI AHMAD | JL SEMANAN RAYA NO.33 KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215450702 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A FASE 1 JURUSAN C PUTUS DI GARDU KDR 178 DI TOLONG DENGAN NH FUSE 250 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G3217101300096 | 2017-10-13 06:55 | 2017-10-13 05:01 | 2017-10-13 06:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101000409 | BP LATIF | JL KERTAMUKTI RT 5 RW 9 NO 86 KEL CIRENDEU KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN, DEKAT KIOS FOTOCPY, DEKAT DENGAN FIMEN CELL | POSKO CIPUTAT | 089694592408 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PUKUL 08.00 | NH FUSE PUTUS PASHE 1 FIDER B GARDU 192 ,No. Lapor Referensai :G5117101000409 | 2017-10-10 10:36 | 2017-10-10 10:34 | 2017-10-10 10:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101000527 | IBU AHA | JL SEMERU 6 NO 5 RT 5 RW 9 KEL GROGOL KEC -. MASUK GANG DI DEKAT RUMAH MAKAN PADANG. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216013470 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 09:00 WIB. | GARDU TG 34A Q3 FEDER F NH 250A PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU (DURASI SALAM PETUGAS MANUVER PENYULANG DURIAN TERLEBIH DAHULU JADWAL GAMBIR)#AGUS G - ADIH S ,No. Lapor Referensai :G5317101000560 | 2017-10-10 11:30 | 2017-10-10 11:26 | 2017-10-10 11:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:53
G5217101000530 | IBU DIANA | JL BATAS RT12 RW1 KEL KUNINGAN TIMUR KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : BELAKANG LOTTESHOPING AVENUE CIPUTRA | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215214115 | BANYAK RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 10.30 | gardu kb 78 nh 400 amper putus ganti nh 300 amper @1 jur c#541100104707/23000#sugeng/hena | 2017-10-10 11:33 | 2017-10-10 11:29 | 2017-10-10 12:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:19
G5217101000627 | BP BOBY | JL MANGGA NO 7 KEL GANDARIA SELATAN RT 4 RW 4 KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN LOKASI BELAKANG DEALER KAWASAKI MOTOR (JL FATMAWATI) | POSKO PONDOK INDAH | 089666686636 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PUKUL 12.20 | nh fuse putus di gardu td38 315a | 2017-10-10 12:25 | 2017-10-10 12:23 | 2017-10-10 12:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:08
G5217101001511 | BP. AKIM | JL. TSS RT 3 RW 6 NO 36 FF KEL. DURI SELATAN KEC. TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT, DAERAH JEMBATAN 5 | POSKO BANDENGAN | 0216300521 | 1 JALUR PADAM SEJAK PUKUL 19.00 MALAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/D S/ DIGANTI YANG BARU NH FUSE 250A ( B43D ) ,No. Lapor Referensai :G1217101000583 | 2017-10-10 19:56 | 2017-10-10 19:51 | 2017-10-10 19:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101001562 | BP.RUSMONO | JLN.ASIROT RT 04/01 KEL.SUKABUMI SELATAN KEC.JAKARTA BARAT > MASJID ASIROT LURUS ARAH KAMPUNG KECIL RT 04/01 | POSKO BULUNGAN | 02129520356 | 1 BLOK PADAM (PADAM SEJAK PUKUL 20:00) | NH PHUSE PHASE 2 FEEDER A 315A PUTUS SELESAI DI TOLONG BC DARI GARDU KL224 JAM SEKARANG NORMAL 20:36 ,No. Lapor Referensai :G1417101000764 | 2017-10-10 20:20 | 2017-10-10 20:15 | 2017-10-10 20:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:11
G5217101001815 | BP RUDI | JLN JAMBU AIR 8 NO 23 RT 1 RW 16 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT JAKARTA TIMUR >>> DEPAN MASJID AL FURQON. | POSKO PONDOK KOPI | 0218863682 | PADAM BANYAK RUMAH. (SEJAKPUKUL 21.50) | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 23:00 | 2017-10-10 22:56 | 2017-10-10 23:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101001825 | IBU KYM | KOMPLEK GARUDA BARU NO.26 RT 04 RW 08 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216345480 | 2 RUMAH PADAM (SEJAK PK 22.30) | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/A S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A ( B42 B ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003267 | 2017-10-10 23:04 | 2017-10-10 22:55 | 2017-10-10 23:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101100208 | IBU ENDANG | JL. TANJUNG DUREN RAYA GANG.MANGGIS 14 NO.17 KEL. KEBON JERUK KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT / LOKASI PADAM DI SAMPING KOPRO. | POSKO KEBON JERUK | 081345532986 | PTL BANYAK RUMAH PADAM. | NH Q III / D 300a putus diganti NH 300a SP.26B nyala jam 06:20 | 2017-10-11 05:17 | 2017-10-11 05:17 | 2017-10-11 06:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:24
G5217101100487 | BP. KALIP | RUKAN PERMATA ANCOL BLOK F NO 20 JL RE MARTADINATA KEL PADEMANGAN BARAT KEC.PADEMANGAN JAKARTA UTARA :: LOKASI PT MULTI SARANA PAKANINDO | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216459323 | 1 PHASA PADAM PUKUL 09.32 | nh fuse 25 a putus dibox PHB | 2017-10-11 09:37 | 2017-10-11 09:35 | 2017-10-11 10:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:36
G5217101100572 | IBU IVA | JL. CIREUNDE RAYA NO.24 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR. OOKASI DI SD AL FATH | POSKO CIPUTAT | 0217445152 | BANYAK BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 10.20 | NH FUSE PHASA 3 FIDER D 300 A PUTUS DARI GARDU CP 413 | 2017-10-11 10:37 | 2017-10-11 10:35 | 2017-10-11 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:20
G5217101100909 | BP PARDI | JL CINERE RAYA BLOK A NO 66-67 KEL CINERE KEC CINERE ( DEPAN CINERE MALL ADA RUKO BLOK A ) | POSKO CINERE | 0217530264 | 1 BANGUNAN PADAM | nh fuse 250a pas2 fider c putus | 2017-10-11 13:53 | 2017-10-11 13:48 | 2017-10-11 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:42
G5217101101598 | IBU MAKDA | JL KEBAHAGIAAN NO.46A RT4 RW1 KEL KRUKUT KEC TAMANSARI // DARI JALAN GAJAH MADA KEMUDIAN MASUK GANG KE JALAN KEBAHAGIAAN | POSKO BANDENGAN | 0216334546 | BEBERAPA RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 13:00 | nh 250 a putus 3/a ( b 67 C ) selesai di ganti nh 250 a | 2017-10-11 18:26 | 2017-10-11 18:23 | 2017-10-11 18:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:50
G5217101101614 | BP ABDUL WAHID | JL H BASHIR RT 04/02 NO 47 KEL PONDOK KACANG BARAT KEC PONDOK AREN TANGERANG > DEKAT DENGAN GRAHA BINTARO DEKAT KOMPLEK SETNEG | POSKO BINTARO | 0217332227 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PK 18.17 | nh fuse 250a phasa 1 fider c putus selesai diganti 315a dari gardu bt219 ,No. Lapor Referensai :G1217101100669 | 2017-10-11 18:29 | 2017-10-11 18:27 | 2017-10-11 18:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101101615 | BP. LUCKI | JL H BASIR, KP. CEGER NO. 0, KEL. PONDOK KACANG BARAT, KEC. PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN. ACUAN JL H BASIR LOKASI MUSHOLLA AL BARKAH | POSKO BINTARO | 087808878108 | 1 MUSHOLA PADAM, LAYAR APP BLANK SEJAK SEKITAR PUKUL 18:15 WIB | nh fuse 250a phasa 1 fider c putus selesai diganti 315a dari gardu bt219 ,No. Lapor Referensai :G1217101100669 | 2017-10-11 18:29 | 2017-10-11 18:24 | 2017-10-11 18:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101101627 | BP HADRAWI | JL KAVLING BLOK A1 RT 10/2 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA (DEKAT MASJID AL BAHAR/DEPAN KANTOR PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA) | POSKO MARUNDA | 081380981159 | PADAM BEBERAPA RUMAH SEJAK PUKUL 14.00 | nh fuse putus 300 amper phas 3 feeder E dari gardu PK89N | 2017-10-11 18:33 | 2017-10-11 18:33 | 2017-10-11 19:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:48
G5217101101678 | IBU YENI | JL.KALIANYAR 10 NO.29 RT 9/RW 2 KEL.KALIANYAR, KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT > DEKAT STASIUN DURI | POSKO BANDENGAN | 081310400808 | BANYAK RUMAH PADAM (SEJAK PUKUL 18.45) | zik tr nh fuse 250A fase 1/e selesai di ganti baru di gardu (B66D) | 2017-10-11 18:50 | 2017-10-11 18:49 | 2017-10-11 19:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:05
G5217101101735 | BP HENDRIK | PERUM TAMAN PERMATA INDAH 1 BLOK PF NO.7 KEL.PEJAGALAN, KEC.PENJARINGAN, JAKARTA UTARA > DI SEBERANG PERUM DUTA MAS JL.TUBAGUS ANGKE | POSKO KAPUK | 081219021012 | BEBERAPA RUMAH PADAM (SEJAK PUKUL 18.50) | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS TERBAKAR DARI GARDU B 165 ,No. Lapor Referensai :G5417101103043 | 2017-10-11 19:06 | 2017-10-11 19:06 | 2017-10-11 19:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:26
G5217101101753 | BP SUWANTO | JL KALIANYAR 6 NO.7B RT 8/ RW 2 KEL.KALIANYAR KEC TAMBORA , JAKARTA BARAT. > DEKAT MASJID (BENGKEL LAS TALENTA STEEL) | POSKO BANDENGAN | 08128202290 | 1 RUMAH PADAM SEJAK JAM 19.00 | zik tr nh fuse 250A fase 1/e selesai di ganti baru di gardu (B66D) ,No. Lapor Referensai :G5217101101678 | 2017-10-11 19:12 | 2017-10-11 19:09 | 2017-10-11 19:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101101792 | IBU TUTI | JL GADING RAYA NO.6 RT.2 RW.13 KEL.PISANGAN TIMUR KEC.PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN SAMPING RUMAH SAKIT PERSAHABATAN | POSKO RAWAMANGUN | 085773159800 | BEBERAPA RUMAH PADAM ( PADAM SEJAK PKL 19.00 ) | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan B...gardu K 92A.. HU..225...150...161...31 selesai diganti yg baru nh fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5317101101786 | 2017-10-11 19:27 | 2017-10-11 19:27 | 2017-10-11 19:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:53
G5217101101826 | IBU NURUL | JL UTAN KAYU RAYA NO 105 RT 13/10 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN KOTA JAKARTA TIMUR SETEMPAT ALFAMART ACUAN DEKAT LAMPU MERAH RAWA MANGUN/HALTE BUSWAY UTAN KAYU RAWA MANGUN | POSKO RAWAMANGUN | 0218566328 | 1 PHASA PADAM SEJAK PUKUL 19.35 | NH.fuse putus fase3.jurusan.D.1x300A. selesai d ganti baru dg NH.fuse.1x300A.dari Gardu.K.55C.HU.186A.S..56A.T.179A.N.80A.setempat normal. ,No. Lapor Referensai :G3217101100744 | 2017-10-11 19:37 | 2017-10-11 19:34 | 2017-10-11 19:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:17
G5217101101841 | BP AJI | JL TSS RAYA NO 78 RT 2/1 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. | POSKO BANDENGAN | 02163859531 | PADAM 1 RUMAH SEJAK 19.00 | zik tr nh fuse 250A fase 1/g selesai d ganti baru di gardu (B43F) ,No. Lapor Referensai :G3217101100722 | 2017-10-11 19:42 | 2017-10-11 19:38 | 2017-10-11 19:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101101915 | BP EKA | JL AGUNG JAYA XIX NO.3 RT19 RW10 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIOK // DEKAT RS HERMINA LAMA | POSKO SUNTER | 08119984711 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 20:04 | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a ,No. Lapor Referensai :G5417101103417 | 2017-10-11 20:11 | 2017-10-11 20:07 | 2017-10-11 20:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101101935 | BP LILIK | GG ANGGREK RT 001/01 NO. 38 KEL KRAMAT KEC SENEN /// BELAKANG SD 01 KRAMAT | POSKO MENTENG | 08118608109 | PADAM BEBERAPA RUMAH SEJAK 20.15 | nh fuse 3x250 putus pada phasa 3,jurusan e jurusan E di gardu k1a,selesai di ganti baru nh fuse 250 akembali#ahmad,s+mulyadi | 2017-10-11 20:24 | 2017-10-11 20:22 | 2017-10-11 21:08 | 2 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU 4 KALI PADAM) SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.FIRDAUS. B0TJ97K. 08118608109 TGL 11/10/17 | Selesai | 0 00:43:48
G5217101101978 | IBU DESI INDRAWATI | JL. ARIMBI NO. D 480 RT. 17 RW. 8 KEL. TANAH TINGGI KEC. JOHAR BARU JAKARTA PUSAT. (DEKAT SENEN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214262825 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PUKUL 20.11 | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 ,No. Lapor Referensai :G3217101100818 | 2017-10-11 20:44 | 2017-10-11 20:42 | 2017-10-11 20:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102009 | IBU FENI | PURI CINERE JL CIBODAS 2 NO 34 KEL PANGKALAN JATI KEC LIMO DEPOK -- BELAKANG CINERE MALL | POSKO CINERE | 087787775955 | PADAM 2 RUMAH SEJAK PUKUL 20.50. | setempat berikut ground plat terbakar dan NH fuse putus | 2017-10-11 20:55 | 2017-10-11 20:54 | 2017-10-11 22:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:08
G5217101102129 | IBU SANTI YULIA | KP. ARMAN RT 5/5 NO. 63, KEL. TUGU, KEC. CIMANGGIS, DEPOK. ACUAN SEKITAR SETU PEDONGKELAN | POSKO CIRACAS | 085710005004 | BEBERAPA RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 21:40 WIB | nh fuse tr feder d Phasa R 250A diganti baru hu 153A dari GD 323 P | 2017-10-11 21:52 | 2017-10-11 21:49 | 2017-10-11 23:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:16
G5217101102162 | BP FERI | JL. NANAS UJUNG NO. 16 RT. 8 RW. 5 KEL JATI PULO KEC PAL MERAH ¦¦ BELAKANG BCA TOMANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081806835195 | 2 BANGUNAN MASIH PADAM, SEJAK PUKUL 18.30 ( PTL MASIH PADAM SETELAH PADAM MASAL SELESAI) | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN | 2017-10-11 22:03 | 2017-10-11 22:00 | 2017-10-11 22:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:26
G5217101102268 | BP ANDI | JL CAKUNG TRAIN KP CAKUNG BARU RT-12 / RW-8 KEL.CAKUNG BRT KEC.CAKUNG, DEKAT JEMBATAN TINGGI | POSKO PONDOK UNGU | 089662561164 | BEBERAPA RUMAH PADAM TIDAK MERATA SEJAK PUKUL 22.30 | nh fuse putus 300A pase 3 fider d(gardu kg 236) ,No. Lapor Referensai :G5417101104067 | 2017-10-11 22:56 | 2017-10-11 22:52 | 2017-10-11 23:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:25
G5217101102279 | IBU DIAN | JL BUNGA RAMPAI V GG 5 RT16 RW 09 NO 103 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKTIM>>>LOKASI DEKAT MASJID BABUSALAM | POSKO PONDOK KOPI | 02186616405 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PUKUL 22.30 | nh fuse 1x300 phasa 2 jurusan B putus gardu kd 44N, selesai diganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5417101104003 | 2017-10-11 23:02 | 2017-10-11 22:57 | 2017-10-11 23:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102281 | BP ATEP | PERUM PONDOK MAHARTA BLOK B31 NO. 10 RT 8/RW 10 KEL. PONDOK KACANG TIMUR, KEC. PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID KUBA, KAWASAN BINTARO | POSKO BINTARO | 0217312434 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PUKUL 22:50 WIB | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:06 | 2017-10-11 23:04 | 2017-10-11 23:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102286 | BP ADITYA | JL PONDOK MAHARTA 10 BLOK B-18 NO 1 RT 6 RW 10 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN - TANGERANG SELATAN>>> LOKASI DEKAT MASJID KUBA | POSKO BINTARO | 08111261122 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:09 | 2017-10-11 23:05 | 2017-10-11 23:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:36
G5217101102289 | BP HERU | KOMPLEK PONDOK MAHARTA BLOK B-13 NO 5 RT 05/10 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN > DEKAT MASJID KUBA | POSKO BINTARO | 08192533432 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PKL 22:30 WIB | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:14 | 2017-10-11 23:08 | 2017-10-11 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102290 | IBU SILFI | PR PONDOK MAHARTA 10 BLOK B 13 NO 10 RT 5 RW 10 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN CILEDUK TANGERANG SELATAN >>> | POSKO BINTARO | 081283500790 | PADAM BEBERAPA RUMAH. (SEJAK PUKUL 22.50) | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:14 | 2017-10-11 23:13 | 2017-10-11 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102309 | BP FIRMAN | KP BALI RT 08 RW 05 NO 20 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKBAR>>>LOKASI BELAKANG STUDIO 5 INDOSIAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085714311494 | BEBERAPA RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 19.30 | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 23:27 | 2017-10-11 23:24 | 2017-10-11 23:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:50
G5217101102322 | BP ADI | JL PEDONGKELAN DALAM RT 16 / RW 13 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR >> DARI SEKOLAH PGRI 35 KE ARAH ALFAMART PEDONGKELAN DALAM | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082213240201 | SEBAGIAN WILAYAH PADAM, SEJAK PUKUL 22.30 | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 23:48 | 2017-10-11 23:46 | 2017-10-11 23:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102325 | BP.KASDI | PONDOK MAHARTA BLOK B 22 NO.12 RT 07/10 KEL.PONDOK KACANG TIMUR KEC.PONDOK AREN > DEKAT GRAHA RAYA | POSKO BINTARO | 085780419922 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM (PADAM SEJAK 1 JAM YANG LALU) | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:52 | 2017-10-11 23:50 | 2017-10-11 23:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101102329 | IBU SESIN | JL. DAMAI NO.36B RT7/RW5 KEL KEBON JERUK KEC DURI KEPA JAKARTA BARAT LOKASI : DIBELAKANG INDOSIAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081320240112 | TERKAIT LAPORAN GANGGUAN DENGAN NO. LAPOR G5517101101062 (STATUS SELESAI). PADAM TIDAK MERATA SEJAK PUKUL 19.00 | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 23:55 | 2017-10-11 23:47 | 2017-10-11 23:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101200006 | IBU LILI | JL BUNGA RAMPAI 4 GG. 6 NO. 293 RT. 13/09. KEL. MALAKA JAYA KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DI BELAKANG POM BENSIN MALAKA JAYA). | POSKO PONDOK KOPI | 0218609115 | TERKAIT NO LAPOR G5417101104047 STATUS SELESAI. SESUAI INFORMASI PELANGGAN BELUM MENDAPATKAN PENANGANAN OLEH PETUGAS. 8 RUMAH PADAM | nh fuse rusak 1x300A Phasa 3 jrusan B digardu kd 44 N, selesai di ganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102324 | 2017-10-12 00:06 | 2017-10-12 00:03 | 2017-10-12 00:06 | 1 | MOHON BANTUANNYA, PELANGGAN PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 02.21 TANGGAL 12/10/2017 CC.23.INDRA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101200024 | IBU SANTI | JL PEDONGKELAN BELAKANG NO 72 RT 2 RW 14 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (54630 - POSKO CENGKARENG ( POSKO STT )) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081315895423 | TERKAIT NOMOR LAPOR G5317101200043 STATUS SELESAI. BANYAK BANGUNAN PADAM. | gardu tg 62 h nh 300a putus phase 1 fider E | 2017-10-12 00:45 | 2017-10-12 00:44 | 2017-10-12 01:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:15
G5217101200075 | BP TAUFIK | JL MASJID DARUSALAM GG LANGGAR 1 RT 12 / RW 11 KEL KEDAUNG KEC CIPUTAT >> DARI PASAR CIPUTAT KE ARAH JALAN JOMBANG ADA MASJID DARUSALAM SEBELAH KANAN JALAN MASUK KE DALAM | POSKO PAMULANG | 081285384571 | 3 RUMAH PADAM, SEJAK 30 MENIT YANG LALU | stp di cek nh fuse 300 a putus fider b pas 3 gardu td 23 q | 2017-10-12 05:42 | 2017-10-12 05:39 | 2017-10-12 07:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:19
G5217101200517 | IBU ERIN | KP BANDAN RT 13 RW 02 NO 14 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA PETUNJUK LOKASI: DEPAN KANTOR RW | POSKO GUNUNG SAHARI | 085775960866 | BANYAK RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 11:05 | nh fuse250 phase1 fider b putus | 2017-10-12 11:23 | 2017-10-12 11:21 | 2017-10-12 12:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:52
G5217101201237 | BP LINTON | KP PEDONGKELAN BELAKANG RT 7/16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG (DEKAT DENGAN SMK DIAN) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081315796197 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM SEJAK JAM 15:00 | nh fuse 250 amper terbakar | 2017-10-12 17:57 | 2017-10-12 17:56 | 2017-10-12 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:39
G5217101201267 | BP RURI AHMADI | KP RAWA LELE RT 9/10 KALIDERES KEC KALIDERS //JL PETA BARAT ARAH BANDARA | POSKO KALIDERES | 081381612970 | PADAM BEBERAPA RUMAH SEJAK 17.00 | nh fuse fase 3 jurusan c putus dari gardu bc 189 nh 315a ,No. Lapor Referensai :G5517101200929 | 2017-10-12 18:10 | 2017-10-12 18:08 | 2017-10-12 18:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101201330 | IBU MULYO | JL BANTENG NO 63 RT 4/15 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT ( JEMBATAN LAYANG KRANJI DEPAN MASJID AN NUR MASUK LOKASI SAMPING RUMAH MAKAN SIKUMBANG ) | POSKO PONDOK KOPI | 081808051275 | 1 RUMAH PADAM ( PADAM SEJAK PKL 18.00 ) | nh fuse Q 2 jurusan D 160 a putus gardu pgl 36 , SELESAI DI GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101202596 | 2017-10-12 18:33 | 2017-10-12 18:31 | 2017-10-12 18:33 | 1 | MOHON PEMBATALAN PK G5217101201330 INFORMASI PELANGGAN PTL SUDAH BARU SAJA NORMAL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101201404 | IBU ANA | JL RAYA PASAR MINGGU KOMPLEK BRIMOB RT 3 RW 2 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU >> DARI JL RAYA PASAR MINGGU MASUK KOMPLEK BRIMOB | POSKO PASAR MINGGU | 0217971644 | BEBERAPA RUMAH PADAM BARU SAJA JAM 18.50 | nh fuse 250A putus digardu pm 54 | 2017-10-12 18:58 | 2017-10-12 18:54 | 2017-10-12 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:49
G5217101201663 | BP RIAN | JL.MUNCANG BLOK N GANG 2 NO.19 RT 7/RW 11 KEL.LAGOWA, KEC.KOJA > DARI JL.MUNCANG, MASUK GANG 2 | POSKO MARUNDA | 081288668122 | BEBERAPA RUMAH PADAM, TIDAK MERATA (SEJAK PUKUL 20.50) | NH FUSE 300A PUTUS F/A PHASA 2 TRAFO 1 GARDU PK 67 NH FUSE 250A HU: 233,200,275, N 60 ,No. Lapor Referensai :G5417101203546 | 2017-10-12 21:04 | 2017-10-12 21:02 | 2017-10-12 21:04 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101201950 | IBU DEWI | PERUM PLUIT PERMAI 1 NO 25 RT 01 RW 04 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA >>> DEKAT PLUIT VILLAGE MALL | POSKO BANDENGAN | 08161927389 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK 10 MENIT LALU | nh fuse 250 a phase 1/a putus s/ di ganti nh fuse 250 a (b 63 e) ,No. Lapor Referensai :G2317101200515 | 2017-10-12 23:45 | 2017-10-12 23:44 | 2017-10-12 23:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217101300029 | BP. RUDI | PR. TAMAN SURYA III BLOK G4 NO. 3 KEL. KALIDERES, KEC. CENGKARENG - JAKBAR. ACUAN BELAKANG SUPERINDO | POSKO KALIDERES | 0215417859 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK PUKUL 00:20 WIB | DI CEK GRUNG PLAT + NH FUSE FASE 1 JURUSAN C HANCUR GARDU KDR 138 DI TOLONG DENGAN 1 BH GROUND PLAT+NH FUSE 400 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G5417101300041 | 2017-10-13 00:38 | 2017-10-13 00:36 | 2017-10-13 00:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:11
G5317101000118 | BP SUKARDIONO | JL. KUMBANG RT 002 RW 001 NO 20 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT LOKASI : DEKAT PUSKEMAS KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02154360705 | 3 PERSIL PADAM | nh puse 400a putus pase 1f | 2017-10-10 06:43 | 2017-10-10 06:00 | 2017-10-10 07:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:26
G5317101000239 | BP ARIF | JL PULO RAYA 8 NO 10 KEL PETOGOGAN KEC PETOGOGAN, JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217203839 | TERDENGAR BUNYI LEDAKAN DI GARDU DAN MENGELUARKAN ASAP BARU SAJA TERJADI, PADAM BANYAK BANGUNAN | nh pius putus pas 1 pider b 250a selesai di ganti baru dari gardu kb 85 ,No. Lapor Referensai :G5417101000144 | 2017-10-10 08:12 | 2017-10-10 08:08 | 2017-10-10 08:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:22
G5317101000560 | BPK JONI | JL.SEMERU RAYA NO.30 RT 1/10 KEL.GROGOL KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT/DKT GOR GROGOL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215684184 | SATU PHASA PADAM | GARDU TG 34A Q3 FEDER F NH 250A PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU (DURASI SALAM PETUGAS MANUVER PENYULANG DURIAN TERLEBIH DAHULU JADWAL GAMBIR)#AGUS G - ADIH S | 2017-10-10 10:47 | 2017-10-10 10:11 | 2017-10-10 13:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:24
G5317101000624 | IBU ISMI/BP AEP | JL RAYA TIMUR BOULEVARD BLOK NB1 NO 38 KEL PEGANGSAAN 2 KEC KLAPA GADING JAKUT/SETEMPAT KANTOR BANK MEGA SYARIAH | POSKO SUNTER | 02145845092 | 1PHASA PADAM MENYALA SETIAP 10MENIT SEJAK 1MINGGU | nh fuse 40A putus di box panel pembagi | 2017-10-10 11:14 | 2017-10-10 11:08 | 2017-10-10 12:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:46
G5317101001750 | BAPAK HERI | JL PANTAI MUTIARA PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081398886464 | PADAM BANYAK BANGUNAN | nh fuse 250A fase 2 putus di box panel ,No. Lapor Referensai :G5417101002385 | 2017-10-10 18:42 | 2017-10-10 18:37 | 2017-10-10 18:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101001762 | IBU ETI | JL JOGO BARU NO 51 RT 4/6 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (DEKAT SMU 101) | POSKO KEBON JERUK | 082125254036 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 16.30 WIB | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 ,No. Lapor Referensai :G5417101002107 | 2017-10-10 18:49 | 2017-10-10 18:44 | 2017-10-10 18:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101001763 | BP. HERI | JL. CEGER RAYA NO.22, KEL. JURANGMANGU TIMUR, KEC. PONDOK AREN, TANGSEL | POSKO BINTARO | 02173692822 | BANYAK RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE PASE 3 FEDER D 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD149 ,No. Lapor Referensai :G5417101002422 | 2017-10-10 18:49 | 2017-10-10 16:41 | 2017-10-10 18:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101001901 | BP BUDI | KP WALUNGAN KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081294364977 | BANYAK BANGUNAN PADAM | NH FUSE 315 A FASE 1 JURUSAN F PUTUS DI GARDU BC 47 B DI TOLONG DENGN NH FUSE 400 A NORMAL, TAB DERES 1 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G2317101000352 | 2017-10-10 20:05 | 2017-10-10 20:05 | 2017-10-10 20:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101001956 | IBU WULAN | JL ATANG SANJAYA KP GARDU RT 2 RW 5 KEL BENDA KEC BENDA,TANGERANG | POSKO KALIDERES | 081906421646 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 315 A FASE 1 JURUSAN F PUTUS DI GARDU BC 47 B DI TOLONG DENGN NH FUSE 400 A NORMAL, TAB DERES 1 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G2317101000352 | 2017-10-10 20:17 | 2017-10-10 19:00 | 2017-10-10 20:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:58
G5317101001961 | IBU SELA | JL ASSIROT KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBUN JERUK - JAKBAR | POSKO BULUNGAN | 087889413186 | BANYAK RUMAH PADAM SEJAK JAM 20.00 | NH PHUSE PHASE 2 FEEDER A 315A PUTUS SELESAI DI TOLONG BC DARI GARDU KL224 JAM SEKARANG NORMAL 20:36 ,No. Lapor Referensai :G1417101000764 | 2017-10-10 20:19 | 2017-10-10 20:01 | 2017-10-10 20:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:18
G5317101002062 | BP RAHMAT | KAV DKI BLOK 99 NO 2 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087810000990 | PADAM 1 BANGUNAN | NH FASE 1 FIDER A 300A PUTUS DI GANTI NH 300A KJ 88 N0RMAL JAM 20.55 ,No. Lapor Referensai :G5417101002699 | 2017-10-10 20:45 | 2017-10-10 20:40 | 2017-10-10 20:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101002090 | IBU DIAN | JL H YUSIN NO.37 RT.13/1 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS / TIDAK ADA ACUAN | POSKO CIRACAS | 087889525475 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse tr putus 250A feder G phasa S diganti baru hu 179A dari gardu E 88 ,No. Lapor Referensai :G5517101001033 | 2017-10-10 21:00 | 2017-10-10 20:57 | 2017-10-10 21:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101002125 | IBU SISKA | JL KEMUNING 1 NO 43 RT 8 RW 6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN DEPAN KOMPLEK KEMUNING UTAMA | POSKO PASAR MINGGU | 0217992617 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:08 | 2017-10-10 21:00 | 2017-10-10 21:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:35
G5317101002157 | BAPAK ARI | JL KALI SARI 2 KEL KALI SARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02187703069 | PADAM BANYAK BANGUNAN | nh fuse tr putus feder c Phasa T 300A diganti baru Hu 217A dari gardu GD 236 ,No. Lapor Referensai :G5417101002862 | 2017-10-10 21:20 | 2017-10-10 21:12 | 2017-10-10 21:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101002319 | BP HENDRAWAN | PR MUARA KARANG BLOK I4 TIMUR NO 16 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN (BELAKANG PASAR MUARA KARANG) | POSKO BANDENGAN | 0818944371 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 22:34 | 2017-10-10 22:21 | 2017-10-10 22:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101002332 | BP ALENG | JL MUARA KARANG BLOK B5B NO 63 PERUM MUARA KARANG KEL PENJARINGAN KEC PENJARING JAKUT DKT JOHANESS SALON | POSKO BANDENGAN | 087876053661 | 1 RUMAH PADAM (KWH METER PASCABAYAR) | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 22:40 | 2017-10-10 21:29 | 2017-10-10 22:52 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 23.03 WIB,PTL SUDAH MENYALA KEMBALI CC.53.IVAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:11
G5317101002340 | IBU YENYEN | JL BUDI MULYA RT 6 RW 8 NO 4 KEL. PADEMANGAN KEC. PADEMANGAN BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 081281388130 | BANYAK BANGUNAN PADAM. SEJAK PUKUL 22.30 | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 22:50 | 2017-10-10 22:42 | 2017-10-10 22:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:44
G5317101002341 | BP HADI | JL ASIA BARU RT 03 RW 04 NO 11 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK/DKT RMH PADANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081286293374 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250 A PHASA 1 PUTUS GARDU SP 118 FEEDER A SELESAI DI GANTI BARU / SARMIN - AGUS S ,No. Lapor Referensai :G5317101002341 | 2017-10-10 22:50 | 2017-10-10 22:42 | 2017-10-10 23:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:51:00
G5317101002344 | BP. APEN | JL. BUDI MULYA RT 08/05 NO.1 A KEL. PADEMANGAN BARAT KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA / DEKAT GARDU PASAR BLOON | POSKO GUNUNG SAHARI | 081282429938 | 2 RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 22:51 | 2017-10-10 21:41 | 2017-10-10 22:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:25
G5317101002360 | IBU KOASAY | KK MUARA KARANG BLOK 4A SELATAN NO 14 KEL PLUIT JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0811934502 | BANYAK BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 21.30 WIB | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 23:02 | 2017-10-10 22:58 | 2017-10-10 23:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101002373 | IBU ANGEL | PR. HARAPAN BARU 1 JL. MELON 2 NO.8 KEL. KOTA BARU KEC. BEKASI BARAT KOTA BEKASI / DEKAT RAWA BEBEK | POSKO PONDOK KOPI | 082113992475 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 23:07 | 2017-10-10 22:46 | 2017-10-10 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101002384 | IBU ITA | KK. GARUDA BARU JL. DURI UTARA 4 NO.4 KEL. DURI UTARA KEC. TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT, DEKAT SEKOLAH SD | POSKO BANDENGAN | 081293707221 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM SEJAK PKL. 21:30 | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/A S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A ( B42 B ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003267 | 2017-10-10 23:14 | 2017-10-10 23:15 | 2017-10-10 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101100155 | BP. KETUT ASTAWA | KK. POLRI PENGADENGAN BLOK O NO.20 RT 01/03 KEL. PENGADEGAN KEC. PANCORAN JAKARTA SELATAN / DEKAT RUMDIN DPR | POSKO PASAR MINGGU | 0217996191 | MPB BLANK (PTL PADAM) | nh fuse 250A putus, diganti baru 300A hu : 285A PM 85B ,No. Lapor Referensai :G5117101100203 | 2017-10-11 05:52 | 2017-10-11 05:45 | 2017-10-11 07:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:25:53
G5317101100177 | PA RIZAL | JL. BANTENG NO. 79 RT 4 RW 15 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT (DEPAN MUSHOLA AL IKHLAS) | POSKO PONDOK KOPI | 082111594143 | SATU PERSIL PADAM | nh fuse q3 1x160a putus dari gardu pgl 36 | 2017-10-11 06:42 | 2017-10-11 06:01 | 2017-10-11 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:39
G5317101100428 | IBU VERA | RUKO EMERALD AVENUE BLOK EA NO A36 RT 0/0 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN BINTARO SEKTOR 9 TANGERANG SELATAN/DKT RM EATEN-REVO PRINT SHOP | POSKO BINTARO | 02122213099 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK 2 HARI YANG LALU.LPB. | nh box 35A putus | 2017-10-11 09:20 | 2017-10-11 09:15 | 2017-10-11 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:14
G5317101100510 | BAPAK AZIS | KK.RUKO PERMATA ANCOL BLOK F NO.6 DAN 7 JL.RE MARTADINATA RW 16 KEL. PADEMANGAN KEC.ANCOL TIMUR /DKT APARTEMEN NORDLAND | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216454713 | BANYAK PERSIL PADAM SATU PHASA. NO METER : 14070253811 | nh fuse di box phb lost kontak ,No. Lapor Referensai :G5117101100640 | 2017-10-11 09:52 | 2017-10-11 09:45 | 2017-10-11 09:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:25
G5317101100575 | IBU SARI | PR INDORUKO JL LODAN RAYA I BLOK CD KEL ANCOL BARAT KEC PADEMANGAN BARAT JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216910092 | PADAM BEBERAPA BANGUNAN (INFO PELANGGAN PERSIL DAYA 3 PHASSA PADAM) | nh fuse 250a putus dari gardu a 112 q2 feder b ,No. Lapor Referensai :G1417101100129 | 2017-10-11 10:17 | 2017-10-11 08:31 | 2017-10-11 10:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:58
G5317101100839 | BP RIDWANSYAH | JL PAHLAWAN NO 16A RT 03/09 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 085810898181 | BANYAK BANGUNAN PADAM BARU DIKETAHUI BARU SAJA. PTL SERING PADAM DALAM 10 HARI S7UDAH 6X PEMADAMAN. | nh fuse 250a ptus dr td83s | 2017-10-11 12:16 | 2017-10-11 12:16 | 2017-10-11 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:56
G5317101100880 | IBU LILA | JL RAYA REMPOA NO 29 D CIPUTAT TANGERANG / DEPAN MESJID ARRAHMAN | POSKO BINTARO | 0217690231 | 1 PERSIL PADAM | nh fuse putus phase 2 fedeer b 250a - di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5317101100839 | 2017-10-11 12:32 | 2017-10-11 12:26 | 2017-10-11 12:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101101102 | BP HELVI | PERUM RESIDENCE 19 UNIT K JL RAYA CINERE NO 19 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK (DIDEKAT RM PADANG SEDERHANA CINERE) | POSKO CINERE | 0817128474 | 1 BANGUNAN PADAM. | berikut, nh fuse 250a pas2 fider c putus dari Gardu CN 4/Penyulang ayah , selesai diganti nh fuse 300a ,No. Lapor Referensai :G5217101100909 | 2017-10-11 14:05 | 2017-10-11 13:31 | 2017-10-11 14:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:38
G5317101101201 | BP RADINAL | JL SUNTER GARDEN BLOK D8 NO 1 TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA SETEMPAT PT KIA MOBIL INDONESIA | POSKO SUNTER | 02165300334 | 1 BANGUNAN 1 PHASA PADAM | nh fuse 160 a di panel pembagi putus pase 1 daya yg terpasang 33.000kva | 2017-10-11 14:38 | 2017-10-11 14:34 | 2017-10-11 17:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN ID PEL 545101157589 DENGAN DAYA 105.000 VA MOHON UNTUK SEGERA DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS APL SETEMPAT. CC.54.HARRYYANTI/B0TJ0SD/02165300334/TGL 111017 | Selesai | 0 02:27:49
G5317101101786 | IBU SUWARNI | JL. GADING RAYA NO 37 RT 004 RW 14 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR - BELAKANG RUMAH SAKIT PERSAHABATAN | POSKO RAWAMANGUN | 0214707592 | BANYAK RUMAH PADAM TIDAK MERATA | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan B...gardu K 92A.. HU..225...150...161...31 | 2017-10-11 19:16 | 2017-10-11 19:14 | 2017-10-11 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:01
G5317101101799 | IBU LENI | PR. TAMAN REMPOA INDAH BLOK K NO. 18 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN / DEKAT ALFA MARAT | POSKO BINTARO | 0217356284 | 1 PERSIL PADAM ( LISTRIK PASKABAYAR ) | nh box 35A putus | 2017-10-11 19:22 | 2017-10-11 19:15 | 2017-10-11 20:03 | 1 | CC.53.UTAMI, PELANGGAN TIDAK MENGETAHUI POSISI PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM BANGUNAN | Selesai | 0 00:41:15
G5317101101811 | BP WILSON | JL TSS GG SETIA MASA 5 NO 8 RT 006 RW 01 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216319137 | 2 RUMAH PADAM | zik tr nh fuse 250A fase 1/g selesai d ganti baru di gardu (B43F) ,No. Lapor Referensai :G3217101100722 | 2017-10-11 19:28 | 2017-10-11 18:50 | 2017-10-11 19:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101101820 | BPK SUGIARTO | KP PISANGAN GG H NABAT RT 1/3 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081380633918 | PADAM BANYAK RUMAH DARI PUKUL 19:00 | nh fuse q3 jur b putus 1x300A selesai dganti baru dri kd 47 as ,No. Lapor Referensai :G5417101103198 | 2017-10-11 19:32 | 2017-10-11 19:01 | 2017-10-11 19:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101101824 | IBU FITRI | JL. KAMPUNG PISANGAN KEL. PENGGILINGAN KEC. CAKUNG, JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 085697619516 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse q3 jur b putus 1x300A selesai dganti baru dri kd 47 as ,No. Lapor Referensai :G5417101103198 | 2017-10-11 19:35 | 2017-10-11 18:32 | 2017-10-11 19:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101101880 | BP HARTONO | JL UTAN KAYU RAYA NO 90A RT 12 RW 10 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (DIDEKAT BANK BCA UTAN KAYU) | POSKO RAWAMANGUN | 085219197272 | 3 BANGUNAN PADAM. | NH.fuse putus fase3.jurusan.D.1x300A. selesai d ganti baru dg NH.fuse.1x300A.dari Gardu.K.55C.HU.186A.S..56A.T.179A.N.80A.setempat normal. ,No. Lapor Referensai :G3217101100744 | 2017-10-11 19:59 | 2017-10-11 19:30 | 2017-10-11 20:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:46
G5317101101895 | IBU NURHAYATI | JL H KASAM 1 RT 7 RW 4 NO 53 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN DEKAT KAMPUS MERCUANA BUANA | POSKO KEBON JERUK | 02158902356 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 300A phasa 1 fider H putus selesai ditolong nh 250+bc gardu sp 120 | 2017-10-11 20:04 | 2017-10-11 19:51 | 2017-10-11 20:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:29
G5317101101930 | BP HENDRA SANTOSA | KAV POLRI BLOK E6 NO 1382 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO KAPUK | 0215684256 | BEBERAPA PERSIL PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 20:16 | 2017-10-11 19:44 | 2017-10-11 20:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101101956 | IBU NUNUNG | JL UTAN KAYU NO 98 RT 12 RW 10 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR. DI SEBERANG GEDUNG MES BENGKULU DAN DI SEBERANG PHD | POSKO RAWAMANGUN | 0218197740 | BANYAK RUMAH PADAM | NH.fuse putus fase3.jurusan.D.1x300A. selesai d ganti baru dg NH.fuse.1x300A.dari Gardu.K.55C.HU.186A.S..56A.T.179A.N.80A.setempat normal. ,No. Lapor Referensai :G3217101100744 | 2017-10-11 20:23 | 2017-10-11 19:00 | 2017-10-11 20:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:48
G5317101101964 | BP YUDI | JL. TANAH MERAH KORAMIL KEL. RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085100022894 | BANYAK BANGUNAN PADAM | nh fuse 250 a putus pase 2 fider c gardu pk 137 A | 2017-10-11 20:25 | 2017-10-11 20:01 | 2017-10-11 21:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:03
G5317101101970 | BU VIVI | JL BAKUNG NO 2 RT 05/01 KEL KRAMAT KEC SENEN JAKARTA PUSAT (GARDU K01A) | POSKO MENTENG | 0213144578 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 3x250 putus pada phasa 3,jurusan e jurusan E di gardu k1a,selesai di ganti baru nh fuse 250 akembali#ahmad,s+mulyadi ,No. Lapor Referensai :G5217101101935 | 2017-10-11 20:28 | 2017-10-11 20:01 | 2017-10-11 20:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101101986 | BP UGI | JL H UI 8A RT 7 RW 4 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN ACUAN MUSHOLA DARUL MUTAQIN | POSKO PONDOK INDAH | 087772755999 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh pius putus | 2017-10-11 20:32 | 2017-10-11 20:29 | 2017-10-11 20:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:38
G5317101102188 | IBU SELVIANA | JL. ALPUKAT 12 RT 011/02 NO. 28 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN / DEKAT POLSEK TJ DUREN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 083874956966 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a di sp54 fider a fase2 putus ,No. Lapor Referensai :G5317101102188 | 2017-10-11 21:33 | 2017-10-11 21:28 | 2017-10-11 22:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:04:39
G5317101102204 | BP DARSONO | GG ALPUKAT 6 NO 16 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215687573 | BANYAK PERSIL PADAM | nh fuse 250 a di sp54 fider a fase2 putus ,No. Lapor Referensai :G5317101102188 | 2017-10-11 21:38 | 2017-10-11 21:00 | 2017-10-11 21:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:37
G5317101102220 | IBU LUSI | PR PURI CINERE JL LEMBANG II C 1 NO 15 KEL PANGKALAN JATI KEC LIMO DEPOK | POSKO CINERE | 0816891163 | PADAM BEBERAPA RUMAH TDK MERATA | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:43 | 2017-10-11 21:43 | 2017-10-11 21:43 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102249 | IBU MIA | JL. SITU PEDONGKELAN KP. ARMAN RT 5/5 KEL. TUGU KEC. CIMANGGIS DEPOK / DEKAT SAMPING SITU PEDONGKELAN | POSKO CIRACAS | 081283327170 | 3 BANGUNAN PADAM | nh fuse tr feder d Phasa R 250A diganti baru hu 153A dari GD 323 P ,No. Lapor Referensai :G5217101102129 | 2017-10-11 21:54 | 2017-10-11 21:52 | 2017-10-11 21:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:03
G5317101102252 | BP YANUS | RUUSUN BCI KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081383077038 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek di gardu TA 101 nh fuse putus phase 2 jurusan f 300A putus di TOLONG nh fuse 355 | 2017-10-11 21:54 | 2017-10-11 21:53 | 2017-10-11 22:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:32
G5317101102296 | BP YANTING | JL KALIANYAR 2 GG 3 NO.24 KEL KALIANYAR KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 087893763277 | BANYAK RUMAH PADAM | nh250 1/A putus selesai dganti NH 250 A ( B212 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101103955 | 2017-10-11 22:08 | 2017-10-11 22:06 | 2017-10-11 22:08 | 1 | 10:42 PM 10/11/2017 CC.53.ACHMAD PTL SETIAP HARI PADAM | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102322 | BPK JONATHAN | JL ALPUKET 12 NO 28 RT 1RW3 KEL TANJUNG DUREN KEC GROGOL PETAMBURAN,JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087761647695 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250 a di sp54 fider a fase2 putus ,No. Lapor Referensai :G5317101102188 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-11 22:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:32
G5317101102385 | BP SUTRISNO | JALAN AMD RT 17 RW 13 NO 17 BLOK G KEL KAPUK KEC CENGKARENG > BELAKANG DAAN MOGOT ESTATE | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0217506503 | BEBERAPA RUMAH PADAM, PADAM SEJAK PUKUL 22.25 | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 22:50 | 2017-10-11 22:49 | 2017-10-11 22:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:14
G5317101102391 | BP HIDAYAT | JL TANJUNG DUREN RAYA NO 104 D RT 7/5 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN SEBERANG PASAR KOPRO ATAU SEBELAH BANK BRI SEBELAH MASJID AL ISRO | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215684678 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | NH FUSE TR 250 A Q2 PUTUS SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A SARI GARDU AP 26 B #KHAERUDIN - MUSTOFA# ,No. Lapor Referensai :G5417101104083 | 2017-10-11 22:55 | 2017-10-11 10:00 | 2017-10-11 22:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102397 | IBU LINA | JL MERUYA SELATAN NO 11 KEL KEBANGAN KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 087889038197 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 300a putus pasa1 fiderA gardu sp120 selesai diganti bc ,No. Lapor Referensai :G5417101104081 | 2017-10-11 23:00 | 2017-10-11 22:56 | 2017-10-11 23:00 | 1 | MOHON DITINDAKLANJUTI SECEPATNYA PTL MASIH PADAM KOREKSI ALAMAT NO 111 (DEPAN UNIV MERCU BUANA JL H KASAM) TERIMAKASIH CC.51.BERTA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102399 | BP ELSON | JL MAHARTA 8PERUM PONDOK MAHARTA BLOK B 6 NO 18 RT 04/10 KEL PD KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081256305704 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | NH FUSE PUTUS 250 A dari gardu 41J | 2017-10-11 23:03 | 2017-10-11 23:01 | 2017-10-11 23:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:56
G5317101102407 | BP. PANDU | PR. PONDOK MARTA BLOK B26 NO.1 KEL. PONDOK KACANG KEC.PONDOK AREN, KOTA TANGSEL, DKT MESJID KUBAH | POSKO BINTARO | 085921528281 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:07 | 2017-10-11 23:04 | 2017-10-11 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:00
G5317101102408 | BP HADI | KOMPLEK PONDOK MAHARTA BLOK B 26 NO 24 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN CILEDUK DEKAT MASJID KUBA | POSKO BINTARO | 087887013822 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:08 | 2017-10-11 23:06 | 2017-10-11 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:09
G5317101102440 | BP YAYAT | PR PONDOK MAHARTA BLOK B5 NO 20 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 081297883033 | BANYAK BANGUNAN PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:28 | 2017-10-11 23:00 | 2017-10-11 23:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102443 | IBU HERLINA | JL JEMBATAN BESI 7 GG MASJID JAMI AR ROHMAN NO 13 RT014/03 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0818175703 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 3/ C PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 403 ) ,No. Lapor Referensai :G3217101100993 | 2017-10-11 23:31 | 2017-10-11 23:20 | 2017-10-11 23:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102454 | BP SUMANTO | KP BALI KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK DAAN MOGOT JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081908910630 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 23:44 | 2017-10-11 19:31 | 2017-10-11 23:59 | 1 | CC.54.REYNOLD PTL DI ALAMAT TSB MASIH PADAM | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:58
G5317101102455 | BP SUTOPO | KP PEDONGKELAN BELAKANG JALAN AMD RT 16 RW 13 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02130666000 | 1 JALUR PADAM, PADAM SEJAK PUKUL 22.20 | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 23:47 | 2017-10-11 23:43 | 2017-10-11 23:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101102457 | BAPAK TUSIMIN | KP. BALI NO. 1 RT. 8 RW. 5 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK // DEKAT MASJID AL IKHLAS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08128983691 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 23:52 | 2017-10-11 18:01 | 2017-10-11 23:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101200005 | BAPAK FAIZ | JL. NURUL IMAN 6A NO. 92 RT. 10 RW. 1 KEC. JAKA SAMPURNA KEC. BEKASI BARAT // SEBELUM MASJID NURUL IMAN | POSKO PONDOK KOPI | 0895321516830 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 phasa 3 jurusan D gardu pl 167 selesai di ganti 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5117101102747 | 2017-10-12 00:05 | 2017-10-11 23:31 | 2017-10-12 00:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:30
G5317101200008 | BAPAK FERI | KANDANG AYAM KP 2 KEL JAKASAMPURNA KEC KRANJI | POSKO PONDOK KOPI | 081387070860 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 phasa 3 jurusan D gardu pl 167 selesai di ganti 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5117101102747 | 2017-10-12 00:06 | 2017-10-12 00:01 | 2017-10-12 00:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101200056 | IBU RIKNA SIREGAR | KP PEDONGKELAN BELAKANG NO 76 RT 7 RW 16 KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG - JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081298418802 | BANYAK BANGUNAN PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR E PUTUS (TG 62 H) ,No. Lapor Referensai :G5217101200024 | 2017-10-12 00:45 | 2017-10-12 00:40 | 2017-10-12 00:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:10
G5317101200100 | BP MAWARDI | JL DERMAGA BARU RT 01/17 NO 40 KEL : KLENDER KEC : DUREN SAWIT. SAMPING KELURAHAN | POSKO KALIMALANG | 0218623931 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 1x300 a jurusan d fase 3 darigardu kd132 selesai diganti dengan nh fuse 1x 300a jurusan d fase 3 dari gardu kd132,hasil ukur sementara 119 a ,No. Lapor Referensai :G5417101200180 | 2017-10-12 05:01 | 2017-10-12 04:30 | 2017-10-12 05:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:31
G5317101200123 | BP DIRDJA WIHARDJA. | JL. GADING RAYA II NO. 5 RT 3/ RW 13 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214721329 | PADAM 7 RUMAH. | nh fuse putus 1x300A di gardu k 92A phase 1 fider B,selesai di ganti nh fuse 1x300A H-U=R,230 S,136 T,156 N,57 ,No. Lapor Referensai :G3217101200056 | 2017-10-12 05:36 | 2017-10-12 05:34 | 2017-10-12 05:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:29
G5317101200142 | BP SUTRISNO | JL MESJID DARUSALASALAM GG LANGGAR 1 RT 12 RW 11 KEL KEDAWUNG KEC PAMULANG TANSEL | POSKO PAMULANG | 0217404282 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | NH FUSE 300A F.B / Q.3 PUTUS GARDU : TD 23Q ,No. Lapor Referensai :G5217101200075 | 2017-10-12 05:55 | 2017-10-12 05:31 | 2017-10-12 05:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:32
G5317101200375 | IBU SISKA | JL KEDONGKELAN BELAKANG NO.81 KEL KAPUK KEC CENGKARENG BARAT JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0216193077 | BANYAK BANGUNAN PADAM SEJAK 30 MENIT YANG LALU | nh pause315 A Pase 1jur b putus GARDU 62 H ,No. Lapor Referensai :G5517101200208 | 2017-10-12 08:48 | 2017-10-12 08:42 | 2017-10-12 08:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:07:27
G5317101200529 | BPK WIDODO | MAN 4 PONDOK PINANG JL CIPUTAT RAYA NO 0 RT 0/0 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN / DEKAT FED EX | POSKO PONDOK INDAH | 0217697795 | PADAM I PHASA SEHINGGA SEBAGIAN RUANGAN PADAM , DAYA 82.500VA. | nh fuse putus phasa 3 | 2017-10-12 10:00 | 2017-10-12 09:26 | 2017-10-12 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:25
G5317101200790 | BP SOPWAN | JL SAWAH LIO GG 24 RT 3/7 NO.21 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT / DEKAT GARDU B28A DKT PEMBUANGAN SAMPAH | POSKO BANDENGAN | 081511174824 | 2 RUMAH PADAM SEJAK PKL 10.00 | nh 250A putus diganti dengan yang sama di gardu B82A phase 1 pider A | 2017-10-12 11:34 | 2017-10-12 11:32 | 2017-10-12 12:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:25
G5317101200811 | BP ZULHAM | KP BANDANG JL PARANG TRITIS RAYA NO. 1 KEL ANCOL BARAT KEC ANCOL BARAT /SAMPING PAHALA EXPRESS LOKASI BANGUNAN PAGAR HITAM | POSKO GUNUNG SAHARI | 08971873160 | 1 PHASA (PHASA S) 1 BANGUNAN PADAM SEJAK 20 MENIT YANG LALU DAYA 66000VA | A 112 nh fuse fase 2 250 A putus | 2017-10-12 11:40 | 2017-10-12 11:36 | 2017-10-12 13:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:09
G5317101201667 | BP HASAN | RUKO TAMAN PALM LESTARI BLOK B18 NO.17 KEL.CENGKARENG (LOKASI DEKAT APARTEMEN AGUNG SEDAYU ATAU SEBRANG BANK MANDIRI | POSKO KALIDERES | 0215445178 | 1 BANGUNAN RUKO PADAM,KWH REGULER DAYA 3500VA | nh fuse putus di phb tr..diganti normal | 2017-10-12 17:15 | 2017-10-12 16:12 | 2017-10-12 17:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:39
G5317101201781 | BP HEMANTO | JL PEDONGKELAN BELAKANG RT 7/RW16 NO 81 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT DKT PASAR DANGDUT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081908902442 | PADAM MENYALA BEBERAPA PERSIL SETIAP 2 MENIT | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN A (TG ,No. Lapor Referensai :G5217101201237 | 2017-10-12 18:02 | 2017-10-12 17:30 | 2017-10-12 18:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101201795 | IBU SUCI | JL RAYA KEMBANGAN SELATAN 3B - 3C KEC KEMBANGAN KEL KEMBANGAN UTARA / LOKASI INDOMARET KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 02158354392 | SATU BANGUNAN PADAM | gardu sp 125s fase 1 fider b bc putus selesai di tolong nh 250 normal jam 20:12 ,No. Lapor Referensai :G5417101202437 | 2017-10-12 18:08 | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 18:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101201824 | BP DIDI | JL BANTENG NO.42 RT.4/14 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT / DEKAT MUSHOLLA AL IKHLAS | POSKO PONDOK KOPI | 082122522495 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse Q 2 jurusan D 160 a putus gardu pgl 36 , SELESAI DI GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101202596 | 2017-10-12 18:17 | 2017-10-12 17:46 | 2017-10-12 18:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101201846 | BP BOBY | JELAMBAR ALADIN JL D BLOK E NO 6 RT 8 RW 6 GG BUNTU KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. | POSKO KAPUK | 0216600892 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM TIDAK MERATA | dapat dri gardu kpk 107p phase 1 feder d nh fuse 250a putus ,No. Lapor Referensai :G5417101202793 | 2017-10-12 18:24 | 2017-10-12 18:23 | 2017-10-12 18:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:02
G5317101201877 | BP JUNAIDI | JL RAYA KEMBANGAN NO 21 RT 3/3 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN : DEPAN RUMAH WALIKOTA | POSKO KEBON JERUK | 081310651675 | BBEBERAPA BANGUNAN PADAM | gardu sp 125s fase 1 fider b bc putus selesai di tolong nh 250 normal jam 20:12 ,No. Lapor Referensai :G5417101202437 | 2017-10-12 18:30 | 2017-10-12 18:27 | 2017-10-12 18:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101201931 | IBU FETRI | JL RAYA KEMBANGAN GG H MADING RT008/02 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081289509184 | BANYAK RUMAH PADAM | gardu kj 294 fase 1 feder c bc putus selesai di tolong nh 355 a ,No. Lapor Referensai :G5417101202540 | 2017-10-12 18:44 | 2017-10-12 14:31 | 2017-10-12 18:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101201979 | BP DEDEN | KK GRIYA MUTIARA CENDRAWASIH JL KECUBUNG 5 KEL KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 081213440825 | LPB BLANK DAN PTL BLANK BARU SAJA TERJADI. MOHON BANTU. ID/NO MTR : 01101453239 | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 18:57 | 2017-10-12 18:55 | 2017-10-12 18:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:04
G5317101202005 | BP DESWAN | JL MUTIARA 4 VILLA MUTIARA SAWAH BARU NO 07 BLOK KK CIPUTAT TANGSEL 15413 | POSKO PAMULANG | 089628635131 | BEBERAPA BANGUNAN PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 19:08 | 2017-10-12 18:55 | 2017-10-12 19:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:35
G5317101202115 | BAPAK HENDRA | JL TAVIP RAYA KEL TANAH SEREAL 1 KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216394541 | PADAM 3 BANGUNAN | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E putus (B 43 D) ,No. Lapor Referensai :G5117101202291 | 2017-10-12 19:42 | 2017-10-12 19:38 | 2017-10-12 19:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101202118 | IBU ETI | jl. mangga gang 3 blok a NO. 18 RT 007/09 KEL. LAGOA KEC. KOJA / DEKAT MESJID AL-MUKAROMAH | POSKO MARUNDA | 081288530192 | 5 BANGUNAN PADAM | nh fuse 250a putus pk 53n | 2017-10-12 19:44 | 2017-10-12 17:43 | 2017-10-12 20:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:24
G5317101202237 | BP SURANTO | JL CEPAKA PUTIH BATAT 11 RT2 RW 11 NO 10 CEMPAKA PUTIH BARAT JAKPUS / DKT SUTET | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089669748739 | 3 BANGUNAN PADAM | nh fius 250a fase3 fider a putus dari gardu tp 3b,hasil ukur fase1 211,fase2 195,fase3 215 n:39,indi kasi beban ,No. Lapor Referensai :G5417101203374 | 2017-10-12 20:27 | 2017-10-12 20:15 | 2017-10-12 20:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101202241 | BP ABDUROHIM | JL PINANG RT1 RW3 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN BANTEN | POSKO CIPUTAT | 0217414462 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 20:28 | 2017-10-12 20:16 | 2017-10-12 20:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101202338 | IBU WARDAH | JL. PINANG NO.18 RT 01/03 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 081286174424 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 20:59 | 2017-10-12 20:15 | 2017-10-12 20:59 | 1 | NB: PTL SERING PADAM DI WILAYAH TSB DALAM 1 MINGGU TERJADI 5 KALI PADAM (CC.53.YUDHAYUDISTIRA) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:31
G5317101202743 | BP. TAUFIK | JL. BASMOL NO. 19 RT 13/06 KEL. KEMBANGAN KEC. KEMBANGAN UTARA JAKBAR / DEKAT LAPANGAN BINPOR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085223170052 | BEBEBERAPA BANGUNAN PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 JUR C PUTUS (CKG 62) NORMAL JAM 00:15 ,No. Lapor Referensai :G5417101203928 | 2017-10-12 23:47 | 2017-10-12 23:32 | 2017-10-12 23:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:29
G5317101300041 | BP CAHYADI | JL PLUIT PERMAI IV NO 4 RT 4 RW 4 KEL PLUIT KEC PENAJARINGAN JAKARTA UTARA / LOKASI DKT MALL PLUIT VILLAGE | POSKO BANDENGAN | 02166600271 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 250 a phase 1/a putus s/ di ganti nh fuse 250 a (b 63 e) ,No. Lapor Referensai :G2317101200515 | 2017-10-13 00:18 | 2017-10-13 00:18 | 2017-10-13 00:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317101300244 | IBU NINI | KP BALI 12 NO 43 RT 002/ RW 09 KEL. KP BALI KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT/DEPAN GARDU | POSKO MENTENG | 0213145457 | 5 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 05.30 | 541100469580. da 2200. setem9at aploper tianh cb untuk 6 rumah ke bakar, selesai di perbaiki pakai 1 buah conektor 35 /70.aman# parijo /yono# | 2017-10-13 06:48 | 2017-10-13 06:44 | 2017-10-13 08:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:54
G5417101000013 | BPK OCTAVIANUS | JLN. PALAPA 2 NO 17 B KEDOYA SELATAN KEBUN JERUK | POSKO KEBON JERUK | 08121800233 | BANYAK RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | nh fuse 300a phase 3 fider f putus diganti nh fuse 300a, kj 48, beban di ukur 230a normal 00.13 ,No. Lapor Referensai :G5417100903484 | 2017-10-10 00:23 | 2017-10-10 00:23 | 2017-10-10 00:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000028 | BPK AMIR | JL MUNCANG BLOK O NO 10 RT 10/6 KEL LAGOA KEC KOJA,JAKARTA UTARA ACUAN DEKET MESJID BAITUL BADI | POSKO MARUNDA | 085693544418 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | nh fuse 250 a putus pase 3 | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 00:57 | 2017-10-10 01:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:13
G5417101000030 | BP ERWAN | JL MUNCANG GANG 2 NO 17 RT 7/11 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214352805 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus pase 3 , di ganti baru nh fuse 250a feder a trafo2 pk67 218 210 201 30 ,No. Lapor Referensai :G5417101000028 | 2017-10-10 01:03 | 2017-10-10 01:02 | 2017-10-10 01:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000031 | BP ADI | JL MUNCANG BLOK N NO 20 KEL LAGOA KEC KOJA | POSKO MARUNDA | 087888921671 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus pase 3 , di ganti baru nh fuse 250a feder a trafo2 pk67 218 210 201 30 ,No. Lapor Referensai :G5417101000028 | 2017-10-10 01:08 | 2017-10-10 01:06 | 2017-10-10 01:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000035 | BP FIRKI | JL MUNCANG BLOK N GG3 RT 06/011 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 08118877000 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus pase 3 , di ganti baru nh fuse 250a feder a trafo2 pk67 218 210 201 30 ,No. Lapor Referensai :G5417101000028 | 2017-10-10 01:14 | 2017-10-10 01:12 | 2017-10-10 01:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000042 | IBU SANTI | JL.TURI JAYA RT3 RW9 DESA SEGARA MAKMUR KEC.TARUMAJAYA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081315313307 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 250 ampere pase 2 feder c md 97 | 2017-10-10 01:24 | 2017-10-10 01:24 | 2017-10-10 02:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:18
G5417101000046 | BP EMAN | PONDOK UNGU PERMAI BLOK AM 24 NO.11 KEL BAHAGIA KEC BABELAN KOTA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188977714 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Nh fuse 250 a putus pas 3 F,B di PHB TR gardu Bk 62diganti baru nh fuse 300 a HU 179-143-210 N 57 | 2017-10-10 01:32 | 2017-10-10 01:30 | 2017-10-10 02:10 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI CC.54.RAMDANI 02188977714/A0TI3FM/2:06WIB | Selesai | 0 00:38:13
G5417101000075 | BP PANDU | JL M KAHFI 2 PERUMAHAN MAHAKAM RESIDENCE 55 NO C12 KEL. KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATA | POSKO LENTENG AGUNG | 0811336259 | 3 RUMAH PADAM | cgr 3 nh fuse putus 2 buah | 2017-10-10 02:46 | 2017-10-10 02:45 | 2017-10-10 04:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:03
G5417101000080 | IBU CITRA | JL M KAHFI 2 NO 55 PR GRAND MAHAKAM 55 BLOK E NO 11 KEL SRENSENG SAWAH KEC.JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN DEKAT PESANTREN NURUL AMANAH | POSKO LENTENG AGUNG | 08118303053 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 2200VA) | cgr 3 nh fuse putus 2 buah rak 2 fasa 1 dan 2 250A putus diganti 300A hu.130A ,No. Lapor Referensai :G5417101000075 | 2017-10-10 02:56 | 2017-10-10 02:52 | 2017-10-10 02:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000082 | IBU WULAN | PERUM GRAND MAHAKAM RESIDENCE JL MUHAMAD KAHFI II NO 55 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 081519332292 | BEBERAPA RUMAH PADAM | cgr 3 nh fuse putus 2 buah rak 2 fasa 1 dan 2 250A putus diganti 300A hu.130A ,No. Lapor Referensai :G5417101000075 | 2017-10-10 02:59 | 2017-10-10 03:00 | 2017-10-10 02:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000083 | IBU RIRIN | PERUM MAHAKAM 55 JL KAHFI 2 RT 08/05 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEPAN INDOMART/PONPES | POSKO LENTENG AGUNG | 087782684093 | 2 BANGUNAN PADAM | cgr 3 nh fuse putus 2 buah rak 2 fasa 1 dan 2 250A putus diganti 300A hu.130A ,No. Lapor Referensai :G5417101000075 | 2017-10-10 03:00 | 2017-10-10 02:57 | 2017-10-10 03:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000084 | BP.BONUS | JL.KAHFI 2 RT.5/8 KEL.SRENGSENG SAWAH KEC.JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUANG CGR 3 | POSKO LENTENG AGUNG | 02122710338 | 5 RUMAH PADAM | cgr 3 nh fuse putus 2 buah rak 2 fasa 1 dan 2 250A putus diganti 300A hu.130A ,No. Lapor Referensai :G5417101000075 | 2017-10-10 03:07 | 2017-10-10 03:07 | 2017-10-10 03:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000087 | BPK TEGUH | GRAND MAHAKAM RESIDENCE C-11 JL. M. KAHFI 2 NO.28 SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA, JAK-SEL | POSKO LENTENG AGUNG | 0811310063 | 3 RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | cgr 3 nh fuse putus 2 buah rak 2 fasa 1 dan 2 250A putus diganti 300A hu.130A ,No. Lapor Referensai :G5417101000075 | 2017-10-10 03:25 | 2017-10-10 03:25 | 2017-10-10 03:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000092 | BP DONI | JL. KALIANYAR 2 RT.5/1 NO.35 KEL. KALIANYAR KEC. TAMBORA. JAK BAR ACUAN LOKASI BELAKANG SEASON CITY | POSKO BANDENGAN | 081584014775 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 250a putus pas1/a gardu b212 selesai di ganti denganyang sama ,No. Lapor Referensai :G5417101000092 | 2017-10-10 03:42 | 2017-10-10 03:42 | 2017-10-10 05:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:19:50
G5417101000096 | IBU MERY | KP GEMBOL PAYA RT 7/13 NO.128 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: DI DEKAT SMP 186) | POSKO KALIDERES | 087782021113 | BEBERAPA RUMAH PADAM SEJAK PKL 03.00 | rak tr pb 2 plastik nya meleh nh puse 315a putus | 2017-10-10 03:56 | 2017-10-10 03:55 | 2017-10-10 04:37 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA KARENA PELANGGAN SUDAH MENGHUBUNGI KEMBALI | Selesai | 0 00:41:16
G5417101000100 | IBU HANI | JL.KALI ANYAR 2 GG 2 NO 16 RT 04/01 KEL.KALI ANYAR KEC.TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081311170465 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250a putus pas1/a gardu b212 selesai di ganti denganyang sama ,No. Lapor Referensai :G5417101000092 | 2017-10-10 04:11 | 2017-10-10 04:09 | 2017-10-10 04:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000103 | IBU LUSI | PR CITRA GARDEN 2 EXT BLOK BG2G NO.19 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02154372088 | BANYAK RUMAH PADAM | rak tr pb 2 plastik nya meleh nh puse 315a putus ,No. Lapor Referensai :G5417101000096 | 2017-10-10 04:36 | 2017-10-10 04:36 | 2017-10-10 04:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000143 | BP JULIUS | RUKAN GRAND ARIES NIAGA BL G1 1 L KEL TAMAN ARIES KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT LOKASI : PINGGIR TOL DERETAN RCTI ARAH KE BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02122545853 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA 33.000 VA | nh box putus di tolong bc daya 33000 | 2017-10-10 07:48 | 2017-10-10 07:46 | 2017-10-10 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:40
G5417101000227 | BP RIKO | KANTOR PT DOSAN CIPTA BUSANA JAYA. KAWASAN BRIKAT NUSANTARA. JL MADURA 5 BLOK D NO.18 A KEL.CAKUNG KEC.CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214409031 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | nh fuse 250 a putus di box pembatas | 2017-10-10 08:38 | 2017-10-10 08:37 | 2017-10-10 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:16
G5417101000389 | BP KADORI | PT PULO INTAN JL KEBON JAMBU NO 7 RT 8/1 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: DEKAT KAPUK JAGAL BABI. | POSKO KAPUK | 0215406113 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA131 KVA | MK.183 PHBTR 1 phase 1 pider B my 250.A putus selesai diganti dengan NH fhuse baru 250.A | 2017-10-10 09:30 | 2017-10-10 09:27 | 2017-10-10 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:20
G5417101000409 | IBU MAMI | JL KERTA MUKTI RT 04/17 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN. | POSKO CIPUTAT | 081286356620 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS PASHE 1 FIDER B GARDU 192 ,No. Lapor Referensai :G5117101000409 | 2017-10-10 09:38 | 2017-10-10 09:37 | 2017-10-10 09:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101000453 | BP UJANG | KBN JL MADURA NO 5 BLOK D 18 A KEL SUKAPURA KEC CILINCING CAKUNG. SETEMPAT PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA | POSKO MARUNDA | 02144830338 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM DAYA 197.000 VA | nh fuse putus 300 a di box pembatas | 2017-10-10 09:57 | 2017-10-10 09:54 | 2017-10-10 10:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:20
G5417101000491 | BP SOLIHIN | RUKO SEVEN WORK CITRA GARDEN 7 BLOK E3 NO 6 KEL KALIDERES KEC PEGADUNGAN JAKBAR | POSKO KALIDERES | 0215453258 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | nh fuse putus di phbtr 25a | 2017-10-10 10:08 | 2017-10-10 10:04 | 2017-10-10 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:43
G5417101000585 | BP SAMAN / IBU DEWI | SETEMPAT OPTIK TUNGGAL JL CIKINI RAYA NO 89 RT KEL CIKINI KEC METENG JAKARTA PUSAT ( SAMPING SMP N 1 ) | POSKO MENTENG | 0213908457 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 53.000 VA | NH FUSE 80A Ø1 PUTUS,SELESAI DIGANTI BARU NH FUSE 80A#541102228074/53000@AGUS-BAHRUL (TAB APKT MOBILE TIDAK ADA SIMCARD UNTUK KONEKSI DATA) | 2017-10-10 10:38 | 2017-10-10 10:33 | 2017-10-10 11:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:47
G5417101000857 | BP HARDIANTO | LOKASI : JL LATUMENTEN GG PADAMULYA 5 RT 1/09 NO 19 KEL ANGKE KEC TAMBORA (ACUAN LOKASI : BELAKANG PASAR JEMBATAN 2) | POSKO BANDENGAN | 0216323029 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM | Zik tr nh fuse 250a phase 2/G putus B.68 E | 2017-10-10 11:42 | 2017-10-10 11:40 | 2017-10-10 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:56
G5417101001010 | IBU MERCY | RUKO GRAND GALAXY CITY JL BOULEVARD RAYA TIMUR BLOK RGB NO 99 KEL JAKASETIA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 081225594444 | 1 RUKO PADAM (B2T/7.700 VA) | nh fius putus dr gardu JS 207 | 2017-10-10 12:34 | 2017-10-10 12:31 | 2017-10-10 13:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:12
G5417101001114 | IBU YANTI | KP. RAWA INDAH NO.196 RT. 3 RW. 3 KEL. PEGANGSAAN DUA KEC. KELAPA GADING, JAKUT | POSKO MARUNDA | 081288250266 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300a fhase 2 fedeer c putus | 2017-10-10 13:07 | 2017-10-10 13:07 | 2017-10-10 14:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:50
G5417101001243 | BP MARJUKI | SETEMPAT SEKOLAH SANTO PAULUS JL DANAU AGUNG 13 BLOK E KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH SANTO PAULUS | POSKO SUNTER | 0216459107 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM S2 / 131000 | nh puse 250a putus pas 3 fider D dari sd 157 | 2017-10-10 13:45 | 2017-10-10 13:38 | 2017-10-10 16:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:53:28
G5417101001320 | IBU MEITA | KAWASAN WIJAYA GRAHA PURI BLOK F 3334 JL WIJAYA II KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN / RUKO DIANTARA POLRES JAKSEL DAN DARMAWANGSA SQUARE | POSKO MAMPANG | 0217207710 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM (DAYA 53000) | nh box grup putus 100A fider A fhasa 3 dapet dari kb390 selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417101001313 | 2017-10-10 14:04 | 2017-10-10 14:02 | 2017-10-10 14:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:58
G5417101001356 | BP PAULUS | JL. PENGADEGAN UTARA RAYA NO29 RT 03/08 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN LAKOSI : SETEMPAT ADALAH GEREJA REHOBOT | POSKO PASAR MINGGU | 087877816650 | 1 GEREJA PADAM 1 PASA (DAYA 66.000 VA) | NH PUSE PANEL PUTUS SELESAI DI DIGANTI | 2017-10-10 14:14 | 2017-10-10 14:09 | 2017-10-10 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 03:08:14
G5417101001386 | BP AGUS | JL HARAPAN INDAH BOULEVARD HIJAU BLOK SN 2 NO 21 KEC. MEDAN SATRIA KEL. PEJUANG(SETEMPAT SOTO CEKER PAK GENDUT) | POSKO PONDOK UNGU | 089656124774 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | nh fuse 300A pider D phasa 3 putus selesai di ganti baru nh fuse 300A gardu trafo 1 KP.53 hu: 92-81-60 netral 41 | 2017-10-10 14:21 | 2017-10-10 14:18 | 2017-10-10 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:25
G5417101001407 | IBU LILIS | DARMAWANGSA SQUARE JL DARMAWANGSA 6 NO 24 KEL PULO KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02172780597 | 1 RUKO PADAM | nh box grup putus 100A fider A fhasa 3 dapet dari kb390 selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417101001313 | 2017-10-10 14:27 | 2017-10-10 14:24 | 2017-10-10 14:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:19
G5417101001429 | IBU YULI | RUKAN DARMAWANGSA SQUARE JL DARMAWANGSA 6 NO. 43 KEL PULO KEC KEB BARU JAKARTA SELATAN (SETEMPAT KANTOR INDONESIA AIRASIA) | POSKO MAMPANG | 0217229007 | 1 RUKO PADAM APP PASCABAYAR | nh box grup putus 100A fider A fhasa 3 dapet dari kb390 selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417101001313 | 2017-10-10 14:33 | 2017-10-10 14:29 | 2017-10-10 14:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001437 | BP VERRY | SETEMPAT HAPPY POPPY MANGGA DUA ,RUKO GRAND KARTINI JL KARTINI RAYA NO 57 KEL KARTINI KEC SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 02130027270 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | nh ptus | 2017-10-10 14:35 | 2017-10-10 14:33 | 2017-10-10 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:09
G5417101001478 | BP KLEMEN | PR CITRA GARDEN 6 BLOK J5-A NO 12 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0817890288 | BEBERAPA RUMAH 1 PHASA PADAM | NH FUSE 355 A FASE 3 JURUSAN A GARDU KDR 36 DI TOLONG DENGAN NH FUSE 355 A UNTUK TAB DERES 1 TDK ADA | 2017-10-10 14:42 | 2017-10-10 14:41 | 2017-10-10 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:11
G5417101001489 | BP ANDRY | JL H JAMHARI 1 NO 27 RT 1/1 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0216303934 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250 a putus fase 3/a ( b 12 a) selesai di ganti nh 250 a | 2017-10-10 14:44 | 2017-10-10 14:42 | 2017-10-10 15:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:03
G5417101001613 | BP ALIF | JL SETIA JAYA 2 NO 47 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT DAERAH PAKUON | POSKO KAPUK | 081808989800 | BANYAK RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A phase 1 Fider E dari DB 7 | 2017-10-10 15:17 | 2017-10-10 15:17 | 2017-10-10 15:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:56
G5417101001695 | IBU DELLA | JL SETIA JAYA II RT9 RW8 NO.37 KEL JELAMBAR BARU KEC GROGOL PETAMBURAN ACUAN LOKASI : DEKAT RUMAH DUKA JELAMBAR | POSKO KAPUK | 0215665622 | BEBERAPA RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | ZIK TR NH 300A phase 1 Fider E dari DB 7 ,No. Lapor Referensai :G5417101001613 | 2017-10-10 15:37 | 2017-10-10 15:35 | 2017-10-10 15:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001714 | BP JHON | JL RC VETERAN NO. 10-10 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN. SETEMPAT TOKO ROTI MAYESTIK/SAMPING BANK BCA. | POSKO BINTARO | 0217342945 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | Nh putus 315 A | 2017-10-10 15:42 | 2017-10-10 15:39 | 2017-10-10 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:52
G5417101001759 | IBU LITA | JL SAWAH LIO 4 NO 8 E KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 085106013308 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250 a putus fase 1/b ( b 28 ) selesai di ganti nh 250 a | 2017-10-10 15:54 | 2017-10-10 15:53 | 2017-10-10 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:18
G5417101001770 | BP BUDI | JL SAWAH LIO 4 GG 22 RT 7/7 KEL JEMBATAN 5 KEC TAMBORA. ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMARET | POSKO BANDENGAN | 08176796679 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 250 a putus fase 1/b ( b 82 ) selesai di ganti nh 250 a ,No. Lapor Referensai :G5417101001759 | 2017-10-10 15:56 | 2017-10-10 15:55 | 2017-10-10 15:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001799 | IBU ANGO | JL SAWAH LIO 4 GG 22 NO 1 RT 5 RW 7 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT MUSHOLLA | POSKO BANDENGAN | 02163857060 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 250 a putus fase 1/b ( b 82 ) selesai di ganti nh 250 a ,No. Lapor Referensai :G5417101001759 | 2017-10-10 16:03 | 2017-10-10 16:01 | 2017-10-10 16:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:01
G5417101001816 | BP RYAN | JL DUREN TIGA NO 44 RT 8 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (SETEMPAT ALFAMART DUREN TIGA) DEKAT FOTO COPY GLOBAL | POSKO PASAR MINGGU | 087777944839 | 1 ALFAMART 1 PHASA PADAM | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 | 2017-10-10 16:07 | 2017-10-10 16:06 | 2017-10-10 17:00 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI, BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS ( SETEMPAT KEL. DUREN TIGA) . CC.54.JUAN , 087777944839,A0TIJ97 | Selesai | 0 00:53:11
G5417101001826 | IBU IKA | SETEMPAT PT. KJPPMBPRU KINDO OFFICE SQUARE BLOK A5 JL DUREN TIGA RAYA NO 101 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKSEL, DEPAN PLN DUREN TIGA | POSKO PASAR MINGGU | 02179189162 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 41.500 VA | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:09 | 2017-10-10 16:04 | 2017-10-10 16:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001831 | IBU ANGELINA | RUKO CORDOBA BLOK A NO 17 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKUT ( DISEBRANG REPLY KARAOKE ) | POSKO KAPUK | 0216917889 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | NH 25A pase 2 di box pbb putus | 2017-10-10 16:10 | 2017-10-10 16:04 | 2017-10-10 16:59 | 1 | TAMBAHAN NO ID METER 32900624449 CC.54.SUJATMIKO 10/10/2017 | Selesai | 0 00:48:31
G5417101001835 | BP ENDANG | JL DUREN III RAYA NO 99 KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217989934 | BEBERAPA KANTOR 1 PHASA PADAM | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:12 | 2017-10-10 16:09 | 2017-10-10 16:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001854 | BP YULIANUS | JL DUREN TIGA RAYA NO 103 D RT 8/1 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN ACUAN: DI DEPAN KANTOR PLN DUREN TIGA | POSKO PASAR MINGGU | 081586017189 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:14 | 2017-10-10 16:11 | 2017-10-10 16:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:59
G5417101001870 | BP HADI | SETEMPAT: PT TIKI. JL PLUIT SELATAN 1 NO. 21-23 RW6 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216629912 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | nh fusr 250A fase 1 /H putus gardu B78J | 2017-10-10 16:19 | 2017-10-10 16:14 | 2017-10-10 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:19
G5417101001902 | BP HAIRUL | JL DUREN RAYA 3 NO 40 RT 8/6 KEL PANCORAN KEC DUREN TIGA ACUAN LOKASI DEPAN CRYCEL K SETEMPAT RESTORAM SAMBAL JONTOR | POSKO PASAR MINGGU | 082299642224 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:26 | 2017-10-10 16:24 | 2017-10-10 16:26 | 1 | KOREKSI ALAMAT LOKASI : JL DUREN RAYA 3 NO 40 RT 8/6 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN (SETEMPAT RESTAURANT SAMBAL JONTOR). ACUAN LOKASI : DEPAN CYRCEL K NO HP : 082299642224 / 089685333238 (NO TLP 082299642224) (ID TICKET A0TIJ0U) (TGL LAPOR ULANG 10/10/17) CC.54.PUTRI_R | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:28
G5417101001910 | IBU FAUZIAH | JL WALUNGAN RT 3/8 KEL KAMAL KEC KALI DERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081911167976 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315 A FASE 1 JURUSAN F GARDU BC 47 B DI TOLONG DENGAN NH FUSE 315 A UNTUK TAB DERES 1 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G5517101000648 | 2017-10-10 16:27 | 2017-10-10 16:22 | 2017-10-10 16:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001917 | BP RIZA | KOMP RUKO KINDO SQUARE BLOK.C NO.7 KEL.PANCORAN KEC.PANCORAN JAKSEL ACUAN DEPAN LITBANG PLN | POSKO PASAR MINGGU | 082299457846 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (B2/10.600VA) | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:29 | 2017-10-10 16:29 | 2017-10-10 16:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001940 | BP JAMAL | SETEMPAT KANTOR AMAZI JL DUREN TIGA RAYA NO 46 RT 007/06 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT KANTOR PLN DUREN TIGA) | POSKO PASAR MINGGU | 08558800830 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (B2 / 23.000 VA) | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:35 | 2017-10-10 16:25 | 2017-10-10 16:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001944 | BP NANANG | JL DUREN TIGA RAYA NO 127A RT 5/06 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN (DEKAT ALFAMART DAN KANTOR PLN) | POSKO PASAR MINGGU | 081211627176 | 2 RUMAH PADAM | NH PUSE TR 300A PUTUS SELESAI DI GANTI 300A DARI PM 223 ,No. Lapor Referensai :G5417101001378 | 2017-10-10 16:36 | 2017-10-10 16:34 | 2017-10-10 16:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101001972 | BP RUSMIN | JL. PLUIT SELATAN 1 NO.51 S/D 57 RT.021/006 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216678460 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fusr 250A fase 1 /H putus gardu B78J ,No. Lapor Referensai :G5417101001870 | 2017-10-10 16:40 | 2017-10-10 16:36 | 2017-10-10 16:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002026 | IBU ANISA | SETEMPAT TOKO STARBACK COFFE JL PESANGGRAHAN RAYA NO 2 KEL KEMBANGAN KEC KEBON JARUK ACUAN LOKASI : RANC MARKET PESANGGRAHAN | POSKO KEBON JERUK | 02158304458 | 1 TOKO PADAM 1 PHASA PADAM | NH FASE 2 FIDER C 300A PUTUS DI GANTI BARU SP 126 NORMAL JAM 20.10 | 2017-10-10 16:51 | 2017-10-10 16:49 | 2017-10-10 20:14 | 0 |  | Selesai | 0 03:23:25
G5417101002107 | BP JUNAIDI | JL JOGLO RAYA RT 11/06 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKBAR (ACUAN : DEPAN SMAN 101) | POSKO KEBON JERUK | 085779491434 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 | 2017-10-10 17:12 | 2017-10-10 17:10 | 2017-10-10 20:26 | 0 |  | Selesai | 0 03:13:13
G5417101002140 | IBU SRI MULYATI | JL CEGER RAYA RT 6/1 KEL PONDOK AREN KEC TANGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 0217322044 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus di cd 149 3/d 250 a / nh 250 a diganti baru (apkt error) | 2017-10-10 17:21 | 2017-10-10 17:22 | 2017-10-10 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 04:32:38
G5417101002148 | IBU LINA | JL. PLUIT SELATAN 1 NO.63 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA (BELAKANG PLUIT JUNCTION/DEKAT EMPORIUM) | POSKO BANDENGAN | 08161330337 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fusr 250A fase 1 /H putus gardu B78J ,No. Lapor Referensai :G5417101001870 | 2017-10-10 17:22 | 2017-10-10 17:20 | 2017-10-10 17:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:19
G5417101002160 | IBU IDA | JL JOGLO BARU RT 4/06 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087785682481 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 ,No. Lapor Referensai :G5417101002107 | 2017-10-10 17:27 | 2017-10-10 17:26 | 2017-10-10 17:27 | 1 | BANYAK RUMAH PADAM TERKAIT G5417101002160 CC.54.RIDUAN_BALI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002162 | IBU AULIA / BP RYAN | RUKO CREOWN GREEN LAKE CITY BL H NO 1 KEL GONDRONG KEC. CIPONDOH TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122052812 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL HAMPIR PADAM ) | nh fiuse 35A putus | 2017-10-10 17:28 | 2017-10-10 17:16 | 2017-10-10 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:55
G5417101002184 | BP SAHATA ARITONANG | JL RAYA JOGLO KEL JOGLO KEC KEMBANGAN. SAMPING ALFAMART/DEPAN MENARA INDOSIAR | POSKO KEBON JERUK | 0215862448 | 2 RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 ,No. Lapor Referensai :G5417101002107 | 2017-10-10 17:34 | 2017-10-10 17:32 | 2017-10-10 17:35 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI KE PLN 123, MOHON TINDAKLANJUT SECEPATNYA.TERIMA KASIH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:29
G5417101002268 | IBU FITRI | JL RAYA CEGER RT 6/1 KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN. DEKAT ALFAMIDI/KAMPUS STAN | POSKO CILEDUK | 081218863652 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus di cd 149 3/d 250 a / nh 250 a diganti baru (apkt error) ,No. Lapor Referensai :G5417101002140 | 2017-10-10 17:51 | 2017-10-10 17:47 | 2017-10-10 22:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 04:25:06
G5417101002269 | BP SAFARI | JL H RAYA KEL GANDARIA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 08159421899 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fius 300A putus | 2017-10-10 17:52 | 2017-10-10 17:52 | 2017-10-10 18:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:35
G5417101002385 | IBU EMILIA | KK PANTAI MUTIARA BLOK P NO 32 KEL PLUIT KOTA JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216627855 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | nh fuse 250A fase 2 putus di box panel | 2017-10-10 18:19 | 2017-10-10 18:16 | 2017-10-10 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:43
G5417101002422 | BP FENDI | JL KELURAHAN, KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN. TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 085776974342 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus 250a fider d pas 3 CD 149 | 2017-10-10 18:28 | 2017-10-10 18:28 | 2017-10-10 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:32
G5417101002445 | BP RATIMAN | JL BUKIT HIJAU 4 NO.38A KEL PONDOK PINANG KEC PONDOK PINANG | POSKO PONDOK INDAH | 081210058898 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | nh fuse box putus phasa 1 dari pp 59 | 2017-10-10 18:53 | 2017-10-10 18:53 | 2017-10-10 19:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:34
G5417101002488 | BP ABDUL | JL KELURAHAN JURANGMANGU TIMUR RT 2 RW 6 KEC PONDOK AREN TANGSEL. ACUAN DEKAT KANTOR KELURAHAN. | POSKO BINTARO | 085946563002 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE PASE 3 FEDER D 250A | 2017-10-10 19:36 | 2017-10-10 19:35 | 2017-10-10 20:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:23
G5417101002491 | BP IRWAN | JL DURI SELATAN 6 BLOK 2AB NO 42 RT 003/06 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT SEKOLAH DAMAI) | POSKO BANDENGAN | 081375772999 | 1 APP PADAM (R3/7.700 VA) | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/D S/ DIGANTI YANG BARU NH FUSE 250A ( B43D ) ,No. Lapor Referensai :G1217101000583 | 2017-10-10 19:37 | 2017-10-10 19:33 | 2017-10-10 19:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002515 | IBU IDA | JL. JOGLO BARU RT 4 RW 6 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081808855921 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FASE 1 FIDER A 300A DI GANTI 300A CD 98 NORMAL JAM 20.15 ,No. Lapor Referensai :G5417101002107 | 2017-10-10 19:42 | 2017-10-10 19:41 | 2017-10-10 19:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002527 | BP ADE | POS PEMADAM KEBAKARAN JL. RAYA SETU RT.1/4 KEL. CIPAYUNG KEC. CIPAYUNG JAKTIM. | POSKO CIRACAS | 0218582150 | 2 RUMAH PADAM. | NH fuse TR putus 250A Fedr B phasa R diganti baru HU 215A dari Gardu GD 58 C ,No. Lapor Referensai :G5517101000907 | 2017-10-10 19:44 | 2017-10-10 19:41 | 2017-10-10 19:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002567 | BP ROSI | JL SETU CIPAYUNG GG WASIS NO 7 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKTIM | POSKO CIRACAS | 0218444783 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse TR putus 250A Fedr B phasa R diganti baru HU 215A dari Gardu GD 58 C ,No. Lapor Referensai :G5517101000907 | 2017-10-10 19:51 | 2017-10-10 19:45 | 2017-10-10 19:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002573 | BP YUDOKO | JL RY SETU NO 17 A KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKTIM DEKAT CILANGKAP | POSKO CIRACAS | 082144780788 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2.200 VA | NH fuse TR putus 250A Fedr B phasa R diganti baru HU 215A dari Gardu GD 58 C ,No. Lapor Referensai :G5517101000907 | 2017-10-10 19:51 | 2017-10-10 19:48 | 2017-10-10 19:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002598 | BP NURHOLIS | JL ASSIROT RT 4/1 NO.12 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKBAR. ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID ASIROT | POSKO BULUNGAN | 0217200008 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH PHUSE PHASE 2 FEEDER A 315A PUTUS SELESAI DI TOLONG BC DARI GARDU KL224 JAM SEKARANG NORMAL 20:36 ,No. Lapor Referensai :G1417101000764 | 2017-10-10 19:56 | 2017-10-10 19:52 | 2017-10-10 19:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:30
G5417101002614 | BP NGADIKIN | JL SETU RAYA GG BOTIN RT7/4 NO 30 GARDU 58T KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 081327992484 | 3 RUMAH PADAM | NH fuse TR putus 250A Fedr B phasa R diganti baru HU 215A dari Gardu GD 58 C ,No. Lapor Referensai :G5517101000907 | 2017-10-10 19:59 | 2017-10-10 19:59 | 2017-10-10 19:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002689 | BP SUHARTONO | SETEMPAT APOTIK SUKSES JL TSS/ DURI SELATAN RAYA NO 42 RT 003 RW 06 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : LEWAT PETEKONG) | POSKO BANDENGAN | 02163859746 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/D S/ DIGANTI YANG BARU NH FUSE 250A ( B43D ) ,No. Lapor Referensai :G1217101000583 | 2017-10-10 20:13 | 2017-10-10 20:11 | 2017-10-10 20:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002743 | BP KURNIADI | JL PANGERAN JAYAKARTA KOMP 24 NO 33 KEL MANGGA DUA SELATAN DEKAT STASIUN MANGGA DUA | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129316668 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250 A PUTUS | 2017-10-10 20:24 | 2017-10-10 20:23 | 2017-10-10 21:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:04
G5417101002862 | BP AGUNG | JL KALISARI 2 RT 6/2 NO 21 KEL KALISARI KEC PASAR REBO ACUAN: DEKAT GARDU | POSKO CIRACAS | 08111777743 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse tr putus feder c Phasa T 300A diganti baru Hu 217A dari gardu GD 236 | 2017-10-10 20:48 | 2017-10-10 20:48 | 2017-10-10 22:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:57
G5417101002898 | BP IPIN | JL DARMA WANITA 4 RT 10 RW 1 NO B 15 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKBAR. DEKAT TOWER INDOSAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154393255 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 209) NORMAL 21:47 ,No. Lapor Referensai :G5117101002173 | 2017-10-10 20:55 | 2017-10-10 20:49 | 2017-10-10 20:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002900 | BP KUSMANTO | JL KALISARI II NO 21 RT 06/02 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 08129370130 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr putus feder c Phasa T 300A diganti baru Hu 217A dari gardu GD 236 ,No. Lapor Referensai :G5417101002862 | 2017-10-10 20:57 | 2017-10-10 20:55 | 2017-10-10 20:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002908 | BP ADE | JL KEMUNING 1 KOMP KEMUNING UTAMA NO 14 B RT 7/6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL ACUAN: BELAKANG VOLVO | POSKO PASAR MINGGU | 08129063613 | 2 RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 | 2017-10-10 20:59 | 2017-10-10 20:58 | 2017-10-10 23:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:01
G5417101002909 | BP ARI | GG MAKMUR RT 13/1 NO 49 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 087788855260 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse tr putus 250A feder G phasa S diganti baru hu 179A dari gardu E 88 ,No. Lapor Referensai :G5517101001033 | 2017-10-10 20:59 | 2017-10-10 20:57 | 2017-10-10 20:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002921 | IBU INDAH | JL KEMUNING 4 NO 1B RT6 RW10 KEL PEJATEN TIMUR KEC PS MINGGU JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 08159640714 | 2 RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:01 | 2017-10-10 21:00 | 2017-10-10 21:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:14
G5417101002924 | BP ASHAR | JL KEMUNING 4 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0811908153 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:02 | 2017-10-10 20:53 | 2017-10-10 21:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002931 | BP YONO | JL KEMUNING 4A RT 10/06 NO 28C KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081271616173 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:03 | 2017-10-10 20:59 | 2017-10-10 21:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002941 | IBU NIA | JL MAKMUR RT 8/2 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS. ACUAN LOKASI: DEKAT SD 01 SUSUKAN | POSKO CIRACAS | 082114710696 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr putus 250A feder G phasa S diganti baru hu 179A dari gardu E 88 ,No. Lapor Referensai :G5517101001033 | 2017-10-10 21:07 | 2017-10-10 21:07 | 2017-10-10 21:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002973 | BP STEVEN | JL KAMAL RAYA GG JENGGOT RT 15 RW 09 KEL TEGALALUR KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 081284050636 | BEBERAPA RUMAH PADAM | dicek nh fuse putus phase 2 jurusan d diganti dengan bc dari gardu mk 75 as normal, tab petugas error | 2017-10-10 21:14 | 2017-10-10 21:12 | 2017-10-10 22:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:36
G5417101002974 | IBU YULIANA | JL KEMUNING 4 A NO 16 RT 08/06 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 0811144495 | 3 RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:14 | 2017-10-10 21:13 | 2017-10-10 21:14 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI PTL MASIH PADAM. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. CC.54.SUTANTO. 10/10/17. 21:54 WIB | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002983 | BP ADI | JL RAYA KAMAL RT 15 RW 9 NO 57 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ( GARDU MK 57 ) | POSKO KALIDERES | 0215551320 | BANYAK RUMAH PADAM | dicek nh fuse putus phase 2 jurusan d diganti dengan bc dari gardu mk 75 as normal, tab petugas error ,No. Lapor Referensai :G5417101002973 | 2017-10-10 21:18 | 2017-10-10 21:14 | 2017-10-10 21:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002984 | BP BIFO | JL KEMUNING 4B RT 10 RW 6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PS MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081284609654 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:18 | 2017-10-10 21:16 | 2017-10-10 21:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002993 | BU NADIA | JL KEMUNING IV A NO 36 RT 9/6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL (BELAKANG VOLVO) | POSKO PASAR MINGGU | 081299124040 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:21 | 2017-10-10 21:19 | 2017-10-10 21:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101002996 | BP ANDIKA | JL. KEMUNING 4 A RT 12 RW 6 NO 4 B KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN . DEKAT KLINIK DR HEWAN | POSKO PASAR MINGGU | 08558550506 | 1 RUMAH PADAM R1 1300 VA | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:22 | 2017-10-10 21:20 | 2017-10-10 21:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:31
G5417101003009 | IBU LINCE | JL RAYA KAMAL KALIDERES RT 12 RW 9 TEGAL ALUR KALIDERES DEKAT MASJID AT TAQWA | POSKO KALIDERES | 0817776637 | MOHON PENANGANAN SEGERA GARDU MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) | dicek nh fuse putus phase 2 jurusan d diganti dengan bc dari gardu mk 75 as normal, tab petugas error ,No. Lapor Referensai :G5417101002973 | 2017-10-10 21:24 | 2017-10-10 21:22 | 2017-10-10 21:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003022 | BP IRWAN | JL DURI SELATAN 6 BLOK 2AB NO 42 RT 003/06 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT SEKOLAH DAMAI) | POSKO BANDENGAN | 08159744661 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/D S/ DIGANTI YANG BARU NH FUSE 250A ( B43D ) ,No. Lapor Referensai :G1217101000583 | 2017-10-10 21:27 | 2017-10-10 21:27 | 2017-10-10 21:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:43
G5417101003029 | IBU EKA | JL DHARMA WANITA IV RT.12/2 KEL RAWA BUAYA CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081318999232 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 250A PUTUS PHASA 3 JURUSAN B (DK 209) NORMAL 21:47 ,No. Lapor Referensai :G5117101002173 | 2017-10-10 21:29 | 2017-10-10 21:27 | 2017-10-10 21:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003055 | BP EDI | JL BARU NO 20 RT 11/9 KALIDERES KEC TEGAL ALUR JAKBAR (SETEMPAT VIHARA DARMA CHANDRA). | POSKO KALIDERES | 08116120301 | BEBERAPA RUMAH PADAM | dicek nh fuse putus phase 2 jurusan d diganti dengan bc dari gardu mk 75 as normal, tab petugas error ,No. Lapor Referensai :G5417101002973 | 2017-10-10 21:34 | 2017-10-10 21:31 | 2017-10-10 21:34 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN WILAYAH SETEMPAT MASIH PADAM. 10/10/17 22:08 (CC.54.KHAER) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003083 | IBU YESI | JL GG SADAR KEL TEGAL ALUR RT11/9 KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 085219207390 | BANYAK RUMAH PADAM | dicek nh fuse putus phase 2 jurusan d diganti dengan bc dari gardu mk 75 as normal, tab petugas error ,No. Lapor Referensai :G5417101002973 | 2017-10-10 21:42 | 2017-10-10 21:34 | 2017-10-10 21:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003088 | IBU YUNI | PERUM GRIYA A 1 NO18 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA DEKAT SOTO BETAWI SENEN | POSKO PONDOK UNGU | 0818167272 | 2 RUKO PADAM | los kontak di tang pasang 2 buanh cc0 35/70 m | 2017-10-10 21:44 | 2017-10-10 21:41 | 2017-10-10 22:24 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOI 10/10/17 | Selesai | 0 00:40:16
G5417101003097 | BP AHMAD | JL KAMAL RAYA RT 15/9 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 02155959007 | BANYAK RUMAH PADAM | dicek nh fuse 315 a putus phase 2 jurusan c diganti dengan nh fuse 400 a dari gardu mk 57 as normal, tab petugas error | 2017-10-10 21:46 | 2017-10-10 21:41 | 2017-10-10 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:25
G5417101003111 | BP RIZAL | JL KEMUNING 4 B RT 13 RW 6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL ( DEKAT MUSHOLA AL ITTIHAD ) | POSKO PASAR MINGGU | 082122597692 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:48 | 2017-10-10 21:47 | 2017-10-10 21:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003113 | IBU HAINA | JL KEMUNING 4 A KEL PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 0217941043 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 21:48 | 2017-10-10 21:44 | 2017-10-10 21:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003118 | IBU INGGRIT | PLUIT KARANG JELITA 15 RT 03/03 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 087878905398 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) | 2017-10-10 21:50 | 2017-10-10 21:50 | 2017-10-10 23:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:48
G5417101003128 | IBU RATU | JL KEMAYORAN BARAT 10 NO 32 RT 008/06 KEL KEMAYORAN KEC KEMBAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN : DEKAT PASAR JAMBLANG) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087886358165 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250A PHASA 1 FIDER B PUTUS DIGARDU S 34N S/DIGANTI BARU | 2017-10-10 21:52 | 2017-10-10 21:51 | 2017-10-10 22:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:57
G5417101003133 | BU BUN WELING | PERUM MUARA KARANG JL PLUIT KARANG JELITA 10 NO 24 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 0216679377 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 21:53 | 2017-10-10 21:51 | 2017-10-10 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:55
G5417101003135 | BP ASEP | JL KEPU TIMUR GG KEMAYORAN BARAT 3 NO 19 RT3/6 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214253201 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250A PHASA 1 FIDER B PUTUS DIGARDU S 34N S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101003128 | 2017-10-10 21:53 | 2017-10-10 21:51 | 2017-10-10 21:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003147 | BP SUBRATA | PLUIT KARANG JELITA RT02/03 NO 39 - 41 - 43 - 45 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN ACUAN LOKASI : DEKAT PLTU MUARA KARANG | POSKO BANDENGAN | 0216617240 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 21:56 | 2017-10-10 21:54 | 2017-10-10 21:56 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003148 | IBU MELIANI | JL MUARA KARANG BLOK B4 TIMUR NO 52 RT 2/3 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN (DIBELAKANG PASAR MUARA KARANG) | POSKO BANDENGAN | 0216679162 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 21:56 | 2017-10-10 21:54 | 2017-10-10 21:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003149 | BP AGUS | JL DADAP RT.02/06 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA, ACUAN LOKASI DEKAT PRAPATAN/WARNET/GARDU18 | POSKO SUNTER | 081282630337 | 7 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PH 1/FD B SD 18 | 2017-10-10 21:56 | 2017-10-10 21:54 | 2017-10-10 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:24
G5417101003155 | BP SUNARDI | MUARA KARANG BLOK A 4 SELATAN KEL. PENJARINGAN KEC. PLUIT. | POSKO BANDENGAN | 08971378046 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 21:56 | 2017-10-10 21:51 | 2017-10-10 21:56 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI PTL MASIH PADAM. YBS MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALI. CC.54.SUTANTO. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003172 | IBU YANTI | JL BARU ANCOL RT 4 RW 6 NO 6 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIOK BELAKANG PN JAKUT | POSKO SUNTER | 081298612527 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PH 1/FD B SD 18 ,No. Lapor Referensai :G5417101003149 | 2017-10-10 21:59 | 2017-10-10 21:57 | 2017-10-10 21:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003186 | BP ALI | JL PADEMANGAN BARAT RT 8 RW 5 NO 1 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN JAKUT ( DEKAT POS RONDA RT 8 ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 08161626048 | 2 RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus | 2017-10-10 22:01 | 2017-10-10 22:00 | 2017-10-10 23:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:08
G5417101003187 | BP IRWAN | JL KEMUNING RT10 RW6 KEL PEJATEN TIMUR KEC PS MINGGU JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 089526460451 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 22:01 | 2017-10-10 21:57 | 2017-10-10 22:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:45
G5417101003194 | IBU INGGRID | PERUM MUARA KARANG BLOK A4 SELATAN KEL PLUIT KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 0216601251 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 22:02 | 2017-10-10 22:01 | 2017-10-10 22:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003195 | BP FERI | JL BUDI MULYA GANG F RT 14/6 NO 3 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN BARAT. DEKAT TOKO PADEMANGAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216456374 | 1 RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 22:02 | 2017-10-10 21:59 | 2017-10-10 22:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:42
G5417101003201 | IBU SILVIA | MUARA KARANG BLOK A4 SELATAN NO 20 KEL PENJARINGAN KEC PLUIT | POSKO BANDENGAN | 0816835749 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 22:05 | 2017-10-10 22:05 | 2017-10-10 22:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003206 | IBU ATIN | GG JENGGOT KEL TEGAL ALUR RT 15 RW 9 KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 08811072783 | BEBERAPA RUMAH PADAM | dicek nh fuse putus phase 2 jurusan d diganti dengan bc dari gardu mk 75 as normal, tab petugas error ,No. Lapor Referensai :G5417101002973 | 2017-10-10 22:06 | 2017-10-10 21:58 | 2017-10-10 22:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003208 | IBU ANGGI | JL PAPANGGO 2A RT 03/03 KEL PAPANGGO KEC TJ PRIUK | POSKO SUNTER | 081294418781 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE BENDINGAN PUTUS PH 3/FD D SD 168,SELESAI DI GANTI BARU 250A | 2017-10-10 22:07 | 2017-10-10 22:03 | 2017-10-10 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:49
G5417101003225 | BP ANDI | MUARA KARANG BLOK E KEL PLUIT PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 081932118888 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 22:12 | 2017-10-10 22:06 | 2017-10-10 22:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003226 | BP EKO | JL.KEMUNING 4A NO.41 KEL.PEJATEN TIMUR KEC.PASAR MINGGU JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 081384902233 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 22:12 | 2017-10-10 22:06 | 2017-10-10 22:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003227 | IBU IRNA | JL KEMAYORAN BARAT 9 RT 011/06 NO 19 KEL/KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN : DEKAT MUSHOLLA AL MUHAJIRIN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089649943993 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250A PHASA 1 FIDER B PUTUS DIGARDU S 34N S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101003128 | 2017-10-10 22:12 | 2017-10-10 22:10 | 2017-10-10 22:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003231 | IBU TINA | JL BUDI MULYA RT6/8 NO 24 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN BARAT ACUAN LOKASI : MASJID JAMI NURUL HUDA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081905982057 | 7 RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 22:13 | 2017-10-10 22:12 | 2017-10-10 22:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003239 | BP TARSIN | MUARA KARANG BLOK C 4 UTARA NO 43 ATAU PLUIT KARANG JELITA 10 NO 43 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN ACUAN LOKASI DEKAT PASAR MUARA KARANG | POSKO BANDENGAN | 0216629946 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1 / D S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A YG BARU ( MK 149 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003118 | 2017-10-10 22:15 | 2017-10-10 22:15 | 2017-10-10 22:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003241 | BP TARNO | JL BAKTI RT 16 RW 2 NO 14 KEL SUNTER JAYA KEC TJ PRIOK JAKUT. DEKAT DANAU PODOMORO | POSKO SUNTER | 08979123169 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP BLANK (PTL PADAM) | NH FUSE BENDINGAN PUTUS PH 3/FD D SD 168,SELESAI DI GANTI BARU 250A ,No. Lapor Referensai :G5417101003208 | 2017-10-10 22:16 | 2017-10-10 22:11 | 2017-10-10 22:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:39
G5417101003243 | IBU NINIS | JL KEMUNING DALAM 4 RT 10/6 NO.44 C KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL. ACUAN : DEKAT VOLVO | POSKO PASAR MINGGU | 087788556388 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 22:16 | 2017-10-10 22:13 | 2017-10-10 22:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003272 | IBU CAROLINE | DURI UTARA 4 NO 1 RT 011/07 KEL DURI UTARA TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 08128013764 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/A S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A ( B42 B ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003267 | 2017-10-10 22:24 | 2017-10-10 22:23 | 2017-10-10 22:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003277 | BP ZULFADLI | JL. KEMUNING 4 RT.10/6 PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 085100762054 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 22:25 | 2017-10-10 22:23 | 2017-10-10 22:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003281 | BP LEO | DURI UTARA 4 39 B RT 03 RW 08 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 081219769966 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/A S/ DIGANTI DENGAN NH FUSE 250A ( B42 B ) ,No. Lapor Referensai :G5417101003267 | 2017-10-10 22:27 | 2017-10-10 22:24 | 2017-10-10 22:27 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI PTL MASIH PADAM, 10:36 PM 10/10/2017, CC.54.CANDRA.CSOI. SESUAI INFO PELANGGAN DI WILAYAH TERSEBUT PTL SERING PADAM | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003287 | IBU ELI | JL BUDI MULYA RT 6/8 NO 32 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN DEKAT SAMSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 089653836315 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 22:30 | 2017-10-10 22:30 | 2017-10-10 22:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003289 | IBU DIAH | JL. KEMUNING 4A NO.41 RT.9/6 KEL. PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU JAKSEL. | POSKO PASAR MINGGU | 081511177189 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 22:31 | 2017-10-10 22:27 | 2017-10-10 22:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003305 | BPK HARTAWAN | JL KEMUNING 4A NO 19 RT 13/6 KEL PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 08567228886 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fuse putus 250A di ganti baru 300A hu 140A dari gardu PM57Bis phasa 1 rak 5 ,No. Lapor Referensai :G5417101002908 | 2017-10-10 22:44 | 2017-10-10 22:42 | 2017-10-10 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003311 | IBU INDAH | JL KURMA BLOK DD NO 2 RT 4 RW 19 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 02188956910 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 | 2017-10-10 22:48 | 2017-10-10 22:47 | 2017-10-10 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:20
G5417101003313 | BP DWI | JL PAPANGGO 2B NO 67 RT 6/3 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK (SETEMPAT MUSHOLA BABUSUKRON) | POSKO SUNTER | 087812548265 | 1 MUSHOLA PADAM DAYA 2200 VA | NH FUSE BENDINGAN PUTUS PH 3/FD D SD 168,SELESAI DI GANTI BARU 250A ,No. Lapor Referensai :G5417101003208 | 2017-10-10 22:52 | 2017-10-10 22:50 | 2017-10-10 23:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:34:49
G5417101003318 | IBU ERLIANA | PR HARAPAN BARU 1 JL JAMBU AIR RAYA RT 08 RW 020 NO 20 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT. DEKAT SD AL FAJAR | POSKO PONDOK KOPI | 081319568251 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 23:00 | 2017-10-10 22:57 | 2017-10-10 23:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003320 | BP YUER | JL JAMBU AIR RAYA RT 8 RW 20 KEL KALIBARU KEC BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218862332 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 23:05 | 2017-10-10 23:01 | 2017-10-10 23:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:08:43
G5417101003322 | IBU MARLINA | JL BUDI MULYA RT 12 RW 08 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 08159005327 | 3 RUMAH PADAM | ab11d nh 250 a fuse 3 pider b putus ,No. Lapor Referensai :G5417101003186 | 2017-10-10 23:07 | 2017-10-10 23:06 | 2017-10-10 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003323 | IBU EVI | JL AMBU ARI 3 RT 1/19 KEL. KOTA BARU KEC. BEKASI BARAT . | POSKO PONDOK KOPI | 02188960377 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS Q3 JUR D SELSAI DIGANTI BARU HU 168 GARDU PB 16 ,No. Lapor Referensai :G5417101003311 | 2017-10-10 23:07 | 2017-10-10 23:03 | 2017-10-10 23:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101003344 | BPK DIDI | JL SEMANGKA 3 RT 9/9 KEL JATI PULO KEC PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081314105937 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Nh fhuse 250A putus selesai di BC. stok NH kosong ( rendi-asep) gardu D 310 feder C phase 1 ,No. Lapor Referensai :G5117101002563 | 2017-10-10 23:27 | 2017-10-10 23:25 | 2017-10-10 23:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:35
G5417101003378 | BP BASUKI/IBU SELI | JL MAWAR 1 NO 50 RT 3 RW 15 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR. DEKAT MASJID AL FURQON | POSKO CIPUTAT | 082260015326 | 4 RUMAH PADAM | NH fuse 200A pase 3 fider D putus dari gardu TD 134 D | 2017-10-10 23:52 | 2017-10-10 23:48 | 2017-10-11 00:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:02
G5417101003384 | BP LUKMAN | JL HAJI GADONG RAYA NO 3 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR. DEKAT SDN PONDOK RANJI 4 / BELAKANG KOMPLEK PERTAMINA | POSKO CIPUTAT | 08179841102 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse 200A pase 3 fider D putus dari gardu TD 134 D , Selesai diganti baru NH fuse 250 A ,No. Lapor Referensai :G5417101003378 | 2017-10-10 23:55 | 2017-10-10 23:52 | 2017-10-10 23:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100022 | IBU ISTIQOMAH | JL H GADUNG 1 B RT 5 RW 15 NO 3 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR | POSKO CIPUTAT | 085716843530 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fuse 200A pase 3 fider D putus dari gardu TD 134 D , Selesai diganti baru NH fuse 250 A ,No. Lapor Referensai :G5417101003378 | 2017-10-11 00:20 | 2017-10-11 00:15 | 2017-10-11 00:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100037 | IBU SRI | JL. H GADUNG 2 C NO 99 RT 1 RW 15 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGGERANG | POSKO CIPUTAT | 081289127753 | BANYAK RUMAH PADAM | NH fuse 200A pase 3 fider D putus dari gardu TD 134 D , Selesai diganti baru NH fuse 250 A ,No. Lapor Referensai :G5417101003378 | 2017-10-11 00:33 | 2017-10-11 00:34 | 2017-10-11 00:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100125 | BP. HERU PAMUNGKAS | KK SEKNEG JL CEMPAKA PUTIH BARAT 14 B NO 22 RT 8 RW 12 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIH JAK PUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081219505670 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH 250A PHASA 1 FIDER H PUTUS DIGARDU TP 3 S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5117101100073 | 2017-10-11 01:34 | 2017-10-11 01:34 | 2017-10-11 01:34 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100154 | BP ARI | JL PULO PIRA RAYA BLOK A 8 NO 11 RT 15/9 KEL. KEMBANGAN UTARA KEC. KEMBANGAN JAKARTA BARAT DEKAT POS SAPAM | POSKO KEBON JERUK | 081932418686 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700VA | nh bok putus selesai ditolong | 2017-10-11 02:13 | 2017-10-11 02:12 | 2017-10-11 03:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:28
G5417101100251 | IBU YANI | JL TANJUNG DUREN SELATAN GG MANGGIS 12 NO.19 RT 16 RW 5 KEL TANJUNG DUREN SELATAN KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR ACUAN DEKAT TAMAN | POSKO KEBON JERUK | 0215643439 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH Q III / D 300a putus diganti NH 300a SP.26B nyala jam 06:20 ,No. Lapor Referensai :G5217101100208 | 2017-10-11 05:58 | 2017-10-11 05:55 | 2017-10-11 05:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100271 | IBU ANA | JL PENGADEGAN RAYA RT 01 RW 04 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 087880751960 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250A putus, diganti baru 300A hu : 285A PM 85B ,No. Lapor Referensai :G5117101100203 | 2017-10-11 06:45 | 2017-10-11 06:42 | 2017-10-11 06:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100302 | BP AMIN SUBAGIO | JL. BANTENG RT 03 RW 15 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081808261665 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse q3 1x160a putus dari gardu pgl 36 , selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5317101100177 | 2017-10-11 07:17 | 2017-10-11 07:16 | 2017-10-11 07:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100326 | BP LIMAN | LOKASI : JL KEMBANG KEREP RT 004/02 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR WALIKOTA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081293609357 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fius 300a putus di ganti 300a pas 3 fider b kj125c | 2017-10-11 07:29 | 2017-10-11 07:27 | 2017-10-11 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:23
G5417101100328 | BP BURHAN | JL SALEMBA RAYA NO. 06 GEDUNG SEAMEO RECFON / UNIVERSITAS UI KEL. KENARI KEC. SENEN JAKARTA PUSAT. | POSKO MENTENG | 0213913932 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NH 3 X 100A phase 3 putus disek - kas akibat ground platnya terbakar, selesai diganti Groun plat 250A = 1 Buah + nh semntara 160A = 1 bh. / 541101258149 - 66000a / agus - iyus( tab mtg 4 nya sinkronisasi ) | 2017-10-11 07:33 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-11 09:58 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:15
G5417101100365 | BP RENO | JL BANTENG RAYA PERUM ARTA KRANJI RT4/11 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT LOKASI DEKAT MASJID AL MAHBRUR GARDU PL306 | POSKO PONDOK KOPI | 081289587308 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | nh fuse q3 1x160a putus dari gardu pgl 36 , selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5317101100177 | 2017-10-11 07:52 | 2017-10-11 07:50 | 2017-10-11 07:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100546 | BP. FAJAR | JL PARAKAN PERUM PALM RESIDANCE BLOK A4 N0 32 CINANGKA, RT 4 RW 5, KEL SAWANGAN, KOTA DEPOK, ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH HARAPAN BANGSA | POSKO CIPUTAT | 083898438328 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 1300 VA | NH FUSE PHASA 1 FIDER B 300 A PUTUS DARI GARDU CN 62 | 2017-10-11 09:01 | 2017-10-11 08:58 | 2017-10-11 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:52
G5417101100609 | IBU LISTIANI | JL SWADAYA KAMPUNG BULAK TIMUR RT 3 RW 4 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 081585581810 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PHASA 1 FIDER B 300 A PUTUS DARI GARDU CN 62 SELESAI DIGANTI BARU NH FUSE 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101100546 | 2017-10-11 09:23 | 2017-10-11 09:21 | 2017-10-11 09:54 | 1 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 2 KALI PADAM). | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:30:53
G5417101100706 | BP FELIX | JL.KARANG ANYAR RAYA KAV 55 BLOK B NO.32 KEL.KARANG ANYAR KEC.SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 08978194698 | BANYAK KANTOR PADAM | nh 250A phase 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5517101100318 | 2017-10-11 09:51 | 2017-10-11 09:48 | 2017-10-11 09:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100768 | BP FAISAL | JL CIKINI RAYA NO 64 KEL CIKINI KEC MENTENG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : SETEMPAT GEDUNG ABA INDONESIA LANTAI 2 | POSKO MENTENG | 08128880466 | APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | ground plat 250 A phasa 1terbakar selesai diganti baru +NH fuse 80 A#541102229074/53000# ruhyat/ihing( joko/hendra) ,No. Lapor Referensai :G5417101100553 | 2017-10-11 10:09 | 2017-10-11 10:06 | 2017-10-11 10:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100951 | IBU LILI | KARANG ANYAR 55 BLOK A 1 NO 2 KEL / KEC KARANG ANYAR JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 081294870786 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250A phase 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5517101100318 | 2017-10-11 10:55 | 2017-10-11 10:52 | 2017-10-11 10:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101100985 | IBU INDAH | JL BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LA 1 KAV 21-22 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214516203 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 63 A putus phasa 1 di box panelnpembagi | 2017-10-11 11:04 | 2017-10-11 11:02 | 2017-10-11 12:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:59
G5417101100991 | BP ARTUR | PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) JL RAYA PENGGILINGAN BLOK G NO 55 RT10/3 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 02146826338 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus pg 403 | 2017-10-11 11:07 | 2017-10-11 11:03 | 2017-10-11 13:02 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI DI WILAYAH TSB MASIH PADAM (CC.54.YUNIARTI, 11/10/17, B0TIW26) | Selesai | 0 01:55:55
G5417101101022 | IBU IMAH | JL MAGAH MADA NO 3-4 KOMP DUTA MERLIN KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR ACUAN LOKASI ; DEKAT CAREFOUR DUTA MERLIN SETEMPAT INDOMART | POSKO MENTENG | 0216346184 | BOX PANEL TERBAKAR | Skun Kabel 240mm Phase 1+Ground Plate 400A Phase 1+Nh 300A Phase 1 Terbakar DiBox TR Selesai DiGanti Dengan scoon 240mm+Ground Plate 400A+Nh fuse 300A Masing2 (satu)Buah Kembali#Umum#Hendra/Krisyanto | 2017-10-11 11:15 | 2017-10-11 11:13 | 2017-10-11 13:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:03
G5417101101162 | BP RIO | SMA LABSCHOOL UNJ JL PEMUDA KOMPLEK UNJ KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNG, ACUAN: DI SEBELAH UNJ | POSKO RAWAMANGUN | 02147867239 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA 197.000 VA | nh phuse 1x300a putus phase 3 di box app | 2017-10-11 11:44 | 2017-10-11 11:38 | 2017-10-11 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:51
G5417101101169 | BP ISHAK | SMP 236, JL PENGGILINGAN KOMP PIK KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR (DALAM KOMPLEK PIK) | POSKO PONDOK KOPI | 0214604272 | 1 SEKOLAH PADAM | nh fuse putus pg 403 , selesai di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417101100991 | 2017-10-11 11:45 | 2017-10-11 11:39 | 2017-10-11 13:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:14:58
G5417101101208 | BP MARWAN | JL UTAN JATI RAYA NO 89 KEL KALIDERES KEC CENGKARENG ACUAN LOKASI ; SEBRANG FUTSAL SENTRO | POSKO KALIDERES | 02154360616 | 1 PHASE PADAM DAYA 131.000 VA | di cek NH FUSE 250 A. putus di gardu KDR 49 jurusan C. | 2017-10-11 11:55 | 2017-10-11 11:53 | 2017-10-11 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:47
G5417101101250 | IBU ITA / BP BANI | JL PULO KAMBING 2 NO 28 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG KEL JATINEGARA | POSKO RAWAMANGUN | 02146834416 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | NH fuse 300A putus phase 3 feder A putus dari gardu PG 294 | 2017-10-11 12:08 | 2017-10-11 12:06 | 2017-10-11 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:18
G5417101101270 | BP SUGENG | JL RAHARJA NO 163 A KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL 12310 | POSKO PONDOK INDAH | 02129182945 | BANYAK KANTOR PADAM | nh fius 250a putus | 2017-10-11 12:15 | 2017-10-11 12:10 | 2017-10-11 12:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:39
G5417101101386 | BP IMAM | PT ASURANSI BUANA INDEPENDEN JL PINTU BESAR SELATAN NO 78 KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKPUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216262358 | BANYAK KANTOR PADAM | nh fuse 250a putus dari gardu q 2 feder d | 2017-10-11 12:47 | 2017-10-11 12:45 | 2017-10-11 13:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:50
G5417101101397 | IBU NOVITA | JL PULO KAMBING RAYA NO 34-36 KAWASAN INDUTRI PULOGADUNG KEL CAKUNG KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR. | POSKO RAWAMANGUN | 02146824349 | 1 BANGUNAN 1 PHASA PADAM DAYA 41.500 VA | NH fuse 300A putus phase 3 feder A putus dari gardu PG 294 selesai diganti nh fuse 300A ,,,HU RSTN 165 ,,,160,,,120,, 40 ...id pel544102052769 ,No. Lapor Referensai :G5417101101250 | 2017-10-11 12:49 | 2017-10-11 12:47 | 2017-10-11 12:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:23
G5417101101414 | BP SOFIAN | JL SULTAN AGUNG NO 1 SETIABUDI KEL GUNTUR KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN. SETEMPAT KANTOR PD PAL JAYA (ACUAN : DEKAT WADUK SETIABUDI) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0218354255 | 1 KANTOR PADAM APP PASCABAYAR (DAYA 105 KVA) | rojali-ahmadi 541102184541 nh fuse 160a fhase 3 putus di sikap,lama pengerjaan krna menunggu ijin dr gedung | 2017-10-11 12:52 | 2017-10-11 12:49 | 2017-10-11 14:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:39
G5417101101426 | IBU NITA | JL INTAN UJUNG NO 11 RT 02 RW 2 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI: DEKAT CAFE ELEVEN TREES | POSKO CINERE | 02127653392 | 1 KANTOR1 PHASA PADAM R2T / 3500 | nh fuse 250 putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250 A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo1 | 2017-10-11 12:56 | 2017-10-11 12:49 | 2017-10-11 14:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:36
G5417101101456 | BP ISRA | JL INTAN UJUNG NO 11 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN. ACUAN : DIBELAKANG GEDUNG JGC | POSKO CINERE | 0811182710 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | berikut nh fuse 250A putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101101426 | 2017-10-11 13:01 | 2017-10-11 12:57 | 2017-10-11 13:02 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, MOHON DITINDAK LANJUTI. CC.55.ASTITI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:17
G5417101101504 | BP HARTONO | JL PEJAGALAN RAYA NO 62 BANDENGAN SELATAN JAKARTA BARAT. ACUAN : (SETEMPAT DUNKIN DONUTS) | POSKO BANDENGAN | 0216911459 | 1 RESTORAN 1 PHASA PADAM | fusr nh 250A fade 1 /A putus gardu B10 | 2017-10-11 13:13 | 2017-10-11 13:12 | 2017-10-11 17:14 | 2 | PELANGGAN LAPOR ULANG BELUM ADA PENANGANAN OLEH PETUGAS. CC.54.FADLI, TGL 11/10/17, B0TJ16Z, 0216911459 | Selesai | 0 04:00:22
G5417101101554 | IBU AGUSTINA | JL INTAN UJUNG NO 16 DAN 18 RT 2/2 KEL CILANDAK BARAT JAKSEL BELAKANG HIGH SCOPE /SEBELAH RPTRA INTAN | POSKO CINERE | 08159029653 | 2 RUMAH PADAM | berikut nh fuse 250A putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101101426 | 2017-10-11 13:27 | 2017-10-11 13:26 | 2017-10-11 13:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:21
G5417101101580 | BP DWI | JL RAYA HANKAM NO. 39 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI. | POSKO PONDOK GEDE | 089630018552 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS DAN GROUND PLATE RUSAK(E 76 P) PHASE 1 dan 3 - FIDDER 3 400A - 400A NORMAL 14.25 ,No. Lapor Referensai :G5417101101501 | 2017-10-11 13:33 | 2017-10-11 13:30 | 2017-10-11 13:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101101605 | BP ASEP | INDOMARET JL. RAYA HANKAM NO 23 RT2/2 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI. | POSKO PONDOK GEDE | 081287763518 | 1 TOKO PTL PADAM MENYALA (DAYA 23.000 VA) | NH FUSE TR PUTUS DAN GROUND PLATE RUSAK(E 76 P) PHASE 1 dan 3 - FIDDER 3 400A - 400A NORMAL 14.25 ,No. Lapor Referensai :G5417101101501 | 2017-10-11 13:37 | 2017-10-11 13:34 | 2017-10-11 13:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101101624 | IBU HANI | RUKAN ARTAGADING NIAGA BLOK F20 KEL KELAPA GADING BARAT KEC. KELAPA GADING JAK UTARA | POSKO SUNTER | 087780001810 | BANYAK RUKO PADAM | nh fuse 250A putus phasa 1 di box panel utama HU 109 A 105 A 193A N 25 dari kg 320 | 2017-10-11 13:41 | 2017-10-11 13:38 | 2017-10-11 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:57
G5417101101651 | IBU JUNI | VISTA LAND GRUP RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK F 12 DAN 15 (TERMASUK F NO 10 DAN F NO 11 ) KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKUT BELAKANG MALL ARTHA GADING | POSKO SUNTER | 02145850791 | 4 RUKO PADAM | nh fuse 250A putus phasa 1 di box panel utama HU 109 A 105 A 193A N 25 dari kg 320 ,No. Lapor Referensai :G5417101101624 | 2017-10-11 13:47 | 2017-10-11 13:42 | 2017-10-11 13:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5417101101687 | IBU NOVI | RUKAN ARTA GADING NIAGA BLOK F10 KEL. KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08111666671 | BANYAK KANTOR PADAM | nh fuse 250A putus phasa 1 di box panel utama HU 109 A 105 A 193A N 25 dari kg 320 ,No. Lapor Referensai :G5417101101624 | 2017-10-11 13:54 | 2017-10-11 13:50 | 2017-10-11 13:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5417101101703 | BP RADIT | JL RAYA HANKAM NO 32AB KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI, | POSKO PONDOK GEDE | 0218484333 | BANYAK KANTOR PADAM | NH FUSE TR PUTUS DAN GROUND PLATE RUSAK(E 76 P) PHASE 1 dan 3 - FIDDER 3 400A - 400A NORMAL 14.25 ,No. Lapor Referensai :G5417101101501 | 2017-10-11 13:58 | 2017-10-11 13:54 | 2017-10-11 13:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101101716 | BP SUPADI | JL INTAN UJUNG RT 002 RW 02 NO.1A KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG SEKOLAH HIGH SCOOP | POSKO CINERE | 0217656940 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 5.500 VA | berikut nh fuse 250A putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101101426 | 2017-10-11 14:02 | 2017-10-11 13:59 | 2017-10-11 14:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101101772 | BP JOJO | SETEMPAT ALFAMART JL RAYA CINERE RT1/7 KEL CINERE KEC CINERE | POSKO CINERE | 08159392152 | 1 TOKO PADAM | berikut, nh fuse 250a pas2 fider c putus dari Gardu CN 4/Penyulang ayah , selesai diganti nh fuse 300a ,No. Lapor Referensai :G5217101100909 | 2017-10-11 14:18 | 2017-10-11 14:17 | 2017-10-11 14:18 | 1 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM CC.54.ANIS | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101101967 | IBU TIAS | JL MUARA KARANG BLOK A3 UTARA NO 141 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKUT ( DEKAT TERMINAL MUARA ANGKE ) | POSKO BANDENGAN | 02122664202 | 1 RUKO PADAM (33.000 VA ) | nh fuse phase 2/a 250a putus dari gardu mk 32. s/diganti 250a ,No. Lapor Referensai :G5517101100671 | 2017-10-11 15:04 | 2017-10-11 14:54 | 2017-10-11 17:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 02:15:17
G5417101102047 | IBU EFI | JL HIBRIDA RAYA BLOK QK1 NO 7 KEL KELAPA GADING UTARA KEC KELAPA GADING JAKUT. | POSKO SUNTER | 08118706028 | BANYAK RUKO PADAM | NH PUSE 250A BENDINGAN PASA 3 DI BOK PANEL PEMBAGI PUTUS DARI KG 240 | 2017-10-11 15:21 | 2017-10-11 15:20 | 2017-10-11 17:04 | 1 | MOHON DITINDAK LANJUTI PTL MASIH PADAM. CC.54.SATRIYO_WIDODO B0TJ1CP | Selesai | 0 01:43:00
G5417101102105 | IBU GITA | JL. H MERIN GG SEMAT NO 23 RT 9/4 KEL MERWIYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08176738044 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse fase 1 fider a 300a di ganti 300a SP 120 padam jam 15.27 normal jam 17.09 ,No. Lapor Referensai :G5417101102090 | 2017-10-11 15:32 | 2017-10-11 15:25 | 2017-10-11 15:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101102106 | IBU RINA | RUKO MITRA BAHARI JL PAKIN BLOK B NO.14 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKUT. ACUAN : DEKAT KANTOR CABANG BRI DAN PANIN BANK. | POSKO BANDENGAN | 0216625150 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA B2 / 33.000 VA | fuse nh 35 A fase 3 putus dibox panel | 2017-10-11 15:32 | 2017-10-11 15:27 | 2017-10-11 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:11
G5417101102121 | BP SELSAM | JL MUARA KARANG BLOK A3U NO 123 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 089520822509 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR) | nh fuse phase 2/a 250a putus dari gardu mk 32. s/diganti 250a ,No. Lapor Referensai :G5517101100671 | 2017-10-11 15:37 | 2017-10-11 15:34 | 2017-10-11 17:15 | 2 | INFO PELANGGAN : PTL SUDAH MENYALA LAPORAN DIBATALKAN CC.12.EROLD | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:38:18
G5417101102137 | IBU OLIVIA | PANTAI INDAH KAPUK JL. ELANG LAUT CENTRA INDUSTRI TERPADU TAHAP 3 BLOK G NO 18 KEL KAMAL MUARA KEC PENJARINGAN JAKUT. | POSKO KAPUK | 02129218898 | BANYAK RUMAH PADAM | NH 250A pase 2 pider A putus dapat dari pik 2 | 2017-10-11 15:40 | 2017-10-11 15:38 | 2017-10-11 16:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:29
G5417101102290 | BP IMAM | PT ASURANSI BUANA INDEPENDEN - JL PINTU BESAR SELATAN NO 78 KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKPUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216266286 | BANYAK BANGUNAN PADAM | nh 250 a ptus phase 3 feeder d gardu b 3d | 2017-10-11 16:15 | 2017-10-11 16:09 | 2017-10-11 17:41 | 1 | BANYAK BANGUNAN PADAM 1 PHASA. TGL 11/10/17, 0216266286, B0TJ48H, CC.54.HERNIATI | Selesai | 0 01:25:29
G5417101102379 | BP BUN | RUKO EMERALD BLOK AA2 NO. 28 BINTARO SEKTOR 9 KEL PERIGI BARU KEC PONDOK AREN (DEKAT SEKOLAH AULIA) | POSKO BINTARO | 02174869233 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR 2.200 VA | saat penormalan NH box putus 250 A | 2017-10-11 16:39 | 2017-10-11 16:37 | 2017-10-11 16:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:27
G5417101102388 | BP ERWIN | JL TAMAN CEMARA BLOK U 5 NO 9 KEL MEDAN SATRIA KEC BEKASI BARAT ACUAN LOKASI | POSKO PONDOK UNGU | 081380126303 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK ( PTL PADAM ) | nh fuse putus di bok panel 25A | 2017-10-11 16:40 | 2017-10-11 16:40 | 2017-10-11 16:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:20
G5417101102442 | BP SURYO | LOKASI : KAFE PORTAL COFFE MUARA KARANG UTARA A3 NO 135AB KEL MUARA KARANG KEC PENJARINGAN. ACUAN : DEKAT SALON ROBERT. | POSKO BANDENGAN | 087782975363 | 1 KAFE 1 PHASA PADAM | nh fuse phase 2/a 250a putus dari gardu mk 32. s/diganti 250a ,No. Lapor Referensai :G5517101100671 | 2017-10-11 16:50 | 2017-10-11 16:45 | 2017-10-11 17:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:40:10
G5417101102466 | BP ABDUL MAJID | JL TIPAR CAKUNG GG SWADAYA RT. 4/2 KEL. SUKAPURA KEC. CILINCING JAKUT (DEPAN KELURAHAN) | POSKO MARUNDA | 081219540400 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 300 a phase 2/b travo 1 ck 58 hu 90/146/140/56 | 2017-10-11 16:56 | 2017-10-11 16:55 | 2017-10-11 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:46
G5417101102498 | IBU SANA | JL PLUIT KARANG UTARA RAYA BLOK A3 NO.135C KEL PENJARINGAN RT1 RW18 KEC PLUIT JAKARTA UTARA. | POSKO BANDENGAN | 0216603216 | 1 KANTOR PADAM | nh fuse phase 2/a 250a putus dari gardu mk 32. s/diganti 250a ,No. Lapor Referensai :G5517101100671 | 2017-10-11 17:02 | 2017-10-11 16:56 | 2017-10-11 17:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101102526 | IBU TIN LIEN JIN | PR CASA GOYA BLOK L NO 9 RT - RW - KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAK BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087880366338 | 1 RUMAH PADAM | nh bok putus selesai diganti yg sama daya 11000 | 2017-10-11 17:09 | 2017-10-11 17:07 | 2017-10-11 18:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:47
G5417101102568 | BP AGUS MARGONO | JL NIPAH 7 NO 2 RT 9 RW 01 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU. DEKAT TAMAN | POSKO MAMPANG | 081212357887 | 1 RUMAH PADAM | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 | 2017-10-11 17:22 | 2017-10-11 17:19 | 2017-10-11 18:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:52
G5417101102580 | BP KARUNIAWAN | JL NIPAH 7 NO. 12 BLOK I 5 RT 009/001 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. ACUAN : BELAKANG KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 089637652998 | 1 RUMAH PADAM R1 / 2200 | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 ,No. Lapor Referensai :G5417101102568 | 2017-10-11 17:24 | 2017-10-11 17:22 | 2017-10-11 17:26 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:50
G5417101102591 | BP ZAINUR RAHMAN | JL GG NIPAH IX NO 3 RT 8/1 KEL PETOGOGAN KEC KEB BARU ACUAN LOKASI BELAKANG KANTOR WALIKOTA JAKSEL | POSKO MAMPANG | 082122807459 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 ,No. Lapor Referensai :G5417101102568 | 2017-10-11 17:26 | 2017-10-11 17:23 | 2017-10-11 18:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:49:32
G5417101102612 | BP FERRY ALFONSO | JL PULO RAYA VII KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU | POSKO MAMPANG | 08119111000 | BANYAK RUMAH PADAM DARI 17.10 | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 | 2017-10-11 17:29 | 2017-10-11 17:27 | 2017-10-11 18:14 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG MASIH PADAM MOHON BANTUANNYA SEGERA MENYALA (CC.51.SAFAAT) | Selesai | 0 00:44:55
G5417101102615 | IBU EDI | JL NIPAH 7 NO 4 RT 09/RW 01 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU, ACUAN LOKASI DEKAT KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN/ DEKAT MUSHOLAH | POSKO MAMPANG | 0217252114 | 2 RUMAH PADAM | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 | 2017-10-11 17:30 | 2017-10-11 17:24 | 2017-10-11 18:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:16
G5417101102625 | IBU SILVI | JL NIPAH 8 NO 1 RT 9 RW 1 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217222168 | BANYAK RUMAH PADAM | nh puse putus | 2017-10-11 17:31 | 2017-10-11 17:27 | 2017-10-11 17:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:23
G5417101102683 | IBU WIDI | JL KEBAHAGIAAN NO 51 KEL KRUKUT KEC TAMAN SARI ACUAN LOKASI : DARI KOMPAS/ GRAMEDIA / SETEMPAT KONSULTAN PAJAK CANDRA JAYA | POSKO BANDENGAN | 0216303366 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | nh 250 a putus 3/a ( b 67 C ) selesai di ganti nh 250 a | 2017-10-11 17:40 | 2017-10-11 17:37 | 2017-10-11 18:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:50
G5417101102684 | IBU ULYA | JL NIPAH 7 NO 7 KEL PETOGOKAN KEC KEBAYORAN BARU | POSKO MAMPANG | 081210649098 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh pus 315a phase 1 fider c putus selesai di tolong bc kb85 ,No. Lapor Referensai :G5417101102625 | 2017-10-11 17:40 | 2017-10-11 17:37 | 2017-10-11 17:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:23
G5417101103043 | BP EKO | TAMAN PERMATA INDAH TAHAP 1 BLOK PGG1 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO KAPUK | 0216600403 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS TERBAKAR DARI GARDU B 165 | 2017-10-11 18:59 | 2017-10-11 18:58 | 2017-10-11 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:56
G5417101103054 | IBU MEDIANI | PR TAMAN PERMATA INDAH 1 JL TUBAGUS ANGKE BLOK PE NO 12 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 08128247007 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS TERBAKAR DARI GARDU B 165 ,No. Lapor Referensai :G5417101103043 | 2017-10-11 19:02 | 2017-10-11 18:59 | 2017-10-11 19:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103061 | IBU SUWOTO / BP SUWOTO | BINTARO SEKTOR 9 - PERUM DISCOVERY LUMINA BLOK E E NO.9 KEL BINTARO KEC PONDOK AREN. ACUAN LOKASI: DEKAT RS PONDOK INDAH | POSKO BINTARO | 082123080808 | 1 RUMAH PADAM / DAYA 2.200 VA | setempat dilokasi nh box belum diaktifkan | 2017-10-11 19:04 | 2017-10-11 19:00 | 2017-10-11 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:32
G5417101103071 | BP JEFRI | JL TUBAGUS ANGEK KOMPLEK TAMAN PERMATA INDAH 1 BLOK PD NO 10 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN ACUAN LOKASI : SEBERANG KOMPLEK DUTA MAS | POSKO KAPUK | 087726268899 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER F PUTUS TERBAKAR DARI GARDU B 165 ,No. Lapor Referensai :G5417101103043 | 2017-10-11 19:06 | 2017-10-11 19:04 | 2017-10-11 19:06 | 2 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL YANG SAMA.MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.CC.54.HEPPY.CSOI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103075 | IBU BETI | JL MENTENG NO.77 RT 09/14 KEL LAGOA KOJA JAKARTA UTARA .ACUAN:DEKAT WARUNG | POSKO MARUNDA | 082122719742 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | NH FUSEE PUTUS 250A PIDER N PHASS 2 | 2017-10-11 19:07 | 2017-10-11 19:05 | 2017-10-11 19:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:27
G5417101103105 | BP KEN GEA | KK AL JL. CEMARA BLOK Y NO. 5 KEL. LAGOA KEC. KOJA JAKUT // DEKAT ISLAMIC CENTER KRAMAT JAYA | POSKO MARUNDA | 081282828723 | 1 RUMAH PADAM R1 / 1300 VA | NH FUSEE PUTUS 250A PIDER N PHASS 2 ganti baru 250A PK 52 N TRAFO 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101103075 | 2017-10-11 19:15 | 2017-10-11 19:13 | 2017-10-11 19:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103130 | BP NURYOTO | JL. LEMPUK RAYA NO.6B RT 1/13 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (ACUAN : DEKAT RUKO) | POSKO KAPUK | 0216623122 | 3 RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus fase 3 fider c, B 99 A ,No. Lapor Referensai :G1217101100733 | 2017-10-11 19:20 | 2017-10-11 19:20 | 2017-10-11 19:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103198 | BP H RAHMAN WILLA ATMAJA | KAMPUNG PISANGAN NO.10 RT 1 RW 3 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR KODE POS : 13940. ACUAN : DEKAT PESANTREN NAHDATUL WATON | POSKO PONDOK KOPI | 087888125294 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse q3 jur b putus selesai dagnti baru dri kd 47 as | 2017-10-11 19:31 | 2017-10-11 19:27 | 2017-10-11 20:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:14
G5417101103216 | BP MAHFUDIN | JL MAHONI BLOK B GANAG 2 NO 4 RT 2/14 KEL LAGOA KEC KOJA ACUAN DEKAT MASJID AL MUKAROMAH | POSKO MARUNDA | 08118132055 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSEE PUTUS 250A PIDER N PHASS 2 ganti baru 250A PK 52 N TRAFO 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101103075 | 2017-10-11 19:34 | 2017-10-11 19:33 | 2017-10-11 19:39 | 1 | PTL NORMAL | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:49
G5417101103263 | MOCHAMAD DIECY FIRMANSYAH | JALAN BANGKA VIII C NO.4 PELA MAMPANG MAMPANG PRAPATAN KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081315158639 | LISTRIK PADAM DARI JAM 7 MOHON DIBANTU | nh fuse 250a putus | 2017-10-11 19:42 | 2017-10-11 19:43 | 2017-10-11 20:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:47
G5417101103292 | IBU TURI | JL KP KALI MATI RT 013/03 NO 59 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT MASJID) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087883312962 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 2 JURUSAN D (TG 53) ,No. Lapor Referensai :G5517101101104 | 2017-10-11 19:47 | 2017-10-11 19:44 | 2017-10-11 19:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103369 | BP GITO | JL BANGKA 8C RT 02 RW 012 KEL PELA MAMPANG JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 081510246686 | BANYAK RUMAH PADAM. | nh fuse 250a putus selesai di tolong di ganti baru NH fuse 1 bh 250a fider B fase 2/S ,No. Lapor Referensai :G5417101103263 | 2017-10-11 19:59 | 2017-10-11 19:54 | 2017-10-11 19:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103370 | BP BUNI | JL PANJANG NO.16 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK SETEMPAT :GARDU KJ 327, DALAM MC DONALD JL PANJANG | POSKO KEBON JERUK | 0215491021 | MOHON PENANGANAN SEGERA GARDU MELEDAK DAN MENGELUARKAN ASAP (PTL TIDAK PADAM) | NH FASE 3 FIDER A 300A DI GANTI BARU KJ 327 NORMAL JAM 21.05 | 2017-10-11 20:00 | 2017-10-11 19:58 | 2017-10-11 21:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:39
G5417101103377 | BP ASEP | THE HARVEST KEBON JERUK JL PJG RAYA NO 19 KEL KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215309124 | 1 PHASE PADAM DAYA 53.000 VA | NH FASE 3 FIDER A 300A DI GANTI BARU KJ 327 NORMAL JAM 21.05 ,No. Lapor Referensai :G5417101103370 | 2017-10-11 20:01 | 2017-10-11 19:57 | 2017-10-11 20:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103391 | BP MOH TOHA | KAV POLRI RT.2 RW.2 KEL.JELAMBAR JAK BAR | POSKO KAPUK | 0215633633 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FEDER A PUTUS DARI GARDU DB 75 ,No. Lapor Referensai :G1417101100786 | 2017-10-11 20:03 | 2017-10-11 20:02 | 2017-10-11 20:03 | 1 | MOHON TINDAK LANJUT SEGERA, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. CC.12.ADRIAN | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103417 | BP JIMI | JL AGUNG JAYA 19 NO.7 RT 19/10 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DIBERANG RS HERMINA | POSKO SUNTER | 089652337654 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a | 2017-10-11 20:07 | 2017-10-11 20:06 | 2017-10-11 20:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:48
G5417101103430 | BP SALMAN | KOMPLEK DPR 1 JALAN H. MERIN NO D1 RT 6/4 KEL. MERUYA SELATAN KEC. KEMBANGAN JAKBAR (ACUAN DEKAT UNIVERSITAS MERCUBUANA) | POSKO KEBON JERUK | 0818876537 | 1 RUMAH PADAM | nh 300A phasa 1 fider H putus selesai ditolong nh 250+bc gardu sp 120 ,No. Lapor Referensai :G5317101101895 | 2017-10-11 20:10 | 2017-10-11 20:06 | 2017-10-11 20:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103473 | IBU TITIN | JL AGUNG JAYA 9 BLOK D NO 2A DAN NO 13 RT 10/15 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. DEKAT RS HERMINA/ DEKAT BANK BCA | POSKO SUNTER | 081388941793 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 1 x 250a putus phase 1 fedeer d dr gardu sd 2 Q1 64a ,Q2 85a Q3 94a N 40a ,No. Lapor Referensai :G5417101103417 | 2017-10-11 20:18 | 2017-10-11 20:14 | 2017-10-11 20:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103518 | BP FERDY | JL KWITANG TIMUR NO 14 RT 05 RW 10 KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSAT KOMP ANGKATAN DARAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08119206925 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a pts d gardu k 36 fhasa 1 pider f trafo 2 ( hu R 77 S 153 T 151 N 69 ) | 2017-10-11 20:26 | 2017-10-11 20:22 | 2017-10-11 20:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:26
G5417101103529 | BP FIRMAN | JL ARINDI RT 16/8 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081517731855 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 ,No. Lapor Referensai :G3217101100818 | 2017-10-11 20:29 | 2017-10-11 20:29 | 2017-10-11 20:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103539 | BP RAHMAT | JL. TANAH TINGGI 1 GG 5 NO. 535 D RT. 11/6 KEL. TANAH TINGGI KEC. JOHAR BARU JAKARTA PUSAT (SEBELUM PINTU KERETA PASAR GAPLOK) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0811898521 | 3 RUMAH PADAM | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 ,No. Lapor Referensai :G3217101100818 | 2017-10-11 20:30 | 2017-10-11 20:28 | 2017-10-11 20:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103542 | IBU ENDANG | JL KWITANG TIMUR NO 09 RT 4/10 KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08111891785 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250 a pts d gardu k 36 fhasa 1 pider f trafo 2 ( hu R 77 S 153 T 151 N 69 ) ,No. Lapor Referensai :G5417101103518 | 2017-10-11 20:31 | 2017-10-11 20:30 | 2017-10-11 20:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103581 | BP MADE | JL KEADILAN DALAM 1 NO 12 RT 02/02 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN DIBELAKANG SMA 2/ DEKAT POS RW. | POSKO BANDENGAN | 082114717539 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 20:38 | 2017-10-11 20:37 | 2017-10-11 20:38 | 1 | MOHON TINDAK LANJUT, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI.CC.14.ALKADRIANSYAH | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103588 | IBU META/BP IAN | JL. KRAMAT SOKA GG LARAS RT 5/1 KEL KRAMAT KEC SENEN. JAKPUS. ACUAN LOKASI: KEMBANG SEPATU | POSKO MENTENG | 082130003386 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 3x250 putus pada phasa 3,jurusan e jurusan E di gardu k1a,selesai di ganti baru nh fuse 250 akembali#ahmad,s+mulyadi ,No. Lapor Referensai :G5217101101935 | 2017-10-11 20:39 | 2017-10-11 20:34 | 2017-10-11 20:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103597 | IBU RINA | JL KEADILAN 2 A NO 24 RT 014 RW 05 KEL GLODOK KEC TAMAN SARI JAK . ACUAN : DEKAT MASJID UL'UKHWA | POSKO BANDENGAN | 087883396363 | 3 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 20:40 | 2017-10-11 20:37 | 2017-10-11 20:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103603 | BP EDI | JL ARIMBI RT02/07 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081288224912 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250a pas 2 jur 2 dr gardu K.47 pts,,,selesai gt baru nh 250a..hu.145...190...214..N.59 ,No. Lapor Referensai :G3217101100818 | 2017-10-11 20:42 | 2017-10-11 20:41 | 2017-10-11 20:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103621 | BP ERIK | JL MERUYA SELATAN KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 087772682059 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 300A phasa 1 fider H putus selesai ditolong nh 250+bc gardu sp 120 ,No. Lapor Referensai :G5317101101895 | 2017-10-11 20:46 | 2017-10-11 20:44 | 2017-10-11 20:46 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103648 | BP HADI | JL SULAIMAN NO 31 RT 7/4 KEL PAL MERAH KEC PAL MERAH ACUAN LOKASI DEKAT SALON DEVIEN | POSKO KEBON JERUK | 08970133044 | 3 RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a | 2017-10-11 20:51 | 2017-10-11 20:52 | 2017-10-11 23:29 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG TERKAIT G5417101103648 CC.54.YUDIROHIM | Selesai | 0 02:37:57
G5417101103657 | BP ASYUNG | KEADILAN DALAM RT 10/01 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI GLODOK | POSKO BANDENGAN | 08170075665 | 1 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 20:53 | 2017-10-11 20:51 | 2017-10-11 20:53 | 1 | PELANGGAN LAPOR ULANG. DAN KONFIRMASI NOMOR BANGUNAN ADALAH "4B". MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI. (CC.51.FARID) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103677 | BP SATYA | PURI CINERE JL CIBODAS 2 NO 33 KEL CINERE KEC LIMO DEPOK ACUAN LOKASI DEKAT RS PURI CINERE | POSKO CINERE | 08176886886 | 2 RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 20:57 | 2017-10-11 20:57 | 2017-10-11 21:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:01:51
G5417101103694 | BP ERWIN | KOMPLEK PURI CINERE JL SALABINTANA BLOK C2 NO 18 KEL PANGKALAN JATI CINERE DEPOK. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG CINERE MALL. | POSKO CINERE | 08122016491 | 3 RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 21:00 | 2017-10-11 21:01 | 1 | PUKUL 22:35 WITA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. MOHON DILAKUKAN PENGECEKAN DAN PENANGANAN DILOKASI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103736 | BP ANDI | LOKASI : KP BALI RT 7/5 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215661052 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 21:13 | 2017-10-11 21:13 | 2017-10-12 02:39 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM B0TJBV5 CC.54.DEDY_SUSANTO | Selesai | 0 05:25:33
G5417101103739 | BP EKO YULIANTO | JL MAWAR 6 RT 08/07 NO 1 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGSEL ACUAN LOKASI DEKAT BANGUNAN YANG BARU DI BANGUN | POSKO PAMULANG | 08128085451 | 6 RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A | 2017-10-11 21:14 | 2017-10-11 21:13 | 2017-10-11 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:57
G5417101103758 | BP SUKARDI | JL LAPANGAN PORES GG 13 RT 15/4 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02165866642 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 300 a putus fhasa 2 reg 1 trapfo 1 dr gardu tp 7 c | 2017-10-11 21:19 | 2017-10-11 21:20 | 2017-10-11 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:13
G5417101103772 | BP HERU | JL. LEMBANG 2 BLOK C 1 NO 12 KEL PANGKALAN JATI KEC LIMO DEPOK ACUAN LOKASI: DEKAT MALL CINERE ATAU RUMAH SAKIT PURI CINERE | POSKO CINERE | 0217547332 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:22 | 2017-10-11 21:22 | 2017-10-11 21:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103791 | BP HENDRA | JL KEADILAN DALAM PINGGIR KALI RT 3/1 NO 46 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0216246442 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 21:28 | 2017-10-11 21:28 | 2017-10-11 21:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103800 | IBU JESIKA | PURI CINERE JL LEMBANG 2 BLOK C 2 NO 3 CINERE | POSKO CINERE | 0217546870 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:32 | 2017-10-11 21:29 | 2017-10-11 21:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103813 | BP BILLY | PR TAMAN KEDAUNG - JL MAWAR 2 BLOK C 1 NO 18 KEL KEDAUNG KEC CPAMULANG TANGERANG SELATAN, ACUAN LOKASI DEKAT INDOMART/ALFAMART/PASAR CIPUTAT/POM BENSIN | POSKO PAMULANG | 0217406644 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A fase 1 fider B selesai diganti baru nh 300A HU 207 A setempat normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5417101103739 | 2017-10-11 21:36 | 2017-10-11 21:32 | 2017-10-11 21:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:01
G5417101103848 | BP RONI | JL ALPUKAT 7 NO 19 RT 09 RW 02 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN - DEKAT PEMADAM KEBAKARAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215687587 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a di sp54 fider a fase2 putus ,No. Lapor Referensai :G5317101102188 | 2017-10-11 21:44 | 2017-10-11 21:41 | 2017-10-11 21:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103850 | BP RULIAN SILITONGA | PERUMAHAN TAMAN KEDAUNG JL KEMUNING 2 BLOK E 2 NO. 14 RT 06/RW 07 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU | POSKO PAMULANG | 081399252882 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A fase 1 fider B selesai diganti baru nh 300A HU 207 A setempat normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5417101103739 | 2017-10-11 21:45 | 2017-10-11 21:44 | 2017-10-11 21:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103858 | IBU NOPI | JL MELATI 1 RT 8/13 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 085716770002 | BANYAK RUMAH PADAM | nh tr 250A putus PHASE 2 FIDER H ,No. Lapor Referensai :G1217101100920 | 2017-10-11 21:46 | 2017-10-11 21:41 | 2017-10-11 21:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:27
G5417101103875 | BP BUDIMAN | PERUM PURI CINERE, JL CIBODAS 2 BLOK C2 KEL. PANGKALAN JATI KEC. CINERE | POSKO CINERE | 0811138449 | BANYAK RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:49 | 2017-10-11 21:47 | 2017-10-11 21:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103878 | BP RUITNO | JL. LEMPUK RT 8 RW 13 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 08128367949 | BANYAK RUMAH PADAM | nh tr 250A putus PHASE 2 FIDER H ,No. Lapor Referensai :G1217101100920 | 2017-10-11 21:49 | 2017-10-11 21:48 | 2017-10-11 21:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103896 | IBU NOFRISKA | PR PURI CINERE JL CILOTO 3 BLOK B1 NO 12A KEL PANGKALAN JATI KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 087874747406 | BANYAK RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:54 | 2017-10-11 21:53 | 2017-10-11 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103906 | BP ERWIN | JL SARUTOMO KOMP DEWA KEMBAR NO.B100 RT 006/001 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT KOLAM RENANG DEWA KEMBAR | POSKO MARUNDA | 082122418965 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a putus pase 2 peder b pk 57 | 2017-10-11 21:57 | 2017-10-11 21:56 | 2017-10-11 22:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:25
G5417101103909 | IBU AHUN | JL LEMPUK RT 8/13 B4 NO 2 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO KAPUK | 0811180287 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh tr 250A putus PHASE 2 FIDER H ,No. Lapor Referensai :G1217101100920 | 2017-10-11 21:58 | 2017-10-11 21:57 | 2017-10-11 21:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103911 | IBU ITA | PURI CINERE JL LEMBANG 2 NO 6 GANDUL LIMO DEPOK KODE POS 16514 | POSKO CINERE | 081293789077 | BANYAK RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:58 | 2017-10-11 21:56 | 2017-10-11 21:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103955 | BP DIAN | JL KALIANYAR 2 GG KEROPAK RT 05/01 KEL KALINYAR KEC TAMBORA JAK-BARAT | POSKO BANDENGAN | 08161973004 | BANYAK RUMAH PADAM | nh250 1/A putus selesai dganti NH 250 A | 2017-10-11 22:08 | 2017-10-11 22:07 | 2017-10-11 23:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:29
G5417101103957 | BP WAKI | DESA SAWAH BARU KEC CIPUTAT RT 3 TANGSEL | POSKO PAMULANG | 0818680003 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A fase 1 fider B selesai diganti baru nh 300A HU 207 A setempat normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5417101103739 | 2017-10-11 22:08 | 2017-10-11 22:04 | 2017-10-11 22:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:27
G5417101103959 | BP TEGUH | JL. NANAS UJUNG KEL JATI PULO KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081297350629 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:08 | 2017-10-11 22:06 | 2017-10-11 22:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103977 | BP SAEFUL | JL KEADILAN DALAM NO 36 RT 08 RW 09 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. DEKAT MEDITERANIA | POSKO BANDENGAN | 082299101112 | 5 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250 A PHASE 1/B PUTUS S/ DIGANTI NH 250 A ( B 52 C ) ,No. Lapor Referensai :G1417101100842 | 2017-10-11 22:12 | 2017-10-11 22:10 | 2017-10-11 22:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103978 | IBU MURTI | JL SULAIMAN GG AMAL 1 RT 7 RW 4 NO 59 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08568192781 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 22:12 | 2017-10-11 22:07 | 2017-10-11 22:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103980 | IBU HEPPY | JL NANAS NO 2 RT 011/002 KEL JATI PULO KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081380308285 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:13 | 2017-10-11 22:12 | 2017-10-11 22:13 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103988 | BP YASIN | JL PISANGAN BARU 2 RT13 RW 7 KEL PISANGAN BARU MATRAMAN | POSKO RAWAMANGUN | 0818862896 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus phase 1 jurusan E dari gardu K 37 G,selesai di ganti dengan nh fuse 300A yang baru setempat nyala HU : R 188 S 113 T 232 N 60 id pel 544400149626 ,No. Lapor Referensai :G5417101103923 | 2017-10-11 22:15 | 2017-10-11 22:15 | 2017-10-11 22:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101103995 | BP ANDRI | JL DELIMA NO 21 RT 13/02 KEL JATI PULO PALMERAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081289762500 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-11 22:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104003 | BP HERI | JL BUNGA RAMPAI 4 RT 01/011 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 08111860585 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 300 phasa 2 jurusan B putus gardu kd 44N | 2017-10-11 22:18 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-11 23:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:07
G5417101104008 | BP H.ALEX | JL. ALPUKAT 7 RT. 8/2 NO.7 KEL. TANJUNG DUREN UTARA KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT. ACUAN HOTEL MERCURE | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215643076 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250 a di sp54 fider a fase2 putus ,No. Lapor Referensai :G5317101102188 | 2017-10-11 22:19 | 2017-10-11 22:19 | 2017-10-11 22:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104012 | BP NAHIDI | JL KH AHMAD DAHLAN RT 1/1 KEL PETIR KEC CIPONDOH ACUAN LOKASI DEKAT KANTOR KELUARAHAN PETIR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085691949009 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fius putus 250a pas 3 jurusan A GARDU DK 234p | 2017-10-11 22:20 | 2017-10-11 22:19 | 2017-10-11 22:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:00
G5417101104021 | BP NANANG | JL. KALI SEKRETARIS KP BALI KEL DURI KEPA KEC KEBUN JERUK JAKARTA BARAT DIBELAKANG INDOSIAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081287787012 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 22:22 | 2017-10-11 22:17 | 2017-10-12 02:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 03:58:07
G5417101104023 | BP ARIS | JL BUNGA RAMPAI 4 GG 6 RT 13/09 NO 268 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAK-TIM. | POSKO PONDOK KOPI | 02186602231 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300 phasa 2 jurusan B putus gardu kd 44N, selesai diganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5417101104003 | 2017-10-11 22:22 | 2017-10-11 22:20 | 2017-10-11 22:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104027 | BP PINSEN | JL S 1 MELATI PEJAGALAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 083897068634 | BANYAK RUMAH PADAM | nh tr 250A putus PHASE 2 FIDER H ,No. Lapor Referensai :G1217101100920 | 2017-10-11 22:24 | 2017-10-11 22:21 | 2017-10-11 22:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104032 | BP ARHADI | JL. DELIMA RT 09/05 KEL. JATI PULO KEC. PALMERAH JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081210934972 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:25 | 2017-10-11 22:25 | 2017-10-11 22:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104035 | IBU RACHEL | KP BALI JL KALI SEKRETARIS RT 009/05 NO 9 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACAUN : SEBERANG INDOSIAR) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156969694 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 22:27 | 2017-10-11 22:21 | 2017-10-11 22:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:57
G5417101104041 | IBU SISI | JL MANGGIS 2 NO 8 RT 12/02 KEL JATI PULO KEC PAL MERAH ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL MUNAWAROH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156944376 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:28 | 2017-10-11 22:25 | 2017-10-11 22:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104046 | BP SUPRI | JL BUNGA RAMPAI IV NO 146 RT 10/9 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 02186612908 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1x300 phasa 2 jurusan B putus gardu kd 44N, selesai diganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5417101104003 | 2017-10-11 22:31 | 2017-10-11 22:31 | 2017-10-11 22:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104050 | BP PAIMAN | JL PAKEMBANGAN BARAT RT.8 RW.4 KEL PAL MERAH KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT.PAKEMBANGAN BARAT RT.8 RW.4 PAL MERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215704636 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 22:31 | 2017-10-11 22:31 | 2017-10-11 22:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104054 | IBU RISMA | JALAN SEMERU RAYA KEL.GROGOL KEC.GROGOL KOTA JAKARTA BARAT.ACUAN LOKASI : DIDEKAT GELANGGANG OLAHRAGA JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082125041012 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q2 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU SP 1 D #KHAERUDIN - MUSTOFA#ALAMAT TERTUNDA NGUSUT GANGGUAN P.WARTAWAN ,No. Lapor Referensai :G5217101102162 | 2017-10-11 22:33 | 2017-10-11 22:28 | 2017-10-11 22:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104064 | IBU.ANA | JL.SULAIMAN NO.28 RT.4/7 KEL.PALMERAH KEC.PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081804082316 | BEBERAPA RUMAH PADAM | kj 17a phasa 1 pider b 250a putus selesai di ganti nh baru 300a ,No. Lapor Referensai :G5417101103648 | 2017-10-11 22:36 | 2017-10-11 22:36 | 2017-10-11 22:36 | 1 | MOHON DINORMALKAN SECEPATNYA,PELANGGAN LAPOR KEMBALI.TERIMA KASIH.CC.51.RENDRA | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104067 | BP GINO | JL CAKUNG GRAND RT 001/ RW 007 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK UNGU | 08990097909 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A pase 3 fider d(gardu kg 236) | 2017-10-11 22:37 | 2017-10-11 22:37 | 2017-10-11 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:07
G5417101104069 | IBU NELY | JL PEDONGKELAN BELAKANG BLOK A NO 10 B, , RT 17 RW 13, KEL KAPUK, KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085213208017 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH fius 315a putus pas 2 jurusan D GARDU TG 62G | 2017-10-11 22:38 | 2017-10-11 22:36 | 2017-10-11 23:53 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI CC.51.WENDHI | Selesai | 0 01:14:49
G5417101104078 | BP PARAS | KP BALI JL KALI SKERTARIS RT9/5 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK BELAKANG INDOSIAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 089678432379 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 22:44 | 2017-10-11 22:42 | 2017-10-11 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104083 | BP STEVE | JL TANJUNG DUREN RAYA 104 C KEL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215804659 | 2 RUKO PADAM | NH FUSE TR 250 A Q2 PUTUS SELESAI DI GANTI BARU NH 250 A SARI GARDU AP 26 B #KHAERUDIN - MUSTOFA# ,No. Lapor Referensai :G5417101104083 | 2017-10-11 22:47 | 2017-10-11 22:35 | 2017-10-11 23:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:11:10
G5417101104087 | BP DIDIN | JL PEDONGKELAN BELANG RT 17 RW 13 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081298188086 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 22:50 | 2017-10-11 22:50 | 2017-10-11 22:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:35
G5417101104088 | IBU PUTRI | JL.H MERIN KOMP DPR RI 1 NO.D1 KEL.MERUYA SELATAN KEC.KEMBANGAN JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 081297653424 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 300a putus pasa1 fiderA gardu sp120 selesai diganti bc ,No. Lapor Referensai :G5417101104081 | 2017-10-11 22:50 | 2017-10-11 22:47 | 2017-10-11 22:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104104 | IBU NIA | PERUM PONDOK MAHARTA BLOK B 9 NO 17 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 082211952252 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:29 | 2017-10-11 23:27 | 2017-10-11 23:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104111 | BP YAYAT | PER MAHARTA KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 0811844902 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:33 | 2017-10-11 23:30 | 2017-10-11 23:37 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:42
G5417101104114 | IBU AJENG | PERUM PONDOK MAHARTA JL MAHARTA 12 BLOK B 27 NO 10 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (DEKAT MESJID KUBA) | POSKO BINTARO | 0217338440 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:36 | 2017-10-11 23:34 | 2017-10-11 23:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104120 | BP RIDWAN | JL.PEDONGKELAN BELAKANG RT.17/13 NO.8 KEL.KAPUK KEC.CENGKARENG JAKBAR ACUAN MUSHOLA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085218967470 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 315A PHASA 2 JUR D PUTUS (TG 62 G) ,No. Lapor Referensai :G5417101104069 | 2017-10-11 23:41 | 2017-10-11 23:40 | 2017-10-11 23:41 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101104123 | BP SINGKRIS | KP BALI RT 7/5 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081318132964 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-11 23:45 | 2017-10-11 23:46 | 2017-10-11 23:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:15
G5417101104133 | IBU NISA | PONDOK MAHARTA JL MAHARTA 9 BLOK B 10 NO 17 KEL PONDOK KACANG TIMUR PONDOK AREN TANGGERANG | POSKO BINTARO | 0217312252 | 6 RUMAH PADAM | NH FUSE PASE 1 FEDER C 250A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU DARI GARDU CD41J ,No. Lapor Referensai :G5317101102399 | 2017-10-11 23:57 | 2017-10-11 23:55 | 2017-10-11 23:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200005 | BP RIZA | PR DE KRANJI RESIDENCE NO.6 JL AL-IKHLAS INKOPOL RT 11 RW 01 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 085261156659 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse 250 phasa 3 jurusan D gardu pl 167 selesai di ganti 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5117101102747 | 2017-10-12 00:10 | 2017-10-12 00:05 | 2017-10-12 00:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200014 | BP HASAN | JL MANGGA GG 5 BLOK A NO. 38 RW 15 KEL LAGOA KEC KOJA JAKUT ACUAN LOKASI SAMPING SEKOLAHAN SMP TANJUNG PRIOK | POSKO MARUNDA | 081266717279 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | nh fuse 300 a putus phasa1 feeder G pk 53n | 2017-10-12 00:25 | 2017-10-12 00:23 | 2017-10-12 00:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:21
G5417101200035 | BP ANDANG | JL. KP BALI RT 10 RW 5 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08161618955 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DAEI GARDU TG 27 G#DEA - DAYAT#DURASI LAMA KARENA DUDUKAN KONCI CBL DI PINTU GARDU RUSAK ,No. Lapor Referensai :G5417101104021 | 2017-10-12 00:48 | 2017-10-12 00:46 | 2017-10-12 00:48 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200051 | IBU RINA | JL. PEDONGKELAN BELAKANG RT 007/16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG. DEKAT SEKOLAH DA'WATUL ISLAM | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089617674074 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR E PUTUS (TG 62 H) ,No. Lapor Referensai :G5217101200024 | 2017-10-12 01:01 | 2017-10-12 00:59 | 2017-10-12 01:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200052 | BP IRAWAN | JL SWASEMBADA TIMUR IX NO 36-B RT.10 RW.10 KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08118859696 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh puse 250a putus pas 3 fider E dari pk 39b ,No. Lapor Referensai :G5417101200031 | 2017-10-12 01:02 | 2017-10-12 01:01 | 2017-10-12 01:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200054 | IBU TUTI | JL H TABAR RT7/16 NO 277 KEL KAPUK KEC CENGKARENG ACUAN LOKASI : RS CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087726064341 | 1 RUMAH PADAM ( APP BLANK ) | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR E PUTUS (TG 62 H) ,No. Lapor Referensai :G5217101200024 | 2017-10-12 01:03 | 2017-10-12 01:00 | 2017-10-12 01:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200056 | IBU SISKA | PEDONGKELAN BELAKAG KEL KAPUK KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 088808764322 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR E PUTUS (TG 62 H) ,No. Lapor Referensai :G5217101200024 | 2017-10-12 01:05 | 2017-10-12 01:04 | 2017-10-12 01:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:38
G5417101200061 | IBU CLARA | SWASEMBADA TIMUR 13 KEBON BAWANG TJ PRIOK | POSKO SUNTER | 082111760642 | BAYAK RUMAH PSADAM | nh puse 250a putus pas 3 fider E dari pk 39b ,No. Lapor Referensai :G5417101200031 | 2017-10-12 01:11 | 2017-10-12 01:12 | 2017-10-12 01:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200066 | BP DAWAN | JL.PASAR DANGDUT RT.7/16 NO.78 KEL.KAPUK KEC.CENGKARENG JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089525205150 | 10 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR E PUTUS (TG 62 H) ,No. Lapor Referensai :G5217101200024 | 2017-10-12 01:16 | 2017-10-12 01:14 | 2017-10-12 01:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200071 | BP FITO | BUNGA RAMPAI 4 NO 137 PERUM KLENDER KEC DUREN SAWIT | POSKO PONDOK KOPI | 0218609031 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse rusak 1x300A Phasa 3 jrusan B digardu kd 44 N, selesai di ganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102324 | 2017-10-12 01:22 | 2017-10-12 01:21 | 2017-10-12 01:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200088 | BP MAIKEL | KP MELAYU KECIL DUA RT3/10 KEL BUKIT DURI KEC TEBET ACUAN LOKASI PINGGIR KALI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08998934910 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus dr gardu k66a pase 2 jur,f 1x250a diganti baru 1x300a ,No. Lapor Referensai :G5417101200084 | 2017-10-12 01:44 | 2017-10-12 01:42 | 2017-10-12 01:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200098 | IBU ADE | JL.PASAR DANGDUT RT.7/16 NO.78 KEL.KAPUK KEC.CENGKARENG JAKBAR ACUAN LOKASI : PASAR DANGDUT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08997467054 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 1 JUR E PUTUS (TG 62 H) NORMAL JAM 01:45 | 2017-10-12 02:02 | 2017-10-12 02:00 | 2017-10-12 02:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:05
G5417101200132 | BP DENI | JL. KEUANGAN RAYA NO 11 RT 005/07 KEL CILANDAK BARAT KEC PASAR MINGGU | POSKO PONDOK INDAH | 08129211439 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus phasa 2 | 2017-10-12 02:34 | 2017-10-12 02:32 | 2017-10-12 03:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:28
G5417101200169 | BP HERI | PERUM CITRA GARDEN 3 BLOK C3 NO 2 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 08128603820 | BEBERAPA RUMAH PADAM | FUSE BC PUTUS PASA 2 JURUSAN C DINORMALKAN DGN NH FUSE 315A GARDU BC `191 NORMAL | 2017-10-12 03:43 | 2017-10-12 03:40 | 2017-10-12 04:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:59
G5417101200170 | BP MOCH RIFAI | PONDOK MAHARTA B 9 NO.18 RT 5 RW 10 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGSEL // DEKAT DENGAN GARDU // 56620 - POSKO SERPONG | POSKO BINTARO | 085100841213 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE DI GARDU CD41J PUTUS SELESAI DI GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101200167 | 2017-10-12 03:50 | 2017-10-12 03:50 | 2017-10-12 04:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:11:21
G5417101200172 | IBU STEFANI | PERUM CITRA 3 BLOK C 1 NO 28 PEGADUNGAN KALIDERES JAK-BAR ACUAN DEKAT KANTOR KELURAHAN | POSKO KALIDERES | 087886882008 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | FUSE BC PUTUS PASA 2 JURUSAN C DINORMALKAN DGN NH FUSE 315A GARDU BC `191 NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5417101200169 | 2017-10-12 03:56 | 2017-10-12 03:57 | 2017-10-12 03:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200176 | BP NOWO | KOMPLEK MAHARTA JL MAHARTA IX BLOK B10 NO 18 RT 05 RW 10 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN, DARI GRAHA RAYA BERTEMU MASJID IMANUDIN KE KANAN PEREMPATAN KE KIRI - POSKO BINTARO | POSKO BINTARO | 081211688363 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE DI GARDU CD41J PUTUS SELESAI DI GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101200167 | 2017-10-12 04:16 | 2017-10-12 04:00 | 2017-10-12 04:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:17
G5417101200180 | BP BAMBANG | KOMP DERMAGA INDAH BLOK.4 NO.11 RT.8/16 KEL.KLENDER KEC.DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 081290903995 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 1x300 a jurusan d fase 3 darigardu kd132 | 2017-10-12 04:41 | 2017-10-12 04:38 | 2017-10-12 05:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:03
G5417101200181 | IBU JOKO | KK POLRI PENGADEGAN BLOK O NO 3 RT 01/03 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN KOMJEN JOKO MUKTI | POSKO PASAR MINGGU | 081291363260 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus di ganti baru 300A phasa 1 rak 7 hu 268A dari gardu PM85B tab 2 error | 2017-10-12 04:48 | 2017-10-12 04:44 | 2017-10-12 05:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:33
G5417101200187 | IBU DARSIH | DERMAGA INDAH 3 NO 6 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 0218605723 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse putus 1x300 a jurusan d fase 3 darigardu kd132 selesai diganti dengan nh fuse 1x 300a jurusan d fase 3 dari gardu kd132,hasil ukur sementara 119 a ,No. Lapor Referensai :G5417101200180 | 2017-10-12 05:07 | 2017-10-12 05:07 | 2017-10-12 05:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200193 | IBU WATI | JL GADING RAYA RT 004/14 NO 37 KEL PISANG TIMUR KEC PULO GADUNG. BELAKANG RS PERSAHABATAN | POSKO RAWAMANGUN | 081586530800 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 1x300A di gardu k 92A phase 1 fider B,selesai di ganti nh fuse 1x300A H-U=R,230 S,136 T,156 N,57 ,No. Lapor Referensai :G3217101200056 | 2017-10-12 05:36 | 2017-10-12 05:35 | 2017-10-12 05:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:22:29
G5417101200295 | BP MAHMUD | KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK K 06 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA. SETEMPAT PT PESKO MITRA ADITAMA | POSKO SUNTER | 02145852445 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | nh fuse 250 A fhasa R putus di box panel utama | 2017-10-12 07:59 | 2017-10-12 07:58 | 2017-10-12 09:42 | 1 | MOHON TINDAKLANJUTNYA PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI | Selesai | 0 01:43:15
G5417101200422 | IBU NITA | JL. PEDONGKELAN BELAKANG RT 7/16 NO 76 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (DEPAN RS CENGKARENG) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085782052300 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh pause315 A Pase 1jur b putus GARDU 62 H ,No. Lapor Referensai :G5517101200208 | 2017-10-12 09:03 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 09:03 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101200777 | BP BUDIONO HALIM | KOMP. RUKO KARANG ANYAR PERMAI 55 BLOK B NO 12A JL KARANG ANYAR RAYA KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216595549 | 1 RUKO PADAM | nh di box phb putus | 2017-10-12 10:38 | 2017-10-12 10:36 | 2017-10-12 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:50
G5417101200892 | BP ADE | RUKO TANJUNG DUREN SQUARE JL. TANJUNG DUREN SELATAN BLOK AB NO.1 KEL. TANJUNG DUREN KEC. GROGOL JAK BAR DEPAN PEMADAM TANJUNG DUREN SAMPING APARTEMEN MEDITERANIA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087878946814 | MOHON PENANGANAN SEGERA PANEL TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | nh fuse phase 3 100A putus, selesai ganti baru | 2017-10-12 11:01 | 2017-10-12 10:56 | 2017-10-12 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:29
G5417101201183 | BP DIAN | JL PURI BETA 2 RUKO AMAN BUAH NO 39 CILEDUK LARANGAN SELATAN TANGERANG DEKAT SD SURYA BANGSA // SMA N 12 TANGERANG | POSKO CILEDUK | 083808114157 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | NH bok rusak | 2017-10-12 12:07 | 2017-10-12 12:04 | 2017-10-12 16:47 | 1 | MOHON PENANGANANNYA, PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI. | Selesai | 0 04:40:15
G5417101201294 | BP BAMBANG | PERKANTORAN ITC FATMAWATI BLOK A 1 NO 22 DAN 23 KEL. CIPETE UTARA KEC. KEBAYORAN BARU JAKSEL ACUAN LOKASI DIDALAM MALL ITC FATMAWATI | POSKO MAMPANG | 0217237335 | 1 PHASE PADAM DAYA 10600 VA | nh fuse box tr 32a phase 3 putus | 2017-10-12 12:42 | 2017-10-12 12:41 | 2017-10-12 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:17
G5417101201369 | BP ABDUL RAHMAN | JL UBI NO 182 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAK BARAT (DEKAT LAPANGAN BOLA UMS) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081328551724 | 1 RUMAH PADAM | ab 4 c nh 250 a ph 2 fd d putus | 2017-10-12 13:02 | 2017-10-12 13:01 | 2017-10-12 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:29
G5417101201388 | IBU STEVANI | MANGGA BESAR 5 NO 20 KEL TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 081288556688 | BANYAK RUMAH PADAM | ab 4 c nh 250 a ph 2 fd d putus ,No. Lapor Referensai :G5417101201388 | 2017-10-12 13:06 | 2017-10-12 13:04 | 2017-10-12 14:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:02:31
G5417101201454 | BP HANAFI | JL. JATI INDAH KEL PONDOK PINANG KEC. KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. | POSKO PONDOK INDAH | 0217667806 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse putus phasa 3 dari pp 11 s | 2017-10-12 13:26 | 2017-10-12 13:26 | 2017-10-12 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:19
G5417101201472 | IBU HENDI | JL LABU DALAM NO. 28 RT 8/4 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN : BELAKANG INDOMARET LABU. | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216590481 | 3 RUMAH PADAM | ab 4 c nh 250 a ph 2 fd d putus ,No. Lapor Referensai :G5417101201388 | 2017-10-12 13:30 | 2017-10-12 13:27 | 2017-10-12 13:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101201489 | BP MICHAEL | JL MANGGA BESAR 3 NO 66 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT, | POSKO GUNUNG SAHARI | 0818666711 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | ab 101 nh 250 a ph 3 fd c putus | 2017-10-12 13:34 | 2017-10-12 13:31 | 2017-10-12 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:07
G5417101201596 | IBU EVA | YAYA REFLEKSIOGI JL PURI PESANGGRAHAN RAYA NO 30A-30B KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02158358132 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse pase 1 fider a putus 250a di ganti 250a gardu sp 111 | 2017-10-12 14:05 | 2017-10-12 14:04 | 2017-10-12 15:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PTL BELUM NORMALCC.54.OVTAVIA (02158358132, C0TJPIV,12/10/17) | Selesai | 0 01:01:05
G5417101201612 | IBU DIAH | JL DANAU SUNTER UTARA KAV.60 RUKAN SUNTER TERACE BLOK C22 KEL.SUNTER KEC.TANJUNG PRIOK JAK-UT ACUAN DEKAT SUNTER MALL | POSKO SUNTER | 0216452646 | BEBERAPA RUKO PADAM | nh fusen250 a putus fase 2 feedef b dari gardu sd 211 ,No. Lapor Referensai :G5117101201237 | 2017-10-12 14:09 | 2017-10-12 14:08 | 2017-10-12 14:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5417101201767 | IBU RISMA | SETEMPAT BERADA DI TAMAN PARKIRAN HOTEL HILTON JL GATOT SUBROTO SENAYAN JAKARTA (DARI PINTU TOL MASUK SENAYAN) | POSKO BULUNGAN | 0218602006 | 1 PERSIL PADAM | nh putus | 2017-10-12 14:54 | 2017-10-12 14:48 | 2017-10-12 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 03:19:38
G5417101201793 | IBU INDAH | JL BATU TUMBUH RT 4 RW 8 KEL. JATI RADEN KEC. JATI SAMPURNA KOTA BEKASI JAWA BARAT. ACUAN : SETEMPAT PABRIK BAKSO SEDAP SARI/DEKAT KAMPUS MERCU BUANA. | POSKO PONDOK GEDE | 02128671074 | 1 PABRIK 2 PHASE VOLTAGE TIDAK STABIL | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:01 | 2017-10-12 14:59 | 2017-10-12 15:01 | 1 | BELUM ADA PENANGANAN HINGGA SAAT INI CC.54.ANJAR.CSOB_C0TJRNJ_12/10/17 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101201927 | BP SURYA | JL. GANCENG KEL. JATI RANGGON KEC. JATI SAMPURNA, BEKASI. DARI KAMPUS MERCUBUANA DEKAT JEMBATAN PERBATASAN DKI | POSKO PONDOK GEDE | 08998868276 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (R1T/1.300VA) | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:28 | 2017-10-12 15:25 | 2017-10-12 15:28 | 1 | KOREKTIF LAPORAN : MOHON PENANGANAN SEGERA 1 RUMAH VOLTAGE DROP. CC.54.ANANDA 15.30 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101201942 | IBU ITA | JL MUSTIKA RATU 2 BLOK B NO 70 RT 1/8 KEL. JATIRADEN KEC. JATI SAMPURNA (DIBELAKANG KAMPUS MERCUBUANA KRANGGAN) | POSKO PONDOK GEDE | 081383791916 | 1 RUMAH VOLTAGE DROP DAYA 1.300 VA | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:31 | 2017-10-12 15:27 | 2017-10-12 15:31 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101201958 | BP.AGAM | SETEMPAT WARUNG SAMBEL MERCON JL.GANCENG 7/8 NO.25 KEL.JATI RADEN KEC.JATI SAMPURNA BEKASI ACUAN DEKAT JEMBATAN PINGGIR KALI | POSKO PONDOK GEDE | 081288076347 | 1 WARUNG VOLTASE DROP (PTL DIPADAMKAN) | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:32 | 2017-10-12 15:28 | 2017-10-12 15:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101201959 | BP SARKUM | JL RAYA KANCENG NO 54 RT 1/6 KEL JATI RANGGON KEC JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02128671132 | BANYAK RUMAH VOLTASE TIDAK STABIL | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:33 | 2017-10-12 15:31 | 2017-10-12 15:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202051 | BP HENDRA | JL KRAMAT GANCENG CLUSTER OMAHKU NO 6 KEL PONDOK RANGGON KEC JATI RADEN KOTA BEKASI. ACUAN : DEKAT UNIVERSITAS MERCU BUANA | POSKO PONDOK GEDE | 08118461084 | MOHON PENANGANAN SEGERA VOLTASE DROP | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:47 | 2017-10-12 15:46 | 2017-10-12 16:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:22
G5417101202091 | IBU CHRISTIN | JL BATU TUMBUH RT 07/08 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA KAB BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0216312804 | BANYAK RUMAH VOLTAGE DROP | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:55 | 2017-10-12 15:53 | 2017-10-12 15:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202112 | IBU DIANA | JL. MUSTIKASARI RT.2/8 NO 90 KRANGGAN KULON KEL, JATI RADEN KEC. JATI SAMPURNA | POSKO PONDOK GEDE | 08128547170 | MOHON PENANGANAN SEGERA BEBERAPA RUMAH VOLTASE DROP | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 15:58 | 2017-10-12 15:57 | 2017-10-12 15:58 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202163 | IBU SEPKA | JL MUJAER KERANGGAN RT 2/8 NO 104 KEL JATIRADEN KEC JATISAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082111286269 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 16:11 | 2017-10-12 16:12 | 2017-10-12 16:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202168 | IBU ROSI | PERGUDANGAN ELANG LAUT TAHAP 3 BLOK H NO 2 KEL KAPUK KEC KAPUK KAMAL | POSKO KAPUK | 02129218971 | 1 GUDANG 1 PHASA PADAM | nh puse 250a phasa 2 pider a putus gardu pik 2 | 2017-10-12 16:12 | 2017-10-12 16:08 | 2017-10-12 16:40 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 12/10/17 PUKUL 16:17 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET C0TJRX8 CC.54.AGUSTANA | Selesai | 0 00:28:12
G5417101202209 | IBU LALA | PR PENOMENA JL BATU TUMBUH RT5/8 NO 84 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081807539353 | BEBERAPA RUMAH VOLTAGE DROP | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 16:18 | 2017-10-12 16:16 | 2017-10-12 16:18 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202222 | IBU DIAH | JL BATU TUMBUH RT 4/8 NO 56A KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI ACUAN DEKAT PABRIK BUMBU GANESA | POSKO PONDOK GEDE | 081280257672 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TM PUTUS GARDUJR 62P FASE 1 PADAM:16:11 WIB NORMAL: 16:25 WIB ,No. Lapor Referensai :G5417101201744 | 2017-10-12 16:21 | 2017-10-12 16:21 | 2017-10-12 16:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202266 | BP SUHARDI | JL. CILEDUK RAYA NO.17 KEL.CIPULIR KEC.KEBAYORAN LAMA JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 085959178821 | BANYAK RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE 300A PHASE 1 FIDER B PUTUS SELESAI GANTI BARU DARI GARDU KB116 ,No. Lapor Referensai :G5417101202061 | 2017-10-12 16:29 | 2017-10-12 16:31 | 2017-10-12 16:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202281 | IBU IKA | JL LAKSA 2 NO.81 C RT 02/02 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKBAR ( ACUAN LOKASI BELAKANG PASAR MITRA ) | POSKO BANDENGAN | 0216305637 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | nh fuse tr phas3 /h 250 ampere putus gardu b 25 a selesai di ganti baru | 2017-10-12 16:35 | 2017-10-12 16:34 | 2017-10-12 17:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:15
G5417101202282 | IBU RATIH | JL CILEDUK RAYA RT 8/10 NO 9 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO PONDOK INDAH | 085776112775 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT NH FUSE 300A PHASE 1 FIDER B PUTUS SELESAI GANTI BARU DARI GARDU KB116 ,No. Lapor Referensai :G5417101202061 | 2017-10-12 16:35 | 2017-10-12 16:31 | 2017-10-12 16:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:36
G5417101202437 | BP ISNAINI LUBIS | JL. RAYA KEMBANGAN KAMPUNG BUGIS DEPAN GG H MANDOR AMIN RT 01 RW 02 NO.30 KEL. KEMBANGAN SELATAN KEC. KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN: DEPAN TOKO PELITA AGUNG 2 | POSKO KEBON JERUK | 0215812979 | 1 RUMAH PADAM | gardu sp 125s fase 1 fider b bc putus selesai di tolong nh 250 | 2017-10-12 17:07 | 2017-10-12 17:06 | 2017-10-12 20:13 | 2 | UPDATE LAPORAN TERBARU BANYAK RUMAH PADAM SAAT INI DI LOKASI TSB. MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT,KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI CC.51.HANNY | Selesai | 0 03:06:05
G5417101202540 | IBU JIHONI | JL. H. MADING RT 009/02 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN. DEKAT MASJID | POSKO KEBON JERUK | 082124763929 | BEBERAPA RUMAH PADAM | gardu kj 294 fase 1 feder c bc putus selesai di tolong nh 355 a | 2017-10-12 17:27 | 2017-10-12 17:25 | 2017-10-12 21:02 | 1 | MOHON TINDAK LANJUT DAN PENANGANANNYA PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI. TERIMA KASIH ( CC.14.AGUNG ) | Selesai | 0 03:34:45
G5417101202588 | BP EDI | JL KEMBANGAN RAYA KP BUGIS GG MAWAR RT 3/RW 3 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAK BAR > DEKAT KANTOR PERTANAHAN JAK BAR | POSKO KEBON JERUK | 081288168003 | BERAPA RUMAH PADAM | gardu sp 125s fase 1 fider b bc putus selesai di tolong nh 250 normal jam 20:12 ,No. Lapor Referensai :G5417101202437 | 2017-10-12 17:36 | 2017-10-12 17:32 | 2017-10-12 17:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202595 | BP HANDOKO | JL KAPUK PEDONGKELAN SAWAHRT 10 RW 16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02154368374 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 315 a putus phase 1 jurusan E ( yg 62 h ) | 2017-10-12 17:37 | 2017-10-12 17:36 | 2017-10-12 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:33
G5417101202596 | IBU NIA | JL BANTENG NO 72 RT 3 RW 15 KEL KRANJI KEC BEKASI BRT KOTA BEKAI PROVINSI JAWA BARAT.( DEKAT AGEN WAHANA JALAN BANTENG ) | POSKO PONDOK KOPI | 02188958814 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse Q 2 jurusan D 160 a putus gardu pgl 36 | 2017-10-12 17:37 | 2017-10-12 17:36 | 2017-10-12 18:36 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN. TGL 12/10/17 (C0TJUW9.02188958814) cc.54.hermaya | Selesai | 0 00:58:35
G5417101202631 | IBU NIA ARYANI | JL KALI ANYAR 2 RT 6/1 NO 50 KEL KALI ANYAR KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 085711405797 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1/ A PUTUS (B 212) | 2017-10-12 17:43 | 2017-10-12 17:44 | 2017-10-12 18:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:27
G5417101202659 | BP RENO MATONDANG | PR ARTA KRANJI JL BANTENG RAYA BLOK E64 RT 4 RW 11 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT ACUAN: DEKAT GARDU 306 | POSKO PONDOK KOPI | 02188955238 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse Q 2 jurusan D 160 a putus gardu pgl 36 , SELESAI DI GANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417101202596 | 2017-10-12 17:48 | 2017-10-12 17:46 | 2017-10-12 17:48 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGGI KEMBALI MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI, DAN PELANGGAN MENAMBAHKAN INFORMASI DI LOKASI YANG PADAM 8 RUMAH . CC.55.SUMIATI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202692 | BP LANDUNG | JL RAWA LELE RT 11 RW 10 KEL KALIDERES KEC KALIDERES, JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215419140 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse fase 3 jurusan c putus dari gardu bc 189 nh 315a ,No. Lapor Referensai :G5517101200929 | 2017-10-12 17:52 | 2017-10-12 17:51 | 2017-10-12 17:52 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202699 | IBU PUTRI | JL.RAWA LELE GANG ADAM AIR RT.10/2 NO.3 KEL.KALIDERES KEC.KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081514211115 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse fase 3 jurusan c putus dari gardu bc 189 nh 315a ,No. Lapor Referensai :G5517101200929 | 2017-10-12 17:53 | 2017-10-12 17:50 | 2017-10-12 17:53 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202715 | IBU SUYATMI | KELAPA DUA WETAN RT 12 RW 8 KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 0218706662 | BANYAK RUMAH PADAM | terkait nh fuse tr dari gd 374 | 2017-10-12 17:57 | 2017-10-12 17:57 | 2017-10-12 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:59
G5417101202785 | IBU NANI | KAMPUNG RAWA LELE RT 11 RW 10 KEL KALIDERES KEC KALIDERES - JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: DEKAT PERAPATAN RAWA LELE | POSKO KALIDERES | 02154399543 | 4 RUMAH PADAM | nh fuse fase 3 jurusan c putus dari gardu bc 189 nh 315a ,No. Lapor Referensai :G5517101200929 | 2017-10-12 18:14 | 2017-10-12 18:13 | 2017-10-12 18:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202793 | BP SURYA | JL D GANG R NO 59 RT 11/17 KEL PEJAGALAN KEC PENAJARINGAN ACUAN LOKASI : DEKAT KLENTENG KUNING | POSKO KAPUK | 0216696810 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | dapat dri gardu kpk 107p phase 1 feder d nh fuse 250a putus | 2017-10-12 18:16 | 2017-10-12 18:15 | 2017-10-12 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:20
G5417101202796 | BP CARLI | JL FAJAR ALADIN I NO 43 RT 08 RW 17 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DARI MASJID NURUL AKBAR KURANG LEBIH 300 METER | POSKO KAPUK | 081293382572 | 3 RUMAH PADAM | dapat dri gardu kpk 107p phase 1 feder d nh fuse 250a putus ,No. Lapor Referensai :G5417101202793 | 2017-10-12 18:16 | 2017-10-12 18:14 | 2017-10-12 18:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:01
G5417101202800 | BP SAFEI | JL B RAYA RAWA BADAK KINCIR RT 5 RW 9 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAK UTARA | POSKO MARUNDA | 081908400399 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300a phase 2 fedeer c putus | 2017-10-12 18:17 | 2017-10-12 18:13 | 2017-10-12 18:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:03
G5417101202883 | BP YUS WAHDI | JL KEMBANG LESTARI TEMBOK BOLONG RT 01/17 BLOK B NO 15 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT POSPOL MUARA BARU) | POSKO BANDENGAN | 081316997072 | BEBERAPA RUMAH PADAM | zik tr nh 250a pas 3 fider f putus selesai diganti nh 250a gardu mb 62 ,No. Lapor Referensai :G5417101202878 | 2017-10-12 18:37 | 2017-10-12 18:34 | 2017-10-12 18:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:11
G5417101202889 | BP WILLI | JL D BLOK D NO 3 RT 8/6 TELUK GONG SELATAN KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216613258 | BEBERAPA RUMAH PADAM | dapat dri gardu kpk 107p phase 1 feder d nh fuse 250a putus ,No. Lapor Referensai :G5417101202793 | 2017-10-12 18:40 | 2017-10-12 18:41 | 2017-10-12 18:40 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202929 | BP JHON | JL PERSATUAN I RT 10/7 NO 81 KEL TUGU SELATAN TANAH MERAH KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085219034580 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 1 x250a putus phase 3 fedeer a dr gardu kg 374... Q1 195a , Q2 252a , Q3 241a N 45a | 2017-10-12 18:55 | 2017-10-12 18:55 | 2017-10-12 19:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:40
G5417101202932 | IBU AMEIGE | LOKASI : PERUM VILLA MUTIARA KECUBUNG 3 NO 5 RT 3/2 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGSEL. | POSKO PAMULANG | 085100189156 | BANYAK RUMAH PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 18:57 | 2017-10-12 18:56 | 2017-10-12 18:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101202943 | IBU INDAH | KOMPLEK KSATRIAN DITLANTAS, RT 3/2 NO 36, KEL PEJATEN BARAT, KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN LOKASI : DI DEPAN YAYASAN BUNGA KAMBOJA | POSKO PASAR MINGGU | 0217943664 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250A putus digardu pm 54 Phasa 2 rak 3 sudah normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5217101201404 | 2017-10-12 18:59 | 2017-10-12 18:59 | 2017-10-12 19:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:28:56
G5417101202970 | BP SIBARANI | KOMP POLRI EKS BRIMOB RT 004/02 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081316385384 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250A putus digardu pm 54 Phasa 2 rak 3 sudah normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5217101201404 | 2017-10-12 19:07 | 2017-10-12 19:05 | 2017-10-12 19:07 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203041 | BP SONI | JL TANAH SEREAL 5 NO 4 RT 003/013 KEL TANAH SAREAL KEC TAMBORA JAKBAR ACUAN LOKASI MASJID JAMI ATAU KALI CIDENG | POSKO BANDENGAN | 087778360900 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E putus (B 43 D) ,No. Lapor Referensai :G5117101202291 | 2017-10-12 19:22 | 2017-10-12 19:21 | 2017-10-12 19:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203085 | IBU MIKE | JL TANAH SEREAL 6 NO 11A KEL TANAH SEREAL TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 08129436807 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E putus (B 43 D) ,No. Lapor Referensai :G5117101202291 | 2017-10-12 19:30 | 2017-10-12 19:29 | 2017-10-12 19:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203094 | IBU RANI | JL TANAH SEREAL 5 NO 8 RT 3 RW 13 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA JAKBAR DEKAT KLINIK CENDANA | POSKO BANDENGAN | 081510387383 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 250A PHASE 1/E putus (B 43 D) ,No. Lapor Referensai :G5117101202291 | 2017-10-12 19:32 | 2017-10-12 19:31 | 2017-10-12 19:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203096 | BP BAGAS | JL. KAPUK PULO, NO.2B, RT.8/10, KEL. KAPUK, KEC. CENGKARENG, JAKBAR. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 083898730746 | BANYAK RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASA 1 JURUSAN G (TA 6) ,No. Lapor Referensai :G5417101202948 | 2017-10-12 19:32 | 2017-10-12 19:31 | 2017-10-12 19:32 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203102 | IBU KRIS | JL RAYA KEMBANGAN NO 29 RT 09 RW 09 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0818886567 | BANYAK RUMAH PADAM | gardu sp 125s fase 1 fider b bc putus selesai di tolong nh 250 ,No. Lapor Referensai :G5417101202437 | 2017-10-12 19:33 | 2017-10-12 19:31 | 2017-10-12 19:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203133 | BP ALI | JL. MALAKA 4 RT.6/8 NO.9 KEL. ROROTAN KEC. CILINCING. DIDEKAT PERUM GRAND MALAKA. | POSKO PONDOK UNGU | 087771827941 | 6 RUMAH PADAM | gronud plat 400A terbakar selesai di ganti baru + nh fuse 300A ganti nh fuse 300A pider B phasa 3 gardu CK.44B hu: 244-220-250 n.51 ,No. Lapor Referensai :G3217101200705 | 2017-10-12 19:39 | 2017-10-12 19:36 | 2017-10-12 19:39 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203264 | IBU KIKI | JL MANGGA BLOK A GG 4 NO 1 RT 8/9 KEL LAGOA KEC KOJA JAKUT (DEKAT KANTOR KELURAHAN) | POSKO MARUNDA | 082113388003 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus pk 53n di ganti baru 300a phasa 3 fider b HU:257/261/197/53 ,No. Lapor Referensai :G5317101202118 | 2017-10-12 20:02 | 2017-10-12 19:58 | 2017-10-12 20:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203287 | IBU SURYATI | JL MASDA 3 RT10/09 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN ACUAN: DEPAN RS DUTA INDAH | POSKO KAPUK | 087842151615 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Nh fuse 250A terputus Q2 fedeer F dari gardu B99A | 2017-10-12 20:07 | 2017-10-12 20:05 | 2017-10-12 20:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:32
G5417101203364 | BP SUR | KOMP DEPT AGAMA JL PALAPA 3 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 081384223036 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:16 | 2017-10-12 20:21 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG PTL BELUM NORMAL CC.54.YUDIROHIM TERKAIT G5417101203364 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203374 | BP EDWIN | JL CEMPAKA PUTIH BARAT GG E RT 8/4 NO 45 KEL CEMPAKA PUTIH BARAT KEC CEMPAKA PUTIH JAKPUS DEKAT MESJID JAMMI ASHOLEH/POSKO DEMOKRAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081381718488 | 1 RUMAH PADAM | nh fius 250a fase3 fider a putus dari gardu tp 3b,hasil ukur fase1 211,fase2 195,fase3 215 n:39,indi kasi beban | 2017-10-12 20:23 | 2017-10-12 20:22 | 2017-10-12 20:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:07
G5417101203379 | BP SENDI SALIM | JL CEMPAKA PUTIH BARAT RT 005/004 NO18 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH BARAT JAKARTA PUSAT(BELAKANG HOTEL GRAND CEMPAKA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081310360606 | 1 RUMAH PADAM | nh fius 250a fase3 fider a putus dari gardu tp 3b,hasil ukur fase1 211,fase2 195,fase3 215 n:39,indi kasi beban ,No. Lapor Referensai :G5417101203374 | 2017-10-12 20:24 | 2017-10-12 20:22 | 2017-10-12 20:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203398 | BP JEJE | JL PINANG NO 60 RT 01/20 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 0217401905 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Nh fuse 300A phase 3 fider C putus di gardu Cp 29 | 2017-10-12 20:26 | 2017-10-12 20:27 | 2017-10-12 22:00 | 1 | PK 21:40 WIB PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI, PTL MASIH PADAM CC.54.ADE C0TK0B0 | Selesai | 0 01:34:00
G5417101203467 | BP HADI | GUDANG PT SURYA PLASTIK GEMILANG JL KAYU BESAR III D KOMPLEK PERGUDANGAN MIAMI BLOK O3 NO 10 KEL KAPUK KAMAL KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 08161865553 | 1 GUDANG 1 PHASE PADAM | NH FUSE 400 A FASA 2 FEEDER A DAN D [GARDU TA 161]SUDAH DI TOLONG KEMBALI DNG BC | 2017-10-12 20:44 | 2017-10-12 20:41 | 2017-10-12 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:15
G5417101203521 | IBU TENTY | JL PINANG NO. 4A RT. 02/03 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG TANGERANG SELATAN 15417 (ACUAN LOKASI : PEREMPATAN GAPLEK) | POSKO CIPUTAT | 02174704948 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 20:54 | 2017-10-12 20:54 | 2017-10-12 20:54 | 1 | MOHON DITINDAK LANJUTI PTL MASIH PADAM. CC.54.SATRIYO_WIDODO C0TK095 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203527 | BP IWAN | JL H MADING RT 008/01 KEL KEMBANGANG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (ACUAN : AREA KOMPAS ARAH PERMATA BUANA) | POSKO KEBON JERUK | 081386436920 | 3 RUMAH PADAM | gardu kj 294 fase 1 feder c bc putus selesai di tolong nh 355 a ,No. Lapor Referensai :G5417101202540 | 2017-10-12 20:55 | 2017-10-12 20:52 | 2017-10-12 20:55 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203546 | IBU HJ RUSTATI | JL MUNCANG BLOK N GG 1 RT.08 RW.11 KEL.LAGOA KEC.KOJA JAKARTA UTARA ACUAN: DEKAT BIOSKOP MUNCANG/ALFAMIDI | POSKO MARUNDA | 0214351484 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS F/A PHASA 2 TRAFO 1 GARDU PK 67 | 2017-10-12 20:59 | 2017-10-12 20:59 | 2017-10-12 21:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:41
G5417101203595 | BP.FAJAR | KP.RAWA MALANG KEL.SEMPER TIMUR CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0895333253536 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300 amper putus phas 2 feeder c dari gardu PK106A diganti baru nh fuse 300 amper hasil ukur:181/171/233/N:50 ,No. Lapor Referensai :G5117101202600 | 2017-10-12 21:09 | 2017-10-12 21:09 | 2017-10-12 21:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203602 | IBU KOKOM | JL.PAPANGGO 2A NO 47 RT 03 RW 03 KEL.PAPANGGO KEC.TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA.ACUAN LOKASI DAERAH SUNTER | POSKO SUNTER | 0214371151 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250a pase 3 pider d putus | 2017-10-12 21:10 | 2017-10-12 21:08 | 2017-10-12 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5417101203657 | IBU ICA | JL PINANG NO. 4A RT. 1/3 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG TANGSEL BANTEN. | POSKO CIPUTAT | 081290188394 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 21:24 | 2017-10-12 21:24 | 2017-10-12 21:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203658 | BP RISTANTO | JALAN PONCOL INDAH KOMPLKE CIREUNDEU PARK 2 BLOK A NO. 7 RT 03 / RW 11 KEL CIREUNDEU KEC CIPUTAT TIMUR TANGSEL (SEBELAH UNIV MUHAMADIYAH JAKARTA ) | POSKO CIPUTAT | 08172300464 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 21:24 | 2017-10-12 21:23 | 2017-10-12 21:24 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , PELANGGAN LAPOR ULANG KEMBALI PERMASALAHAN BELUM SELESAI . CC.51.ALDI | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203672 | IBU SRI MULYANI | JL CARU UTOMO BLOK B RT 6 RW 1 KOMPLEK DEWA KEMBAR KEL SEMPER TIMUR CILINGCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214415705 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus pk 57 | 2017-10-12 21:29 | 2017-10-12 21:26 | 2017-10-12 22:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:48
G5417101203677 | BP ADI | JL CINANGKA GG MASJID 104, RT 02/02 KEL KEDAUNG, KEC SAWANGAN, DEPOK. LOKASI: DI BELAKANG GARDU LISTRIK, DI DEKAT TEMPAT JUAL NASI GORENG | POSKO CIPUTAT | 085810688391 | 1 RUMAH PADAM B1T / 900 VA | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 21:30 | 2017-10-12 21:27 | 2017-10-12 21:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203681 | IBU WIDIA | PEDONGKELAN BELAKANG JL SWADAYA 3 RT 25/16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089635555882 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus phase 3 fider a. gardu TG 62 g | 2017-10-12 21:33 | 2017-10-12 21:29 | 2017-10-12 23:07 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI. (CC.54.DICKY/089635555882/C0TK0KW/22:01) | Selesai | 0 01:33:32
G5417101203693 | BP AGUNG | LOKASI : JL PEDONGKELAN RT 25/16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087889513073 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315A PHASA 3 JUR A PUTUS (TG 62 G) NORMAL JAM 23:10 ,No. Lapor Referensai :G5417101203681 | 2017-10-12 21:36 | 2017-10-12 21:33 | 2017-10-12 21:36 | 1 | PTL MASIH PADAM. CC.54.AGUS_S 087889513073 C0TK0SQ | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203713 | IBU TINA | KP. SALO RT 4 RW 5 KEL. PURI KEMBANGAN KEC. KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT ( DEKAT PASAR KEMIRI ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081905080883 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di 1as nh fius putus pas 1 jurusan B 400 A | 2017-10-12 21:42 | 2017-10-12 21:43 | 2017-10-12 23:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB MASIH PADAM. PUKUL 22:11 WIB. CC.54.LERMIN. G5417101203713. C0TK0QL | Selesai | 0 01:24:18
G5417101203718 | BP NANA | JL PENDONGKELAN BELAKANG GG JAMBLANG NO 23 RT 5 RW 16 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT DEKAT MUSOLAH AS SOLIAH. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087888020618 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315A PHASA 3 JUR A PUTUS (TG 62 G) NORMAL JAM 23:10 ,No. Lapor Referensai :G5417101203681 | 2017-10-12 21:44 | 2017-10-12 21:43 | 2017-10-12 21:44 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN WILAYAH SETEMPAT MASIH PADAM. 12/10/17 22:42 (CC.54.KHAER) | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203724 | IBU MELIA | KP SALO RT 06/04 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN, JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089644085605 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 400A PHASA 1 JUR B PUTUS (DK 1 AS) NORMAL JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5417101203713 | 2017-10-12 21:47 | 2017-10-12 21:45 | 2017-10-12 21:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203732 | IBU IDA | JL PALAPA 2 GG MESJID 2 RT 6/1 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK, ACUAN LOKASI: DEKAT TOWER BTS | POSKO KEBON JERUK | 081293351351 | BEBERAPA RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 21:49 | 2017-10-12 21:47 | 2017-10-12 21:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203733 | IBU DEDE | JL KP SALO RT 6 RW 4 KEL TAMAN KOTA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08567646182 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 400A PHASA 1 JUR B PUTUS (DK 1 AS) NORMAL JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5417101203713 | 2017-10-12 21:49 | 2017-10-12 21:49 | 2017-10-12 21:49 | 1 | CC.54.TIO IBU DEDE 12/10/17 08567646182 C0TK0IJ PUKUL 21:55 WIB. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203738 | BP NANANG | KP SALO RT 006/04 NO 101 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AS SIDIQIYAH) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081221458757 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 400A PHASA 1 JUR B PUTUS (DK 1 AS) NORMAL JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5417101203713 | 2017-10-12 21:50 | 2017-10-12 21:50 | 2017-10-12 21:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203750 | IBU ASTRI OCTAVIA | JL TUGU 2A NO 75 RT 03 RW 10 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE /DEPAN MCDONALD JATI WARINGIN | POSKO PONDOK GEDE | 087880699158 | BANYAK RUMAH PADAM | fuse tr nh 250 a phasa 1 fider a (jr 4 s) normal 23.04 | 2017-10-12 21:54 | 2017-10-12 21:53 | 2017-10-12 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:02
G5417101203752 | BP SAHRUL | JL TUGU 2A NO 51 KEL JATI CEMPAKA KEC JATI WARINGIN PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081282412463 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS (JR 4 S) PHASE 1 - FIDDER A 250A - 250A NORMAL 23.03 ,No. Lapor Referensai :G5417101203750 | 2017-10-12 21:54 | 2017-10-12 21:55 | 2017-10-12 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203758 | BP YOSAFAT | JL PALAPA 2 NO 11 RT.2 RW.1 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT DEKAT MASJID | POSKO KEBON JERUK | 081932718036 | BEBERAPA RUMAH PADAM . SERING PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 21:57 | 2017-10-12 21:54 | 2017-10-12 21:57 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203774 | BP octA | JL PALAPA 2 NO 17A RT 06/01 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 0818136972 | BEBERAPA RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 22:00 | 2017-10-12 21:56 | 2017-10-12 22:00 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203777 | BP FAUZI | JL RAYA CIPUTAT PARUNG RT 3/2 NO 56 KEL KEDAUNG KEC SAWANGAN ACUAN DEKAT APOTEK ROXY ATAU GARDU | POSKO CIPUTAT | 08818154305 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 160 a putus,feder d phase 3 | 2017-10-12 22:00 | 2017-10-12 21:58 | 2017-10-12 22:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:02
G5417101203781 | IBU ANGEL | KOMP DEPAG JLN PALAPA 3 RT2/1 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081807491222 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 22:01 | 2017-10-12 21:58 | 2017-10-12 22:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203792 | BP INO | JL TUGU NO 80 RT 1 RW 10 KEL. JATI CEMPAKA KEC. PDK GEDE KOTA BEKASI JAWA BARAT. | POSKO PONDOK GEDE | 081298578999 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS (JR 4 S) PHASE 1 - FIDDER A 250A - 250A NORMAL 23.03 ,No. Lapor Referensai :G5417101203750 | 2017-10-12 22:05 | 2017-10-12 22:04 | 2017-10-12 22:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203794 | BU.ANA | JL.SWADAYA PEDONGKELAN BELAKANG RT 25/16 KEL.KAPUK CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085717537256 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 315A PHASA 3 JUR A PUTUS (TG 62 G) NORMAL JAM 23:10 ,No. Lapor Referensai :G5417101203681 | 2017-10-12 22:05 | 2017-10-12 22:05 | 2017-10-12 22:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203802 | IBU LIA | TELOK GONG JL N GG MAZDA NO.25 RT.11/9 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 0216620560 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER G DARINGARDU B99A PUTUS ,No. Lapor Referensai :G5317101202376 | 2017-10-12 22:08 | 2017-10-12 22:04 | 2017-10-12 22:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203805 | BU.TELI | JL.PALA DUA NO.11 KEL.KEDOYA SELATAN KEC.KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 087886410015 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 22:09 | 2017-10-12 22:09 | 2017-10-12 22:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203806 | BP GUSTAM | JL MAZDA 3 NO 8A RT 10/09 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT PASAR TELUGUNG RAYA/BELAKANG SUPERINDO) | POSKO KAPUK | 085311760816 | BEBERAPA RUMAH PADAM TERKAIT G5417101203429. SETEMPAT ADA BAYI | ZIK TR NH 300A PHASE 2 FIDER G DARINGARDU B99A PUTUS ,No. Lapor Referensai :G5317101202376 | 2017-10-12 22:09 | 2017-10-12 22:04 | 2017-10-12 22:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203810 | BP JIMI | JL PALAPA 3 NO 24 KEL. KEDOYA SELATAN KEC. KEBON JERUK KOTA JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 087776408151 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 22:10 | 2017-10-12 22:09 | 2017-10-12 22:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203817 | BP PURWADI | KP SALO RT 5/4 NO 98 KEL KEMBANGAN UTARA JAKBAR DEKAT PASAR KEMIRI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081213664098 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 400A PHASA 1 JUR B PUTUS (DK 1 AS) NORMAL JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5417101203713 | 2017-10-12 22:13 | 2017-10-12 22:12 | 2017-10-12 22:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:13
G5417101203826 | IBU WIDODO | JL TUGU 2A NO 46 KEL. JATI WARINGIN RT 01 RW 10 KEL. JATI CEMPAKA KEC PDK GEDE KOTA BEKASI JAWA BARAT. | POSKO PONDOK GEDE | 0218463718 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS (JR 4 S) PHASE 1 - FIDDER A 250A - 250A NORMAL 23.03 ,No. Lapor Referensai :G5417101203750 | 2017-10-12 22:17 | 2017-10-12 22:17 | 2017-10-12 22:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203829 | BP DEDE | KP SAWAHG KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN UTARA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087888687856 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 400A PHASA 1 JUR B PUTUS (DK 1 AS) NORMAL JAM 23:00 ,No. Lapor Referensai :G5417101203713 | 2017-10-12 22:18 | 2017-10-12 22:17 | 2017-10-12 22:21 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:03:15
G5417101203853 | IBU SITI | JL PESING BENDUNGAN RT 11/6 NO 32 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08999023369 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a lost kontak phasa 3 fedder D selesai di perbaiki | 2017-10-12 22:25 | 2017-10-12 22:24 | 2017-10-12 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:38
G5417101203856 | IBU ANISA | JL NIPAH 7 NO 7 RT 09/01 KEL. PETOGOGAN KEC. KEBAYORAN BARU JAKSEL. | POSKO MAMPANG | 081286867741 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 200A fider c fhase 1 dari gardu kb 85 selesai di ganti dengan nh fhuse 250a ,No. Lapor Referensai :G5417101203837 | 2017-10-12 22:25 | 2017-10-12 22:24 | 2017-10-12 22:38 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:12:12
G5417101203865 | IBU LATIFAH | JL KEDOYA RAYA GG ASEM RT 006 RW 06 NO 39 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AR RIYADUTTAQWA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081219590514 | 5 RUMAH PADAM | nh fuse 250a lost kontak phasa 3 fedder D selesai di perbaiki | 2017-10-12 22:29 | 2017-10-12 22:26 | 2017-10-12 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:30
G5417101203866 | IBU TIA | DEPAG JL PALAPA 3 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 085781838880 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 22:29 | 2017-10-12 22:27 | 2017-10-12 22:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203881 | BP AKBAR | JL TUGU RT1/10 NO 80 KEL JATICEMPAKA KEC PONDOK GEDE ACUAN LOKASI : MCD JATI WARINGIN | POSKO PONDOK GEDE | 081932851991 | 4 RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS (JR 4 S) PHASE 1 - FIDDER A 250A - 250A NORMAL 23.03 ,No. Lapor Referensai :G5417101203750 | 2017-10-12 22:33 | 2017-10-12 22:32 | 2017-10-12 22:33 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101203891 | BP GUSTI | JL MASDA 2 RT 3 RW 9 KEL PENJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0215869005 | BANYAK RUMAH PADAM | setempat terkait ZIK TR NH 300A phase 2 fider F dari gardu B 99A | 2017-10-12 22:39 | 2017-10-12 22:38 | 2017-10-12 22:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:47
G5417101203928 | BP UDIN | JL BASMOL RAYA GANG MELATI 2 RT 002/006 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081586227065 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ckg 162 nh fius putus pase 1 jurusan c 250 A | 2017-10-12 23:45 | 2017-10-12 23:44 | 2017-10-13 00:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:48
G5417101203933 | BP ALAMSYAH | KP. BASMOL GG MELATI 2 RT 2/6 NO 27E KEL KEMBANGAN UTARA, KEC KEMBANGAN UTARA JAKBAR (DEKAT LAPANGAN BIMPOR) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081298043804 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 JUR C PUTUS (CKG 62) NORMAL JAM 00:15 ,No. Lapor Referensai :G5417101203928 | 2017-10-12 23:47 | 2017-10-12 23:46 | 2017-10-12 23:50 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:25
G5417101300009 | BP REZA | JALAN BASMOL RAYA RT 2 RW 6 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT > DEKAT LAP BINPOR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087775696662 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 JUR C PUTUS (CKG 62) NORMAL JAM 00:15 ,No. Lapor Referensai :G5417101203928 | 2017-10-13 00:05 | 2017-10-13 00:05 | 2017-10-13 00:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:27
G5417101300041 | BP STEVEN | TAMAN SURYA 3 BLK G1 RT 05 RW 18 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERS JAK-BAR | POSKO KALIDERES | 081995356138 | MOHON PENANGANAN SEGERA GARDU MENGELUARKAN ASAP (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | DI CEK GRUNG PLAT + NH FUSE FASE 1 JURUSAN C HANCUR GARDU KDR 138 DI TOLONG DENGAN 1 BH GROUND PLAT+NH FUSE 400 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA | 2017-10-13 00:29 | 2017-10-13 00:28 | 2017-10-13 01:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:18
G5417101300066 | IBU LEA | TAMAN SURYA 3 BLOK G3 NO 19 KEL KALIDERES KEC PEGADUNGAN JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0818932222 | PADAM BEBERAPA RUMAH | DI CEK GRUNG PLAT + NH FUSE FASE 1 JURUSAN C HANCUR GARDU KDR 138 DI TOLONG DENGAN 1 BH GROUND PLAT+NH FUSE 400 A NORMAL, UNTUK TAB DERES 3 TDK ADA ,No. Lapor Referensai :G5417101300041 | 2017-10-13 00:44 | 2017-10-13 00:43 | 2017-10-13 00:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300124 | BP ANGGA | JL GIMSAMPRENG RT 7 RW 3 KEL KEBON JERUK JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 082213211188 | 9 RUMAH PADAM | nh 250A phasa 1 fider C phasa 2 fider C phasa 3 fidet ac putus selesai dotolong nh 250A sp80 | 2017-10-13 01:26 | 2017-10-13 01:25 | 2017-10-13 02:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:27
G5417101300129 | IBU NAUDRI | PR KEBON JERUK BARU BLOK A 10 NO.3 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08159910383 | BANYAK RUMAH PADAM | nh 250A phasa 1 fider C phasa 2 fider C phasa 3 fidet ac putus selesai dotolong nh 250A sp80 ,No. Lapor Referensai :G5417101300124 | 2017-10-13 01:30 | 2017-10-13 01:26 | 2017-10-13 01:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300144 | BPK HERU | PERUM KEBON JERUK BARU BLOK A11 NO.6 DAN 5 RT 012/003 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKBAR. ACUAN : DEKAT SEKOLAH SDN 06/07 | POSKO KEBON JERUK | 08561457366 | 2 RUMAH PADAM | nh 250A phasa 1 fider C phasa 2 fider C phasa 3 fidet ac putus selesai dotolong nh 250A sp80 ,No. Lapor Referensai :G5417101300124 | 2017-10-13 01:44 | 2017-10-13 01:40 | 2017-10-13 01:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300180 | IBU DITA | JL GADING RAYA RT2 RW13 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULOGADUNG JAKTIM | POSKO RAWAMANGUN | 081398873101 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus di gardu k 92A phase 1 fider B selesai di ganti baru nh fuse 300A H-U=R,230 S,130 T,136 N,80 ,No. Lapor Referensai :G5417101300145 | 2017-10-13 02:30 | 2017-10-13 02:29 | 2017-10-13 02:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300183 | IBU SITA | PERUM KEBON JERUK BARU BLOK A2 NO.14 RT 12/3 KEL / KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT KEL KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 0215321685 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 4.400 VA) | nh 250A phasa 1 fider C phasa 2 fider C phasa 3 fidet ac putus selesai dotolong nh 250A sp80 ,No. Lapor Referensai :G5417101300124 | 2017-10-13 02:33 | 2017-10-13 02:32 | 2017-10-13 02:33 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN PTL NORMAL CC.54.RENDI_JULI 0215321685 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300185 | IBU ANGGI | JL PAPANGGO 2A RT 03/03 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIOK | POSKO SUNTER | 081383136853 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus phasa 3 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 250a dari pk 168 ,No. Lapor Referensai :G5517101300033 | 2017-10-13 02:36 | 2017-10-13 02:35 | 2017-10-13 02:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417101300391 | BP EDWARD | SEKOLAH SANTO LEO, JL KOSAMBI SELATAN RAYA NO 1 PERUM KOSAMBI BARU KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ( SEBERANG INDOMARET DAN SEBELAH GEREJA MATIAS RASUL) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215457223 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM | Dicek setempat Nh fuse putus di boxct Amr.phase 1 :80a s/ditolong Nh yg sama 80a normal. TG 388 | 2017-10-13 07:54 | 2017-10-13 07:52 | 2017-10-13 08:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:36
G5517101000082 | BP SALIA PATI | JL RAYA CAKUNG CELINGCING SEMPER TIMUR JAKARTA UTARA NO - LOKASI KANTOR PELAYANAN KIR MOBIL CELINGCING DAN GARDU CK108 | POSKO MARUNDA | 081286316644 | 1 KANTOR PADAM | nh fuse 250a putus | 2017-10-10 07:08 | 2017-10-10 07:06 | 2017-10-10 07:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:39
G5517101000111 | IBU RINI | JL PULO RAYA 8 NO 11 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN. | POSKO MAMPANG | 0217250151 | BEBERAPA RUMAH PADAM.MOHON PENANGANAN SEGERA ATAS INFO PELANGGAN MENDENGAR SUARA LEDAKAN DI ALAMAT TERSEBUT. | nh pius putus pas 1 pider b 250a selesai di ganti baru dari gardu kb 85 | 2017-10-10 07:42 | 2017-10-10 07:40 | 2017-10-10 09:07 | 1 | MOHON TINDAKLANJUT DAN PENYELESAINNYA, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 10/10/2017 PUKUL 09.42 WITA. PEMBUAT : CC.23.IRMA | Selesai | 0 01:24:24
G5517101000218 | BP HASAN | JL.PETERNAKAN II MANGGA UBI KAV.76 KAPUK CENGKARENG LOKASI :TEPAT PADA GUDANG PD SUMBER LOGAM, DISEBERANG GUDANG MARGA | POSKO KAPUK | 02154360636 | 1 GUDANG VOLTAGE TIDAK STABIL. | nh fuse 250A pts grdu mk 243 ,No. Lapor Referensai :G5417101000267 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 08:56 | 2017-10-10 09:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:39
G5517101000229 | IBU LIS | JL PULO RAYA 4 NO 2 KEL PETOGOKAN KEC KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0217200162 | BANYAK RUMAH PADAM | kabel jtr beradu di tiang mengakibatkan nh fuse fase1 dan 3 di gardu putus 250a | 2017-10-10 09:10 | 2017-10-10 09:08 | 2017-10-10 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:02
G5517101000330 | BP HANAPI | MADRASAH PEMBANGUNAN. JL IBNU TAIMIYAH IV PISANGAN CIPUTAT TIMUR TANGERANG LOKASI : TEPATNYA MADRASAH PEMBANGUNAN TLP. 0217401143 | POSKO CIPUTAT | 0217402172 | 2 APP 1 PHASA PADAM. DENGAN ID PEL : 543700243438, 543200516875 | nh fuse 250 amper feder B pasa1 putus digardu cp 192 | 2017-10-10 10:28 | 2017-10-10 10:25 | 2017-10-10 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:52
G5517101000461 | BU ERNA | JL. DR SEMERU V RT6/RW9 NO.29 KEL GEROGOL KEC GEROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085716169494 | BANYAK RUMAH PADAM | GARDU TG 34A Q3 FEDER F NH 250A PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU (DURASI SALAM PETUGAS MANUVER PENYULANG DURIAN TERLEBIH DAHULU JADWAL GAMBIR)#AGUS G - ADIH S ,No. Lapor Referensai :G5317101000560 | 2017-10-10 11:59 | 2017-10-10 11:57 | 2017-10-10 12:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:40
G5517101000462 | BP JHON | JL RC VETERAN NO.10-10 BINTARO PESANGGRAHAN. LOKASI: DISAMPING BANK BCA, DIDEPAN PIZZAHUT | POSKO BINTARO | 081210768158 | 3 PHASA PADAM. | NH FUSE 315A PHASA 3 FIDER C PUTUS SELESAI DIGANTI DARI GARDU BT1P ,No. Lapor Referensai :G5117101000779 | 2017-10-10 12:00 | 2017-10-10 11:58 | 2017-10-10 12:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:16:52
G5517101000907 | BP ZAINURI | JL BOTIN RT 1 RW 4 CIPAYUNG JAKTIM. LOKASI: DEKAT KANTOR RW | POSKO CIRACAS | 08128315035 | 3 RUMAH PADAM PTL SERING PADAM MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI | NH fuse TR putus 250A Fedr B phasa R diganti baru HU 215A dari Gardu GD 58 C | 2017-10-10 18:36 | 2017-10-10 18:32 | 2017-10-10 20:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:22
G5517101000919 | BP HABIB | JL LOROTAN II RT.4 RW.4 KEL LOROTAN KEC CILINCING JAKARTA UTARA. LOKASI : DEKAT SEKOLAH AUTONIA 14 | POSKO PONDOK UNGU | 081315886448 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse3ooa ptus gardu ck109 ,No. Lapor Referensai :G5117101001867 | 2017-10-10 18:52 | 2017-10-10 18:47 | 2017-10-10 19:45 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:52:23
G5517101001033 | BP ICU | JL MAKMUR RT 8 RW 02 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR LOKASI : DI SEBERANG GRAHA CIJANTUNG ATAU DI BELAKANG KOMPLEK BLK | POSKO CIRACAS | 02187785123 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr putus 250A feder G phasa S diganti baru hu 179A dari gardu E 88 | 2017-10-10 20:58 | 2017-10-10 20:57 | 2017-10-10 21:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:16
G5517101001036 | BP DANIL | JL H JUSIN RT 13 RW 1 NO 1 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS KAB JAKARTA TIMUR LOKASI: DEKAT BLK | POSKO CIRACAS | 085280396875 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr putus 250A feder G phasa S diganti baru hu 179A dari gardu E 88 ,No. Lapor Referensai :G5517101001033 | 2017-10-10 21:02 | 2017-10-10 20:57 | 2017-10-10 21:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101100087 | BP YASIR | KK POLRI PENGADEGAN BLOK O NO.26 KEL /KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN LOKASI : DEKAT REL KERETA | POSKO PASAR MINGGU | 081284811153 | 1 RUMAH PADAM. | nh fuse 250A putus, diganti baru 300A hu : 285A PM 85B ,No. Lapor Referensai :G5117101100203 | 2017-10-11 06:32 | 2017-10-11 06:24 | 2017-10-11 07:20 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:48:55
G5517101100277 | BP KHAIRUL | JL MUSOLA DARUSADA NO 14 RT 01 RW 04 ,LOKASI:DEKAT BUKIT MODEREN | POSKO CIPUTAT | 02174712650 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE PHASA 1 FIDER B 300 A PUTUS DARI GARDU CN 62 SELESAI DIGANTI BARU NH FUSE 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101100546 | 2017-10-11 09:14 | 2017-10-11 09:10 | 2017-10-11 09:59 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:45:10
G5517101100297 | IBU KEKE | JL PEGANGSAAN 2 NO 138 KEL. PEGANGSAAN KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA, LOKASI DI STUDIO PPS | POSKO SUNTER | 082122579962 | 1 PHASA PADAM ATAS INFO PELANGGAN TERDENGAR SUARA LEDAKAN | nh fuse 2 fase putus feeder e akibat jtr dibok app beradu | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 09:26 | 2017-10-11 11:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:55
G5517101100318 | BP FERRY | JL KARTINI RAYA NO 57 RUKO GRAND KARTINI KL KARTINI KC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT. LOKASI : HAPPY PUPPY KARAOKE | POSKO GUNUNG SAHARI | 082111357667 | 1 BANGUNAN SERING PADAM. ID PEL : (PELANGGAN TIDAK MENGETAHUI) INFO PELANGGAN, PETUGAS SUDAH PERNAH MELAKUKAN PENGECEKAN KELOKASI DAN DI INFORMASIKAN SALAH SATU KOMPONEN PADA GARDU MENGALAMI GANGGUAN DAN SEMPAT MENGELUARKAN PERCIKAN API. INFO PETUGAS APABILA MELAKUKAN PERBAIKAN HARUS DILAKUKAN PEMADAMAN MENYELURUH, NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN | nh 250A phase 1 putus | 2017-10-11 09:49 | 2017-10-11 09:39 | 2017-10-11 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:42
G5517101100344 | BP ULFA | JL CIKINI RAYA NO 70 KEL CIKINI KEC MENTENG JAKPUS | POSKO MENTENG | 0213100290 | BANYAK RUMAH PADAM | ground plat 250 A phasa 1terbakar selesai diganti baru +NH fuse 80 A#541102229074/53000# ruhyat/ihing( joko/hendra) ,No. Lapor Referensai :G5417101100553 | 2017-10-11 10:09 | 2017-10-11 10:08 | 2017-10-11 10:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101100370 | BP BENI | JL. KARANGAYAR RAYA KOMPLEK KARANGANYAR PERMAI 55 BLOK A NO 23 - 26 KEL KARANGANYAR KEC SAWAH BESAR JAKARTA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081290574198 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh 250A phase 1 putus ,No. Lapor Referensai :G5517101100318 | 2017-10-11 10:23 | 2017-10-11 10:19 | 2017-10-11 10:24 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI UNIT TERKAIT. CC.54.NINIK_TGL 11/10/2017_B0TISSX_081290574198 | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:57
G5517101100535 | IBU AINI | JL. RUKORAHARJA KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN LOKASI : PADA KANTOR LOGISTIK NINJA EKSPRESS | POSKO PONDOK INDAH | 083894981152 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fius putus di gardu pp86 pase 2 fider b | 2017-10-11 12:22 | 2017-10-11 12:20 | 2017-10-11 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:18
G5517101100573 | BP JOKO | JL. BERLIAN I NO 24 A KEL CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 08567118303 | 2 PHASE PADAM | berikut nh fuse 250A putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101101426 | 2017-10-11 13:04 | 2017-10-11 13:01 | 2017-10-11 13:05 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:00
G5517101100625 | BP IRGI | JL H ANWAR RT 14 RW 02 NO 65 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK LOKASI: DEKAT DGN MASJID AL ANWAR | POSKO CINERE | 085883197422 | 5 RUMAH PADAM | berikut nh fuse 250A putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101101426 | 2017-10-11 13:34 | 2017-10-11 13:33 | 2017-10-11 13:36 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:50
G5517101100671 | IBU CATHERIN | JL. PLUIT KARANG UTARA BLOK A3U NO. 147 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN . LOKASI : PELABUHAN MUARA ANGKE | POSKO BANDENGAN | 0216604579 | 1 PHASA PADAM | nh fuse phase 2/a 250a putus dari gardu mk 32. s/diganti 250a | 2017-10-11 14:05 | 2017-10-11 14:03 | 2017-10-11 17:27 | 0 |  | Selesai | 0 03:22:24
G5517101100675 | IBU DINI | JL INTAN DALAM RT 12 RW 2 KEL CILANDAK KEC CILANDAK JAKSEL. LOKASI : DEKAT DENGAN R PETRA INTAN | POSKO CINERE | 081399469422 | BEBERAPA RUMAH PADAM | berikut nh fuse 250A putus , selesai di ganti baru dengan nh fuse 250A gardu TD 58 feeder B phasa 1 trafo 1 ,No. Lapor Referensai :G5417101101426 | 2017-10-11 14:11 | 2017-10-11 14:10 | 2017-10-11 14:12 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:11
G5517101101053 | BP YACOBUS | JL MAZDA 2 NO 1F RT 10/9 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. LOKASI: BELAKANG SUPERINDO TELUKGONG | POSKO KAPUK | 081218150162 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus fase 3 fider c, B 99 A ,No. Lapor Referensai :G1217101100733 | 2017-10-11 19:12 | 2017-10-11 19:11 | 2017-10-11 19:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:18
G5517101101104 | BP EKO SUTOPO | KP KALIMATI RT 03 RW 06 NO 15B KEL KEDONG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT LOKASI : DEKAT KANTOR POS ATAU DEKAT SMP 132 | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085103264977 | 1 RUMAH PADAM | nh fiuse 400A phase 2 jurusan d putus | 2017-10-11 19:44 | 2017-10-11 19:42 | 2017-10-11 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:28
G5517101101107 | IBU TRI | JL BUNGA RAMPE 5 NO.336 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0218622692 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse 1x300a kd 44n q2 jur b putus slesai | 2017-10-11 19:45 | 2017-10-11 19:44 | 2017-10-11 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:53
G5517101101143 | IBU LITA | JL KEBON JERUK RAYA NO 10 H RT 01 /13 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0816710440 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FASE 3 FIDER A 300A DI GANTI BARU KJ 327 NORMAL JAM 21.05 ,No. Lapor Referensai :G5417101103370 | 2017-10-11 20:16 | 2017-10-11 20:13 | 2017-10-11 20:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101101185 | BP HASADIN | JL LEMBANG BLOK D 1 NO.9 PURI CINERE LOKASI: TIDAK ACUAN | POSKO CINERE | 081310666533 | 1 RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 20:59 | 2017-10-11 21:02 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:24
G5517101101199 | BP ARMAN | JL LEMBAH PINUS BLOK E1 NO 21 CINERE LOKASI: DIBELAKANG RS PURI CINERE | POSKO CINERE | 087877177781 | 1 RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:08 | 2017-10-11 21:06 | 2017-10-11 21:11 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:42
G5517101101209 | BP HORASMAN SIREGAR | PR PURI CINERE, JL LEMBANG 3 BLOK D2 NO 6, RT 05/05 KEL PANGKALAN JATI, KEC CINERE. | POSKO CINERE | 0217531808 | 3 RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:17 | 2017-10-11 21:14 | 2017-10-11 21:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101101223 | IBU MUTIA | JL MELATI RAYA PR TAMAN KEDAWUNG CIPUTAT TANGERANG SELATAN BLOK B7 NO 1A. LOKASI: DEKAT MASJID TAMAN KEDAWUNG | POSKO PAMULANG | 0217429386 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A fase 1 fider B selesai diganti baru nh 300A HU 207 A setempat normal kembali ,No. Lapor Referensai :G5417101103739 | 2017-10-11 21:24 | 2017-10-11 21:23 | 2017-10-11 21:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:11
G5517101101247 | BP NARA | PERUM PURI CINERE JL LEMBANG 2 BLOK C 2 NO 12 A KEL PANGKALAN JATI LAMA KEC LIMO DEPOK. | POSKO CINERE | 0811199748 | BANYAK RUMAH PADAM | Berikut, ground plat 400A terbakar + nh fuse 300 A putus fider D phase 3 selesai di ganti baru dengan ground plat 400A dan NH fuse 300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102009 | 2017-10-11 21:52 | 2017-10-11 21:48 | 2017-10-11 21:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:55
G5517101101286 | BP RIKI | RUSUN BUMI CENGKARENG INDAH BLOK MELATI 6 LANTAI 4 NO 5 KEC CENGKARENG KEL CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081296254017 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PHASA 2 JUR F PUTUS (TA 101) ,No. Lapor Referensai :G5317101102252 | 2017-10-11 22:44 | 2017-10-11 22:42 | 2017-10-11 22:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101101292 | BP SOPANUDIN | KP BARU RT10/08 NO 90 KEL CAKUNG BARAT | POSKO PONDOK UNGU | 089693776535 | 1 RUMAH PADAM | nh fuse putus 300A pase 3 fider d(gardu kg 236) ,No. Lapor Referensai :G5417101104067 | 2017-10-11 22:58 | 2017-10-11 22:58 | 2017-10-11 23:16 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:18:22
G5517101200007 | BP IRAWAN | JL CAMAR INDAH 6 NO 12 RT06/06 KEL KAPUK MUARA LOKASI DEKAT DENGAN INDO MOBIL | POSKO KAPUK | 08123232621 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 25 A DALAM BOX PHB PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 25A YG BARU | 2017-10-12 00:31 | 2017-10-12 00:27 | 2017-10-12 01:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:32
G5517101200019 | IBU RINI | JL BUNGA RAMPAI 4 GG 6 NO 286 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0218609060 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse rusak 1x300A Phasa 3 jrusan B digardu kd 44 N, selesai di ganti baru 1x300A ,No. Lapor Referensai :G5217101102324 | 2017-10-12 01:42 | 2017-10-12 01:40 | 2017-10-12 01:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101200025 | IBU SUWANTI | PR. CITRA GARDEN III BLOK C-4 NO. 20 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES, JAKBAR | POSKO KALIDERES | 081287057892 | BEBERAPA RUMAH PADAM | FUSE BC PUTUS PASA 2 JURUSAN C DINORMALKAN DGN NH FUSE 315A GARDU BC `191 NORMAL ,No. Lapor Referensai :G5417101200169 | 2017-10-12 03:44 | 2017-10-12 03:43 | 2017-10-12 03:49 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:05:14
G5517101200035 | BP GITA | DERMAGA BARU I DEKAT KLENDER | POSKO KALIMALANG | 081210208085 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse putus 1x300 a jurusan d fase 3 darigardu kd132 selesai diganti dengan nh fuse 1x 300a jurusan d fase 3 dari gardu kd132,hasil ukur sementara 119 a ,No. Lapor Referensai :G5417101200180 | 2017-10-12 05:02 | 2017-10-12 05:02 | 2017-10-12 05:08 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:26
G5517101200052 | BP SIGIT | PR BUMI PALAPA JAGA SETIA BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 085100098517 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse tr | 2017-10-12 05:44 | 2017-10-12 05:43 | 2017-10-12 08:01 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, MOHON DITANGANI , CC.55.octARIANI | Selesai | 0 02:17:08
G5517101200070 | IBU API | JL MESJID DARUSALAM GG LANGGAR 3D KEL KEDAUNG PAMULANG TANGERANG SELATAN. | POSKO PAMULANG | 085966651285 | 3 RUMAH PADAM | NH FUSE 300A F.B / Q.3 PUTUS GARDU : TD 23Q ,No. Lapor Referensai :G5217101200075 | 2017-10-12 06:15 | 2017-10-12 06:13 | 2017-10-12 06:22 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:06:33
G5517101200103 | IBU LIANA | JL SEMANGKA 1 NO 7 RT 015 RW RW 02 KEL JATI PULO KEC PALMERAH JAKARTA BARAT LOKASI : - | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081319733022 | 1 RUMAH PADAM. ATAS INFO PELANGGAN PTL DILOKASI PERSIL SERING PADAM. | NH FUSE TR Q3 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI NH 250 A DARI GARDU D 310 #KHAERUDIN - MUSTOFA# | 2017-10-12 06:53 | 2017-10-12 06:51 | 2017-10-12 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:49
G5517101200208 | BP MALIK | JL PEDONGKELAN KP PEDONGKELAN RT 9/13 KEL KAPUK KEC CENGKARENG LOKASI : TEPAT INDOMARET | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08568322001 | 1 TOKO PADAM | nh pause Pase 1jur b putus | 2017-10-12 08:23 | 2017-10-12 08:21 | 2017-10-12 09:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:47
G5517101200427 | IBU AI | JL KETAPANG BARU 2 NO 23 RT 9 RW 3 KEL KEBON KOSONG KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214255027 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus pase 3pider A trafo 1 dari gardu s21bn,selesai diganti baru pakai nh fuse 250a,hasil ukur R135a S170a T155a N 34a | 2017-10-12 10:58 | 2017-10-12 10:56 | 2017-10-12 11:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:20
G5517101200637 | IBU WILI | JL HARUM MANIAS NO 50 RT 04 RW 02 KEL MANGGA BESAR KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT LOKASI : DI BELAKANG GELODOG PLASA | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129417950 | 1 RUMAH PADAM. | ab 4 c nh 250 a ph 2 fd d putus ,No. Lapor Referensai :G5417101201388 | 2017-10-12 13:22 | 2017-10-12 13:19 | 2017-10-12 13:26 | 2 | CC.53.NOVITA PELANGGAN INGIN MENGETAHUI SAMPAI KAPAN PEMADAMANNYA. | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:07
G5517101200929 | BP ASEP | JL. RAWA LELE RT09 RW10 NO.177 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 081298823272 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse fase 3 jurusan c putus dari gardu bc 189 nh 315a | 2017-10-12 17:47 | 2017-10-12 17:46 | 2017-10-12 18:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:37
G5517101200958 | BP ABDUL | RT 04 RW 03 KAMPUNG BELAKANG KEC KALI DERES JAKARTA | POSKO KALIDERES | 081319082246 | BANYAK RUMAH PADAM | nh fuse fase 3 jurusan c putus dari gardu bc 189 nh 315a ,No. Lapor Referensai :G5517101200929 | 2017-10-12 18:04 | 2017-10-12 18:03 | 2017-10-12 18:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:15:09
G5517101201049 | IBU NINA | JL KECUBUNG RAYA BLOK FF NO 3 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN. LOKASI: DEKAT TANAH TINGAL | POSKO PAMULANG | 0217413054 | 2 KWH METER PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 18:53 | 2017-10-12 18:52 | 2017-10-12 18:54 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:45
G5517101201053 | BP MULYADI | JL. MUTIARA IV NO 19 RT 2 RW 4 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT BANTEN | POSKO PAMULANG | 08161951785 | 5 RUMAH PADAM | Feeder D phasa 1 NH Fuse 300A putus di ganti baru 300A HU 173A. Gardu CP36A ,No. Lapor Referensai :G5417101202916 | 2017-10-12 18:54 | 2017-10-12 18:52 | 2017-10-12 18:56 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:01:30
G5517101201126 | BP H ABDUL KODIR | KP MELATA 4 BANDAN NO 23 RT9/RW6 KEL ROROTAN CLINGCING KEC CLINGCING JAKARTA UTARA LOKASI : DEKAT MASJID AL MUJAHIDIN | POSKO PONDOK UNGU | 081316616909 | BANYAK RUMAH PADAM | gronud plat 400A terbakar selesai di ganti baru + nh fuse 300A ganti nh fuse 300A pider B phasa 3 gardu CK.44B hu: 244-220-250 n.51 ,No. Lapor Referensai :G3217101200705 | 2017-10-12 19:38 | 2017-10-12 19:35 | 2017-10-12 19:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:56
G5517101201182 | IBU ASTRID | JL SETIA BUDI GANG PINANG RT 1 RW 3 PAMULANG TIMUR TANGGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 0895613296167 | BANYAK RUMAH PADAM | NH FUSE 300A FEEDER C PHASE 3 PUTUS, SELESAI DIGANTI BARU 300A ,No. Lapor Referensai :G5417101203398 | 2017-10-12 20:30 | 2017-10-12 20:29 | 2017-10-12 20:30 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101201194 | IBU ROSA / IBU CRISTINA | JL PALAPA 3 NO 44 KOMPLEK DEPARTEMEN AGAMA KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBONJERUK JAKARTA | POSKO KEBON JERUK | 081297043811 | BANYAK RUMAH PADAM | kj 48 nh fase 3 fider f 300a di ganti baru ,No. Lapor Referensai :G5117101202501 | 2017-10-12 20:42 | 2017-10-12 20:42 | 2017-10-12 20:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5517101300015 | BP TEGAR | JL DAAN MOGOT PR GREEN MANSION BLOK GP 3 NO 6 KEL KEDAUNG KALI ANGKE LOKASI : UJUNG JL PANJANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08111226786 | 1 RUMAH PADAM | di cek nh fius 63 A putus | 2017-10-13 00:42 | 2017-10-13 00:40 | 2017-10-13 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:11
G5517101300033 | BP FAUZI | JL PAPANGGO 2A RT 3 RW 3 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA LOKASI : SEBELAH GANG PUSKESMAS BARU PAPANGGO | POSKO SUNTER | 085920743022 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus phasa 3 feeder D, selesai diganti baru nh fuse 250a dari pk 168 | 2017-10-13 01:33 | 2017-10-13 01:31 | 2017-10-13 02:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:04
G5517101300051 | BP ALEX | PR PELUIT KARANG TIMUR BLOK L 9 NO 12 KEL PELUIT PENJARINGAN LOKASI: DEKAT SANDI MAS | POSKO BANDENGAN | 08170010200 | 1 RUMAH PADAM NYALA | nh fuse 250 a phase 1/a putus s/ di ganti nh fuse 250 a (b 305) | 2017-10-13 04:26 | 2017-10-13 04:23 | 2017-10-13 05:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:28
G1217101000151 | BP YANTO | JL. PULO MAS BARAT 1 NO. 22 KEL. PULO MAS KEC.KAYU PUTIH ACUAN : MASUK DARI WADUK RIA RIO JL PENGADILAN KODE POS 13210 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08128218858 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | ib/ /bt | 2017-10-10 08:45 | 2017-10-10 08:33 | 2017-10-10 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:30
G1217101000693 | IBU NANI WAHYUNI | JL KERAMAT I RT1 RW2 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA,JAKARTA ACUAN : DI DEPAN APARTEMEN PAKUBUONO | POSKO BULUNGAN | 02172791080 | BEBERAPA RUMAH PADAM | sr terbakar , akibat pohon tumbang 10 rumah padam | 2017-10-10 21:24 | 2017-10-10 19:01 | 2017-10-10 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:08
G1217101000830 | BP ERDAN | JL PENJERNIHAN 2 KOMP TAM LAMA KEC PENJOMPONGAN KEL BENHIL JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT MASJID NURUL YAKIM | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081210475027 | 1 RUMAH PADAM (R2T/ 4400 VA) | INFO PELANGGAN AGAR DI TANGANI PADA BESOK PAGI 11/10/17 PUKUL 09:00 WIB/DIPASTIKAN DI HUB KEMBALI SETEMPAT MINTA BSK PAGI DIKARENAKAN RMH KOSONG/AKAN MENGHUB CALL CENTER KEMBALI | 2017-10-10 23:26 | 2017-10-10 23:11 | 2017-10-10 23:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:23
G1217101100096 | BP YONO | SMA N 104 JL H TAIMAN BARAT KEL GEDOMG PSR REBO ACUAN: DIBELAKANG PABRIK SUSU BENDERA | POSKO CONDET | 0218408247 | APP MENGELUARKAN ASAP (S2 / 3500 VA) | ib | 2017-10-11 06:38 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-11 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:52
G1217101100803 | BP LAMINO | JL MANDALA SELATAN NO 49 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT GEREJA PUK / BELAKANG SEKOLAH SAMARIA) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215681247 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | SETEMPAT KERUSAKAN INTALASI PELANGGAN IB/BT#KHAIRUDIN - MUSTOFA# | 2017-10-11 20:00 | 2017-10-11 16:30 | 2017-10-11 22:59 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI CC.51.ROYKHANI | Selesai | 0 02:58:42
G1217101200387 | IBU HEFRI | KOMPLEK KODAM JAYA CILILITAN RUSUN A NO. 208 KEL. CILILITAN KEC.KERAMAT JATI ACUAN : DEKAT MANDIRI TASPEN DEWI SARTIKA | POSKO CONDET | 082227346874 | 1 RUMAH PADAM | ib | 2017-10-12 11:26 | 2017-10-12 02:00 | 2017-10-12 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:59
G1417101000214 | BP RUBI | KOMPLEK EMERALD VIEW BLOK D1 NO.10 KEL.PARIGI KEC.PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI DISAMPING HERO | POSKO BINTARO | 02174861708 | 1 RUMAH PADAM | setempat ib | 2017-10-10 10:01 | 2017-10-10 09:55 | 2017-10-10 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:08
G1417101100192 | IBU MEGA TRI | LAPANGAN MONAS. KEC GAMBIR MEDAN MERDEKA BARAT KOTA JAKARTA. A.N ROYANI | POSKO MENTENG | 0212314444 | PTL MINTA DIPADAMKAN (PEMBONGKARAN ASET) | setempat sedang ada UGB Ex acara sabtu malam minggu lalu, rencana akan dibongkar hari ini info PTM Gambir. | 2017-10-11 09:49 | 2017-10-11 09:43 | 2017-10-11 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:46
G1417101100864 | BP DEO | KOMP PLN DURIAN 3 JL. BATANG AGAM NO.04 RT.10 RW.01 KEL. PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN DIBLAKANG KANTOR PLN | POSKO PASAR MINGGU | 082388488921 | 1 RUMAH PADAM (IB) | instalasi bangunan | 2017-10-11 21:07 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-11 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:39
G2317101000138 | IBU ATTHREE | JL. MARGA GUNA 1. RADIO DALAM NO.8A RT.0 RW.0 . KEC.KEBAYORAN KEL.GANDARIA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI: BANGUNAN BERUPA RUKO. | POSKO PONDOK INDAH | 08164859510 | 1 RUKO PADAM. (ID PEL: 543104794496 DAYA: R3 / 53000VA) | DI CEK IB | 2017-10-10 10:50 | 2017-10-10 10:41 | 2017-10-10 11:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:46
G2317101200058 | BP INDRA | CLUSTER EMERALD VIEW D20SEKTOR 9 BINTARO JAYA TANGERANG BELAKANG HERO EMERALD | POSKO BINTARO | 08112210101 | 1 RUMAH PADAM, DISPLAY APP METER NORMAL, NO METER 14203007365/R1T / 2200VA, SISA STROOM 486.77KWH | ib | 2017-10-12 06:33 | 2017-10-12 06:30 | 2017-10-12 07:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:04
G2317101200463 | BP EDWIN | PRM PERMATA HIJAU 2 BLOK I NO 17 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN ACUAN : - | POSKO BULUNGAN | 0811119608 | 3 PHASA. 1 PHASA PADAM. IDPEL 543103700832. DAYA R3 / 10600VA. | SETEMPAT DI CEK PETUGAS IB DI TINGGAL DI CLOSE SECARA MANUAL KARENA TAB LODING TERUS | 2017-10-12 20:53 | 2017-10-12 20:46 | 2017-10-12 21:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:30
G2317101300068 | BP ERI | DI "GEREJA HKI" RT4 RW2 NO 1 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 082160285689 | APP MTER MENGELUARKAN PERCIKAN API, PTL DIPADAMKAN | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-13 06:34 | 2017-10-13 06:33 | 2017-10-13 07:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:18
G3217101000026 | BP DENI | JL.MELAWAI PAS LAMPU MERAH MELAWAI KEL. KRAMAT PERAK KEC. KABAYORAN BARU KOTA JAKSEL | POSKO BULUNGAN | 081802220295 | KABEL KENDOR MENJUNTAI KE JALAN | dicek setempat kabel fiberhome icon | 2017-10-10 05:20 | 2017-10-10 05:18 | 2017-10-10 05:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:58
G5117101000217 | IBU ROCHANI | PR PONDOK BAHAR PERMAI BLOK K NO 19 RT11 RW5 KEL. PONDOK BAHAR ERMAI KEC. KARANG TENGAH. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02155703470 | MOHON BANTUAN LAYANAN. TGL 06/10/2017 PELANGGAN BERMAKSUD MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGGESERAN SR DIKARENAKAN SR TERSEBUT MENGHALANGI PEMBANGUNAN RUMAH TETANGGA PELANGGAN YANG AKAN DI RENOVASI MENJADI LEBIH TINGGI, DENGAN DATA-DATA SEBAGAI BERIKUT : ID PEL : 543102297509, CAPEL : PRASUDJI, NO KTP : 3971126109610003, NO TELP : 081283836065 DAN 02155703470. | Dicek setempat kabel sr membentang dirumah.sisi konsumen yg baru dibang.S/Ditolong normal.Dk 66 | 2017-10-10 07:05 | 2017-10-10 06:58 | 2017-10-10 08:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:31
G5117101100615 | IBU LIANA | JLN DURI KENCANA 13 NO 10 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215669564 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KABEL INSTALASI PELANGGAN DI CURI ( DI POTONG ) KONDISI PTL PADAM, PELANGGAN KHAWATIR ADANYA BAHAYA KEBAKARAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. TERIMA KASIH | ib di tinggal selesai di jelaskan | 2017-10-11 09:31 | 2017-10-11 09:11 | 2017-10-11 10:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:04
G5117101100750 | BP EDI ROSO | JLN PENYELESAIAN TOMANG 1 KAVLING DKI BLOK 37 NO. 543 KEL MERUYA KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT BELAKANG POSYANDU POS RW | POSKO KEBON JERUK | 081310608494 | 1 RUMAH PADAM ( PRABAYAR / LISTRIK PINTAR )/ LPB MUNCUL PERIKSA DAN GAMBAR TANGAN SEHINGGA TIDAK BISA ENTRY TOKEN | meteran periksa dibantu temper | 2017-10-11 10:48 | 2017-10-11 10:46 | 2017-10-11 13:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:19
G5117101101908 | BP HENDRA | JL. SERDANG BARU RAYA NO. 7A RT. 5/5 KEL. SUMUR BATU KEC. KEMAYORAN /DKT BAKMI PATUK | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214250064 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA DAN GAMBAR TANGAN (PTL TIDAK PADAM) | setempat timbul priksa + ib daya 1300va | 2017-10-11 18:07 | 2017-10-11 18:07 | 2017-10-11 18:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:34
G5117101101958 | BP SUREH | PR GADING KIRANA TIMUR BLOK.H3 NO.14 KEC.KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02162309000 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | ib rusak | 2017-10-11 18:21 | 2017-10-11 18:17 | 2017-10-11 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:49
G5117101102304 | BP ABU BAKAR | JL KEBON KACANG 1 NO 79 KEL KEBON KACANG KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT, ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL ANWAR | POSKO MENTENG | 0811990775 | ADA GANGGUAN ISTALASI BANGUNAN BAU HANGUS PTL DIPADAMKAN. | setempat ib/bt#541100681456/5500#sahrudin-ardiansyah | 2017-10-11 20:21 | 2017-10-11 20:14 | 2017-10-11 21:04 | 1 | INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CALL 20.44 CC.54.MADINAH | Selesai | 0 00:43:48
G5117101102354 | IBU DIAN | PR PURI BINTARO RESIDENCE BLOK.D NO.19 KEC.SARUA | POSKO PAMULANG | 081295247196 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-11 20:44 | 2017-10-11 20:41 | 2017-10-11 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:20
G5117101200964 | BP DIMAS | JL DANA KARYA 46 - RT-4 / RW-8 KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 08179196379 | 1 RUMAH PADAM NYALA (PASCABAYAR) | ib | 2017-10-12 12:14 | 2017-10-11 21:01 | 2017-10-12 14:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:59
G5117101201274 | IBU WANI | JL CAKRA SAKTI UJUNG RT 2 RW 8 NO 40 KEL LIMO KEC LIMO KOTA DEPOK / ANCER2: KOMPLEKS CAKRA MASUK NANTI TINGGAL MENCARI ALAMAT TSB, NANTI SELAIN DENGAN PELANGGAN BISA JUGA DENGAN BAPAK HAWAB, ATAU IBU HJ DAMAH | POSKO CINERE | 081286348141 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL SR KENDUR TERTIMPA POHON PISANG (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | kabel sr 2 x 16 kendor akibat ketiban pohon pisang.selesai di tarik kembali | 2017-10-12 14:05 | 2017-10-12 13:59 | 2017-10-12 16:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:00
G5117101201768 | BP SENO HADI | JL. MELATI 3 NO. 19 RT-1 RW-11 KEL. JATI WARNA KEC. JATI MELATI - BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 08129613701 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | ib | 2017-10-12 17:14 | 2017-10-12 13:11 | 2017-10-12 19:04 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI TERIMA KASIH CC 51 DEWI. | Selesai | 0 01:50:22
G5117101202620 | BP UUS | JL TEBET BARAT DALAM 7 NO 4 KEL TEBET BARAT KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02122323200 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PADAM 1 RUMAH (PADAM HANYA SEBAGIAN RUANGAN SAJA) | setempat instalasi bangunan | 2017-10-12 20:52 | 2017-10-12 20:50 | 2017-10-12 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:06
G5117101300183 | BP DIO | PR SAKURA REGENCY 1 BLOK L NO 12 KEL JATIASIH KEC JATIASIH - BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082111970975 | 1 RUMAH PADAM (PASKABAYAR) | IB/bt | 2017-10-13 05:36 | 2017-10-13 05:31 | 2017-10-13 06:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:08
G5117101300392 | BP HENDRA | PERUM DANAU INDAH JL DANAU INDAH TENGAH BLOK B 2 NO 37 RT 9 RW 13 KEL SUNTER JAYA TJ PRIUK | POSKO SUNTER | 0216509976 | 1 RUMAH PADAM ( PASCABAYAR ) | setempat ib rusak | 2017-10-13 07:51 | 2017-10-13 07:49 | 2017-10-13 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:06
G5217101000038 | IBU NOVI | Jl. PULO ,AWAR RT 3 RW 4 NO.26 KEL. KEMANODRAN GROGOL UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN (LOKASI DEKAT AL AZAR KEMANDORAN) | POSKO BULUNGAN | 081317974246 | PADAM BEBERAPA RUMAH SEJAK PUKUL 01.00 | setempat IB | 2017-10-10 05:03 | 2017-10-10 04:59 | 2017-10-10 06:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:17
G5217101000239 | BP AMBALAN | KOMPLEKS DEPNAKER JL JENGGALA NO B 87 RT 11 RW 5 KEL JAKASAMPURNA KEC BEKASI BARAT>> MASUK DARI KRANJI ADA PASAR KRANJI BELOK KANAN LURUS DI KANAN JALAN ADA KOMPEKS DEPNAKER MASUK CARI JL JENGGALA, RUMAH ATAS NAMA BP AMBALAN | POSKO PONDOK KOPI | 081288388913 | 1 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN TGL 09/10/2017. POSISI LUAR DAN DALAM ON. | ib padam | 2017-10-10 08:35 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:52
G5217101101931 | BP DEFRI | JL CIPINANG KEBEMBEM NO.1 RT 13 RW 13 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR // DEPAN RUMAH DIHUG | POSKO RAWAMANGUN | 0214754034 | MOHON PENANGANAN SEGERA DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI PTL. PERIHAL KABEL JTR MENGELUARKAN ASAP, PTL NORMAL | setempat instalasi penerangan jalan umum( PJU) loskontak | 2017-10-11 20:22 | 2017-10-11 20:21 | 2017-10-11 20:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:16
G5217101200482 | BP. SAEFULLAH | JL RAYA CEGER NO.32 RT-2 / RW-1 KEL. JURANGMANGU TIMUR KEC. PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN >> LOKASI KANTOR BANK BRI PONDOK AREN, DEKAT HARMONI SWALAYAN | POSKO BINTARO | 02122734437 | 1 PHASA PADAM DARI 3 PHASA SEJAK HARI SENIN TGL 09/10/2017. | setempat normal hanya pebagian pemakayan di ib.planggan ga sma | 2017-10-12 11:07 | 2017-10-12 11:03 | 2017-10-12 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:05
G5317101001940 | IBU YUNI | JL KEBON MANGGA 3 NO 22 RT10/2 KEL KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN / DEKAT PASAR KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 08119989884 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI ADA YG KONSLET | 2017-10-10 20:13 | 2017-10-10 19:54 | 2017-10-10 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:35
G5317101001944 | BU TITI | PONDOK KEMANG ASRI BLOK A NO 6 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218470749 | MOHON PENANGANAN SEGERA KWH METER MENGELUARKAN SUARA. PTL DIPADAMKAN. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI LISTRIK | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 20:14 | 2017-10-10 20:08 | 2017-10-10 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:03
G5317101002370 | BP ERDAN | KK.PAM LAMA JL.PENJERNIHAN 2 NO.19C KEL.PEJOMPONGAN KEC.BENHIL (LOKASI SEBRANG SPBU PEJOMPONGAN) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081288587655 | 1 BANGUNAN PADAM | INFO PELANGGAN AGAR DI TANGANI PADA BESOK PAGI 11/10/17 PUKUL 09:00 WIB/DIPASTIKAN DI HUB KEMBALI SETEMPAT MINTA BSK PAGI DIKARENAKAN RMH KOSONG/AKAN MENGHUB CALL CENTER KEMBALI | 2017-10-10 23:05 | 2017-10-10 23:00 | 2017-10-10 23:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:02
G5317101100102 | BP ILMI | JL EHP GANDUL CINERE LOKASI: PT INDONESIA COMNET PLUS | POSKO CINERE | 0622129532400 | TERKAIT G5517101100009 STATUS SELESAI PELANGGAN LAPOR KEMBALI PERIHAL 1 TRAFO PADAM | setempat IB | 2017-10-11 03:19 | 2017-10-11 03:16 | 2017-10-11 04:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:34
G5317101100581 | BP MAXI | JL KOMODOR HALIM NO 1 RT 0/0 KEL HALIM KEC MAKASAR / BENGKEL OTO DIRGANTARA | POSKO CONDET | 08121511471 | 1 PHASA PADAM SEJAK KEMARIN SORE SEBAGIAN BANGUNAN PADAM DAYA 6600 VA DENGAN NO ID PEL 547103599138 MOHON DIBANTU | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-11 10:19 | 2017-10-11 10:17 | 2017-10-11 12:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:29
G5317101100909 | PA SUSMINTO | JL. MENDUT NO. 126 RT 4 RW 1 KEL. JATI SAMPURNA KEC. JATI SAMPURNA, BEKASI (SETEMPAT SCHOOL OF HUMAN) | POSKO PONDOK GEDE | 02121284033 | SATU PERSIL PADAM | ib | 2017-10-11 12:42 | 2017-10-11 12:07 | 2017-10-11 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:29
G5317101102176 | BU NELI | JL CEMPAKA ANYAR NO 3 RT13/9 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK UNGU | 08170747137 | 1 BANGUNAN PADAM | setempat normal hanya instalasi bermasalah | 2017-10-11 21:29 | 2017-10-11 21:25 | 2017-10-11 22:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:20
G5317101102442 | BP HENDRIK | JL. PLUIT UTARA RAYA NO.24 RT.9/5 KEL. PENJARINGAN ACUAN LOKASI : SEBRANG DIAGONAL DENGAN GEREJA STELAMARIS | POSKO BANDENGAN | 0816831699 | 1 PHASA PADAM | KERUSAKAN PADA BAGIAN IB, OPER BAGIAN BT | 2017-10-11 23:30 | 2017-10-11 23:29 | 2017-10-12 00:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:12
G5317101200997 | PAK CANDRA | JL TELUK BONG RAYA NO 2 RT 02 RW 09 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (LOKASI : TOKO SEPEDA KEMENANGAN) / SAMPING CAFE ALIBABA | POSKO KAPUK | 081398884343 | 1 PHASA PADAM SEJAK PKL 24.00 NO METER : 14070546214 | sanseleting ib | 2017-10-12 13:07 | 2017-10-12 | 2017-10-12 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:28
G5317101202071 | BPK AMIN | JL. TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 4 NO 7 RT 6 RW 2 KEL.BENDUNGAN HILIR KEC. TANAH JAKARTA PUSAT. / BLK PIZA HUT APABILA LEWAT JL. BENDUNGAN HILIR. | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215736566 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 19.15 | a.jaenudin/faber#46002405051/3500va#setempat ib/bt | 2017-10-12 19:27 | 2017-10-12 19:15 | 2017-10-12 20:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:36
G5317101300159 | IBU DINI | JLKELINCI DALAM NO. 66 RT8/3 KEL. PASARBARU KEC. SAWAH BESAR DEKAT INDOMART | POSKO MENTENG | 085213496432 | 1 RUMAH PADAM | setempat IB/BT #iyus,rohman (tab tidak bisa merubah status nyala) | 2017-10-13 04:24 | 2017-10-13 04:22 | 2017-10-13 05:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:14
G5417101000017 | BP YAN | KP.DUKUH GG.H HASIM RT.3/6 NO.94 KEL.SUDIMARA SELATAN KEC.CILEDUK KOTA TANGERANG ACUAN SAMSAT | POSKO CILEDUK | 081212784888 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA ( APP PASKABAYAR ) | ib ditinggal | 2017-10-10 00:35 | 2017-10-10 00:32 | 2017-10-10 01:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:44
G5417101000045 | BU ARI | PR GRIYA PEDURENAN 10 RT 5/6 D8 JL H MISAN RT 5 RW 6 KEL JATILUHUR KEC JATIASIH BEKASI PONDOK GEDE RUMAH PAGEER WARNA PUTIH | POSKO PONDOK GEDE | 081380685439 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | IB | 2017-10-10 01:31 | 2017-10-10 01:30 | 2017-10-10 06:22 | 2 | MOHON TINDAKLANJUTNYA PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI PELANGGAN BERADA DI LOKASI SAMPAI DENGAN PUKUL 07:30 WIB | Selesai | 0 04:50:37
G5417101000184 | BP MURYANTO | JL ASLI RT 10 RW 01 NO. 9 BLOK C KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA CIGANJUR JAKSEL, DEKAT PERUM THE VIVA | POSKO LENTENG AGUNG | 082111335218 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-10 08:14 | 2017-10-10 08:10 | 2017-10-10 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:54
G5417101000253 | IBU ELLEN | JL. RAWA KEPA 2 NO. 636A RT. 06 RW. 15 KEL. TOMANG KEC. GROGOL PETAMBURAN JAK-BAR ACUAN INDOMARET / BELAKANG ROXY SQUARE | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08111935572 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | IB/BT #DOLEH -ADI Y | 2017-10-10 08:45 | 2017-10-10 08:40 | 2017-10-10 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:56
G5417101000283 | BP JUHRI | KOMP PJKA JL RAWAMANGUN MUKA BARATA 2 NO 15 C RT 10/12 KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 082123828286 | 1 RUMAH PADAM | setempat IB | 2017-10-10 08:55 | 2017-10-10 08:51 | 2017-10-10 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:02
G5417101000424 | BP KAMAL | JL NOTARIS GG MUSHOLA RT 3 RW 1 NO 53 KEL KREO KEC LARANGAN (ACUAN LOKASI DEKAT MUSHOLA AL JIHAD) | POSKO CILEDUK | 08974987285 | MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA GAMBAR TANGAN. (LAYANAN EMAIL) | di cek normal indikasi instalasinya yg bermasalah | 2017-10-10 09:46 | 2017-10-10 09:44 | 2017-10-10 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:15
G5417101000441 | BP NIKO | JL. CIPETE 1 NO.3A RT.07/03 KEL.CIPETE SELATAN CILANDAK.SEBRANG TOKO ROTI | POSKO MAMPANG | 0217511684 | 1 RUMAH PADAM | akibat konsleting perbaikan ac...lose kontak d tiang | 2017-10-10 09:52 | 2017-10-10 09:48 | 2017-10-10 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:47
G5417101000489 | BP HIDAYAT | JL. PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK 129 BLOK D NO 8 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR, ACUAN SAMPING BANK BCA DAN SEBRANG HOTEL ORCHARD. | POSKO GUNUNG SAHARI | 08159755677 | 1 KANTOR PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-10 10:07 | 2017-10-10 10:07 | 2017-10-10 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:16
G5417101000603 | BPK IR. AGUNG YUSWANTO | JLN FATAHILLAH 1 NO 8 F, PURI GAJAH NURSERY, KEL TANAH BARU, KEC BEJI, DEPOK, 16426. | POSKO LENTENG AGUNG | 087880001063 | 1 RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | instalasi bangunan | 2017-10-10 10:45 | 2017-10-10 10:42 | 2017-10-10 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:20
G5417101000872 | BP CANDRA | JL WARAKAS 1 GG.23 RT1/8 NO 10 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIOK DEKAT MASJID NURUL JAMAL | POSKO SUNTER | 088211343730 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | instalasi bangunan rusak | 2017-10-10 11:46 | 2017-10-10 11:42 | 2017-10-10 13:44 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. MOHON DILAKUKAN PENGECEKAN SERTA PENANGANAN DILOKASI | Selesai | 0 01:58:10
G5417101000875 | IBU NURSANI MARPAUNG/IBU MARIAM | JL D1 NO 4 RT 6/4 KEL KEBON BARU KEC TEBET JAKARTA SELATAN/DKT KANTOR KELURAHAN-KLINIK FAHIRA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218299154 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | DI DATANG IBU YANG PUNYA RUMAH TIDAK BERADA DITEMPAT | 2017-10-10 11:47 | 2017-10-10 11:33 | 2017-10-10 12:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:32
G5417101000897 | BP KUNTORO | PR VILLA GADING INDAH BLOK O NO 4B RT 3/14 JL BOULEVARD GADING RAYA KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA ( DEKAT SEKOLAH PENABUR INTERNASIONAL SCHOOL / BELAKANG APARTEMEN GADING MEDITERANIA ) | POSKO SUNTER | 0818586658 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | setempat di cek ib induksi | 2017-10-10 11:53 | 2017-10-10 11:49 | 2017-10-10 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:53
G5417101000961 | BP AGUS /IBU YANTI | JL TEBET TIMUR DALAM 8K NO 1 KEL.TEBET TIMUR KEC TIMUR JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI DEPAN MASJID MUJAHIDIN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218306007 | 1 RUMAH PADAM | setempat dicek ib anslet | 2017-10-10 12:13 | 2017-10-10 12:11 | 2017-10-10 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:16
G5417101000990 | BP TOHIR | JL BRIGJEN KATAMSO NO.8-9 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC SLIPI JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : BELAKANG WISMA BCA SEBELUM GEDUNG NCS | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0213928006 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | KABEL OPSTYK Q1 DAN Q3 PUTUS AKIBAT BERADU SELESAI DI PERBAIKI#PANI - MUSTOFA# | 2017-10-10 12:25 | 2017-10-10 12:21 | 2017-10-10 18:18 | 1 | LAPOR ULANG 1 KANTOR 1 PHASA PADAM. YTERKAIT NO LAPOR : G5417101000990. MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA | Selesai | 0 05:53:09
G5417101001272 | IBU SAIDAH | JL KEBAGUSAN GANG LANGGAR RT 14 RW 3 NO 10 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU JAK SLT (DEKAT KANTOR PDI/ DEKAT ALFAMART) | POSKO LENTENG AGUNG | 087887110975 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-10 13:52 | 2017-10-10 13:45 | 2017-10-10 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:02
G5417101001572 | BP HARUN | HOTEL FIDUCIA JL KAJI NO 44 KEL PETOJO KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : DEKAT HALTE BUSWAY PETOJO) | POSKO MENTENG | 0216328958 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SEKRING PEMBAGI MENGELUARKAN PERCIKAN API | ib/bt di sikring pembagi oper biro teknik/541100421586/82500/unang/rohman | 2017-10-10 15:05 | 2017-10-10 15:06 | 2017-10-10 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:13
G5417101001657 | BP DIMAS | JL KABEL ATAS RT 8 RW 9 NO 13 KEL RAWASARI KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT ACUAN : DEKAT RUMAH MAKAN ADEM AYEM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08998039566 | MOHON PENGECEKAN APP TERBAKAR (MENGELUARKAN API) PTL PADAM | ib | 2017-10-10 15:28 | 2017-10-10 15:16 | 2017-10-10 16:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:04
G5417101001711 | IBU IPET | JL. KEMUNING 5 NO. 23 RT14/6 KEL. PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT SD PEJATEN TIMUR) | POSKO PASAR MINGGU | 02129771457 | PELANGGAN MELAPOR BANYAR RUMAH SERING PADAM MENYALA | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 15:41 | 2017-10-10 15:33 | 2017-10-10 16:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:20
G5417101001723 | IBU YETI | JL TEGALAN 1 C NO 10 RT 06 / 04 KEL. PAL MERIAM KEC : MATRAMAN JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI BELAKANG JNE | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218502469 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-10 15:44 | 2017-10-10 15:41 | 2017-10-10 16:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:23
G5417101001862 | IBU WANDRI | JL TARUNA DALAM 4 RT 7 RW 10 PULOGADUNG KEC PULO GADUNG DEKAT PERUM GRIYA KAYU PUTIH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087879233131 | MOHON BANTUAN PENANGANAN 1 RUMAH PADAM | ib/ bt | 2017-10-10 16:17 | 2017-10-10 16:15 | 2017-10-10 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:23
G5417101001883 | BP WARIS | LOKASI : JL. DEO ASIA AFRIKA BARU NO. 2 RT 4 RW 13 KEL KEDAWUNG KEC PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN, (SAMPING MASJID AT TAUBAH) | POSKO PAMULANG | 087889931365 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | instalasi bemasalah. | 2017-10-10 16:22 | 2017-10-10 16:20 | 2017-10-10 17:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:20
G5417101001896 | IBU TATI | JL. H ALI GG MUNDU II RT4/4 KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI, ACUAN DEKAT APOTIK GENERIK DAN MUSHOLA AL MUTAKIN. | POSKO CONDET | 02187783740 | KABEL OK MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | instalasi terngganggu | 2017-10-10 16:25 | 2017-10-10 16:22 | 2017-10-10 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:50
G5417101002018 | BP DEDE | NEST REFLEKSIOLOGI, JL DANAU SUNTER UTARA RAYA BLOK D 1 NO 8 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA, DI DEPAN RS ROYAL PROGRESS | POSKO SUNTER | 02165303897 | 1 RUKO 1PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | ib pelanggana, sudah kita jelaskan pda konsumen utk cari tukang listrik | 2017-10-10 16:50 | 2017-10-10 16:42 | 2017-10-10 18:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:06
G5417101002051 | IBU NAINGGOLAN | KOMPLEK ANGKATAN LAUT JL CEMARA 4 NO 4 RT 4/3 DEPOK (DEKAT UPN) | POSKO CINERE | 0217500901 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM. | sisi ib rusak | 2017-10-10 16:56 | 2017-10-10 16:53 | 2017-10-10 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:52
G5417101002328 | IBU ELIDA | KOMP POMAD JL KALIBATA TENGAH 13 BLOK H 79 RT 010/03 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT SYARIAH / DARI MASJID AT TAQWA LURUS KE ARAH BELAKANG MAMPANG / DARI DUREN 3 ADA SUPERINDO / ADA HALTE BUSWAY) | POSKO PASAR MINGGU | 0217995455 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA) | setempat ib | 2017-10-10 18:04 | 2017-10-10 18:01 | 2017-10-10 19:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:29
G5417101002372 | BP RAKIB | JL SUMUR BATU RAYA GG SOSIAL NO 4 RT 16 RW 7 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN : DEKAT TUKANG CUKUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081219168484 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERBAKAR (MENGELUARKAN API) DAYA 3.500 VA (PTL PADAM) | instalasi bangunan daya3500va | 2017-10-10 18:14 | 2017-10-10 18:04 | 2017-10-10 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:41
G5417101002442 | BP SULTAN | JL KELAPA MUDA RT 5 RW 3 NO 96 JAGAKARSA JAK SEL DEKAT KANTOR POS | POSKO LENTENG AGUNG | 082299157644 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 18:48 | 2017-10-10 18:47 | 2017-10-10 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:52
G5417101002825 | IBU ISA | PERUM PONDOK KEMANG ASRI BLOK A NO 6 RT3/11 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 081806697316 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 20:40 | 2017-10-10 20:37 | 2017-10-10 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:08
G5417101003064 | BP PURNOMO | JL GARUDA MAS D5 NO 11 KOMP TANJUNG MAS RAYA RT 002/001 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DEKAT MASJID MURTADO) | POSKO LENTENG AGUNG | 08159941654 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-10 21:36 | 2017-10-10 21:33 | 2017-10-10 23:06 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MENGINGINKAN SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN DILOKASI DIKARENAKAN SETEMPAT ADA YANG SEDANG SAKIT DAN MEMBUTUHKAN PERAWATAN. CC.54.ANANDA 22.40 | Selesai | 0 01:30:10
G5417101100040 | BP IRWANSYAH | JL KBN NANAS SELATAN II NO.4 RT 007/05 JATINEGARA CIPINANG CEMPEDAK ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082210459376 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | setempat ib | 2017-10-11 00:34 | 2017-10-11 00:34 | 2017-10-11 01:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:42
G5417101100118 | BP KILAM | TAMAN PALEM LESTARI BLOK C9 NO.17 RT.1 RW.2 KEL CENGKARENG KEC.CENGKARENG JAKBAR ACUAN S | POSKO KALIDERES | 02155956587 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4400 VA | dicek petugas setempat gangguan disisi konsumen/ib, wo tak dapat masuk ke tab petugas karena jaringan error | 2017-10-11 01:29 | 2017-10-11 01:28 | 2017-10-11 02:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:36
G5417101100217 | BP MARDIANTO | PERUM TAMAN KOSMOS JL RATU MAWAR RT 1 RW 2 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085921602791 | MOHON PENANGANAN SEGERA JTR TERBAKAR DIALAMAT TSB | KABEL SR TERBAKAR SATU JALUR AKIBAT KABEL TELKOM DAN KABEL PJU TERBAKAR SELESAI DI AMANKAN DARI TIANG PELANGGAN SEDANG ISTIRAHAT MAU LAPOR ULANG KEMBALI BESOK PAGI | 2017-10-11 03:29 | 2017-10-11 03:28 | 2017-10-11 05:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:41
G5417101100244 | BP DANI | JL BUJANA TIRTA 3 RAWA MANGUN KEL PISANGAN KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR LOKASI : SEPUTARAN KANTOR PUSDIKLAT BEA CUKAI | POSKO RAWAMANGUN | 08567349954 | 1 KANTOR BEACUKAI PADAM | setempat ib | 2017-10-11 05:38 | 2017-10-11 05:36 | 2017-10-11 07:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:08
G5417101100389 | IBU ERNA | JL TRUBUS 1 RT 3/4 NO. 44 KEL PD CABE ILIR KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 02129313868 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | dicek setempat normal disisi pln.yg bermasalah di sisi instalasi bangungan yg rusak | 2017-10-11 08:06 | 2017-10-11 08:02 | 2017-10-11 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:15
G5417101100509 | IBU DIAH | KOMP. HANKAM SLIPI JL PIPIT BLOK H NO. 56 KEL/KEC PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215300484 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL OKA MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | ib di tinggal setelah di jelaskan | 2017-10-11 08:51 | 2017-10-11 08:40 | 2017-10-11 10:07 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.PELANGGAN SUDAH DI LOKASI.CC.55.CAHAYA | Selesai | 0 01:16:33
G5417101100555 | IBU KONG NGIOK HUA | PR SUNRISE GARDEN JL SURYA UTAMA 3 BLOK H NO 10 RT 4/5 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK, ACUAN: SETEMPAT FLOREN SALON, DEKAT SEKOLAH LOLILOP | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02158300491 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | IB/BT | 2017-10-11 09:03 | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:00
G5417101100978 | BP DENI | GG SOSIAL RT 09/01 NO 2 KEL PASAR MINGGU KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT KOMP VILLA PEJATEN MAS. | POSKO PASAR MINGGU | 0217815352 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | IB | 2017-10-11 11:02 | 2017-10-11 11:01 | 2017-10-11 12:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:29
G5417101101081 | IBU ENJA/BP TAMIN | JL. PLN RT7/6 NO 1B KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKSEL, ACUAN DEKAT MUSHOL AT TAQWA DAN DEKAT COUNTER. | POSKO PASAR MINGGU | 089606826017 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN DI PERSIL TSB | instalasi bangunan selesai di tolong dan di jelaskan | 2017-10-11 11:25 | 2017-10-11 11:13 | 2017-10-11 11:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:46
G5417101101860 | BP RAFAEL | JL TURI NO.11B KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT KAROKE THE FRENS) | POSKO RAWAMANGUN | 02129856565 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MELEDAK (PTL PADAM) | setempat ib | 2017-10-11 14:43 | 2017-10-11 14:39 | 2017-10-11 15:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:31
G5417101101930 | IBU SHEILA | KAV DESAI BLOK 15 NO. 43 KEL MERUYA KEC KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 0811813543 | 1 RUMAH PADAM | STEMPAT IB KITA TINGGAL | 2017-10-11 14:55 | 2017-10-11 14:52 | 2017-10-11 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:43
G5417101101968 | BP CAHYO EKO SUMARSONO | JL MENTENG ATAS SELATAN II NO.23 RT-05 / RW-04 KEL MENTENG ATAS KEC SETIA BUDI JAKARTA SELOATAN, ACUAN LOKASI DEKAT MESJID BAKRIE. | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02157944471 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | petugas:Galuh julkarnain meteran prabayar di layar tertera priksa sukses di masukan tamper.. lama akibat mnta tamper | 2017-10-11 15:04 | 2017-10-11 15:03 | 2017-10-11 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:42
G5417101102095 | IBU EVI | JL WIJAYA KUSUMA BLOK FF NO 8 KOMPLIK NYIUR MELAMBAI 2 RT1/6 KEL RAWABADAK UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA ( DEKAT MESJID DARUL TOBAH ) | POSKO MARUNDA | 0216506495 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | ib rusak | 2017-10-11 15:29 | 2017-10-11 15:19 | 2017-10-11 16:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:03
G5417101102129 | BP INDRA | JL KH AHMAD DAHLAN RT-5 / RW-3 KEL PETIR KEC CIPONDOH KOTA TANGERANG ACUAN : MASUK JL GG NANGKA DOYONG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081311116499 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | tdk pdam Gguan ib | 2017-10-11 15:39 | 2017-10-11 15:21 | 2017-10-11 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:54
G5417101102147 | IBU SISKA/BP MARTIN | JL. RASAMALA 2 NO.15 RT.13/09 KEL.MENTENG DALAM JAKSEL.DEKAT GEREJA ASISI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02157950888 | 1 RUMAH PADAM | setempat ib | 2017-10-11 15:40 | 2017-10-11 15:37 | 2017-10-11 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:55
G5417101102159 | BP DWI | JL SUNTER JAYA 1 RUKO DANAU SUNTER MAS BLOK E 8C KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN : DEKAT WISMA ATLET | POSKO SUNTER | 02165301724 | 1 RUKO PADAM | ib rusak | 2017-10-11 15:43 | 2017-10-11 15:41 | 2017-10-11 19:33 | 2 | MOHON DITINDAKLANJUTI, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. CC.55.HASTINO | Selesai | 0 03:49:30
G5417101102208 | BP FAUZAN | JL RANCO INDAH RT 1 RW 2 NO 32 TANJUNG BARAT JAGAKARSA DEKAT KURSUS MENYETIR AR RAHMAN / SEBERANG KAMPUS UNINDRA | POSKO LENTENG AGUNG | 0217804671 | 1 KANTOR PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-11 15:55 | 2017-10-11 15:53 | 2017-10-11 17:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:25
G5417101102673 | BP SURYADI | JL DURI UTARA 3 NO 6 RT 013/02 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKBAR ACUAN LOKASI : DEKAT PANGKALAN BAJAJ | POSKO BANDENGAN | 0216316768 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | LAPORAN DIBATALKAN,DIKARENAKAN PTL SUDAH MENYALA KEMBALI .CC.12.ELLA | 2017-10-11 17:39 | 2017-10-11 17:32 | 2017-10-11 17:47 | 1 | LAPORAN DIBATALKAN,DIKARENAKAN PTL SUDAH MENYALA KEMBALI .CC.12.ELLA | Selesai | 0 00:08:20
G5417101102789 | BU ABDUL WAHAB | ASRAMA BRIMOB RT 15/3 NO 21 KEL PASIR GN SELATAN KEC CIMANGGIS DEPOK | POSKO CIRACAS | 081297123526 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450 VA | setempat ib | 2017-10-11 17:56 | 2017-10-11 17:53 | 2017-10-11 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:40
G5417101103893 | BP LUKMAN | PERUM BUMI ALAM INDAH BLOK A KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK GEDE BEKASI (SEBELAH GEDUNG FUTSAL) | POSKO PONDOK GEDE | 081315397711 | 1 RUMAH PADAM | ib/bt | 2017-10-11 21:53 | 2017-10-11 21:51 | 2017-10-11 22:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:44
G5417101104080 | BPK ARIS | JL KEMANGGISAN RAYA BLOK B NO 4 J KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT SETEMPAT WARNET PHONIX | POSKO KEBON JERUK | 085740909019 | 1 RUKO PADAM | di cek setempat indikasi kerusakan pada bagian instalasi/lb konsumen daya 23.000 | 2017-10-11 22:44 | 2017-10-11 22:43 | 2017-10-12 00:04 | 1 | Pelanggan menghubungi kembali. PTL padam. Mohon tindaklanjut dan penyelesaiannya. | Selesai | 0 01:19:23
G5417101200046 | BP TIFAN | JL BUNI RAYA GANG MANGGA RT 02/04 NO 23 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG ACUAN DEKAT KELURAHAN MUNJUL/ DI BELAKANG ALFA MART MUNJUL 2 | POSKO CIRACAS | 082297549903 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan/anslet | 2017-10-12 00:56 | 2017-10-12 00:53 | 2017-10-12 01:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:35
G5417101200080 | IBU RINI | RUSUN HARUM JL TEBET BARAT BLOK LT2 NO 220 RT3/08 KEL TEBET BARAT KEC TEBET ACUAN LOKASI : SAMPING TAMAN HONDA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081290375195 | 1 RUMAH PADAM | setempat instalasi bangunan | 2017-10-12 01:33 | 2017-10-12 01:30 | 2017-10-12 02:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:06
G5417101200179 | BP HAM | JL PULO MAS II B NO 2 RT 08/12 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081387347888 | 1 RUMAH PADAM | ib / bt | 2017-10-12 04:39 | 2017-10-12 04:32 | 2017-10-12 05:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:54
G5417101200207 | BP ANDI | PERUM GREEN GARDEN BLOK.O4 NO.5 RT.10/10 KEL.KEDOYA UTARA KEC.KEBON JERUK JAKBAR | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0816828272 | MOHON PENANGANAN SEGERA JTR TERTABRAK TRUK | 2 TIANG MIRING AKIBAT JTR KETARIK MOBIL | 2017-10-12 06:11 | 2017-10-12 06:08 | 2017-10-12 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 03:18:17
G5417101200246 | BP. SAMSUDIN | JL. AMAL BAKTI NO. 10 RT. 3/ 2 KEL. RENGAS KEC, CIPUTAT TIMUR DEKAT INDOMART | POSKO BINTARO | 02173691623 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | ib | 2017-10-12 07:31 | 2017-10-12 07:28 | 2017-10-12 08:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:01
G5417101200305 | BP PRAKOSO | JL KAMBOJA IV RT 9 RW 1 NO 31 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR (DEKAT MASJID AL-HIDAYAH) | POSKO CONDET | 081294435490 | 1 RUMAH PTL PADAM (DAYA 1.300 VA) | instalasi bangunan | 2017-10-12 08:03 | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-12 09:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:36
G5417101200370 | BP. SIGIT | ICON RESIDENCE BLOK A NO.4 JL PERTAMINA B KEL. JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA KOTA BEKASI BELAKANG POM BENSIN POM RADEN | POSKO PONDOK GEDE | 08119003508 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2200 VA | instalasi bangunan | 2017-10-12 08:43 | 2017-10-12 08:41 | 2017-10-12 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:33
G5417101200840 | IBU SULIS | SEKOLAH DUTA URSULA TAMAN BLOK F4 NO 1 KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.GROGOL PETAMBURAN JAK-BAR ACUAN PUSKESMAS DUTA MAS | POSKO KAPUK | 0215647890 | SR TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | ib | 2017-10-12 10:50 | 2017-10-12 10:45 | 2017-10-12 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:18
G5417101200897 | IBU NANI | KOMPLEK ANGKASA HALIM PERDANA KUSUMA JL SURYA NO 519 RT 005/09 KEL HALIM KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN BANDARA HALIM) | POSKO CONDET | 08128779400 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR (1.300 VA) | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-12 11:03 | 2017-10-12 11:01 | 2017-10-12 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:22
G5417101201403 | IBU HESTI | JL RAYA KALIBATA RT 1 RW 7 NO 61 KEL CILILITAN KEC. KRAMAT JATI . JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEPAN KAMPUS BINAWAN | POSKO CONDET | 087887685827 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR ( PTL PADAM ) | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-12 13:12 | 2017-10-12 13:10 | 2017-10-12 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:47
G5417101201615 | BP GIRI | PT FARASINDO PERKASA JL RAYA SRENSENG NO 41 AB RT 2 RW 8 KEL SRENGSENG KEC. KEMBANGAN JKB. ACUAN : ACUAN : PRAPATAN SRENGSENG PEGADAIAN. | POSKO KEBON JERUK | 02158902866 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR | ib di tinggal setelah di jelaskan | 2017-10-12 14:10 | 2017-10-12 14:08 | 2017-10-12 17:06 | 1 | PTL PADAM. MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI. CC.54.DITA C0TJQZO | Selesai | 0 02:55:33
G5417101201658 | IBU HELDA | SETEMPAT TOKO SEPATU BERKAT MINANI JL MALAKA NO 60 RT 8/7 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG JAKTIM, DEKAT GREEN MALAKA RECIDEN/DEPAN KLINIK PRINTI SEHAT | POSKO CIRACAS | 081290038188 | 1 RUMAH PADAM APP PASCA BAYAR | indikasi ib | 2017-10-12 14:23 | 2017-10-12 14:18 | 2017-10-12 17:54 | 2 | LAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG.CC.54.RIA_O.CSOI. 12/10/17.C0TJT08 | Selesai | 0 03:31:12
G5417101201720 | IBU FERA | JL CIDENG TIMUR NO 73 KEC GAMBIR KEL PETOJO SELATAN JAKPUS.DEKAT PANIN BANK/DEKAT KFC | POSKO MENTENG | 0213862083 | JTR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | setempat kabel fiber optik,untuk kabel pln aman | 2017-10-12 14:42 | 2017-10-12 14:41 | 2017-10-12 15:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:43
G5417101201844 | BU.MARGARET/BP.HENDRIK | JL KIRANA UTARA BLOK H 10 NO 5 RW 5 KELAPA GADING JAKARTA UTARA .ACUAN:DIBELAKANG PERUM.KIRANA | POSKO SUNTER | 0214534932 | 1 RUKO PADAM DAYA 2200 VA | setempat di cek ib induksi | 2017-10-12 15:14 | 2017-10-12 15:11 | 2017-10-12 16:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:15
G5417101201937 | IBU DWI | PERKANTORANN DAAN MOGOT BARU JL BEDUGUL BLOK 3A NO 10 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKBAR SEBELAH KANTOR PT BATARA TEKNIK / SEBERANG SEKOLAH DIAN HARAPAN | POSKO KALIDERES | 02154391216 | MOHON BANTUAN PENANGANAN 1 KANTOR PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-12 15:30 | 2017-10-12 15:28 | 2017-10-12 16:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:47
G5417101202057 | IBU NING SURAHMI | JL SUTOYO RT02/05 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR ACUAN: ARAH MASUK TOL JAGORAWI SEBELAH KIRI / JEMBATAN ARAH CILILITAN | POSKO CONDET | 0218006059 | JTR TERTIMPA POHON TUMBANG | kabel jtr tertiban pohon | 2017-10-12 15:49 | 2017-10-12 15:47 | 2017-10-12 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:52
G5417101202084 | IBU DEVI | JL SD IMPRES NO 51 RT 8/6 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR, DEKAT KAMPUS ORANGE/ YAYASAN BINA SISWA | POSKO PONDOK KOPI | 085282554492 | 1 RUMAH PADAM | ib | 2017-10-12 15:53 | 2017-10-12 15:52 | 2017-10-12 17:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:06
G5417101202109 | IBU.KIKI/IBU.YANTI | JL.H.SHIBI RT.8/1 NO.64 KEL.SRENGSENG SAWAH KEC.JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN MUSHOLA BAITURAHMAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02128507100 | APP TERSAMBAR PETIR (PTL PADAM) | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-12 15:57 | 2017-10-12 15:54 | 2017-10-12 19:31 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN. TGL 12/10/17, 085697034589, C0TJTAY, CC.54.HERNIATI | Selesai | 0 03:33:43
G5417101202169 | BP LEVI | JL JATI LUHUR BLOK B12 NO 97 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE BEKASI. ACUAN : DEKAT MASJID DARUL HIKAM | POSKO PONDOK GEDE | 081286352916 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-12 16:12 | 2017-10-12 16:08 | 2017-10-12 19:12 | 1 | C0TJUA7 LAPOR ULANG TERKAIT G5417101202169 CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai | 0 02:59:54
G5417101202213 | BP ANTIS | PER TAMAN PALEN LESTARI BLOK C 5 NO 92 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT, DEKAT SPORT CLUB TAMAN PALEM | POSKO KALIDERES | 081287287187 | 1 RUMAH PADAM R2 / 5500 VA | gangguan disisi pelanggan/ib | 2017-10-12 16:19 | 2017-10-12 16:17 | 2017-10-12 16:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:57
G5417101202270 | BP DIDI | JL DANAU MATANA BLOK E1 NO 9 RT 18/RW 04 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG (ACUAN LOKASI : DIDEKAT GEREJA KRISTUS RAJA) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02157904180 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | paber/jainudin# aploper sr putus ditengah selesai di sambung kembali, alamat terkendala akibat manuver di mg 87 setiabudi | 2017-10-12 16:31 | 2017-10-12 16:29 | 2017-10-12 19:46 | 2 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KE CC123 , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI TRIMAKASIH CC.51.FUAD | Selesai | 0 03:15:06
G5417101202280 | IBU YUNI | JL KH NASIR NO 28C RT 02/02 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKBAR ACUAN LOKASI : BELAKANG WARTEG GIBRAN | POSKO KEBON JERUK | 02157936510 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | ib di tinggal selesai. di jelaskan | 2017-10-12 16:34 | 2017-10-12 16:33 | 2017-10-12 21:57 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, MENUNGGU TINDAKLANJUT PETUGAS. | Selesai | 0 05:22:08
G5417101202328 | BP ANAN | SETEMPAT ROSAN WARNET, JL JATI ASIH KEL. JATI ASIH KEC. JATI ASIH (ACUAN LOKASI : SWALAYAN NAGA ARAH PASAR JATI ASIH / DEKAT BANK BRI DAN BANK BNI) | POSKO PONDOK GEDE | 081394638405 | 1 PERSIL 1 PHASA PADAM (B2/6.600 VA) | ib | 2017-10-12 16:44 | 2017-10-12 16:41 | 2017-10-12 17:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:22
G5417101202362 | BP DANI | JL WR SUPRATMAN GANG BACANG RT 2 RW 9 NO 69 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CIPUTAT TIMUR KAB TANGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT GAPURA MASJID DARUSSALAM) | POSKO BINTARO | 02174702665 | APP PASCABAYAR TERCIUM BAU HANGUS (PTL TIDAK PADAM) | dicek ib bermasalah ( tab eror ) | 2017-10-12 16:49 | 2017-10-12 16:44 | 2017-10-12 19:09 | 1 | PELANGGAN MOHON TINDAK LANJUT SECEPATNYA KARENA PELANGGAN AKAN PERGI.CC.51.ROSITA | Selesai | 0 02:19:13
G5417101202449 | BP WAWAN | JL TARUNA 1 RT. 13/03 NO. 24 KEL. SERDANG KEC. KEMAYORAN JAKPUS (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AS SYURA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142882370 | 1 RUMAH PADAM | ib/bt | 2017-10-12 17:10 | 2017-10-12 17:10 | 2017-10-12 17:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:16
G5417101202514 | IBU TANTI | JL. PMB RT.7 RW.06 NO.25 KEL. CIPULIR KEBAYORAN LAMA | POSKO PONDOK INDAH | 081380654985 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK IB | 2017-10-12 17:24 | 2017-10-12 17:23 | 2017-10-12 17:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:40
G5417101202607 | IBU ANA | JL ANCOL SELATAN RT 11/3 NO 11 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI SEBELAH ALFAMART | POSKO GUNUNG SAHARI | 08128655800 | MOHON PENANGANAN SEGERA JTR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI ALAMAT TSB | SETEMPAT KABEL FIBER OPTIK INTERNET | 2017-10-12 17:39 | 2017-10-12 17:40 | 2017-10-12 18:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G5417101202620 | BP BAHTERA BARU | JL KEAGUNGAN NO. 42 RT 011/003 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT MASJID JAMI KEAGUNGAN | POSKO BANDENGAN | 082260037061 | 1 RUMAH PADAM R1MT / 900 | ib | 2017-10-12 17:42 | 2017-10-12 17:40 | 2017-10-12 18:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:57
G5417101202652 | IBU YANTI | JL PANCORAN BRT VIII NO. 11 A RT 10 RW 3 KEL PANCORAN KEC PANCORAN, DEKAT MASJID AT TAUBAH. | POSKO PASAR MINGGU | 082213829338 | MAHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENGAMANAN SETEMPAT PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-12 17:47 | 2017-10-12 17:39 | 2017-10-12 18:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:57
G5417101202701 | BP EKO | JL KAIR KAVLING 70 RT 2/4 KEL RAGUNAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217819248 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-12 17:53 | 2017-10-12 17:53 | 2017-10-12 18:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:16
G5417101202912 | BP HANDRI | JL PAKUBUWONO 6 NO 57 RT 11/02 KEL KEBAYORAN BARU ACUAN LOKASI DEPAN APARTEMENT PAKUBUWONO | POSKO BULUNGAN | 02125509900 | 1 RUMAH PADAM | ib pelanggan kena tampias ujan | 2017-10-12 18:49 | 2017-10-12 18:49 | 2017-10-12 20:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:31
G5417101203569 | BP RADINAL | SETEMPAT SHOWROOM KIA MOBIL JL SUNTER GARDEN BLOK D8 NO.1 KEL.SUNTER AGUNG KEC,PODOMORO JAKARTA UTARA ACUAN DEPAN RUMAH SAKOT ROYAL PROGRES/SUNTER MALL | POSKO SUNTER | 081513161620 | MOHON BANTUAN PEMADAMAN PTL DIPERSIL TSB DIKARENAKAN SETEMPAT ADA KEGIATAN PERBAIKAN INSTALASI BANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN TGL 12/10/17 DARI PUKUL 21.00 WIB -23.00 WIB. | PERMOHONAN IZIN PADAM KARNA ADA PERBAIKAN INSTALASI DI SISI KONSUMEN | 2017-10-12 21:04 | 2017-10-12 21:02 | 2017-10-12 21:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:45
G5417101203789 | BP WAHYU | KP RAWA BOKOR, JL HUSEIN SASTRANEGARA NO. 13 RT. 1/3 KEL BENDA KEC. BENDA TANGERANG | POSKO KALIDERES | 081288530497 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PB RAFO DI LEPAS [GARDU BDA 10]SUDAH NORMAL KEMBALI JAM 22;34 WIB | 2017-10-12 22:04 | 2017-10-12 22:03 | 2017-10-12 22:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:06
G5417101300160 | IBU TETI | PERUM PONDOK KACANG PRIMA JL FLAMBOYAN BLOK E2 NO.8 RT 1/8 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN TANGSEL. ACUAN : DEKAS SEKOLAH SMPN 5 PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081808019669 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | ib bermasalah | 2017-10-13 02:04 | 2017-10-13 02:01 | 2017-10-13 02:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:16
G5417101300167 | IBU NURLAELA | KK METLAND MENTENG BLOK B-5 NO.5 - RT.15/07 KEL UJUNG MENETENG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR, ACUAN LOKASI DEKAT KIR JAKARTA TIMUR. | POSKO PONDOK UNGU | 02129068796 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DAYA R2T / 4400 VA | fuse 25a di bok panel putus selesai di atasi ( alamat masuk jam 02.15 wib apkt error jam 01.30 wib | 2017-10-13 02:10 | 2017-10-13 02:07 | 2017-10-13 07:21 | 0 |  | Selesai | 0 05:11:14
G5417101300275 | BP DALIJO | JL KESATRIAAN 10 RT.11/03 NO.39 KEL KEBON MANGGIS KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (DEKAT MESJID DARUT TAQWA) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185904226 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/450 VA | setempat di cek ib | 2017-10-13 06:33 | 2017-10-13 06:30 | 2017-10-13 07:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:50
G5417101300298 | BP AHMAD | JL CEMPAKA RAYA NO 3A RT 04/02 KEL CEMPAKA PUTIH. DEKAT MESJID | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082257878089 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | ib/bt | 2017-10-13 07:10 | 2017-10-13 07:09 | 2017-10-13 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:59
G5517101100147 | BP UDIN | JL IMPRES V RT 3 RW 13 NO 32 KEL GAGAK KEC LARANGAN LOKASI: DEKAT DGN POS SISKAMLING | POSKO CILEDUK | 085289687101 | 1 RUMAH PADAM | IBnya yg bermasalah | 2017-10-11 07:41 | 2017-10-11 07:40 | 2017-10-11 09:00 | 1 | MOHON TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIANNYA SEGERA. PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI | Selesai | 0 01:19:18
G5517101101296 | BPK CANDIKA | JL SAMAWI UJUNG KOMPLEK PEJATEN INDAH. KEL. KALIBATA | POSKO PASAR MINGGU | 081312348248 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PENGGANTIAN GROUN PLAT DI PM313 PHASA 3 RAK 3 PADAM JAM 23:15WIB NORMAL JAM 23:26 WIB TAB 1 ERROR | 2017-10-11 23:21 | 2017-10-11 23:21 | 2017-10-12 00:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:02
G5517101200011 | IBU IKA | JL H MAHMUD RAYA KEL DUREN 3 PANCORAN TIMUR 3 NO 23 RW 08/04 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN LOKASI DEKAT PUSKESMAS DUREN 3 | POSKO PASAR MINGGU | 0217942851 | 1 RUMAH PADAM | setempat ib | 2017-10-12 00:42 | 2017-10-12 00:41 | 2017-10-12 01:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:02
G5517101200518 | IBU AHWA / BP JHOSEPH | JL KALI BARU TIMUR NO.1 RT.9/RW.10 KEL. HUTAN PANJANG KEC. KEMAYORAN JAKARTA PUSAT LOKASI : KETEMU APOTEK KALI BARU DI DALAM PASAR NANGKA GG ABDULAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02122422636 | 1 RUMAH PADAM | setempat instalasi bangunan | 2017-10-12 11:57 | 2017-10-12 11:52 | 2017-10-12 13:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:35
G5517101200588 | BP JOKO PRASETYO | KP SUMUR RT 14/17 NO 74 B1 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 085716246454 | MOHON BANTUAN PENGECEKAN TERKAIT PELANGGAN MENGELUHKAN PEMAKAIAN PULSA CEPAT HABIS ( BOROS ) DENGAN PENGGUNAAN NORMAL | HARUS PENGECEKAN INSTALASI BANGUNAN DISISI KONSUMENMETERAN NORMAL | 2017-10-12 12:47 | 2017-10-12 12:46 | 2017-10-12 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:02
G5517101200867 | BP SANDI | JL MM NO 7 KEC TEBET JAKSEL. LOKASI: DEKAT TERMINAL KP MELAYU | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218291515 | 1 PHASA PADAM | setempat ib sebagian padam | 2017-10-12 17:08 | 2017-10-12 17:05 | 2017-10-12 17:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:02
G5517101200962 | BP ARI | PERUM TAMAN KOTA F2 NO 16 KEMBANGAN UTARA JAKBAR LOKASI: DI DEKAT STASIUN TAMAN KOTA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082237801630 | 1 RUMAH PADAM | kWh mpb normal. gangguan ib. | 2017-10-12 18:05 | 2017-10-12 18:03 | 2017-10-12 19:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:59
G1217100500614 | IBU UNI | JL BENDA RAYA PAMULANG 2 BLOK B 8 NO 13 KEL CIPUTAT TANGSEL - DEKAT TOKO ROTI AL VINA | POSKO PAMULANG | 081319042811 | MCB LEMAH | Setempat di cek mcb 35A lemah (di ukur 25 A sudah turun). selesai di perbaiki mcb 35A di ganti baru dan di segel kembali | 2017-10-05 19:43 | 01 Agust 2017 19:00:36 | 2017-10-05 21:26 | 1 | LAPOR ULANG: G1217100500614 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI CC.53.CEPRI 21:00 05/10/2017 | Selesai | 0 01:42:15
G1217100700208 | BP JUNAEDI | PERUM CITRA 5 BLOK D-8 NO. 27 KEL. KAMAL KEC KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155951187 | MCB LEMAH (R2 / 3500 VA) | d cek mcb 16 A lemah | 2017-10-07 10:21 | 2017-10-07 10:14 | 2017-10-07 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:11
G1217100700230 | BP HERI | JL SINDANG PULO NO 34 KOJA JAKRTA UTARA. ACUAN : BELAKANG RAMAYANA KOJA | POSKO MARUNDA | 081286013525 | MCB LEMAH DAN MENGELUARKAN BUNYI LEDAKAN (PTL PADAM) | mcb 6 a rusak merk schneider ket : alamat tidak begitu jelas rt / rw tidak ada | 2017-10-07 10:59 | 2017-10-07 08:00 | 2017-10-07 12:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:26
G1217100800693 | BP FERRY | KOMP ARDHINI 1 NO 14 RT-6 / RW-4 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI | POSKO PONDOK GEDE | 08129078900 | MCB PANAS PTL MENYALA DAYA : (R2 / 3500VA) | mcb rusak | 2017-10-08 20:08 | 2017-10-08 20:03 | 2017-10-08 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:54
G1217100800731 | IBU NUKE | JL.J / JL.GG PERINTIS NO.54 KEL.KEBON BARU KEC.TEBET ACUAN : MASUK KE GANG PERINTIS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02128541597 | MCB LEMAH ( R1MT / 900 VA ) | over load hu 4,3 a daya 4a | 2017-10-08 20:37 | 2017-10-08 16:00 | 2017-10-08 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:36
G1217100900174 | IBU DETIA | JL KURICANG III BLOK GC NO 41 CLUSTER KURICANG BINTARO JAYA SEKTOR III A KL PONDOK KURANJI KEC CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 083813300027 | MCB APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | app mengeluarkan percikan api | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 09:27 | 2017-10-09 10:42 | 1 | MOHON DAPAT DITINDAKLANJUTI, PELANGGAN SUDAH MENGHUBUNGI KEMBALI | Selesai | 0 01:12:10
G1217100900179 | BP WAWAN HERMAWAN | JL KAYU MAS SELATAN 2 RT 08 RW 09 NO 50 KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG , JAKARTA TIMUR ACUAN: DEKAT MUSHOLA AINUN AZHAR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08129968801 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | stp beban lebih | 2017-10-09 09:38 | 2017-10-09 09:32 | 2017-10-09 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:54
G1417100500829 | IBU AYU | JL KAMPUNG BARU 6 NO 3 RT 7 / RW 2 KEL ULU JAMI KEC PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 08989725807 | MCB LEMAH | di cek di pln normal | 2017-10-05 20:35 | 2017-10-05 20:32 | 2017-10-05 21:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:28
G1417100600034 | BP HENDRA | JL CEMPAKA BARAT GG 2H NO 1C RT. 10 RW 3 KEL. CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH BARAT JAKARTA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081398568966 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | alamat tidak lengkap pelapor di hub tdk di angkat tlu | 2017-10-06 05:38 | 2017-10-06 05:34 | 2017-10-06 06:53 | 1 | MOHON DIBANTU DAN DITINDAK LANJUTI. PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. REVISI ALAMAT : JL CEMPAKA PUTIH BARAT GG 2H NO 1C RT. 10 RW 3 KEL. CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH BARAT JAKARTA REVISI MASALAH : MCB LEMAH DAN PANAS (PTL PADAM) CC.55.ANISA | Selesai | 0 01:15:14
G1417100600134 | IBU NUR AZIZAH | JL.SWADAYA NO. 90 RT. 01 RW. 14 KP.CIBENING KEC. JATI BENING KEC.PONDOK GEDE KAB.BEKASI LOK : DIDEKAT KAMPUS UNIVERSITAS KESEHATAN ABDI NUSANTARA | POSKO PONDOK KOPI | 085211155324 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | mcb 4a lemah selesai diganti baru | 2017-10-06 08:54 | 2017-10-06 08:49 | 2017-10-06 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:02
G1417100600181 | IBU LENI HARTONO | JL.KARANG ANYAR PERMAI 55 BLOKA NO.28 JAKARTA PUSAT. DEKAT STASIUN MANGGA BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 08128084865 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | mcb 20 a lemah | 2017-10-06 09:38 | 2017-10-06 09:35 | 2017-10-06 10:35 | 2 | KOREKSI LAPORAN : JL KARANG ANYAR PERMAI 55 BLOKA NO.28 RT. 001/13 KEL : KARANG ANYAR KEC : KARANG ANYAR JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT STASIUN MANGGA BESAR. TAMBAHAN LAPORAN : SESUAI INFO PELANGGAN, JIKA PETUGAS MENINDAK LANJUTI LAPORAN DAPAT MENGHUB YBS TERLEBIH DAHULU. CC.54.NOVI_YANNI | Selesai | 0 00:57:41
G1417100600192 | IBU YANI | KOMPLEK DEPARTEMEN AGAMA JL. PALAPA 5 NO. 29 KEL. KEDOYA SELATAN KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 0215812167 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | mcb 16 A rusak selesai di tolong di ganti baru mcb 16A sk di segel ulang daya 3500 | 2017-10-06 09:54 | 2017-10-06 09:52 | 2017-10-06 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:34
G1417100600915 | BP RIO | PERUM HARAPAN INDAH JL SAWO 10 BLO SV NO 19 RT 10 RW 20 KEL. BEJUANG KEC. MEDAN SATRIA KOTA BEKASI (DI DEKAT BUNDARAN KELINCI) | POSKO PONDOK UNGU | 087777147361 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | mcb 4A rusak terbakar | 2017-10-06 22:25 | 2017-10-06 22:20 | 2017-10-06 23:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:24
G1417100700127 | IBU NUR/BP ALDI | PR,PONDOK CIPTA BLOK.C NO.55 RT.3 RW.11 KEL.BINTARA KEC.BEKASI BARAT , JABAR DIDEKAT RM SALSABIL | POSKO PONDOK KOPI | 02188950477 | MCB RUSAK (PTL DIPADAMKAN) | lose kontak di tiang | 2017-10-07 08:30 | 2017-10-07 08:20 | 2017-10-07 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:17
G1417100700208 | BP ANDRA | PERUM JAGAKARSA REGENCY 8 JL JAGAKARSA RAYA NO 008 B 4 RT 005 RW 002 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN DIDEKAT SEKOLAH FATIMURA | POSKO LENTENG AGUNG | 081291903580 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat instalasi bangunan | 2017-10-07 09:53 | 2017-10-07 09:46 | 2017-10-07 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:55
G1417100700218 | BP JAYA | SMA 107 JL KP RAWA BADUNG CAKUNG RT 7 RW 8 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 0214615738 | MCB RUSAK | mcb rusak | 2017-10-07 10:06 | 2017-10-07 10:00 | 2017-10-07 10:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:13
G1417100700344 | BP TIUS | JL. MASAR 1 NO. 24 J RT. 4 RW. 3 KEL. KEMBANGAN UTARA KEC. KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI DI DEKAT YAYASAN YASKUM. | POSKO KEBON JERUK | 087889060459 | MCB RUSAK / DOLL (PTL PADAM). | dicari tidak ketemu ditanya2 tidak ada yg kenal diptt berkali2 tidak diangkat2 TLU | 2017-10-07 12:21 | 2017-10-07 12:18 | 2017-10-07 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:11
G1417100700703 | BP AHMAD TRIYADI | JLN. PERCETAKAN NEGARA RAYA NO.12 A RT. 01, RW. 01, KEL RAWA SARI KEC. CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT DI DEPAN TELKOM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214202227 | MCB LEMAH | harap lapor ulang | 2017-10-07 18:54 | 2017-10-07 18:46 | 2017-10-07 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:57
G1417100800515 | IBU YANTI | PURI BINTARO HIJAU BLOK.H1 NO.6 RT.0 RW.0 KEL.PARUNG SERAB, TANGERANG KOTA DIDEKAT SMA5 | POSKO CILEDUK | 082208228440 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | berikut peretakan jtr terbakar bt340 sedang dalam pelasaksanaan petugas (tab rusak) ,No. Lapor Referensai :G5417100801914 | 2017-10-08 18:36 | 2017-10-08 18:30 | 2017-10-08 18:43 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:07:49
G1417100800526 | BP ROMI | JL BOJONG NANGKA 4 RT 02 RW 08 NO 95 KEL JATIRAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI DEKAT PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 082140491026 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | ib | 2017-10-08 18:47 | 2017-10-08 18:44 | 2017-10-08 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:30
G1417100900195 | BP HERBED | JL. RAYA FATMAWATI.RUKO MAS BLOK B NO 3,KOTA JAKARTA SELATAN. DEKAT RUMAH SAKIT | POSKO PONDOK INDAH | 02189931234 | MCB RUSAK (1 PHASA PADAM) | nh box tr 35A putus | 2017-10-09 08:58 | 2017-10-09 08:53 | 2017-10-09 09:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:37
G1417100900213 | IBU MIMI/ BP SUTARJO | JL. KUATAMAN DALAM NO. 29 RT. 001 RW. 02 KEL. KRUKUT KEC. TAMAN SARI KOTA JAKARTA BARAT, DERETAN RADIO SONORA | POSKO BANDENGAN | 02129870421 | MCB IB LEMAH (PTL PADAM) | instalasi bangunan | 2017-10-09 09:42 | 2017-10-09 09:34 | 2017-10-09 10:50 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT, KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI. CC.51.DWIIDA | Selesai | 0 01:07:30
G1417100900228 | BP DARMINTO | JL.BAMBU ASRI TIMUR 5 NO 6, PERUM. PONDOK BAMBU, KEL.PONDOK BAMBU KEC. CIPINANG,JAKARTA TIMUR, DEKAT LP PENJARA WANITA | POSKO KALIMALANG | 0218094140 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | mcb sering turun | 2017-10-09 09:59 | 2017-10-09 09:49 | 2017-10-09 11:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:35
G1417100900352 | BP DIMAS | JL WEDANA NO 12 RT 8 RW 1 KEL BALIMESTER KEC JATI NEGARA, JAKARTA TIMUR. SETELAH MASJID | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081806707645 | MCB LEMAH (PTL DIPADAMKAN) | setempat ibnya selesai di jelaskan/rama cs | 2017-10-09 12:07 | 2017-10-09 12:05 | 2017-10-09 15:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA. CC.54.SUSILAWATI123 NO TELP 081806707645 (TGL 09/10/17) ID TIKET 90THQJT | Selesai | 0 03:00:06
G2317100600104 | BP JOHAN | RUKO CENTRA NIAGA 3 TIMUR BLOK A3 NO 2 BULEVAR HIJAU HARAPAN INDAH BEKASI . ACUAN : DEKAT SEKOLAH GALATIA | POSKO PONDOK UNGU | 0214610894 | MCB LEMAH. PTL MENYALA. DISPLAY APP NORMAL. SISA KWH TIDAK DIKETAHUI. NO METER:01103632343 (B2T / 11000) (EX PD) | setempat normal, durasi lama menunggu konsumen tidak ada ditempat | 2017-10-06 09:42 | 2017-10-06 09:37 | 2017-10-06 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:43
G2317100700067 | BPK JOSUA | PERUM CITRA GARDEN 1 BLOK B5 NO.34 RT.- RW.- KEL.KALIDERES KEC.KALIDERES - JAKBAR. ACUAN LOKASI: DI DEKAT PANGKALAN OJEK DAN GEREJA GKI | POSKO KALIDERES | 087780802505 | MCB LEMAH (PTL PADAM). PASCABAYAR. DAYA: 3500VA | mcb 16 rusak | 2017-10-07 07:05 | 2017-10-07 07:00 | 2017-10-07 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:16
G2317100800330 | BP JIMMY | IMPRESIF MOTOR ACHILES,JL RAYA BOGOR KM 27,5, NO 10, RT 3/7, KEL. PEKAYON KEC. PASAR REBO JAKARTA TIMUR. ACUANLOKASI DEPEN AIR MANCUR PANGKALAN PASIR ADA BENGKEL MOBIL BOS | POSKO CIRACAS | 02129626877 | MCB LEMAH PTL PADAM, PRABAYAR NO METER 14070699260 (B2T / 13200) | mcb 20a rusak | 2017-10-08 20:29 | 2017-10-08 20:24 | 2017-10-08 23:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:30:53
G2317100800339 | BP JAKA | JL DAAN MOGOT RT 6 RW 1 NO. 18 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT LOKASI : BELAKANG PERTAMINA PINTU 2 | POSKO KALIDERES | 08128398796 | 1 RUMAH PADAM. MCB RUSAK. IDPEL 546800394109 TERKAIT NO LAPOR G5517100800703 | MCB 6a loncer diganti dgn MCB 6A cadangan normal | 2017-10-08 20:47 | 2017-10-08 20:47 | 2017-10-08 21:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:51
G2317100800378 | BP ANDI ISKANDAR | JL CIASEM 1 NO 7A RT 02 RW 04 KEL RAWA BARAT KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 08119505386 | 1 RUMAH PADAM MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API | lost contact di oka | 2017-10-08 23:08 | 2017-10-08 23:05 | 2017-10-08 23:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:03
G2317100900025 | IBU VINDA | PERUM VILLA DAGO CLUSTER UBUD F10 NO. 6 RT. 7/20 KEL. BENDA BARU KEC. TANGERANG SELATAN. DEKAT PLN TANGSEL. DEKAT RS PERMATA BUNDA. | POSKO PAMULANG | 02129050857 | MCB LEMAH. DISPLAY APP NORMAL. NO. METER : 01116590264 R1T / 2200 | instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-09 06:27 | 2017-10-09 06:22 | 2017-10-09 07:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:18
G2317100900137 | IBU SINTA | TEPAT DI "GEDUNG SEKOLAH SMPIT AULADY" JL HS NAWI GG WARU RT 4/9 NO 0 KEL CIATER KEC SERPONG | POSKO PAMULANG | 0217563987 | MCB APP METER TERCIUM BAU HANGUS, PTL PADAM, NO METER 14070349338/S2T / 33000VA | kabel pengatawan meter terbakar 16*16 | 2017-10-09 10:35 | 2017-10-09 10:34 | 2017-10-09 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:52
G2317100900401 | BPK ALDI | JL KEBON NANAS SELATAN 2 NO 1 RT 7 RW 5 KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR KEL CIPINANG CEMPEDAK, ACUAN : BANGUNAN BERWARNA HIJAU | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081218101668 | 1 RUMAH PADAM , MCB LEMAH, DISPLAY APP TERTERA SISA STROOM19 KWH NO METER 01116571058 R1T / 1300 VA | setempat di cek ib | 2017-10-09 18:40 | 2017-10-09 18:38 | 2017-10-09 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:05
G2317100900407 | IBU ISNI | JL DUREN SAWIT BARAT BLOK K 2 NO 16 RT 010 RW 11 KEL KELENDER KEC DUREN SAWIT KOTA JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 02186616852 | 1 RUMAH GANGGUAN MCB LEMAH IDPEL : 544100645404 DAYA : R1 / 2200 VA | mcb 10a bbc lemah | 2017-10-09 18:44 | 2017-10-09 18:43 | 2017-10-09 19:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:37
G3217100500601 | BP BAGAS | JL. RAYA KALISARI NO.3 RT.10/1 KEL. KALISARI KEC. PASAR REBO, DEPAN SDN KALISARI 05 PAGI, JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 083872522420 | 1 RUMAH PADAM ( MCB ON , TERSIA 200 KWH ) | setempat drop | 2017-10-05 18:30 | 2017-10-05 18:27 | 2017-10-05 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:47
G3217100500832 | BP IWAN | JL.NANGKA 1 NO.27 RT.5 RW.5 KEL.TANJUNG BARAT KEC.JAGAKARSA JAK-SEL. DISAMPING UNIV.UNINRA | POSKO PASAR MINGGU | 082113394788 | MCB LEMAH | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-05 22:50 | 2017-10-05 22:48 | 2017-10-05 23:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:08
G3217100500851 | IBU VIVI | JL KAYU MANIS 8 NO 11 GG SALAM 3 RT 03 RW 08 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN KOTA JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI BELAKANG ALFAMART | POSKO RAWAMANGUN | 02129821926 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR (MCB ON) | setempat IB | 2017-10-05 23:25 | 2017-10-05 23:23 | 2017-10-06 00:54 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOI 60TFR3Y 6/10/17 | Selesai | 0 01:29:17
G3217100600063 | IBU SERAH | SETEMPAT PT AMERTA INDAH OTSUKA JL TB SIMATUPANG NO.45 A RT 5/2 KEL SUSUKAN KEC CIRACAS JAKTIM. (SAMPING LOTTE MART) | POSKO CIRACAS | 02187783145 | MCB LOSS (PTL PADAM 1 PHASA) | mcb los dy 63a | 2017-10-06 05:59 | 2017-10-06 05:52 | 2017-10-06 07:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:15
G3217100600131 | IBU UMALIA | JL KELAPA TINGGI RT 9 RW 8 NO 13 KEL HUTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN KOTA JAKARTA TIMUR (DEKAT KLINIK DARMABAKTI/ MASJID BAITUL NUR) | POSKO RAWAMANGUN | 0213508702 | MCB TIDAK DAPAT DI ON KAN (PASCABAYAR, DAYA 900 VA ) | setempat sudah menyala kembali via telepon | 2017-10-06 08:24 | 2017-10-06 08:21 | 2017-10-06 08:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:10
G3217100700052 | IBU ERMIN | JL. SIMPUK GARDEN 7 NO.19 RT.002 RW.002 KEL.GROGOL SELATAN KEC.KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 08121056825 | 1 RUMAH PADAM (MCB ON) | P.LIDI TRIP 06:47 normal 07:47 ,No. Lapor Referensai :J5417100700002 | 2017-10-07 06:53 | 2017-10-07 06:49 | 2017-10-07 06:53 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G3217100700088 | BP ARIF | JL KH SAMANHUDI NO 22-AB KEL PASAR BARU KEC MANGGA BESAR JAKARTA PUSAT (SAMPING BANK MAYAPADA) | POSKO MENTENG | 0212312734 | 1 MCB LEMAH, 3 PHASA | setempat ib/bt(unslet)#541101295482/33000#sahru-ardi | 2017-10-07 08:10 | 2017-10-07 08:06 | 2017-10-07 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:49
G3217100700165 | BP NIKO | JL.H MASTUR RT 06/06 NO.17 KEL.JATI CEMPAKA KEC.PONDOK GEDE (DEKAT SMA YADIKA ATAU MUSOLAH DARU SAADAH) | POSKO PONDOK GEDE | 081281529530 | MCB LOSS | mcb 6a | 2017-10-07 10:07 | 2017-10-07 10:05 | 2017-10-07 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:00
G3217100700686 | IBU SUDARMAN | JL.LEGOSO RAYA KOMP PERURI BLOK.K NO.86 KEL.PISANGAN KEC.CIPUTAT TIMUR KOTA.TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI UIN; HAYAMAS RESIDENCE; PR.CITRA KENCANA ) | POSKO CIPUTAT | 0217427837 | 1 BANGUNAN MCB LEMAH (ID PEL 543101461542) | setempat di cek indikasi bangunan bermasalah | 2017-10-07 20:54 | 2017-10-07 20:50 | 2017-10-07 21:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:44
G3217100800498 | BP JULIAN | JL AKASIA NO 16 KEL BINTARAJAYA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI, ACUAN LOKASI BELAKANG DEALER KAWASAKI SUMBER ARTA | POSKO PONDOK KOPI | 08811005050 | 1 RUMAH PADAM (MCB LOSS) | SETEMPT MAU KONFRMASI ULANG KONSUMEN TDK ADA DI LOKASI | 2017-10-08 19:46 | 2017-10-08 19:44 | 2017-10-08 20:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:26
G3217100800524 | IBU ADE | KP TIPAR RT 1 RW 8 NO 8 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS KOTA DEPOK DEKAT JL. PADI TRAKTOR | POSKO CIRACAS | 089503296616 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR (MCB ON) | mcb turun | 2017-10-08 20:10 | 2017-10-08 20:06 | 2017-10-08 21:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:30
G3217100900132 | BP ARIFIN | JL HAJI NAMAN NO 37 C TEPATNYA WARKOP BERKAH KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR (DEKAT SEKOLAH SDIT CAHAYA ILMU) | POSKO KALIMALANG | 087776190968 | MCB APP LEMAH | mcb 4 A rusak selesai di ganti dengan yg sama mcb 4 A merk sneider(544101850601)900va no LG 012203 | 2017-10-09 08:41 | 2017-10-09 08:37 | 2017-10-09 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:32
G5117100501928 | IBU ANIS | JL PENGANTIN ALI NO 3 RT 06/06 KEL CIRACAS KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 0218712095 | MOHON BANTUAN PENGECEKAN TERKAIT MCB APP LEMAH DENGAN DAYA 2200 VA SETIAP MALAM HARI SEJAK DILAKUKAN PERGANTIAN MCB APP 1 BULAN YG LALU | setempat overload | 2017-10-05 19:35 | 2017-10-05 19:31 | 2017-10-05 20:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:00
G5117100502407 | BP SISTO | JL MASJID AL FALAH KP KEBANTENAN RT 7 RW 8 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH KAB BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0818915201 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) . SEBELUMNYA TUNGKAI MCB TIBA-TIBA TURUN | apl sr lost kontak | 2017-10-05 23:07 | 2017-10-05 22:50 | 2017-10-06 00:26 | 1 | MOHON SEGERA DITANGANI KARENA PELANGGAN LAPOR ULANG. CC.51.HAFIF | Selesai | 0 01:19:24
G5117100600365 | BP ADI | JL GRINTING 3 NO 9 BLOK A KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN / BELAKANG JL PANGLIMA POLIM, DEKAT JL PETOGOGAN | POSKO BULUNGAN | 0217247161 | MCB KWH METER LEMAH (3500VA) DENGAN DURASI SEJAK PUKUL 01.00-01.30, NO METER 32006696283 | dicek kelebihan pemakaian | 2017-10-06 08:26 | 2017-10-06 08:23 | 2017-10-06 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:02
G5117100600435 | BP NGADIYO | KAV ANUGRAH LESTARI KEL KALIABANG TENGAH RT9 RW6 NO 83 C KEC KALIABANG, TANGERANG SELATAN / DEKAT PONDOK UNGU PERMAI | POSKO PONDOK UNGU | 08129985335 | MCB KWH METER LEMAH DAYA 450 VA DURASI KETIKA MENGGUNAKAN SETRIKA DAN KIPAS ANGIN PADAHAL SEBELUMNYA TIDAK MASALAH | mcb 2ampere lemah hu 1,5 selesai diganti baru, durasi lama konsumen ngga ada dilokasi jadi harus menunggu | 2017-10-06 09:02 | 2017-10-06 08:51 | 2017-10-06 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:13
G5117100600499 | IBU SUCIN | RUKO MEGAH BLOK B 28 JL PETA SELATAN KEL KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215453981 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB KWHMETER LEMAH DAYA TERSAMBUNG 4400VA DURASI KETIKA MALAM HARI SAJA | mcb 35 a rusak | 2017-10-06 09:35 | 2017-10-06 09:32 | 2017-10-06 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:33
G5117100600694 | BP MULYADI | JL .DARMAWANITA V RT 6 RW 1 GG CUE NO 62 KEL. RAWA BUAYA KEC. CENGKARENG JAKBAR ( DEKAT PABRIK GENTAH TKW ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02153651221 | 1 BANGUNAN PADAM ( PASCA BAYAR , MCB TIDAK BISA DIONKAN KEMBALI ) | NORMAL | 2017-10-06 11:22 | 2017-10-06 11:18 | 2017-10-06 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:11
G5117100601933 | BP HASAN | JL PETA BARAT KP RAWA LELE RT 6 RW 7 NO 12 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (DEKAT MASJID ALMARHUMAH) | POSKO KALIDERES | 02155913987 | MCB LEMAH SEJAK 6 BULAN (1300VA) | tdk padam | 2017-10-06 18:11 | 2017-10-06 18:07 | 2017-10-06 18:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:32
G5117100700675 | BP HENDRA/IBU SINA | PILAKA PUMA 1 BLOK D 2 NO 16 KEL PEJARINGAN UTARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA DEKAT MUSHOLLA | POSKO KAPUK | 082364286269 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH (DAYA 11000 VA) DENGAN DURASI SETIAP (5 MENIT SEKALI) | setempat beban lebih | 2017-10-07 10:16 | 2017-10-07 10:09 | 2017-10-07 10:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:36
G5117100700836 | IBU YANI | JL KEMANG UTARA G RT 09/01 NO 9 KEL BANGKA KEC.MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN. (DEKAT PASIR PUTIH) | POSKO MAMPANG | 082110769905 | MCB APP LEMAH ( DAYA TERSAMBUNG 1300 VA ) DENGAN DURASINYA LEBIH 5X SEHARI | setempat normal | 2017-10-07 11:24 | 2017-10-07 11:21 | 2017-10-07 12:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:10
G5117100700931 | BP ANTONI | JL NUSA INDAH 5 BLOK C6 - 22 RT 01 R W014 PER HARAPAN BARU REGNECY KEL KOTA BARU KEC BEKASI BRT KOTA BEKASI ( AN REK : WATI ) | POSKO PONDOK KOPI | 082260529366 | MCB APP LEMAH ( 1300 ) DG DURASI ( SETIAP MENYALAKAN ELEKTRONIK TERTENTU ) SEJAK 2 MINGGU . TERIMAKASIH | mcb 6A | 2017-10-07 12:15 | 2017-10-07 12:11 | 2017-10-07 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:11
G5117100701939 | IBU DIAN | KK PERUM PULO NIRWANA REGENCY NO B9 KEL PINANG RANTI KEC MAKASAR KOTA JAKTIM / MASUK KE PERUMAHAN KOMPLEK AURI DI HALIM (SMA 67) | POSKO CONDET | 02129837998 | PADAM 1 RUMAH (MCB DI KWH METER ON) SEJAK PUKUL 15:00 (PASCABAYAR) NO IDPEL 547104117637 | sr los kontak | 2017-10-07 18:59 | 2017-10-07 18:54 | 2017-10-07 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:02
G5117100701982 | BP PURBA | JL KASUARI GRAHA TAMAN BLOK HC 1 NO 10 SEKTOR 9 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081316862963 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH, DENGAN DURASI TIDAK MENENTU | MCB lemah | 2017-10-07 19:14 | 2017-10-06 19:09 | 2017-10-07 20:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:40
G5117100800194 | BP ANDRI | JL GARDU GG MUSHOLA RT.3 RW.4 NO.32 KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREK KAB TANGERANG SELATAN/DEKAT STASIUN PONDOK RANJI | POSKO BINTARO | 081384582554 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP METER TERBAKAR, PTL PADAM DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN | pengawata terbakar sambung kembali 1join 16,16mm,,berikut mcb 6a terbakar ganti baru 6a berikut segel mcb,,btrr10357 | 2017-10-08 06:30 | 2017-10-07 22:01 | 2017-10-08 07:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:09
G5117100800204 | BP SAHRUL | JL RAYA CONDET GG AL HAWI 2 NO.44 RT 6 RW 5 KEL CILILITAN KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081298528215 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH (DAYA KONTRAK 1300VA) DENGAN DURASI INFO PELANGGAN KETIKA MENYALAKAN POMPA AIR | overload | 2017-10-08 06:35 | 2017-10-08 06:29 | 2017-10-08 07:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:39
G5117100801438 | BP UKE | KOMPLEK BCS KELAPA GADING JL DEMUNG BLOK X NO 2 RT 03 RW 09 KEL PEGANGSAAN 2 KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA DEKAT VESPA | POSKO SUNTER | 0818935010 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR. MCB APP TIDAK BISA DI ON KAN | mcb 10a rusak | 2017-10-08 18:15 | 2017-10-08 18:10 | 2017-10-08 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:49
G5117100801566 | BP MAHFUD | JL. BRANTAS PR. AURI BLOK CZ-8 KEL. JATISARI KEC. JATI ASIH - BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 082114743737 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH (DAYA TERSAMBUNG 1300 VA) DURASI OFF SETIAP 5 MENIT SEKALI | mcb rusak | 2017-10-08 18:50 | 2017-10-08 15:00 | 2017-10-08 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:04
G5117100801577 | BP TINO | JL PADEMANGAN 4 GANG 15 NO 31 KEL PADEMANGAN TIMUR KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA (DEKAT GANG 15 LOKASI TUSUK SATE) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02164715531 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 RUMAH VOLTAGE DROP, TERUKUR TIDAK SAMPAI 220 VOLT DI ALAMAT TSB DAN MCB KWH METER BERBUNYI GETARAN SEPERTI ALIRAN LISTRIK | perkawatan ok terbakar | 2017-10-08 18:54 | 2017-10-08 18:00 | 2017-10-08 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:11
G5117100801764 | BP BENO | JL MANDALA BARAT 5 NO 11 RT 06 RW 04 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT - DEKAT SMPN 23 | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215654290 | MCB APP METER LEMAH (3500 VA) | mcb 16A lemah | 2017-10-08 19:42 | 2017-10-08 19:41 | 2017-10-08 20:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:15
G5117100801995 | BP PUNGKY | KOMPLEK BILLIMOON BLOK M2 NO 13 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 08121034782 | 3 MCB VOLTASE DROP (MCB DI DALAM RUMAH) | instalasi bangunan konslet 32004636240 | 2017-10-08 20:53 | 2017-10-08 20:40 | 2017-10-08 21:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:25
G5117100802277 | BP SANTOSO | DANAU AGUNG 20 BLOK E 12 NO 12 KEL TANJUNG PRIUK KEC SUNTER JAYA JAKUT SEBERANG WIHARA | POSKO SUNTER | 0816715753 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | kabel pengawatan terbakar selesai di atasi pasang 2bh joint daya 7700va dr gardu SD12 | 2017-10-08 22:48 | 2017-10-08 22:46 | 2017-10-08 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:38
G5117100802293 | BP DAVIN | MANGGA BESAR 6 UTARA NO 11 KEL TAMANSARI KEC TAMANSARI (HOTEL QUINTUS) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02122588000 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH, SEJAK PUKUL 12:00 SUDAH 4X TERJADI | mcb 3x63 lemah | 2017-10-08 22:56 | 2017-10-08 12:00 | 2017-10-08 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:01
G5117100802333 | IBU PUTRI | KP KEDAUNG RT 2 RW 8 NO 7 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKBAR ACUAN LOKASI SEBELUM STASIUN TAMAN KOTA, ADA GG YAITU GG H MUSANIP 300 M, RUMAH DEKAT KETUA RW 08, BP RONI | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087701082777 | 1 RUMAH PADAM (MCB TIDAK BISA DIONKAN WALAUPUN TIDAK ADA PEMAKAIAN) | SR PUTUS DI TENGAH | 2017-10-08 23:13 | 2017-10-08 23:04 | 2017-10-09 00:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:59
G5117100900138 | IBU RIA | JL H TEN I NO. 27 - RT-- 2 / RW-1 KEL RAWA MANGUN KEC PULO GADUNG KOTA JAKARTA TIMUR ( ANCER2 : DR PLN A YANI KE ARAH BY PASS, PRMPATAN RAWASARI , BELOK KIRI , SBLM AYAM GORENG NANIK ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214896666 | MCB APP LEMAH ( 3500 ) DG DURASI ( SETIAP MENYALAKAN ELEKTRONIK TERTENTU ) SEJAK SEBULAN . | setempat beban lebih HU 16,5 | 2017-10-09 06:32 | 2017-10-09 06:28 | 2017-10-09 07:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:26
G5117100900166 | BP INDRA | JL KEBAGUSAN 2 GG MELATI NO.45 RT 009/06 KEL. KEBAGUSAN KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 0217806082 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP LEMAH (DAYA KONTRAK KETERANGAN PELANGGAN SEKITAR 10600 ) DENGAN DURASI WAKTU GANGGUAN SEKITAR ( 1 JAM SEKALI) | mcb 16A lemah | 2017-10-09 06:55 | 2017-10-09 06:51 | 2017-10-09 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:11
G5117100900404 | IBU ASTRI | PR PONDOK UNGU PERMAI BLOK AN 13 NO 40 KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI , DEKAT PASAR BLOK AM | POSKO PONDOK UNGU | 0214608000 | MCB APP LEMAH (DAYA TERSAMBUNG 1300) DENGAN DURASI SETIAP BEBERAPA DETIK SEKALI | mcb 6A rusak tidak ada pengeluaran strom | 2017-10-09 08:55 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:52
G5117100900522 | BP PUTRA | DUTA HARAPAN INDAH BLOK.OO NO.20 KEL.PENJARINGAN KEC.KAPUK MUARA JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 02122663144 | PELANGGAN KONFIRMASI MCB APP METER LEMAH DAYA 2200 DENGAN DURASI 30 MENIT | hasil ukur tang ampera 7.8 A petugas cek hansleting tunggu waktu | 2017-10-09 09:58 | 2017-10-09 09:54 | 2017-10-09 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:31:20
G5117100900701 | BP YOHANES | JL PRIMA MENCENG GG PRIMA BLOK L 6 NO 4 RT 009 RW 11 KEL KAMAL KALIDERES JAKBAR | POSKO KALIDERES | 082111278443 | MCB APP LEMAH DAYA TERSAMBUNG 1300VA SETIAP 30 MENIT YANG LALU | mcb 6a terbakar diganti cadangan | 2017-10-09 11:26 | 2017-10-09 11:23 | 2017-10-09 12:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:31
G5117100900723 | BP TONI // BP SUKONO | JL SURYOPRANOTO KOMPLEKS HARMONI PLAZA BLOK B NO 45 KEL GAMBIR RT 0 RW 0 KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT ( LOKASI DI PT STAR TEKNIKA ) | POSKO MENTENG | 0216312683 | MCB 1 PHASE APP METER LEMAH (DAYA KONTRAK 23000 ) DENGAN DURASI SETIAP (10 MENIT SEKALI) | mcb 35A Pase 3 Rusak+perkawatan ok terbakar selesai di ganti baru mcb 35A normal kembali@541101793602=23000va.Rukiyana,Nursalam | 2017-10-09 11:35 | 2017-10-07 11:31 | 2017-10-09 12:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:22
G5117100900747 | BP JONI | JL TEBET UTARA NO 7 RT 1 RW 1 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKSEL / DEPAN STASIUN TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0816861303 | MCB APP LEMAH DENGAN DAYA 2200 VA DURASI TIDAK MENENTU SEJAK BEBERAPA HARI YG LALU | stempat ib unslet | 2017-10-09 11:45 | 2017-10-09 11:42 | 2017-10-09 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 03:02:18
G5117100900871 | BP NANANG | JL. TIPAR CAKUNG NO. 22G RT 10 RW 7 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR, DEKAT PASAR KALIMALANG | POSKO PONDOK UNGU | 02129076661 | MCB APP LEMAH (1300 VA) DENGAN DURASI SETIAP (TIDAK TENTU) SEJAK 2 MINGGU YANG LALU | sk 6a loncer hu 4.7 | 2017-10-09 12:28 | 2017-10-09 12:24 | 2017-10-09 13:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:00
G5117100901084 | IBU UPI | JL KALIBARU BARAT RT 6 RW 4 NO 43 KEL.KALIBARU KEC.CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 087787536487 | MOHON TINDAKLANJUT MCB APP LEMAH DAYA 1300VA | normal | 2017-10-09 13:51 | 2017-10-09 13:48 | 2017-10-09 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:19
G5117100901673 | IBU MUNIATI | JL PENGGALANG 9 NO 34 RT 12 RW 03 KEL PALMERIAM KEC MASRAMAN JAKTIM / DEPAN TOKO BUKU GRAMEDIA MASRAMAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087897634029 | MOHON BANTUAN MCB APP LEMAH, DENGAN DAYA TERSAMBUNG 900 VA DAN DURASI SETIAP DI ON KAN LANGSUNG OFF | setempat di cek ib | 2017-10-09 17:55 | 2017-10-09 17:52 | 2017-10-09 20:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:06
G5117100901768 | IBU PINGKI/BP SAKUN | JL SAWO KECIK 1 NO.72 KEL BUKIT DURI RT.1 RW.7 KEC TEBET//BELAKANG MASJID AL MAKMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081280832802 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR)/MCB APP METER TIDAK BISA DIONKAN KEMBALI. SISA PULSA SAAT INI 2200KWH | ibe anslet | 2017-10-09 18:19 | 2017-10-09 18:15 | 2017-10-09 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:57
G5117100901789 | BP ARI | RUKO CITY WALK 1 NO 10 PERUM CITRA GRAND CIBUBUR KEL JATI KARYA KEC JATISAMPURNA. | POSKO CIRACAS | 081315150202 | MCB APP LEMAH DAYA 7700VA | setempat ib | 2017-10-09 18:25 | 2017-10-09 18:22 | 2017-10-09 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:49
G5117100902190 | BU DANI | PONDOK MITRA LESTARI BLOK B 10 NO 19 KEL JATIRASA RT 5 RW 13 KEC JATIASIH BEKASI (DEPAN GRAND GALAXI) | POSKO PONDOK GEDE | 081311435499 | MCB APP (DAYA 2200VA) LEMAH DENGAN DURASI 1 JAM LEBIH | mcb rusak | 2017-10-09 20:27 | 2017-10-09 20:21 | 2017-10-09 22:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:48
G5117100902312 | IBU HELENA | JL RADEN PATAH NO 17 A KEL PARUNG SERAP KEC CILEDUK TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 02173456311 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR ) . MCB TIDAK BISA DINAIKAN ATAU DIONKAN | via ptt setempat ruko sudah tutup.. ybs ditinggal besok lapor ulang | 2017-10-09 21:18 | 2017-10-09 21:13 | 2017-10-09 23:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:02
G5217100501110 | BP.SUGIAN | JL. T NO.28 RT.005 RW.010 KEL. KEBON BARU KEC. TEBET JAKARTA SELATAN / MASUK DARI JL. ASEM BARIS RAYA, KEMUDIAN MASUK JL. J, PEREMPATAN BELOK KE KANAN, LURUS SAJA. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0215671627 | MCB LEMAH SEJAK 2 HARI YANG LALU, PTL 1 RUMAH DIPADAMKAN. | mcb 10 A rusak merk multi selesai di ganti mcb 10A baru merk abb.APP disegel JANG.25996. ulc1 rachman rizal | 2017-10-05 17:14 | 2017-10-05 17:09 | 2017-10-05 18:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:33
G5217100501280 | BP AWI | JL NANGKA UJUNG NO163C KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA, ARAH KE PASAR MINGGU PUTAR BALIK KOLONG PERTIGAAN MASUK POM BENSIN MCD KELUAR KE KANAN LOKASI KANTOR PT SAFA TRANS | POSKO LENTENG AGUNG | 02178843495 | 1 KANTOR PADAM SEJAK PUKUL 17.30, MCB ON | instalasi bangunan | 2017-10-05 18:23 | 2017-10-05 18:19 | 2017-10-05 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:20
G5217100501355 | BP JOKO | KOMPLEK TAMAN MERUYA ILIR JL TOPAS 6 BLOK G-8 NO 20 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN, JAK-BAR > BELAKANG SEKOLAH IPK INTERNASIONAL | POSKO KEBON JERUK | 0811186900 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PKL 18:50 WIB, MCB ON (LAYAR KOSONG BLANK) | aploper di tiang 3 rumah padam selesai di tolong. daya 2200 | 2017-10-05 18:55 | 2017-10-05 18:53 | 2017-10-05 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:18
G5217100501452 | IBU IRWAN | JL. PLUIT PERMAI DALAM IV NO.15 RT.05 RW.04 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA / LOKASI RUMAH DI BELAKANG GEREJA STELLA MARIS. | POSKO BANDENGAN | 0816721216 | PTL 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 19:00WIB (MCB DAN SEKRING ON). | b 63e fase 1 fider e putus nh fuse 250 a ,No. Lapor Referensai :G5417100503226 | 2017-10-05 19:35 | 2017-10-05 19:33 | 2017-10-05 19:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217100501794 | BP. DANIEL | KP. KAPUK TANIWAN NO. 32 RT. 10 RW. 5 KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG ¦¦ DARI SPBU LURUS -+ 200 M, ADA GANG KAPUK TANIWAN (DEPAN APOTIK HADI FARMA) | POSKO KAPUK | 081514521277 | 1 BANGUNAN PADAM, SEJAK 10 MENIT YANG LALU ( MCB dan SEKEING "ON") | insatlasi bangunan mcb turun | 2017-10-05 23:20 | 2017-10-05 23:16 | 2017-10-05 23:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:00
G5217100501801 | BP ARIF | PERUMAHAN TAMAN HARAPAN BARU , BLOK B5 NO 17 . KEC MEDAN SATRIA KECL PEJUANG (BELAKANG PERUMAHAN HARAPAN INDAH) | POSKO PONDOK UNGU | 081219052594 | MCB SERING TURUN. (MCB LEMAH), SEJKA PUKUL 19.00 WIB | mcb 6A lemah , Hu 4A jatuh | 2017-10-05 23:30 | 2017-10-05 23:26 | 2017-10-06 00:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:46
G5217100600373 | bp ernes | JL GAYA MOTOR NO. 50 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK . DEPAN GEDUNG ASTRA INTERNASIONAL / DEKAT MASJID ASTRA, LOKASI GUDANG MOBIL | POSKO SUNTER | 0811947028 | 1 GUDANG PADAM SEJAK KEMARIN . MCB DAN SEKRING ON | setempat normal | 2017-10-06 10:02 | 2017-10-06 09:59 | 2017-10-06 10:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:04
G5217100600635 | BP TEDI | PERUM TAMAN PALM LESTARI BLOK B6 NO.31 RT 5/RW 13 KEL.CENGKARENG, KEC.CENGKARENG BARAT > SEBERANG MALL PALM | POSKO KALIDERES | 08119731188 | 1 RUMAH, MCB LEMAH (SEJAK SEBULAN YANG LALU) | MCB 10 A DGANTI CADANGAN NORMAL. | 2017-10-06 13:30 | 2017-10-06 13:26 | 2017-10-06 16:49 | 0 |  | Selesai | 0 03:19:43
G5217100601258 | IBU YULI | PR PONDOK BAMBU TOWN HOUSE BLOK E NO 16 KEL PONDOK BAMBU KEC SUREN SAWIT. ACUAN LOKASI : DEKAT LAMPU MERAH PONDOK BAMBU BATAS | POSKO KALIMALANG | 08124800078 | TERKAIT G5417100602188, MCB LEMAH (DAYA 5.500 VA) | mcb lemah id pel 544300258689 | 2017-10-06 18:56 | 2017-10-06 18:48 | 2017-10-06 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:12
G5217100601621 | IBU MARIA | JL. AGUNG UTARA 20 NO. 15 KEL. SUNTER AGUNG PODOMORO RT. 4 RW. 9 KEC. TANJUNG PRIOK. (BELAKANG R.S. SATYA NEGARA ATAU DEKAT SMP 140 JAKARTA) | POSKO SUNTER | 087809701899 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 22.59, MCB ON SEKRING ON | nh fuse 250a putus phs 2 fdr A sd 15 hu 201,189,118 n 45 | 2017-10-06 23:05 | 2017-10-06 22:58 | 2017-10-07 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:35
G5217100601627 | BP SAIFUL | JL PERTANIAN RAYA KOMPLEK KUMHAM NO.2 KEL LEBAK BULUS KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN > BELAKANG GIANT. | POSKO CINERE | 082299366061 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN MCB KWH METER TERBAKAR DI ALAMAT TSB DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK, PTL DIPADAMKAN. | mcb 50 a terbakar | 2017-10-06 23:16 | 2017-10-06 23:12 | 2017-10-06 23:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:16
G5217100700097 | BP. MAMAN | TOKO 6 SEN. PASAR INPRES JLAMBAR KEL. WIJAKUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT. LOKASI ADALAH "TOKO KUE ANEKA RASA 6 SEN" | POSKO KAPUK | 0215647017 | 1 TOKO PADAM (PELANGGAN TIDAK MENGETAHUI WAKTU PADAMNYA). MCB DAN SEKRING ON. | loskontak tiang | 2017-10-07 05:19 | 2017-10-07 05:13 | 2017-10-07 06:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:42
G5217100700110 | IBU SUBIAKTO | JL. PENJERNIHAN KOMPLEK PAM LAMA NO 24C RT 8 RW 6 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT, DEKAT MASJID NURUL YAKIN, RUMAH BAPAK SUBIAKTO ATAU IBU SUBIAKTO | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215739918 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN TEMPAT KEDUDUKAN MCB KWH METER KENDUR/BERGOYANG SEHINGGA MCB KWH METER SERING OFF DENGAN DURASI KURANG DARI 5 MENIT (MCB LEMAH) WALAUPUN SUDAH DIKURANGI BEBAN PEMAKAIAN ALAT LISTRIKNYA (HANYA MENYALAKAN LAMPU) SEJAK PUKUL 05.00 PAGI DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | setempat ib/bt id 541100156954 daya 1300va#hena/sugeng | 2017-10-07 05:47 | 2017-10-07 05:47 | 2017-10-07 06:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:45
G5217100700320 | IBU YULIA | PERUM THE ADDRESS BLOK B NO 9 CLUSTER ULTIMA JL LEUWINANGGUNG KEL LEUWINANGGUNG KEC TAPOS DEPOK (DEKAT ALFAMART/ DEKAT PERUM CITRA GRAND) | POSKO CIRACAS | 02129064530 | MCB LEMAH TERKAIT G5417100600755, INFORMASI PELANGGAN, PETUGAS MENYARANKAN MELAPOR KEMBALI JIKA MCB TURUN KEMBALI. | sktr short | 2017-10-07 08:18 | 2017-10-07 08:16 | 2017-10-07 09:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:17
G5217100700427 | BP RIAN | PR GRAND PRIMA BINTARA BLOK D 2 NO 12 MASUK DARI JL. BINTARA 8 KEL. BINTARA KEC. BINTARA, KOTA. BEKASI BARAT. DEKAT DENGAN SPOT CENTER DI JALAN UTAMA PERUMAHAN. | POSKO PONDOK KOPI | 08118349000 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 30 MENIT, MCB ON. | lose kontak di tiang | 2017-10-07 09:32 | 2017-10-07 09:29 | 2017-10-07 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:45
G5217100700472 | IBU NOVI | JL H. SULAIMAN RT 1 RW 3 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR. DEKAT MASJID AL-MUQOROBIN, DEPAN LEMARI2. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083893662005 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 08.30, MCB ON. | salah mencet masukin no token | 2017-10-07 09:59 | 2017-10-07 09:58 | 2017-10-07 10:54 | 1 | PELANGGAN (BUNDA RASYA) BERSEDIA MENUNGGU DILOKASI | Selesai | 0 00:55:32
G5217100701068 | IBU PIA | JL CEMPAKA BARU BARAT NO 4 RT 10 RW 7 KEL HARAPAN MULYA KEC KEMAYORAN JAKARTA >> DEKAT SMP 183, RUMAH ATAS NAMA IBU PIA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085100211097 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 16.05 WIB. POSISI MCB LUAR DAN DALAM ON. | penanganan kebakaran wilayah cempaka baru selesai penanganan dari gardu TP 38 dan TP 7 ,No. Lapor Referensai :G5417100701862 | 2017-10-07 16:15 | 2017-10-07 16:10 | 2017-10-07 16:15 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217100701220 | BP MUKLIS | JL RUKUN RAYA GG RUKUN 1 RT 6 RW 2 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS//LOKASI DEPAN PASAR CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 08568276254 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 30 MENIT MCB DAN SEKRING ON | singgel core terbakar DARI GARDU GD 12 normal : 17.58 ,No. Lapor Referensai :G5417100701432 | 2017-10-07 17:29 | 2017-10-07 17:26 | 2017-10-07 17:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217100701358 | BP JAKA | JL TEMBOK NO 57 RT 3/3 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG ( DARI LAMPU MERAH RABBANI KE KIRI ARAH PASAR AMPERA LOKASI KAMPUNG AMBON ) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082221228181 | MCB RUSAK ( PADAM SEJAK PKL 18.00 ) | mcb 16a rusak | 2017-10-07 18:33 | 2017-10-07 18:31 | 2017-10-07 19:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:46
G5217100701394 | BP SAID HASAN | KP GEDONG RT 2 RW 13 NO 3 KEL JOMBANG KEC CIPUTAT>> DARI BINTARO ATAU CILEDUK PAS PINTU KERETA MASUK -/+ 300 M, RUMAH ATAS NAMA BP SUBKHI | POSKO BINTARO | 085218588155 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN (APP MENGELUARKAN PERCIKAN API, SAAT INI NORMAL KEMUDIAN MCB OFF KE TIKA DI ON KAN TEGANGAN DROP DAN SAAT INI NORMAL KEMBALI) DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. PELANGGAN MENGKHAWATIRKAN ADA KERUSAKAN KARENA PTL BESOK DIPERGUNAKAN UNTUK ACARA PESTA PERNIKAHAN. | kabel mengeluarkan percikan api | 2017-10-07 18:53 | 2017-10-07 18:45 | 2017-10-07 19:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:38
G5217100701465 | BP TRI | JL. LAPANGAN PORS 4 NO 15 RT 08/RW 04 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT>>LOKASI DEKAT PEMADAM KEBAKARAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142887772 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 19.18 WIB. POSISI MCB LUAR DAN DALAM ON. SESUAI INFORMASI DARI PELANGGAN BAHWA DALAM 1 BULAN SUDAH 6 KALI PADAM. | nh fuse 250a putus pase 2 pider C trafo 2 dari gardu tp 7c ,selesai diganti baru pakai nh fuse 250a,hasil ukur R.150 S.118 T.137 N.38. | 2017-10-07 19:21 | 2017-10-07 19:17 | 2017-10-07 20:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:23
G5217100800118 | BP NIAS SIAN | JL.GOTONG ROYONG NO.43 RT 6/RW 8 KEL.KAPUK, KEC.CENGKARENG, JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0817100156 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB HANGUS DAN MCB SERING TURUN (SEJAK PUKUL 02.00) DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | MCB 10a terbakar | 2017-10-08 06:57 | 2017-10-08 06:53 | 2017-10-08 07:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:03
G5217100800125 | IBU LANY | JL KAPUK PULO, NO 114, KEL KAPUK , KEC CENGKARENG >> MELEWATI JEMBATAN 3 LURUS MASUK JL TELU GONG BELOK KANAN MASUK KAPUK RAYA LURUS LEWATI SPBU SEKITAR 200 M JALUR KIRI MASUK KAPUK PULO. BANGUNAN TEMBOK PUTIH , PINTU GERBANG ABU-ABU | POSKO KAPUK | 0216195439 | MCB LEMAH , SUDAH MENGURANGI BEBAN LISTRIK NAMUN TETAP LEMAH | kerusakan pada bagian ib | 2017-10-08 07:03 | 2017-10-08 06:55 | 2017-10-08 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:17
G5217100801173 | BP ADI MULYO | PR JATMIKA PERMAI BLOK B2 NO 14 RT 12 RW 9 KEL JATI LUHUR KEC JATI ASIH KOTA BEKASI //LOKASI KOMPLEKS TELKOM ACUAN:DAERAH KOMSEN ATAU DARI SUPERMAKET LURUS | POSKO PONDOK GEDE | 02182407861 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN MCB DI KWH METER BERGOYANG (KENDUR) SEHINGGA MENYEBABKAN 1 RUMAH PADAM MENYALA SEJAK 6 BULAN DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb rusak | 2017-10-08 19:01 | 2017-10-08 18:54 | 2017-10-08 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:18
G5217100801367 | BP. JUNIAR | PERUM PERMATA PURI LAGUNA BLOK A 6 NO 8 RT02/21 KEL MEKARSARI KEC CIMANGGIS ACUAN: DEKAT GARDU | POSKO CIRACAS | 082210705051 | PADAM 1 RUMAH SEJAK PUKUL 20.15, MCB ON | setempat kbo | 2017-10-08 20:28 | 2017-10-08 20:23 | 2017-10-08 22:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:28
G5217100801447 | BP JUNAIDI | JL JOHAR BARU 2 NO 11 RT 01 RW 11 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT >>> DEKAT PENJARA SALEMBA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142800922 | 1 RUMAH PADAM. MCB ON. (SEJAK PUKUL 20.30) | NH 250A PHASA 3 FIDER E RAK TR 2 PUTUS DIGARDU K 54 S/DIGANTI BARU ,No. Lapor Referensai :G5417100802468 | 2017-10-08 21:06 | 2017-10-08 21:01 | 2017-10-08 21:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5217100801458 | BP EDI | KP KAPUK JL H MAISIN NO 26 RT 1 RW 15 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT//LOKASI BERDEKATAN MALL KLENDER | POSKO KALIMALANG | 085220697030 | MCB DI KWH METER TIDAK BISA DI ONKAN (MCB RUSAK ) SEJAK PUKUL 20.59 WIB | MCB RUSAK | 2017-10-08 21:09 | 2017-10-08 20:59 | 2017-10-08 21:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:55
G5217100801472 | BP MUSLIM | JL PERTANIAN 3 NO 46 RT 05 RW 04 KEL LEBAK BULUS KEC CILANDAK// LOKASI DEPAN PEJAHIT SLAMET | POSKO CINERE | 089675082790 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 1 JAM MCB DAN SEKRING ON | ib rusak | 2017-10-08 21:14 | 2017-10-08 21:11 | 2017-10-08 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:20
G5217100900182 | BP. IBO | PADEMANGAN II GANG 3 NO. 1 RT 07 RW 06 KEL. PADEMANGAN TIMUR, KEC. PADEMANGAN, JAKUT | POSKO GUNUNG SAHARI | 081290155889 | 1 RUMAH PADAM SEJAK TADI MALAM, MCB DAN SEKRING ON | ib oper bt | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 07:58 | 2017-10-09 08:49 | 1 | BP WIBOWO. PEMBATALAN LAPORAN DIKARENAKAN SETEMPAT PTL TELAH NORMAL KEMBALI.CC.54.AMELIA. 081290155889.90THH7B ( TGL 09/10/17 ) | Selesai | 0 00:48:45
G5217100900229 | BP JULIAN | JL AKASIA NO 16 RT - RW - KEL BINTARAJAYA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI, ACUAN LOKASI BELAKANG DEALER KAWASAKI SUMBER ARTA. | POSKO PONDOK KOPI | 0218607722 | TERKAIT : G3217100800498. MCB SERING TURUN SEJAK +-TGL 02/10/2017. | ib | 2017-10-09 08:41 | 2017-10-09 08:36 | 2017-10-09 11:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:31
G5217100900263 | BP. YUDI | JL PEJAGALAN 2 NO.58A RT.0 RW.0 KEL. PEKOJAN KEC.TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT // BELAKANG PASAR PEJAGALAN | POSKO BANDENGAN | 02180635925 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 05.00. MCB DAN SEKERING ON | zik tr putus fhase 3 fider d selessai di ganti nh 250.gardu B10 ,No. Lapor Referensai :G5417100900390 | 2017-10-09 09:09 | 2017-10-09 09:06 | 2017-10-09 10:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 01:34:26
G5217100900289 | BP YONO | JL KALIBATA TIMUR 4E NO 59 RT 6 RW 8 KEL KALIBATA KEC PANCORAN. LOKASI DI DEKAT SD 04 DAN PUSKESMAS. | POSKO PASAR MINGGU | 0217974860 | 1 RUMAH PADAM SEJAK TGL 08/10/2017, MCB ON. SISA KWH : 13.37 KWH. | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-09 09:29 | 2017-10-09 09:25 | 2017-10-09 12:08 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:54
G5217100900453 | IBU VIVI | PR ARCADIA KM 21 BLOK B3 NO 15 KEL. BATU CEPER KEC. BATU CEPER ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMARET. | POSKO KALIDERES | 085717200005 | TIDAK DAPAT MEMASUKKAN TOKEN, PADA SAAT MEMASUKKAN DIGIT TOKEN KE 2, MCB TURUN. SEKRING OFF. | kwh pulsa mati hidup | 2017-10-09 11:20 | 2017-10-09 11:16 | 2017-10-09 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:23
G5217100900479 | IBU INDAH | JL KYAI MAJA NO 3 RT 10 RW 7 KEL. KERAMAT TELA KEC. KEBAYORAN BARU // RUMAH PAGAR HIJAU SEBRANG GEDUNG KMO | POSKO BULUNGAN | 0217243444 | 1 BANGUNAN PADAM. MCB ON. SEJAK 07.30 | peretakan opstik terbakar | 2017-10-09 11:30 | 2017-10-09 11:27 | 2017-10-09 12:56 | 1 | SESUAI INFO, PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DAN YBS MENGINGINKAN SEGERA ADA TINDAK LANJUT. CC.54.HASTUTIK (0217399922, 90THMQU, TGL 09/10/17 ) | Selesai | 0 01:26:38
G5217100901328 | BP SAIFUL | JL ALFALAH 1 KP BARU RT 09/03 NO 46 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK // LOKASI DEKAT DENGAN MASJID ALALFALAH | POSKO BULUNGAN | 0215357889 | 1 RUMAH PADAM MCB DAN SEKERING ON SEJAK SIANG | sblmnya temper lagi offline | 2017-10-09 18:38 | 2017-10-09 18:36 | 2017-10-09 20:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:16
G5217100901373 | BP HERMAN | JL KRAMAT RAYA NO 82 RT 15 RW 4 KEL ULU JAMI KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN <> ITC BELOK KIRI | POSKO CILEDUK | 0217254107 | MCB APP RUSAK (DOL). PTL PADAM | mcb 6 a rusak | 2017-10-09 18:58 | 2017-10-09 18:52 | 2017-10-09 20:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:40
G5217100901435 | IBU GULTOM | JL. KARYA UTAMA GG HAJI SINAN NO. 50A RT002/RW003 KEL. SRENGSENG KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT ¦ ACUAN LOKASI : MASUK KE JALAN KARYA UTAMA | POSKO KEBON JERUK | 081284868435 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PUKUL 18.00, MCB DAN SEKERING ON. SISA KWH MASIH RATUSAN | di cek voltase 164v daya 7700va | 2017-10-09 19:19 | 2017-10-09 19:17 | 2017-10-09 20:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:21
G5217100901517 | IBU KIKI | KOMPLEK VILA JATI RASA JL BETET BLOK C5 NO 13 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH. | POSKO PONDOK GEDE | 085717551074 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK PUKUL 12.00 DAN MCB ON | setempat normal | 2017-10-09 19:58 | 2017-10-09 19:55 | 2017-10-09 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:06
G5217100901560 | BP HARIYADI | KP RAWA BEBEK JL KALI BARU BARAT NO 1 RT 9 RW 10 KEL KALI BARU KEC BEKASI BARAT//LOKASI DEKAT GOR PERTIWI | POSKO PONDOK KOPI | 0218853624 | 1 PHASA PADAM SEJAK PUKUL 20.00 WIB MCB DAN SEKRING ON | skun single core terbakar/putus di gardu RWBE, normal pukul 23.01 ,No. Lapor Referensai :G5317100902335 | 2017-10-09 20:17 | 2017-10-09 20:13 | 2017-10-09 20:17 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317100501679 | BP. AHMAD | JL KRAMAT PULO GG.INO. 18 RT.3/1 KEL/KEC. SENEN DEKAT ALFAMART | POSKO MENTENG | 0213146139 | MCB KWH LOSS 1 RUMAH PADAM | mcb 4A rusak selesai di ganti baru #ID 541101728324 daya 900 va# ruchyat / IIng s | 2017-10-05 17:44 | 2017-10-05 17:42 | 2017-10-05 18:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:50
G5317100501902 | BP MAMAN | JL PUSKESMAS RT 05/RW 07 NO 3D KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKBAR / DI BELAKANG AN-NIDA POS DAN GIRO | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081318779366 | 1 BANGUNAN PADAM SISA KWH 0 MCB ON/ON. PELANGGAN KESULITAN MELAKUKAN PEMBELIAN STROOM DGN KETERANGAN DI P2APST SILAHKAN KIRIM DIL PREPAID KE P2APST !!! | s nomer kwh struk pembelian dan no kwh di mpb berbeda.s padam | 2017-10-05 18:51 | 2017-10-05 18:46 | 2017-10-05 20:35 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS CC.54.GUNADI 50TFN9I | Selesai | 0 01:44:20
G5317100600097 | BU RISA | JL CENDRAWASIH KK UNILEFER REMPOA A 3 KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT | POSKO BINTARO | 085100942291 | 1 RUMAH RUMAH PADAM MCB LUAR DALAM ON | los kontak dimirtang | 2017-10-06 04:59 | 2017-10-06 04:58 | 2017-10-06 06:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:58
G5317100600183 | BP ADANG | KP SETU RT 4/2 NO. 07 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT /MASUK GG H PIBIN DKT ALFAMART DKT GI PONDOK KELAPA | POSKO PONDOK KOPI | 081212885049 | MCB KWH METER SERING TURUN (LEMAH) SEJAK HARI SENIN, DAYA 1300VA | ib bermasalah | 2017-10-06 07:26 | 2017-10-06 07:22 | 2017-10-06 07:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:31
G5317100600258 | BP PANDU | JL WR SUPRATMAN NO 67 RT01/01 KEL PONDOK RANJI CIPUTAT KEC CIPUTAT TIMUR (DKT GREEN HOUSE TOWN HOUSE) | POSKO CIPUTAT | 0217431250 | :MCB KWH METER SERING TURUN/LEMAH. | McB 25A merek multi lemah/rusak | 2017-10-06 08:29 | 2017-10-06 08:26 | 2017-10-06 09:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:37
G5317100600923 | BU HARTATI | RUSUN KEMAYORAN JL. DAKOTA 15 LANTAI 4 NO. 460 RT0/RW0 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN KOTA JAKARTA PUSAT, DEKAT MASJID AKBAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 02142901884 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI TERKAIT NO LAPOR G5117100500238 STATUS SELESAI KETERANGAN instalasi bangunan PETUGAS SUDAH DATANG KE LOKASI NAMUN PERSIL KOSONG BELUM MELAKUKAN PENGECEKAN PERIHAL 1PERSIL PADAM SUDAH 1 BULAN | beban lebih | 2017-10-06 13:45 | 2017-10-05 13:38 | 2017-10-06 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:19
G5317100600994 | IBU WANTI | KK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK B9 NO 20 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (BELAKANG MALL TAMAN PALEM) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02156945337 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK 3 HARI YANG LALU,MCB KWH METER LEMAH | setempat dayanya 6600 via 3phasa diukur voltagenya phasa R:200,S:204,S:207,diibnya hanya memakai 2phasa aja | 2017-10-06 14:16 | 2017-10-06 14:09 | 2017-10-06 15:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:10
G5317100601676 | BP DAVID | JL TAMBORA 1 NO 18 GG IKAN RT 3 RW 2 KEL TAMBORA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216260650 | LPB RUSAK (MCB KWH METER DIPADAMKAN, PULSA BERKURANG, TERKAIT K5417092901684, BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS) | KWH MPB PERIKSA S/DI CLEAR TEMPER | 2017-10-06 18:28 | 2017-10-06 18:22 | 2017-10-06 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:50
G5317100602333 | IBU MARIYANA | JL KAYU UTARA NO 3 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI JL BETON | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214756172 | MCB KWH SERING TURUN SEJAK SEMINGGU MULAI PUKUL 23.30 SAMAPAI 00.00 IDPEL 541100746539 DAYA 5500 | P.JENDELA TRIP 23:07 NORMAL 23:55 WIB ,No. Lapor Referensai :J5417100600007 | 2017-10-06 23:42 | 2017-10-06 23:38 | 2017-10-06 23:42 | 0 |  | Selesai(GANGGUAN SISTEM) | 0 00:00:00
G5317100700337 | BAPAK HERDI | KK DDN 2 BLOK I NO 24 RT 7 RW 5 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (SAMPING PASAR PONDOK LABU) | POSKO CINERE | 0217697715 | MOHON PENANGANAN SEGERA TERDAPAT PERCIKAN API PADA MCB PEMBATAS ARUS MENYEBABKAN SATU PERSIL PADAM SEJAK PUKUL 07.30 WIB SEHINGGA DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | setempat ibnya rusak selesai di jelaskan | 2017-10-07 08:16 | 2017-10-07 07:31 | 2017-10-07 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:42
G5317100701582 | IBU SITI NURAENI | PR GRIYA PESONA JATISARI BLOK B NO 16 KEL JATISARI KEC JATIASIH BEKASI ACUAN DEKAT PR BUMI DIRGANTARA | POSKO PONDOK GEDE | 087877439292 | 1 BANGUNAN PADAM (PRABAYAR) MCB LOSS | ib | 2017-10-07 18:29 | 2017-10-07 17:01 | 2017-10-07 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:03:53
G5317100701607 | IBU EMILIA | PERUM PURI KENCANA BLOK K8 NO 24 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEMBANGAN > SAMPING TOL DEKAT GEDUNG KAWAN LAMA | POSKO KEBON JERUK | 0215808830 | 1 RUMAH PADAM, MCB ON (PADAM SEJAK PUKUL 18.00) | di cek normal | 2017-10-07 18:36 | 2017-10-07 18:33 | 2017-10-07 19:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:05
G5317100701648 | BP MAMAT SAPUTRA | JL SAWO RT.13/01 NO.2 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN // DEKAT MESJID AL MAKMUR | POSKO LENTENG AGUNG | 0811836331 | MCB KWH METER LOSS KONDISI RUMAH PADAM | 1 rumah padam,MCB 6A rusak | 2017-10-07 18:50 | 2017-10-07 15:00 | 2017-10-07 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:54
G5317100702029 | BU ARI | KOMP BULOG JL POS PENGUMBEN NO G7 RT 03/06 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT MARTABAK 99 | POSKO BULUNGAN | 0215486128 | 1 RUMAH PADAM (MCB DI METERAN KWH ON DAN SEKRING ON) | kabel SR lost kontak di tiang | 2017-10-07 21:04 | 2017-10-07 21:02 | 2017-10-07 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:15
G5317100800720 | BU HILDA | JL RAYA CONDET RT 05/02 NO 5 KEL BALE KAMBANG KEC KERAMAT JATI / DPN GG LAPANGAN | POSKO CONDET | 087774894589 | MCB SERING TURUN SEJAK KEMARIN SORE BANGUNAN TIDAK PADAM SISA STROOM 37 KWH DENGAN NO METER 547103796696 MOHON DIBANTU | mcb turun turun | 2017-10-08 13:43 | 2017-10-08 13:41 | 2017-10-08 14:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:41
G5317100801389 | BP AGUS | JL SAWAH LIO IV GG 21 RT 9 RW 7 NO 7 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA ACUAN LOKASI DEKAT MESJID LA MANSUR | POSKO BANDENGAN | 081385720791 | SERING PADAM SETIAP 15 MENIT SEKALI (MCB DI METERAN KWH LEMAH) | setempat over load | 2017-10-08 20:01 | 2017-10-08 19:57 | 2017-10-08 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:30
G5317100801396 | IBU ERMI | PR VILLA BINTARO REGENCY JL RIAU 2 BLOK J 3 NO 19 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN - TANGERANG SELATAN / ACUAN : DEKAT MASJID AL MUHAJIRIN (500 METER) | POSKO BINTARO | 081287869030 | MCB KWH METER LEMAH/SERING TURUN SEJAK 10 HARI YANG LALU | setempat di cek kelebihan pemakaian | 2017-10-08 20:09 | 2017-10-08 20:02 | 2017-10-08 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:22
G5317100900370 | IBU RINI | JL PUSPITEK RAYA NO.23 RT0/0 KEL BUARAN KEC SETU KAB TANGERANG (DIDEPAN KAMPUS UNIVERSITAS PAMULANG SETEMPAT ADALAH SHOWROOM MOBIL IVIKAR) | POSKO PAMULANG | 08979980838 | MCB KWH METER SERING TURUN/LEMAH. MOHON DIBANTU. | mcb 35a dol./ rusak. | 2017-10-09 09:23 | 2017-10-09 09:16 | 2017-10-09 11:34 | 1 | MOHON PEMBATALAN PELAPORAN, PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 09/10/2017 PUKUL 10.36 WITA, DAN MENGINFORMASIKAN BAHWA PTL TELAH MENYALA NORMAL. | Selesai | 0 02:10:40
G5317100900409 | BP ARYADI | PR VILA INTI PERSADA BLOK D4 NO 11 KEL PAMULANG TIMUR KEC PAMULANG DEKAT NAWILIS BAN | POSKO CIPUTAT | 087777883054 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb 6a lemah | 2017-10-09 09:35 | 2017-10-09 09:34 | 2017-10-09 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:24
G5317100900417 | IBU KRISTIN | JL KEMANDORAN 7 GANG ROJALI NO 8 RT 8/3 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL / DKT MESJID DARUSALAM | POSKO BULUNGAN | 081296005319 | PEMBATAS ARUS SERING TURUN (MCB LEMAH) PTL PADAM SEJAK SEMALAM | setempat di cek petugas ib di tinggal | 2017-10-09 09:37 | 2017-10-09 09:31 | 2017-10-09 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:31
G5317100900439 | IBU NANA | JL PULOMAS BARAT 2 NO.1 RT 05/13 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR / DEKAT WADUK RIARIO DAN TAMAN PULOMAS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 083805788830 | MCB KWH LEMAH DAYA 5500VA,SIKRING DALAM NORMAL , PEMAKAIAN SUDAH DIKURANGI . | stp beban lebih | 2017-10-09 09:46 | 2017-10-08 09:42 | 2017-10-09 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:23
G5317100900468 | BPK TONGAM | PR. BUMI ERASKA BLOK E7 NO 29 KEL JATIRADEN KEC JATISAMPURNA BEKASI / DEKAT PASAR KRANGGAN | POSKO PONDOK GEDE | 081383852299 | MCB SERING TURUN SEJAK 2/3 BULAN YANG LALU, DAN VOLTASE TIDAK STABIL (DAYA 1300) | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-09 09:58 | 2017-10-09 09:54 | 2017-10-09 13:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:34:27
G5317100900505 | IBU NURSANI MARPAUNG | JL D1 NO 4 RT 6/4 KEL KEBON BARU KEC TEBET/DKT KANTOR KELURAHAN-KLINIK FAHIRA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218504430 | PTL PADAM MENYALA DENGAN NO METER 56501247714 SEJAK BEBERAPA BULAN TERAKHIR DENGAN KONDISI MCB DAN SIKRING DALAM ON.SUDAH SERING TERJADI.HARI INI SUDAH PADAM 1 KALI NAMUN SAAT INI PTL SEDANG MENYALA | setempat dicek ptl normal indikasi efek manuver | 2017-10-09 10:14 | 2017-10-09 10:07 | 2017-10-09 11:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:51
G5317100900540 | BP USUP | JL H BENCONG NO 102 H RT 04/6 KEC CILEDUG KEL PANINGGILAN / SAMPING MAKAM PAS TIKUNGAN | POSKO CILEDUK | 083873354263 | PEMBATAS ARUS / MCB KWH LOSS ( DARI TEMBOK MASUK KWH METER BANYAK SEMUT ) SEJAK KEMARIN 16:00 | di cek normal, mcb dalam turun | 2017-10-09 10:30 | 2017-10-09 10:25 | 2017-10-09 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:29
G5317100900642 | BPK GUNARI | JL.KARYA BAKTI NO 0 RT 3 RW 11 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR / PATOKAN : SAMPING PEMAKAMAN TANAH WAKAF DAN KANTOR TEKNISI PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 08111943031 | GANGGUAN LPB PERIKSA, SUDAH MUNCUL BERULANG, INSTALASI SUDAH DI CEK TIDAK ADA KENDALA, PELANGGAN MEMINTA KWH METER DIGANTI. | MPB PERIKSA | 2017-10-09 11:08 | 2017-10-08 11:03 | 2017-10-09 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:00
G5317100900658 | BAPAK SOLIHIN | JL.KP.RAWADAS NO.95 RT 5/3 KEL.PONDOK KOPI KEC.DUREN SAWIT JAKTIM (DEKAT DEPOT AIR JAVA WATER) | POSKO KALIMALANG | 085773738989 | MCB KWH SERING TURUN DENGAN DURASI TIDAK TENTU.MCB DALAM ON.DAYA : 2200. | mcb 10 A rusak (56604853749)2200va no LG 012205 | 2017-10-09 11:14 | 2017-10-02 11:11 | 2017-10-09 12:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:17
G5317100900903 | BP MAIHUDIN | SWAKARSA I RT 12/3 NO 43 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : WARUNG KOKOM / MASUK DARI H NAMAN) | POSKO KALIMALANG | 089630572435 | MCB SERING TURUN. INFO PELANGGAN SUDAH ADA PERBAIKAN NAMUN MASIH SERING TURUN. | KELEBIHAN BEBAN DAYA 6A | 2017-10-09 12:30 | 2017-10-09 12:24 | 2017-10-09 12:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:52
G5317100901208 | BP HARI | JL WIJAYA 2 NO.42 RT0/0 KEL MELAWAI KEC KEBAYORAN BARU JAKSEL /DKT DARMAWANGSA SQUARE | POSKO MAMPANG | 0217229324 | 1 BANGUNAN PADAM . MCB KWH METER OF , MCB DALAM TIDAK DI KETAHUI. | mcb dol 20a | 2017-10-09 14:06 | 2017-10-09 14:00 | 2017-10-09 14:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:30
G5317100901927 | BP BRIONO | JL RAHAYU RT.10/3 NO.41 KEL KALISARI KEC PASARREBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02187703887 | MCB KWH METER HANGUS/GOSONG 1 RUMAH PADAM | setempat kbo | 2017-10-09 18:00 | 2017-10-09 17:57 | 2017-10-09 20:40 | 3 | CC.54.IQRATU.CSOI 90TI0QW 02187703887 TGL 09/10/17 SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS | Selesai | 0 02:40:26
G5317100902130 | BP HAMSA | JL GANG POS RT 8/4 NO 127 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG. DEKAT ATTAUBAH | POSKO PONDOK KOPI | 081290163337 | MCB KWH TERBAKAR | mcb 4a rusak | 2017-10-09 19:06 | 2017-10-09 19:04 | 2017-10-09 19:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:07
G5317100902169 | BP MAMAN | JL LONTAR ATAS NO 15 RT 03/12 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG DEPAN MASJID AL BARKAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082122853005 | MCB KWH LOSS/LEMAH TIDAK DAPAT DINAIKKAN) | SETEMPAT DI CEK KERUSAKAN DI SISI PELANGGAN OPER BT#PANI - MUSTOFA# | 2017-10-09 19:21 | 2017-10-09 19:01 | 2017-10-09 20:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:24
G5317100902351 | ARLINES SINAGA | JL.RAWA BEBEK 06/12 NO.27 DEPAN SD 4 RAWA BEBEK | POSKO PONDOK KOPI | 081293231653 | PADAM 1 RUMAH KONDISI MCB ON | skun single core terbakar/putus di gardu RWBE, normal pukul 23.01 ,No. Lapor Referensai :G5317100902335 | 2017-10-09 20:25 | 2017-10-09 20:24 | 2017-10-09 20:25 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5317100902673 | BPK JOSEPH HARDI | JL H ABIH KP PEDURENAN RT-3 / RW-7 NO.140 DS JATI LUHUR KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 087888345412 | MCB APP LOSS | dicari tidak ketemu dihubungi tidak aktif | 2017-10-09 23:34 | 2017-10-09 23:31 | 2017-10-10 00:47 | 1 | 087888345412 09/10/2017 PKL: 23.58 90TI35H PEMBATALAN LAPORAN G5317100902673. PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN123 KEMBALI UNTUK MEMBATALKAN LAPORAN KARENA SETEMPAT ADA GANGGUAN PADA BAGIAN IB. CC.54.ARDYPRA | Selesai | 0 01:13:07
G5417100502358 | IBU BARI /BP ACONG | MANGGA BESAR 4 P NO 20 RT3/5 GG LINGHAR KEL TAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN : DEKAT INDOMARET MASUK KE ARAH KIRI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216249778 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT KABEL INSTALASI TERBAKAR | setempat instalasi bangunan | 2017-10-05 15:32 | 2017-10-05 15:23 | 2017-10-05 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:32
G5417100502378 | IBU YANI | JL BINTARO PERMAI III NO. 5 RT 6/9 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT PANGKALAN BAJAJ/ SETEMPAT RUMAH IBU AMROH ) | POSKO BINTARO | 02127889393 | MCB LEMAH ( DAYA 450 VA ) | setempat dicek kelebihan pemakaian | 2017-10-05 15:36 | 2017-10-05 15:29 | 2017-10-05 16:50 | 1 | MOHON PENANGANAN PERMASALAHAN PELANGGAN BELUM SELESAI CC.51.JANAN | Selesai | 0 01:13:30
G5417100502433 | BP. TRIYANTO | JL BINTARA 1 RT15/02 NO.26 KEL. BINTARA KEC. BEKASI BARAT DEPAN MP TOYS | POSKO PONDOK KOPI | 087802809044 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SEGERA INSTALASI MENGELUARKAN PERCIKAN API. | ib | 2017-10-05 15:50 | 2017-10-05 15:45 | 2017-10-05 17:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:37
G5417100502458 | IBU ELI | JL.FAHRUDIN KOMP RUKO AURI BLOK.AA NO.2 KEC.TANAH ABANG JAKPUS ACUAN SAMPING BLOK A | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0212302818 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR | SETEMPAT KANTOR SUDAH TUTUP, PELANGGAN DI HUBUNGI BEBERAPA KALI TIDAK MENGANGKAT | 2017-10-05 15:55 | 2017-10-05 15:52 | 2017-10-05 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:48
G5417100502481 | BP ARYONO | KOMPLEK KEHUTANAN JL JATIMULYA 2 NO 7 A JATI PADANG PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN , SEBELUM SMA 28 | POSKO PASAR MINGGU | 02125549300 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | pm 48a fuse tm putus, selesai diganti baru 32 A. normal ,No. Lapor Referensai :G5417100502404 | 2017-10-05 15:59 | 2017-10-05 15:58 | 2017-10-05 16:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:19:52
G5417100502489 | IBU IBRAHIM/IBU EVI | JL MASJID UKUAH 2 NO 22 RT6/RW 2 KEL KEDOYA KEC KEBON JERUK (ACUAN LOKASI : DIDEKAT MASJID UKUAH DAN PESANTREN EKONOMI NU) | POSKO KEBON JERUK | 0215806422 | MCB LEMAH (R2/4.400 VA) | mcb 20 amper lemah selesai kita ganti baru yang sama. daya 4400 | 2017-10-05 16:01 | 2017-10-05 15:55 | 2017-10-05 17:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:53
G5417100502514 | IBU GITA | JL RAYA KRANGGAN NO 24 RT 3/9 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA, ACUAN: DEKAT TOKO SPORT 2000 | POSKO PONDOK GEDE | 02184594049 | MCB LEMAH DAYA DAYA 7700VA | mcb rusak 35a | 2017-10-05 16:07 | 2017-10-05 16:04 | 2017-10-05 17:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:18
G5417100502569 | IBU DILA | JL SUMUR BOR GG AT TAKWA 1 RT 6 RW 12 NO.32 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. ACUAN : GG DEPAN ALFAMIDI | POSKO KALIDERES | 081286420015 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | di cek MCB 4 A loncer di APP. | 2017-10-05 16:22 | 2017-10-05 16:16 | 2017-10-05 17:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:08
G5417100502624 | IBU YANI | KOMPLEK TOSIGA 11 NO. F1 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKBAR. ACUAN LOKASI: DEKAT GEREJA KARMEL. | POSKO KEBON JERUK | 02153668136 | MCB LEMAH (PTL PADAM) | se dicek setempat kelebihan pemakaian | 2017-10-05 16:31 | 2017-10-05 16:24 | 2017-10-05 17:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:25
G5417100502643 | BP ADITYA PURNAMA | JL LEBAK SARI RT 10/5 NO 60 KEL TJ BARAT KEC JAGAKARSA JAKSEL DEKAT MASJID AL BAROKAH | POSKO PASAR MINGGU | 0895610516470 | MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | kbo | 2017-10-05 16:35 | 2017-10-05 16:31 | 2017-10-05 18:40 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN KEMBALI PERIHAL YANG SAMA.MOHON SEGERA DITINDAK LANJUTI.CC.54.HEPPY.CSOI/50TFKQE | Selesai | 0 02:05:16
G5417100502669 | BP ZAKI | JL HR RASUNA SAID KOMP RPI RT 008 /4 KEL KUNINGAN TIMUR KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087874121304 | MCB RUSAK DAYA 23.000 VA | setempat normal,daya 13200 541100208123,agus p dan ilham sp, | 2017-10-05 16:40 | 2017-10-05 16:37 | 2017-10-05 18:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:58
G5417100502726 | BP ADI | JL. TANGKI WOOD 3 NO.14 RT.8/2 KEL. TANGKI KEC. TAMAN SARI. DEKAT DENGAN PASAR TANGKI | POSKO GUNUNG SAHARI | 081283100986 | MCB RUSAK, DAYA (R2/2.200VA) | ib | 2017-10-05 16:52 | 2017-10-05 16:52 | 2017-10-05 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:38
G5417100502737 | BP DAVID/ IBU TUTI | JL UDAYANA NO 3A RT 5 RW 3 KEL KEBON PALA KEC MAKASSAR JAK-TIM . | POSKO CONDET | 02180876490 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-05 16:55 | 2017-10-05 16:49 | 2017-10-05 17:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:46
G5417100502835 | BP KUS ENDANG | PR CITRA 2 EXT POS 6 BLOK BE2 NO 22 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKBAR. ACUAN LOKASI : BELAKANG ALFAMART | POSKO KALIDERES | 02129562421 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA (PTL TIDAK PADAM) | di cek VOLTASE dropp...di ukur 180volt. kalo voltase turun di bawah 180 Volt trip MCB MPB. | 2017-10-05 17:27 | 2017-10-05 17:25 | 2017-10-05 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:20
G5417100502888 | IBU TRESNA | JL PARANG TRITIS RAYA BLOK B 2B NO 1 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA | POSKO GUNUNG SAHARI | 08129463987 | MCB RUSAK 1 PHASE (DAYA 16.500 VA) | mcb rusak 3x20 a | 2017-10-05 17:39 | 2017-10-05 17:38 | 2017-10-05 18:37 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI DAN MEMBATALKAN LAPORAN TSB.CC.54.NURHAJIZAH.CSOI, 08129463987, 50TFKCW. TGL 05/10/17 | Selesai | 0 00:58:15
G5417100502913 | BP ROMANSYAH / IBU LIA | JL GOTONG ROYONG RT 3/4 NO 3 KEL GANDARIA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART | POSKO PONDOK INDAH | 081297515366 | MCB 6A LEMAH | mcb rusak 6a | 2017-10-05 17:44 | 2017-10-05 17:40 | 2017-10-05 17:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:20
G5417100502933 | BP SANUSI/BP MUNAWIR | JL KEBON PALA TANAH RENDAH RT 14/8 GG 20 NO.18B KEL KP MELAYU | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087884449945 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | ex p2tl dicek disarankan agar tambah daya. untuk mcb dilokasi sudah baru diganti oleh petugas p2tl dgn segel 18027 | 2017-10-05 17:48 | 2017-10-05 17:45 | 2017-10-05 18:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:28
G5417100503047 | BP MULYOTO | JL SEMANGKA DUA NO 18 RT 7 RW 6 KEL JATIPULO KEC PALMERAH KOTA JAKARTA BARAT . DEKAT POS RW 06 | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085693110001 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA 1300 | DICEK PETUGAS, SETEMPAT NORMAL/541102152549/1300VA/DJUMRON-FIRDAUS | 2017-10-05 18:13 | 2017-10-05 18:06 | 2017-10-05 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:10
G5417100503108 | BU RINI | JL RAYA CIHERANG GG MEDE RT 2/7 NO - KEL SUKATANI DEPOK | POSKO CIRACAS | 02182600901 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 4a rusak | 2017-10-05 18:27 | 2017-10-05 18:24 | 2017-10-05 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:40
G5417100503149 | IBU LIA | JL ARWANA RAYA NO 39 RT 2/2 KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN DEKAT SEKOLAH KRISETEN YUSUF | POSKO BANDENGAN | 02122661950 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA R2 / 3500 VA | over load | 2017-10-05 18:53 | 2017-10-05 18:49 | 2017-10-05 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:34
G5417100503179 | IBU LINI | JL TANJUNG DUREN UTARA 3F NO 27 KEL TANJUNG DUREN KEC GRPGOL PETAMBURAN DIBELAKANG UNTAR /CITRALAND | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0816777871 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | IB/BT | 2017-10-05 19:05 | 2017-10-05 19:02 | 2017-10-05 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:18
G5417100503243 | IBU ANI | JL KAYU JATI 5 NO.11 RT.012/04 KEL RAWA MANGUN KEC PULOGADUNG JAKARTA TIUR, ACUAN LOKASI DEKAT BSI PEMUDA. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081384109402 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PADA APP MENGELUARKAN ASAP (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | SETEMPAT NORMAL DAYA 3500 VA | 2017-10-05 19:24 | 2017-10-05 19:21 | 2017-10-05 20:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:31
G5417100503282 | BP EKA | JL PARIAMAN NO 14 RT 8/2 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG PASAR RUMPUT | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081288785728 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | rojali-ahmadi 86004959960 stmpt beban lebih HU:7,5 ampere,durasi masuk tab sdh 20 mnt | 2017-10-05 19:34 | 2017-10-05 19:32 | 2017-10-05 20:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:19
G5417100503355 | IBU PUTRI | JL RAYA PENGGILINGAN GG HJ MUKRI RT14 RW7 NO 24B KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKTIM (DEKAT MIE AYAM ROBERT) | POSKO PONDOK KOPI | 0816646098 | MOHON PENANGANAN SEGERA KEDUDUKAN MCB PADA APP TERPASANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | setempat nmr normal | 2017-10-05 19:48 | 2017-10-05 19:44 | 2017-10-05 21:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:23
G5417100503473 | IBU DIAN | JL MIRINDA BLOK I2 NO 24 RT09/06 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES ACUAN: DEKAT SEKOLAH YADIKA | POSKO KALIDERES | 087821154554 | MCB 6A LEMAH | mcb 6a lemah diganti cadangan | 2017-10-05 20:13 | 2017-10-05 20:12 | 2017-10-05 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:19
G5417100503474 | IBU DILA | SALON MOZ5 SALOM MUSLIMAH JL RAYA PONDOK KELAPA BLOK L.9 NO.1C KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR, ACUAN LOKASI DEKAT BANK BJB PONDOK KELAPA. | POSKO KALIMALANG | 081908400041 | MCB LEMAH DAYA B2T / 11000 VA | setempat normal hu 45A belum jatuh 32023565537 daya 11.000 | 2017-10-05 20:13 | 2017-10-05 20:11 | 2017-10-05 21:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:08
G5417100503887 | BP BENNY | PERUM TAMAN SEMANAN INDAH BLOK C 7 NO 3A KEL SEMANAN KEC KALIDERES | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082123138897 | MCB RUSAK DAYA 3500 VA | MCB 6A RUSAK | 2017-10-05 21:56 | 2017-10-05 21:54 | 2017-10-05 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:43
G5417100503908 | BP SUMEDI | JL HARUN 1 NO 17 RT 9/10 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI PONDOK GEDE DEKAT INDOMART DEKAT POS HANSIP | POSKO PONDOK GEDE | 08998223599 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB 10A MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DI PADAMKAN) | LOSKONTAK DI TIANG | 2017-10-05 22:04 | 2017-10-05 22:01 | 2017-10-05 23:34 | 1 | CC.53.SUHENDRA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TANGGAL05 /10/2017 PUKUL 23:12 DIKARENAKAN BELUM ADA TINDAK LANJUT | Selesai | 0 01:30:03
G5417100503917 | BP ERWIN | JL. A GG. II NO. 42 RT 9 RW 3 KEL. KARANG ANYAR KEC. SAWAH BESAR ( DEKAT MASJID ) | POSKO MENTENG | 02122621230 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | setempat lapor ulang bsok pagi | 2017-10-05 22:06 | 2017-10-05 21:56 | 2017-10-05 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:08
G5417100600026 | IBU RINI | GG H TEN 3 RT 5 RW 1 NO 73 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR. DI BELAKANG DI KANTOR PEGADAIAN DAN DEKAT MASJID JAMIATUL KHOIR, | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081210962323 | MCB TERDENGAR SUARA GETARAN (PTL DIPADAMKAN) | con sr los kontak ditiang cb selesai diperbaiki dgn 1 buah cco 16/16mm | 2017-10-06 00:19 | 2017-10-06 00:16 | 2017-10-06 00:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:52
G5417100600072 | BP KRIS | GD KENANGA JL SENEN RAYA NO. 46 KEL KWINI KEC SENEN JAKARTA PUSAT, ACUAN LOKASI DEKAT SEBERANG ATRIUM SENEN. | POSKO MENTENG | 082148335655 | MCB RUSAK DAYA S2 / 33000 VA | Ib/bt@541101716927=33000va@Rukiyana,Nuralam | 2017-10-06 00:55 | 2017-10-06 00:52 | 2017-10-06 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:58
G5417100600098 | BP JUNADI | PERUM CITRA 5 BLOK D8 NO. 27 KEL KAMAL KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : RS CIPUTRA | POSKO KALIDERES | 081210558157 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API | 2017-10-06 01:17 | 2017-10-06 01:15 | 2017-10-06 02:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:08
G5417100600229 | BP IWAN | PR PURI BETA NO 31 KEL LARANGAN KEC CILEDUK ACUAN LOKASI GEDEUNG PETUMUAN | POSKO CILEDUK | 081286166140 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA (APP PRABAYAR) | DI CHEK NORMAL | 2017-10-06 05:27 | 2017-10-06 05:24 | 2017-10-06 06:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:20
G5417100600242 | IBU WINA/BP RENDI | JL KONVER 4 BLOK D NO 101 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. | POSKO GUNUNG SAHARI | 085778700068 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | mcb lemah | 2017-10-06 06:04 | 2017-10-06 06:02 | 2017-10-06 07:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:08
G5417100600270 | BPK HAMID | JL BUNGA MELATI NO 20 RT 11/02 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0217664508 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb terbakar | 2017-10-06 06:55 | 2017-10-06 06:53 | 2017-10-06 07:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:01
G5417100600276 | IBU ENDAH/BP EDI SURATMAN | JL PORI RAYA GG PORI 2 NO 21 RT 12 RW 12 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR. DI BELAKANG RUMAH SAKIT PERSAHABATAN. | POSKO RAWAMANGUN | 08129486027 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | tidak padam hanya pemakaian berlebih | 2017-10-06 07:11 | 2017-10-06 06:59 | 2017-10-06 07:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:15
G5417100600297 | BP SURYADI | LOKASI : JL. MESJID BENDUNGAN 1 RT9 RW10 NO.88 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. (SETEMPAT PAUD BINTANG KECIL) | POSKO CONDET | 0218094650 | MCB LEMAH ( DAYA 2200 VA ) | mcb lemah 10 A | 2017-10-06 07:36 | 2017-10-06 07:34 | 2017-10-06 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:52
G5417100600307 | BP ARDI | RUSUNAWA PERSAKI JL DAAN MOGOT BLOK H LANTAI 315 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02152920546 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | DI CEK SETEMPAT OVERLOAD | 2017-10-06 07:40 | 2017-10-06 07:37 | 2017-10-06 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:02
G5417100600315 | BP FAJAR | ALAMAT LOKASI/PEMOHON : JL LUMINA IX PR DISCOVERY LUMINA BLOK H NO 09 RT 01/20 KEL PARIGI KEC PONDOK AREN KOTA TANGSEL 15227 | POSKO BINTARO | 081310228332 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | mcb lemah | 2017-10-06 07:43 | 2017-10-06 07:44 | 2017-10-06 09:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:11
G5417100600332 | BP TOBING | JL KUDUS GG WELERI NO 17 RT 6/6 KEL MENTENG KEC MENTENG. ACUAN : AREA BLORA( SETEMPAT KOSTAN ) | POSKO MENTENG | 08161138642 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | setempat dicek normal | 2017-10-06 07:51 | 2017-10-06 07:44 | 2017-10-06 08:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:01
G5417100600335 | BP AHMAD HALIMI | PR JATIBENING 2 JL KENANGA 4 NO 34 RT 10/8 KEL JATIBENING BARU KEC PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081283939852 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA (PTL TIDAK PADAM) | mcb lemah | 2017-10-06 07:51 | 2017-10-06 07:48 | 2017-10-06 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:49
G5417100600365 | BP MARADONGAN | TB UCOK JAYA JL CIPINANG PULO RT 03/014 NO 7A KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (BELAKANG LP CIPINANG ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218199788 | MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) | lost kontak seri serian | 2017-10-06 08:04 | 2017-10-06 08:01 | 2017-10-06 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:14
G5417100600367 | BP WISNO | JL KP ASEM RT.07/05 NO. 16 KEL. SEMANAN KEC. KALIDERES (ACUAN : DEKAT ALFAMART) | POSKO KALIDERES | 081315571841 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB. | mcb 4 rusak | 2017-10-06 08:07 | 2017-10-06 08:05 | 2017-10-06 08:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:12
G5417100600373 | IBU NINGSIH | LOKASI : JL PULAU PENYENGAT 3 NO.2 RT4 RW3 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA (DEKAT WARUNG WAWAN) | POSKO SUNTER | 02165305660 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | setempat over load, hasil ukur 6,5 , daya terpasang 6a , kita sarankan utk tambah daya | 2017-10-06 08:20 | 2017-10-06 08:18 | 2017-10-06 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:05
G5417100600393 | IBU REGITA | CITRA GARDEN VI RUKO FIX AVENEU BLOK J1 NO 3 CENGKARENG. ACUAN LOKASI : KEDAI CITRA BELITONG, DERETAN DOMINO PIZZA | POSKO KALIDERES | 081319699988 | MCB RUSAK DAYA B1T/5.500 VA | dicek setempat overload | 2017-10-06 08:32 | 2017-10-06 08:28 | 2017-10-06 09:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:16
G5417100600397 | IBU ulfa | JL JIBAN II NO 6 RT 005/01 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL ACUAN DEKAT REL KERETA | POSKO BULUNGAN | 0216287633 | MCB RUSAK ( DAYA 1.300 VA) | mcb 6A rusak | 2017-10-06 08:32 | 2017-10-06 08:29 | 2017-10-06 09:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:33
G5417100600432 | IBU ATUN | JL ANGGUR BARAT 3 NO. 6 KEL TAMPAK SIRING KEC CIPETE SELATAN JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 02175908884 | MCB RUSAK | mcb rusak | 2017-10-06 08:42 | 2017-10-06 08:33 | 2017-10-06 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:04
G5417100600441 | BP WASIMAN | JL MANGGA BESAR 9 GG 1 NO 7D KEL MANGGA BESAR KEC KEC. TAMAN SARI JAKBAR SAMPING LOKASARI | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216599787 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA) | loskontak di tiang | 2017-10-06 08:44 | 2017-10-06 08:42 | 2017-10-06 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:20
G5417100600447 | IBU DIMYATI | KOMPLEK LARANGAN INDAH, JL LARINDA RAYA BARAT NO 12 RT 06/05 KEL LARANGAN INDAH KEC LARANGAN TANGERANG (ACUAN LOKASI : KANTOR KECAMATAN) | POSKO CILEDUK | 0215848570 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | di cek normal | 2017-10-06 08:45 | 2017-10-06 08:42 | 2017-10-06 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:17
G5417100600495 | BP ROHIT/IBU AYU | SETEMPAT SD ISLAM AL AZHAR 23 JATI KRAMAT JL TIRTA RAYA BLOK F KEL.JATI KRAMAT KEC.JATI ASIH BEKASI (DEKAT MASJID AN-NUR) | POSKO PONDOK GEDE | 02184990626 | MCB LEMAH (DAYA 23.000 VA) | over load hu 38 #38 #32 amper | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 08:52 | 2017-10-06 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:31
G5417100600521 | BP WAHYUDI | JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO 46 KEL GRGOL SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (SETEMPAT KAMPUS STIE BI) | POSKO BULUNGAN | 082112342288 | MCB 3 PHASA LEMAH DAYA 41.500VA | terkait srserian los kontak ditiang selesai ditolong ,No. Lapor Referensai :G5417100600412 | 2017-10-06 09:09 | 2017-10-06 09:04 | 2017-10-06 09:09 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100600523 | IBU PURNAMA | PR CENGKARENG INDAH BLOK C9 NO 25 KEL. CENGKARENG DEKAT TAMAN SURYA | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081232467915 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | dicari alamat tersebut tidak ditemukan dikonfirmasi via telp alamat tersebut tidak sesuai | 2017-10-06 09:10 | 2017-10-06 09:08 | 2017-10-06 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:19
G5417100600577 | BP SANI | JL GG BETET DALAM RT06/01 NO 14 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA JAKBAR (ACUAN LOKASI; DEKAT POS RW 01) | POSKO BANDENGAN | 0216309088 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4 ampre daya 900vlt lemah | 2017-10-06 09:31 | 2017-10-06 09:30 | 2017-10-06 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:04
G5417100600580 | IBU YANTI / BP ROBI | JL CEMPAKA 4 NO. 5 SEKTOR 1 BINTARO KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : BELAKANG SUPERINDO | POSKO BINTARO | 087889996659 | MCB LEMAH | mcb lemah | 2017-10-06 09:32 | 2017-10-06 09:28 | 2017-10-06 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:29
G5417100600582 | BP SUGISO | JL AL AMIEN 4 RT 11/6 NO 7 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEPAN RUMAH BU MURYANI | POSKO CONDET | 0218091208 | MCB TERASA PANAS ( PTL TIDAK PADAM ) | mcb 6a rusak | 2017-10-06 09:32 | 2017-10-06 09:25 | 2017-10-06 11:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:45
G5417100600600 | BP UBUNG BIN KASAN | JL PERDANA RT 2/13 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN, SAMPING PERUM NUSA KEDAUNG | POSKO PAMULANG | 08128840869 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | stp di kelebihan beban | 2017-10-06 09:39 | 2017-10-06 09:34 | 2017-10-06 10:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:13
G5417100600627 | BP HASUN | JL PELABUHAN KALIBARU RT3/9 NO.20 KEL KALIBARU KEC CILINCING JAKARTA UTARA ( ACUAN LOKASI : DEPAN GG MASJID) | POSKO MARUNDA | 0214401227 | MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL TIDAK PADAM) | los kontak dibok ok | 2017-10-06 09:43 | 2017-10-06 09:42 | 2017-10-06 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:34
G5417100600643 | BP AMIR | SETEMPAT SMA NEGERI 100 JL CIPINANG BESAR SELATAN RT 2 RW 6 KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR DISAMPING BKT . | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218500881 | 1 PHASA MCB RUSAK DAYA 33.000 VA | setempat di cek normal | 2017-10-06 09:47 | 2017-10-06 09:44 | 2017-10-06 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:13
G5417100600747 | BP.DIDI SUHAEDI | JL TANAH RENDAH SEBRANG 1 RT 1 RW 3 NO 40 KEL. KP BALI KEC. TANAH ABANG DEKAT JATI BARU 1 | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081210895648 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | aploper tiang cb rusak | 2017-10-06 10:16 | 2017-10-06 10:14 | 2017-10-06 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 03:39:21
G5417100600755 | IBU VILIA | PERUM THE ADDRESS BLOK B NO 9 CLUSTER ULTIMA JL LEUWINANGGUNG KEL LEUWINANGGUNG KEC TAPOS DEPOK (DEKAT ALFAMART/ DEKAT PERUM CITRA GRAND) | POSKO CIRACAS | 08122181994 | MCB LEMAH (DAYA 4400 VA) | mcb turun | 2017-10-06 10:19 | 2017-10-06 10:17 | 2017-10-06 11:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:31
G5417100600760 | IBU COKI | JL H SATIRI RT 02/02 NO 27F KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081286934836 | MCB RUSAK DAYA 450VA | di cek mcb normal,indikasi kerusakan pada bagian instalasi/ib konsumen daya 450 | 2017-10-06 10:20 | 2017-10-06 10:17 | 2017-10-06 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:14
G5417100600761 | BP AGRI | JL RAYA CEGER NO 6 RUKO NOMOR 4 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKTIM. SEBERANG CHAI NAI FRESH MILK. | POSKO CIRACAS | 02128674996 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | overload hu 11ampere daya terpasang 10a | 2017-10-06 10:20 | 2017-10-06 10:17 | 2017-10-06 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:58:07
G5417100600779 | IBU RIANTI | JL KELAPA DUA RAYA NO 5 RT 11 RW 8 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. DISEBERANG INDOMARET KELAPA DUA | POSKO KEBON JERUK | 0215493625 | MCB LEMAH DAYA 11.000 VA | mcb 50a lemah selesai di ganti baru 50a | 2017-10-06 10:26 | 2017-10-06 10:21 | 2017-10-06 11:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:10
G5417100600783 | BP BAYU | JL BOULEVARAT HIJAU RAYA RUKO CENTRAL NIAGA BOK B6 NO 5 KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA ,ACUAN LOKASI : SAMPING KURSUS BAHASA HARCORS ENGLIS CORS/SEAFOOD GAUL | POSKO PONDOK UNGU | 082113111800 | MCB LEMAH DAYA B2T / 11000 VA | setempat normal | 2017-10-06 10:27 | 2017-10-06 10:21 | 2017-10-06 11:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:37
G5417100600827 | BP LUKMAN | JL PEMBANGUNAN RT 4/1 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR (DEKAT PENGGUSURAN KALIMALANG, DEKAT MATRIAL H. MA'RUF) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081293913418 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | mcb rusak merk schneider 4A dol | 2017-10-06 10:41 | 2017-10-06 10:37 | 2017-10-06 12:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:27
G5417100600877 | IBU IKA | LOKASI : JL JERUK MANIS 5 RT 1/10 NO 35 KAMAL 1 KEL KEBON JERUK JAKARTA BARAT DEPAN MASJID AL AMIN | POSKO KEBON JERUK | 087885565903 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | di cek normal indikasi intalasi bangunan daya 1300 | 2017-10-06 10:57 | 2017-10-06 10:54 | 2017-10-06 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:28
G5417100600903 | IBU INA | PERUM REGIS 8 JL PROF DR HAMKA BLOK C NO 1 KEL GAGA KEC LARANGAN TANGERANG (DEKAT PERUM TAMAN ASRI) | POSKO CILEDUK | 02173885779 | MCB LEMAH (DAYA 2200 VA) | di cek normal | 2017-10-06 11:07 | 2017-10-06 11:05 | 2017-10-06 13:07 | 1 | NO HP YANG DAPAT DIHUBUNGI: 087775143550. CC.54.NINIK | Selesai | 0 02:00:02
G5417100600910 | BP SYARIF HIDAYAT | JL H TAIMAN UTARA RT 6/10 NO 34 KEL GEDONG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR. ACUAN : SDN GEDONG 11 PAGI | POSKO CONDET | 08998877257 | MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | mcb 2A rusak | 2017-10-06 11:09 | 2017-10-06 11:07 | 2017-10-06 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:27
G5417100600956 | IBU DEBY | PR PARADISE SERPONG CITY CLUSTER RASAMALA BLOK I3 NO.71 RT 2/7 KEL BABAKAN KEC SETU, TANGSEL | POSKO PAMULANG | 02125563000 | MOHON PERIKSA APP COVER MCB PECAH DAN MCB RUSAK (PTL PADAM) SEJAK TGL 06/10/17 | cover dan mcb 6A terbakar | 2017-10-06 11:21 | 2017-10-06 11:17 | 2017-10-06 12:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:11
G5417100600957 | BP YONO | JL. BANDENGAN UTARA RAYA GG WASPADA DALAM NO. 42 RT09/11 KEC TAMBORA KEL PEKOJAN JAKARTA BARAT (DEKAT FUTSAL) | POSKO BANDENGAN | 0216904680 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | SETEMPAT OVERLOAD | 2017-10-06 11:22 | 2017-10-06 11:17 | 2017-10-06 11:46 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN DI HUBUNGI TERLEBIH DAHULU SEBELUM PETUGAS DATANG KE LOKASI CC.54.EVI_A | Selesai | 0 00:24:19
G5417100600958 | BP ANSAR | JL DAAN MOGOT KM 21 NO. 80 RT 04/03 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER TANGERANG. SETEMPAT WARUNG PADANG DEKAT PUTARAN MASJID BATU CEPER | POSKO KALIDERES | 085281760668 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4a lemah sementara via meter lanjut penormalan yantek, tab petugas error | 2017-10-06 11:22 | 2017-10-06 11:14 | 2017-10-06 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:54
G5417100600973 | IBU ALIN | MANGGA BESAR RAYA NO 109D RT 15 RW 01 KEL TANGKI KEC TAMAN SARI ACUAN LOKASI JEMBATAN LAYANG KRETA API/HARVEST | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216285377 | MCB LEMAH DAYA 3500 VA | mcb 16a rusak | 2017-10-06 11:26 | 2017-10-06 11:18 | 2017-10-06 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:06
G5417100600995 | IBU SARI | JL OTISTA 3 GG BUNTU NO 6A RT 01/04 KEL CIPINANG CEMPEDAK JAKARTA TIMUR. DIBELAKANG YAYASAN RUMAH YATIM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218579757 | MCB LEMAH | mcb 6 a rusak terbakar | 2017-10-06 11:35 | 2017-10-06 11:32 | 2017-10-06 12:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:30
G5417100600996 | IBU YULIA | PERUMAHAN TAMAN SEMANAN INDAH BLOK A NO.26 JL DEKAT GEREJA GBI EKLESIA. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087880358755 | MCB LEMAH DAYA 7700 VA | DI CEK SETEMPAT OVERLOAD H/U 38A | 2017-10-06 11:35 | 2017-10-06 11:34 | 2017-10-06 12:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:46
G5417100601037 | BP FERI | JL SWASEMBADA BARAT RT 5/11 NO 6E KEL KEBON BAWANG KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT ALFAMART BAKTI | POSKO SUNTER | 0214304425 | MCB LEMAH | setempat normal | 2017-10-06 11:54 | 2017-10-06 11:52 | 2017-10-06 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:14
G5417100601048 | BP SOFA | JL MUARDI RAYA NO 47BB KEL GROGOL KEC PERTAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08161861010 | MCB LEMAH DAYA 6.600VA | IB O/ BT /RULLY - AGUS S/541101614966 | 2017-10-06 12:03 | 2017-10-06 11:57 | 2017-10-06 14:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:56
G5417100601076 | BP ROFIK/IBU CINTHYA | ALAMAT LOKASI : JL DR SAM RATULANGI RUKO SENTRA MENTENG BLOK MN NO 57 KEL PONDOK JAYA KEC PONDOK AREN SEKTOR 7 BINTARO TANGSEL. (ACUAN LOKASI : DEPAN LOTTE MART BINTARO) | POSKO BINTARO | 02174863878 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | nh bok 40 amper putus | 2017-10-06 12:26 | 2017-10-06 12:22 | 2017-10-06 12:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:42
G5417100601077 | BP RIO | JL SURYA NIRMALA 2A NO 4 PERUM SUNRISE GARDEN KEDOYA JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081262008200 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | ib o/ bt . sambas-robbin . alamat tertunda penanganan kabel jtr terbakar di gardu sp26b . | 2017-10-06 12:26 | 2017-10-06 12:25 | 2017-10-06 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:50
G5417100601088 | IBU LILIS | JLN. SURYA KENCANA GG. KEMUNING 6 RT 002/06 DESA PAMULANG BARAT, PAMULANG - TANGERANG SELATAN | POSKO CIPUTAT | 0895702560393 | MCB LEMAH DAYA 450 VA DAN DISPLAY APP PADAM MENYALA (LAYANAN EMAIL) | setempat di tanya tidak ada yang kenal,di via ptt nomor tidak aktif | 2017-10-06 12:29 | 2017-10-06 12:27 | 2017-10-06 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:11
G5417100601122 | BP INDRA | PR PONDOK PUNCUNG INDAH 2 JL KEMUNING BLOK A12 NO 2 RT 7/6 KEL PONODK PUCUNG KEC PONDOK AREN ( DEKAT BINTARO SEKTOR 9 ) | POSKO BINTARO | 081806207008 | MCB LEMAH (2.200 VA ) | mcb 10 A lemah | 2017-10-06 12:41 | 2017-10-06 12:35 | 2017-10-06 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:13
G5417100601125 | IBU NURUL | JL REMAJA RT 2/1 NO. 33A KEL. CEGER KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN: DEPAN RUMAH KETUA RT 2 | POSKO CIRACAS | 0218454558 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SETEMPAT MCB MENGELUARKAN SUARA | instalasi bangun | 2017-10-06 12:41 | 2017-10-06 12:38 | 2017-10-06 13:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:33
G5417100601126 | IBU KRISTIN | JL MAMPANG PRAPATAN 11 NO 62 RT 08 RW 01 KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN | POSKO PASAR MINGGU | 02122793320 | MCB LEMAH DAYA 23.000 VA | nh fuse putus 300A di ganti baru 300A hu 198A dari gardu pm192A | 2017-10-06 12:42 | 2017-10-06 12:41 | 2017-10-06 14:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:16
G5417100601136 | BP EDI | JL PALEM BARAT BLOK A2 NO 2 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI: BELAKANG KANTOR KELURAHAN DURI KEPA) | POSKO KEBON JERUK | 0811108504 | MCB LEMAH 1 PHASA DAYA 16.500 VA | mcb 25A rusak lemah fase 1 selesai di tolong di ganti baru sk di segel ulang daya 16500 | 2017-10-06 12:44 | 2017-10-06 12:41 | 2017-10-06 15:09 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:50
G5417100601151 | BP RISMAN / BP KETUT | JL KESELAMATAN RT 011/003 NO 10 KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET (BELAKANG WISMA LAENA/ BELAKANG HOTEL HARRIS) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081293913275 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN SUARA PERCIKAN /GETARAN DAN MCB SERING TURUN (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | setempat normal | 2017-10-06 12:51 | 2017-10-06 12:48 | 2017-10-06 13:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:57
G5417100601185 | IBU REBECCA | JL CIPUTAT RAYA NO 27 D KEL PONDOK PINANG KEC KEBAORAN LAMA ACUAN LOKASI DEKAT POM BENSIN | POSKO PONDOK INDAH | 081315001790 | MCB LEMAH DAYA B2 / 7700 VA | di cek overload | 2017-10-06 13:05 | 2017-10-06 12:59 | 2017-10-06 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:07
G5417100601221 | BP MAKMUR | JL WARNA PUTRA ATAS RT 3/4 BLOK A4 RUKO BARU KAPIN KEL. JATI BENING BARU KRC. PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218472207 | MCB LEMAH (DAYA 1.300v) | mcb lemah | 2017-10-06 13:15 | 2017-10-06 13:12 | 2017-10-06 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:32
G5417100601234 | BP JONI/ IBU STEFANI/ BP SAPARUDIN | LOKASI : JL PANGERAN JAYAKARTA NO 87 KEL MANGGA BESAR KEC MANGGA DUA SELATAN JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI : SETEMPAT PT. ALFINCOOL SRI UTAMA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081287797758 | MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) | setempat beban tdk rata | 2017-10-06 13:18 | 2017-10-06 13:12 | 2017-10-06 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:26
G5417100601246 | BP SULAIMAN | JL ANGGREK RT 08/02 NO 46 JALUR 24 JL KELAPA DUA (SAMPING BANK BTN ) | POSKO KEBON JERUK | 081585999982 | MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | di cek normal | 2017-10-06 13:22 | 2017-10-06 13:18 | 2017-10-06 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:03:15
G5417100601254 | BP ERENS | JL CIANJUR NO 7 KEL MENTENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT (SETEMPAT PT SOLUSI ARTA MEGATAMA) | POSKO MENTENG | 0213911166 | MCB 1 PHASA LEMAH DAYA 10.6000VA | MCB 3x16A Phasa 3 lemah selesai di ganti baru dengan 16a kembali #541100893129/10600VA#Syaiful - Deden#( TAB Menteng 1 Tidak Ada SIM CARD ) | 2017-10-06 13:24 | 2017-10-06 13:21 | 2017-10-06 14:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:15
G5417100601261 | BP MALKI | JL ANGSANA RAYA UJUNG NO 56 C RT 8 RW 12 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT LOKASI : DEKAT SMA 96 UJUNG ASPAL JAKARTA ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215445249 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | diukur pemakaian 8,70 daya yg terpasang 6A | 2017-10-06 13:25 | 2017-10-06 13:19 | 2017-10-06 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:05
G5417100601294 | BP SAHAL | LOKASI : JL MARGA JAYA NO.28 RT 006/03 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR PEMADAM KEBAKARAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087885420001 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | di cek di ukur pemakaian 6,9a setempat kelebihan pemakaian | 2017-10-06 13:33 | 2017-10-06 13:29 | 2017-10-06 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:16
G5417100601329 | BP YAYAT | ALAMAT LOKASI : JL MASJID BAITUSSALAM NO 14 RT 2/5 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH KOTA BEKASI. (ACUAN LOKASI : BELAKANG KFC) | POSKO PONDOK GEDE | 082311755777 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-10-06 13:42 | 2017-10-06 13:41 | 2017-10-06 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:23
G5417100601354 | BU ICUT | KP TIPAR TENGAH KAVLING MANDIRI NO 171 RT 05/10 KAV TIPAR MANDIRI KEL CIMANGGIS KEC MEKAR SARI KAB DEPOK ACUAN LOKASI DEKAT GOR GUMILANG KE KANAN | POSKO CIRACAS | 082111666978 | MCB LEMAH ( DAYA/1.300 VA | over load | 2017-10-06 13:48 | 2017-10-06 13:44 | 2017-10-06 14:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:46
G5417100601399 | BP METU | JL SMEA 6 NO.17 RT 10/9 KEL CAWANG KEC KRAMATJATI JAKTIM (ACUAN : DEPAN STM NASIONAL) | POSKO CONDET | 081284854259 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 6A rusak terbakar | 2017-10-06 13:59 | 2017-10-06 13:58 | 2017-10-06 14:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:18
G5417100601481 | BP HJ AKDIANSYAH | JL. MENJANGAN 1D PONDOK RANJI RT3/1 KEL PONDOK RANJI TANGSEL ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL HIKMAH HJ SARAN. | POSKO CIPUTAT | 08159796061 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | mcb 4 a lemah merk abb | 2017-10-06 14:22 | 2017-10-06 14:21 | 2017-10-09 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:28
G5417100601486 | BP SETU | SETEMPAT KANTOR KEC JL KRINCI 9 BLOK E 1 NO 1 KEL GUNUNG KEC KEBAYORAN BARU | POSKO BULUNGAN | 081284958540 | MCB LEMAH | di cek setempat normal | 2017-10-06 14:23 | 2017-10-06 14:16 | 2017-10-06 15:14 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI. (CC.54.DICKY/08158869931/60TG26B/14:29) | Selesai | 0 00:50:44
G5417100601496 | IBU YULIA / BP SAHRUL | JL KAMP RAWA PAPAN RT-8 / RW-6 NO 15 PESANGGRAHAN BINTARO DEKAT MASJID AL BARKAH | POSKO BINTARO | 083892675991 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | kelebihan daya | 2017-10-06 14:27 | 2017-10-06 14:25 | 2017-10-06 15:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:14
G5417100601530 | BP ANWAR | JL DURI UTARA RT 9 RW 3 NO 22 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKBAR. SETEMPAT TOKO BANGUNAN AA JAYA | POSKO BANDENGAN | 0216313851 | MCB LEMAH DAYA R2 / 5500 VA | apl sr terbakar s/ diperbaiki | 2017-10-06 14:38 | 2017-10-06 14:36 | 2017-10-06 15:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:24
G5417100601572 | IBU YUNI | JL LAPANGAN BOLA NO 16A RT 7/1 KEBON JERUK JAK-BAR ACUAN LAMPU PERTIGAAN JL PANJANG | POSKO KEBON JERUK | 087886655899 | MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) | mcb 35a lemah | 2017-10-06 14:46 | 2017-10-06 14:45 | 2017-10-06 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:32
G5417100601590 | BP ADANG | JL H. TIBIN, RAYA KP SETU RT 004 RW 02 NO 07 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT (DEKAT ALFAMART DAN KANTOR POS) | POSKO PONDOK KOPI | 081282792471 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | Instalasinya yang bermasalah | 2017-10-06 14:52 | 2017-10-06 14:43 | 2017-10-06 16:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:07
G5417100601613 | BP DRS HENDARTO | JL BINTARA JAYA 3 DALAM RT 6/8 NO 49 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT. DEKAT MASJID AL MUTADIIN | POSKO PONDOK KOPI | 085692064353 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4 A rusak merk multi | 2017-10-06 14:58 | 2017-10-06 14:51 | 2017-10-06 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:44
G5417100601697 | IBU TIKA | JL RAYA PULOGEBANG RT 1 RW 6 NO.262 KEL PULOGEBANG KEC CAKUNG JAKTIMUR (ACUAN : DEKAT MUSHOLAH AL-FURQON/DEPAN RUMAH IBU SURYANA) | POSKO PONDOK KOPI | 081398550622 | MCB LEMAH DAYA (1.300 VA) | mcb 6a lemah | 2017-10-06 15:18 | 2017-10-06 15:13 | 2017-10-06 16:02 | 1 | MOHON UNTUK DI TINDAK LANJUTI LAPORAN G5417100601697 CC.54.YULIANINGSIH,60TG3NT,081398550622,06/10/17 | Selesai | 0 00:43:51
G5417100601707 | BP APRIL | JL KAYU MAS UTARA NO 297 RT 9/4 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR DEKAT INDOMART 24 JAM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082272982314 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 16a rusak | 2017-10-06 15:22 | 2017-10-06 15:21 | 2017-10-06 15:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:45
G5417100601712 | BP RIFKI | SETEMPAT TOKO FATHER VAPOR JL CILANDAK KKO KEL. CILANDAK JAKARTA SELATAN (PARKIRAN MAL TRANSMART/DEPAN AYAM GORENG SUHARTI) | POSKO CINERE | 081290397065 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | kelebihan pemakaian | 2017-10-06 15:23 | 2017-10-06 15:20 | 2017-10-06 16:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:05
G5417100601749 | BP IRWAN | SETEMPAT KANTOR BANK BRI KCP CIREUNDEU JL CIRENDEU RAYA RUKO PRIMA INDAH NO 7 KEL PONDOK CABE KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT POS POLISI CIREUNDEU) | POSKO CIPUTAT | 0217493285 | MCB 1 PHASA LEMAH (B2 / 16.500 VA) | dicek setempat instalasi bangunan | 2017-10-06 15:31 | 2017-10-06 15:27 | 2017-10-06 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:32
G5417100601792 | BP ROIQ | JL TIPAR CAKUNG RT 4/9 KEL CAKUNG BARAT KEC. CAKUNG JAKUT. ACUAN : DEKAT MASJID | POSKO MARUNDA | 081219677717 | MCB TERBAKAR DAYA 1.300 VA | setempat alamat tidak lengkap | 2017-10-06 15:42 | 2017-10-06 15:41 | 2017-10-06 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:34
G5417100601807 | WINARTI | JL VOKSEL RT 008/002 NO. 9 KEL PULO GADUNG KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT APARTEMEN OAK TOWER | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08159988939 | MCB LEMAH R1M / 900 | setempat beban lebih HU 3,8 daya 900va | 2017-10-06 15:46 | 2017-10-06 15:45 | 2017-10-06 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:05
G5417100601827 | IBU RANI | PR PEJUANG JAYA JL PEJUANG 15 BLOK A NO 186 RT 002/11 KEL MEDAN SATRIA KEC MEDAN SATRIA BEKASI (ACUAN : DEKAT PASAR PEJUANG) | POSKO PONDOK UNGU | 082113937779 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB (R1T / 1.300 VA) MENGELUARKAN BUNYI ARUS (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | setempat normal | 2017-10-06 15:53 | 2017-10-06 15:47 | 2017-10-06 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:52
G5417100601844 | IBU ERNI | PERUM DARUSSALAM JL DARUSSALAM 8 NO.11 RT 5/8 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122251081 | MCB LEMAH | PETUGAS SUDAH DI LOKASI KONSUMEN DI KONFIRMASI TIDAK DI LOLASI | 2017-10-06 15:58 | 2017-10-06 15:52 | 2017-10-06 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:01
G5417100601948 | IBU PUSPA | SETEMPAT BAKMI KAGET GG KELUARGA RT-/- NO 37 KEL PALMERAH JAKBAR (DI BELAKANG KAMPUS HADI SYAHDAN BINUS) | POSKO KEBON JERUK | 081905405088 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | di cek normal | 2017-10-06 16:23 | 2017-10-06 16:20 | 2017-10-06 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:06
G5417100601959 | IBU SISWATI | ASRAMA POLISI UDARA BLOK C1 NO 19 RT 03/10 KEL PONDOK CABE KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN (DEKAT LAPANGAN TERBANG PONDOK CABE) | POSKO CIPUTAT | 08158963673 | MCB LEMAH DAYA 900VA | kelebihan pemakaian beban daya 900 va.diukur mencapai 5a. | 2017-10-06 16:25 | 2017-10-06 16:25 | 2017-10-06 16:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:03
G5417100601972 | PAK HERI | JL GOTONG ROYONG 1 RT 003 RW 001 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT SMK 57 RAGUNAN | POSKO MAMPANG | 081287100426 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR ( PTL PADAM),IKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 6A terbakar | 2017-10-06 16:29 | 2017-10-06 16:17 | 2017-10-06 17:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:09
G5417100602022 | BP DEDO | JL GADING RAYA NO 76 RT 06/14 KEL PISANGAN TIMUR KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR (DEPAN WARUNG INDOMIE) | POSKO RAWAMANGUN | 02147862340 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | setempat overloud | 2017-10-06 16:39 | 2017-10-06 16:39 | 2017-10-06 17:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:48
G5417100602026 | BP SUSANTO | PR RAFLESHILL BLK C3 NO 6 KEL. HARJA MUKTI KEC. DEPOK JAWA BARAT. ACUAN : DEPAN YOSINOYA. | POSKO CIRACAS | 02130019136 | MCB 1 PHASE LEMAH DAYA 6.600 VA (PTL PADAM SEBAGAIAN) | setempat ib | 2017-10-06 16:40 | 2017-10-06 16:36 | 2017-10-06 17:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:19
G5417100602059 | BP TEMU | JL ANGGREK 7 NO 16B KEL SETIABUDI KEC SETIABUDI | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0215252070 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | mcb 10 amper rusak,selesai diganti baru mcb 10 amper merk ABB,daya 2200,agus p dan ilham sp. | 2017-10-06 16:46 | 2017-10-06 16:43 | 2017-10-06 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:58
G5417100602089 | BP SAPTA | KOMP TVRI BLOK E NO.100 RT 07/13 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI. ACUAN LOKASI : SEBELAH PEMBUANGAN SAMPAH | POSKO PONDOK GEDE | 087884084024 | MCB RUSAK (DAYA : 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-10-06 16:53 | 2017-10-06 16:52 | 2017-10-06 17:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:09
G5417100602238 | BP TANTO | JL PURI GARDENA RT 10 RW 1 NO 146 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAK BARAT (DEKAT PURI GARDEN) | POSKO KALIDERES | 087734984540 | MCB LEMAH (DAYA 450 VA) | dcek setempat overload, | 2017-10-06 17:37 | 2017-10-06 17:36 | 2017-10-06 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:29
G5417100602271 | IBU TAMBUNAN/BP RONALD | PERUMAHAN BUKIT NUSA INDAH JL FLAMBOYAN NO 1934 KEL SARUA KEC.CIPUTAT TANGERANG | POSKO PAMULANG | 02174638620 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | di cek stp normal | 2017-10-06 17:45 | 2017-10-06 17:34 | 2017-10-06 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:14
G5417100602380 | BP UJANG HARIYADI | JL WIBAWA MUKTI RT 05/08 KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH ACUAN LOKASI : DEKAT AKUARIUM RESTO/SETEMPAT BARBERSHOP BANDUNG PUTRI | POSKO PONDOK GEDE | 08569860213 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | lost kontak di tiang | 2017-10-06 18:16 | 2017-10-06 18:14 | 2017-10-06 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:46
G5417100602407 | BP JUNAIDI | JL JATINEGARA KAUM GG PANGERAN SURYA 1 RT 3 RW 3 JT NEGARA KAUM PULO GADUNG JAK TIM DEKAT MASJID AS SALAFIYAH | POSKO RAWAMANGUN | 0214751159 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | MCB 6 A RUSAK | 2017-10-06 18:21 | 2017-10-06 18:17 | 2017-10-06 19:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:18
G5417100602434 | 89520072215 | KP SITAR NO 20 RT 4/7 KEL MEKARSARI KEC. CIMANGGIS (ACUAN : DIDEKAT POSYANDU RW) | POSKO CIRACAS | 089520072215 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb 6A rusak | 2017-10-06 18:30 | 2017-10-06 18:20 | 2017-10-06 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:13
G5417100602453 | BP IMRON | JL PRUMPUNG TENGAH NO 2 RT 2/5 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKTIM DEKAT SEKOLAHAN ARKOM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085814904152 | 1 RUMAH MCB RUSAK DAYA R1T / 1300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-06 18:36 | 2017-10-06 18:34 | 2017-10-06 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:44
G5417100602671 | BP MULYONO | LOKASI RUSUNAWA RAWA BEBEK JL INSPEKSI BANJIR KANAL TIMUR RT 11/17 LT 5 NO 10 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKTIM DEKAT BKT BELAKANG KANTOR WALIKOTA JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 087775363607 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | mcb 4a terbakar | 2017-10-06 19:33 | 2017-10-06 19:27 | 2017-10-06 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:42
G5417100602688 | BP YONO | JL. BEKASI TIMUR 9 NO. 10 RT 9 RW 3 KEL RAWA BUNGA KEC JATINEGARA, DEPAN SEKOLAH SD 01 RAWA BUNGA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185913302 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA (PTL PADAM) | mcb 6 a abb lemah | 2017-10-06 19:36 | 2017-10-06 19:35 | 2017-10-06 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:08
G5417100602699 | BP HENGKI | JL KALIANYAR RY RT 2/1 NO 16 KEL KALIANYAR KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (MASUK GANG/DEKAT ALFAMART PERSIMA) | POSKO BANDENGAN | 087875921993 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | mcb 10 A lemah,selesai diganti mcb 10 A | 2017-10-06 19:38 | 2017-10-06 19:34 | 2017-10-06 21:48 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:33
G5417100602744 | BP. YASRIF | JL TUGU NO 24A RT 4/4 KEL. CIPAYUNG KEC.CIPAYUNG JAKTIM (DEKAT YAYASAN DOLOS) | POSKO CIRACAS | 081310034924 | MCB LEMAH DAYA 4400VA | mcb 20a lemah | 2017-10-06 19:46 | 2017-10-06 19:43 | 2017-10-06 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:21
G5417100602829 | BP SUTIANTO | JL HALIMAH GG KUMPI RT 12/03 KEL ULUL JAMI PESANGGRAHAN ACUAN : BELAKANG ITC CIPULIR | POSKO CILEDUK | 085780887951 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | di ptt tidak diangkat,dicari tidak ketemu ybs ditinggal dan harap lapor ulang | 2017-10-06 20:04 | 2017-10-06 20:03 | 2017-10-06 21:10 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI CC.54.RAMDANI 085780887951/60TGAYO/20:44WIB UPDATE : 1 RUMAH PADAM R1/450VA UPDATE LOKASI : JL HALIMAH GG KUMPI RT 12/03 NO 69 KEL ULUJAMI KEC PESANGGRAHAN ACUAN : BELAKANG ITC CIPULIR | Selesai | 0 01:05:57
G5417100602900 | IBU KARTIKA NOVIANTI | JL RADEN SALEH PR PALM GANDA ASRI 2 CLUSTER BB BLOK A NO 9 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO KEBON JERUK | 081808000071 | 1 RUMAH MCB LEMAH DAYA R1T / 2200 VA | setempat ib di tinggal selesai di jelaskan | 2017-10-06 20:20 | 2017-10-06 20:19 | 2017-10-06 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:54:17
G5417100603151 | IBU SIREGAR | JL. KEBON KELAPA TINGGI GANG LESTARI NO.37 RT 9/8 KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0218561380 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB 1300 VA TERASA PANAS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | setempat Mcb.rusak.6A. | 2017-10-06 21:27 | 2017-10-06 21:21 | 2017-10-06 22:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:01
G5417100603237 | BP LANDI | KOMP BAPENAS JL KALIBATA UTARA 5 NO 43 RT 010/02 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : PINGGIR JALAN / DEKAT KALIBATA TOWN HOUSE) | POSKO PASAR MINGGU | 087887576995 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB DAYA 2.200 VA TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | pengawatan KWH terbakar | 2017-10-06 21:50 | 2017-10-06 21:48 | 2017-10-06 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:32
G5417100603241 | BU NETI | JL KEBUDAYAAN RT 05/010 NO 51 KEL PARUNG SERAP KEC CILEDUK ACUAN LOKASI : DEKAT KAMPUS BSI CILEDUK | POSKO BINTARO | 081291206434 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | APP RUSAK SEMENTARA DISAMBUNG VIA MCB ,No. Lapor Referensai :G5417100603213 | 2017-10-06 21:51 | 2017-10-06 21:49 | 2017-10-06 21:51 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100603264 | IBU ERNI | PERUM DARUSSALAM JL DARUSSALAM 8 NO 11 RT 005/08 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG (ACUAN : DEKAT KANTOR LURAH KETAPANG) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082123144445 | MCB LEMAH (R1 / 1.300 VA) | OVERLOAD | 2017-10-06 21:56 | 2017-10-06 21:52 | 2017-10-06 23:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:15
G5417100603350 | IBU DIAN | JL H RADI RT 15/9 NO 75 KEL CIRACAS KEC. CIRACAS JAKARTA TIMUR DEKAT TOWER /PABRIK TAHU PAK UKAR | POSKO CIRACAS | 081316762277 | MCB TERBAKAR DAYA 1300VA (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | mcb 6a rusak | 2017-10-06 22:15 | 2017-10-06 22:13 | 2017-10-06 22:55 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MCB TIDAK TERBAKAR (1 RUMAH PADAM). CC.54.FAIDI 60TGCOQ | Selesai | 0 00:40:33
G5417100603379 | IBU ROSA | JL HAJI HARUN 3 NO 30 C RT 6 RW 10 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI BEKASI. DEPAN INDOMARET | POSKO PONDOK GEDE | 0218488580 | MCB LEMAH DAYA R1T / 1300 VA | oper unit | 2017-10-06 22:20 | 2017-10-06 22:12 | 2017-10-07 00:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:17
G5417100603470 | BP PONCO | JL KEMAYORAN GEMPOL RT 11 RW 8 NO 1 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN JAKPUS (ACUAN MESJID AKBAR KEMAYORAN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 085781625858 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-06 22:53 | 2017-10-06 22:49 | 2017-10-06 23:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:17
G5417100700007 | BP EKO HARIANTO | JL BATU KINYANG 3 RT.02/04 NO.075A KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR, ACUAN LOKASI DEKAT MUSHOLA IMADUDIN/WARUNG MBA WAR | POSKO CONDET | 081380094913 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB PADA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | mcb daya 1300vA dan kabel pengawatan terbakar | 2017-10-07 00:07 | 2017-10-07 00:06 | 2017-10-07 00:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:11
G5417100700245 | PURWADI | PONDOK UNGU PERMAI BLOK AM 6 NO. 18 RT 14 RW 12 KEL. KALIABANG TENGAH KEC. BEKASI UTARA ( BELAKANG TOKO BANGUNAN / DEKAT PASAR AM) | POSKO PONDOK UNGU | 0218882929 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4a rusak di ganti baru 4a | 2017-10-07 05:18 | 2017-10-07 05:17 | 2017-10-07 06:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:28
G5417100700307 | IBU YUNI/ BP NURI BIN SALIM | JL BUNGA RAMPAI 3 GG 3 NO 105 RT 8/9 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT. DEKAT BPSK | POSKO PONDOK KOPI | 02186601128 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | mcb 6A rusak | 2017-10-07 07:19 | 2017-10-07 07:13 | 2017-10-07 08:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:59
G5417100700339 | BP MUKSIN | JL HAJI KAMANG NO 23 RT 06/010 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (SEBELUM MUSEUM LAYANG-LAYANG) | POSKO CINERE | 085780245352 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb merk sneider loncer 4a | 2017-10-07 07:33 | 2017-10-07 07:31 | 2017-10-07 08:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:47
G5417100700342 | BP SETIAWAN | PERUM BUMI MALAKA ASRI 1 JL MELATI 2 NO 2 RT6/2 KEL MALAKA SARI KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (BELAKANG BISOKOP BUARAN) | POSKO PONDOK KOPI | 0218611736 | MCB LEMAH (DAYA 4.400VA) | mcb 20a lmh | 2017-10-07 07:35 | 2017-10-07 07:32 | 2017-10-07 08:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:29
G5417100700390 | IBU MARWASIH | JL DAAN MOGOT KP KALI MATI RT 4/RW 6 NO 10 A RT 4/RW 6 KEL KEDAUNG KALIANGKE KAC CENGKARENG (ACUAN LOKASI : DIDEKAT MATERIAL ALIF JAYA/SETEMPAT RUMAH BP MARNO) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087771467198 | MCB RUSAK (R1MT/900 VA) | dicek kwh mpb trkur 2.5a trip dkwh. | 2017-10-07 08:00 | 2017-10-07 07:50 | 2017-10-07 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:50
G5417100700399 | IBU ANJELA | PEKAPURAN RAYA NO 38 B TANAH SEREAL. SETEMPAT ALFAMART/ DEKAT AYAM GEPUK PA GEMBUS | POSKO BANDENGAN | 08119958599 | MCB RUSAK 23.000 VA | APLOVER JTR PHASE 1 TERBAKAR S/ DI PERBAIKI ( B 359 ) | 2017-10-07 08:05 | 2017-10-07 08:01 | 2017-10-07 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:58
G5417100700405 | BP BUDIMAN | JL. KAV POLRI BLOK B NO 571 A KEL JELAMBAR GROGOL PETAMBURAN ACUAN : DEKAT TK NUSA INDAH | POSKO KAPUK | 081808006878 | MCB LEMAH (DAYA 23000 VA) | kerusakan pada bagian instalasi (setabilizer) | 2017-10-07 08:07 | 2017-10-07 08:06 | 2017-10-07 08:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:09
G5417100700406 | BP AGUS | JL BINTARA 13 RT 04/013 NO 38 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT (DEKAT MAJELIS TAKLIM ARI ANIAH) | POSKO PONDOK KOPI | 081281376709 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4 A multi lemah | 2017-10-07 08:08 | 2017-10-07 08:04 | 2017-10-07 09:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:23
G5417100700421 | IBU DIANA | PR WIJAYAKUSUMA JL PRIMA INDAH 5 BLOK PP NO 4A RT 11/3 KEL WIJAYAKUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN DEKAT INDOSIAR | POSKO KAPUK | 0215658685 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) DAYA 2.200 VA | setempat kelebihan beban | 2017-10-07 08:18 | 2017-10-07 08:11 | 2017-10-07 08:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:49
G5417100700435 | BP HENDRI | JL RAYA CILANGKAP NO 33A KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKTIM (DEKAT BANK BRI CILANGKAP) | POSKO CIRACAS | 081262063549 | MCB RUSAK (DAYA 900VA) | mcb 4 a rusak | 2017-10-07 08:25 | 2017-10-07 08:23 | 2017-10-07 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:44
G5417100700469 | BP HENDRIK | JL RAYA CILANGKAP NO 33 A KEL CILANGKAP KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN DEKAT BANK BRI | POSKO CIRACAS | 082114519854 | MCB RUSAK DAYA 900 VA | mcb 4 a rusak | 2017-10-07 08:33 | 2017-10-07 08:31 | 2017-10-07 11:07 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA | Selesai | 0 02:34:10
G5417100700555 | BP ALWI | JL RAYA SENTEX GG E PATIK RT 15/10 NO 16 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR. (DEKAT PABRIK SENTEX BELOK KIRI KE ARAH MASJID NURUL IMAN ) | POSKO CIRACAS | 081297196899 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-07 09:05 | 2017-10-07 09:03 | 2017-10-07 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:03
G5417100700629 | BP SUWARNO | PR PONDOK MELATI INDAH JL GUNUNG MERAPI 5 RT 06/05 NO 16 KEL JATI WARNA KEC PONDOK MELATI BEKASI DEKAT MESJID/PASAR | POSKO PONDOK GEDE | 0218489184 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | ib | 2017-10-07 09:30 | 2017-10-07 09:27 | 2017-10-07 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:03:10
G5417100700631 | IBU NOVI/ BP DODO | JL RAYA KALI MANGGIS GG CILIUN RT.01/03 NO. 56 KEL. JATI KARYA JATI SAMPURNA, ACUAN : BELAKANG PLAZA CIBUBUR | POSKO CIRACAS | 083897308398 | MCB RUSAK (DAYA 450VA) | overload | 2017-10-07 09:30 | 2017-10-07 09:26 | 2017-10-07 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:23
G5417100700637 | BP. SUWONDO | SETEMPAT PABRIK BAKSO JL. KEMUNING 2 RT 05/05 NO. 57 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG (DEKAT SEKOLAH DARUL HIKMAH) | POSKO CIPUTAT | 081315164854 | 1 PHASA MCB LEMAH DAYA 23.000 VA | phasa 1 mcb 35A rusak | 2017-10-07 09:32 | 2017-10-07 09:28 | 2017-10-07 09:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:11
G5417100700688 | BP NANANG | JL LEMBUR RT 17/6 NO 53 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. DEKAT PUSKESMAS KEC MAKASAR/ DEKAT GG IKHLAS | POSKO CONDET | 089651915210 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-07 09:47 | 2017-10-07 09:46 | 2017-10-07 11:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.EVI_KURNIASIH.07/10/2017.089651915210.70TGK69 | Selesai | 0 01:48:07
G5417100700790 | BP ANTO | JL. INDRALOKA 9 NO 1936A RT9/6 KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL | POSKO KAPUK | 081316485924 | COVER MCB PECAH (PTL TIDAK PADAM) | cover mcb pecah | 2017-10-07 10:17 | 2017-10-07 10:12 | 2017-10-07 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:02
G5417100701037 | IBU ERNAWATI | JL SUADANA RT 14 RW 1 NO 17 KEL DURI KOSAMBI KEC. CENGKARENG JAKARTA DISAMPING PADEPOKAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081383075370 | MCB RUSAK DAYA 2200VA | DI CEK SETEMPAT NORMAL | 2017-10-07 11:29 | 2017-10-07 11:27 | 2017-10-07 13:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:57
G5417100701044 | IBU UTI | SETEMPAT KOSAN BAPAK HASAN KAMAL JL PERAPATAN 2 NO 11B RT 3/5 KEL SENEN KEC SENEN JAKPUS . ACUAN LOKASI DEKAT MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL | POSKO MENTENG | 087875391935 | MCB LEMAH (R1T / 1300 VA) | setempat beban lebih HU 6,30A#541103202198/1300#sahru-ardi | 2017-10-07 11:31 | 2017-10-07 11:28 | 2017-10-07 12:13 | 1 | NO TELP YANG DAPAT DIHUBUNGI : 085881476437. CC.54.NINA_S.CSOI.70TGLG3. 541103202198. TGL 07/10/17 | Selesai | 0 00:41:31
G5417100701052 | BP TEGUH | WISMA UMI JL TARUNA JAYA NO 103 RT 3/13 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR . | POSKO CIRACAS | 02187709052 | MCB LEMAH (DAYA /1.300 VA ) | setempat oper load | 2017-10-07 11:34 | 2017-10-07 11:26 | 2017-10-07 12:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:38
G5417100701102 | BP DAYAT | PR PONDOK KACANG PRIMA JL. PRIMA 4 BLOK H9 NO.9 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (DEKAT PASAR PONDOK KACANG PRIMA) | POSKO BINTARO | 081287303060 | MCB MENGELUARKAN PERCIKKAN API (PTL DIPADAMKAN) | MCB 6A rusak | 2017-10-07 11:52 | 2017-10-07 11:50 | 2017-10-07 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:12
G5417100701116 | BP ISMAIL | JL KUMBANG RAWA LELE RT06/01 NO 10 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKBAR (ACUAN LOKASI; DEKAT GARDU RAWALELE) | POSKO KALIDERES | 089699035678 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4 a rusak | 2017-10-07 11:57 | 2017-10-07 11:55 | 2017-10-07 13:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:32
G5417100701161 | IBU ENA | JL PLUIT DALAM KOMP RUKO PASIR MAS BLOK B 8 NO M KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA, DEKAT STM PSKD | POSKO BANDENGAN | 02166675699 | MCB LEMAH DAYA 5500 VA | setempat kelebihan beban( oper load) | 2017-10-07 12:13 | 2017-10-07 12:10 | 2017-10-07 12:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:06
G5417100701204 | IBU DEWI YULIA | ALAMAT LOKASI : PR JATI KRAMAT INDAH ESTATE JL ANTAREJA BLOK I NO 137 A RT 004/003 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI. (ACUAN LOKASI : DEKAT POOL BLUE BIRD DAN APOTIK JATI KRAMAT) | POSKO PONDOK GEDE | 0218462916 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb rusak | 2017-10-07 12:30 | 2017-10-07 12:26 | 2017-10-07 14:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT. 70TGNJE 0218462916 CC.54.NURLAELI | Selesai | 0 01:36:58
G5417100701211 | IBU JOINTI | JL CIKATOMAS II NO 35 RT.010/02 KEL : RAWA BARAT KEC : KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : LAPANGAN BOLA BLOK S ATAU SETEMPAT THE HUG RESTO. | POSKO BULUNGAN | 085693363353 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, | pengamatan meter terbakar fase 1 daya 16.500 vA | 2017-10-07 12:32 | 2017-10-07 12:26 | 2017-10-07 13:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT. 70TGNNJ 085693363353 CC.54.NURLAELI | Selesai | 0 01:11:14
G5417100701234 | BP. AHMAD NOVAL | JL. MANGGA UJUNG NO. 44 RT 06/10 KEL. KEPA DURI KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT POS PDI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081210902512 | MCB RUSAK DAYA 900 VA (PTL PADAM) | alamat tidak ketemu tungu lapor ulang kembali | 2017-10-07 12:44 | 2017-10-07 12:40 | 2017-10-07 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:58
G5417100701249 | IBU SHERIL | JL JELAMBAR UTAMA SAKTI 2 NO 44 A RT 010/07 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (MASUK DARI BCA DUTA MAS) | POSKO KAPUK | 081297377999 | MCB LEMAH (DAYA 3.500 VA) | mcb 16A terbakar | 2017-10-07 12:49 | 2017-10-07 12:46 | 2017-10-07 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:48
G5417100701253 | BP ANDI | JL PERTENGAHAN KAMBOJA NO 10 RT 07 RW 02 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT SD 03 | POSKO CIRACAS | 0217355980 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DAN LEMAH (PTL TIDAK PADAM) | overload | 2017-10-07 12:50 | 2017-10-07 12:46 | 2017-10-07 14:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:56
G5417100701254 | IBU REVINA / IBU TITIN | JL PANCORAN BUNTU 1 NO 2 RT 2/2 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR PAJAK PRATAMA SETIA BUDI | POSKO PASAR MINGGU | 0811857804 | MCB RUSAK DAYA 5.500 VA (PTL PADAM) | mcb 25A rusak ganti baru 25A | 2017-10-07 12:52 | 2017-10-07 12:44 | 2017-10-07 14:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:17
G5417100701292 | IBU KAIS | JL RAYA CIKUNIR KP JAHA RT 3/11 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH BEKASI ( SETEMPAT TOKO STENLIS ) | POSKO PONDOK GEDE | 02182402446 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | overload hu 21,6 | 2017-10-07 13:03 | 2017-10-07 12:49 | 2017-10-07 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:56
G5417100701294 | IBU HANA | PR CITRA GARDEN 1 BLOK B5 NO 10 KEL KALIDERES JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 0215403505 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | mcb 10 a lemah | 2017-10-07 13:03 | 2017-10-07 13:03 | 2017-10-07 13:53 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KELOKASI. CC.54.MELI_S, 0215404143, 70TGNMD (TGL 10/07/17 PUKUL 13:34 WIB) | Selesai | 0 00:49:48
G5417100701304 | IBU REGITA | JL DURI RAYA GG 4 RT. 005/01 NO. 114A KEL : DURI KEPA KEC : KEBON JERUK ACUAN LOKASI : SEBELUM KANTOR KELURAHAN DURI KEPA. | POSKO KEBON JERUK | 085218979352 | MCB LEMAH ( DAYA R1 / 1300 VA ) | cek normal daya 1300va | 2017-10-07 13:08 | 2017-10-07 13:05 | 2017-10-07 14:58 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.ITA_HARYANI 081212260010, 70TGOLB, 07/10/17 | Selesai | 0 01:50:40
G5417100701336 | BP ABDUL RAHMAN | PR GRAHA CINERE JL SUKARAYA BLOK D5 NO 20 KEL. LIMO KEC LIMO DEPOK (DEKAT KOMPLEK PLN GANDUL) | POSKO CINERE | 081908765401 | MCB LEMAH DAYA 5.500VA | setempat di cek di sisi ib | 2017-10-07 13:18 | 2017-10-07 13:15 | 2017-10-07 14:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:06
G5417100701338 | IBU ERNAWATI | JL WARAKAS 6 GG 17 RT 02/05 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA, DEKAT SMP 129 DAN DI BELAKNG SOTO MI BOGOR | POSKO SUNTER | 081280107847 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | beban lebih HU 4,5a | 2017-10-07 13:19 | 2017-10-07 13:15 | 2017-10-07 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:22
G5417100701377 | IBU RAHMA | KOMP PRIMA INDAH BLOK XX NO 8 RT 15/3 JL KARYA KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215601642 | MCB TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | beban lebih | 2017-10-07 13:28 | 2017-10-07 13:27 | 2017-10-07 14:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:32
G5417100701379 | IBU IRMA | JL GG IKLAS RAYA KEBAGUSAN RT 01 RW 08 KEL KEBAGUSAN KEC PASARMINGGU JAKARTA SELATAN. ACUAN : DEKAT SEKOLAH ALMASNUNIYAH (SETEMPAT ISUN CELL/KONTER PULSA) | POSKO LENTENG AGUNG | 087888561777 | MCB LEMAH (R1MT / 900 VA) | setempat kelebihan beban Mcb 4a h.u 4,5a | 2017-10-07 13:29 | 2017-10-07 13:26 | 2017-10-07 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:41
G5417100701383 | BP ALWI | JL RAYA SENTEX GG E PATIK RT 15/10 NO 16 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR. (DEKAT PABRIK SENTEX BELOK KIRI KE ARAH MASJID NURUL IMAN ) | POSKO CIRACAS | 081291456454 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | mcb rusak daya 6a | 2017-10-07 13:31 | 2017-10-07 13:31 | 2017-10-07 16:27 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.SAFWANI_081291456454_70TGNP0_07/10/17 | Selesai | 0 02:55:55
G5417100701400 | IBU RITA | ALAMAT LOKASI : JL KASTURI 1 BLOK HA 3 NO 10 BINTARO JAYA SEKTOR 9 TANGSEL. (ACUAN LOKASI : DEKAT MC DONALD SEKTOR 9) | POSKO BINTARO | 0811980858 | MCB LEMAH (DAYA 7.700 VA) | MCB 35a lemah | 2017-10-07 13:35 | 2017-10-07 13:34 | 2017-10-07 14:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:58
G5417100701524 | BP DIAN FEBRIANTO | JL BINTARA 4 RT 4/15 NO 27 KEL. BINTARA KEC. BEKASI BARAT. DEKAT MASJID AL-HIKMAH 42 | POSKO PONDOK KOPI | 081803212005 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb 6a rusak | 2017-10-07 14:21 | 2017-10-07 14:18 | 2017-10-07 16:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:13
G5417100701552 | BP FIRMAN | JL YUSUPIA RT 10/01 NO 64 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG ACUAN DI DEKAT SD 01 | POSKO PONDOK GEDE | 02187790818 | MCB LEMAH DAYA (R1/1.300 VA) | mcb rusak | 2017-10-07 14:28 | 2017-10-07 14:23 | 2017-10-07 17:44 | 0 |  | Selesai | 0 03:15:56
G5417100701583 | BP AGUS | JL PEDURENAN BUNTU NO 22 RT 7/4 KEL CILANDAK TIMUR KEC PASAR MINGGU JHAKARTA SELATAN ACUAN GEDUNG ROLLING STONE | POSKO MAMPANG | 02178847075 | MCB LEMAH DAYA R3 / 11000 VA | MCb lemah 50 a | 2017-10-07 14:33 | 2017-10-07 14:32 | 2017-10-07 15:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:20
G5417100701662 | BP EFIN YUSIN | JL KHAERIN ANWAR GG PERINTIS RT 2/5 NO 17 KEL KREO KEC KREO LARANGAN TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 0215849084 | MCB LEMAH DAYA 5500 VA | diukur kelebihan pemakaian | 2017-10-07 14:42 | 2017-10-07 14:40 | 2017-10-07 16:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:06
G5417100701714 | BP ANGGA | JL PEJOMPONG IIIA NO 13 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG JAKPUS (SETEMPAT MESS WASKITA) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081289261672 | MCB RUSAK DAYA 16500 VA | agus.d / ponco.p setempat normal | 2017-10-07 14:49 | 2017-10-07 14:47 | 2017-10-07 15:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:15
G5417100701834 | BP AHAN | JL I GUSTI NGURAH RAI NO.15 RT 01 RW 15 KP BULAK KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 0811872180 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | mcb terbakar | 2017-10-07 15:18 | 2017-10-07 15:16 | 2017-10-07 16:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN SETEMPAT AKAN TUTUP PUKUL 16.30 WIB cc.54.mistahul_h | Selesai | 0 01:15:27
G5417100701838 | IBU AJRINA | JL RM HARTONO JL HJ SINEN NO 110 RT 04/07 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU | POSKO LENTENG AGUNG | 082139036621 | MCB LEMAH DAYA (R1 / 2200 VA) | mcb 10 amper lemah | 2017-10-07 15:19 | 2017-10-07 15:15 | 2017-10-07 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:26
G5417100701854 | KP KADIMIN | GG RAJAI RT 013/04 NO 38 KEL ULU JAMI KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. (DEKAT PESANTREN DANUR RAJAH) | POSKO CILEDUK | 081280644550 | MCB LEMAH DAYA 1.300 | MCB 6A LEMAH - DI GANTI 6A (TAB LOWBED) | 2017-10-07 15:23 | 2017-10-07 15:21 | 2017-10-07 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:46
G5417100701858 | BP CANDRA | JL. KEBON SIRIH BARAT NO.80 KEL KEBON SIRIH KEC MENTENG JAKARTA PUSAT (MASUK DARI JL. JAKSA) | POSKO MENTENG | 081284104104 | MCB MENGELUARKAN PERCIKKAN API (PTL DIPADAMKAN) | mcb 25a ruzak | 2017-10-07 15:25 | 2017-10-07 15:24 | 2017-10-07 15:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:47
G5417100701873 | IBU TITIN | LOKASI : SETEMPAT BENGKEL SURYA CEMERLANG. JL SEMAMPAR NO 11 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN. | POSKO BANDENGAN | 081314281153 | MCB LEMAH DAYA 23.000 VA | di tinjau setempat sudah tutup di ptt minta di tinnjau kembali hari senen | 2017-10-07 15:28 | 2017-10-07 15:27 | 2017-10-07 16:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:34
G5417100701908 | IBU DINI | KOMP BHARATA JL MELATI NO 92 RT 001/06 KEL HARAPAN JAYA KEC BEKASI UTARA KOTA BEKASI (ACUAN : DEKAT KOMP SEROJA / DEKAT MASJID AL BARKAH / DEKAT SEKOLAH SD HARAPAN JAYA 8) | POSKO PONDOK UNGU | 08111009106 | MCB RUSAK (R1 / 2.200 VA) | mcb rusak 10 ampere seleesai diganti baru 10 ampere, | 2017-10-07 15:38 | 2017-10-07 15:33 | 2017-10-07 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:22
G5417100701910 | BP HUTABARAT | KP BALI RT009/04 KEL KALIDERES KEC KALIDERES | POSKO KALIDERES | 081293255603 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | over load | 2017-10-07 15:38 | 2017-10-07 15:36 | 2017-10-07 16:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:01
G5417100701934 | IBU NURMA | JL BUNGA RAMPAI 6 GANG 1 NO 33 KEL MALAKA JAYA DUREN SAWIT ( ACUAN LOKASI MASJID JAMI ATAQWA / APOTIK BUNGA RAMPAI ) | POSKO PONDOK KOPI | 081297067991 | MCB RUSAK ( DAYA 1.300 VA ) | mpb rusak | 2017-10-07 15:44 | 2017-10-07 15:42 | 2017-10-07 16:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:24
G5417100702093 | IBU DIANA | KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK JJ,NO.87 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216623883 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI ATAS LANJUTI ATAS LAPORAN BERULANG MCB LEMAH | mcb 25 a rusak | 2017-10-07 16:22 | 2017-10-07 16:18 | 2017-10-07 16:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:52
G5417100702316 | BP EDDY | JL H UMAR RT 04/05 NO.35 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 081316278777 | MCB RUSAK ( DAYA 2.200 VA ) | mcb lemah | 2017-10-07 17:07 | 2017-10-07 17:06 | 2017-10-07 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:38
G5417100702334 | BP GURAT | JL. KARYA BARAT 4 NO 59 RT09/03 KEL. WIAJAYA KUSUMA KE.GROGO PETAMBURAN JAKARTA ACUAN LOKASI ; DEKAT DENGAN SMP 82 | POSKO KAPUK | 08161604732 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | mcb 6a terbakar | 2017-10-07 17:13 | 2017-10-07 17:11 | 2017-10-07 17:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:45
G5417100702340 | BP TAUFIK | JL RAYA GANCENG RT 6/8 NO 39 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI DIBELAKANG KAMPUS MERCU | POSKO PONDOK GEDE | 081296796397 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB (R1T / 2200 VA) MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | FUSE LINK PUTUS SELESAI DIPERBAIKI GARDU TTS 2 ,No. Lapor Referensai :G5117100701413 | 2017-10-07 17:14 | 2017-10-07 17:12 | 2017-10-07 17:14 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100702342 | IBU WATI / IBU DILA | JL MANDALA RAYA NO. 25 A KEL TOMANG KEC WIJAYA KUSUMA JAKARTA BARAT (ACUAN : SETEMPAT MASCARA SALON ) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215666795 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR DAN MCB APP ( 50 A) TERBAKAR ( PTL TIDAK PADAM ) DI ALAMAT TSB. | kabel sr terbakar | 2017-10-07 17:14 | 2017-10-07 17:15 | 2017-10-07 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:04
G5417100702370 | BP ERLAN | KAV SUNGAI KENDAL RT 1/8 NO 103 KEL ROROTAN KEC CILINCING ACUAN LOKASI YAYASAN AL IKHWAN | POSKO PONDOK UNGU | 089661461707 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR DAYA 900 VA (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | mcb 4A terbakar | 2017-10-07 17:19 | 2017-10-07 17:14 | 2017-10-07 17:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:55
G5417100702411 | BP ANTO | PR JATI SARI PERMAI JL PANGRANGO BLOK DG1 NO 17 RT 6/16 KEL. JATI SARI KEC. JATI ASIH BEKASI ACUAN LOKASI SEBELAH KK DANAMON | POSKO PONDOK GEDE | 08128729091 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | mcb 6a rusak | 2017-10-07 17:31 | 2017-10-07 17:30 | 2017-10-07 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 03:35:25
G5417100702428 | IBU SABRINA | RESTORAN ILLUA JL KH WAHID HASYIM NO 87 KEL GONDANGDIA KEC MENTENG JAKPUS | POSKO MENTENG | 02121390263 | MCB LEMAH DAYA 53.000 VA | normal | 2017-10-07 17:34 | 2017-10-07 17:33 | 2017-10-07 17:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:16
G5417100702482 | BP WILLIAM | KOMP CILEDUK INDAH 2 KP PONCOL RT 005 RW 01 KEL PEDURENAN KEC KARANG TENGAH TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 081218131405 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | di cek kelebihan pemakaian | 2017-10-07 17:49 | 2017-10-07 17:47 | 2017-10-07 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:27
G5417100702510 | BP SAIBUN | PR PERMATA BUANA JL PULAU OPAK 1 BLOK A15 NO 21 RT 6/11 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08161905316 | MCB MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | di cek normal | 2017-10-07 17:55 | 2017-10-07 17:53 | 2017-10-07 18:52 | 1 | G5417100702510 LAPOR ULANG CC.51.YOHAN MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI | Selesai | 0 00:56:29
G5417100702580 | BPK YOSEF | JL IR H JUANDA NO 34 KOMP RUKO CIPUTAT MEGA MAL BLOK E NO 15 TANGSEL | POSKO CIPUTAT | 08111006401 | MCB RUSAK 11000VA | mcb 50a kebakar, | 2017-10-07 18:19 | 2017-10-07 18:16 | 2017-10-07 19:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:34
G5417100702638 | IBU TERESIA | KOMPLEK MIGAS 15 NO.4 RT7/2 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT BELAKANG BANK BTN | POSKO KEBON JERUK | 081298872676 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | dicek normal,indikasi konslet | 2017-10-07 18:46 | 2017-10-07 18:43 | 2017-10-07 19:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:29
G5417100702706 | IBU.YANTI | JL.LEBAK PARA RT.9/3 NO.2 KEL.CIJANTUNG KEC.PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN DEKAT MENARA BTS | POSKO CIRACAS | 081381399852 | MCB LEMAH (DAYA 1300VA) | mcb 6 a rusak | 2017-10-07 19:09 | 2017-10-07 19:08 | 2017-10-07 20:42 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI, PELANGGAN SUDAH MENGHUBUNGI BERULANGKALI. (CC.12.ZURIH) | Selesai | 0 01:33:09
G5417100702838 | BP ARI | KK GRAND RESIDENCE PONDOK CABE BLOK B 4 NO 3 RT 3/12 KEL PONDOK CABE UDIK PAMULANG SEBRANG UT | POSKO CIPUTAT | 08111042549 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | MCB Multi 6A rusak | 2017-10-07 19:42 | 2017-10-07 19:41 | 2017-10-07 21:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:32
G5417100703040 | IBU.SRI RAHAYU GUNAWAN | JL KP KRENDANG SELATAN RAYA NO 31 A RT 005 RW 08 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT SEBELAH INDOMARET KE 2 ARAH DARI JEMBATAN 5 | POSKO BANDENGAN | 0216313672 | MCB LEMAH (DAYA 1300VA) | DI CEK S/ BAGIAN IB | 2017-10-07 20:40 | 2017-10-07 20:36 | 2017-10-08 00:49 | 0 |  | Selesai | 0 04:09:00
G5417100703156 | BP AHMAD / IBU RINI | JL KAVLING RT 6/8 NO 39 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI ACUAN: DIBELAKANG KAMPUS MERCUBUANA | POSKO PONDOK GEDE | 087887882373 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB 10A MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) TERKAIT: G5417100702340 | MCB 10A rusak | 2017-10-07 21:15 | 2017-10-07 21:10 | 2017-10-07 22:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:53
G5417100703157 | BP HERU | JL UJUNG KRAWANG RT 1/5 NO 79 KEL PULO GEBANG KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI DEKAT INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 087878242386 | MCB RUSAK DAYA 1300VA | setempat normal selesai di tinggal | 2017-10-07 21:15 | 2017-10-07 21:12 | 2017-10-07 22:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:07
G5417100703170 | IBU PUTRI | JL SUNGAI BAMBU 1 NO 6 RT 7/9 KEL SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA // DEKAT SD NURUL FALAH | POSKO SUNTER | 082114650559 | MCB LEMAH DAYA 900 VA (APP PASKABAYAR). | setempat ib rusak | 2017-10-07 21:18 | 2017-10-07 21:14 | 2017-10-07 22:56 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGGANAN DARI PETUGAS. CC.54.ICHSAN_A. 70TGXY4 | Selesai | 0 01:37:27
G5417100703223 | IBU RINI | TAMAN BUARAN INDAH 4 BLOK LC 1 NO 4 KEL. PENGGILINGAN CAKUNG JAKTIM. DEKAT MASJID AL-IKHLAS SORKAM | POSKO PONDOK KOPI | 08174893936 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | setempat beban lebih selesai di cek petugas | 2017-10-07 21:32 | 2017-10-07 21:31 | 2017-10-07 22:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:04
G5417100703450 | IBU IRMA | JL. PANCA WARGA 1 RT004/05 NO 25 KEL CIPINANG BESAR SELATAN JATINEGARA JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : KUBURAN ISLAM SBLM PASAR CIPLAK | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185902083 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) | mcb 6 a abb terbakar | 2017-10-07 22:32 | 2017-10-07 22:29 | 2017-10-08 00:18 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.JAJA_07/10/17 | Selesai | 0 01:45:33
G5417100703542 | BP SANDI | JL TAMAN CIKUNIR INDAH RT 03/018 NO B2/12 KEL JAKSETIA KEC BEKASI SELATAN ACUAN LOKASI : DEPAN MALL GRAND GALAXY/SETEMPAT MESS | POSKO PONDOK GEDE | 08119930224 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | mcb 10 a rusak | 2017-10-07 23:52 | 2017-10-07 23:43 | 2017-10-08 00:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:44
G5417100800051 | BP SYARIF HIDAYAT | JL PANCORAN BARAT 6B NO.41D RT 13/06 KEL PANCORAN KEC PANCORAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 082111433133 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | NORMAL , MCB 2A RUSAK | 2017-10-08 00:36 | 2017-10-08 00:33 | 2017-10-08 02:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:14
G5417100800114 | BP HENDRA | JL BISMA UTARA BLOK C10 NO 27A RT 007/RW 009 KEL PAPANGGO JAKARTA UTARA, ACUAN LOKASI SEBERANG SUNTER MALL | POSKO SUNTER | 087808299888 | MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN INSTALASI BANGUNAN | konsumen sudah di ptt petugas setempat instalasi bangunan rusak | 2017-10-08 01:31 | 2017-10-08 01:22 | 2017-10-08 01:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:50
G5417100800148 | IBU DEWI | JL JELAMBAR JAYA 3 GG. 17 NO. 5M RT. 4/3 KEL. JELAMBAR KEC. PETAMBURAN | POSKO KAPUK | 0215646085 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERCIUM BAU HANGUS (R1/900 VA) | mcb1x4a terbakar daya 900va | 2017-10-08 02:07 | 2017-10-08 02:05 | 2017-10-08 02:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:42
G5417100800169 | BP PARIJO | JL RADIO DALAM DASA IV NO .19 RT 10/1 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : BELAKANG POM BENSIN RADIO DALAM | POSKO PONDOK INDAH | 0217268395 | MCB RUSAK DAYA 2200 VA | mcb terbakar | 2017-10-08 02:44 | 2017-10-08 02:44 | 2017-10-08 02:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:53
G5417100800189 | IBU FIFI | JL CILILITAN KECIL 3 RAWA SEPAT RT 3 RW 7 NO 25 KEL KRAMAT JATI KEC CILITAN KECIL JAKARTA TIMUR. DI DEPAN MUSHOLA UMAIROH, SETEMPAT RUMAH IBU HAIRAH | POSKO CONDET | 0217372032 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB DI APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL DIPADAMKAN) | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-08 04:18 | 2017-10-08 04:14 | 2017-10-08 05:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:54
G5417100800193 | BP INDRA | JL KEBON KOSONG RAYA BLOK F1 149 NO 107 RT 5 RW 1 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN (ACUAN HOTEL MACAN) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089512047110 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | ib/bt.(terima apkt durasi sudah 1jam lebih) | 2017-10-08 04:33 | 2017-10-08 04:31 | 2017-10-08 05:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:53
G5417100800221 | BU RIA | PERUM KRANGGAN PERMAI JL TANJUNG 4 NO 7 RT 07/12 KEL JATI SAMPURNA KEC JATI SAMPURNA ACUAN LOKASI : DEKAT TPU PD RANGON | POSKO PONDOK GEDE | 081806501506 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | ib | 2017-10-08 06:09 | 2017-10-08 06:07 | 2017-10-08 07:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:56
G5417100800231 | BP SUARSO | JL CIBANTENG 1 NO 34 RT 2 RW 7 KEL RAWA BADAK KEC KODJA JAKARTA UTARA (ACUAN APOTEK PASEH/KLINIK YADI) | POSKO MARUNDA | 081388319543 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4A loncer/rusak | 2017-10-08 06:36 | 2017-10-08 06:30 | 2017-10-08 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:32
G5417100800248 | BP HERI | JL. LINGKUNGAN 3 GG MOSAN RT 7 RW 09 NO 34 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI: DEKAT PESANTREN DARUL ROSID | POSKO KALIDERES | 083899782491 | MOHON BANTUAN DAN PENGAMANAN MCB PEMBAGI TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | tdk padam | 2017-10-08 07:07 | 2017-10-08 07:02 | 2017-10-08 07:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:34
G5417100800256 | BP SUGIANTO | DS PESING KONENG RT 2/2 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (PASAR PESING KONENG/PUSKESMAS PESING/DEKAT MUSHOLLA NURUL AMAL) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02733201219 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | ALAMAT TIDAK KETEMU DITELPON TIDAK MERASA LAPOR | 2017-10-08 07:22 | 2017-10-08 07:19 | 2017-10-08 08:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:59
G5417100800297 | BP ZULFIKAR | PERUM THE ADDRESS BLOK B NO 9 RT 2/12 CLUSTER ULTIMA JL LEUWINANGGUNG KEL LEUWINANGGUNG KEC TAPOS DEPOK (DEKAT ALFAMART/ DEKAT PERUM CITRA GRAND) | POSKO CIRACAS | 082184323788 | MCB LEMAH DAYA 4400 VA | kabel SKTR ngeshort | 2017-10-08 07:39 | 2017-10-08 07:36 | 2017-10-08 10:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:32
G5417100800373 | BP MIKA | TAMAN KEBON JERUK ( INTERKON) BLOK B3 NO 16 RT 0/0 KEL SRENGSENG KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 081219185678 | MCB TERBAKAR DI PERSIL TSB | mcb 10a terbakar selesai di ganti baru. | 2017-10-08 08:20 | 2017-10-08 08:17 | 2017-10-08 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:23
G5417100800387 | IBU YUS | JL WARAKAS 1 GG A NO 15 RT 9/2 KEL WARAKAS KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI; DIBELAKANG MATERIAL TANJUNG JAYA. | POSKO SUNTER | 0214303862 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | dicek setempat normal | 2017-10-08 08:27 | 2017-10-08 08:25 | 2017-10-08 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:02
G5417100800418 | BP ALI | JL PAGAR JATI 2 NO. 69 RT.15/1 KEL. CAKUNG TIMUR KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR. DEKAT SMP 256/ DEKAT KANTOR KELURAHAN CAKUNG TIMUR | POSKO PONDOK UNGU | 02148701385 | MCB LEMAH DAYA R1MT / 900 VA | mcb 4a lemah di ganti baru 4a ( apkt tab error sudah di close alamat masih timbul | 2017-10-08 08:41 | 2017-10-08 08:36 | 2017-10-08 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:11
G5417100800436 | IBU DESI | JL MASJID CONDET GG MASJID ALKHOROT NO 6 RT 16/ 3 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKTIM (DEKAT TK ALKHOROT) | POSKO CONDET | 081908610773 | MCB LEMAH (DAYA 1.300VA) | mcb 6a lemah | 2017-10-08 08:47 | 2017-10-08 08:44 | 2017-10-08 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:17
G5417100800454 | IBU IDA | PURI SENTRA NIAGA E-74 JL SELAWAH RAYA KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. | POSKO KALIMALANG | 0811964205 | MCB LEMAH ( DAYA 11.000 VA ) | setempat kosong ,setelah di hubungi pelanggan minta hari senin | 2017-10-08 08:53 | 2017-10-08 08:51 | 2017-10-08 09:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MENGINGINKAN DI TINDAK LANJUTI HARI SENIN. | Selesai | 0 00:29:03
G5417100800541 | IBU MITA/ BP EGI | PERUM TAMAN MERUYA ILR BLOK F9 NO 16 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN KEBUN JERUK ACUAN LOKASI ; DEKAT KEC KEMBANGAN / RSUD KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 08982511628 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | IB bermasalah , ditinggal | 2017-10-08 09:25 | 2017-10-08 09:19 | 2017-10-08 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:09
G5417100800556 | BP FERDINAN | JL FLAMBOYAN BLOK A 2 NO.6 RT 02/04 PR KEMANG PEMAI KEL JATI ASIH KEC JATI MAKMUR, BEKASI (ACUAN : DEKAT SUPERINDO / POM BENSIN / SEBELAH PR IKIP) | POSKO PONDOK GEDE | 081317049401 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | instalasi bangunan | 2017-10-08 09:30 | 2017-10-08 09:28 | 2017-10-08 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:10
G5417100800557 | BP JIHAD | KP DURI BARAT JL SETIA KAWAN UJUNG RT 010 RW 09 NO 8 KEL DURI PULO KEC GAMBIR. DEKAT MASJID MIFTAHUL SALAM | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081280116001 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | mcb turun selesai di naikkan kembali | 2017-10-08 09:31 | 2017-10-08 09:27 | 2017-10-08 10:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:10
G5417100800590 | BP MICHEAL | GADING PUTIH IV BLOK SC1 NO.5 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA 14240 | POSKO SUNTER | 0214524312 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | ib induksi | 2017-10-08 09:40 | 2017-10-08 09:39 | 2017-10-08 10:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:37
G5417100800596 | IBU MARIA | JL BELLY 8 NO 33 RT 07/06 KEL PEKAYON KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI ; SEBRANG PABRIK KHONG GUAN) | POSKO CIRACAS | 082110375179 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | anslet/ib | 2017-10-08 09:42 | 2017-10-08 09:39 | 2017-10-08 10:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:37
G5417100800597 | IBU ELA | JL PANTI ASUHAN KOMPEL ASUARNSI I RT 9 RW 1 NO. 10 KEL. CIPINANG CEMPEDAK. KEC JATINEGARA. JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087875991113 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | setempat instalasi bangunan. daya 16 a | 2017-10-08 09:42 | 2017-10-08 09:40 | 2017-10-08 10:17 | 1 | KOREKSI ALAMAT: JL PANTI ASUHAN KOMPLEK ASURANSI I RT 9 RW 1 NO. 10 KEL. CIPINANG CEMPEDAK. KEC JATINEGARA. JAKARTA TIMUR. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.EKAMULYANA | Selesai | 0 00:34:35
G5417100800639 | BP WARTO | JL GUNUK V NO 96 RT. 10/3 KEL. PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU JAKSEL (SETEMPAT PABRIK TAHU) | POSKO PASAR MINGGU | 087781542972 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | DI CEK NORMAL | 2017-10-08 09:56 | 2017-10-08 09:52 | 2017-10-08 11:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:03
G5417100800644 | BP SAMSIR | JL BUMI PUTRA RT. 06/018 NO. 21 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULO GADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 0213162746 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb lemah daya 900a 4amper | 2017-10-08 09:58 | 2017-10-08 09:57 | 2017-10-08 10:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:17
G5417100800650 | BP YUSAK | JL RAWA JAYA NO.7 RT 02/04 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKTIM ( ACUAN LOKASI SAMPING GEREJA ) | POSKO PONDOK KOPI | 0218631818 | MCB LEMAH ( DAYA 1.300 VA ) | MCB 6A LEMAH | 2017-10-08 10:01 | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 11:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:00
G5417100800651 | BP REZA | JL RAYA PUSPITEK UNIVERSITAS PAMULANG KEL SETU KEC SERPONG TANGERANG. | POSKO PAMULANG | 081212199175 | MOHON BANTUAN PEMADAMAN PERSIL TSB DI KARENAKAN AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JARINGAN INSTALASI MILIK PELANGGAN. | revisi instalasi disisi konsumen | 2017-10-08 10:01 | 2017-10-08 09:56 | 2017-10-08 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:43
G5417100800841 | BP JUMENO | JL CIPINANG BESAR SELATAN NO 49 RT 5/10 KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA SEBARANG MALL BASSURA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087873714005 | MCB RUSAK 6A | mcb 6Arusak | 2017-10-08 11:11 | 2017-10-08 11:09 | 2017-10-08 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:39
G5417100800853 | BP YERLY | JL PANTAI KUTA 2 NO 7 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA (MASUK DARI PERUM ANCOL TIMUR) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0816858542 | MCB RUSAK (DAYA 11.000 VA) | mcb 50a rusak | 2017-10-08 11:15 | 2017-10-08 11:06 | 2017-10-08 11:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:14
G5417100800854 | BP MIN/IBU ERNA | JL SATRIA II RT 07/01 NO 5 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN JAKUT ACUAN DEKAT KALIMATI | POSKO GUNUNG SAHARI | 081905206693 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB | mcb 16 a terbakar | 2017-10-08 11:15 | 2017-10-08 11:10 | 2017-10-08 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:04
G5417100800871 | BP GUNADI | KP JURAGANAN RT 12/8 NO 31 KEL GORGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA ACUAN LOKASI ; DEKAT TARAKANITA | POSKO BULUNGAN | 081380502937 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6A rusak | 2017-10-08 11:21 | 2017-10-08 11:17 | 2017-10-08 11:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:15
G5417100800896 | BP NAHROWI | GG DIGUL 2 RT 03 RW 06 KEL JATI WARNA KEC PONDOK MELATI PONDOK GEDE ACUAN LOKASI PR AURI/AKASIA | POSKO PONDOK GEDE | 02184992589 | MCB LEMAH DAYA DAYA 1.300 VA | alamat tidak ketemu di hubungi tidak ada jawaban | 2017-10-08 11:31 | 2017-10-08 11:28 | 2017-10-08 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 03:30:08
G5417100800897 | BP BOWO | JL M KAHFI 2 GG SETIA BUDI RT 11/8 NO 44 KEL JAGAKARSA KEC SRENGSENG SAWAH JAKSEL (PERTIGAAN ARAH SETU BABAKAN) | POSKO LENTENG AGUNG | 085811235334 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | Mcb 6A rusak | 2017-10-08 11:31 | 2017-10-08 11:26 | 2017-10-08 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:44
G5417100800906 | BP NOVAN | SEHAT SEGAR REFLEXI, RUKO SANGGRAHA DANA MAS NO 05 PLAZA PONDOK GEDE KEL JATI WARINGIN BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02129377791 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN MCB PEMBAGI TERBAKAR (PTL PADAM) | instalasi bangunan | 2017-10-08 11:33 | 2017-10-08 11:26 | 2017-10-08 15:03 | 0 |  | Selesai | 0 03:30:13
G5417100800953 | BP ARI | PURI PRIMACOM BLOK C NO.1A KEL CINANGKA KEC SAWANGAN KOTA DEPOK | POSKO CIPUTAT | 08161987934 | MCB LEMAH (DAYA R1T/2.200 VA) | setempat rumah nya kosong | 2017-10-08 11:52 | 2017-10-08 11:50 | 2017-10-08 12:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:02
G5417100801002 | BP JACK | JL WARUNG AYU RT 6 / 17 NO 10 KEL KEBUN MELATI KEC TANAH ABANG ( ACUAN LOKASI MASJID ATAQWA / RM PADANG CANIAGO ) | POSKO MENTENG | 083871904714 | MCB TERASA PANAS ( PTL PADAM ) | setempat wilayah area grogol | 2017-10-08 12:09 | 2017-10-08 12:02 | 2017-10-08 14:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:10:03
G5417100801015 | IBU MERTI | JL KP KAYANGAN RT6 RW7 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH ACUAN LOKASI : PERTIGAAN PADANG | POSKO PONDOK GEDE | 085714769555 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | mcb 6a rusak | 2017-10-08 12:17 | 2017-10-08 12:16 | 2017-10-08 13:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:42
G5417100801020 | IBU NURBAITI | JL DEWI SARTIKA GG ARUS RT 3 RW 2 NO 79 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI. ACUAN LOKASI : DEKAT COUNTER / DEKAT WARNET | POSKO CONDET | 081283111560 | MCB 4A RUSAK | mcb rusak | 2017-10-08 12:19 | 2017-10-08 12:16 | 2017-10-08 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:53
G5417100801038 | BP. YERLI | JL PANTAI KUTA 2 NO 7 KEL ANCOL KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA (MASUK DARI PERUM ANCOL TIMUR) | POSKO BANDENGAN | 081908049999 | MCB LEMAH (DAYA 11.000 VA) | TERKAIT PEKERJAAN PENINGGIAN GARDU PADAM 09.35 NORMAL 15.23 ( B 63 E ) ,No. Lapor Referensai :P5417100700040 | 2017-10-08 12:28 | 2017-10-08 12:12 | 2017-10-08 12:28 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN TERENCANA) | 0 00:00:00
G5417100801047 | IBU SITI | RUMAH SUSUN BOEING BLOK 5C NO 207 RT 009/013 KEL KEBON KOSONG KEC KEBON KOSONG JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN RS MITRA KEMAYORAN KE ARAH SUNTER) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081317616298 | MCB LEMAH (1.300 VA) | mcb lemah | 2017-10-08 12:32 | 2017-10-08 12:29 | 2017-10-08 14:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:52
G5417100801049 | BP ABDUL HADI | JL LANGGAR RT 4/3 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT SETEMPAT MUSHOLLA | POSKO KEBON JERUK | 081381876540 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb 6A rusak di ganti baru 6A di segel kembali | 2017-10-08 12:33 | 2017-10-08 12:33 | 2017-10-08 13:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:55
G5417100801099 | IBU SUSI | JL BUARAN KP SUMUR NO 22 RT 9/12 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKTIM (DEKAT RS BERSALIN ASTA NUGRAHA) | POSKO KALIMALANG | 082113013579 | APP MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN DAN MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | pengawatan di klem spaning shot 544300143943/1300va/kd37as/petugas Ruhendi,Surajudin segel klem spaning ppkp 11064 | 2017-10-08 12:55 | 2017-10-08 12:51 | 2017-10-08 13:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:52
G5417100801107 | BP SURYA | JL PORSELEN 2 NO 14 RT 11/3 KEL. KAYU PUTIH KEC. PULO GADUNG (DEKAT SMA 21) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081908199523 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | ib | 2017-10-08 12:59 | 2017-10-08 12:57 | 2017-10-08 13:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:38
G5417100801159 | BP HAMDANI | JL AMPERA RAYA GG.SAWO RT3 RW10 NO.47 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 088211728348 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | mcb 10a rusak | 2017-10-08 13:18 | 2017-10-08 13:16 | 2017-10-08 15:02 | 1 | LAPOR ULANG MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) 80TH4XE, 088211728348 DAN 0816724764, CC.54.DERA_NUR, TGL 08/10/17 PUKUL 13:32 WIB | Selesai | 0 01:43:56
G5417100801171 | IBU DETI | JL BANK RAYA II 14 B KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PERAPATAN JAKSEL ACUAN MUSOLLAH | POSKO MAMPANG | 08121227333 | 1 PHASA MCB RUSAK DAYA 13.200 VA (PTL PADAM) | mcb 3x20a fase3 lemah | 2017-10-08 13:21 | 2017-10-08 13:16 | 2017-10-08 13:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:08
G5417100801182 | IBU SRI YULIATI RETNO | JL DWI JAYA 2 NO 43 RT 06/01 RADIO DALAM KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (DEKAT TPU) | POSKO PONDOK INDAH | 0816849465 | 1 PHASE MCB LEMAH (DAYA 6.600 VA) | setempat kosong | 2017-10-08 13:27 | 2017-10-08 13:22 | 2017-10-08 14:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:25
G5417100801202 | IBU ENO | JL.TRANSMIGRASI KP MUKA RT.01/04 NO.2 KEL.PADEMNAGAN JAKARTA UTARA .DEKAT KP BANDAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 08111037539 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB LEMAH DAN TERCIUM BAU HANGUS | mcb 6a terbakar | 2017-10-08 13:37 | 2017-10-08 13:31 | 2017-10-08 14:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:19
G5417100801208 | BP IWAN | JL SYUKUR NO 51 RT 01 RW 08 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (BELAKANG SMA NEGERI 38) | POSKO LENTENG AGUNG | 08111432888 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | 1 rumah padam,kabel pengawatan phb sikring terbakar,mengakibatkan korsleting listrik | 2017-10-08 13:40 | 2017-10-08 13:37 | 2017-10-08 14:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:00
G5417100801295 | BP HILMI | JL. BATU 1 NO 32 A RT 3 RW 2 KEL. PEJATEN TIMUR KEC. PASAR MINGGU KOTA JAKARTA ACUAN :DIDEKAT PERM . BATU MERAH RESIDENCE DAN SD IT INSAN MANDIRI | POSKO PASAR MINGGU | 08119770726 | 1 RUMAH MCB LEMAH (R2T / 3500.VA ) | IB | 2017-10-08 14:15 | 2017-10-08 14:05 | 2017-10-08 15:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:03
G5417100801324 | IBU TUTI | JL PANGKALAN JATI 7 NO 23 RT 8/9 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKTIM | POSKO PONDOK GEDE | 02184977630 | MCB LEMAH B2 / 6600VA | ib | 2017-10-08 14:25 | 2017-10-08 14:21 | 2017-10-08 16:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:41
G5417100801353 | BP HASAN | HOLICAW JL PANJANG NO 18 RT 2/13 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI: SEBELAH MCD. | POSKO KEBON JERUK | 02153662815 | MCB LEMAH 1 PHASA | stempat daya 33000 di cek normal | 2017-10-08 14:38 | 2017-10-08 14:35 | 2017-10-08 15:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:09
G5417100801367 | IBU TUTI | JL. SESPAKES KOMP DEPKES BLOK B 1 NO 12 RT 11/04 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID NURUSYIFA | POSKO SUNTER | 0216503166 | MCB TERDAPAT SARANG RAYAP | sekitar mcb terdapat sarang rayap | 2017-10-08 14:44 | 2017-10-08 14:38 | 2017-10-08 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:18:46
G5417100801373 | IBU ERNAWATI | JL MAKMUR RT 03 RW 04 NO 39 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13580 (DEKAT ALFAMIDI) | POSKO CIRACAS | 0818402072 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | alamat dicari tdk ketemu diptt tdk diangkat/ | 2017-10-08 14:46 | 2017-10-08 14:44 | 2017-10-08 17:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:32:37
G5417100801388 | BP HANIWAR/BP NIRWAN | JL ROBUSTA PONDOK KOPI BLOK U3 NO 3 RT 7/6 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKTIM ACUAN TK TERANUS | POSKO PONDOK KOPI | 0218624610 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | MCB 10 ALEMAH SLESAI DIGANTI BARU | 2017-10-08 14:53 | 2017-10-08 14:51 | 2017-10-08 16:12 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI, MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI. CC.54.SUTANTO. 80TH6T4. 0218624610 | Selesai | 0 01:18:31
G5417100801416 | IBU ANINDIA | JL KRANJI NO 24A KAV NO 5 RT 6/6 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA DEKAT MESJID ASSAHADATAIN | POSKO LENTENG AGUNG | 087887705653 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-08 15:08 | 2017-10-08 15:00 | 2017-10-08 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:10
G5417100801435 | IBU WINI | KOMPLEK TNI BERLAN JL KESATRIAAN V NO 11 RT22/3 KEL KEBON MANGGIS KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 089636636111 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | SETEMPAT OVER LOAD HU 6,9A , DAYA 6A | 2017-10-08 15:17 | 2017-10-08 15:15 | 2017-10-08 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:02
G5417100801456 | BP NORVAN | PT WANNAMAS MULTI FINANCE PLAZA CIPUTAT MAS BLOK CL NO 5 JL IR H.JUANDA KEL CIPUTAT TANGERANG. SEBRANG KAMPUS AHMAD DAHLAN | POSKO BINTARO | 0217425899 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | MCB 25 a lemah | 2017-10-08 15:26 | 2017-10-08 15:21 | 2017-10-08 16:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:04
G5417100801475 | BP RONI | METRO PERMATA I BLOK C6 NO 6 RT 03/011 KEL KARANG TENGAH KEC CILEDUK TANGERANG (DEPAN MC DONALD KARANG TENGAH) | POSKO CILEDUK | 081585100306 | MCB RUSAK (DAYA 4400 VA) | mcb rusak | 2017-10-08 15:34 | 2017-10-08 15:28 | 2017-10-08 18:44 | 0 |  | Selesai | 0 03:10:04
G5417100801547 | BP HARI | JL WIDURI RT 13/003 NO.10 KEL SETIABUDI KEC SETIABUDI JAKSEL | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 087875860902 | 1 RUMAH 1 PHASA MCB LEMAH ( DAYA 6.600 VA ) | mcb lemah | 2017-10-08 16:01 | 2017-10-08 15:59 | 2017-10-08 16:49 | 1 | 80TH7A9 INFO TAMBAHAN: MELEWATI PANGKALAN OJEK LAPOR ULANG TERKAIT G5417100801547 CC.54.HENDRYSYAHPUTRA | Selesai | 0 00:47:22
G5417100801558 | IBU CINDY | JL H SAHRUN NO 4 CINERE RAYA LIMO DEPOK (ACUAN LOKASI :CINERE MALL) | POSKO CINERE | 081514864554 | MCB TERASA PANAS (PTL TIDAK PADAM) | mcb merk abb 10 a terbakar | 2017-10-08 16:06 | 2017-10-08 16:03 | 2017-10-08 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:49
G5417100801562 | IBU LINA | KK PONDOK UNGU PERMAI BLOK KK 3 NO 20 RT 04/022 KEL KALIABANG KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 0895327717355 | MCB LEMAH DAYA (R1T / 1300 VA) PTL PADAM | setempat beban terukur 6,5 A | 2017-10-08 16:07 | 2017-10-08 15:59 | 2017-10-08 16:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:16
G5417100801644 | BP MARFI | JL KEMANG UTARA 1 NO 11 E KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : RUMAH YATIM RM ABUNAWAS ) | POSKO MAMPANG | 08118878000 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API DI PERSIL TSB, | berikut pertakan jtr | 2017-10-08 16:40 | 2017-10-08 16:37 | 2017-10-08 17:31 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI, MOHON LAPORAN TSB SEGERA DITINDAKLANJUTI CC.54.ADE 80TH7OY | Selesai | 0 00:51:43
G5417100801654 | IBU ELISA | JL ARYA PUTRA GG PINAN RT 02 RW 10 NO 27 KEL CIPUTAT KEC CIPUTAT ACUAN LOKASI : DEKAT POMBENSIN | POSKO PAMULANG | 082299259619 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | loskontak ditiang | 2017-10-08 16:43 | 2017-10-08 16:38 | 2017-10-08 17:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:11
G5417100801657 | IBU YANA | WISMA NURANI 2 GANG H MAHDI NO 105 RT 7/5 KEL JATI WARINGIN KEC PONDOK GEDE. ACUAN : DEKAT UNIV ASAFI'IAH | POSKO PONDOK GEDE | 0218460384 | 3 KOSAN MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | ib | 2017-10-08 16:45 | 2017-10-08 16:42 | 2017-10-08 18:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:40
G5417100801766 | BP. HUDI | JL. M SAARI GG. BERKAH 1 NO. 12 RT.11 RW.9 KEL. SUNTER JAYA KEC.TJ PRIUK KOTA JAKUT | POSKO SUNTER | 087776494030 | MCB LEMAH ; DAYA : 1.300 VA | setempat normal | 2017-10-08 17:18 | 2017-10-08 17:17 | 2017-10-08 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:45
G5417100801785 | BP REZA | PERUM TAMAN KEBON JERUK BLOK Q7 NO 6 RT 4/6 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. | POSKO KEBON JERUK | 088901720902 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | d cek mcb trun selesai d naikan normal dya 5500 | 2017-10-08 17:25 | 2017-10-08 17:23 | 2017-10-08 18:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:37
G5417100801836 | BP RUDY HENDARWAN | JL RADIO 5 NO 4 RT 001/04 KEL KRAMAT PELA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (ACUAN : DI BELAKANG KANTOR SUDIN KEPENDUDUKAN) | POSKO BULUNGAN | 0217203566 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | setempat akan lapor ulang | 2017-10-08 17:39 | 2017-10-08 17:37 | 2017-10-08 18:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:32
G5417100801845 | BP MAMAN | SETEMPAT RUMAH PAK RT 04 : JL. LAPANGAN ROS 3 RT 004/05 NO. 41 KEL BUKIT DURI KEC TEBET. DEKAT MASJID AL HUDA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218352223 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | mcb 4a rusak | 2017-10-08 17:41 | 2017-10-08 17:39 | 2017-10-08 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:32
G5417100801864 | BP RIKI | LOKASI : JL CIBUBUR 2 BLOK RINGIN RT 7/2 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS ACUAN : SEBELAH IPIN | POSKO CIRACAS | 083879364122 | MCB TERBKAR DAYA 3.500 VA | mcb 16a terbakar | 2017-10-08 17:44 | 2017-10-08 17:39 | 2017-10-08 19:05 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBKAR DAYA 3.500 VA DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. CC.54.FAIDI | Selesai | 0 01:20:37
G5417100801871 | BP IDING | JL TEPIH 1 NO.23 RT 14/15 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT ACUAN LOKASI DI DEPAN HEXA MANDIRI / MADRASAH | POSKO KALIMALANG | 081336566656 | MCB LEMAH | mcb 4a rusak/dol | 2017-10-08 17:46 | 2017-10-08 17:44 | 2017-10-08 18:54 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL ; 19 37 TGL ; 8/10/2017 CC.23.ABRIANTO | Selesai | 0 01:07:15
G5417100801890 | BP JOYO | PERUM HARAPAN BARU REGENCY JL GARDENA 2 BLOK B 5 NO 5 KEL KOTA BARU KEC BEKASI BARAT ( DEKAT STASIUN CAKUNG ) | POSKO PONDOK KOPI | 08176595695 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | mcb lemah 6 a | 2017-10-08 17:51 | 2017-10-08 17:46 | 2017-10-08 18:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5417100801928 | BP RAHMAT | ALAMAT LOKASI : PR GRIYA KEMANG PERMAI, JL MUSHOLA AL ARIFIYAH KP KEMANG RT 3/9 NO 1 KEL JATI BENING BARU KEC PONDOK GEDE BEKASI (ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL ARIFIYAH) | POSKO PONDOK GEDE | 081389889822 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | oper unit lain | 2017-10-08 18:07 | 2017-10-08 18:05 | 2017-10-08 20:01 | 4 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT OLEH PETUGAS CC.54.HABIB TGL 08/10/17 087887063313 ID TIKET : 80THAX6 | Selesai | 0 01:54:18
G5417100802139 | BP LUKMAN | JL. F ASEM BARISRT 12 RW 4 NO 22 KEL KEBON BARU KEC TEBET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081558224918 | MCB SERING TURUN | ib | 2017-10-08 19:28 | 2017-10-08 18:57 | 2017-10-08 20:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:00
G5417100802374 | IBU MIRA/BP ANTONIO | JL.DARMA JAYA PEJATEN NO 2 RT 05 RW 07 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU ACUAN LOKASI : DI BELAKANG MASJID AL TAQWA PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 0816935150 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DAYA (R3 / 10.600 VA)PTL PADAM SEBAGIAN | mcb 16A rusak phasa 1 di ganti baru mcb 16A | 2017-10-08 20:23 | 2017-10-08 20:15 | 2017-10-08 20:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:34
G5417100802425 | BP DAVID | TAMAN PERMATA INDAH 2 BLOK W NO 10 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN. DEKAT INDOMARET/LAPANGAN TENNIS | POSKO KAPUK | 087878950011 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb 6a lemah | 2017-10-08 20:38 | 2017-10-08 20:35 | 2017-10-08 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:08
G5417100802593 | IBU DESSY | JL.MESJID RAWA BACANG RT.7 RW.12 KEL. JATI RAHAYU PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 081284312200 | MCB RUSAK DAYA 900VA | mcb rusak | 2017-10-08 21:20 | 2017-10-08 21:15 | 2017-10-08 22:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:19
G5417100802629 | IBU YANI | LOKASI : JL BINA ASIH 1 RT 04/09 NO 28 A KEL JATI ASIH KEC JATI ASIH BEKASI. ACUAN : DEKAT JL PINTU TOL | POSKO PONDOK GEDE | 085959963901 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | mcb lemah | 2017-10-08 21:28 | 2017-10-08 21:27 | 2017-10-08 22:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:59
G5417100802726 | BP NUR ZAINI | JL RAWAJATI TIMUR 6 RT 06/08 KEL RAWAJATI KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT HALTE RAWAJATI) | POSKO PASAR MINGGU | 087879541906 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | instalasi bangunan | 2017-10-08 21:52 | 2017-10-08 21:48 | 2017-10-08 23:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:59
G5417100802793 | BP TANTO | KOMPLEK POLRI PONDOK KARYA BLOK F NO. 8 KEL PELA MAMPANG KEC MAMPANG PRAPATAN. DEKAT GUDANG BERAS / SD BAYANGKARI | POSKO MAMPANG | 08128934146 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | intalasi bangunan gejala koslet | 2017-10-08 22:12 | 2017-10-08 22:10 | 2017-10-08 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:24
G5417100802810 | BP JAMIAT | JL KERTA JAYA GG 2 RT 14 RW 14 NO 20 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI PINGGIR REL | POSKO BANDENGAN | 081289731246 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | kabel dalam kotak OK terbakar, selesai diperbaiki | 2017-10-08 22:16 | 2017-10-08 22:15 | 2017-10-08 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:29
G5417100900071 | IBU NANA | JL PULOMAS BARAT 2 NO.1 RT 05/13 KEL KAYU PUTIH KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082165767047 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | konsumen membatalkan laporan,, ,No. Lapor Referensai :G5417100900071 | 2017-10-09 01:11 | 2017-10-09 01:02 | 2017-10-09 01:26 | 1 | CC.54.IQRATU.CSOI 90THEUU 082165767047 TGL 09/10/17 SESUAI INFO PELANGGAN INGIN TANGANI PADA PUKUL 06:00 WIB | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:14:27
G5417100900092 | BP ZAM ZAM | BATU JAYA UTARA GANG HAJI USMAN RT 2/4 NO.77 KEL BATU JAYA KEC BATU CEPER TANGERANG DI DEPAN MASJID DARUSSALAM DAN GARDU PLN. DI BELAKANG SD BATU CEPER 1) | POSKO KALIDERES | 088211603830 | MCB RUSAK (DAYA 900 VA) | mcb 4A terbakar | 2017-10-09 01:38 | 2017-10-09 01:35 | 2017-10-09 03:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:31
G5417100900100 | IBU RULI | JL. BONJOL NO.72 RT 3/7 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK BETUNG TANGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI: DI BAWAH SUTET) | POSKO BINTARO | 081299147148 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB BERTEGANGAN ARUS LISTRIK (PTL 3 RUMAH PADAM) DI ALAMAT TSB, | loskontak di tiang | 2017-10-09 02:08 | 2017-10-09 02:05 | 2017-10-09 03:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:10
G5417100900159 | IBU HERMAN | JL TAMAN PULO ASEM UTARA NO 10 RT 07/01 KEL JATI KEC PULOGADUNG ACUAN LOKASI KANTOR RW | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081315447700 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | mcb 16A rusak | 2017-10-09 04:51 | 2017-10-09 04:48 | 2017-10-09 05:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:16
G5417100900181 | IBU NURHAYATI | JL TIPAR CAKUNG GG SALON RAT9/3 NO 107 KEL SUKAPURA KEC CILINCING ACUAN MUSHOLLA QURRUTUL AIN | POSKO MARUNDA | 087883723517 | MCB LEMAH DAYA 450 VA | setempat normal | 2017-10-09 05:36 | 2017-10-09 05:28 | 2017-10-09 06:25 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL TSB KEMBALI CC.54.ADE_I.CSOB/90THFBL/05:42 | Selesai | 0 00:49:41
G5417100900248 | IBU HARIYATI | PR PURI HARAPAN BLOK D 11 NO 51 RT 09/021 KEL SETIA ASIH KEC TARUMA JAYA BEKASI UTARA ,ACUAN LOKASI : DEKAT SMA SUDIRMAN | POSKO PONDOK UNGU | 087771559045 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | los kontak di bok ok | 2017-10-09 07:21 | 2017-10-09 07:19 | 2017-10-09 08:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:14
G5417100900252 | IBU NURI | KEBON PALA RT 08 RW 01 NO 83 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT INTIRUP | POSKO CONDET | 081283255165 | MCB LEMAH (DAYA 900 VA) | mcb rusak 4a | 2017-10-09 07:23 | 2017-10-09 07:21 | 2017-10-09 08:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:09
G5417100900261 | IBU LIA/ BP SAMSUDIN | KP KEBON KOPI RT4/4 NO 31 KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN DEKAT MUSHOLLA AL IKLAS DAN DEKAT RUMAH PAK RT. | POSKO BINTARO | 08176644977 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | MCB lemah 10 A | 2017-10-09 07:28 | 2017-10-09 07:23 | 2017-10-09 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:28
G5417100900279 | BP ZULFIAN | JL H MURTADO 8 RT 19/6 NO A 696 KEL PASEBAN KEC SENEN,ACUAN LOKASI : SAMPING SEKOLAH SD N15 PASEBAN | POSKO MENTENG | 0212305966 | MCB LEMAH DAYA R1 / 2200 VA | mcb 10A Rusak selesai di ganti baru mcb 10A normal kembali@541100608443=2200va@Rukiyana,Nursalam | 2017-10-09 07:37 | 2017-10-09 07:35 | 2017-10-09 08:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:13
G5417100900291 | BP MUKDHIR | JL GUNUNG SAHARI KOMPLEK MARINA TAMA MANGGA DUA BLOK F15 KEL PADEMANGAN KEC PADEMANGAN. | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216415393 | MCB LEMAH (DAYA 11.000 VA) | setempat beban lebih | 2017-10-09 07:43 | 2017-10-09 07:41 | 2017-10-09 08:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:39
G5417100900315 | BP MUL | JL PLUIT SELATAN 1 NO 1 RT 1/6 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN. SETEMPAT YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL/ SAMPING PLUIT JUNSON | POSKO BANDENGAN | 02166694705 | MCB RUSAK DAYA 53.000 VA | mccb turun selesai dinaikkan kembali | 2017-10-09 08:01 | 2017-10-09 07:58 | 2017-10-09 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:05
G5417100900317 | BP SUKIRMIN | JL KELAPA TINGGI RT 14/8 NO 40 KEL UTAN KAYU SELATAN KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (DEKAT INDOMARET) | POSKO RAWAMANGUN | 0218568723 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 08:03 | 2017-10-09 07:57 | 2017-10-09 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:09
G5417100900329 | IBU EVI / BP ISMAIL | PERUMAHAN PERMATA PAMULANG BLOK G.18 NO 17 PAMULANG TANGERANG | POSKO PAMULANG | 02158902257 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | stp mcb 10A doll | 2017-10-09 08:09 | 2017-10-09 08:06 | 2017-10-09 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:14
G5417100900336 | IBU AYU | KP PONDOK RANGGON JL BAKTI NO.47 RT 1 RW 4 KEL JATI RANGGON KEC JATI SAMPURNA. DEPAN SEKOLAH YAMAD. | POSKO PONDOK GEDE | 085716083006 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | MCB RUSAK | 2017-10-09 08:10 | 2017-10-09 08:08 | 2017-10-09 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 04:24:03
G5417100900348 | IBU LISTIANI | JL PARE 2 NO 8 RT 05 RW 09 KEL KOTA BARU BEKASI , MASUK GG SALON PONI ATAU DEKAT PASAR RAWA BEBEK | POSKO PONDOK KOPI | 0218863081 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | MCB 6A LEMAH | 2017-10-09 08:14 | 2017-10-09 08:10 | 2017-10-09 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:37
G5417100900350 | IBU HERA | JL CIBUBUR 8 NO 1 RT5/9 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKTIM 13720 \\ DEKAT SWALAYAN ARUM DINA | POSKO CIRACAS | 081905055276 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | overload | 2017-10-09 08:14 | 2017-10-09 08:09 | 2017-10-09 12:41 | 0 |  | Selesai | 0 04:26:34
G5417100900371 | BP SARMAN | LOKASI : JL DWIJAYA 2 NO 43 RT 6/1 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU | POSKO PONDOK INDAH | 0217206374 | MCB LEMAH DAYA 6.600 VA | PHASA 2 OVER LOAD | 2017-10-09 08:21 | 2017-10-09 08:18 | 2017-10-09 08:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:55
G5417100900372 | BP ABDUL AZIS | JL H TAIF NO 42 RT 005/009 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 087878582423 | MCB HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (1 RUMAH VOLTAGE TIDAK STABIL) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN | sr lost kontak ditiang | 2017-10-09 08:21 | 2017-10-09 08:18 | 2017-10-09 09:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:22
G5417100900373 | BP S HARTONO | JL MANUNGGAL 17 NO 44 RT 4/RW 11 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG (ACUAN LOKASI : DISEBELAH KOLAM RENANG/BELAKANG GARDU INDUK TAMAN MINI DAN PEMADAM TAMAN MINI) | POSKO PONDOK GEDE | 085313772254 | MCB LEMAH (R1M/900 VA) | operloot | 2017-10-09 08:22 | 2017-10-09 08:19 | 2017-10-09 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:36
G5417100900388 | BP YUDI | JL PENGADEGAN SELATAN NO 10 KEL PENGADEGAN KEC PANCORAN DEKAT KANTOR POS PENGADEGAN | POSKO PASAR MINGGU | 0217941443 | MCB RUSAK DAYA R1 / 450 VA | mcb 2a rusak | 2017-10-09 08:26 | 2017-10-09 08:22 | 2017-10-09 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:50
G5417100900414 | BP RONI | PR METRO PERMATA I BLOK C6 NO 6 RT 03/011 KEL KARANG TENGAH KEC CILEDUK TANGERANG (DEPAN MC DONALD KARANG TENGAH) | POSKO CILEDUK | 02129293311 | MCB RUSAK (DAYA 4400 VA) | mcb 20 a rusak | 2017-10-09 08:37 | 2017-10-09 08:26 | 2017-10-09 09:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:42
G5417100900438 | IBU SYANTI | JL KEBON KOSONG 3 NO.17C RT 011/001 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN : DEKAT PASAR DAN DEPAN PERCETAKAN HARAPAN PRIMA) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214256806 | 1 RUMAH PADAM DAN MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | pengawatan mcb di mpb lepas daya 1300va | 2017-10-09 08:44 | 2017-10-09 08:40 | 2017-10-09 09:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:19
G5417100900454 | BP JONG FACHRUDIN | JL CILEDUK RAYA NO 38 RT6/1 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL \\ SAMPING CAREFOUR EXPRESS | POSKO PONDOK INDAH | 0217252550 | MCB LEMAH DAYA 3500VA | mcb lemah 16a | 2017-10-09 08:50 | 2017-10-09 08:45 | 2017-10-09 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:08
G5417100900488 | IBU JULITA BERLIAN | JL SELAT SUNDA 2 BLK E3 NO 11 KAV AL DUREN SAWIT RT 5 RW 17 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SETELAH SEKOLAH SANTA ANNA) | POSKO KALIMALANG | 0218607935 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN DIKARENAKAN SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN TERBAKAR | INTALASI BANGUNAN SELESAI DI JELASKAN | 2017-10-09 09:03 | 2017-10-09 08:55 | 2017-10-09 12:09 | 0 |  | Selesai | 0 03:05:32
G5417100900490 | IBU RIA | PERUMAHAN PURI BINTARO PB 7 NO. 19 RT 001/009 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGERANG. ACUAN : DEKAT MASJID RAYA BINTARO | POSKO BINTARO | 02174860538 | MCB LEMAH R1 / 200 VA | mcb lemah/rusak | 2017-10-09 09:03 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 10:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:56
G5417100900509 | IBU BAMBANG /BP AMSORI | KOMPLEK PU P4S PANGKALAN JATI NO B2 RT 11/07 KEL PD BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : SEBELAH BANK DKI PANGKALAN JATI | POSKO KALIMALANG | 0218628725 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA) | KELEBIHAN BEBAN DAYA 10 A HASIL UKUR 12 A | 2017-10-09 09:08 | 2017-10-09 09:05 | 2017-10-09 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:32
G5417100900545 | IBU APRIANI | JL MELATI TUGU 8 RT 12 RW 9 NO.17 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA. | POSKO MARUNDA | 087884424000 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | normal | 2017-10-09 09:23 | 2017-10-09 09:18 | 2017-10-09 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:19
G5417100900581 | IBU ESTER | KOMPLEK HARAPAN KITA JL GELATIK 3 RT 04/023 NO 8 KEL HARAPAN JAYA KEC BEKASI UTARA BEKASI (DEKAT PASAR SEROJA) | POSKO PONDOK UNGU | 082213363125 | MCB LEMAH DAYA 900VA | setempat beban lebih daya 900 gardu bk 77 ket. alamat masuk durasi 43 menit | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 09:28 | 2017-10-09 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:47
G5417100900591 | BP SUPRIYANTO | JL BUDI MULIA 23 - RT-12 / RW-11 | POSKO GUNUNG SAHARI | 083874144373 | MCB LEMAH | setempat beban lebih | 2017-10-09 09:32 | 2017-10-09 09:31 | 2017-10-09 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:59
G5417100900656 | BP AGUS | JL RH GG DAMAY RT 021/1 NO 39 KEL GANDUL KEC CINERE DEPOK. | POSKO CINERE | 083819121581 | MCB LEMAH ( DAYA 900 VA ) | ib konlseting | 2017-10-09 09:52 | 2017-10-09 09:50 | 2017-10-09 11:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:20
G5417100900678 | IBU HEMA/BP ARIFIN | ALAMAT LOKASI : JL RAYA PUSPITEK NO 23 KEL BUARAN SERPONG TANGERANG. DEPAN KAMPUS UNPAM | POSKO PAMULANG | 02122756994 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MELELEH | MCB 35A dol/rusak - selesai diganti baru 35A ,No. Lapor Referensai :G5317100900370 | 2017-10-09 09:56 | 2017-10-09 09:54 | 2017-10-09 10:06 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:09:33
G5417100900728 | IBU DITA | RUMAH CERDAS HALIFAH. JL CIPINANG LONTAR NO 2 RT 7/RW 6 KEL JATINEGARA KEC CIPINANG MUARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218206822 | MCB RUSAK | setempat ib konslet,selesai dijelaskan/rama cs | 2017-10-09 10:10 | 2017-10-09 10:05 | 2017-10-09 11:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:43
G5417100900755 | BP YANTO | PERUMAHAN CITRA 3 BLOK E8 NO 1 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. | POSKO KALIDERES | 082143253333 | MCB MENGELUARKAN ASAP ( PTL PADAM ) | gangguan pada instalasi konsumen | 2017-10-09 10:18 | 2017-10-09 10:16 | 2017-10-09 10:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:46
G5417100900772 | IBU RADIN | RUKO PURI SENTRA NIAGA BLOK 74 KEL CIPINANG MELAYU KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT RS HARUM | POSKO KALIMALANG | 02186602315 | MCB LEMAH DAYA 11000 VA | mcb 1x50a abb rusak selesai diganti dengan mcb 1x50a schneider idpel 544300011068 daya 11000va no LG 004465 petugas iman bayu | 2017-10-09 10:23 | 2017-10-09 10:18 | 2017-10-09 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 02:16:59
G5417100900855 | BP ADI | JL RE MARTADINATA NO 13 KEL PONDOK CABE UDIK KEC PAMULANG TANGSEL DEPAN KANTOR POS | POSKO CIPUTAT | 0217492031 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | stp ruko kosong | 2017-10-09 10:50 | 2017-10-09 10:46 | 2017-10-09 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:15
G5417100900898 | BP ABENG | JL PADEMANGAN 3 GG 11 NO 58 A RT 2/07 KEL PADEMANGAN TIMUR KEC PADEMANGAN JAKARTA UTARA (DEKAT WARTEG) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02155953333 | MCB LEMAH DAYA 5.500 VA | setempat beban lebih | 2017-10-09 11:03 | 2017-10-09 10:56 | 2017-10-09 12:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:12
G5417100901157 | IBU INDAH ROSIYANA | JL SWAKARYA RT 3/4 NO 23 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT ACUAN: DEKAT UNIV MERCUBUANA | POSKO KEBON JERUK | 0895349091696 | MCB LEMAH, DAYA (R1 / 450 VA) | mcb 2 A daya 450 terbakar slesai ganti mcb baru | 2017-10-09 12:20 | 2017-10-09 12:16 | 2017-10-09 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:31
G5417100901174 | BP RAYMOND | PR BANGUN CIPTA SARANA JL REOG BLOK L NO 14 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING DEKAT BENGKEL GIRING-GIRING | POSKO SUNTER | 02162320299 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | BEBAN LEBIH DAYA TERPASANG 10 A HU 10,9 | 2017-10-09 12:28 | 2017-10-09 12:22 | 2017-10-09 12:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:18
G5417100901184 | IBU LIA | SETEMPAT BABER SHOP KANG CUKUR JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO.55 KEL/KEC.DUREN SAWIT KEL. DEKAT RS YADIKA PONDOK BAMBU | POSKO KALIMALANG | 087788835913 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | mcb 10A rusak ABB | 2017-10-09 12:29 | 2017-10-09 12:26 | 2017-10-09 13:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:39
G5417100901186 | BP JUANI CHANDRA | KARANG SARI BLOK U-7U NO 63 RT 12/8 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN, JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081314399980 | MCB RUSAK (PTL TIDAK PADAM) | MCB 20,A TERBAKAR | 2017-10-09 12:29 | 2017-10-09 12:25 | 2017-10-09 13:10 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DARI PETUGAS. CC.54.RISKA_APRILIA, 081314399980, 90THOT4, TGL 09/10/17. | Selesai | 0 00:41:11
G5417100901212 | BP AO'I | NASI CAMPUR AOI, JL KRENDANG RAYA NO 18 B KEL DURI UTARA KEC DURI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081213176336 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | setempat mcb 10 A over load | 2017-10-09 12:39 | 2017-10-09 12:34 | 2017-10-09 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:51
G5417100901213 | BP TOMAS | JL A GG 3 NO 9A RT 02/04 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR (MASUK DARI JL E GANG KE 2) | POSKO MENTENG | 081283383377 | MCB LEMAH (DAYA 1300 VA) | setempat beban lebih 541100999901 daya 1300 va # ruchyat/IING | 2017-10-09 12:40 | 2017-10-09 12:19 | 2017-10-09 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:46
G5417100901215 | IBU FENI | JL PULO ASEM TIMUR 10 NO 12 RT 016 RW 04 KEL JATI KEC RAWAMANGUN 13220 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02122474390 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | setempat normal | 2017-10-09 12:40 | 2017-10-09 12:19 | 2017-10-09 13:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:42
G5417100901264 | IBU BIA | JL RAYA GAS ALAM NO 9A KEL HARJAMUKTI DEPOK. ACUAN SAMPING POM BENSIN/ SETEMPAT KIOS JNE | POSKO CIRACAS | 02179189079 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | setempat ib | 2017-10-09 12:54 | 2017-10-09 12:51 | 2017-10-09 15:27 | 0 |  | Selesai | 0 02:33:02
G5417100901274 | BP SURATMAN | JL H MALIH RT 11/ RW 1 NO 10A KEL.DURI KOSAMBI KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT (SEBERANG GEDUNG PLN ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082113061919 | MCB RUSAK DAYA 450 VA | mcb 4a rusak | 2017-10-09 12:58 | 2017-10-09 12:55 | 2017-10-09 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:54
G5417100901297 | IBU SISI | PR SUNTER DKI KARYA SELATAN VI BLOK HA 1/11 KEL SUNTER JAYA KEC SUNTER JAKUT ( DEKAT SMPN 221 ) | POSKO SUNTER | 0818178093 | MCB LEMAH (11.000 VA ) | mcb 50a lemah | 2017-10-09 13:03 | 2017-10-09 12:58 | 2017-10-09 14:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:46
G5417100901308 | BP BUDI | JL TAMAN MALAKA UTARA BLOK D 19 NO.14 RT 7 RW 9 KEL MALAKA SARI KEC DUREN SAWIT. | POSKO KALIMALANG | 0218644103 | MCB LEMAH (DAYA 2.200 VA) | instalasi bangunan(anslet)selesai di jelaskan (544101665768)2200va | 2017-10-09 13:06 | 2017-10-09 13:03 | 2017-10-09 13:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:00
G5417100901315 | BP JULIANUS | JL SALAM 4 RT 10 RW 06 NO 16 I KEL SUKABUMI UTARA, BELAKANG KAMPUS BINUS ATAU DEKAT TK ASARA | POSKO KEBON JERUK | 081315003308 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | di datengi setempat kosong,infomasi dri tetangganya pelapor belum balik kerja.. | 2017-10-09 13:10 | 2017-10-09 13:05 | 2017-10-09 16:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:23:29
G5417100901323 | BP SUHARSO/ IBU YEFA | JL PALMERAH BARAT RAYA NO 32A KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA. DIDEPAN PUSKESMAS PALMERAH BARAT | POSKO BULUNGAN | 02153661059 | MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | pengawatan meter terbakar selesai di tolong | 2017-10-09 13:12 | 2017-10-09 13:06 | 2017-10-09 14:38 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG, MOHON PENANGANAN SEGERA. 02153661059, 90THRHH, 9/10/17, CC.54.ABDULRAHMAN | Selesai | 0 01:25:57
G5417100901325 | IBU SUMARNI | JL KEBUN MANGGA 3 RT 14 RW 02 NO 14 KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN : DEKAT PASAR RAMAYANA YAYASAN HIDAYATULLAH | POSKO BULUNGAN | 02127516157 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 | mcb 6a rusak tolong di ganti yg sama 6a | 2017-10-09 13:13 | 2017-10-09 12:58 | 2017-10-09 15:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:10
G5417100901346 | BP DENI | JL H MANDOR NO 34 F DAN G CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN. ACUAN : SEBRANG CITOS | POSKO CINERE | 0217507896 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS DAN LEMAH (23000 VA) PTL TIDAK PADAM | indikasi instalasi bermasalah, ok dibuka untuk pemeriksaan | 2017-10-09 13:21 | 2017-10-09 13:17 | 2017-10-09 14:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:38
G5417100901366 | BP EKO | KOMP. DUTA MERLIN BLOK F 11-12 KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT. SETEMPAT PT ARKO | POSKO MENTENG | 0216337704 | 1 PHASE MCB TERASA PANAS | setempat beban tidak rata | 2017-10-09 13:26 | 2017-10-09 13:24 | 2017-10-09 15:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:27
G5417100901384 | IBU SANTI | KP PAMAHAN NO 31 RT2/9 GG MUSHOLA NURUL IMAN KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH BEKASI. | POSKO PONDOK GEDE | 0217697460 | SEGEL MCB TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | mcb rusak | 2017-10-09 13:33 | 2017-10-09 13:26 | 2017-10-09 16:22 | 0 |  | Selesai | 0 02:49:57
G5417100901386 | BP GUNAWAN / IBU PITSAY | JL MASDA 2 RT 3 RW 9 NO 42 TELUK GONG KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DARI PASAR TELUK GONG / DEKAT MASJID BAITURAHMAN) | POSKO KAPUK | 081218322111 | MCB RUSAK (DAYA 2.200 VA) | di cek di ukur jasih bagus | 2017-10-09 13:34 | 2017-10-09 13:28 | 2017-10-09 14:21 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI UNTUK MELAKUKAN PENGECEKKAN DAN PENANGANAN. CC.54.LYSA_SEFRINA, TGL 09/10/17, 90THQGF | Selesai | 0 00:46:36
G5417100901416 | BP. ANDI | JL MANGGA 4 BLOK Z NO.8 KEL. DURI KEPA KEC KEBON JERUK JKT BARAT SEBRANG RUMAH TUA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08118766677 | MCB TERCIUM BAU HANGUS (PTL DIPADAMKAN) | ib/bt | 2017-10-09 13:46 | 2017-10-09 13:43 | 2017-10-09 14:34 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.SITIMASRIATI_TGL 09/10/17_08118766677_90THQMI | Selesai | 0 00:48:03
G5417100901459 | BP DIKDIK | JL KRAMAT 2 NO 44B RT 6/1 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA (ACUAN : DEKAT MASJID) | POSKO PONDOK INDAH | 081372738368 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA( PTL PADAM) | ncb lemah | 2017-10-09 13:59 | 2017-10-09 13:57 | 2017-10-09 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:36
G5417100901481 | IBU LIONG | JL. JELEMBAR UTAMA RAYA NO. 18 RT 2 RW 08 KEL JELAMBAR KEC PETAMBURAN GROGOL JAKARTA BARAT. DI DERETAN MASJID AR- REDO | POSKO KAPUK | 0215676785 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | ib konsleting listrik | 2017-10-09 14:07 | 2017-10-09 14:01 | 2017-10-09 15:28 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG BELUM ADA PENANGANAN OLEH PETUGAS. CC.54.FADLI, TGL 9/10/17, 0215676785, 90THS0T | Selesai | 0 01:20:55
G5417100901484 | IBU NINA | JL. MINDI GANG III BLOK O NO 21 RT 04/06 KEL LAGOA KEC KOJA KAB JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT SEKOLAH AL IRSYAD DAN BAKMI IPIN | POSKO MARUNDA | 081298306442 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb 6 a merk merlin gerin rusak | 2017-10-09 14:08 | 2017-10-09 14:01 | 2017-10-09 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:40
G5417100901497 | BP HARTONO | MUARA KARANG RAYA NO 4 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA, DEKAT SUPERINDO MUARA KARANG, SETEMPAT APOTIK DUNIA SEHAT | POSKO BANDENGAN | 0216630175 | MCB TERASA PANAS DAN TURUN (PTL TIDAK PADAM) DAYA 16.500 VA | ditinjau setempat over lood | 2017-10-09 14:09 | 2017-10-09 14:07 | 2017-10-09 15:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:03
G5417100901505 | BP HADI | JL GORDA RT 02/01 NO 28 KEL LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. (DEKAT TOWER) | POSKO PONDOK GEDE | 082111017020 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | ib | 2017-10-09 14:12 | 2017-10-09 14:10 | 2017-10-09 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:15
G5417100901514 | BP CARWASIMAN | JL KS TUBUN 1 RT 1/4 NO 12 KEL KOTA BAMBU SELATAN JAKARTA BARAT,ACUAN LOKASI : DEKAT INDONESIA POWER | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087878871741 | MCB TERBAKAR (PTL PADAM) | D06 NH 250A Q1,Q2 PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU NH 250 FIDER D , # KHAERUDIN-ROBIN ,No. Lapor Referensai :G5417100901453 | 2017-10-09 14:15 | 2017-10-09 14:11 | 2017-10-09 14:19 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:04:11
G5417100901521 | BP MELKY | JL KOPI NO 2 C KEL. TAMBORA KEC. TAMBORA JAKBAR ACUAN LOKASI DEKAT INDOMARET | POSKO BANDENGAN | 0216930229 | MCB LEMAH ( DAYA B2 / 16500 VA ) | setempat gejala konsleting | 2017-10-09 14:16 | 2017-10-09 14:12 | 2017-10-09 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 03:16:20
G5417100901535 | BP MAJID | JL WARAKAS 6 GG 16 B RT 6/12 NO 95 KEL WARAKAS KEC TJ PRIOK. | POSKO SUNTER | 0216515326 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | ib rusak | 2017-10-09 14:20 | 2017-10-09 14:19 | 2017-10-09 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:10
G5417100901579 | BP FAISAL | BENGKEL VESPA. JL PROF SUPOMO NO 1 2 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET (ACUAN SEBERANG HOTEL AMARIS) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218301169 | MCB RUSAK | setempat di cek normal | 2017-10-09 14:33 | 2017-10-09 14:28 | 2017-10-09 17:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:49
G5417100901594 | BP LUTFI | JL RAYA CEGER RT 07/03 NO 35 KEL CEGER KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. (DEKAT BANK BRI CEGER) | POSKO CIRACAS | 081221655281 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | setempat oper load | 2017-10-09 14:39 | 2017-10-09 14:37 | 2017-10-09 16:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:26
G5417100901605 | IBU NUNU | JL FATMAWATI RAYA RUKO GOLDEN PLASA NO 15 BLOK E6 KEL GANDARIA SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN ACUAN LOTTE MART | POSKO PONDOK INDAH | 02175913760 | MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | ncb lemah | 2017-10-09 14:44 | 2017-10-09 14:40 | 2017-10-09 14:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:57
G5417100901610 | BP FIRMAN | JL CILOSARI NO 14 RT7/4 KEL CIKINI KEC MENTENG (DEKAT KFC CIKINI) | POSKO MENTENG | 02131922051 | MCB LEMAH | setempat ib oper bt 541100481252 daya 6600 va#ruchyat/IIng | 2017-10-09 14:45 | 2017-10-09 14:43 | 2017-10-09 15:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:38
G5417100901628 | BP BUDI | JL TELUK GONG RAYA NO 38 RT 010/007 KEL PENJARINGAN KEC PEJAGALAN JAKARTA UTARA (SETELAH APOTIK BAHAGIA/DEPAN PUSKESMAS KECAMATAN TELUK GONG)ID PEL 54210214813 | POSKO KAPUK | 082255447865 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA | MCB 6 A LEMAH | 2017-10-09 14:50 | 2017-10-09 14:45 | 2017-10-09 16:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:19
G5417100901648 | IBU YENI/BP CHANDRA | JL JEMBATAN 3B KEL / KEC PENJARINGAN HOTEL GRIYA PERMAI NO 8 JAKUT (DEKAT PLN BANDENGAN) | POSKO BANDENGAN | 0216691744 | MCB LEMAH | mcb 16a loncer selesai diganti kembali mcb 16a sebelum nya petugas ,melakukan manufer jaringan penyulang basket dan penyulang tenis | 2017-10-09 14:55 | 2017-10-09 14:47 | 2017-10-09 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:47
G5417100901677 | IBU AYU | JL. JATI NEGARA TIMUR 1 NO 16 RT 8/4 KEL BALIMESTER KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT JEMBATAN ITEM DAN INDOMARET | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085781503437 | MCB RUSAK (PTL PADAM) | mcb 6 a rusak | 2017-10-09 15:03 | 2017-10-09 14:56 | 2017-10-09 19:32 | 0 |  | Selesai | 0 04:29:14
G5417100901714 | BP FAHROZI | PR BUKIT KENCANA 2 BLOK EE NO 7 RT 7/8 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 0218466129 | MCB LEMAH DAYA 2.200 VA | ib | 2017-10-09 15:17 | 2017-10-09 15:12 | 2017-10-09 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:53
G5417100901797 | BP DIDIN | JL H GG MUSHOLA AR-RAHMAN RT 9 RW 9 NO 39 KEL KEBON BARU KEC TEBET. DIBELAKANG MASJID AL-ALIYAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218310450 | MCB TERASA PANAS DAN PHASA TERBALIK | mcb 6A rusak | 2017-10-09 15:39 | 2017-10-09 15:33 | 2017-10-09 18:25 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS SETEMPAT. CC.54.ROHIMI.CSOI, 09/10/17, 0218310450, 90THVED | Selesai | 0 02:45:52
G5417100901815 | IBU YULIA | SETEMPAT KANTOR KEL. MENTENG DALAM JL. RASA MALA 3 NO. 4 RT. 3/ 13 KEL. MENTENG DALAM KEC. TEBET SAMPING POSPOL | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081219837687 | MOHON BANTUAN PENANGANAN DAN PENGAMANAN MCB MELEDAK ( PTL PADAM ) | breker amr trip | 2017-10-09 15:43 | 2017-10-09 15:40 | 2017-10-09 17:38 | 1 | CC.54.REYNOLD KOREKSI LAPORAN MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MELEDAK DAYA (P1/ 33.3000 VA) PTL PADAM | Selesai | 0 01:55:30
G5417100901895 | IBU ANDRIANA | JL JELAMBAR SELATAN 4 NO 15 RT 3 RW 4 KEC GROGOL PETAMBURAN KEL JERAMBAH BARU JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT PASAR DARURAT ATAU DEKAT MASJID | POSKO KAPUK | 081218173981 | MCB LEMAH R2/4400VA | mcb 20A lemah | 2017-10-09 16:04 | 2017-10-09 16:00 | 2017-10-09 16:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:56
G5417100901913 | IBU ELIN | JL ANGGREK NELI MURNI 7 NO 23 BLOK A KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH SLIPI JAKBAR (DEKAT KANTOR PUSAT DPP GOLKAR) | POSKO KEBON JERUK | 081280002344 | MCB LEMAH | mcb 35a lemah selesai di ganti baru 35a di segel kembali daya 7700 | 2017-10-09 16:08 | 2017-10-09 16:06 | 2017-10-09 17:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:14
G5417100901926 | IBU ADEL | JL KAPUK RAYA GG PETAK 4 RT 10/2 NO 21B KEL. KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR (MASUK DARI GAPURA MASJID) | POSKO KAPUK | 02158302467 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | MCB 6 A LEMAH | 2017-10-09 16:11 | 2017-10-09 16:08 | 2017-10-09 17:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:38
G5417100901932 | IBU LUCY | PERUM ALAM RAYA BLOK A NO 67 JL JURU MUDI KEL BLENDUNG KEC BENDA (DEKAT SEKOLAH KALAM KUDUS) | POSKO KALIDERES | 02129405697 | MCB LEMAH DAYA 3.500 VA | dicek normal | 2017-10-09 16:14 | 2017-10-09 16:10 | 2017-10-09 20:15 | 1 | LAPOR ULANG ID: G5417100901932 , MOHON TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN SEGERA,TQ | Selesai | 0 04:00:46
G5417100901981 | IBU ATIK | KOMPLEK PURI PESANGGRAHAN JL RAYA SAIDI NO 3 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEPAN POS SATPAM | POSKO CILEDUK | 0811150491 | MCB TERBAKAR DAYA 2.200 VA (PTL DIPADAMKAN) | kwh meter terbakar | 2017-10-09 16:27 | 2017-10-09 16:25 | 2017-10-09 17:40 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI PLN 123 NAMUN BELUM ADA PENANGGANAN DARI PETUGAS HINGGA SAAT INI. CC.54.FETTY 90THVVF 0811150491 09/10/17 | Selesai | 0 01:12:34
G5417100902014 | MAYRIL MUSTOFA | JL. PEMUDA II NO. 60 A 08/09 KP. CIPEDAK SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 085710209155 | MCB LEMAH (LAYANAN EMAIL) | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 16:35 | 2017-10-09 16:35 | 2017-10-09 17:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:03
G5417100902053 | BP SURYANTO | PELANGI NILA I BLOK A11 NO.10 KEL KELAPA GADING KEC PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214607820 | MCB LEMAH (DAYA 4.400 VA) | mcb 20a lemah H/U:12a jatoh | 2017-10-09 16:44 | 2017-10-09 16:42 | 2017-10-09 18:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:42
G5417100902060 | IBU ROSA | JL. HARUN III NO 30C RT6/10 KEL JATI RAHAYU KEC PONDOK MELATI, ACUAN DEPAN INDOMARET. | POSKO PONDOK GEDE | 085218158325 | MCB LEMAH (DAYA 1.300 VA) | ib | 2017-10-09 16:46 | 2017-10-09 16:42 | 2017-10-09 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:33
G5417100902093 | BP ISWANDA | JL SUGIYONO / JL MASJID ABIDIN NO.8 RT 8/6 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT TOKO BESI BAJA RINGAN | POSKO KALIMALANG | 087878884321 | MCB LEMAH (DAYA : 3.500 VA) | mcb 16 a abb rusak | 2017-10-09 16:55 | 2017-10-09 16:51 | 2017-10-09 17:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:41
G5417100902110 | IBU YATI | JL RADEN PATAH KP LEMBANG 2 LAMA RT 3/6 NO 122 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK | POSKO CILEDUK | 0217323834 | MCB LEMAH | los kontak di mietang | 2017-10-09 16:59 | 2017-10-09 16:54 | 2017-10-09 18:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:49
G5417100902141 | IBU YANI / BP TUKIMAN | JL KENANGA 2 NO 45 RT 9/2 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 082298889706 | MCB RUSAK (DAYA 1.300 VA) | mcb 6 a rusak | 2017-10-09 17:09 | 2017-10-09 17:03 | 2017-10-09 18:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:33
G5417100902200 | IBU ISA | JL. MEKAR RT 7 RW 4 NO. 14 KEL. TANJUNG BARAT KEC. JAGAKARSA ( BELAKANG MASJID NURUL RAHMAN ) | POSKO PASAR MINGGU | 087781634163 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA ( PTL PADAM ) | instalasi pelanggan | 2017-10-09 17:23 | 2017-10-09 17:18 | 2017-10-09 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 03:16:40
G5417100902220 | BP MUKLIS | JL JATI BUNDER RT 3/15 NO 1 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL - AMIN / KEBON PALA 3 | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215211350 | MCB LEMAH (PTL PADAM) / DAYA 1.300 VA | ib o/ bt | 2017-10-09 17:29 | 2017-10-09 17:21 | 2017-10-09 19:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:42:31
G5417100902565 | BP SOFYAN | JL. POLTANGEN TANJUNG BARAT RT 009/05 NO. 5 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA. DEPAN MUSHOLA IKHLAS H KICONG | POSKO PASAR MINGGU | 081290622244 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB APP TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | mcb KWH 10A rusak | 2017-10-09 19:00 | 2017-10-09 18:56 | 2017-10-09 20:06 | 1 | MOHON UNTUK DIITNDAK LANJUTI ,SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS. CC.54.ROBBY,, 09/10/17,, G5417100902565,, 90THZAB | Selesai | 0 01:05:32
G5417100902685 | BP FIRMAN | GANG PENCEGAHAN NO 16 RT 05/012 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR ACUAN : BELAKANG CIRCLE K OTISTA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218198639 | 1 RUMAH MCB LEMAH R1/2200 . SESUAI INFO PELANGGAN GANGGUAN PADA KABEL TUFUR, YBS MENGINGINKAN DIPERBAIKI. PIHAK INSTALASI MENUNGGU DI LOKASI | PEMBATALAN LAPORAN. SESUA INFO PELANGGAN PIHAK INSTALATIR SUDAH TIDAK ADA DI TEMPAT DAN YBS INGIN DI TINDAKLANJUTI ESOK HARI | 2017-10-09 19:26 | 2017-10-09 19:23 | 2017-10-09 22:11 | 4 | PEMBATALAN LAPORAN. SESUA INFO PELANGGAN PIHAK INSTALATIR SUDAH TIDAK ADA DI TEMPAT DAN YBS INGIN DI TINDAKLANJUTI ESOK HARI TGL 10/10/17 CALL 21.43 CC.54.MADINAH | Selesai | 0 02:45:08
G5417100902821 | IBU IKA | JL KALIBATA TIMUR EMPANG 3 GG KECAPI RT 2 RW 10 NO 11 B KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN. | POSKO PASAR MINGGU | 0818154048 | MCB TERDENGAR SUARA GETARAN (PTL PADAM) DAYA 1.300 VA | mcb 6 a rusak | 2017-10-09 19:52 | 2017-10-09 19:45 | 2017-10-09 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:40
G5417100902822 | BP PUJIANTO | JL KH.MAS`UD RT 14 RW 9 NO 75 KEL CIPULIR KEC KEB LAMA JAKSEL. DEKAT PINTU KERETA | POSKO PONDOK INDAH | 081219133862 | MCB LEMAH DAYA R1T / 1300 VA | mcb lemah | 2017-10-09 19:53 | 2017-10-09 19:51 | 2017-10-09 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:45
G5417100902842 | BP FARIDI | JL H MALI GANG CINTA DAMAI RT9/01 NO. 78 KEL. DURI KOSAMBI KEC. CENGKARENG (ACUAN LOKASI: DEKAT STT PLN) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129406233 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA (PRABAYAR) | DI CEK SETEMPAT NORMAL | 2017-10-09 19:57 | 2017-10-09 19:39 | 2017-10-09 21:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:30
G5417100902858 | BP AZRA | PEJUANG JAYA BLOK B 261 RT 12/13 KEL PEJUANG JAYA KEC MEDAN SATRIA BEKASI ACUAN DEKET APOTIK MITRA SANA | POSKO PONDOK UNGU | 081398422593 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB | pegawatan box ok terbakar | 2017-10-09 19:59 | 2017-10-09 19:57 | 2017-10-09 20:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:31
G5417100902965 | BP CHRISTOPER | JL JOHAR BARU 1 NO 3 RT4/9 KEL JOHAR BARU KEC JOHAR BARU (DEKAT IBI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214249640 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | normal | 2017-10-09 20:22 | 2017-10-09 20:16 | 2017-10-09 21:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:15
G5417100903094 | IBU NADIA | JL CIBUBUR 6 NO 13 RT 4/4 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS (DEKAT SD 01 CIBUBUR / MESJID FATUL GHOFUR). | POSKO CIRACAS | 081299087601 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA (APP PASKABAYAR) | konsumen meminta besok pagi | 2017-10-09 20:46 | 2017-10-09 20:42 | 2017-10-09 23:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:55:25
G5417100903171 | BP TEGUH | PR PONDOK UNGU PERMAI BLOK AK 7 NO.3 KEL BAHAGIA KEC BABELAN | POSKO PONDOK UNGU | 08988563274 | 1 RUMAH MCB RUSAK R1/900 | mcb 4a rusak | 2017-10-09 21:07 | 2017-10-09 21:06 | 2017-10-09 21:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:20
G5417100903172 | IBU DANI | JL DELIMA 3 GG. 6 NO. 92 RT. 14/3 KEL. MALAKA SARI KEC. DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 0218623433 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN INSTALASI PELANGGAN TERDENGAR LEDAKAN | ib | 2017-10-09 21:07 | 2017-10-09 21:03 | 2017-10-09 21:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:43
G5417100903243 | IBU LUTFI | KOMP GRIYA CILEDUK BLOK T NO.11 RT 3 RW 6 KEL PANINGGILAN UTARA KEC CILEDUK TANGERANG (ACUAN : SEBELAH PASAR LEMBANG CILEDUK) | POSKO CILEDUK | 089644999999 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN MCB PEMBAGI TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | dicek normal ibe ditinggal | 2017-10-09 21:25 | 2017-10-09 21:19 | 2017-10-09 23:30 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:39
G5417100903316 | BP TOHA | PERUM GRIYA TUGU ASRI BLOK.A RT.1/19 KEL.TUGU KEC.CIMANGGIS KOTA DEPOK. LOKASI: POS SATPAM | POSKO CIRACAS | 08129353358 | MCB RUSAK | mcb turun | 2017-10-09 21:47 | 2017-10-09 21:44 | 2017-10-10 00:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:14
G5417100903334 | BP HERU/IBU.KHOTIMAH | JL.SUNTER BENTENGAN 2 NO.57 RT.2/6 KEL.SUNTER JAYA KEC.TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA ACUAN SEBELAH POS RT.02 | POSKO SUNTER | 081399288119 | MCB TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | IB RUSAK | 2017-10-09 21:55 | 2017-10-09 21:50 | 2017-10-09 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:35
G5417100903345 | BP SOFYAN | JL BINTARA 13 RT 01/013 NO 132 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT ACUAN LOKASI : DEPAN GIANT BINTARA | POSKO PONDOK KOPI | 0895320811457 | MCB LEMAH DAYA 1300VA | MCB LEMAH | 2017-10-09 22:00 | 2017-10-09 21:58 | 2017-10-09 23:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:26
G5517100500927 | IBU TIWI | JL BENDA TIMUR IV BLOK E 68 NO 6 KEC PAMULANG TANGSEL. LOKASI: DEKAT SEKOLAH TARUNA MANDIRI | POSKO PAMULANG | 02174630927 | 1 RUMAH PADAM NYALA MCB MENGELUARKAN BUNYI | Setempat di c3k kabel sr loss kontak di tiang (ex konektor) selesai di perbaiki menggunqkan ccoh 70-16mm | 2017-10-05 19:28 | 2017-10-05 19:27 | 2017-10-05 20:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:10
G5517100501041 | BP SIDIK | JL RAWASARI SELATAN NO 29 KEL CEMPAKA PUTIH KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT LOKASI : SAMPING RUMAH YATIM. TEPAT DI KANTOR BANK MANDIRI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142802851 | 1 KANTOR VOLTAGE DROP. INFO PELANGGAN MCB LEMAH DAN SERING PADAM SAAT DIMALAM HARI. | IB / BT (KOSLET) DAYA 33.000 VA | 2017-10-05 21:39 | 2017-10-05 21:35 | 2017-10-05 22:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:49
G5517100600202 | IBU ANITA | JL CIPINANG LONTAR 2 GG MESJID NO 18 R 7 RW 9 KEL CIPINANG KEC CIPINANG LOKASI : DEPAN GG ADA TOKO AHLI GIGI | POSKO RAWAMANGUN | 083871847840 | 1 RUMAH PADAM MCB LEMAH | mcb 4A ,rusak | 2017-10-06 09:02 | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 09:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:38
G5517100600219 | BP DAVID | PR TAMAN VILLA MERUYA BLOK A1 NO 48 KEL.KARANG MULYA KEC.KARANG TENGAH JAKARTA BARAT LOKASI DI DEKAT KAVLING DKI | POSKO KEBON JERUK | 0811839603 | 1 RUMAH PADAM MCB LEMAH | di datangi petugas setempat kosong informasi dari tetangganya | 2017-10-06 09:16 | 2017-10-06 09:14 | 2017-10-06 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:38
G5517100600221 | BP SURYA TANUWIJAYA | JL KEBUN JERUK 13 NO.22D RT.09/05 KEL. TAMAN SARI KEC. TAMAN SARI LOKASI : (BELAKANG PUSKESMAS TAMAN SARI) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0811978889 | 1 RUMAH MCB LEMAH . TERKAIT NO LAPOR G5417100501602 | MCB 20A rusak | 2017-10-06 09:17 | 2017-10-06 09:11 | 2017-10-06 10:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:26
G5517100600521 | BP VENANCE | JL KEMBANGAN RAYA NO 6B-6C KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT SEKOLAH GLOBAL SEVILA SCHOOL/SETEMPA SHOWROOM DAIHATSU | POSKO KEBON JERUK | 081586423623 | 1 KANTOR PADAM MCB LEMAH | dicek setempat kelebihan pemakaian | 2017-10-06 13:19 | 2017-10-06 13:20 | 2017-10-06 16:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:43:41
G5517100600531 | BP AGUS WAHYU DIANTO | JL.KERAMAT KUITANG 1 G NO 15A KEL.KUITANG KEC.SENEN JAKARTA PUSAT LOKASI : DEKAT INDOMARET KUITANG DEPAN PASAR KUITANG | POSKO MENTENG | 081517248058 | 1 RUMAH PADAM MCB LEMAH | setempat beban lebih#32127970666#2200#Bangkit dan Zaenudin | 2017-10-06 13:26 | 2017-10-06 13:16 | 2017-10-06 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:10
G5517100600779 | BP FAISAL | JL CIRENDEU RAYA NO 38 RT 3/1 KEL CIRENDEU KEC CIPUTAT TIMUR LOKASI: SETEMPAT TOKO ANEKA BUANA | POSKO CIPUTAT | 0217400550 | 1 KANTOR MCB LEMAH | setempat di cek normal | 2017-10-06 17:14 | 2017-10-06 17:12 | 2017-10-06 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:23
G5517100600903 | IBU LIA | JL PANGERAN ANTASARI RAYA NO 80 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK LOKASI DEKAT DENGAN PARTADISE EXSECUTIVE | POSKO MAMPANG | 081808584989 | 1 RUMAH PADAM, MCB RUSAK. | ib di tinggal | 2017-10-06 18:48 | 2017-10-06 18:47 | 2017-10-06 19:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:01
G5517100700243 | IBU RIA | JL RADEN FATAH KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK LOKASI; DEPAN PASAR LEMBANG | POSKO CILEDUK | 0895331785311 | 1 RUMAH PADAM, MCB RUSAK | mcb rusak 10 a | 2017-10-07 09:02 | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 11:57 | 1 | NAMA PELAPOR: BP EDI. 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA (PASCABAYAR) ALAMAT LOKASI: JL RADEN FATAH RT 1/9 NO 76 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK. ACUAN : DEPAN PASAR LEMBANG. HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT. CC.54.DINA123 70TGL9A 0895331785311 TGL 07/10/17 | Selesai | 0 02:55:17
G5517100700256 | BP HENDRI | JL MAMPANG PRAPATAN RAYA NO 9 KEC MAMANG PRAPATAN LOKASI: DISEBELAH GRAHA ORANGE | POSKO MAMPANG | 0217990890 | MOHON PENANGANAN MCB LEMAH DAN PANAS | mcb normal | 2017-10-07 09:10 | 2017-10-07 09:08 | 2017-10-07 10:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:42
G5517100700288 | BP KATENO | JL KAMPRIT 2 UJUNG RT 7 RW 14 NO 80 KEL. JATIWARINGIN KEC. PDK GEDE KOTA BEKASI JAWA BARAT. ACUAN : DIBELAKANG SEKOLAH SMA 5/DEKAT MASJID AL FALAH. | POSKO PONDOK GEDE | 02184972766 | 1 RUMAH PADAM . APP PRABAYAR SERING TERTERA PERIKSA. INFO PELANGGAN SUDAH MELAKUKAN PENGECEKAN PADA INSTALASI, | display periksa | 2017-10-07 09:35 | 2017-10-07 09:33 | 2017-10-07 11:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:49
G5517100700885 | BP TAUFIK | JL SEMARANG NO.35 KK BEA CUKAI KEL PONDOK BAMBU KEL KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR LOKASI : PEL TDK MEMBERIKAN | POSKO KALIMALANG | 0811777247 | 1 RUMAH MCB LEMAH . INFO PELANGGAN SUDAH MELAKUKAN PENGECEKAN PADA INSTALASI NAMUN TIDAK ADA GANGGUAN | mcb lemah | 2017-10-07 18:20 | 2017-10-07 18:17 | 2017-10-07 18:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:39
G5517100700901 | IBU PUTRI | JL SUNGAI BAMBU 1 NO 6 KEL SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA // DEKAT SD NURUL FALAH | POSKO SUNTER | 085669851141 | 1 RUMAH PADAM MCB TIDAK BISA DI ON KAN ATAS INFO PELANGGAN SUDAH MENGECEK INSTALASI. | setempat normal | 2017-10-07 18:33 | 2017-10-07 18:29 | 2017-10-07 19:18 | 1 | MOHON TINDAKLANJUT DAN PENYELESAIANNYA. PELANGGAN TELAH MENGHUBUNGI KEMBALI. | Selesai | 0 00:45:35
G5517100800697 | IBU SITI MARYANAH | KP PEDONGKELAN BELAKANG RT 2 RW 16 NO 299 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT LOKASI : DEKAT MOLAH JAMIAH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085811586399 | 1 RUMAH PADAM MCB LEMAH | di cek kWh mpb Riley lemah sering mati hidup sementara di tolong nyala via MCB 6A lanjut p2tl untuk penggantian kWh meter gardu CKG 106 | 2017-10-08 19:43 | 2017-10-08 19:39 | 2017-10-08 20:22 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI (1 RUMAH PADAM MCB LEMAH) . PENGADUAN SERUPA G5517100800697...HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. PELANGGAN INFO GANGGUAN 1 RUMAH PADAM NYALA (PRA BAYAR). SISA PULSA 134.70 KWH CC.51.SUSANTI | Selesai | 0 00:38:38
G5517100900260 | IBU HANA / BP ANTON | PR JAPOS GRAHA LESTARI BLOK A1 NO. 27 KEL PONDOK AREN KEC PONDK AREN TANGERANG SELATAN LOKASI : DEKAT INDOMARET | POSKO CILEDUK | 0217302048 | MOHON PENANGANAN MCB LEMAH. PTL TIDAK PADAM. (DAYA : 2.200 VA) | mcb lemah daya 2200va | 2017-10-09 09:31 | 2017-10-09 09:27 | 2017-10-09 11:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:46
G5517100900303 | BP JOYO | JL PLUIT PERMAI I NO 21 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA, LOKASI: DEKAT PLUIT VILLAGE | POSKO BANDENGAN | 081290461874 | MOHON BANTUAN SETEMPAT, 1 PHASA MCB LEMAH. SUDAH DIJELASKAN SESUAI KETENTUAN NAMUN PELANGGAN TETAP INGIN DIDATANGKAN PETUGAS DAN PELANGGAN SUDAH MELAKUKAN PENGECEKAN INSTALASI. DAYA 13200VA | setempat kerusakan bagian intaladi bangunan | 2017-10-09 09:58 | 2017-10-09 09:45 | 2017-10-09 12:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:14
G5517100900364 | BP SUBANDRIO | JL SAYUTI GG B NO. 10 RT 3 RW 5 KEL RAWASARI KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT LOKASI : MASUK JALAN SEBELAH BANK PERMATA ±60 METER, MASUK GANG KANAN JALAN ±25 METER, RUMAH DIKANAN JALAN. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142876738 | MOHON PENANGANAN SAAT MCB DAN SEKRING DIOFFKAN MASIH BERTEGANGAN ARUS LISTRIK. PTL TIDAK PADAM. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 10:53 | 2017-10-09 10:49 | 2017-10-09 11:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:40
G5517100900453 | BP JUAN | JL TANAH KOJA II RT-9 / RW-2 NO 9 KLENDER DS JATINEGARA KAUM KEC PULOGADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 087887560328 | 1 RUMAH MCB LEMAH | setempat normal | 2017-10-09 11:55 | 2017-10-09 11:54 | 2017-10-09 12:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:32
G5517100900456 | IBU LINA | PERUM REGIS 8 JL PROF DR HAMKA BLOK C NO 1 KEL GAGA KEC LARANGAN TANGERANG (DEKAT PERUM TAMAN ASRI) | POSKO CILEDUK | 087775143550 | 1 RUMAH PADAM, MCB LEMAH | mcb 10A rusak | 2017-10-09 11:57 | 2017-10-09 11:49 | 2017-10-09 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:35
G5517100900495 | BP MIRZA | JL SWADHARMA UTARA II NO 49 RT 009 RW 08 KEL ULU JAMI KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN, LOKASI: DEKAT KAMPUS TANRI ABENG | POSKO CILEDUK | 085212701430 | 1 RUMAH PADAM, MCB LEMAH | setempat di cek kelebihan pemakaian | 2017-10-09 12:19 | 2017-10-09 12:16 | 2017-10-09 13:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:23
G5517100900912 | BP DION | JL PERJUANGAN GG MAYOR RT 5 RW 2 TANAH MERAH KEL KOJA KEC KELAPA GADING . LOKASI : MAL KELAPA GADING DAN BELAKANG VILLA PERMATA GADING | POSKO SUNTER | 08561661106 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR. (PTL DIPADAMKAN). DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | mcb 16 a kebakar | 2017-10-09 17:47 | 2017-10-09 17:42 | 2017-10-09 20:02 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI APL SETEMPAT. 09/10/17 17:51 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 02:15:10
G1217100500542 | BP OYONG | JL VIRUS NO 149 A KEL JAKASEMPURNA KEC BEKASI BARAT ACUAN - | POSKO PONDOK KOPI | 0218208366 | 1 RUMAH PADAM R1MT / 900 | setempat mcb 4a rusak | 2017-10-05 18:49 | 2017-10-05 02:11 | 2017-10-05 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:47
G1217100500672 | BP SUCI | JL. UJUNG GEDONG RT 2 RW 12 NO 66 KEL. GEDONG KEC. PASAR REBO (ACUAN: DEKAT SDN 10 DAN DEPAN LAPANGAN, RUMAH BP UCA) | POSKO CONDET | 081806714772 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1300VA) | mcb turun | 2017-10-05 20:48 | 2017-10-05 20:30 | 2017-10-05 21:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:22
G1217100500810 | BP AMAN | JL BAKTI MULIYA 3 RT 07 RW 02 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES ACUAN : DIDEKAT MESJID TAMAN EMPETRA | POSKO KALIDERES | 087775039509 | KEYPAD PADA APP RUSAK ANGKA 0 ( PTL HAMPIR PADAM ) | keypad angka 0 rusak dan mcb 10 a rusak dgnti cdangan. sementara via mcb 10 lanjut p2tl. | 2017-10-05 23:11 | 2017-10-05 23:04 | 2017-10-06 00:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:32
G1217100500846 | BP MUSTOFA | KAMPUNG BARU RT 01/08 NO. 23 KEL JURU MUDI KEC BENDA. ACUAN: DEKAT MASJID AL BARKAH WARUNG BINGUNG | POSKO KALIDERES | 081280631812 | 1 RUMAH PADAM (R1T/ 900 VA) | MPB SERING PERIKSA SEMENTARA VIA MCB 4 A LANJUT P2TL. | 2017-10-05 23:54 | 2017-10-05 23:41 | 2017-10-06 00:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:50
G1217100600634 | IBU SONYA | JL. AGATIS PERUM ANEKA ELOK BLOK D8 RT 8/9 NO 4 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG, JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 08128091805 | APP METER MELEDAK (PTL PADAM) | instalasi bangunan marketing yang tergangu | 2017-10-06 21:13 | 2017-10-06 20:09 | 2017-10-06 21:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:03
G1217100700007 | IBU RATNA | JL GG LONTAR 2 NO 13 RT 3 RW 6 KEL DURI UTARA KEC TAMBORA ACUAN : DIDEKAT SEKOLAH PELITA | POSKO BANDENGAN | 087884482316 | 1 RUMAH PADAM ( R1T / 1300 VA) | MPB ERROR S/ SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 6A | 2017-10-07 00:05 | 2017-10-07 00:01 | 2017-10-07 00:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:47
G1217100700042 | IBU ANA | KOMP CILEDUG INDAH 2 JL PADANG BLOK E16 NO 28 RT 3 RW 7 KEL PEDURENAN KEC KARANG TENGAH ACUAN: DIDEKAT TOKO ALFAMART | POSKO CILEDUK | 08990165494 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA) | mcb 6a rusak | 2017-10-07 00:57 | 2017-10-07 00:15 | 2017-10-07 02:39 | 1 | PETUGAS SUDAH DATANG DAN INFORMASI PETUGAS ADA KERUSAKAN DALAM BANGUNAN SUDAH DISAMPAIKAN BATAS KEWENANGAN PLN.CC.51.AGUSTINUS | Selesai | 0 01:41:33
G1217100700070 | BP SATUJU/IBU YULIA | JL. PRIBADI NO.70 KEL JATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE BEKASI ACUAN: BELAKANG TOKO KUE HOLAN BAKKERY | POSKO PONDOK GEDE | 081381533773 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1300 VA) | mcb rusak | 2017-10-07 05:19 | 2017-10-07 03:12 | 2017-10-07 06:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:21
G1217100700165 | IBU YUSMAN | JL LL NO 45 KEL CIPINANG BESAR SELATAN KEC JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218199551 | BANYAK RUMAH PADAM | mcb 6a MERK BBC RUSAK DOL | 2017-10-07 08:59 | 2017-10-07 07:57 | 2017-10-07 10:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:23
G1217100700625 | BP ANWAR | JL MALAKA 4 RT 8 RW 06 NO 65 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKUT ACUAN: SMA 115 | POSKO PONDOK UNGU | 083804168429 | 1 RUMAH PADAM (R1M/900 VA) | mcb 4amper terbakar selesai diganti baru 4ampere | 2017-10-07 17:52 | 2017-10-07 14:30 | 2017-10-07 18:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:52
G1217100800546 | BP DUDI | CIPADU ELOK BLOK C 10 PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN | POSKO CILEDUK | 0217302843 | BANYAK RUMAH PADAM | dcek mcb dalemnya trun | 2017-10-08 18:39 | 2017-10-08 18:34 | 2017-10-08 19:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:07
G1217100800599 | IBU SAHATI | KONTRAKAN HAJI MUHARIJL. WARUNG POJOK KP. ASEM RT. 03/RW. 05 KEL. SEMANAN KEC. KALI DERES. ACUAN : DEKAT WARUNG BANG UDI | POSKO KALIDERES | 0215440336 | 1 RUMAH PADAM | mpb blank akibat semut sementara ditolong via MCB 4a lnjut p2tl | 2017-10-08 19:09 | 2017-10-08 19:04 | 2017-10-08 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:21
G1417100600102 | BP ROBBY | JL.ROROTAN IX KOMPLEK AYONA NO.56 KEL.ROROTAN KEC.CILINCING JAKARTA UTARA. DI DEKAT SMP N 200. | POSKO PONDOK UNGU | 081314150085 | 1 RUMAH PADAM (TOKEN BOROS) | mpb boros,setempat instalasi yang bermasalah | 2017-10-06 08:32 | 2017-10-06 08:27 | 2017-10-06 09:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:43
G1417100600227 | BP HERI | KOMP ATMOSFERA JL PEJATEN BARAT II NO 41 KAV 4 JAKSEL DEKAT KANTOR PUSAT GOJEK | POSKO MAMPANG | 082114676229 | 1 RUMAH PADAM | mcb dibox turun | 2017-10-06 10:30 | 2017-10-06 10:28 | 2017-10-06 11:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:48
G1417100600257 | IBU LAILATUN | JL MASJID AT-TAQWA NO 72 RT 4 RW 8 KEL: KEMBANGAN UTARA KEC: KEMBANGAN, JAKARTA BARAT. DI DEKAT WARUNG SEMBAKO | POSKO KEBON JERUK | 08158805141 | 1 RUMAH PADAM. | di cek setempat mcb hanya turun daya 1300 | 2017-10-06 11:02 | 2017-10-06 10:55 | 2017-10-06 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:31
G1417100700138 | BP TARJONO | KANTOR ESTEN BUNGUR BESAR RAYA NO 040 RT 0 RW 0 KEMAYORAN KOTA JAKARTA PUSAT DISAMPING PENGFADILAN NEGERI TIPIKOR JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0214253732 | 1 KANTOR PADAM (APP PRABAYAR) | disisi pelanggan terjadi masalah pada instalasinya | 2017-10-07 08:45 | 2017-10-07 08:42 | 2017-10-07 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:58
G1417100700155 | IBU WENI | PT. ESHAM DIMA MANDIRI. JL.JEMBATAN III KOMPLEK PLUIT MAS BLOK A NO.1A KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN JAKARTA UTARA. DI SAMPING RUMAH SAKIT FAMILY. | POSKO BANDENGAN | 0216693113 | 1 KANTOR PADAM | MCB 3X35A 1 POOL TERBAKAR, S/DIGANTI DENGAN MCB 3X35A 1 POOL. | 2017-10-07 09:02 | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:49
G1417100700686 | BP ENGKOS | JL WIJAYA KUSUMA KEC JELAMBAR JAKBAR // KANTOR TELKOM SAMPING VIHARA | POSKO KAPUK | 0215678000 | 1 KANTOR PADAM | di cek disisi pln normal,kerusakan pada instalasi bangunan sistim otomatis genset tidak berpungsi | 2017-10-07 18:29 | 2017-10-07 18:27 | 2017-10-07 18:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:50
G1417100800116 | BP MULYANTO RIYADI | JL CEMARA 2 NO 61 RT 2 RW 1 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG BARAT TANGERANG SELATAN DIBELAKANG INDOMARET/ DISEBRANG RSUD | POSKO CIPUTAT | 082123770023 | 1 RUMAH PADAM | mcb meter terbakar daya 900 VA | 2017-10-08 09:07 | 2017-10-08 09:05 | 2017-10-08 10:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:17
G1417100800646 | BP SONO | JL BANGKA 2 NO 34 GG 5 RT 013 RW 02 KEC. MAMPANG PRAPATAN - JAKARTA SELATAN ( DEKAT SEKOLAH SDN 01 ) | POSKO MAMPANG | 0895326631725 | DISPLAY APP TERTERA PERIKSA | setempat tidak padam hanya tertera tulisan periksa dan gambar tangan. sudah di jelaskan ke pelanggan untuk segera di perbaiki instalasi nya | 2017-10-08 21:00 | 2017-10-08 20:58 | 2017-10-08 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:17
G1417100900173 | BP SUDARYONO | JL CIPINANG MUARA 2 NO 39 KEL KLENDER KEC DUREN SAWIT JAKTIM. DEPAN JL HANAFI | POSKO KALIMALANG | 085313321694 | 1 PHASA PADAM | mcb1 phase rusak | 2017-10-09 08:34 | 2017-10-09 08:32 | 2017-10-09 09:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:44
G1417100900249 | IBU LISA | JL BAKTI NO 77 RT 1 RW 4 KEL JATI RANGON KEC JATI SAMPURNA, BEKASI (DI DEKAT SEKOLAH ISLAM YAMAT) | POSKO PONDOK GEDE | 08972145535 | 1 RUMAH PADAM | setempat normal hanya mcb turun | 2017-10-09 10:28 | 2017-10-09 10:24 | 2017-10-09 13:58 | 0 |  | Selesai | 0 03:29:14
G1417100900259 | BP DEDEK | RUKO DAAN MOGOT ARCADIA BLOK H NO 12 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER KOTA TANGERANG // DIDEKAT PASAR ARKADE | POSKO KALIDERES | 0215533305 | 1 RUMAH PADAM | pengawatan mcb lepas | 2017-10-09 10:56 | 2017-10-09 10:52 | 2017-10-09 12:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:51
G1417100900333 | IBU KHOMSATUN | JL.JATI KRAMAT INDAH II GG.H.TONGO NO.24 RT 7 RW 3 KEL.JATI KRAMAT KEC.JATI ASIH KAB.BEKASI. DI BELAKANG INDOMARET. | POSKO PONDOK GEDE | 081287517042 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-09 11:55 | 2017-10-09 11:52 | 2017-10-09 13:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:50
G1417100900743 | BP ROSIDI | JL LEMPUYANG KP BARU RT 15 RW 06 NO 67 KEL KAYU PUTIH JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT SEKOLAH SUN FRANSISCUS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214715736 | 1 RUMAH PADAM | stempat hanya mcb turun | 2017-10-09 17:57 | 2017-10-09 17:56 | 2017-10-09 19:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:32
G1417100900840 | BP TARSIH | JL.KAYU PUTIH 1 J.10 PASAR LINGGAR JATI KEL.PULOGADUNG KEC.PULOGADUNG - JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085642629939 | APP TERASA PANAS (PTL DIPADAMKAN) | mcb 6a terbakar | 2017-10-09 19:38 | 2017-10-09 19:34 | 2017-10-09 20:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:49
G1417100900892 | BP KHAIRUDIN | JL. BUKUDIKAMA RT 06 RW 04 KEL SRENGSENG SAWAH KEC JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN, DIDEKAT KAMPUS UNIV PANCASILA. | POSKO LENTENG AGUNG | 08129299994 | 1 RUMAH PADAM. | meteran pascabayar mcb 16A lemah | 2017-10-09 20:25 | 2017-10-09 20:23 | 2017-10-09 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:14
G2317100600033 | IBU DIAN TARI | JL BUNGA RAMPAI RAYA NO 37 RT 07 RW 12 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT, JKT TIMUR. TEPAT DIBELAKANG ALFAMIDI. | POSKO PONDOK KOPI | 0218622872 | 1 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN SIANG. IDPEL : 544102188394 (R1 / 450VA) | mcb 2 rusak | 2017-10-06 06:53 | 2017-10-06 06:46 | 2017-10-06 07:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:59
G3217100600013 | BP HARIANTO | RUMAH SUSUN WADUK PLUIT MUARA BARU BLOK D LANTAI 2 NO 10 RT 23 RW 17KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA , ACUAN LOKASI DEKAT PELELANGAN IKAN MUARA BARU DEKAT GEDUNG POMPA | POSKO BANDENGAN | 081284971959 | APP METER TERTERA ERROR (PTL PADAM) | meter prabayar error selesai sambung langsung via mcb 4 a,sebelumnya petugas melakukan manuver jaringan | 2017-10-06 00:31 | 2017-10-06 00:26 | 2017-10-06 02:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:36
G3217100800461 | IBU ANA | JL SAWO NO 46B RT 04 RW 01 KEL KELAPA DUA KEC KEBON JERUK KOTA JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081311110476 | BEBERAPA RUMAH PADAM, SEKITAR 15 MENIT YG LALU | mcb 6a terbakar di ganti 6a daya 1300 | 2017-10-08 19:13 | 2017-10-08 19:11 | 2017-10-08 20:18 | 1 | MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI KARENA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI.CC.12.EVAN. | Selesai | 0 01:04:55
G3217100800477 | BP CRISTOFER | JL TANAHA ABANG 5 NO 15 RT 1 RW 2 KEL PETOJO SELTAN KEC GAMBIR KOTA JAKARTA PUSAT (RUMAH PAGAR PUTIH) | POSKO MENTENG | 0213849294 | 1 PHAS PADAM | mcb triple 20A phaze 3 ruzak | 2017-10-08 19:31 | 2017-10-08 19:27 | 2017-10-08 20:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:52
G3217100800539 | BP ALDI | JL. WARU DALAM BELAKANG RS UKI RT 6 RW 11 NO 5 KEL CAWANG KEC KERAMAT JATI KOTA JAKARTA TIMUR DEKAT KUBURAN | POSKO CONDET | 0218003666 | 1 APP PADAM (SISA KWH = 95,26 KWH) | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-08 20:26 | 2017-10-08 20:23 | 2017-10-08 20:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:38
G3217100900191 | BP USRUL | SEKOLAH SMP 274 JL.EMPANG BAHAGIA RAYA NO.4B KEL.JELAMBAR KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT (DEKAT RUMAH SAKIT JIWA dan SPBU CELL) | POSKO KAPUK | 087809012274 | 1 PHASA PADAM SEJAK PAGI JAM 09.00 WIB (DAYA S2 16500 VA) | mcb 25a terbakar | 2017-10-09 10:12 | 2017-10-09 10:09 | 2017-10-09 10:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:46
G5117100501972 | BU YOLA | JL ZAMRUD RAYA NO 10 RT 2 RW 4 KEL:SUMUR BATU KEC:KEMAYORAN.JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02147860763 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-05 19:50 | 2017-10-05 18:16 | 2017-10-05 20:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:51
G5117100600257 | IBU SUSI | PR.MUARA KARANG BLOK.U7 UTARA NO.63 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN JAKARTA UTARA ( DEKAT APOLLO ) | POSKO BANDENGAN | 0216678592 | PADAM 1 RUMAH ( PASCA BAYAR , PTL DIKETAHUI PADAM SEJAK KEMARIN ) | setempat instalasi bangunan (ib) | 2017-10-06 07:26 | 2017-10-06 07:21 | 2017-10-06 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:17
G5117100600436 | BP KARNADI | JL BAMBU TALI 1 NO 18 RT 01 RW 05 KEL. RAWA BUAYA KEC CENGKARENG/ BELAKANG MASJID AL MUKLISIN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215818680 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | DI CEK NORMAL GANGGUAN PADA INSTALASI KONSUMEN | 2017-10-06 09:02 | 2017-10-06 09:01 | 2017-10-06 09:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5117100602099 | BP HENDRIK | JL KEBON KACANG 41 NO 30 RT 15 RW 08 KEL KEBON KACANG KEC TANAH ABANG JAKPUS DKT RUSUN TANAH ABANG | POSKO MENTENG | 0213151908 | MOHON BANTUAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PADAM 1 RUMAH | mcb 4a ruzak zelezai di ganti baru@ 541102592106/900@amzany-ujang | 2017-10-06 18:58 | 2017-10-06 18:49 | 2017-10-06 19:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:27
G5117100700308 | IBU EVA | PR VILLA GADING INDAH BLOK K NO 24 A KEC.PULOGADUNG JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08111862206 | 1 RUMAH PADAM PASCA BAYAR | mcb 20a rusak | 2017-10-07 06:55 | 2017-10-07 06:54 | 2017-10-07 07:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:20
G5117100700309 | BP AHOK | JL PLUIT SAMUDRA 1-6 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN RT.7-12 RW.5 JAKARTA UTARA//DEKAT GEREJA STELA MARIS | POSKO BANDENGAN | 0216605193 | 50 TITIK LAMPU PJU PADAM/PELANGGAN INFORMASI SUDAH MENGHUBUNGI DINAS PERTAMANAN DAN DIINFORMASIKAN GANGGUAN ADA PADA PANEL GARDU PLN. MOHON BANTUAN PENGECEKAN DAN TINDAK LANJUT | s/ bag ib mcb di meter di on trip lagi | 2017-10-07 06:55 | 2017-10-07 06:48 | 2017-10-07 08:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:43
G5117100700773 | BP MALKOM | JL TOMANG TINGGI GG 1 NO 26 RT 9 RW 6 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT (DEKAT WARUNG SOLOK) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0817752852 | APP MENGELUARKAN TERBAKAR dan HANGUS DI PERSIL TERSEBUT, PTL PADAM, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN | mcb 6a rusak terbakar | 2017-10-07 10:55 | 2017-10-07 03:01 | 2017-10-07 12:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:08
G5117100701711 | BP YUNUS | JL BAKTI 1 RT 09 RW 09 NO 34 KL BARU KEC PASAR REBO | POSKO CIRACAS | 081315262549 | PELANGGAN KONFIRMASI NOL KEMASUKAN PHASA | mcb lembut | 2017-10-07 17:56 | 2017-10-07 17:52 | 2017-10-07 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 03:54:27
G5117100801635 | IBU ISTI | JL PONDOK KELAPA RAYA BLOK B14 NO 6C KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 02186902121 | 1 CAFE PADAM SEBAGIAN RUANGAN DENGAN DAYA 11000 VA | instalasi bangunan 32024955380 | 2017-10-08 19:10 | 2017-10-08 11:08 | 2017-10-08 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:53
G5117100900554 | BP SUPRIANTO | JL JATIMEKAR RT 1 RW 17 KEL JATIKRAMAT KEC JATIASIH BEKASI / ARLED LAUNDRY DEKAT GARDU CW 32 (DEKAT JL RAYA RATNA) | POSKO PONDOK GEDE | 02184981422 | 1 PHASE PADAM (PASCABAYAR) DAYA: 33000VA | mcb 50a rusak | 2017-10-09 10:16 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 13:47 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT CC.54.ENDAH_ZAKIAH/90THOJR/02184981422/09/10/17. | Selesai | 0 03:31:05
G5117100900609 | IBU FITRI | SDN TEBET TIMUR 13 PAGI, JL TEBET UTARA 3 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET KOTA JAKARTA SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218353003 | 1 SEKOLAH SD PADAM ( PASCABAYAR ) | mcb 10A schneider rusak roll selesai diganti 10A baru abb app disegel kembali JANG.26468 | 2017-10-09 10:45 | 2017-10-09 10:36 | 2017-10-09 14:18 | 2 | KOREKSI ALAMAT : SDN TEBET TIMUR 07 PAGI, JL TEBET UTARA 3 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET KOTA JAKARTA SELATAN YBS MENGINGINKAN SEGERA ADA TINDAK LANJUT. CC.54.HASTUTIK (0218353003, 90THNML, TGL 09/10/17 ) | Selesai | 0 03:33:03
G5117100900677 | IBU NETI | JL SIAGA RAYA KOMPLEK BAPENAS NO 26-27 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (DEKAT RS SIAGA RAYA) | POSKO PASAR MINGGU | 02179194103 | 1 RUMAH VOLTASE TURUN | instalasi bangunan | 2017-10-09 11:15 | 2017-10-09 11:13 | 2017-10-09 12:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:13
G5117100900687 | IBU TATA | JL GANDARIA 3 NO.77 RT-10 RW-2 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DEKAT MASJID AL HIDAYAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 082126722868 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL KE KWH METER TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) JIKA DINYALAKAN MENGELUARKAN PERCIKAN API DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-09 11:19 | 2017-10-08 21:01 | 2017-10-09 12:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:13
G5117100901699 | IBU DR EMI RIANTI SUTEJO | JL BAMBU MAS RAYA BLOK K NO 4 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 0811958394 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR DI PERSIL TERSEBUT, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | setelah didatangi petugas,mcb aja yang turun,,petugas nana/akmal,,KD 53 | 2017-10-09 18:03 | 2017-10-09 17:50 | 2017-10-09 18:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:09
G5117100901850 | IBU MILA | JL JAMBLANG NO.5 RT8 RW10 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN (DEKAT UNAS BELAKANG DAPUR PEJATEN) | POSKO PASAR MINGGU | 085771055076 | 1 RUMAH KOS PADAM (PRABAYAR/LISTRIK PINTAR) MOHON DITINDAKLANJUTI SECEPATNYA TERIMAKASIH | mcb 6A rusak di ganti baru 6A tab 4 error | 2017-10-09 18:38 | 2017-10-08 23:00 | 2017-10-09 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:17
G5117100901952 | IBU JOKO | SETEMPAT COUNTER HP GG.SALON SUKAPURA PONCOL RT 003/03 KEL SUKAPURA KEC CILINCING JKARTA UTARA (DISAMPING TUKANG PANGKAS RAMBUT PRIA/BENGKEL MOTOR, SETELAH MASJID) | POSKO MARUNDA | 087775741577 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN, DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) ID METER 56701493068. LANJUTAN G5417100701612 | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 19:06 | 2017-10-09 18:46 | 2017-10-09 20:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:18
G5217100600368 | IBU RISKI | JL PAL BATU 3 RT 7 RW 11 NO 37 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET KOTA JAKARTA SELATAN PETUNJUK LOKASI: BELAKANG MANDIRI SEBERANG KOKAS DAN DI BAWAH TOWER | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085693711263 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK KEMARIN | mcb rusak 4A merk schneider dol | 2017-10-06 09:55 | 2017-10-06 09:49 | 2017-10-06 10:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:41
G5217100600369 | IBU ENI | JL. MASJID AL-BARKAH NO. 8 RT 1/6 KEL. CIREUNDEU KEC. CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN (DEKAT CIREUNDEU RAYA) | POSKO CIPUTAT | 0217442815 | 1 WILAYAH PADAM SEJAK 5 MENIT YANG LALU. | mcb 6A turun | 2017-10-06 09:59 | 2017-10-06 09:55 | 2017-10-06 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:13
G5217100700421 | BP RASKIM | JL. TEUKU UMAR NO. 4 RT- RW- KEL. GONDANGDIA, KEC. MENTENG, JAKARTA PUSAT. LOKASI: RUMAH DI SEBELAH KPAI/RS YAYASAN JANTUNG. | POSKO MENTENG | 0817781892 | MOHON PENANGANAN SEGERA SESUAI INFORMASI PELANGGAN KWH METER BERBUNYI DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | MCB 16a phase 2 rusak selesai digan ti baru mcb 16a #541100673281/10600va# hadi,alfi | 2017-10-07 09:29 | 2017-10-07 09:27 | 2017-10-07 10:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:29
G5217100701278 | IBU RERE | JL KALIBATA UTARA 2 NO 18 MS PANCORAN JAKSEL//SUPERINDO BUNCIT BELOK KIRI | POSKO PASAR MINGGU | 081286132483 | TOKEN GAGAL DIMASUKKAN KEYPAD ANGKA 3 TIDAK BISA DI TEKAN PTL HAMPIR PADAM | MPB RUSAK DI OPE BIDANG TE DI TOLONG SEMENTARA VIA MCB ( SAIFUL DAN AZIZ ) | 2017-10-07 17:58 | 2017-10-07 17:55 | 2017-10-07 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:16
G5217100701783 | BP IMAM | JL MALAK 2 GANG 8 NO 82 RT 07/06 KEL MALAKA SARI JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081297992355 | PADAM 1 RUMAH | instalasinya yang terganggu | 2017-10-07 22:59 | 2017-10-07 22:58 | 2017-10-07 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:55
G5317100502178 | BPK MUKSIN | JL CIPINANG PULO RT 7 RW 14 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA (BELAKANG LAPAS),JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081219357243 | 1 RUMAH PADAM | MCB 4A ABB RUSAK | 2017-10-05 20:31 | 2017-10-05 20:29 | 2017-10-05 21:18 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN CC.54.GUNADI 50TFORO | Selesai | 0 00:46:36
G5317100700431 | BPK BAMBANG | JL.MUARDI 3B NO.37 RT 4/3 KEL.GROGOL KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT/DKT MESJID MUKLISIN DAN PASAR GROGOL | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08151819652 | PEMBATAS ARUS KWH METER LOS | MCB 16 A TERBAKAR SELESAI DI GANTI BARU 16 A.541100336051/3500#WARTONO - DAYAT# | 2017-10-07 09:14 | 2017-10-07 09:11 | 2017-10-07 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:48
G5317100701765 | BP ROMEL | JL PULO ASEM V NO 33B KEC PULOGADUNG KEL JATI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0811916986 | KWH METER MENGELUARKAN PERCIKAN API | mcb 6a terbakar,selesai diganti baru pakai mcb 6a | 2017-10-07 19:37 | 2017-10-07 19:35 | 2017-10-07 20:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:19
G5317100702237 | IBU YULI | PR TAMAN GRISENDA BLOK C2 NO 36B KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA (DEKAT VILLA KAPUK MAS) | POSKO KAPUK | 08111015775 | 1 BANGUNAN PADAM | setelah di usut kerusakan di sisi IB atau instalasi bangunan | 2017-10-07 23:21 | 2017-10-07 23:15 | 2017-10-08 00:29 | 2 | HINGGA SAAT INI PTL MASIH PADAM YBS MENGINGINKAN SEGERA DILAKUKAN PERBAIKAN DILOKASI. CC.54.ANANDA 00.00 70TGYMB | Selesai | 0 01:07:50
G5317100800700 | BP SUTANTIO | VILLA JAKA SETIA BLOK O KEL JAKASETIA KEC BEKASI SELATAN /LOKASI WARUNG KONDANG | POSKO PONDOK GEDE | 0218203134 | 1 BANGUNAN PADAM SEJAK 3 HARI YANG LALU, DENGAN NO METER 56501014254 | mcb 4 a rusak | 2017-10-08 13:30 | 2017-10-08 13:27 | 2017-10-08 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:33
G5317100801649 | IBU AMI | JL. GAJAH MADA NO.88 KEL. KRUKUT KEC. TAMAN SARI KOTA JAKARTA BARAT, LOKASI TOKO ASTORIA, SEBELAH BANK BNI | POSKO BANDENGAN | 085100364369 | 1 RUKO PADAM SEJAK 15 MENIT YANG LALU | mcb trip selesai di naikan kembali | 2017-10-08 22:35 | 2017-10-08 22:30 | 2017-10-08 23:41 | 1 | 085100364369 08/10/2017 PKL: 22.53 80THDUL LAPORAN BERULANG G5317100801649. SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM. PELANGGAN MEMINTA SEGERA DIHUBUNGI PETUGAS. CC.54.ARDYPRA | Selesai | 0 01:05:22
G5317100900346 | BPK YANTO | JL. M KAHFI 2 RT 1 RW 4 NO 70 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN / LOKASI MATRIAL CAHAYA BARU | POSKO LENTENG AGUNG | 081807385570 | KWH METER TERBAKAR | KBO +MCB 25A TERBAKAR | 2017-10-09 09:11 | 2017-10-09 09:08 | 2017-10-09 10:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:42
G5317100900496 | IBU VINI | PR GRAHA INDAH JL MELON 2 NO 6 KEL JATI MEKAR KAB BEKASI (DEKAT PAUD DELIMA / NO HP ALTERNATIF: 085101359971 A.N. BAPAK HADI) | POSKO PONDOK GEDE | 0218844184 | SATU PERSIL PADAM SEJAK PUKUL 07.00 WIB DAN SISA KWH DIPASTIKAN MASIH ADA. | instalasi bangunan | 2017-10-09 10:08 | 2017-10-09 07:00 | 2017-10-09 15:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:21
G5317100900501 | BPK CECE | JL. PERDANA NO 12 RT 1 RW 1 KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT / SAMPING KANTOR DEP AGAMA | POSKO KAPUK | 087878640007 | 1 BANGUNAN PADAM | untuk instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-09 10:11 | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 11:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:31
G5317100901139 | IBU SAMUEL MARULI | PR DEPARTEMEN KEUANGAN JL KEUANGAN 1 / JL PERHUBUNGAN I NO DD 1 KEC PULAU GADUNG KEL JATI / SAMPING KOMP DEP PERHUBUNGAN | POSKO RAWAMANGUN | 0214718581 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 2 JAM YANG LALU | setempat normal, hanya mcb nya yg turun | 2017-10-09 13:47 | 2017-10-09 13:40 | 2017-10-09 14:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:54
G5417100502419 | BP H TOHA | JL BUNGUR RT-16 / RW-6 NO KEL RAMBUTAN KEC CIRACAS | POSKO CIRACAS | 085774955577 | 1 RUMAH PADAM NO METER 14203445839 (R1T / 1300 VA) | mcb 6A rusak | 2017-10-05 15:47 | 2017-10-05 15:47 | 2017-10-05 19:16 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 5/10/17 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET 50TFHHX CC.54.AGUSTANA | Selesai | 0 03:28:42
G5417100502834 | BP ULUM | JL MENPO DALAM RT 006 RW 010 NO 14 KEL. TEGAL ALUR KEC. KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT. ACUAN : MASUK DARI POS RW 010/DEKAT PASAR MENPO. | POSKO KALIDERES | 087874487620 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | mpb merk conlog rusak sementara via mcb 4a lanjut p2tl | 2017-10-05 17:27 | 2017-10-05 17:24 | 2017-10-05 20:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:44
G5417100503019 | IBU DEA | JL. KACANG POLONG 1 NO. 37 KEL. BOJONG INDAH KEC. RAWABUAYA CENGKARENG ACUAN : BELAKANG GEREJA KATOLIK SANTO TOMAS RASUL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0817295551 | 1 RUMAH PADAM SISA 120.69 KWH | gangguan instalasi bangunan | 2017-10-05 18:06 | 2017-10-05 18:03 | 2017-10-05 18:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:35
G5417100503307 | BP KHAERULLAH | JL HJ MUHAJAR NO.29 RT2/2 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBUN JERUK | POSKO BULUNGAN | 088977960004 | 1 RUMAH PADAM R1/1300 | MCB 6 A rusak | 2017-10-05 19:38 | 2017-10-05 19:36 | 2017-10-05 21:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:45
G5417100504009 | BP SAHRONI | JL HARAPAN MULYA 10 NO 7 RT 13/5 KEL HARAPAN MULYA KEC KEMAYORAN JAKPUS DEKAT MESJID ASSADAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081280966655 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb 6A terbakar daya 1300va | 2017-10-05 22:29 | 2017-10-05 22:27 | 2017-10-05 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:29
G5417100504067 | IBU FITRI | JL JATI MURNI NO.2 RT 04/02 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI RUMAH ALI SADIKIN/SEKOLAH INTERNASIONAL DESAIGN SCHOOL. | POSKO PASAR MINGGU | 0217802956 | BEBERAPA RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-05 23:30 | 2017-10-05 23:30 | 2017-10-06 00:02 | 1 | LAPOR ULANG. PENGADUAN SERUPA G5417100504067. PERMASALAHAN PELANGGAN BELUM SELESAI. MOHON SEGERA TINDAK LANJUT. TERIMA KASIH. (CC.51.RISQI) | Selesai | 0 00:32:15
G5417100504077 | BP DANIEL TUMPAI | JL H.TOLO GANG MAWAR NO.46 RT-6 / RW-8 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN JAKBAR ACUAN : TK NURUL HUDA | POSKO KEBON JERUK | 0811972054 | BANYAK RUMAH PADAM | mcb turun selesai dinaikan | 2017-10-05 23:41 | 2017-10-05 23:40 | 2017-10-06 00:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:52
G5417100600045 | IBU FERA | JL RAMBUTAN 1 NO 111 RT 11 RW 8 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR MASUK DEPAN SPBU BILIMUN | POSKO KALIMALANG | 08161115545 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-06 00:35 | 2017-10-06 00:34 | 2017-10-06 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:37
G5417100600320 | IBU ERNA | JL FIKAMAS BARAT 8 BLOK I7 NO. 15 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 081385342528 | 1 RUMAH PADAM | MCB 16A terbakar | 2017-10-06 07:44 | 2017-10-06 07:43 | 2017-10-06 08:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:36
G5417100600425 | BP ANTO | JL POLTANGAN PERUM MAHONI TOWN HOUSE NO 19 RT 02/05 KEL TANJUNG BARAT JAGAKARSA. DEKAT RUMAH BP SAMSUL HUDA | POSKO PASAR MINGGU | 02178839404 | 1 RUMAH PADAM | setempat instalasi bangunan pelanggan selesai di jelas kan | 2017-10-06 08:40 | 2017-10-06 08:29 | 2017-10-06 09:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:02
G5417100600438 | BP FERDI | JL RAYA PONDOK CIPTA NO.18 RT 1 RW 3 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT. RUKO TOKO SEMBAKO | POSKO PONDOK KOPI | 081310999595 | 1 RUKO PADAM DAYA 1.300 VA | mcb 6 amper rusak | 2017-10-06 08:43 | 2017-10-06 08:41 | 2017-10-06 09:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:59
G5417100600444 | BP SAEPUL | KP MENCENG JL. TRISUKA NO.89 RT.0008/010 KEL.TEGAL ALUR KALIDERES .DEKAT ALFAMART | POSKO KALIDERES | 081316864465 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | mpb error sementara via mcb lanjut p2tl, tab petugas error | 2017-10-06 08:45 | 2017-10-06 08:44 | 2017-10-06 10:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:14
G5417100600489 | IBU SUTINI | JL SEDAP MALAM NO 7 A RT 5/2 KEL: KRAMAT, KEC: SENEN. ACUAN: DIBELAKANG HOTEL SEMARANG / DI SAMPING MUSHOLAH. | POSKO MENTENG | 081911776539 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | kaper mcb lepas dari kedudukan slesai diperbaiki#541102649710, daya 900 va@ purwanto,boece | 2017-10-06 08:58 | 2017-10-06 08:55 | 2017-10-06 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:03
G5417100600545 | IBU SITI | JL KIRUNTAG RT 1 RW 1 NO 15 KEL KELAPA DUA KEC KEBUN JERUK. DEKAT BENGKEL LAS MANDALA | POSKO KEBON JERUK | 0895611841219 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | mcb lemah dya 1300 selesai d gti baru 1300 normal | 2017-10-06 09:16 | 2017-10-06 09:11 | 2017-10-06 10:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:39
G5417100600683 | BP KHAIRIL/IBU HAMIDAH | JL A YANI RT 04/06 NO 116 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI DEKAT WARUNG IBU MARYAM | POSKO PASAR MINGGU | 0217982504 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDENGAR SUARA BUNYI (PTL PADAM MENYALA) | meteran prabayar klem spaning nya terbakar sambung langsung via mcb 4A oper TE | 2017-10-06 10:03 | 2017-10-06 09:59 | 2017-10-06 10:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:38
G5417100600773 | BP KUMAR | TOKO MOMBAI TEXTIL JL. PINTU AIR RAYA NO.55 B - C KEL PASAR BARU KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213809827 | 1 KANTOR PADAM ( DAYA B2 / 33000 VA ) | MCB 50A phase 3 turun akibat konsleting di sisi pelanggan selesai dinaikan kembali#541101714885#33000#Bangkit dan Zaenudin# pengerjaan lama dikarenakan manuver gardu terlebih dahulu | 2017-10-06 10:24 | 2017-10-06 10:23 | 2017-10-06 11:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:52
G5417100600826 | IBU NUR | JL. CENDRAWASIH 3 ATAU MUARAI 3 RT.03 RW.06 NO.10 KEL. CENGAKRENG BARAT KEC. CENGKARENG JAK BAR ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLA AL MUHLISIN | POSKO KALIDERES | 08986570846 | 1 RUMAH PADAM | dicek Sr loskontak ditiang dan MCB 2a loncer diganti dgn MCB cadangan normal | 2017-10-06 10:41 | 2017-10-06 10:35 | 2017-10-06 11:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:09
G5417100600857 | BP KRISTIAN | JL. WIDURI PANDAN PERMATA HIJAU BLOK I NO 34 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA, ACUAN BELAKANG POS POLISI PERMATA HIJAU. | POSKO BULUNGAN | 0215350851 | 1 RUMA 1 PHASA PADAM (DAYA 13.200 VA) | mcb phase 1 trip | 2017-10-06 10:49 | 2017-10-06 10:48 | 2017-10-06 13:05 | 1 | KOREKSI ALAMAT : JL. BIDURI PANDAN PERMATA HIJAU BLOK I NO 34 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA, ACUAN BELAKANG POS POLISI PERMATA HIJAU. MOHON AGAR SECEP[ATNYA DITINDAK LANJUTI SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS DARI PIHAK INSTALATIR TELAH BERADA DILOKASI CC.54.AHLI 0215350851 60TFYHI G5417100600857 | Selesai | 0 02:15:22
G5417100600864 | BP SUDIANTO | PR VILLA PAMULANG MAS BLOK L2 NO 16 RT 1/8 KEL BAMBU APUS KEC PAMULANG. ACUAN LOKASI : BELAKANG ALFAMART | POSKO PAMULANG | 0215201062 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | instalasi bermasalah | 2017-10-06 10:52 | 2017-10-06 10:49 | 2017-10-06 11:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:58
G5417100601005 | IBU MARIA/IBU WITRI | JL RAWA LELE RT 6/10 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT ACUAN: DEKAT PERUM CITRA 1 | POSKO KALIDERES | 081319470676 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | di cek MBP rusak sering blank sementara via MCB 4a lnjut p2tl | 2017-10-06 11:39 | 2017-10-06 11:37 | 2017-10-06 13:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:40:47
G5417100601080 | IBU LALA | JL LOBAK 2 RT 05/07 NO 34 KEL: PONDOK CABE ILIR, KEC: PAMULANG. ACUAN: DEKAT MESJID AGUNG. SETEMPAT KONTRAKAN IBU MATSANI | POSKO CIPUTAT | 087871926780 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK ( PTL TIDAK PADAM ) | MPB meysis blank dan sudah disambung langsung via MCB 4A | 2017-10-06 12:26 | 2017-10-06 12:14 | 2017-10-06 13:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:02
G5417100601097 | IBU UTI | LOKASI : JL RAWA BENGKEL NO 53 RT 12/7 KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG BARAT JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : SETEMPAT RUMAH IBU UTIT DEKAT PANTI ASUHAN ADINDA | POSKO KALIDERES | 082114370146 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA RELAY TERPUTUS (PTL PADAM) | dicek relay terbuka di 01 enter tertera gagal sementara ditolong via mcb 4a lanjut p2tl, tab petugas error | 2017-10-06 12:32 | 2017-10-06 12:27 | 2017-10-06 13:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:42
G5417100601154 | BP JEK | LOKASI : KP CIKUNIR JL H. MADRAIS RT 5/3 KEL JAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT RS. CIKUNIR | POSKO PONDOK GEDE | 085771128722 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | mcb rusak | 2017-10-06 12:53 | 2017-10-06 12:51 | 2017-10-06 14:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:41
G5417100601173 | BP RUSDI | JL KEMANG SARI 4 NO 92 RT 01 / RW 011 KEL JATI BENING BARU (DEKAT POM BENSIN) | POSKO PONDOK GEDE | 02184903597 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR ID METER 86017561449, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mcb rusak | 2017-10-06 13:01 | 2017-10-06 13:00 | 2017-10-06 13:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:35
G5417100601230 | BP TEGUH | JL GELATIK 1 NO 124 RT.03/03 KEL SAWAH KEC CIPUTAT ( 30 METER DARI POM BENSIN MERPATI RAYA ADA JL. GELATIK 1 SEBELAH KANAN/ RUMAH KE LIMA SEBELAH KIRI JLN) | POSKO PAMULANG | 0818806071 | 1 RUMAH PADAM | mcb 10a rusak | 2017-10-06 13:17 | 2017-10-06 13:13 | 2017-10-06 14:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:14
G5417100601291 | IBU DWI | JL TANJUNG 26 BLOK J 20 PERUM RANCO INDAH KEL TANJUNG NBARAT KEC JAGAKARSA ACUAN : DEKAT KEJAKSAAN | POSKO LENTENG AGUNG | 087888550861 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4400 VA) SISA 29.33 KWH | instalasi bangunn | 2017-10-06 13:32 | 2017-10-06 13:30 | 2017-10-06 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:03
G5417100601351 | BP MUSLIMIN | JL KESELAMATAN RAYA GG SADAR NO 59 RT 8 RW 3 KEL MANGGARAI SELATAN KEC. TEBET. ACUAN : DEKAT KANTOR RW | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218309737 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | mcb di meteran hanya turun | 2017-10-06 13:47 | 2017-10-06 13:45 | 2017-10-06 14:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5417100601370 | BP JUAN | JL WARGA RT 004/03 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN.ACUAN LOKASI DEKAT WARGA MART | POSKO PASAR MINGGU | 081290305945 | 1 RUMAH PADAM | meteran prabayar error sambung langsung via mcb 4A oper TE | 2017-10-06 13:52 | 2017-10-06 13:49 | 2017-10-06 14:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:01
G5417100601407 | IBU DESI | JL DIPONEGORO NO 23 KEL MENTENG KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI: DERETAN TAMAN SUROPATI ARAH SALEMBA | POSKO MENTENG | 02139899382 | BEBERAPA RUMAH PADAM | Mcb turun 3x63a...selesai di naikkan kembali # 541100490656/41500va # syaiful dan deden ( TAB Menteng 1 tidak ada SIM CARD ) | 2017-10-06 14:02 | 2017-10-06 13:56 | 2017-10-06 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:57
G5417100601417 | IBU RINA | JL KOPYOR BARAT 4 CH 1 NO 11 KEL KELAPA GADING DIBELAKANG GEDUNG WGP | POSKO SUNTER | 082112186230 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan pelanggan rusak | 2017-10-06 14:05 | 2017-10-06 14:03 | 2017-10-06 16:22 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS DAN YBS MENGINGINKAN TINDAK LANJUT SECEPATNYA. CC.54.SUSILAWATI123 NO TELP 082112186230 (TGL 06/10/17) ID TIKET 60TG4NG | Selesai | 0 02:17:45
G5417100601418 | BP TOFIK | JL SURYA KENCANA RT 4 RW 6 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG. DISEBRANG OPTIK TRIO JAYA | POSKO PAMULANG | 0217430514 | 1 KANTOR VOLTASE TIDAK STABIL | instalasi bermasalah | 2017-10-06 14:05 | 2017-10-06 14:03 | 2017-10-06 15:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:53
G5417100601467 | BP JON RIANTO | JL. BENTENGAN RAYA NO. 6 RT.09/08 NO. 41 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA (DEKAT DANAU SUNTER) | POSKO SUNTER | 081212693499 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR DAYA 900 VA) | setempat mcb turun | 2017-10-06 14:19 | 2017-10-06 14:16 | 2017-10-06 16:23 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:45
G5417100601468 | IBU DEWI | JL KP. UTAN NO 93 RT 01/12 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG. ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID NURUL AMAL | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085106634352 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | KWH MPB TAMPILAN BLANG DI TOLON VIA MCB 4A LANJUT P2TL | 2017-10-06 14:19 | 2017-10-06 14:15 | 2017-10-06 17:29 | 0 |  | Selesai | 0 03:09:54
G5417100601479 | IBU SISKA | JL JATI PADANG 6 ,JATI PADANG RAYA RT 1 RW 4 NO.9 KEL JATI PADANG KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 08161985911 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | meteran prabayar error sambung langsung via mcb 6A | 2017-10-06 14:21 | 2017-10-06 14:19 | 2017-10-06 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:27
G5417100601522 | BP RYAN | JL PERCETAKAN NEGARA 3 RT 4/01 NO 3 KEL RAWA SARI KEC CEMPAKA PUTIH,ACUAN LOKASI: DEKAT STASIUN KRAMAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 087884178266 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1M / 900 VA | mcb 4a rusak | 2017-10-06 14:34 | 2017-10-06 14:31 | 2017-10-06 15:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:25
G5417100601629 | BP SUBAR | JL SWADAYA 2 NO 32A RT 5/4 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL MUTOHIRIN | POSKO LENTENG AGUNG | 081284611392 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-06 15:02 | 2017-10-06 14:58 | 2017-10-06 17:15 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:17
G5417100601637 | IBU TITI | JL. KEBON KOSONG 12 ATAU JL KEMAYORAN GEMPOL NO.12 RT.05 RW.02 KEL. KEBON KOSONG KEC. KEMAYORAN JAK PUS DEKAT JEMBATAN H JIUNG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0213458568 | 1 RUMAH PADAM | setempat instalasi bangunan,oper biro teknik | 2017-10-06 15:07 | 2017-10-06 15:04 | 2017-10-06 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:34
G5417100601710 | BP DODI | JL DUREN TIGA SELATAN NO 4 KEL: JATIPADANG, KEC: PANCORAN. ACUAN: DIBELAKANG TOTAL BUAH BUNCIT. | POSKO PASAR MINGGU | 02122792966 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR ( PTL PADAM ) | meteran prabayar error sambung oangsung via mcb 25A oper TE | 2017-10-06 15:23 | 2017-10-06 15:21 | 2017-10-06 18:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. CC.54.DEWI_PUSPITA, 06/10/17, 60TG6EU, 0895321517356. | Selesai | 0 02:59:07
G5417100601719 | BP RIVALDI | LOKASI : JL TEGALAMBA RT 002/13 NO.28 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI : DEKAT JEMBATAN EMPANG, DEKAT MASJID AL HUSNA | POSKO KALIMALANG | 089504457166 | 1 RUMAH PADAM | mcb 2a abb rusak, | 2017-10-06 15:25 | 2017-10-06 15:20 | 2017-10-06 16:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:33
G5417100601961 | BP KARTA | LOKASI : JL CENGHAY UJUNG RT 4/5 NO 26 KEL RAWA BUNGA KEC JATINEGARA JAKTIM DEKAT KANTOR PLN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081212839140 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL PADAM ) NO METER 14293681913 | mpb merk hexing tertera periksa dan gambar tangan selesai di temper dan dijelaskan untuk sisi instalasinya agar di cek oleh instalatir setempat | 2017-10-06 16:26 | 2017-10-06 16:22 | 2017-10-06 17:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:12
G5417100601998 | BP DANANG | JL HJ ABDUL MAJID KOMP PERLA NO 22 KEL. CIPETE SELATAN CILANDAK JAKBAR ACUAN LOKASI DEKAT ITC FATMAWATI | POSKO MAMPANG | 081908699637 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1300 VA ) | MCb 6a rusak | 2017-10-06 16:33 | 2017-10-06 16:31 | 2017-10-06 17:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:23
G5417100602007 | BP HENDRO | JALAN KOJA 2 KP KEBANTENAN RT 2/12 NO 3 JATI ASIH PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 08211393290 | 1 RUMAH PADAM (2200 VA) | MCB rusak 10A | 2017-10-06 16:37 | 2017-10-06 16:35 | 2017-10-06 17:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:10
G5417100602118 | BP DEDI | JL RAYA ABDUL MAJID NO 48 KEL CIPETE UTARA KEC CILANDAK JAKSEL(DEKAT SUPERART) | POSKO MAMPANG | 0217512137 | BEBERAPA RUMAH PADAM | MCb 6a rusak ,No. Lapor Referensai :G5417100601998 | 2017-10-06 17:01 | 2017-10-06 17:00 | 2017-10-06 17:01 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100602129 | BP MAKSUM | SETEMPAT SMP 153 JL PANJANG CIDODOL NO 1 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKSEL ( DEPAN KOMP SEGNEG ) | POSKO BULUNGAN | 0217394260 | 1 SEKOLAH PADAM SMP 153 ( DAYA 33000 VA ) | mcb triplel trip, daya 33000 | 2017-10-06 17:04 | 2017-10-06 16:59 | 2017-10-06 17:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:27
G5417100602157 | BP RIZA | JL JENGKI NO 20 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR (ACUAN : SETEMPAT KONTRAKAN / DEKAT SEKOLAH SDN 03 / BERDHADAPAN DENGAN MAKAM) | POSKO CONDET | 02180870166 | 1 KONTRAKAN PADAM (R1/2.200 VA) | mcb 10a rusak | 2017-10-06 17:13 | 2017-10-06 17:08 | 2017-10-06 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:36
G5417100602209 | IBU ERNI LIAMAT | KOMPLEK GREEN GARDEN BLOK P3 NO 54 RT 10/10 KEL. KEDOYA UTARA KEC. KEBON JERUK JAKBAR. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081268381928 | 1 RUMAH PADAM | MCB lemah 20 a | 2017-10-06 17:25 | 2017-10-06 17:24 | 2017-10-06 19:33 | 2 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI MENGINGINKAN SEERA DILAKUKAN PENANGANAN. CC.54.DESSILINA 60TG876 081268381928 TGL 06/10/17 PUKUL 18.31 WIB | Selesai | 0 02:08:13
G5417100602305 | BP DODI | JL DUREN TIGA SELATAN NO 4 RT 5 RW 2 KEL DUREN TIGA KEC: PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN. ACUAN: DIBELAKANG RUKO TOTAL BUAH BUNCIT. | POSKO PASAR MINGGU | 0895321517356 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | meteran prabayar error sambung oangsung via mcb 25A oper TE | 2017-10-06 17:52 | 2017-10-06 17:49 | 2017-10-06 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:56
G5417100602513 | IBU HUTAGAOL | KK GARUDA INDONESIA NO.2, JL. RAYA PASAR MINGGU RT 13/4 KEL KALIBATA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DI DEKAT MASJID IKHWANUL MUSLIMIN) | POSKO PASAR MINGGU | 0217989633 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2200 VA) | mcb 10A rusak selesai di ganti baru 10A | 2017-10-06 18:55 | 2017-10-06 18:48 | 2017-10-06 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:30
G5417100602528 | IBU YUM | PERUM GADING KUSUMA GK 2 NO 21 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING DIBELAKANG WISMA GADING PERMAI | POSKO SUNTER | 02145852077 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN JARINGAN KELISTRIKAN MENGELUARKAN PERCIKAN API | instalasi pelanggan rusak | 2017-10-06 19:00 | 2017-10-06 18:53 | 2017-10-06 19:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:11
G5417100602664 | BP ROHMAT | JATI BENING BARU RT 02/04 NO 165 KEL JATI BENING BARU KEC PONDOK GEDE ACUAN : DEKAT GOR | POSKO PONDOK GEDE | 081310742198 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6A rusak | 2017-10-06 19:32 | 2017-10-06 19:31 | 2017-10-06 20:22 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG DAN PELANGGAN MENGATAKAN KEDUDUKAN MCB PATAH (CC.54.REYHAN 6/10/17 60TGA3W) | Selesai | 0 00:50:02
G5417100602756 | BP MUGIONO | JL GANDARIA 3 NO 111 RT 013/02 KEL PEKAYON KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN : DEKAT SEKOLAH SMK SAKTI KARYA / BELAKANG PANASONIC) | POSKO CIRACAS | 0817103784 | 1 RUMAH PADAM (R1MT / 900 VA) | mcb 4a rusak | 2017-10-06 19:47 | 2017-10-06 19:45 | 2017-10-06 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:18
G5417100602825 | BP NELSEN | TEBET BARAT 13A NO 6 KEL TEBET BARAT KEC TEBET acuan: graha prataman mt haryono | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218290538 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | mcb 16 A merk abb rusak akibat instalasi bangunan koslet. untuk mcb selesai diganti mcb 16A baru merk abb. APP disegel JANG.25986. u1 rachman rizal | 2017-10-06 20:03 | 2017-10-06 20:03 | 2017-10-06 21:18 | 3 | CC.54.ABDUL_A. PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI.SESUAI INFO PELANGGAN BLM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS. 0218290538 BP NELSEN | Selesai | 0 01:14:13
G5417100603090 | BP JULIUS | PRUM CIBUBUR RESIDENCE BL B8 NO 23 KEL JATI SAMPURNA BEKASI (SEBRANG RS PERMATA ) | POSKO PONDOK GEDE | 0217901234 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK | MCB PANEL OFF | 2017-10-06 21:11 | 2017-10-06 21:09 | 2017-10-06 23:26 | 0 |  | Selesai | 0 02:15:04
G5417100603421 | IBU LINA | PR TAMAN VILLA MERUYA BLOK E 1 NO 18 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08151641799 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | di cek instalasi ada yang korslet sudah dijelaskan dan ditinggal | 2017-10-06 22:32 | 2017-10-06 22:29 | 2017-10-06 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:17
G5417100700054 | BP LUTFI | JL. K.H KILIN RT.5/6 KEL. BATUJAYA KEC. BATU CEPER TANGGERANG (DEKAT MUSHOLLA NURUL IHSAN) | POSKO KALIDERES | 08888014060 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR(PTL PADAM) | mpb error'.smentara di tolong via MCB 6 a.lanjut p2tl | 2017-10-07 00:41 | 2017-10-07 00:40 | 2017-10-07 01:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:06
G5417100700112 | IBU NIA | KP RAWA BOGO JL KODAU 5 GG MESJID NURUL IBADAH RT 3 RW 1 NO 8 KEL JATIMEKAR KEC JATIASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081219488779 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | mcb lemah 6 amper | 2017-10-07 01:27 | 2017-10-07 01:16 | 2017-10-07 01:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:38
G5417100700204 | IBU DEVI | KP KELAPA DUA RT 007/010 NO 38 KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOK (DEKAT SMP TIMAH) | POSKO CIRACAS | 081282897403 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan rusak | 2017-10-07 03:10 | 2017-10-07 03:08 | 2017-10-07 04:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:43
G5417100700253 | IBU SISILIA | PR KALIDERES PERMAI BLOK E 1 NO 26 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI BELAKANG DR HINDU | POSKO KALIDERES | 0215413270 | 1 RUMAH PADAM | mcb 10a.turun | 2017-10-07 05:44 | 2017-10-07 05:42 | 2017-10-07 06:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:43
G5417100700575 | BP. ROBERT | PR. ALAM RAYA BLOK A NO. 97 KEL. BELENDUNG TANNGERANG (DEKAT PR. DUTA GARDEN) | POSKO KALIDERES | 0215400988 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | mcb dibox panel turun | 2017-10-07 09:11 | 2017-10-07 09:09 | 2017-10-07 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:01
G5417100700695 | IBU PONI | JL.BENDUNGAN JAGO GG KAMPUNG IRIAN 3 NO.27. RT 2 RW 6. KEL SERDANG. KEC KEMAYORAN. KOTA JAKARTA PUSAT. ANCER2 DEKAT SEKOLAHAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08567691465 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | mcb 6A rusak/terbakar | 2017-10-07 09:49 | 2017-10-07 09:49 | 2017-10-07 10:33 | 1 | PELANGGAN MEMINTA PUKUL 10.00 WIB DATANG KE PERSIL YBS. MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI KARENA PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI CC.12.MARTHA | Selesai | 0 00:43:17
G5417100700752 | BP REZA | JL PALEM 8 BLOK F 10 88 RT 03/08 KEL.JAKA MULYA KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 085659397989 | 1 RUMAH PADAM | MCB TURUN | 2017-10-07 10:05 | 2017-10-07 10:01 | 2017-10-07 11:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:38
G5417100700931 | BP ROFAL | JL PEKAYON 1 NO.16 RT.1/10 KEL.RAGUNAN KEC.PASAR MINGGU JAKSEL ( ACUAN: DEKAT DIAN KENANGAN PEJATEN) | POSKO MAMPANG | 02178838619 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | mcb 6 A terbakar atau rusak | 2017-10-07 10:54 | 2017-10-07 10:51 | 2017-10-07 12:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:48
G5417100700947 | BP TAMBUNAN | KOMPLEK TAMAN FLORA BLOK F4 NO 12B RT 3 RW 47 KEL BAHAGIA KEC BABELAN | POSKO PONDOK UNGU | 085810685675 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | mcb 6a rusak di semutin di ganti baru 6a | 2017-10-07 10:58 | 2017-10-07 10:53 | 2017-10-07 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:58
G5417100700987 | BP SATIBI | JL MERUYA ILIR NO.83B KEL : SRENGSENG KEC : KEMBANGAN ACUAN LOKASI : SAMPING RUMAH BELAJAR OVRED. | POSKO KEBON JERUK | 0215854678 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA B1T / 3500 VA ) | di cek setempat mcb haya turun selesai di naikan daya 3500 | 2017-10-07 11:12 | 2017-10-07 11:08 | 2017-10-07 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:43
G5417100701011 | IBU INDAH | JL BOULEVARD TIMUR BLOK A NO. 35 GREEN COURT VIKO KAPUK CENGKARENG JAKBAR. ACUAN : SEBERANG PASAR BERSIH CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122526571 | 1 RUKO PADAM APP PRABAYAR (DAYA 11.000VA) | mcb 50a tdk kluar tegangan | 2017-10-07 11:21 | 2017-10-07 11:19 | 2017-10-07 12:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:40
G5417100701088 | IBU FITRIA | PT CARE TEKNOLOGI RUKAN CROWN PALACE BLOK A10 JL PROF DR SUPOMO NO 231 KEL TEBET KEC TEBET JAKSEL ACUAN SEBRANG HOTEL SOFYAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08111743653 | 1 KANTOR PADAM ( APP PASCA BAYAR ) | setempat di cek instalasi bangunan | 2017-10-07 11:46 | 2017-10-07 11:44 | 2017-10-07 14:12 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA, YBS MENGINGINKAN SECEPATNYA DILAKUKAN PENANGANAN. CC.54.RISKA_AMALIA, 08111743653 TGL 07/10/17 ID TIKET 70TGN8D. | Selesai | 0 02:25:32
G5417100701103 | BP FANDY | PERUM DEPARTEMEN DALAM NEGRI /DDN BLK A 54 KEL JATIWARINGIN PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 087770596206 | 1 RUMAH PADAM | mcb rusak | 2017-10-07 11:52 | 2017-10-07 11:50 | 2017-10-07 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:29
G5417100701122 | IBU SILVI | PR KEBAGUSAN TERACCE JL BATAS II RT7 RW4 KAVLING B KEL KEBGUSAN KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT SDN 11 PAGI | POSKO LENTENG AGUNG | 02178880044 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R2T/4.400 VA) | 1 rumah padam,MCB 20A rusak | 2017-10-07 11:59 | 2017-10-07 11:57 | 2017-10-07 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:10
G5417100701195 | IBU LUSI/BP JOHAN | JL BENDA RAYA RT 2/7 NO.19 KEL KAMAL KEC KALIDERES JAKBAR ACUAN KELUAR PINTU TOL RAWA BOKOR. | POSKO KALIDERES | 083870921698 | BEBERAPA RUMAH PADAM | MCB TURUN DI NAIKAN KEMBALI NORMAL, TAB DERES 1 TDK ADA | 2017-10-07 12:26 | 2017-10-07 12:24 | 2017-10-07 13:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:39
G5417100701372 | IBU HALIMAH | JL LAKSA 2 NO 101 RT 014/02 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : SEKOLAH LAKSA BAKTI ATAU GARDU PLN) | POSKO BANDENGAN | 081287571685 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR (900 VA) | MCB 4 A LONCER S/ DIGANTI BARU MCB 4 A | 2017-10-07 13:27 | 2017-10-07 13:26 | 2017-10-07 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:57
G5417100701420 | BP JONI | JL COSMOS BLOK A NO 31 KEL KEDOYA UTARA JAKARTA BARAT, DEKAT POS BABINSA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215647856 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA SIMBOL TANGAN (PTL PADAM) | mcb turun selesai dinaikan daya 35a | 2017-10-07 13:42 | 2017-10-07 13:38 | 2017-10-07 15:14 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG. CC.54.ANINGSIH, 0215647856, 07/10/17 | Selesai | 0 01:32:03
G5417100701421 | BP ANTO | JL PANJANG GG MUHAJAR NO 42 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 089621022547 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/1.300 VA | MCB turun | 2017-10-07 13:42 | 2017-10-07 13:38 | 2017-10-07 15:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:34
G5417100701436 | BP IRWAN | JL BANGUN NUSA III RT 05/02 NO.7 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKBAR (DEPAN MESJID AL-HIDAYAH ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 083895154885 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | penggantian rumah mcb pecahh | 2017-10-07 13:48 | 2017-10-07 13:41 | 2017-10-07 14:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:32
G5417100701480 | BP DENI/IBU FITRI | JL KOMPLEK BATAN BLOK A NO 7A RT 07/07 KEL RAWA BAMBU KEC PASAR MINGGU JAKSEL (SETEMPAT BIMBEL INTEN) | POSKO PASAR MINGGU | 02178833888 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERASA PANAS (PTL PADAM MENYALA) DI PERSIL TSB, | mcb 50A rusak di ganti baru mcb 50A | 2017-10-07 14:06 | 2017-10-07 14:03 | 2017-10-07 14:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:01
G5417100701884 | BP ALIONG | JL. KP JAWA MALANG NO 9B RT 15 RW 7 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 082219192339 | 1 RUMAH PADAM DAYA 11.000 VA | di tinjau setempat bagian instalasi bangunan | 2017-10-07 15:31 | 2017-10-07 15:29 | 2017-10-07 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:28
G5417100701912 | BP RINO | KOMPLEK HARDA NLOK B NO 2 C RT 1/1 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGGERANG SELATAN (BELAKANG RS PRIMA MEDIKA ) | POSKO CIPUTAT | 085890341747 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | setempat di cek instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-07 15:40 | 2017-10-07 15:39 | 2017-10-07 16:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:10
G5417100702094 | IBU FUI FUI / BP HERDI | JL ANGKE JAYA 1 NO 4 RT 9/6 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEKAT RUMAH SUSUN ANGKE / KANTOR POS GIRO ANGKE | POSKO BANDENGAN | 0216315454 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | mcb 50 amper rusak di ganti dengan yang sama | 2017-10-07 16:23 | 2017-10-07 16:20 | 2017-10-07 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:25
G5417100702144 | IBU SAODAH | JL KH. MOH. RAIS PONCOL NO 159 RT-4 / RW-8 KAMAL KALIDERES | POSKO KALIDERES | 085945735769 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | mpb error sementara via mcb 4a lanjut p2tl, tab petugas eror | 2017-10-07 16:32 | 2017-10-07 16:32 | 2017-10-07 17:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:35
G5417100702242 | IBU YUNI | JL. BAMBU KUNING 6 NO. 20 RT 9 RW 3 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG JAKBAR | POSKO KALIDERES | 0818883591 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | instalasi dalam | 2017-10-07 16:52 | 2017-10-07 16:50 | 2017-10-07 18:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:05
G5417100702331 | BP ROBINSON | JL BAMBU APUS KEL BAMBU APUS | POSKO CIRACAS | 081288660775 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6 a rusak | 2017-10-07 17:12 | 2017-10-07 17:10 | 2017-10-07 19:57 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:49
G5417100702404 | BP ZULKIFLI | RUMAH MAKAN NASI KAPAU JL RAYA CEGER NO 39 CEGER CIPAYUNG JAK TIM SAMPING BANK BRI | POSKO CIRACAS | 0218441294 | MOHON BANTUAN PENANGANAN 1 RUANGAN RUMAH MAKAN PADAM | mcb 10a rusak | 2017-10-07 17:28 | 2017-10-07 17:26 | 2017-10-07 19:26 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:31
G5417100702465 | BP SANTOSO | JL.DEWI SARTIKA NO 294 RT04/05 KEL.CAWANG KEC.KRAMAT JATI JAKARTA ACUAN LOKASI : DEKAT BAKMI GOLEH | POSKO CONDET | 08111470293 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PADAM | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-07 17:44 | 2017-10-07 17:41 | 2017-10-07 19:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:44
G5417100702485 | BP ROBINSON | JL.BAMBU APUS KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG ACUAN LOKASI : DEKAT INDOMARET | POSKO CIRACAS | 085959230344 | 1 RUMAH PADAM R1T / 1300 VA | mcb 6a rusak | 2017-10-07 17:50 | 2017-10-07 17:47 | 2017-10-07 20:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:54
G5417100703015 | IBU VIVI | JL MANGGA BESAR 9 NO 28 KEL TANGKI KEC TAMAN SARI ACUAN: SAMPING LOKASI SQUARE (SETEMPAT RESTORAN BEBEK KUNING) | POSKO GUNUNG SAHARI | 081297026156 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | instalasi bangunan | 2017-10-07 20:34 | 2017-10-07 20:25 | 2017-10-07 21:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:37
G5417100703137 | IBU MULYANA | JL KEBALEN 2 NO 11 RT 002 RW 05 KEL. RAWA BARAT KEC. KEBAYORAN BARU KOTA JAKARATA SELATAN. ACUAN : DEPAN MASJID NURUL YAQIN. | POSKO BULUNGAN | 0217227969 | 1 RUMAH PADAM APP PASCA BAYAR (DAYA 2.200 VA) | mcb ib turun | 2017-10-07 21:09 | 2017-10-07 21:08 | 2017-10-07 21:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:15
G5417100703164 | BP ANDRI | TAMAN CENDRAWASIH BLOK C3 NO 9B KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI (DEKAT PASAR MARAKAS) | POSKO PONDOK UNGU | 081289863658 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | setempat instalasi bermasalah,selesai di jelaskan. | 2017-10-07 21:16 | 2017-10-07 21:15 | 2017-10-07 22:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:29
G5417100703217 | BP JANA | JL.RAYA PONDOK KELAPA BLOK L9/C1 | POSKO KALIMALANG | 081319297206 | 1 RUMAH PADAM | mpb mcb 50 A lemah nomet 32023565537 hasil ukur 40 A sudah turun pet sugiyono dan yogi no lg 012008 | 2017-10-07 21:30 | 2017-10-07 21:28 | 2017-10-07 22:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:33
G5417100800196 | BP ADE SUSANTO | JL H JIAN GG MUSHOLLA AL AHYAR NO 3A RT 6/7 KEL CIPETE UTARA KEC KEB BARU JAKSEL | POSKO MAMPANG | 0816939424 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY LCD BLANK (PTL PADAM) | app prabayar blank akibat semut. mcb 10a rusak akibat semut | 2017-10-08 04:51 | 2017-10-08 04:49 | 2017-10-08 06:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:08
G5417100800199 | IBU YENNI | JL SAWO NO 7 RT 10/04 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN JAKPUS 10620 // DEKAT SEKOLAH MUHAMADIYAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214207292 | MOHON PENANGANAN SEGERA DI HALAMAN PERSIL PELANGGAN BERTEGANGAN ARUS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | setempat instalasi banguan | 2017-10-08 05:12 | 2017-10-08 05:06 | 2017-10-08 06:06 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS CC.54.GUNADI 80TGZIC | Selesai | 0 00:54:56
G5417100800227 | BU AYU | JL SMA 64 RT 4/2 NO 44 KEL CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ( DEKAT SMA 64) | POSKO CIRACAS | 085374402996 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | mcb 6A rusak | 2017-10-08 06:28 | 2017-10-08 06:24 | 2017-10-08 07:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:10
G5417100800291 | BP UDIN | JL SIRSAK RT10/07- 69 JGK RT-0 / RW-- | POSKO LENTENG AGUNG | 081318293061 | 1 RUMAH PADAM | 1 rumah padam,MCB 6A rusak | 2017-10-08 07:36 | 2017-10-08 07:34 | 2017-10-08 08:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:40
G5417100800303 | BP UDIN | JL SIRSAK RT 10/7 NO 69G KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKSEL ACUAN DEKAT RS JAHIRAH | POSKO LENTENG AGUNG | 081316744213 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA) | mcb 6a rusak. selesai di ganti baru 6A,dari multi ke ABB ,No. Lapor Referensai :G5417100800291 | 2017-10-08 07:42 | 2017-10-08 07:38 | 2017-10-08 07:42 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100800307 | BP DEDE | PERUM PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR 5 BLOQ7 NO 9 RT 6/28 KEL BAHAGIA KEC BABELAN BEKASI ACUAN BELAKANG SDIT AT TAQWA PUSAT | POSKO PONDOK UNGU | 081310774071 | 1 RUMAH PADAM ( APP PASCA BAYAR ) | mcb 6A rusak | 2017-10-08 07:43 | 2017-10-08 07:41 | 2017-10-08 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:47
G5417100800318 | BP. MONI | JL. LELE 1 NO 12 A BAMBU APUS PAMULANG TANGSEL DEKAT MASJID AL- KHAIRU | POSKO PAMULANG | 0895330780363 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | mcb ib turun selesai dinaikan kembali | 2017-10-08 07:50 | 2017-10-08 07:44 | 2017-10-08 08:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:05
G5417100800335 | IBU ALI | JL ERETAN I KOMP KARISTA RESIDEN NO.3 A RT.05/01 KEL.BALE KAMBANG KRAMAT JATI.DEKAT MASJID ASOLIHIN CONDET | POSKO CONDET | 02180889909 | 1 RUMAH PADAM | mcb 10a rusak | 2017-10-08 07:57 | 2017-10-08 07:55 | 2017-10-08 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:39
G5417100800502 | BP M. SHOLEH | JL RAYA PONDOK AREN RT 2/4 KEL PONDOK AREN KEC AREN TANGERANG SELATAN (SEBELAH NO 2, DIPERTIGAAN GOPLI DAN DI SEBELAH TIMUR ALFAMIDI) | POSKO BINTARO | 081578759276 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA EROR (PTL PADAM) | APP PRABAYAR KEYPAD TIDAK BERFUNGSI SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB ,No. Lapor Referensai :G5417100800500 | 2017-10-08 09:10 | 2017-10-08 09:07 | 2017-10-08 09:10 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100800508 | IBU SUSAN | JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO 60 RT 4/11 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA ACUAN : SAMPIMNG POM BENSIN ARAH PERMATA HIJAU | POSKO BULUNGAN | 08567069906 | 1 SEKOLAH PADAM (DAYA 3500 VA) | MCB 16a rusak | 2017-10-08 09:12 | 2017-10-08 09:10 | 2017-10-08 09:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:51
G5417100800518 | IBU WATI | JL PERAPATAN RT 01/05 KEL SENEN KEC SENEN JAKPUS SEBRANG TOKO GUNUNG AGUNG/SAMPING MARINIR | POSKO MENTENG | 081319996464 | 1 RUMAH PADAM | mcb6A rusak selesai di ganti baru 6A/14293867181/1300/unang/rihman | 2017-10-08 09:15 | 2017-10-08 09:11 | 2017-10-08 10:35 | 1 | MOHON SEBELUM DILAKUKAN PENANGANAN PETUGAS DAPAT HUBUNGI KE YBS DAHULU : 081319996464 A/N IBU WATI , CC.54.MAFTUHA21 | Selesai | 0 01:20:17
G5417100800570 | IBU NINA | JL PENGADEGAN BARAT 13 NO 17 RT 7/4 KEL PENGADEGAN KEC. PANCORAN (DEKAT SMP 154 PENGADEGAN BARAT ) | POSKO PASAR MINGGU | 081282403672 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SEKRING PEMBAGI DALAM TERCIUM BAU HANGUS (PTL DIPADAMKAN). | GANGGUAN INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-08 09:34 | 2017-10-08 09:29 | 2017-10-08 10:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:16
G5417100800586 | BP ANANG PRIYONO | JL. SWADAYA 3 RT.05 RW.02 NO. 44 KEL. JATIBENING KEC. PONDOK GEDE ACUAN LOKASI DEKAT MASJID H MUSA | POSKO KALIMALANG | 02186900387 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 RUMAH VOLTASE TIDAK STABIL (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | MCB 6A RUSAK IDPEL 544200039129 DAYA 1300VA NO LG 012131 RAHMAT ALI | 2017-10-08 09:39 | 2017-10-08 09:36 | 2017-10-08 10:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:27
G5417100800607 | BP KIRMO | JL KARANG TENGAH BLOK B2 NO 9 KEL KARANG TENGAH, TANGERANG. ACUAN LOKASI : DI BELAKANG CBD | POSKO CILEDUK | 087880668981 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | MCB 10A RUSAK - DI GANTI 10A tab rusak | 2017-10-08 09:45 | 2017-10-08 09:43 | 2017-10-08 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:43
G5417100800640 | IBU MARIA | JL CAKRAWALA NO.7 RT 12/1 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR (DEKAT GREJA SANTO AGUSTINUS KHATOLIK/SDN KEBON PALA 01 DAN 02) | POSKO CONDET | 085710271881 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR DAYA 2.200 VA | mcb rusak | 2017-10-08 09:57 | 2017-10-08 09:54 | 2017-10-08 10:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:24
G5417100800825 | BP ARI | JL KELAPA SAWIT RAYA BLOK L NO 6 /7 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAK TIM ( DEKAT GIANT KALI MALANG ) | POSKO KALIMALANG | 02186903886 | 1 RUMAH PADAM | mcb hanya turun | 2017-10-08 11:05 | 2017-10-08 11:03 | 2017-10-08 11:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:46
G5417100800864 | BP BILLI | JL PERSATUAN RT2 RW3 KEL CINERE KEC CINERE ACUAN LOKASI : SAMPING RUMAH BP RT NASIM | POSKO CINERE | 081280580902 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | mcb 6a rusak terbakar | 2017-10-08 11:19 | 2017-10-08 11:18 | 2017-10-08 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:42
G5417100800892 | BP KHAIRUL | JL ABDUL RAHMAN SALEH RT 2/8 NO 4 KEL JURU MUDI KEC BENDA TANGERANG ACUAN DEKAT MASJID | POSKO KALIDERES | 081285932620 | 1 RUMAH PADAM ( APP PRABAYAR ) | ct lagi error sementara sambung langsung via mcb 6a | 2017-10-08 11:29 | 2017-10-08 11:27 | 2017-10-08 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:42
G5417100800894 | BP SARMILIH | JL KESATUAN RT 2/3 NO 2 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK ACUAN DEKAT INDOMART BUKIT CINERE | POSKO CINERE | 08118195317 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA) | berikut mcb 6A rusak sls diganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417100800864 | 2017-10-08 11:29 | 2017-10-08 11:26 | 2017-10-08 11:29 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100800957 | IBU FERA | JL RADEN SANIN RT 04/011 NO 29 KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK (DEPAN ATM BNI) | POSKO LENTENG AGUNG | 081291056005 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | 1 rumah padam,phb(sikering)instalasi pelanggan rusak | 2017-10-08 11:53 | 2017-10-08 11:52 | 2017-10-08 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:31
G5417100801129 | IBU SUTRISNO | ASRAMA POLRI CIPINANG ATAS BLOK BX NO 4 RT 10/RW 05 KEL CIPINANG KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214751560 | GARDU PORTAL TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | mcb kwh terpusat terbakar 20 amper terbakar 10 buah | 2017-10-08 13:07 | 2017-10-08 13:04 | 2017-10-08 14:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS .CC.54.LUKI_AFIANA.0214751560.80TH4XD.08/10 /2017 | Selesai | 0 01:35:48
G5417100801134 | BP REZA | ALAMAT LOKASI : JL H MATALI BLOK B NO 16 RT 11/9 KEL BINTARA JAYA KEC BEKASI BARAT KOTA BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 08128220937 | BEBERAPA RUMAH PADAM | MCB 10A RUSAK | 2017-10-08 13:09 | 2017-10-08 13:06 | 2017-10-08 13:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:25
G5417100801169 | BP TONI | ASRAMA POLISI CIPINANG ATAS RT 10 RW 5 KEL. CIPINANG KEC PULOGADUNG(GARDU RM50) | POSKO RAWAMANGUN | 08129374320 | MOHON PENANGANAN SEGERA GARDU MENGELUARKAN ASAP | mcb kwh terpusat terbakar 20 amper terbakar 10 buah,selesai di kanti dengan yang baru ,No. Lapor Referensai :G5417100801129 | 2017-10-08 13:21 | 2017-10-08 13:19 | 2017-10-08 13:23 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:02:10
G5417100801174 | IBU NENG / BP SARMA | ASRAMA BRIMOB CIPINANG RT09/05 KEL CIPINANG KEC PULO GADUNG MASUK DARI JL RAYA BEKASI | POSKO RAWAMANGUN | 081380048420 | APP TERPUSAT MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | mcb kwh terpusat terbakar 20 amper terbakar 10 buah,selesai di kanti dengan yang baru ,No. Lapor Referensai :G5417100801129 | 2017-10-08 13:24 | 2017-10-08 13:20 | 2017-10-08 13:24 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100801207 | IBU KATRIN | JL AHMAD YANI NO.14B KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0818697579 | BANYAK RUMAH PADAM | stp ex kebakaran untuk instalasi belom siap | 2017-10-08 13:40 | 2017-10-08 13:32 | 2017-10-08 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:35
G5417100801213 | BP SARI | JL H SIUN RT 4/ RW 1 NO 57 KEL. CEGER KEC. CIPAYUNG (DEKAT KANTOR KELURAHAN ) | POSKO CIRACAS | 081380662110 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6 a rusak | 2017-10-08 13:42 | 2017-10-08 13:39 | 2017-10-08 15:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:04:46
G5417100801273 | BP SULARDI | PR MUTIARA GADING CITY BLOK D9 NO 5 KEL BABELAN KOTA KEC BABELAN BEKASI UTARA DEKAT TK GEMA NURANI | POSKO PONDOK UNGU | 082210890311 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA) | mcb 4 A terbakar | 2017-10-08 14:05 | 2017-10-08 14:04 | 2017-10-08 15:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:44
G5417100801453 | BP OKKY | KOMP KODAM JL MELATI NO 165 RT 005/06 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : 100 METER DARI POM BENSIN KEBON JERUK) | POSKO KEBON JERUK | 02153677539 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR (1.300 VA) | di cek setempat normal mcb hanya turun selesai di tolong di taikan kembali daya 1300 | 2017-10-08 15:26 | 2017-10-08 15:23 | 2017-10-08 16:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:36
G5417100801471 | BP ARIF | SETEMPAT BTS TELKOMSEL JL RAWAJATI TIMUR 3 RT 10/1 KEL RAWAJATI KEC PANCORAN JAKSEL | POSKO PASAR MINGGU | 02179190586 | 1 BTS PADAM (B1 / 5500 VA) | mcb 25A rusak di ganti baru mcb 25A | 2017-10-08 15:33 | 2017-10-08 15:28 | 2017-10-08 16:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:52
G5417100801531 | IBU NANA/BP YAKUB | KOMP KARINA SAYANG II JL JEMBATAN 3 BLOK B 17-18 RT 23 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : SEBERANG ENPORIUM | POSKO BANDENGAN | 085319804969 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | APP PRABAYAR KEYPAD TIDAK BERFUNGSI, S/SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 6A, KWH DUMMY SEDANG KOSONG(HABIS). O/BAGIAN TE. | 2017-10-08 15:56 | 2017-10-08 15:52 | 2017-10-08 16:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:55
G5417100801636 | BP DONI | BANK DKI JL. RAYA MATRAMAN NO.54 KEL KEBON MANGGIS KEC MATRAMAN, ACUAN DEPAN PROYEK PEMBANGUNAN DAN HALTE HEGALAN. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185908343 | 1 KANTOR PADAM | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-08 16:38 | 2017-10-08 16:36 | 2017-10-08 17:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:21
G5417100801647 | IBU RITA | JL GAJAH MADA GG BUNTU NO 5 RT 2/8 KEL. KRUKUT KEC. TAMAN SARI JAKBAR. ( ACUAN LOKASI : DEKAT GAJAH MADA PLAZA LURUS KURANG LEBIH 200 M / SEBERANG BAKREY DELICIUS MASUK GG BUNTU ) . | POSKO BANDENGAN | 08159671260 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA (APP PRABAYAR TERTERA ERROR) | APP PRABAYAR ERROR S/ SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 16 A KWH DAMI SEDANG KOSONG | 2017-10-08 16:40 | 2017-10-08 16:39 | 2017-10-08 17:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:45
G5417100801666 | BP ANDI | KOMP DPR PRIBADI BLOK B NO 48 RT 014/01 KEL JOGLO KEC MERUYA ILIR JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT MASJID KUBA) | POSKO KEBON JERUK | 081222622633 | 1 RUMAH PADAM (R2/4.400 VA) | di cek setempat indikasi kerusakan pda bagian instalasi/ib konsumen daya 4.400 | 2017-10-08 16:47 | 2017-10-08 16:42 | 2017-10-08 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:45
G5417100801683 | IBU RESTI/BP MAMAT | JL SWATANTRA 1 KAV 3 RT 9/5 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH BEKASI DEKAT SDN 2 | POSKO PONDOK GEDE | 08988759001 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) | mcb terbakar 6a | 2017-10-08 16:52 | 2017-10-08 16:51 | 2017-10-08 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:46
G5417100801704 | BP ANDRI | JL BAMBU ASRI UTARA 4 NO 16-B RT 13/09 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (SEBELUM MASJID AL HIDAYAH) | POSKO KALIMALANG | 081291694589 | 1 RUMAH PADAM (R1/1300) | mcb 6 A rusak,544300043198/1300va LG 012117 ,KD 71 petugas saronih/ali segel ppkp 10074 | 2017-10-08 16:57 | 2017-10-08 16:49 | 2017-10-08 17:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:32
G5417100801708 | BP SUPRIYANTO | JL PENDIDIKAN 2 NO 1 RT 2/6 KEL PARIGI LAMA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 085887712878 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6 amper rusak | 2017-10-08 16:59 | 2017-10-08 16:59 | 2017-10-08 18:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:59
G5417100801732 | BP.RISWAN | JL. YON ZIKON 13 JL. SATRIA 1 RT 13/03 N0.32 SRENGSENG SAWAH | POSKO LENTENG AGUNG | 085714806351 | 1 RUMAH PADAM | mcb 4A lemah | 2017-10-08 17:07 | 2017-10-08 17:06 | 2017-10-08 18:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:07
G5417100801780 | BP LUKMAN | JL BIDURI BULAN NO.53 RT 10/07 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEL CENGKARENG JAKBAR ( ACUAN LOKASI DEKAT KOMP AMBON ) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 089674049474 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR ( DAYA 1.300 VA ) | di cek MCB 6A terbakar sudah di tolong dengan MCB 6A cadangan normal gardu TG 63D | 2017-10-08 17:23 | 2017-10-08 17:21 | 2017-10-08 18:54 | 1 | LAPOR ULANG MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI SECEPATNYA. CC.54.MATSANI.CSOI. 80TH8XA | Selesai | 0 01:31:26
G5417100801832 | BP AMAL | JL MASJID NURUL HUDA RT 004 RW 06 NO.38 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN. SAMPING MASJID NURUL HUDA | POSKO LENTENG AGUNG | 081290819341 | MBC LEMAH (DAYA 1.300 VA) | mcb 6 A lemah | 2017-10-08 17:38 | 2017-10-08 17:36 | 2017-10-08 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:03
G5417100801995 | BU WENJANG | JL PLUIT SELATAN 7 NO 7 RT 016/06 KEL - KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO BANDENGAN | 0216693260 | 1 RUMAH PADAM | MCB TURUN, S/DINAIKAN KEMBALI, S/NORMAL. | 2017-10-08 18:34 | 2017-10-08 18:32 | 2017-10-08 19:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:19
G5417100802401 | BP.AHMAD | JL.DARMAJAYA RT.7/5 NO.2 KEL.PEJATEN BARAT KEC.PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ACUAN DEKAT MASJID ATTAQWA | POSKO PASAR MINGGU | 081316444050 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | mcb 16A rusak phasa 1 di ganti baru mcb 16A | 2017-10-08 20:30 | 2017-10-08 20:29 | 2017-10-08 20:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:09
G5417100802451 | BP ZAENAL | JL MASJID ISTIQOMAH RT 03/05 NO 36A KEL TEGAL PARANG KEC MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN. SAMPING MASJID ISTIQOMAH. | POSKO PASAR MINGGU | 081288635633 | APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | meteran prabayar error di temper gagal sambung langsung via mcb 6A oper TE | 2017-10-08 20:46 | 2017-10-08 20:44 | 2017-10-08 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:50
G5417100802489 | BP ERMAN | JL PERMATA 2 RT 011/06 NO 6B KEL JATINEGARA KEC KP MELAYU JAKARTA TIMUR ACUAN : DIDEPAN HALTE KEBON PALA DAN STEAM MOBIL | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08551054466 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB, | mcb 4a rusak | 2017-10-08 20:54 | 2017-10-08 20:49 | 2017-10-08 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:39
G5417100802618 | BP YUGO | JL MESJID ANNUR NO 19 RT 6/2 KEL MENTENG DALAM TEBET JAKSEL | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081283087487 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | mcb 25A Abb terbakar | 2017-10-08 21:26 | 2017-10-08 21:24 | 2017-10-08 22:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:37
G5417100802853 | BP INSAF | JL KELUARGA RT06/12 NO.37C KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT DEKAT KAMPUS BINUS | POSKO KEBON JERUK | 0811966661 | 1 RUMAH PADAM (R3/7.700 VA) | MCB 10A rusak,selesai diganti baru | 2017-10-08 22:26 | 2017-10-08 22:21 | 2017-10-08 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:04
G5417100802857 | BP AHMAD SOLEHAN | JL RAYA UTAMA JL PEPAYA 1 NO 16 RT 06/01 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG BARAT ACUAN DI SAMPING KEL CENGKARENG BARAT | POSKO KALIDERES | 081318723299 | 1 RUMAH PADAM | MPB SERING MATI SEMENTARA VIA MCB 10 A LANJUT P2TL. | 2017-10-08 22:27 | 2017-10-08 22:25 | 2017-10-08 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:18
G5417100900095 | BP REZA | JL MAWAR 3 NO.47K RT 6/5 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKSEL | POSKO BINTARO | 083894749810 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR | instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-09 01:47 | 2017-10-09 01:44 | 2017-10-09 02:27 | 1 | CC.54.IQRATU.CSOI 90THEY0 083894749810 TGL 09/10/17 SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM TIBA | Selesai | 0 00:40:16
G5417100900124 | BP AZIS | JL KEMANGGISAN ILIR NO C 10 RT 8/13 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH ACUAN LOKASI UNIVERSITAS BINUS | POSKO KEBON JERUK | 085222221704 | 1 RUMAH PADAM | MCB 4A rusak selesai diganti baru | 2017-10-09 03:24 | 2017-10-09 03:18 | 2017-10-09 04:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:43
G5417100900131 | BP SADIKIN | JL KEMANGGISAN ILIR 3D NO C10 KOMPLEK ANGGARAN KEL KEMANGGISAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI DEKAT MUSHOLAH AL-MUHAJIRIN/ DIPERBATASAN KOMPLEK TVRI | POSKO KEBON JERUK | 085289043840 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | MCB 4A rusak selesai diganti baru ,No. Lapor Referensai :G5417100900124 | 2017-10-09 03:44 | 2017-10-09 03:41 | 2017-10-09 03:44 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100900136 | IBU HELMON | KK IKIP JL PENDIDIKAN 9 RT 1 RW 14 NO 47B KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT KOTA JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT SEKOLAH SMP 194. | POSKO KALIMALANG | 0218625117 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | stempat normal hanya mcb turun nomet 544102191609 daya 2200 pet randi / ramdani segel timah | 2017-10-09 03:56 | 2017-10-09 03:51 | 2017-10-09 04:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:42
G5417100900236 | IBU LINDA | CITRA 2 XTENSION BLOK BB 4 NO 10 KALIDERES ASUK DARI POM 6 | POSKO KALIDERES | 02154397383 | MOHON PEROKSA APP KABEL DI APP TERPSANG TIDAK SESUAI KETENTUN | cover mcb pecah | 2017-10-09 06:58 | 2017-10-09 06:54 | 2017-10-09 08:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:20
G5417100900301 | IBU ENI | RESTORAN SEDERHANA JL MELAWAI 4 BLOK B NO 6-7 KEL MELAWAI KEC KEBAYORAN BARU JAKSEL (DIBELAKANG BANK BCA SYARIAH ) | POSKO BULUNGAN | 02129054411 | 1 RESTORAN PADAM (23.000 VA ) | mcb lemah | 2017-10-09 07:51 | 2017-10-09 07:49 | 2017-10-09 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:12
G5417100900333 | BP EKO | JL TERATE NO 52-54 RT02/03 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 089635620178 | 1 KANTOR PADAM | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 08:09 | 2017-10-09 08:05 | 2017-10-09 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:35
G5417100900475 | IBU NAFSIAH | KP CAKUNG GG NAGKA RT 04/12 NO. 92 KEL. JATI MEKAR KEC. JATI ASIH (ACUAN: DEKAT MADRASAH HIDAYATUL AHSANIAH) | POSKO PONDOK GEDE | 085888187484 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6 A RUSAK | 2017-10-09 08:57 | 2017-10-09 08:53 | 2017-10-09 12:51 | 0 |  | Selesai | 0 03:53:32
G5417100900552 | BP IRVAN | JL KRAMAT PULO GUNDUL GG S RT 009/010 NO K296 KEL TANAH TINGGI KEC JOHAR BARU JAKARTA PUSAT ACUAN : BELAKANG STASIUN SENTIONG | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214255050 | APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | mcb 4A rusak/ terbakar | 2017-10-09 09:23 | 2017-10-09 09:14 | 2017-10-09 10:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:16
G5417100900602 | BP VINCENT | JL MAZDA 3 NO 19 RT 7/9 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKUT DAERAH TELUK GONG BELAKANG PANTI JOMPO | POSKO KAPUK | 0216611788 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 3.500 VA | IB (instalasi bangunan) | 2017-10-09 09:36 | 2017-10-09 09:32 | 2017-10-09 10:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:40
G5417100901077 | IBU NATALIN | JL KELAPA KOPYOR BARAT 4 BLOK CH1 NO. 5 KELAPA GADING JAKUT, BELAKANG APARTEMEN WISMA GADING PERMAI | POSKO SUNTER | 085780299099 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | mcb turun | 2017-10-09 11:55 | 2017-10-09 11:53 | 2017-10-09 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:03
G5417100901124 | BP. SATRIA | JL POS PENGUMBEN NO.33C KEL. KELAPA DUA KEC KEBON JERUK DEKAT KK BULOG | POSKO KEBON JERUK | 085282405833 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 4400 VA | mcb 20A terbakar selesai ganti baru | 2017-10-09 12:11 | 2017-10-09 12:09 | 2017-10-09 15:13 | 0 |  | Selesai | 0 03:02:13
G5417100901188 | BP SOLIN | JL TANAH ABANG 1 NO KEL PETOJO SELATAN KEC GAMBIR (KOLAM RENANG KEBON JAHE) | POSKO MENTENG | 081389272889 | 1 KOLAM RENANG 1 PHASA PADAM | INSTALASI PELANGGAN RUSAK,OPER TEKNISI SETEMPAT#541101095876/33000@AHMAD-MULYADI (TAB APKT MOBILE TIDAK ADA SIMCARD UNTUK KONEKSI INTERNET) | 2017-10-09 12:30 | 2017-10-09 12:28 | 2017-10-09 13:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:57
G5417100901201 | BP NYAMAN | JL TANAH ABANG 1 NO 1 RT 6/ 8 KEL. KEBUN JAHE KEC. GAMBIR ( SETEMPAT KOLAM RENANG KEBUN JAHE ) | POSKO MENTENG | 087887075335 | BANYAK RUMAH PADAM | INSTALASI PELANGGAN RUSAK,OPER TEKNISI SETEMPAT#541101095876/33000@AHMAD-MULYADI (TAB APKT MOBILE TIDAK ADA SIMCARD UNTUK KONEKSI INTERNET) ,No. Lapor Referensai :G5417100901188 | 2017-10-09 12:35 | 2017-10-09 12:27 | 2017-10-09 12:35 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100901207 | IBU VINI | GG MELON NO 6 RT 6/10 PERUM GRAHA INDAH KEL JATI MEKAR | POSKO PONDOK GEDE | 089525912198 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-09 12:36 | 2017-10-09 12:33 | 2017-10-09 14:38 | 1 | ALAMAT LOKASI : PERUM GRAHA INDAH GG MELON NO 6 RT 6/10 KEL JAKA MULYA KEC JATIASIH, BEKASI SELATAN PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PLN 123, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KE LOKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK LANJUTNYA. (NO TLP 089525912198) (ID TICKET 90THOTD) (TGL LAPOR ULANG 09/10/17) CC.54.PUTRI_R | Selesai | 0 02:01:33
G5417100901288 | BP HARYO | JL BENDA 6 NO 39 KEL CIGANJUR JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 08121099557 | 1 RUMAH PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2017-10-09 13:01 | 2017-10-09 12:59 | 2017-10-09 13:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:41
G5417100901334 | IBU IRLI | RUKO DUTA GARDEN BOULEVARD BLOK H NO.15 KEL. JURUMUDI BARU KEC. BENDA ACUAN LOKASI BELAKANG MCD DUTA GARDEN | POSKO KALIDERES | 0811958608 | 1 RUMAH HAMPIR PADAM | mpb kayped tdk fungsi sementara ditolong via mcb 25 a lanjut p2tl ,No. Lapor Referensai :G5417100901247 | 2017-10-09 13:16 | 2017-10-09 13:10 | 2017-10-09 13:27 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:10:35
G5417100901421 | BP TIO | JL DAGO 2 NO 38 RT 09 / 03 KEL MASAKAR KEC MAKASAR 13570 ( ACUAN LOKASI JL BUNTU ) | POSKO CONDET | 02155961252 | APP TERSAMBAR PETIR ( PTL PADAM ) | mcb turun | 2017-10-09 13:47 | 2017-10-09 13:43 | 2017-10-09 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:35
G5417100901473 | IBU TITA | JL SWADAYA RAYA NO 12 RT 03/01 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR. DEKAT KANTOR KECAMATAN , MASJID NURUL YAQIN, SEBERANG PR SWADAYA INDAH | POSKO KALIMALANG | 087781565801 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | instalasi bangunan | 2017-10-09 14:03 | 2017-10-09 13:58 | 2017-10-09 14:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:51
G5417100901513 | BP IWAN CHANDRA | PR. CENDANA RESIDENCE BLOK I1 NO. 27 KEL. KEC. PAMULANG ( SEBELAH KANTOR CAMAT PAMULANG 2 ) | POSKO PAMULANG | 085377799981 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA CALL ( PTL PADAM ) | mcb 6A rusak | 2017-10-09 14:15 | 2017-10-09 14:07 | 2017-10-09 15:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:47
G5417100901542 | BP NOVAN | LOKASI : KK PONDOK RANJI LESTARI BLOK F NO 2 RT 6/15 KEL PONDOK RANJI KEC CEMPAKA PUTIH CIPUTAT TIMUR TANGSEL DEKAT MCD | POSKO CIPUTAT | 081294352002 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | instalasi bagunan rusak | 2017-10-09 14:22 | 2017-10-09 14:21 | 2017-10-09 15:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:43
G5417100901547 | BP GIYANTO | JL PAHLAWAN KEDAWUNG RT4/7 KEL KEDAWUNG KEC SAWANGAN KOTA DEPOK / SEBELUM KALI / DEKAT TEMPAT PRAKTEK DoctER KAWA | POSKO CIPUTAT | 02143911932 | MOHON PENANGANAN SEGERA TEMBOK PANAS TERKAIT G5317100900476 | kabel instalasi bangunan bermasalah /induksi | 2017-10-09 14:25 | 2017-10-09 14:21 | 2017-10-09 14:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:25
G5417100901571 | BP WIRA | JL TEBET BARAT DALAM 1I NO 25 RT 12/3 KEL TEBET BARAT KEC TEBET JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG MCD / DIBELAKANG HOTEL AMARIS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0817887771 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | setempat di cek instalasi bangunan | 2017-10-09 14:30 | 2017-10-09 14:26 | 2017-10-09 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:09
G5417100901581 | BP WARSA | KOMP MALAKACOUNTRY JL MALAKA BIRU 3 NO 10 RT 10 RW 10 KEL PONDOK KOPI KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR: ACUAN LOKASI : DEKAT RS. ISLAM PONDOK KOPI | POSKO PONDOK KOPI | 0218619633 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 | mcb d bok panel turun | 2017-10-09 14:35 | 2017-10-09 14:28 | 2017-10-09 14:51 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.SITIMASRIATI_TGL 9/10/17_0218619633_90THRPE | Selesai | 0 00:15:28
G5417100901589 | BP FERDI | KOMPLEK PONDOK UNGU PERMAI BLOK AA.9 NO 27 JL NURUL HUDA 4 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA (ACUAN : DEKAT KANTOR BANK MANDIRI) | POSKO PONDOK UNGU | 081385300148 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | mcb 4 A terbakar | 2017-10-09 14:37 | 2017-10-09 14:31 | 2017-10-09 15:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:24
G5417100901598 | BP EDI | KOMPLEK JAMBLANG INDAH 2 RT13/2 NO 19 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT, DEKAT SEKOLAH KATOLIK DAMAI | POSKO BANDENGAN | 0216314356 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR ( PTL PADAM ) | APP PRABAYAR EROR S/SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 10 A | 2017-10-09 14:41 | 2017-10-09 14:39 | 2017-10-09 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:20
G5417100901604 | IBU FLORA | JL U NO 26 RT 013/007 KEL KEBON BARU KEC TEBET JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR KELURAHAN KEBON BARU) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218302916 | 1 RUMAH PADAM (APP PASKABAYAR) | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 14:43 | 2017-10-09 14:38 | 2017-10-09 17:02 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SRIE.CSOI. ID TICKET 90THUHZ. TGL 09/10/17 | Selesai | 0 02:18:35
G5417100901612 | BP DARMONO | JL JAGAKARSA I RT 05/02 KEL JAGAKARSA KEC JAGAARSA SETEMPAT TEMPAT FOTOCOPY | POSKO LENTENG AGUNG | 081284631797 | 1 TOKO PADAM DAYA R1 / 2200 | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 14:46 | 2017-10-09 14:43 | 2017-10-09 15:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:41
G5417100901642 | RAHMAT YUSUF | KP..BALI RT9/4 KEL KALIDERES | POSKO KALIDERES | 087816782901 | 1 RUMAH PADAM | mpb error sementara via mcb 4a lanjut p2tl | 2017-10-09 14:53 | 2017-10-09 14:50 | 2017-10-09 15:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:20
G5417100901774 | BP NIXON LUMUMBA T. SIAHAAN | PR HARAPAN INDAH BLOK HJ NO 32 RT 011/019 KEL PEJUANG KEC. MEDAN SATRIA KOTA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02188865202 | MOHON PENANGANAN SEGERA COVER APP RUSAK. | kaper mcb rusak | 2017-10-09 15:32 | 2017-10-09 15:18 | 2017-10-09 16:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:13
G5417100901778 | BP NARSULLOH | KP TANAH TINGGI RT 1 RW 5 NO 6 DS SETIA ASIH KEC TARUMA JAYA BEKASI UTARA. DEKAT SD 01 SETIA ASIH | POSKO PONDOK UNGU | 081294406453 | 1 RUMAH PADAM | mcb 4a terbakar di ganti baru 4a ( menangani gangguan LV terbakar dahulu di bk 40 | 2017-10-09 15:32 | 2017-10-09 15:29 | 2017-10-09 17:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:46
G5417100901828 | BP RANDY | SETEMPAT RESTORAN HOLLY CRAB, JL GUNAWARMAN NO 55 RAWA BARAT KEC KEBAYORAN JAKARTA SELATAN (DEKAT STM PENERBANGAN) | POSKO BULUNGAN | 02129236156 | MOHON PENANGANAN SEGERA BOX PANEL TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | instalasi panel kena tetesan air hujan | 2017-10-09 15:45 | 2017-10-09 15:42 | 2017-10-09 16:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:00
G5417100901843 | BP TAUFIK | RUSUN HARUM JL TEBET BARAT BLOK C RT 03 RW 08 . KEL TEBET BARAT KEC TEBET , JAKARTA SELATAN . ACUAN LOKASI DEKAT TAMAN HONDA. | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218312601 | BEBERAPA RUMAH PADAM | mcb turun | 2017-10-09 15:48 | 2017-10-09 15:46 | 2017-10-09 18:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:14:55
G5417100901891 | BP ANDI | VILLA MUTIARA JL MUTIARA 5 BLOK LL NO 1 RT 2 RW 4 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT TANGSEL | POSKO PAMULANG | 083806778822 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | setempat di cek sikiring instalasi bangunan bermasalah | 2017-10-09 16:03 | 2017-10-09 15:59 | 2017-10-09 16:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:22
G5417100902043 | BP DANI | PR BINTARO JAYA SEKOTR 4 JL CUCUR TIMUR 11 BLOK C 5 NO 1 KEL. PONDOK KARYA KEC. PONDOK AREN TANGERANG ACUAN LOKASI AL AZHAR BINTARO | POSKO BINTARO | 02172788344 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200VA | MCB 10 a terbakar | 2017-10-09 16:43 | 2017-10-09 16:41 | 2017-10-09 18:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:36
G5417100902063 | IBU DINI | BINTARO JAYA SEKTOR IV JL CUCUR TIMUR 11 BLOK C5 NO 1 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG ACUAN : DEKAT MASJID BAITUL ROHMAN | POSKO BINTARO | 08161671075 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200 VA) SISA = 774.32 KWH | MCB 10A RUSAK DI GANTI BARU DAN DI TEMPER KEMBALI ,No. Lapor Referensai :G5417100902043 | 2017-10-09 16:47 | 2017-10-09 16:45 | 2017-10-09 16:47 | 0 |  | Selesai(PEMADAMAN MELUAS) | 0 00:00:00
G5417100902119 | IBU NURLELA | JL AGUNG RAYA 1 GG PEPAYA RT 011/03 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA DEKAT TK NURUL HASANAH | POSKO LENTENG AGUNG | 02178886882 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY TERTERA BLANK ( PTL TIDAK PADAM ) | Mpb rusak ditolong sementara via Mcb 4a oper t.e | 2017-10-09 17:02 | 2017-10-09 17:01 | 2017-10-09 18:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:49
G5417100902543 | IBU DWI LAPIHAN | BUMI HARAPAN PERMAI BLOK P NO 2 RT 08/06 KEL KRAMAT JATI JAKTIM | POSKO CONDET | 081330005752 | 1 RUMAH PADAM R1T / 2200VA | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-09 18:53 | 2017-10-09 18:49 | 2017-10-09 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:50
G5417100902901 | BP SANDI | JL CIPINANG MUARA RAYA RT 002/04 NO. 69 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA. DEKAT PERUM MUARA RESIDENCE | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08811194482 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | mcb 2a rusak | 2017-10-09 20:08 | 2017-10-09 20:06 | 2017-10-09 22:24 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI POSKO TERDEKAT. CC.54.ERWIN.CSOI ID TIKET 90TI1GZ TGL 09/10/17 PKL 21.20 WIB | Selesai | 0 02:15:12
G5417100902913 | IBU NISA | JL GADING RAYA II NO 14 RT1 RW5 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING JAKUT (DEKAT SMK PELAYARAN) | POSKO SUNTER | 081311021228 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | PENGAWATAN MCB KENDOR DIATASI | 2017-10-09 20:11 | 2017-10-09 20:10 | 2017-10-09 22:51 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:11
G5417100902914 | BP ENDANG SOFIAN | JL. CIBUNTU RT.08 RW.012 NO. 20 KEL. KEBON BARU KEC. TEBET JAK SEL ACUAN LOKASI : DIBELAKANG GRAHA SADIKA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081219672189 | APP TERKENA REMBESAN AIR HUJAN (PTL PADAM) | setempat instalasi bangunan | 2017-10-09 20:12 | 2017-10-09 20:06 | 2017-10-09 23:55 | 2 | PELANGGAN MELAPOR ULANG HINGGA SAAT INI BELUM ADA KONFIRMASI DAN TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.SUJATMIKO 09/10/2017 081219672189 90TI1U5 | Selesai | 0 03:43:01
G5417100902927 | BAPAK BAYU AJI | JL DT TENGGARA 1 RT 7 RW 11 NO 41 G KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR . BELAKANG PLN CONDET KRAMAT JATI | POSKO CONDET | 085693972725 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan terganggu | 2017-10-09 20:13 | 2017-10-09 20:07 | 2017-10-09 20:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:54
G5417100902968 | BP DEDE | KOMP ANGKATAN LAUT JL TABAH RAYA NO.8 RT.1/9 KEL.KELAPA GADING BARAT KEC.KELAPA GADING JAKARTA UTARA. ACUAN DEKAT SMK HANG TUAH | POSKO SUNTER | 0214513322 | 1 RUMAH PADAM | mcb 10A terbakar | 2017-10-09 20:23 | 2017-10-09 20:21 | 2017-10-09 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:08
G5417100903150 | BP YENDRI | JL RAYA PASAR MINGGU (DEKAT STASIUN PASAR MINGGU, DEKAT FITNESS TETAP SEGAR, SETEMPAT WARUNG SATE PADANG AJO ETEK). | POSKO PASAR MINGGU | 081389842327 | 1 WARUNG DROP | mcb 10 a rusak | 2017-10-09 21:01 | 2017-10-09 20:59 | 2017-10-09 21:40 | 1 | INFO TAMBAHAN: MOHON PENANGANAN SEGERA 1 WARUNG VOLTASE DROP DIPERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | Selesai | 0 00:39:16
G5417100903270 | BP SETIAWAN | JL KEBON BARU BLOK R GG V RT 8 RW 8 NO 16A KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA ACUAN: DEKAT BANK SYARIAH MANDIRI, DEKAT ISLAMIC CENTRE | POSKO MARUNDA | 02144832738 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | mcb rusak 6A | 2017-10-09 21:30 | 2017-10-09 21:30 | 2017-10-09 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:25
G5417100903310 | BP RASITAHAR | PERUM TAMA ALFA INDAH BLOK J4 NO.11 RT 0011 RW 07 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT PRAKTEK DR WIRANTO | POSKO CILEDUK | 08129268870 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM (DAYA : 2.200 VA) | mcb lost | 2017-10-09 21:44 | 2017-10-09 21:40 | 2017-10-09 22:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:29
G5417100903372 | BP NURJAYA | JURUMUDI PAJANG RT 4/2 | POSKO KALIDERES | 083899046377 | 1 RUMAH PADAM | mpb error keypad rusak sementara ditolong via mcb 4a lanjut p2tl, tab petugas mati | 2017-10-09 22:12 | 2017-10-09 22:12 | 2017-10-09 22:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:45
G5417100903377 | AL FADHILIYAH | JL ADISUCIPTO RT 1/9 BELENDUNG | POSKO KALIDERES | 081212193112 | 1 RUMAH PADAM | mpb rusak mcb kwh diturunkan indikator merah dikwh tetap terpakai, sementara ditolong via mcb lanjut p2tl, tab petugas mati | 2017-10-09 22:14 | 2017-10-09 22:14 | 2017-10-09 22:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:18
G5417100903415 | BP ADI | JL RAYA KEBAGUSAN GANG LANGGAR 3 NO 122 RT 12/3 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (DEKAT MASJID AN-NUR) | POSKO LENTENG AGUNG | 08111461550 | MOHON BANTUAN DAN PENANGANAN KARENA SETEMPAT PADAM. | di cek instalasi bangunan | 2017-10-09 22:28 | 2017-10-09 22:24 | 2017-10-09 23:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:03
G5517100600048 | BP USMAN ALI | JL DUREN 3 RAYA RT 4 RW 1 NO 5 KEL DUREN 3 KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN LOKASI: DEKAT DGN MASJID NURUL ISLAM | POSKO PASAR MINGGU | 085218675499 | 1 RUMAH PADAM | instalasi bangunan | 2017-10-06 06:20 | 2017-10-06 06:19 | 2017-10-06 07:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:54
G5517100600263 | BP JONATAN | JL YOS SUDARSO BURSA OTOMOTIF SUNTER KAV 87-88 BLK B2 10 KEL SUNTER KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA LOKASI : TEPATNYA SORUM ALFIN MOTOR | POSKO SUNTER | 087869847889 | 1 TEMPAT PADAM | mcb 16a rusak (jadi sarang semut), selesai diganti mcb 16a | 2017-10-06 09:44 | 2017-10-06 09:41 | 2017-10-06 10:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:33
G5517100601086 | BP YANDIRA | JL ERETAN 2 NO 110 RT 02 RW 01 KEC KRAMAT JATI KEL BALE KAMBANG. LOKASI: DEKAT FUTSAL CONDET | POSKO CONDET | 085375055513 | 1 RUMAH PADAM. APP PRABAYAR TERTERA ERROR | mcb turun | 2017-10-06 22:26 | 2017-10-06 22:24 | 2017-10-06 23:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:07
G5517100800058 | BP WANDI | JL MURI SALIM PONDOK BULAK RT-06/02 NO 27 A KEC PISANGAN CIPUTAT.LOKASI:DEKAT APARTEMEN KAYA MAS RESIDEN | POSKO CIPUTAT | 081311230190 | 1 RUMAH PADAM | di cek setempat normal untuk sisi PLN,permasalahan di IB nya,disarankan untuk di cek instalasinya | 2017-10-08 06:32 | 2017-10-08 06:30 | 2017-10-08 07:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:01
G5517100900374 | BP CHAIRIL | JL MASJID AL BAIDO RT 3 RW 2 KP DUKUH KEL SUDIMARA SELATAN KEC CILEDUK LOKASI: DEKAT DGN TK AL BAINI | POSKO CILEDUK | 081289833236 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6a rusak | 2017-10-09 11:00 | 2017-10-09 10:57 | 2017-10-09 12:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:52
G5517100900503 | BP GERHAP | JL KAWI KAWI BAWAH GG L NO.24 C KEL. JOHAR BARU KEC. JOHAR BARU JAKARTA PUSAT LOKASI : DEKAT SD CAHAYA ISLAM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081514757929 | 1 RUMAH PADAM | mcb 6A rusak | 2017-10-09 12:24 | 2017-10-09 12:18 | 2017-10-09 13:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:15